## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362352 | 372 | 2023-12-23 | 10 | 20 | 0.025434 | 2023-12-23 | 12 | 9 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-27 В-Красная. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-27 В-Красная послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-27 В-КРАСНАЯ, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-27 В-Красная. Ответственное лицо: Протасов В.В. 13.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-27 В-Красная. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.02.2024 год
362352 | 373 | 2023-12-24 | 15 | 5 | 0.957 | 2023-12-24 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате повреждения шлейфа в РУ-10 кВ ТП-101 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. 4.12 Причиной повреждения шлейфа РУ-10 кВ ТП-101 послужило повреждение изоляции в результате старения материалов и изменения физических свойств в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа. на ТП-101, TP010-0045096 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шлейфа в РУ-10 кВ ТП-101. Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.02.2024 год
362357 | 146 | 2023-12-22 | 9 | 53 | 0.040835 | 2023-12-22 | 10 | 42 | 3.4.7.1 КЛ-0.4кВ ф.28 ул.Амурская, 84 произошло перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0.4кВ ф.28 ул.Амурская, 84 произошло перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0.4кВ ф.28 ул.Амурская, 84 произошло перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0.4кВ ф.28 ул.Амурская 87 от ТП-50 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-50 и КЛ-0.4кВ ф.28 Ул.Амурская, 84 от ТП-50 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ОАО "Служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 год
362357 | 147 | 2023-12-22 | 10 | 0 | 0.026 | 2023-12-22 | 10 | 39 | 3.4.7.1 КЛ-0.4кВ ф.ул.Анохина 75 произошло перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0.4кВ ф.ул.Анохина 75 произошло перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0.4кВ ф.ул.Анохина 75 произошло перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0.4кВ ф.ул.Анохина 75 от ТП-246 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-246 и КЛ-0.4кВ ф.ул.Анохина 75 от ТП-246 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ОАО "служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 год
362357 | 148 | 2023-12-22 | 10 | 8 | 0.024165 | 2023-12-22 | 10 | 37 | 3.4.7.1 КЛ-0.4кВ ф.ул.Журавлева, 47 от ТП-50 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0.4кВ ф.ул.Журавлева, 47 от ТП-50 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0.4кВ ф.ул.Журавлева, 47 от ТП-50 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0.4кВ ф.ул.Журавлева, 47 от ТП-50 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-42 и КЛ-0.4кВ ф.ул.Журавлева, 47 от ТП-42 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Фаворит" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 год
362353 | 705 | 2023-12-25 | 13 | 30 | 0.585 | 2023-12-25 | 13 | 57 | 3.4.8.2 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Кличка-Акатуй-Бугдаинская, вызванное обрывом проводов при внешнем воздействии. Осмотром обнаружены следы гусеничной техники под ВЛ в пролете опор №482-483 обрыв провода 2-х фаз «В» и «С». | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №456-550 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт и регулировку провода в пролете опор №482-483 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 3 В месте пересечения ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская проселочной дорогой установить плакат с указанием габарита по высоте. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о расследовании факта обрыва провода не установленными лицами в пролете опор №482-483 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: Главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Направить руководителю фирмы выполняющих геолого-разведку письмо с претензией о нарушении работниками охранных зон, проведения работ без согласования с ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго". Ответственное лицо: Главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. 27.01.2024 год
362350 | 218 | 2023-12-26 | 8 | 7 | 0.1387 | 2023-12-26 | 10 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай явилось междуфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор №137/19/57-№137/19/58 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №137/19/57-№137/19/58 в результате обрыва провода фазы "А" с опоры №№137/19/57 с последующим касанием провода фазы "С" вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1982 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй ПС Курунзулай, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай опора №137/19/57. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 26.12.2023 год
362351 | 399 | 2023-12-26 | 1 | 41 |  | 2023-12-26 | 1 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание возникшее в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №127-128 ВЛ 35 кВ Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237), вследствие срыва из деревянной траверсы заварного болта крепления натяжной гирлянды фазы В на деревянной на ж/б приставках АП-образной опоре №127, по причине недопустимого натяжения провода при низкой температуре воздуха и сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Причиной вырывания заварного болта из траверсы на АП-образной деревянной опоре №127 явилось недопустимое натяжение провода при низкой температуре воздуха и сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв заварного болта натяжной гирлянды на ВЛ-35-237 В.Дарасун-Нижний Стан, Опора анк. дер.АП (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на деревянной на ж/б приставках АП-образной опоре №127 ВЛ 35 кВ Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237) . Ответственное лицо: Тюменцев С.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237). Ответственное лицо: Тюменцев С.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 35 кВ Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тюменцев С.В. 27.12.2023 год
362354 | 209 | 2023-12-26 | 16 | 21 |  | 2023-12-26 | 16 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" (следы перекрытия на первом от траверсы изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 225 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" (следы перекрытия на первом от траверсы изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 225 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 225 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 225 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 225 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.12.2023 год
362354 | 210 | 2023-12-27 | 3 | 56 |  | 2023-12-27 | 3 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на первом от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 329 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на первом от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 329 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 329 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 329 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №329 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерения разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.12.2023 год
362350 | 219 | 2023-12-27 | 18 | 5 | 0.0065331 | 2023-12-27 | 19 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.7 Верхний калтан от ПС 35 кВ Нижний-Калтан явилось межфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор №95/37-№95/38. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.7 Верхний калтан от ПС 35 кВ Нижний-Калтан произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №95/37-№95/38 в результате срыва изолятора марки ШС-10 фазы "В" с опоры №95/37 с последующим касанием провода фазы "С" вследствие высыхания колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1993 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.7 Вер.КАлтан ПС Н-Калтан, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора на опору №95/37 фаза "С", ВЛ 10 кВ ф.7 Верхний калтан от ПС 35 кВ Нижний-Калтан. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Верхний калтан от ПС 35 кВ Нижний-Калтан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС 27.12.2023 год
362352 | 374 | 2023-12-27 | 19 | 15 | 0.0625 | 2023-12-27 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21306. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21306 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на КТПН-21306, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21306. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 28.01.2024 год
362352 | 375 | 2023-12-27 | 19 | 30 | 0.0375 | 2023-12-27 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21220. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21220 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на ТП-21220, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-23314 Поликлиника. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 31.01.2024 год
362357 | 149 | 2023-12-27 | 2 | 11 | 0.0833 | 2023-12-27 | 2 | 16 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10кВ ф.1РП-23 послужило повреждение в сети потребителя ООО "Панама Сити Голд" | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо Дубовик Л.Н. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 год
362357 | 150 | 2023-12-27 | 3 | 12 | 1.6334 | 2023-12-27 | 6 | 28 | 3.4.7.1 ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300), произошел обрыв шлейфа из-за отгорания наконечника на оп.1 ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300) по причине ослабления контактного соединения в следствии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300). 4.12 ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300), произошел обрыв шлейфа из-за отгорания наконечника на оп.1 ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300) по причине ослабления контактного соединения в следствии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300), произошел обрыв шлейфа из-за отгорания наконечника на оп.1 ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300) по причине ослабления контактного соединения в следствии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300). на ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300) | Техническое мероприятие 1 Устранить дефект на оп.1 ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-10кВ РП-23 и ВЛ-10кВ ф.2РП-23(ТП-272-ТП-300) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 год
362353 | 704 | 2023-12-23 | 16 | 55 | 0.3675 | 2023-12-23 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и проведения эксплуатационных работ, при воздействии низкой температуры произошел срыв изолятора на опоре №20, с кратковременным касанием при падении ниже расположенного провода. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод опоры №20 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1969 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 4 Ст.Цурухайтуй, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Ст Цурухайтуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №20 ВЛ-10-ф.4 Ст Цурухайтуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 29.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №15-25 ВЛ-10-ф.4 Ст Цурухайтуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 29.01.2024 год
362352 | 376 | 2023-12-28 | 14 | 5 |  | 2023-12-28 | 14 | 5 | 3.4.8.4 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 35 кВ Антипиха - НИИЭВ с отп. на ПС РПБ (ВЛ-35-101) постороннего предмета (кусок металлической проволоки). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ Антипиха–НИИЭВ с отп.на ПС РПБ (ВЛ-35 101). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.01.2024 год
362351 | 400 | 2023-12-27 | 15 | 7 |  | 2023-12-27 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор № 232-233 ВЛ-35 кВ ВЛ-35 кВ Вершина Дарасуна – Усугли (ВЛ-35-206), вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов, по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 2002 г.) и несвоевременного проведения технического обслуживания ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 2002 г.) и несвоевременного проведения технического обслуживания ВД, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз В.С. на ВЛ-35-206 В.Дарасун-В.Усугли, Пролет: Опора № 232 - Опора № 233 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №232-233 ВЛ-35 кВ ВЛ-35 кВ Вершина Дарасуна – Усугли (ВЛ-35-206). Ответственное лицо: Тюменцев С.В. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35 кВ ВЛ-35 кВ Вершина Дарасуна – Усугли (ВЛ-35-206). Ответственное лицо: Тюменцев С.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-35 кВ ВЛ-35 кВ Вершина Дарасуна – Усугли (ВЛ-35-206),наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тюменцев С.В. 28.12.2023 год
362350 | 220 | 2023-12-28 | 12 | 37 | 0.02 | 2023-12-28 | 14 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй явилось межфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"В" в пролете опор №490-491. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №490-491 в результате обрыва вязки провода фазы "А" с опоры №490 с последующим касанием провода фазы "В" вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1985 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 11 Ононский, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода на ВЛ 10 кВ ф.11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй опора №490. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 28.12.2023 год
362350 | 221 | 2023-12-28 | 22 | 53 |  | 2023-12-28 | 22 | 53 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения стало воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на опоре № 46, ВЛ 110 кВ Борзя-Восточная -ТПС-Борзя (ВЛ-110-97). 4.17 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) фазы «В» на опоре № 46, ВЛ 110 кВ Борзя-Восточная -ТПС-Борзя (ВЛ-110-97) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-97 Борзя Восточная- Борзя тяговая, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №46 фаза "В", ВЛ 110 кВ Борзя-Восточная -ТПС-Борзя (ВЛ-110-97). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) на опоре №46 по всем фазам, ВЛ 110 кВ Борзя-Восточная -ТПС-Борзя (ВЛ-110-97). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры ЗУ опор №45-47 на ВЛ 110 кВ Борзя-Восточная -ТПС-Борзя (ВЛ-110-97), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя-Восточная -ТПС-Борзя (ВЛ-110-97). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.12.2023 год
362357 | 151 | 2023-12-29 | 0 | 33 | 0.018833 | 2023-12-29 | 2 | 26 | 3.4.7.1 ВЛ-0.4кВ ф.4 ул.1-я Мысовская от ТП-71, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки в сети. 4.12 ВЛ-0.4кВ ф.4 ул.1-я Мысовская от ТП-71, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0.4кВ ф.4 ул.1-я Мысовская от ТП-71, произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.4 ул.1-я Мысовская от ТП-71 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.4 ул.1-я Мысовская от ТП-71 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер нагрузок и напряжения РУ-0.4кВ ТП-71 и ВЛ-0.4кВ ф.4 ул.1-я Мысовская от ТП-71 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 03.01.2024 год
362352 | 377 | 2023-12-28 | 16 | 22 | 0.022169 | 2023-12-28 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-21320. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-21320 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП: 21320, ВА 57-35-34 630А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21320. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.02.2024 год
362352 | 378 | 2023-12-29 | 0 | 45 | 0.035 | 2023-12-29 | 1 | 27 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21195. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21195 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на Читинский уч-к. ТП-21195, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21195. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.02.2024 год
362352 | 379 | 2023-12-29 | 2 | 40 | 0.009999 | 2023-12-29 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-25080. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-25080 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на ТП-25080, ВА 57Ф35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.02.2024 год
362353 | 706 | 2023-12-25 | 18 | 17 | 0.48 | 2023-12-25 | 19 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления штыревого изолятора (ШС-10) фазы "С" к изолятору опора №11, старение высыхание колпачка крепления. Срыв изолятора, произошел в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и приближением провода к ниже расположенному проводу опоры №11 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Богдановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №11 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №10-20 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 02.02.2024 год
362353 | 707 | 2023-12-30 | 12 | 56 | 0.029452 | 2023-12-30 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-316, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 02.02.2024 год
362353 | 708 | 2023-12-31 | 1 | 2 | 0.035933 | 2023-12-31 | 2 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1521, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1521, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1521, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1521 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 02.02.2024 год
362352 | 380 | 2023-12-29 | 14 | 28 | 0.11583 | 2023-12-29 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21227. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21227 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на ТП-21227, ВА 04-36-34 320А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21227. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.02.2024 год
362352 | 381 | 2023-12-30 | 18 | 15 | 0.020835 | 2023-12-30 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21166. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21166 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на Читинский уч-к. ТП-21166, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21166. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.02.2024 год
362352 | 382 | 2023-12-31 | 14 | 14 | 0.002668 | 2023-12-31 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21159. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21159 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на Читинский уч-к. ТП-21159, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21159. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.02.2024 год
362352 | 383 | 2023-12-31 | 17 | 0 | 0.13334 | 2023-12-31 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21166. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21166 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на Читинский уч-к. ТП-21166, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21166. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 04.03.2024 год
362352 | 384 | 2023-12-31 | 18 | 23 | 0.01275 | 2023-12-31 | 19 | 14 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-901. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-901 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на ТП-901, ВА 57Ф35-33 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-901. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.02.2024 год
362352 | 385 | 2023-12-31 | 12 | 30 | 0.81247 | 2023-12-31 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате повреждения высоковольтных предохранителей на ТП-21200 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. 4.13 Причиной повреждения высоковольтных предохранителей на ТП-21200 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита послужило исчерпание их ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтного предохранителя на ТП-21200, TP010-0054797 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену высоковольтных предохранителей на ТП-21200 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 26.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.02.2024 год
362351 | 324 | 2023-12-12 | 10 | 54 | 0.072338 | 2023-12-12 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 281/1-281/2 по ВЛ-10 кВ. ф. 2 Усть-Наринзор вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1964г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. Усть-Наринзор, Пролет: Опора № 281/1 - Опора № 281/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 281/1-281/2 ВЛ-10кВ №.2 Усть-Наринзор Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.2 Усть-Наринзор по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 14.01.2024 год
362351 | 325 | 2023-12-12 | 22 | 4 | 0.020798 | 2023-12-12 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 4-5 по ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-5 г.Сретенск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1971 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-5 г.Сретенск, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-5 г.Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 12.12.2023 год
362350 | 203 | 2023-12-12 | 10 | 47 | 0.0209 | 2023-12-12 | 11 | 44 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1506 ВЛ №15 Акурай послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1506 ВЛ №15 Акурай послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на КТП №1506 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1506 ВЛ №15 Акурай, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1506 ВЛ №15 Акурай. На основании замеров произвести перераспределение нагрузки. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 17.01.2024 год
362350 | 204 | 2023-12-12 | 10 | 55 | 0.024051 | 2023-12-12 | 11 | 32 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на КТП №207 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй. На основании замеров произвести перераспределение нагрузки. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.01.2024 год
362351 | 327 | 2023-12-12 | 15 | 14 | 0.02625 | 2023-12-12 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-445 , вследствие разрегулировки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-445 с.Зюльзя, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-445, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 12.12.2023 год
362351 | 331 | 2023-12-12 | 22 | 0 | 0.12319 | 2023-12-12 | 22 | 32 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.1 ОПХ от ТП-2, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1977 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 ОПХ, Пролет № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 ОПХ от ТП-2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.12.2023 год
362351 | 333 | 2023-12-12 | 14 | 21 | 0.009833 | 2023-12-12 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 31-32 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-283 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-283, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-283. Ответственное лицо: Тренев В.С. 12.12.2023 год
362350 | 205 | 2023-12-13 | 2 | 23 | 0.59 | 2023-12-13 | 5 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110кВ Борзя-Западная явилось междуфазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №223-225. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110кВ Борзя-Западная произошло вследствии обрыва провода фазы "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №223-225 с последующим касанием провода фазы "А" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на данном участке ВЛ. Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак ПС Б-Западная, Пролет: Опора № 223 - Опора № 224 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110кВ Борзя-Западная в пролете опор №223-225. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.01.2024 год
362351 | 337 | 2023-12-12 | 14 | 39 | 0.02 | 2023-12-12 | 15 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-120 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-120, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-120. Ответственное лицо: Тренев В.С. 12.12.2023 год
362351 | 344 | 2023-12-12 | 21 | 55 | 0.04355 | 2023-12-12 | 22 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-433 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-433, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-433. Ответственное лицо: Тренев В.С. 12.12.2023 год
362351 | 345 | 2023-12-13 | 0 | 7 | 0.026249 | 2023-12-13 | 0 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-407 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-407, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-407. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.12.2023 год
362351 | 347 | 2023-12-12 | 22 | 6 | 0.12368 | 2023-12-12 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -5, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5 п.Ключевский, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.12.2023 год
362351 | 348 | 2023-12-12 | 22 | 15 | 0.029131 | 2023-12-12 | 22 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -26, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26 п.Семиозерный, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.12.2023 год
362352 | 349 | 2023-12-12 | 13 | 40 | 0.059734 | 2023-12-12 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21079. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21079 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21079 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21079. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21079. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.02.2024 год
362351 | 349 | 2023-12-13 | 11 | 5 | 0.0063996 | 2023-12-13 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-41 г.Сретенск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1976 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-41 г.Сретенск, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-41 г.Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 13.12.2023 год
362351 | 350 | 2023-12-13 | 18 | 5 | 0.020265 | 2023-12-13 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-934 с.Алия вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1965 г.) 4.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провдов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-934 с.Алия, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-934 с.Алия по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 13.12.2023 год
362350 | 206 | 2023-12-13 | 7 | 20 | 0.010933 | 2023-12-13 | 8 | 1 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-3 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3111. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.01.2024 год
362350 | 207 | 2023-12-13 | 11 | 40 | 0.01495 | 2023-12-13 | 12 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Манчак явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №4-5 фаза "В"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Манчак произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 фазы "В"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Манчак, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Манчак. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС НАфиков С.А. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Манчак. По результатам осмотра наметить план меропритяий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС НАфиков С.А. 18.01.2024 год
362350 | 208 | 2023-12-13 | 12 | 51 | 0.28399 | 2023-12-13 | 14 | 2 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 2503 Чапаева явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №8-9 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 2503 Чапаева произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 2503 Чапаева, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 2503 Чапаева. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 2503 Чапаева. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.01.2024 год
362350 | 209 | 2023-12-13 | 20 | 55 | 0.0426 | 2023-12-13 | 21 | 31 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №40-41 фаза "А"и"В". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 40-41 фазы "А"и"В", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №40-41 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток. По результатам осмотра наметить пона мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 19.01.2024 год
362351 | 351 | 2023-12-14 | 1 | 5 | 0.015999 | 2023-12-14 | 1 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-570 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0.4 кВ ф.№1 ТП-570 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-570, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 14.12.2023 год
362351 | 352 | 2023-12-13 | 13 | 10 | 0.040002 | 2023-12-13 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-283 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-283, ТП-оп.№34 / Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-283. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.12.2023 год
362352 | 350 | 2023-12-12 | 13 | 51 | 0.036834 | 2023-12-12 | 15 | 16 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21147. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21147 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21147 ф.1, VN004-00078169 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21147. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21147. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.02.2024 год
362351 | 353 | 2023-12-13 | 13 | 20 | 0.046664 | 2023-12-13 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 24-25 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-133 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-133, ТП-оп.№31 / Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-133. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.12.2023 год
362352 | 351 | 2023-12-12 | 14 | 0 | 0.06 | 2023-12-12 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21072 ф.1, VN004-00078189 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21072. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 21.02.2024 год
362352 | 352 | 2023-12-12 | 13 | 30 | 0.02025 | 2023-12-12 | 14 | 51 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило межфазное короткое замыкание в результате повреждения ответвительного зажима на опоре № 2 ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21165. 4.13 Причиной повреждения ответвительного зажима на опоре № 2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21165 послужило ослабление болтового соединения и несвоевременное выявление и устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвительного зажима. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21165 ф.1, VN004-00092312 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21165. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.02.2024 год
362352 | 353 | 2023-12-12 | 13 | 33 | 0.097002 | 2023-12-12 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило межфазное короткое замыкание в результате повреждения ответвительного зажима на опоре № 7 ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. 4.13 Причиной повреждения ответвительного зажима на опоре № 7 ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133 послужило ослабление болтового соединения и несвоевременное выявление и устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвительного зажима. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21133 ф.1, VN004-00078155 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.02.2024 год
362352 | 354 | 2023-12-13 | 15 | 45 | 0.020001 | 2023-12-13 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода на вводе вздание от опоры № 7 (потребительское) ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26323. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26323. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 16.02.2024 год
362352 | 355 | 2023-12-12 | 22 | 39 | 0.0020835 | 2023-12-12 | 23 | 4 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34 Московская. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34 Московская послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-34 МОСКОВСКАЯ, VN004-00076789 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34 Московская. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-34 Московская. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.02.2024 год
362352 | 356 | 2023-12-13 | 21 | 20 | 0.0437 | 2023-12-13 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23 Калинина. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23 Калинина послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-23 КАЛИНИНА, VN004-00076769 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23 Калинина. Ответственное лицо: Протасов В.В. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23 Калинина. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.02.2024 год
362352 | 357 | 2023-12-12 | 23 | 1 | 0.0073337 | 2023-12-12 | 23 | 41 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание на землю вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034. 4.13 Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26034 послужила потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26034, VN004-00077092 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2024 год
362351 | 354 | 2023-12-13 | 21 | 2 | 0.0056665 | 2023-12-13 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 23-24 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-321 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 321, ТП-оп.№32 / Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-321. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.12.2023 год
362352 | 358 | 2023-12-13 | 21 | 41 | 0.01275 | 2023-12-13 | 22 | 32 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание на землю вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26041. 4.13 Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26041 послужила потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26041, VN004-00077105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26041. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26041. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 18.01.2024 год
362351 | 356 | 2023-12-13 | 9 | 50 | 0.012167 | 2023-12-13 | 11 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -5, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5 Могоча | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.12.2023 год
362351 | 357 | 2023-12-13 | 21 | 11 | 0.021334 | 2023-12-13 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 12-16 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-135 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-135, ТП-оп.№34 / Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-135. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.12.2023 год
362351 | 358 | 2023-12-13 | 17 | 45 | 0.023831 | 2023-12-13 | 18 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -2, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2 Ключевский | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.12.2023 год
362350 | 210 | 2023-12-14 | 6 | 27 | 0.019201 | 2023-12-14 | 7 | 31 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №8-9 фаза "В"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 фазы "В"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.А. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-301 Гвардейская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.А. 19.01.2024 год
362350 | 211 | 2023-12-14 | 9 | 46 | 0.069 | 2023-12-14 | 10 | 43 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №12-13 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-418 ст.Ясная. По результатам осмотра наметить лан мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 20.01.2024 год
362350 | 212 | 2023-12-14 | 12 | 35 | 0.20766 | 2023-12-14 | 14 | 9 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-701 Школа явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №9-10 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-701 Школа произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-701 Школа, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-701 Школа. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-701 Школа. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 21.01.2024 год
362350 | 213 | 2023-12-14 | 13 | 21 | 0.094714 | 2023-12-14 | 13 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск послужило межфазное короткое замыкание фазы "А"и"В" в пролете опор №26-27. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск произошло вследствие схлеста проводов в пролете опор №26-27 фаза "А" и "В" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на данном участке ВЛ. Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод ПС Забайкальск, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.01.2024 год
362350 | 214 | 2023-12-14 | 13 | 25 | 0.0444 | 2023-12-14 | 14 | 37 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №7-8 фаза "В"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 фазы "В"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск. Ответственное лицо: начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 21.01.2024 год
362350 | 215 | 2023-12-14 | 17 | 23 | 0.0512 | 2023-12-14 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 21.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-801 Пождепо. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 21.01.2024 год
362351 | 362 | 2023-12-12 | 18 | 3 | 0.0001667 | 2023-12-12 | 18 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-753, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-753 с.Шивия, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-753, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 12.12.2023 год
362351 | 363 | 2023-12-14 | 6 | 23 | 0.0084 | 2023-12-14 | 6 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-514 , вследствие разрегулировки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-514 с.Нагорное, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-514, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 14.12.2023 год
362357 | 141 | 2023-12-12 | 23 | 20 | 0.57002 | 2023-12-13 | 0 | 47 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы на ВЛ-6кВ ф.ТП-261-ТП-98-ТП-167-ТП-79-ТП-51 послужил обрыв шлейфа из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9, в следствии длительной эксплуатации. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы на ВЛ-6кВ ф.ТП-261-ТП-98-ТП-167-ТП-79-ТП-51 послужил обрыв шлейфа из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9, в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы на ВЛ-6кВ ф.ТП-261-ТП-98-ТП-167-ТП-79-ТП-51 послужил обрыв шлейфа из-за схлеста проводов в пролете опор №8-№9, в следствии длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ТП-261-ТП-98-ТП167-ТП-79-ТП-051, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №8-№9 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-6кВ РП-14 и ВЛ-6кВ ф.ТП-261-ТП-98-ТП-167-ТП-79-ТП-51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.01.2024 год
362351 | 364 | 2023-12-13 | 7 | 18 | 0.075 | 2023-12-13 | 7 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 Богомягково от ТП-132, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1971 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-132, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Богомягково от ТП-132, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.12.2023 год
362351 | 365 | 2023-12-13 | 7 | 30 | 0.00025 | 2023-12-13 | 7 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-490, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-490, Пролет: - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-490, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.12.2023 год
362351 | 366 | 2023-12-14 | 23 | 40 | 0.035 | 2023-12-15 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-658 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-658, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-358. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.12.2023 год
362351 | 367 | 2023-12-13 | 18 | 34 | 0.0003 | 2023-12-13 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-843, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-843 , Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 на ВЛ0,4Ф 1 ТП-843 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-843, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.12.2023 год
362351 | 368 | 2023-12-14 | 10 | 5 | 0.005 | 2023-12-14 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-536 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-536 Нерчинск, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.4 ТП-536, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.12.2023 год
362353 | 678 | 2023-12-13 | 21 | 25 | 0.005666 | 2023-12-13 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00315, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №00315, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00315, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-00315 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 15.01.2024 год
362351 | 369 | 2023-12-13 | 19 | 12 | 0.0002167 | 2023-12-13 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-776, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-776 , Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-776 п.Чернышевск, Пролет: - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-776, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.12.2023 год
362351 | 370 | 2023-12-14 | 23 | 45 | 0.0425 | 2023-12-15 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 50-51 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-337 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-337, Пролет: - Опора № 52 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-337. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.12.2023 год
362351 | 371 | 2023-12-14 | 12 | 15 | 0.006667 | 2023-12-14 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-543 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-543 Газимур ул.Октябр, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-578, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 14.12.2023 год
362354 | 207 | 2023-12-15 | 1 | 45 | 0.15166 | 2023-12-15 | 2 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "C" и провода "N" в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22503 ВЛ-20 ф. Ленинск. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "C" и провода "N" в пролете опор № 14-15 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "C" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22503 ф.Ленинск, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22503 ВЛ-20 ф. Ленинск. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22503 ВЛ-20 ф. Ленинск. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.12.2023 год
362351 | 372 | 2023-12-14 | 13 | 32 | 0.0004333 | 2023-12-14 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-723, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-723 с.Новоильинск, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-723, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.12.2023 год
362351 | 373 | 2023-12-14 | 14 | 4 | 0.0005333 | 2023-12-14 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-707, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 с.Утан, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.12.2023 год
362351 | 374 | 2023-12-14 | 9 | 48 | 0.066969 | 2023-12-14 | 10 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -49 Кудеча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49 п.Кудеча, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 14.12.2023 год
362350 | 216 | 2023-12-15 | 10 | 36 | 0.013459 | 2023-12-15 | 11 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №14-15 фаза "С"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №14-15 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1983). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-601 Журавлева. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 18.01.2024 год
362351 | 375 | 2023-12-15 | 7 | 9 | 0.0040326 | 2023-12-15 | 7 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-425 , вследствие разРегуЛИровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: СХЛЕСТ ПРОВОДОВ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-425 ул.Гражданская, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-425, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.12.2023 год
362351 | 376 | 2023-12-15 | 7 | 14 | 0.006668 | 2023-12-15 | 7 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-547 , вследствие разрегулировки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-547 ул.Восточная, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-547, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.12.2023 год
362357 | 143 | 2023-12-13 | 18 | 27 | 0.01667 | 2023-12-13 | 18 | 37 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-114-ТП-ПМС в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-114-ТП-ПМС в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-114-ТП-ПМС в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6кВ ф.ТП-114-ТП ПМС | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.ТП-114-ТП-ПМС Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.ТП-114-ТП-ПМС Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.12.2023 год
362351 | 377 | 2023-12-15 | 15 | 14 | 0.22333 | 2023-12-15 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-470 , вследствие разрегулировки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-470 Погод,Чехов,Ленск, Пролет: Опора № 7 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-470, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.01.2024 год
362351 | 378 | 2023-12-15 | 1 | 4 | 0.00035 | 2023-12-15 | 1 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-809, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-809, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-809, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.12.2023 год
362351 | 379 | 2023-12-15 | 1 | 30 | 0.0003333 | 2023-12-15 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-482, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-482, Пролет: - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-482, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.12.2023 год
362351 | 380 | 2023-12-15 | 13 | 28 | 0.0020668 | 2023-12-15 | 13 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-762, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-762, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-762, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.12.2023 год
362351 | 381 | 2023-12-13 | 9 | 19 | 0.115 | 2023-12-13 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкангие на землю, в результате обрыва провода фазы С в пролёте опор № 95-96 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв провода вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 ф. Усть-Ножовое, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы С в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Усть-Ножовое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.12.2023 год
362350 | 217 | 2023-12-18 | 4 | 49 |  | 2023-12-18 | 4 | 49 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения стало воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 24, ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) фазы «С» на опоре № 24, ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (без разрушения) на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора пром.ж/б.2ПБ-110-5-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №24 фаза "С", ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров. Д.А. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) на опоре № 24 по всем фазам, ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров. Д.А. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры ЗУ опор №23-25 на ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров. Д.А. 18.12.2023 год
362351 | 382 | 2023-12-15 | 13 | 33 | 0.00175 | 2023-12-15 | 13 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-766, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-766, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-766, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.12.2023 год
362351 | 383 | 2023-12-15 | 21 | 36 | 0.0006833 | 2023-12-15 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-13, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ0,4Ф1 ТП-13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.12.2023 год
362351 | 384 | 2023-12-15 | 21 | 15 | 0.0003167 | 2023-12-15 | 21 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-483, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-483..., Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-483, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.12.2023 год
362351 | 385 | 2023-12-14 | 10 | 11 | 0.053163 | 2023-12-14 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -3, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3 п.Давенда, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 14.12.2023 год
362351 | 386 | 2023-12-15 | 0 | 11 | 0.0132 | 2023-12-15 | 0 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -1, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1 п.Давенда, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 15.12.2023 год
362351 | 387 | 2023-12-15 | 1 | 43 | 0.0285 | 2023-12-15 | 2 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -25, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25 п.Семиозерный, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 15.12.2023 год
362351 | 388 | 2023-12-15 | 11 | 15 | 0.0008325 | 2023-12-15 | 11 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -10, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10 г.Могоча, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 15.12.2023 год
362352 | 359 | 2023-12-14 | 6 | 2 | 0.05001 | 2023-12-14 | 6 | 12 | 3.4.8.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 81-82 в результате обрывов вязок проводов на опоре № 82 ВЛ-6 кВ ф. Школа 1 при проезде крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление проводов на опоре № 82 ВЛ-6 кВ ф. Школа 1. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Школа 1. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.02.2024 год
362352 | 360 | 2023-12-14 | 12 | 43 | 0.088 | 2023-12-14 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор № 200-202 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. 4.13 Причиной обрыва провода АС-50 в пролете опор № 200-202 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Пролет: Опора № 200 - Опора № 201 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 200-202 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.02.2024 год
362357 | 144 | 2023-12-15 | 0 | 10 | 0.22266 | 2023-12-15 | 3 | 7 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ул.Новобульварная от ТП-113 послужило автоматическое отключение АВ-0.4кВ ф.4 из-за обрыва провода в пролете оп.№1-№2 в следствие длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ул.Новобульварная от ТП-113 послужило автоматическое отключение АВ-0.4кВ ф.4 из-за обрыва провода в пролете оп.№1-№2 в следствие длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ул.Новобульварная от ТП-113 послужило автоматическое отключение АВ-0.4кВ ф.4 из-за обрыва провода в пролете оп.№1-№2 в следствие длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.4 ул.Новобульварная от ТП-113 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов в пролетах ТП-113- оп.№1-№2 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-113 и ВЛ-0.4кВ ф.4 ул.Новобульварная от ТП-113 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 25.12.2023 год
362352 | 361 | 2023-12-14 | 13 | 23 | 0.013066 | 2023-12-14 | 14 | 19 | 3.4.8.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25033 при проезде крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 24-27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25033. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25033. Ответственное лицо: Протасов В.В. 09.02.2024 год
362352 | 362 | 2023-12-15 | 1 | 38 | 0.060012 | 2023-12-15 | 1 | 48 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-6 кВ ф. Луговой. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете № 7-8 ВЛ-6 кВ ф. Луговой послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 19 Луговой, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-6 кВ ф. Луговой. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Луговой. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.02.2024 год
362352 | 363 | 2023-12-15 | 10 | 22 | 0.052668 | 2023-12-15 | 11 | 41 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-809. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-809 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-809, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 4-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-809. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-809. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 год
362352 | 364 | 2023-12-16 | 16 | 2 | 0.8625 | 2023-12-16 | 17 | 11 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило перегорание высоковольтного предохранителя в РУ-10 кВ ТП-21200 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. 4.12 Причиной перегорания высоковольтного предохранителя в РУ-10 кВ ТП-21200 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита послужило короткое замыкание в РУ-0,4 кВ в результате отгарания провода в аппаратном зажиме из-за его нагрева вследствие ослабления болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгарание провода на Читинский уч-к. ТП-21200, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт РУ-0,4 кВ ТП-21200 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.02.2024 год
362352 | 365 | 2023-12-16 | 22 | 35 | 0.58301 | 2023-12-17 | 0 | 21 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужил короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ ф. Очистные. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опр № 23-24 послужил срыв изолятора на опоре № 24 ВЛ-10 кВ ф. Очистные вследствие разрушения полимерного колпачка из-за исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Очистные ПС Бройлерная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 24 ВЛ-10 кВ ф. Очистные. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.02.2024 год
362352 | 366 | 2023-12-18 | 17 | 0 | 0.031666 | 2023-12-18 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило перегорание предохранителя на рубильнике РБ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-26. 4.13 Причиной перегорания предохранителя на рубильнике РБ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-26 послужил нагрев в результате ослабления болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП-26, Предохранитель ПН-2 250/125 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию РУ-0,4 кВ ТП-26. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 год
362352 | 367 | 2023-12-18 | 18 | 25 |  | 2023-12-18 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание фазы В на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Антипиха - 827 объект I цепь с отпайкой на ПС Атамановка (ВЛ-110-57). 4.12 Причиной однофазного замыкания фазы В на опоре (ПБ-26) № 24 ВЛ 110 кВ Антипиха - 827 объект I цепь с отпайкой на ПС Атамановка (ВЛ-110-57) послужило поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70) в результате загрязнения в процессе длительной эксплуатации, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом от траверсы изоляторе (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Антипиха-827объект I цепь (ВЛ-110-57), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Антипиха - 827 объект I цепь с отпайкой на ПС Атамановка (ВЛ-110-57). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Антипиха - 827 объект I цепь с отпайкой на ПС Атамановка (ВЛ-110-57) от шин ПС 110 кВ Антипиха до опоры № 39. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Антипиха - 827 объект I цепь с отпайкой на ПС Атамановка (ВЛ-110-57). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 16.02.2024 год
362353 | 700 | 2023-12-15 | 11 | 59 |  | 2023-12-15 | 11 | 59 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "А" на анкерной металлической опоре №163 со следами прохождения электрической дуги на первом от траверсы изоляторе (без разрушения). Отключение произошло при воздействии птиц. 3.4.7.3 Причиной отказа включения В-110-83 (МКП-110) на ПС 110 кВ Кличка явилась длительная эксплуатация оборудования более 57 лет (год выпуска 1966). В процессе длительного срока эксплуатации произошел надлом корпуса быстродействующего контакта включения, вследствие чего размыкание цепи на включение происходило до того, как привод фиксировался во включенном положении. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги от траверсы к проводу по изоляции ПС-70Е (11 штук в гирлянде) без разрушения, фазы "А" на анкерной металлической опоре №163, перекрытие произошло по птичьему помету, о чем свидетельствуют фото в приложении 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора анк. мет.У110-3 (сталь) 4.2 Причиной отказа включения выключателя В-110-83 действием АПВ на ПС 110 кВ Кличка явилась, не правильная работа быстродействующих контактов включения по причине длительной эксплуатации более 57 лет (год выпуска 1966) с образованием трещины в корпусе, вследствие чего размыкание цепи на включение происходило до того, как привод фиксировался во включенном положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина в корпусе БКВ на В-110-83, PS110-000805-12-02-002-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №152-257 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить замену блока быстродействующих контактов включения в приводе В-110-83 на ПС 110 кВ Кличка Ответственное лицо: И.о. начальника СПС Окладников А.А. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить опробование выключателя В-110-83 со снятием временных и скоростных характеристик. Ответственное лицо: И.о. начальника СПС Окладников А.А. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 5 В связи с большим сроком эксплуатации выключателей В-110-83, В-110-24, В-110-26, ОВ-110, В-110-Т1, В-110-Т-2 марка МКП-110 с приводом ШПЭ-33 обеспечить учащенное опробование со снятием временных и скоростных характеристик не реже 2-х раз в год без учета плановых ремонтов. Ответственное лицо: И.о. начальника СПС Окладников А.А. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта на 2025 год установку ПЗУ (6 шт.) на опору А163 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: Начальник ПТС ПО ЮВЭС Вторыгин Р.Ю. 31.05.2024 год
362351 | 389 | 2023-12-14 | 10 | 11 | 0.035198 | 2023-12-14 | 10 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-12, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1971 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-12, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 14.12.2023 год
362351 | 390 | 2023-12-14 | 10 | 21 | 0.0268 | 2023-12-14 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-168, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1975 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-№168, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-168, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 14.12.2023 год
362351 | 391 | 2023-12-14 | 13 | 10 | 0.23249 | 2023-12-14 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ЗТП-21 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 2006 г) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ЗТП-21 пгт.Кокуй, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП – 21. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 14.12.2023 год
362351 | 392 | 2023-12-14 | 13 | 17 | 0.12609 | 2023-12-14 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1985 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 п.Усть-Кара, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Чирон от ТП-2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 14.12.2023 год
362351 | 393 | 2023-12-15 | 0 | 1 | 0.0144 | 2023-12-15 | 1 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.5 от ТП-221, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1985 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-221 г.Шилка, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.5 Чирон от ТП-221, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.12.2023 год
362351 | 394 | 2023-12-15 | 0 | 18 | 0.043335 | 2023-12-15 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-562, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1984 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-562 с.Верхняя Куэнга, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-562, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.12.2023 год
362351 | 395 | 2023-12-15 | 0 | 50 | 0.025335 | 2023-12-15 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-25, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1954 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-25, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.12.2023 год
362351 | 396 | 2023-12-15 | 1 | 15 | 0.008667 | 2023-12-15 | 2 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-30, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1989 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-30 Д/о Чалбучи, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Чирон от ТП-30 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.12.2023 год
362351 | 397 | 2023-12-15 | 11 | 0 | 0.000999 | 2023-12-15 | 11 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-5, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1971 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-5 г.Сретенск, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Чирон от ТП-5, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 15.12.2023 год
362351 | 398 | 2023-12-15 | 11 | 10 | 0.0014985 | 2023-12-15 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-103, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1957 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-103, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Чирон от ТП-103, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.12.2023 год
362357 | 145 | 2023-12-14 | 13 | 40 | 0.24505 | 2023-12-14 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Причиной развития нарушения нормального режима работы ВЛ-6кВ ф.Южный Кадалы послужило межфазное короткое замыкание на абонентском участке ВЛ-6кВ ф."Реалбаза" к ТП-ИП Шагдарова Индира Валерьевна в результате неудовлетворительного обслуживания и эксплуатации ВЛ в сети потребителя. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф."Южный Кадалы", ВЛ-6кВ ф."Реалбаза" Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в организацию ИП Шагдарова Индира Валерьевна Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 30.12.2023 год
362353 | 690 | 2023-12-12 | 10 | 51 | 0.16239 | 2023-12-12 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ 35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317). В результате воздействия пониженной температуры -48 градусов С, а так же в процессе длительной эксплуатации (1967) произошло не равномерное натяжение одного из проводов марки АС-70 с последующим обрывом в месте соединения провода на промежуточной опоре №343. 4.1 Под воздействием низкой температуры произошло сжатие металла с натяжением и не равномерного натяжения одного из проводов марки АС-70 при этом произошел обрыв провода в месте его крепления к поддерживающему зажиму (лодочка) у промежуточной опоры №343, при падении провода произошло межфазное замыкание с другим проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-35-317 Нерчинский Завод-Ишага, Опора пром.ж/б. ПБ35-3в | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж и регулировку провода в пролете опор №343-344 ВЛ 35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №343-347 ВЛ 35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Муратов А.С. 22.01.2024 год
362354 | 208 | 2023-12-21 | 21 | 0 | 0.041746 | 2023-12-21 | 22 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. 4.12 Причиной схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 8-9 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1982 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22421, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 22.12.2023 год
362353 | 694 | 2023-12-12 | 11 | 25 | 0.0278 | 2023-12-12 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1419 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.01.2024 год
362353 | 695 | 2023-12-13 | 15 | 17 | 0.0039 | 2023-12-13 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1422, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1422 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.01.2024 год
362352 | 368 | 2023-12-21 | 14 | 3 | 0.02465 | 2023-12-21 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП-24003. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП-24003 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1957 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-24003, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-10/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП-24003. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ТП-24003. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 год
362353 | 696 | 2023-12-13 | 15 | 19 | 0.030599 | 2023-12-13 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1411, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.01.2024 год
362353 | 697 | 2023-12-13 | 15 | 20 | 0.010383 | 2023-12-13 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1419 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.01.2024 год
362352 | 369 | 2023-12-21 | 16 | 7 | 0.024334 | 2023-12-21 | 17 | 20 | 3.4.10 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на опоре № 254/1 ВЛ-10 кВ ф. Тужи. 4.12 Причиной короткого замыкания на опоре № 254/1 ВЛ-10 кВ ф. Тужи послужило перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка на ТПС Могзон ВЛ-10 кВ ф. 4 "Тужи", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с опоры № 254/1 ВЛ-10 кВ ф. Тужи. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тужи. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 год
362352 | 370 | 2023-12-21 | 21 | 44 | 0.105 | 2023-12-22 | 0 | 4 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106 Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-106. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 год
362352 | 371 | 2023-12-22 | 8 | 40 | 0.0295 | 2023-12-22 | 10 | 38 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-107. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-107 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-107, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-107. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-107. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 год
362353 | 698 | 2023-12-17 | 16 | 19 | 0.418 | 2023-12-17 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Шаранча. В результате воздействия пониженной температуры -48 градусов С, а так же в процессе длительной эксплуатации (1964) произошло не равномерное натяжение одного из проводов марки АС-50 с последующим обрывом в месте соединения провода в пролете промежуточных опор №112/85 - 112/86. 4.3 Под воздействием низкой температуры произошло сжатие металла с натяжением и не равномерным натяжением одного из проводов марки АС-50 (разрегулировка провода) при этом произошел обрыв провода в месте его соединения в пролете промежуточных опор №112/85 - 112/86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10-ф. 5 Шаранча, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж и регулировку провода в пролете опор №112/85 - 112/86 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 27.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №112/85 - 112/89 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 27.01.2024 год
362353 | 699 | 2023-12-18 | 18 | 8 | 0.15 | 2023-12-18 | 19 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Улан. В результате воздействия пониженной температуры -46 градусов С, а так же в процессе длительной эксплуатации (1971) произошло не равномерное натяжение одного из проводов марки АС-50 с последующим обрывом в месте соединения провода в пролете промежуточных опор №166-167. 4.3 Под воздействием низкой температуры произошло сжатие металла с натяжением и не равномерным натяжением одного из проводов марки АС-50 при этом произошел обрыв провода в месте его соединения в пролете промежуточных опор №166-167 ВЛ-10-ф.7 Улан, при касании поверхности земли произошло однофазное замыкание на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Улан, Пролет: Опора № 166 - Опора № 167 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж и регулировку провода в пролете опор №166-167 ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №160-169 ВЛ-10-ф.7 Улан Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.01.2024 год
362353 | 701 | 2023-12-20 | 16 | 45 | 0.024334 | 2023-12-20 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 40 лет с 1983 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 14 Ток №2, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №28-34 ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10 ф.14 Ток-2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.01.2024 год
362353 | 702 | 2023-12-21 | 0 | 53 | 0.27599 | 2023-12-21 | 2 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Улан. В результате воздействия пониженной температуры -46 градусов С, а так же в процессе длительной эксплуатации (1971) произошло не равномерное натяжение одного из проводов марки АС-50 с последующим обрывом в месте соединения провода в пролете промежуточных опор №126-127. 4.1 Под воздействием низкой температуры произошло сжатие металла с натяжением и не равномерным натяжением одного из проводов марки АС-50 при этом произошел обрыв провода в месте его соединения в пролете промежуточных опор №126-127 ВЛ-10-ф.17 Макарово, при касании поверхности земли произошло однофазное замыкание на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10-ф. 2017 Макарово, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.17 Макарово Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж и регулировку провода в пролете опор №126-127 ВЛ-10-ф.17 Макарово Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №120-129 ВЛ-10-ф.17 Макарово Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.01.2024 год
362353 | 703 | 2023-12-18 | 8 | 57 | 0.032999 | 2023-12-18 | 10 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0946 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0946 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 28.01.2024 год
362352 | 302 | 2023-12-07 | 15 | 29 | 0.0056665 | 2023-12-07 | 16 | 37 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-419. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-419 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-419, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-419. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-419. Ответственное лицо: Протасов В.В. 19.01.2024 год
362354 | 187 | 2023-12-07 | 15 | 30 | 0.10733 | 2023-12-07 | 17 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. 4.12 Причиной разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 явилось схлестывание провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1972). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-181 ф.Чиндалей, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №181 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 08.12.2023 год
362350 | 185 | 2023-12-07 | 15 | 31 | 0.0405 | 2023-12-07 | 17 | 1 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП СМУ явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №1/3-1/3 фаза "А"и"C". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП СМУ произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1/3-1/3 фазы "А"и"C", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП СМУ, Пролет: Опора № 1/2 - Опора № 1/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 1/2-1/3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП СМУ. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП СМУ. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2024 год
362350 | 186 | 2023-12-07 | 15 | 47 | 0.019001 | 2023-12-07 | 17 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №9-10 фаза "А"и"В". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 фазы "А"и"В", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете пор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Соловьевская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2024 год
362350 | 187 | 2023-12-07 | 15 | 51 | 0.033299 | 2023-12-07 | 17 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Военторг явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №6-7 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Военторг произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Военторг, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Военторг. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Военторг. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2024 год
362350 | 188 | 2023-12-07 | 15 | 53 | 0.039466 | 2023-12-07 | 17 | 7 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Каравай явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №8-9 фаза "В"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Каравай произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 фазы "В"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Каравай, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете пор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Каравай. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Каравай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.01.2024 год
362354 | 189 | 2023-12-07 | 15 | 55 | 0.019 | 2023-12-07 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.Ушарбай от ТП-18-04 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Ушарбай от ТП-18-04 ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.18 Ушарбай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 08.12.2023 год
362354 | 191 | 2023-12-07 | 16 | 5 | 0.06375 | 2023-12-07 | 16 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-05 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-05 ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-05 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №12-05 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 08.12.2023 год
362352 | 310 | 2023-12-07 | 15 | 25 | 0.014 | 2023-12-07 | 16 | 7 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ЗТП-2 Школа-Интернат. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ЗТП-2 Школа-Интернат послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-2 Школа интернат ф.4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ЗТП-2 Школа-Интернат. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ЗТП-2 Школа-Интернат. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.01.2024 год
362354 | 194 | 2023-12-07 | 15 | 40 | 0.079998 | 2023-12-07 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлестывания провода марки А-25 в пролете опор "В" и фазы "С" № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв. 4.4 Причиной схлестывания провода фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 8-9 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра 25 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 3-34, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3-34 ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 08.12.2023 год
362354 | 197 | 2023-12-07 | 18 | 6 | 0.01656 | 2023-12-07 | 19 | 18 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. 4.4 Причиной схлестывания провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра до 28 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "В" на ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-2 Сахюрта, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 3 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.12.2023 год
362354 | 198 | 2023-12-09 | 10 | 18 | 0.01455 | 2023-12-09 | 11 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. 4.4 Причиной схлеста провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 38-39 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра до 28 м/с. (Метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от ТП-16 ф-2 Поселок-3, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 38-39 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3 Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 16 ВЛ-10 ф.8 Посёлок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 11.12.2023 год
362351 | 279 | 2023-12-09 | 7 | 50 | 0.012999 | 2023-12-09 | 8 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 , вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 с.Л.Кумаки, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-503, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.12.2023 год
362351 | 280 | 2023-12-09 | 7 | 7 | 0.0224 | 2023-12-09 | 7 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-400 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-400, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-400. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.12.2023 год
362354 | 199 | 2023-12-07 | 11 | 2 | 0.13126 | 2023-12-07 | 11 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов марки АС-70 фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 30-31 ВЛ 35 кВ Урейск - Акша (ВЛ-35-502). 4.4 Причиной схлестывания проводов марки АС-70 фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 30-31 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра до 29 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 35 кВ Урейск-Акша (ВЛ-35-502), Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 30-31 на ВЛ 35 кВ Урейск - Акша (ВЛ-35-502). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Урейск - Акша (ВЛ-35-502). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 08.12.2023 год
362351 | 282 | 2023-12-09 | 13 | 16 | 0.00375 | 2023-12-09 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-233 , вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0.4 ф.-1 ТП-233. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-233 с.Кулаково, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-233, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.12.2023 год
362351 | 283 | 2023-12-09 | 7 | 14 | 0.003 | 2023-12-09 | 7 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-376 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-376, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-376. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.12.2023 год
362350 | 189 | 2023-12-08 | 11 | 17 | 0.055282 | 2023-12-08 | 13 | 4 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №54-55 фаза "В"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №54-55 фазы "В"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 54-55 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.01.2024 год
362350 | 190 | 2023-12-09 | 0 | 31 | 0.044996 | 2023-12-09 | 0 | 51 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай явилось междуфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"С" в пролете опор №123-124. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай возникло в результате схлеста проводов фазы "А"и"С" пролета опор №123-124 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигавшего 25 м/с . (Метеосправка к акту прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй ПС Курунзулай, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №123-124 на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.12.2023 год
362350 | 191 | 2023-12-09 | 15 | 2 | 0.13416 | 2023-12-09 | 15 | 37 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-3 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Дальний. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.01.2024 год
362350 | 192 | 2023-12-09 | 15 | 40 | 0.1012 | 2023-12-09 | 16 | 26 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Диспетчерский явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №5-6 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Диспетчерский произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Диспетчерский, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете пор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Диспетчерский. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Диспетчерский. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 13.01.2024 год
362350 | 193 | 2023-12-09 | 15 | 48 | 0.012334 | 2023-12-09 | 16 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 Кубухай явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №8-9 фаза "А"и"В". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 Кубухай произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 фазы "А"и"В", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 Кубухай пролет опор №8-9, VN004-00082105 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор 8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 Кубухай. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608 Кубухай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 14.01.2024 год
362350 | 194 | 2023-12-09 | 16 | 25 | 0.04875 | 2023-12-09 | 17 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-210 МСО Н-Цасучей явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №11-12 фаза "А"и"В". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-210 МСО Н-Цасучей произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 фазы "А"и"В", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-210 МСО Н-Цасучей пролет опор №11-12, VN004-00082097 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-210 МСО Н-Цасучей. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-210 МСО Н-Цасучей. По результатам осмотра наметить план меропритяий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 14.01.2024 год
362350 | 195 | 2023-12-09 | 21 | 19 | 0.019633 | 2023-12-09 | 22 | 21 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-206 В.Цасучей явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №6-7 фаза "А"и"В". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-206 В.Цасучей произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 фазы "А"и"В", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-206 В.Цасучей пролет опор №6-7, VN004-00082092 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете пор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-206 В.Цасучей. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-206 В.Цасучей. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 14.01.2024 год
362350 | 196 | 2023-12-09 | 22 | 7 | 0.027734 | 2023-12-09 | 22 | 59 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 Ключевая явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №15-16 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 Ключевая произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 Ключевая пролет опор №15-16, VN004-00082060 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 Ключевая. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-412 Ключевая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 14.01.2024 год
362350 | 197 | 2023-12-10 | 6 | 39 | 0.20412 | 2023-12-10 | 12 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №8-9 фаза "В"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 фазы "В"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак пролет опор №8-9, VN004-00082409 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 14.01.2024 год
362351 | 284 | 2023-12-09 | 21 | 20 | 0.040002 | 2023-12-09 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 21-22 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-295 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-295, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-295. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.12.2023 год
362354 | 200 | 2023-12-09 | 7 | 10 | 0.0142 | 2023-12-09 | 8 | 21 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода марки АС-25 фазы "В" с последующим его падением на землю на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. 4.4 Причиной обрыва провода марки АС-25 фазы "В" на опоре №11 явился схлест проводов в пролете опор № 11-12 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра 29 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 6 ВЛ-10 ф.10 Зугалай, Опора №11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Зугалай от ТП-6 ф.1. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 11.12.2023 год
362351 | 285 | 2023-12-09 | 21 | 25 | 0.033336 | 2023-12-09 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 14-15 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-418 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-418, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-418. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.12.2023 год
362351 | 286 | 2023-12-09 | 14 | 20 | 0.011 | 2023-12-09 | 14 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №5-6. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-245 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест прводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-245 с.Котельниково, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-245 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.12.2023 год
362351 | 287 | 2023-12-10 | 8 | 55 | 0.005 | 2023-12-10 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-396 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-396, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-396. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.12.2023 год
362352 | 321 | 2023-12-08 | 18 | 1 | 0.41597 | 2023-12-08 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на разъединитель РЛНД 10/400 на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. 4.13 Причиной обрыва шлейфа на разъединитель РЛНД 10/400 на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужило изменение структуры материала шлейфа в результате нагрева контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ ф. Кутузовка РП-41, VS010-0003772 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на разъединитель на опоре № 9 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.02.2024 год
362351 | 288 | 2023-12-09 | 14 | 10 | 0.0029155 | 2023-12-09 | 14 | 15 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-101, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1980 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-101 с.В.Хила, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 В.Хила от ТП-101, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.12.2023 год
362352 | 322 | 2023-12-07 | 15 | 28 | 0.0288 | 2023-12-07 | 16 | 22 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21195 послужило воздействие ветровых нагрузок (25 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21195. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21195 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21195. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21195. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 12.02.2024 год
362354 | 201 | 2023-12-09 | 15 | 55 | 0.0075006 | 2023-12-09 | 17 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-102 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра до 29 м/с. (Метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 3-102, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-102 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-102 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 11.12.2023 год
362354 | 202 | 2023-12-09 | 14 | 37 | 0.085998 | 2023-12-09 | 16 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22034 ВЛ-10 ф.Кайдалово. 4.4 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №36-37 явилась разрегулировка стрелы провеса провода А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра до 28 м/с. (Метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22034, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 36-37 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22034 ВЛ-10 ф.Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22034 ВЛ-10 ф.Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.12.2023 год
362351 | 289 | 2023-12-09 | 23 | 37 | 0.00875 | 2023-12-09 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-533 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-533 с.Алеур, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-533, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 09.12.2023 год
362351 | 290 | 2023-12-10 | 9 | 10 | 0.0075 | 2023-12-10 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 78-79 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-433 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-433, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-433. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.12.2023 год
362351 | 291 | 2023-12-09 | 18 | 0 | 0.0014985 | 2023-12-09 | 18 | 2 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-6, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1954 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП № 6 - Шилка, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 Шилка от ТП-6, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.12.2023 год
362351 | 292 | 2023-12-10 | 6 | 5 | 0.004167 | 2023-12-10 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-526 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-526 с.Заречное, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-526, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.12.2023 год
362350 | 198 | 2023-12-11 | 5 | 27 | 0.062339 | 2023-12-11 | 5 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй явилось межфазное короткое замыкание на землю по причине нарушения крепления вязки провода фазы "В" к изолятору ШС-10 на опоре №207. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй произошло вследствие обрыва вязки провода фазы "В" штыревого изолятора ШС-10 на опоре №207, с последующим касанием провода фазы "С" в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на данном участке ВЛ( Метеосправка к акту в приложении прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки проводв на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай ПС Улятуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстоновление вязки провода фазы "В" на опоре №207. ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 11.12.2023 год
362354 | 203 | 2023-12-09 | 15 | 1 | 0.025684 | 2023-12-09 | 16 | 8 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода марки АС-25 фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №180 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. 4.4 Причиной схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 2-3 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра 22 м/с. (Метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-180 ф.Чиндалей, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №180 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №180 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 11.12.2023 год
362351 | 293 | 2023-12-09 | 14 | 50 | 0.0003833 | 2023-12-09 | 15 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-501, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-501, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-501, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.12.2023 год
362351 | 294 | 2023-12-09 | 23 | 1 | 0.0222 | 2023-12-09 | 23 | 19 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-103, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1957 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-103, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 В.Хила от ТП-103, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.12.2023 год
362351 | 295 | 2023-12-09 | 16 | 47 | 0.0003833 | 2023-12-09 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-703, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-703, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-703, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.12.2023 год
362351 | 296 | 2023-12-09 | 13 | 10 | 0.001332 | 2023-12-09 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-1 Сретенск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1971 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП- Сретенск, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1 г.Сретенск, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№.1 от ТП-1 Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.12.2023 год
362351 | 297 | 2023-12-09 | 16 | 55 | 0.0008325 | 2023-12-09 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 12-13 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-3 г.Сретенск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1971 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 г.Сретенск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1 г.Сретенск, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №.1 от ТП-3 г.Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.12.2023 год
362351 | 298 | 2023-12-09 | 22 | 35 | 0.064 | 2023-12-09 | 22 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ТП-15 г.Сретенск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1971 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП-15 г.Сретенск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-15 г.Сретенск, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №.3 от ТП-15 г.Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.12.2023 год
362351 | 299 | 2023-12-09 | 22 | 39 | 0.0075 | 2023-12-09 | 22 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-5 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1971 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-5 г.Сретенск, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№.2 от ТП-5 г.Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 09.12.2023 год
362351 | 300 | 2023-12-10 | 12 | 50 | 0.011 | 2023-12-10 | 13 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 13-14 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-19 г.Сретенск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1971 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-19 г.Сретенск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19 г.Сретенск, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№.1 от ТП-19 г.Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 10.12.2023 год
362351 | 301 | 2023-12-10 | 15 | 47 | 0.008667 | 2023-12-10 | 16 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-23 Сретенск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1971 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-23 г.Сретенск, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№.1 от ТП-23 Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 10.12.2023 год
362351 | 302 | 2023-12-11 | 15 | 15 | 0.0209 | 2023-12-11 | 15 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-563 с.Верхняя Куэнга вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1984 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-563 с.Верхняя Куэнга, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№.1 от ТП-563 с.Верхняя Куэнга по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 11.12.2023 год
362351 | 303 | 2023-12-11 | 15 | 23 | 0.0087823 | 2023-12-11 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 15-16 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 5 от ТП-13 Сретенск вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1971г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-13 г.Сретенск, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№.5 от ТП-13 Сретенск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 11.12.2023 год
362351 | 304 | 2023-12-11 | 22 | 12 | 0.033565 | 2023-12-11 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 3 от ТП-928 с.Чикичей вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1965 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провдов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-928 с.Чикичей, VN004-00075455 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№.3 от ТП-928 с.Чикичей по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 11.12.2023 год
362351 | 305 | 2023-12-12 | 0 | 10 | 0.028418 | 2023-12-12 | 0 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 7/1-7/2 по ВЛ-0,4кВ ф.2 от МТП-27 пгт.Кокуй вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (2006 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от МТП-27 пгт.Кокуй, VN004-00075438 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от МТП-27 пгт.Кокуй по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 29.12.2023 год
362354 | 204 | 2023-12-09 | 15 | 54 | 1.3126 | 2023-12-09 | 17 | 44 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате срыва изолятора марки ШС-10 с крюка крепления фазы "В" на опоре №1/1 ВЛ-10 ф.13 Шарогорохон. 4.4 Причиной срыва изолятора марки ШС-10 с крюка крепления фазы "В" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №1/1 явился схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1/1-1/2 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью ветра до 28 м/с. (Метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка крепления фазы "В" на ВЛ-10 ф. Шарогорохон, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре № 1/1 ВЛ-10 кВ ф.13 Шарогорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарогорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.12.2023 год
362350 | 199 | 2023-12-11 | 9 | 40 | 0.047499 | 2023-12-11 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №500 ф.№5 Посело явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №13-14 фаза "В"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №500 ф.№5 Посело произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 фазы "В"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №500 ф.№5 Поселок, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №500 ф.№5 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №500 ф.№5 Поселок. По результатам осмотра наметить план меропритий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.01.2024 год
362350 | 200 | 2023-12-11 | 21 | 35 | 0.014668 | 2023-12-11 | 21 | 57 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино ПС 35кВ Жетково явилось междуфазное короткое замыкание провода фазы "В"и"С" в пролете опор №19-20. 4.4 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино ПС 35кВ Жетково возникло в результате схлеста проводов фазы "В"и"С" пролета опор №19-20 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигавшего 25 м/с (Метеосправка к акту прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино ПС Жетково, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино ПС 35кВ Жетково. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино ПС 35кВ Жетково. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 14.01.2024 год
362350 | 201 | 2023-12-11 | 22 | 43 | 0.024534 | 2023-12-11 | 23 | 47 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3102 Х-Булак явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-3 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3102 Х-Булак произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3102 Х-Булак, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3102 Х-Булак. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3102 Х-Булак. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.01.2024 год
362350 | 202 | 2023-12-11 | 22 | 51 | 0.017733 | 2023-12-11 | 23 | 47 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1503, №15 Ключевское явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №38-39 фаза "А"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1503, №15 Ключевское произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №38-39 фазы "А"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1503, №15 Ключевское, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 38-39 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1503, №15 Ключевское. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС НАфиков С.А. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1503, №15 Ключевское. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечяаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС НАфиков С.А. 15.01.2024 год
362351 | 306 | 2023-12-11 | 8 | 35 | 0.005333 | 2023-12-11 | 9 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-608 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-608, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-608. Ответственное лицо: Тренев В.С. 11.12.2023 год
362351 | 307 | 2023-12-09 | 23 | 9 | 0.010133 | 2023-12-09 | 23 | 41 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №397-398 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-19, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1980 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19 ОПХ, Пролет: Опора № 397 - Опора № 398 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №397-398 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-19. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 12.12.2023 год
362354 | 205 | 2023-12-11 | 10 | 24 | 0.58066 | 2023-12-11 | 11 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода марки АС-35 фазы "В" с последующим падением на землю в пролете опор № 117 - 118 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. 4.1 Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" с последующим падением на землю в пролете опор № 117 - 118 произошел вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1973 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 ф. Бальзино, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 117-118 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 13.12.2023 год
362351 | 308 | 2023-12-11 | 14 | 20 | 0.037498 | 2023-12-11 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-321 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-321, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-321. Ответственное лицо: Тренев В.С. 11.12.2023 год
362351 | 309 | 2023-12-10 | 10 | 1 | 0.020418 | 2023-12-10 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-462 , вследствие разрегулировки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-462 с.Илим, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-462, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.12.2023 год
362351 | 310 | 2023-12-09 | 22 | 40 | 0.0003667 | 2023-12-09 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-702, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-702, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-702, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.12.2023 год
362351 | 311 | 2023-12-11 | 20 | 25 | 0.005 | 2023-12-11 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 18-19 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-400 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-400, Пролет № 18 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-400. Ответственное лицо: Тренев В.С. 11.12.2023 год
362351 | 312 | 2023-12-10 | 0 | 22 | 0.0133 | 2023-12-10 | 1 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-278, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1992 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-278А, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 Размахнино от ТП-278, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.12.2023 год
362354 | 206 | 2023-12-11 | 11 | 41 | 0.39666 | 2023-12-11 | 14 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода марки АС-35 фазы "В" в пролете опор № 231-232 ВЛ-10 ф.2 Галкино. 4.1 Причиной обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "С" в пролете опор № 231-232 произошел вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1975 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 ф. Галкино, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 117 - 118 ВЛ-10 ф.2 Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 13.12.2023 год
362351 | 313 | 2023-12-11 | 20 | 30 | 0.0025 | 2023-12-11 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 6-7 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-406 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-406, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-406. Ответственное лицо: Тренев В.С. 11.12.2023 год
362351 | 314 | 2023-12-10 | 14 | 30 | 0.015 | 2023-12-10 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-481 , вследствие разрегулировки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-481 БерегФевралЗаводс, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-565, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.12.2023 год
362352 | 325 | 2023-12-07 | 18 | 24 | 0.0005 | 2023-12-07 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-23314 Поликлиника. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-23314 Поликлиника послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на ТП-23314, ВА 57Ф35-34 100А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-23314 Поликлиника. Ответственное лицо: Скорых А.В. 17.01.2024 год
362351 | 315 | 2023-12-10 | 22 | 59 | 0.01575 | 2023-12-10 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-425 , вследствие разрегулировки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-425 ул.Гражданская, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-425, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 10.12.2023 год
362352 | 326 | 2023-12-09 | 14 | 30 | 0.034165 | 2023-12-09 | 15 | 11 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26105 в результате обрыва подводки к зданию от опоры № 15 (абонентская). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26105. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 20.02.2024 год
362352 | 327 | 2023-12-10 | 18 | 20 | 0.029001 | 2023-12-10 | 19 | 18 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание на землю вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034. 4.13 Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26034 послужила потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26034, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26034. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.02.2024 год
362352 | 328 | 2023-12-07 | 17 | 42 | 0.09 | 2023-12-07 | 18 | 36 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26322 в результате обрыва подводки к зданию от опоры № 11 (абонентская). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26322. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.02.2024 год
362351 | 316 | 2023-12-09 | 23 | 10 | 0.0002833 | 2023-12-09 | 23 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-707, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-707 с.Утан, Пролет: - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.12.2023 год
362351 | 317 | 2023-12-10 | 13 | 55 | 0.0035 | 2023-12-10 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-772, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-772 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-772, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.12.2023 год
362352 | 329 | 2023-12-07 | 19 | 23 | 0.003501 | 2023-12-07 | 19 | 30 | 3.4.12.2 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23325 Киносеть послужило воздействие ветровых нагрузок (25 м/с). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23325 Киносеть. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-23325 КИНОСЕТЬ ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23325 Киносеть. Ответственное лицо: Скорых А.В. 19.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23325 Киносеть. Ответственное лицо: Скорых А.В. 14.02.2024 год
362352 | 330 | 2023-12-07 | 20 | 32 | 0.0855 | 2023-12-07 | 21 | 29 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26310. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26310 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26310, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26310. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 12.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26310. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.01.2024 год
362351 | 318 | 2023-12-11 | 1 | 12 | 0.016334 | 2023-12-11 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-488 , вследствие разрегулировки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-488 ул.Мостовая, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-565, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 11.12.2023 год
362352 | 331 | 2023-12-07 | 21 | 29 | 0.0049165 | 2023-12-07 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 Муравьевского. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 Муравьевского послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6 МУРАВЬЕВСКОГО, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 Муравьевского. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6 Муравьевского. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.02.2024 год
362351 | 319 | 2023-12-11 | 21 | 10 | 0.015 | 2023-12-11 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-414 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-414 Маг, Нерчинск, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.4 ТП-414, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 11.12.2023 год
362352 | 332 | 2023-12-08 | 9 | 7 | 0.0113 | 2023-12-08 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-306. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-306 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-306, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-306. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-306. Ответственное лицо: Протасов В.В. 19.02.2024 год
362351 | 320 | 2023-12-11 | 23 | 15 | 0.011666 | 2023-12-11 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате натяжения и схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-478 , вследствие разлегуровки натяжения проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-478 Нерчинск, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-578, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 11.12.2023 год
362351 | 321 | 2023-12-10 | 12 | 10 | 0.0010667 | 2023-12-10 | 13 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-146, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1980 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-№146, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Н.Стан от ТП-146, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 10.12.2023 год
362352 | 333 | 2023-12-08 | 11 | 30 | 0.0275 | 2023-12-08 | 12 | 3 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2006 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-21042, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.02.2024 год
362351 | 322 | 2023-12-11 | 15 | 13 | 0.025132 | 2023-12-11 | 15 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.7 от ЗТП-12, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1988 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ЗТП-12 п.Первомайский, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.7 Первомайский от ЗТП-12, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 12.12.2023 год
362352 | 334 | 2023-12-08 | 13 | 46 | 0.045 | 2023-12-08 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26021. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26021 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26021, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26021. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26021. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 22.02.2024 год
362352 | 335 | 2023-12-10 | 14 | 35 | 0.01225 | 2023-12-10 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Быт. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Быт послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- "БЫТ", VN004-00091757 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Быт. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Быт. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.02.2024 год
362352 | 336 | 2023-12-08 | 19 | 45 | 0.0125 | 2023-12-08 | 20 | 35 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1963 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21133 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 14.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21133. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.02.2024 год
362351 | 323 | 2023-12-12 | 10 | 5 | 0.003 | 2023-12-12 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-942 с.Делюн вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1965 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-942 с.Делюн, VN004-00075470 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-942 с.Делюн по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 12.12.2023 год
362357 | 138 | 2023-12-08 | 23 | 5 | 0.005666 | 2023-12-08 | 23 | 22 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.2 от ТП-658 в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.2 от ТП-658 в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.2 от ТП-658 в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-658 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-658 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-658 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 25.12.2023 год
362352 | 337 | 2023-12-08 | 20 | 40 | 0.0039999 | 2023-12-08 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-26087. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-26087 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-26087, АЕ 2046 63А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26087. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.01.2024 год
362351 | 326 | 2023-12-11 | 15 | 0 | 0.082329 | 2023-12-11 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-20, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1988 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-№20, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-20, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.12.2023 год
362352 | 338 | 2023-12-09 | 6 | 49 | 0.020334 | 2023-12-09 | 7 | 50 | 3.4.8.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-13 Бутина при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-13 Бутина. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.02.2024 год
362352 | 339 | 2023-12-09 | 6 | 57 | 0.0135 | 2023-12-09 | 7 | 51 | 3.4.8.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-915 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-915. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.02.2024 год
362352 | 340 | 2023-12-09 | 15 | 30 | 0.018333 | 2023-12-09 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-312, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312. Ответственное лицо: Протасов В.В. 19.02.2024 год
362352 | 341 | 2023-12-09 | 20 | 59 | 0.0155 | 2023-12-09 | 22 | 32 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-18 Кир. Завод. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-18 Кир. Завод послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-18 КИР.ЗАВОД, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-18 Кир. Завод. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-18 Кир. Завод. Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.02.2024 год
362352 | 342 | 2023-12-09 | 22 | 10 | 0.013751 | 2023-12-09 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило кроткое замыкание в результате срыва вязки провода на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26016. 4.12 Причиной срыва вязки провода на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26016 послужило несвоевременное выявление и устранение дефекта при воздействии неблагоприятных метеорологических условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26016, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2616. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.01.2024 год
362352 | 343 | 2023-12-10 | 21 | 30 | 0.01325 | 2023-12-10 | 22 | 23 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26363. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26363 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1986 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26363, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26363. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26363. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.02.2024 год
362351 | 328 | 2023-12-11 | 22 | 1 | 0.19319 | 2023-12-11 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №9-10 ВЛ-6 кВ №2 Верхний поселок вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 ф. Верхний Поселок, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ №2 Верхний поселок. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.12.2023 год
362351 | 329 | 2023-12-09 | 12 | 40 | 0.004165 | 2023-12-09 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -11, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11 г.Могоча, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 09.12.2023 год
362351 | 330 | 2023-12-11 | 22 | 22 | 0.04185 | 2023-12-11 | 23 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-58, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1954 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-58 г.Шилка, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 Шилка от ТП-58, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.12.2023 год
362351 | 332 | 2023-12-09 | 15 | 30 | 0.0011655 | 2023-12-09 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -4, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 г.Могоча, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 11.12.2023 год
362351 | 334 | 2023-12-10 | 5 | 46 | 0.038702 | 2023-12-10 | 6 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -2, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2 п.Ключевский, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 10.12.2023 год
362351 | 335 | 2023-12-10 | 13 | 3 | 0.0057996 | 2023-12-10 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -33, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33 г.Могоча, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 10.12.2023 год
362351 | 336 | 2023-12-11 | 14 | 28 | 0.057169 | 2023-12-11 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -49, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49 п.Кудеча, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 11.12.2023 год
362357 | 139 | 2023-12-09 | 14 | 1 | 0.014499 | 2023-12-09 | 14 | 30 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.2 от ТП-620 в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.2 от ТП-620 в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.2 от ТП-620 в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-620 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-620 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-620 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 15.12.2023 год
362351 | 338 | 2023-12-11 | 14 | 50 | 0.1632 | 2023-12-11 | 15 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП -2, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2 п.Давенда, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 11.12.2023 год
362351 | 339 | 2023-12-11 | 21 | 55 | 0.008833 | 2023-12-11 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП -2, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-2 п.Давенда, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-2 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 11.12.2023 год
362351 | 340 | 2023-12-10 | 14 | 59 | 8.35e-05 | 2023-12-10 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-764, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-764..., Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-764, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.12.2023 год
362351 | 341 | 2023-12-11 | 21 | 42 | 0.0112 | 2023-12-11 | 22 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-106, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1957 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-106, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-106, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.12.2023 год
362351 | 342 | 2023-12-10 | 21 | 22 | 0.0004667 | 2023-12-10 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-719, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-719, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-719, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.12.2023 год
362351 | 343 | 2023-12-10 | 21 | 56 | 0.0004833 | 2023-12-10 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-777, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-777 п.Чернышевск..., Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-777, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.12.2023 год
362352 | 344 | 2023-12-12 | 10 | 34 | 0.034165 | 2023-12-12 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода подводки к зданию от опоры № 28 (потребительское) ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26212. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26212. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 16.02.2024 год
362352 | 345 | 2023-12-11 | 8 | 51 | 0.023666 | 2023-12-11 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25015. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25015 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25015, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25015. Ответственное лицо: Протасов В.В. 14.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25015. Ответственное лицо: Протасов В.В. 21.02.2024 год
362351 | 346 | 2023-12-11 | 22 | 5 | 0.065 | 2023-12-11 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -28, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28 п.Ксеньевская, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 11.12.2023 год
362352 | 346 | 2023-12-11 | 16 | 16 | 0.0165 | 2023-12-11 | 17 | 22 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26020. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26020 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26020, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26020. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26020. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 21.02.2024 год
362352 | 347 | 2023-12-11 | 21 | 40 | 0.01475 | 2023-12-11 | 22 | 39 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провод подводки к зданию от опоры № 27 (потребительское) ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26239. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26239. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 16.02.2024 год
362352 | 348 | 2023-12-12 | 9 | 34 | 0.05 | 2023-12-12 | 10 | 34 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-920. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-920 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-920, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-920. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-920. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.02.2024 год
362353 | 666 | 2023-12-09 | 19 | 5 | 0.029001 | 2023-12-09 | 20 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1198 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1198 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1198 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 13.01.2024 год
362351 | 355 | 2023-12-11 | 12 | 50 | 0.0005 | 2023-12-11 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-13, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-13 , Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.12.2023 год
362351 | 359 | 2023-12-11 | 17 | 20 | 0.0003333 | 2023-12-11 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-16, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ0,4 Ф3 ТП-16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-16, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.12.2023 год
362351 | 360 | 2023-12-11 | 20 | 34 | 0.0037331 | 2023-12-11 | 21 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-771, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-771 , Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-771, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.12.2023 год
362351 | 361 | 2023-12-11 | 21 | 14 | 0.0036169 | 2023-12-11 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-707, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-707 с.Утан, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-707, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.12.2023 год
362357 | 140 | 2023-12-09 | 14 | 49 | 0.0072 | 2023-12-09 | 15 | 1 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы ВЛ-0.4кВ ф.2 коттеджи ТП-208 послужило отключение АВ-0.4кВ в результате неравномерного распределения нагрузки 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы ВЛ-0.4кВ ф.2 коттеджи ТП-208 послужило отключение АВ-0.4кВ в результате неравномерного распределения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы ВЛ-0.4кВ ф.2 коттеджи ТП-208 послужило отключение АВ-0.4кВ в результате неравномерного распределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 коттеджи от ТП-208 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 коттеджи от ТП-208 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 19.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-208 и ВЛ-0.4кВ ф.2 коттеджи от ТП-208 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С, 19.12.2023 год
362353 | 676 | 2023-12-07 | 22 | 15 | 0.0194 | 2023-12-07 | 23 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1912, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1912, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф3.от ТП-1912, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-1912 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 15.01.2024 год
362353 | 677 | 2023-12-10 | 17 | 36 | 0.0027 | 2023-12-10 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0117, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0117, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0117, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0117 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.01.2024 год
362353 | 679 | 2023-12-07 | 22 | 5 | 0.0053336 | 2023-12-07 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24410, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24410, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-24410, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №24410 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 15.01.2024 год
362353 | 680 | 2023-12-07 | 4 | 51 | 0.024507 | 2023-12-07 | 4 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №67-68 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (1973). 4.12 Схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №67-68 произошел по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1973) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 ОТФ Кирова, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №67-68 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №65-70 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2024 год
362353 | 681 | 2023-12-07 | 9 | 24 | 0.0056 | 2023-12-07 | 9 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине нарушения крепления штыревого изолятора (ШС-10) фазы "С" к изолятору опора №112, старение высыхание колпачка крепления. Срыв изолятора, произошел в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и кратковременным приближением провода к ниже расположенному проводу опоры №112 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 50 лет с 1973 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Богдановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №112 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №110-120 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2024 год
362353 | 682 | 2023-12-08 | 1 | 35 | 0.012006 | 2023-12-08 | 1 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 50 лет с 1971 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кайластуй, Пролет: Опора № 11 анкер - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №10-15 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.01.2024 год
362357 | 142 | 2023-12-11 | 22 | 40 | 0.041665 | 2023-12-11 | 23 | 30 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.4 от ТП-669 в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.4 от ТП-669 в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.4 от ТП-669 в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-669 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.4 от ТП-669 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.4 от ТП-669 Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 29.12.2023 год
362353 | 683 | 2023-12-09 | 9 | 57 | 0.0023001 | 2023-12-09 | 10 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1821, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1821, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП 1821 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1821 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.01.2024 год
362353 | 684 | 2023-12-09 | 21 | 30 | 0.0031667 | 2023-12-10 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1822, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1822, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1822 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.01.2024 год
362353 | 685 | 2023-12-09 | 21 | 45 | 0.0033333 | 2023-12-10 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1821, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1821, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП 1821 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1821 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.01.2024 год
362353 | 686 | 2023-12-09 | 21 | 23 | 0.033003 | 2023-12-09 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Зерен. При воздействии низкой температуры при не качественно выполненном ранее соединении, произошел обрыв провода в пролете опор №214-215 средняя фаза (В), во время падения провода произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А" (ниже расположена). 4.1 Обрыв провода АС-50 в пролете опор №214-215 фаза "В" произошел по причине не качественного соединения провода (британкой) вместо соединения овальником. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.235 Зерен на обслуживании, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Зерен Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода в пролете опор №214-215 ВЛ-10-ф.7 Зерен Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №210-220 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.01.2024 год
362353 | 687 | 2023-12-10 | 11 | 50 | 0.14815 | 2023-12-10 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание при обрыве вязки провода фазы "С" на опоре №92, с перепусканием провода в пролете опор №92-93 со схлестом ниже расположенного провода фазы "А". 4.3 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим перепусканием провода и приближением к проводу ниже расположенной фазы "А" в пролете опор №92-93 произошло по причине длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1980 года) при сопутствующем воздействии аномально низкой температуры окружающего воздуха -45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 182 Заводская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №92 ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №90-100 ВЛ-10-ф.6 Заводская Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.01.2024 год
362353 | 688 | 2023-12-11 | 12 | 45 | 0.013328 | 2023-12-11 | 12 | 50 | 3.4.10 Изначально причиной возникновения нарушения явилось, однофазное замыкание на землю с последующим переходом в межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй. Осмотром обнаружена кошка на силовом трансформаторе ТП-10/0,4кВ №13411 в селе Большой Зерентуй (фото в приложении №1-3) между высоковольтными вводами фаз "А","В" с касанием вводов 0,4кВ, в результате воздействия тока короткого замыкания перегорели ВВ вставки (медные проволоки) в РУ-10 кВ. 4.12 Однофазное замыкание, произошедшее на ТП-10/0,4кВ №13411 фаза "В" шпилька ввода трансформатора на корпус, произошло по телу животного с последующим переходом в межфазное короткое замыкание фаз "А" "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ВВ вставки на ТП-13411 Школа, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Убрать кошку с трансформатора на ТП-13411 ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Установить калиброванные предохранители в РУ-10 кВ ТП-13411 ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.01.2024 год
362353 | 689 | 2023-12-12 | 0 | 33 | 0.26366 | 2023-12-12 | 2 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка. В результате воздействия пониженной температуры -45 градусов С, а так же в процессе длительной эксплуатации (1971) произошло не равномерное натяжение одного из проводов марки АС-50 с последующим обрывом в месте соединения провода на промежуточной опоре №122. 4.12 Под воздействием низкой температуры произошло сжатие металла с натяжением и не равномерного натяжения одного из проводов марки АС-50 при этом произошел обрыв провода в месте его соединения у промежуточной опоры №122, при касании поверхности земли произошло однофазное замыкание на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Ивановка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж и регулировку провода в пролете опор №121-122 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №112-124 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 22.01.2024 год
362353 | 691 | 2023-12-12 | 10 | 20 | 0.070834 | 2023-12-12 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1247, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1247, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0.4 Ф-1 от ТП 1247 на обслуживании, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1247 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.01.2024 год
362353 | 692 | 2023-12-12 | 0 | 35 | 0.014399 | 2023-12-12 | 1 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-13422, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №13422 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.01.2024 год
362353 | 693 | 2023-12-12 | 10 | 25 | 0.055833 | 2023-12-12 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1411, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.01.2024 год
362352 | 296 | 2023-12-03 | 18 | 0 | 0.03625 | 2023-12-03 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-415, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-415. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.12.2023 год
362352 | 297 | 2023-12-03 | 18 | 40 | 0.1375 | 2023-12-04 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21182. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21182 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21182 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21182. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21182. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 27.12.2023 год
362350 | 177 | 2023-12-05 | 8 | 24 | 0.0408 | 2023-12-05 | 10 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 Новая Заря явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №4-5 фаза "А"и"В". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 фазы "А"и"В", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузоки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 пролет опор №4-5, VN004-00082306 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 Новая Заря. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Броников Ю.Н. 07.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 Новая Заря. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Броников Ю.Н. 07.01.2024 год
362350 | 178 | 2023-12-05 | 16 | 50 | 0.038151 | 2023-12-05 | 18 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1116 Кулусутай явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11 фаза "С"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1116 Кулусутай произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 фазы "С"и"В", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1116 Кулусутай, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1116 Кулусутай. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Броников Ю.Н. 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1116 Кулусутай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Броников Ю.Н. 07.01.2024 год
362350 | 179 | 2023-12-05 | 21 | 15 | 0.0516 | 2023-12-05 | 22 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1109 Кулусутай явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №22-23 фаза "С"и"А". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1109 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 фазы "С"и"А", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1109 Население с.Кулу, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1109. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Н.Ю. 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1109. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Н.Ю. 08.01.2024 год
362350 | 180 | 2023-12-06 | 10 | 50 | 0.30001 | 2023-12-06 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №21-22 фаза "В"и"А". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 фазы "В"и"А", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 1615. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2024 год
362350 | 181 | 2023-12-06 | 11 | 25 | 0.10483 | 2023-12-06 | 12 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Кирзавод явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор № 5/4-5/5 фаза "В"и"С". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Кирзавод произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 5/4-5/5 фазы "В"и"С", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Кирзавод, Пролет: Опора № 5/4 - Опора № 5/5 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Кирзавод. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС НАфиков С.А. 11.01.2024 год
362350 | 182 | 2023-12-06 | 11 | 45 | 0.03 | 2023-12-06 | 13 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-515 ПС Поселковая явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №3-4 фаза "С"и"А". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-515 ПС Поселковая произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 фазы "С"и"А", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-515 ПС Поселковая, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете пор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-515 ПС Поселковая. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-515 ПС Поселковая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2024 год
362350 | 183 | 2023-12-06 | 14 | 19 | 0.0247 | 2023-12-06 | 15 | 16 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №7-8 фаза "С"и"А". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 фазы "С"и"А", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2024 год
362350 | 184 | 2023-12-06 | 17 | 11 | 0.0364 | 2023-12-06 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 404 с. Курунзула явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №19-20 фаза "А"и"В". 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 404 с. Курунзула произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 фазы "А"и"В", вследствие воздействия длительной ветровой нагрузки на данном участке ВЛ достигающей 25 м/с Метеосправка в приложении к акту прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 404 с. Курунзула, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 404 с. Курунзула. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 404 с. Курунзула. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению вывяленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.01.2024 год
362352 | 298 | 2023-12-05 | 13 | 10 | 0.017 | 2023-12-05 | 14 | 52 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-413, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.12.2023 год
362352 | 299 | 2023-12-05 | 16 | 30 | 0.00975 | 2023-12-05 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25092. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25092 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25092, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25092. Ответственное лицо: Протасов В.В. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25092. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.01.2024 год
362352 | 300 | 2023-12-06 | 14 | 0 | 0.036501 | 2023-12-06 | 15 | 13 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24008, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15/3-15/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008. Ответственное лицо: Протасов В.В. 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.01.2024 год
362351 | 271 | 2023-12-04 | 10 | 2 |  | 2023-12-04 | 10 | 42 | 3.4.7.3 Причиной потери цепей телесигнализации ТС явилось нарушение изоляции жил (перетирание) кабеля UTP на сгибе в лотке на переходе с улицы в здание ОПУ. 4.13 Нарушение изоляции жил контрольного кабеля в процессе длительной эксплуатации ( с 2013 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции контрольного кабеля на Шкаф ТС, PS110-000766-80-02 | Техническое мероприятие 1 Уложить два независимых кабеля UTP от здания связи до шкафа ТМ. После модернизации шкафа ССПИ, подключить шкаф ТМ двумя кабелями UTP. Ответственное лицо: Апрелков Н.Н. 06.12.2024 год
362351 | 272 | 2023-12-05 | 21 | 7 | 0.0376 | 2023-12-05 | 21 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 394-395 по ВЛ-10 кВ. ф. 3(9) Болотово вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1982 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. Болотово, Пролет: Опора № 394 - Опора № 395 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №394-395 ВЛ-10кВ №3(9) Болотово. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.3(9) Болотово по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 06.12.2023 год
362351 | 273 | 2023-12-06 | 9 | 25 | 0.006 | 2023-12-06 | 9 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате в результате натяжения и обрыва кабеля КЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-30 на вводе в здание потребителя, вследствие воздействия ветровой нагрузки. 4.1 Обрыв кабеля под ветровой нагрузкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв жил кабеля на вводе в здание на КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30 Первомайск, KN004-00020488 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-30. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-30, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.12.2023 год
362351 | 274 | 2023-12-06 | 17 | 5 | 0.011749 | 2023-12-06 | 17 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-495 , вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-495 ул.Трудовая, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-495, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 07.01.2024 год
362354 | 186 | 2023-12-06 | 10 | 50 | 0.22 | 2023-12-06 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №166 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. 4.12 Причиной разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 явилось схлестывание провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1972). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-166 ф.Чиндалей, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №166 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №166 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 08.12.2023 год
362352 | 303 | 2023-12-06 | 14 | 24 | 0.009 | 2023-12-06 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-604. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-604 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604, Пролет: Опора № 8/2 - Опора № 8/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 8/2-8/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-604. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-604. Ответственное лицо: Протасов В.В. 22.01.2024 год
362351 | 275 | 2023-12-06 | 9 | 30 | 0.033335 | 2023-12-06 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-350 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-350, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-350. Ответственное лицо: Тренев В.С. 06.12.2023 год
362351 | 276 | 2023-12-06 | 10 | 15 | 0.0004167 | 2023-12-06 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-737, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-737, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-737, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.12.2023 год
362352 | 304 | 2023-12-05 | 15 | 30 | 0.065 | 2023-12-05 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на CТП-21390. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на CТП-21390 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на СТП - 10 кВ №21390, ВА 57-35-34 25А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от CТП-21390. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 18.01.2024 год
362351 | 277 | 2023-12-06 | 17 | 2 | 0.03 | 2023-12-06 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 17-18 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-219 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-219, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-219. Ответственное лицо: Тренев В.С. 06.12.2023 год
362352 | 305 | 2023-12-05 | 16 | 0 | 0.1 | 2023-12-05 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21082. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21082 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21082 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21082. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21082. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.01.2024 год
362352 | 306 | 2023-12-05 | 16 | 5 | 0.147 | 2023-12-05 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23260 Автобаза. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23260 Автобаза послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-23260 ф.1 АВТОБАЗА, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23260 Автобаза. Ответственное лицо: Скорых А.В. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23260 Автобаза. Ответственное лицо: Скорых А.В. 16.01.2024 год
362352 | 307 | 2023-12-06 | 10 | 14 | 0.03 | 2023-12-06 | 10 | 59 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21142. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21142 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21142 ф.3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21142. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП № 21142. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.01.2024 год
362354 | 188 | 2023-12-06 | 11 | 45 | 0.05 | 2023-12-06 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22177 ВЛ-10 ф.10 Талача. 4.12 Причиной схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 4-5 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода фазы "А" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22177, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22177 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 07.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22177 ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 07.12.2023 год
362354 | 190 | 2023-12-06 | 17 | 25 | 0.04375 | 2023-12-06 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлестывания провода марки А-25 в пролете опор "В" и фазы "С" № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3-137 ВЛ-10 ф.6 Акша-2. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 1-2 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1988). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 3-137, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3-137 ВЛ-10 ф.6 Акша-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 3-137 ВЛ-10 ф.6 Акша-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 08.12.2023 год
362352 | 308 | 2023-12-06 | 10 | 30 | 0.165 | 2023-12-06 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 63-64 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24177. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 63-64 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24177 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-24177 ф.1, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 63-64 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24177. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24177 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.01.2024 год
362354 | 192 | 2023-12-06 | 17 | 30 | 0.041668 | 2023-12-06 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор №4-5 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 24, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 08.12.2023 год
362352 | 309 | 2023-12-06 | 11 | 25 | 0.004668 | 2023-12-06 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21005. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21005 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2003 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21005 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21005. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 23.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21005. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.01.2024 год
362354 | 193 | 2023-12-05 | 22 | 0 | 0.042368 | 2023-12-05 | 23 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 11-12 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТПН-22060, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О. И. 07.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О. И. 06.12.2023 год
362351 | 278 | 2023-12-06 | 10 | 20 | 0.0125 | 2023-12-06 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-510 , вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-510 ул.Октяб,Запад, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-510, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 06.12.2023 год
362352 | 311 | 2023-12-04 | 1 | 44 |  | 2023-12-04 | 1 | 44 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода (ВЛ-110-48). 4.12 Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы "В" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Черновская-Ингода (ВЛ-110-48) произошло по причине образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов. на Черновская – Ингода (ВЛ-110-48), Опора пром.ж/б.ПБ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) опоры № 23-33. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.12.2023 год
362352 | 312 | 2023-12-03 | 13 | 35 |  | 2023-12-03 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука послужило межфазное замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 3/8-3/9 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3/8-3/9 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3/8-3/9 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 01.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 01.02.2024 год
362352 | 313 | 2023-12-05 | 15 | 25 | 0.17916 | 2023-12-05 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21115. 4.12 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21115 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на Ингодинский уч-к. ТП-21115, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21115. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.01.2024 год
362352 | 314 | 2023-12-06 | 10 | 40 | 0.003 | 2023-12-06 | 10 | 43 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21159. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21159 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на Читинский уч-к. ТП-21159, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21159. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 08.01.2024 год
362354 | 195 | 2023-12-06 | 10 | 13 | 0.01422 | 2023-12-06 | 11 | 32 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 169 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. 4.4 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 30-31 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки до 28 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от ТП-169 ф-1 Булактуй, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №169 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №169 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.12.2023 год
362354 | 196 | 2023-12-06 | 14 | 5 | 0.01232 | 2023-12-06 | 15 | 33 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-6/0,4 кВ № 2 ВЛ-6 ф.2 Посёлок-1. 4.4 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью до 28 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 от ТП-2 ф-4 Поселок-1 Ст.Орловск, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-6/0,4 кВ № 2 ВЛ-6 ф.2 Посёлок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-6/0,4 кВ № 2 ВЛ-6 ф.2 Посёлок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.12.2023 год
362352 | 315 | 2023-12-05 | 15 | 25 | 0.045872 | 2023-12-05 | 15 | 41 | 3.4.12.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 134/21-134/22 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. 4.4 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 134/21-134/22 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ПС ЗДС ВЛ-10 кВ ф. 16 Орсук, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Орсук в пролете опор № 134/21-134/22. Ответственное лицо: Протасов В.В. 13.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 06.02.2024 год
362352 | 316 | 2023-12-05 | 16 | 20 | 0.092 | 2023-12-05 | 16 | 32 | 3.4.12.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. 4.4 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф. Птичник послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. Птичник РП-41, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф. Птичник в пролете опор № 14-15. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.02.2024 год
362352 | 317 | 2023-12-06 | 9 | 41 |  | 2023-12-06 | 9 | 41 | 3.4.12.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. 4.4 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 16 Бургень ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Бургень ПС 35 кВ Верх-Чита в пролете опор № 50-51. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень ПС 35 кВ Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 21.02.2024 год
362351 | 281 | 2023-12-06 | 9 | 43 | 0.011668 | 2023-12-06 | 10 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-1, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации ( c 1965 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1 с.Чирон, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Чирон от ТП-1, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.12.2023 год
362353 | 659 | 2023-12-04 | 15 | 38 | 0.014161 | 2023-12-04 | 15 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №214-215 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (1961). 4.12 Схлёст проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №214-215 произошел по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1961) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 3 Зоргол, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №210-220 ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролете опор №214-215 ВЛ-10-ф.3 Зоргол Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.01.2024 год
362352 | 318 | 2023-12-06 | 11 | 37 | 0.0002664 | 2023-12-06 | 11 | 39 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на СТП-24205. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на СТП-24205 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на СТП № 24205 40 кВА, ВА 57-35-34 63А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от СТП-24205. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 24.01.2024 год
362352 | 319 | 2023-12-06 | 14 | 45 | 0.1254 | 2023-12-06 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21017. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21017 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на Читинский уч-к. ТП-21017 АСКУЭ, ВА 04-36-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя ТП-21017 ф. 1 Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21017. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.01.2024 год
362353 | 660 | 2023-12-05 | 3 | 8 |  | 2023-12-05 | 3 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и проведения эксплуатационных работ, при воздействии низкой температуры произошел срыв изолятора на опоре №36, с кратковременным касанием при падении ниже расположенного провода. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод опоры №36 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1969 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 136 Байка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №36 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №30-40 ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.01.2024 год
362352 | 320 | 2023-12-06 | 14 | 18 | 0.0045996 | 2023-12-06 | 14 | 41 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-24002. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-24002 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-24002, ВА 57Ф35-33 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-24002 Ответственное лицо: Протасов В.В. 23.01.2024 год
362352 | 323 | 2023-12-06 | 10 | 29 | 0.052668 | 2023-12-06 | 11 | 48 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание на землю вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 19-20 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21101. 4.13 Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 19-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21101 послужила потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21101 ф.1, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21101. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21101. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.02.2024 год
362352 | 324 | 2023-12-06 | 13 | 40 | 0.021001 | 2023-12-06 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание на землю вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21291. 4.13 Причиной обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21291 послужила потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 21291, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21291. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21291. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 19.02.2024 год
362357 | 136 | 2023-12-05 | 23 | 25 | 0.032499 | 2023-12-06 | 0 | 30 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.1 от ТП-670 в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.1 от ТП-670 в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.1 от ТП-670 в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-670 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-670 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 от ТП-670 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 25.12.2023 год
362353 | 661 | 2023-12-03 | 18 | 1 | 0.035001 | 2023-12-03 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №201410 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №201410 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-201410, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-201410 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.01.2024 год
362353 | 662 | 2023-12-05 | 19 | 37 | 0.060668 | 2023-12-05 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №43-45 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20148 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №43-45 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20148 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20148, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20148 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.01.2024 год
362353 | 663 | 2023-12-05 | 21 | 55 | 0.0128 | 2023-12-05 | 22 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20193 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20193 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1176 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А 13.01.2024 год
362353 | 664 | 2023-12-06 | 10 | 0 | 0.016 | 2023-12-06 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20183 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20183 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20183 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.01.2024 год
362353 | 665 | 2023-12-06 | 14 | 20 | 0.0585 | 2023-12-06 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1183 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1183 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1183 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 13.01.2024 год
362353 | 667 | 2023-12-06 | 20 | 39 | 0.02025 | 2023-12-06 | 21 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №520 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №520 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-520 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.01.2024 год
362353 | 673 | 2023-12-06 | 9 | 33 | 0.018084 | 2023-12-06 | 10 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1237, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1237, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1237 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.01.2024 год
362353 | 674 | 2023-12-06 | 19 | 56 | 0.019734 | 2023-12-06 | 20 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12144, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12144, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12114, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №12144 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.01.2024 год
362353 | 669 | 2023-12-04 | 18 | 55 | 0.047482 | 2023-12-04 | 20 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0637, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0637, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0637, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 АК | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0637 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.01.2024 год
362353 | 670 | 2023-12-05 | 21 | 17 | 0.062282 | 2023-12-05 | 22 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-111, Пролет: Опора № 5 - Опора № А6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-111 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.01.2024 год
362353 | 671 | 2023-12-06 | 9 | 25 | 0.0285 | 2023-12-06 | 9 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-111, Пролет: Опора № 10 - Опора № А11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-111 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.01.2024 год
362353 | 672 | 2023-12-06 | 20 | 36 | 0.0023499 | 2023-12-06 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №03121, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №03121, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1965), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-03121 На обслуживании, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №03121 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.01.2024 год
362353 | 675 | 2023-12-06 | 10 | 34 | 0.048185 | 2023-12-06 | 11 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1915, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-1915 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 15.01.2024 год
362350 | 173 | 2023-11-23 | 16 | 33 | 0.040399 | 2023-11-23 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1205 с. Абагайтуй явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №10-11 фаза "В"и"С". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1205 с. Абагайтуй произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №10-11 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 2003). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводв в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1205 с. Абагайтуй, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1205 с. Абагайтуй. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1205 с. Абагайтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 27.12.2023 год
362352 | 292 | 2023-11-23 | 9 | 33 | 0.0077505 | 2023-11-23 | 10 | 4 | 3.4.9.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в результате обрыва подводки к зданию от опоры № 8 (абонентская). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26078. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.12.2023 год
362352 | 293 | 2023-11-23 | 22 | 12 | 0.12 | 2023-11-23 | 22 | 36 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 28-29 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2 в результате срыва изолятора на опоре № 29. 4.12 Причиной срыва изолятора на опре № 29 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2 послужило разрушение полимерного колпачка в результате исчерпания его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВ яч.24 ф.24 РБЦ-2 (абонентский), Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 29 ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-2. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 год
362350 | 174 | 2023-11-24 | 23 | 21 | 0.2475 | 2023-11-24 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110кВ Борзя-Восточная явилось однофазное замыкание на землю по причине нарушения крепления вязки провода фазы "С" к изолятору ШС-10 на опоре №367. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110кВ Борзя-Восточная произошло вследствие обрыва вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим касанием металлической траверсы опоры №367 в результате длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1986). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское ПС Б-Восточ, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановления крепления вязки провода на опоре №376 фаза "С", ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110кВ Борзя-Восточная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 01.01.2024 год
362350 | 175 | 2023-11-25 | 14 | 29 | 0.0019667 | 2023-11-25 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1209 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №2-3 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1209 произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №2-3 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1975). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1209, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1209. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1209. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.12.2023 год
362351 | 264 | 2023-11-25 | 22 | 47 | 0.061346 | 2023-11-25 | 22 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №3-4 ВЛ-6 КВ Совхоз техникум, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 ф. Совхоз техникум, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ Совхоз техникум. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 05.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Совхоз техникум, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 25.11.2023 год
362353 | 645 | 2023-11-25 | 10 | 59 | 0.035833 | 2023-11-25 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0312, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16(по расположению верхний) 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0312, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16(по расположению верхний) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0312 на обслуживании, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4кВ №0312 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.12.2023 год
362353 | 646 | 2023-11-26 | 12 | 56 | 0.066736 | 2023-11-26 | 13 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0312, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 ( по расположению средний ). 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0312, по причине использования разных марок провода 3 жилы А-25, 1 жила А-16. В процессе длительной эксплуатации и внешних воздействий произошло неравномерное вытягивание провода марки А-16 ( по расположению средний ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0312 на обслуживании, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4кВ №0312 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 26.11.2023 год
362351 | 265 | 2023-11-23 | 11 | 1 | 1.638 | 2023-11-23 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате срыва изолятора из-за старения и высыхания колпачка К-7 обрыв ф."В" на траверсе ТП-476 ВЛ-6 ф. "Нерчинск" в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года), с последующим касанием металлического оголовника опоры. 4.1 Срыв изолятора ф."В" траверса ТП-476 ВЛ-6 ф. "Нерчинск", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-6 ф. Нерчинск, Спуск от оп.44 до ТП-476 | Техническое мероприятие 1 Выполнить закрепление изолятора ф."В" на траверсе ТП-476 ВЛ-6 кВ ф.Нерчинск Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ "Нерчинск". Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 23.11.2023 год
362352 | 294 | 2023-11-27 | 11 | 46 | 0.0015996 | 2023-11-27 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание по причине повреждения ответвительного зажима на опоре № 14 ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21169. 4.13 Причиной повреждения ответвительного зажима на опоре № 14 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-21169 послужило ослабление болтового соединения и несвоевременное выявление и устранение дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвительного зажима на ВЛИ-0,4кВ от ТП: 21169 ф.3, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ответвительного зажима на опоре № 14 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-21169. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-21169. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 год
362352 | 295 | 2023-11-28 | 0 | 24 | 0.093 | 2023-11-28 | 0 | 42 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-6 кВ ф. Целинный. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-6 кВ ф. Целинный послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВф. 12 Целинный, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-6 кВ ф. Целинный. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Целинный. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 22.12.2023 год
362351 | 266 | 2023-11-23 | 8 | 37 |  | 2023-11-23 | 8 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы С на металлической опоре П-110-4 № 129 и на металлической опоре П-110-4 № 60 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1996 года), с сопутствующим увлажнением, при воздействии атмосферных явлений (мелкий снег) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия изоляторов марки ЛК-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1996 года), при сопутствующем увлажнением от воздействия атмосферных осадков (мелкий снег, при перепаде температуры через ноль) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляции фазы С на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь); следы перекрытия изоляции фазы С на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов ЛК-70 фазы С на ПС-70Е на опорах №60,129 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 24.11.2023 год
362357 | 128 | 2023-11-23 | 10 | 25 | 0.095835 | 2023-11-23 | 12 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП-544 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-№8 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП-544 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-№8 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП-544 послужил схлест проводов в пролете опор № 7-№8 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.№6 от ТП-544 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №7-№8 ВЛ-0.4кВ ф.№6 от ТП-544. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-544 и ВЛ-0.4кВ ф.№6 от ТП-544 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 01.12.2023 год
362351 | 267 | 2023-11-26 | 21 | 51 | 0.003 | 2023-11-26 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-778, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1956 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1956 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-778, Пролет: - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-778, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.11.2023 год
362350 | 176 | 2023-11-30 | 16 | 2 | 0.07 | 2023-11-30 | 16 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак ПС 110 кВ Борзя-Западная явилось междуфазное короткое замыкание провода фазы "А"и"В" в пролете опор №81-82. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак ПС 110 кВ Борзя-Западная возникло в результате схлеста проводов фазы "А"и"С" пролета опор №81-82 в результате разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак ПС Б-Западная, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №81-82 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак ПС 110 кВ Борзя-Западная. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 30.11.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 30.11.2024 год
362354 | 185 | 2023-11-29 | 11 | 20 | 0.49086 | 2023-11-29 | 11 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения кабельной муфты в ЗТП 10/0,4 кВ № 22302 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1. 4.12 Причиной повреждения кабельной муфты в ЗТП 10/0,4 кВ № 22302 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1 явился пробой фазной и поясной изоляции кабельной воронки по причине расслоения битумной мастики в монтажной соединительной муфте в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10кВ от ЗТП-22302 до ЗТП-22303, Кабель силовой ААБвГ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену соединительной кабельной муфты в ЗТП-10/0,4 кВ №22302 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ №22302 до ЗТП-10/0,4 кВ №22303 ВЛ-10 ф.1 Тяговая-1. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 01.12.2023 год
362351 | 268 | 2023-11-26 | 9 | 50 | 0.013 | 2023-11-26 | 10 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. Кыэкен, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.11.2023 год
362357 | 129 | 2023-11-25 | 18 | 19 | 0.34586 | 2023-11-25 | 18 | 44 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ кВ ф. Поселок послужило разрушение межфазное короткое замыкание в РУ-6кВ абонентской ТП-Великая стена в результате неудовлетворительного обслуживания и эксплуатации ТП в сети потребителя. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в организацию ИП Ульданов А.К. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 10.12.2024 год
362351 | 269 | 2023-11-26 | 21 | 43 | 0.20798 | 2023-11-26 | 22 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №78-79 ВЛ-10 кВ №3 Кия, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 ф. Кия, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №3 Кия. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кия, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.11.2023 год
362353 | 650 | 2023-11-24 | 17 | 31 | 0.014 | 2023-11-24 | 17 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №94-95 отпайка за ЛР-96 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (в работе с 1974). 4.12 Кратковременный схлёст (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №94-95 произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1974) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 6 кВф. 15 Манкечур, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 04.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №94-95 ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 04.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №90-100 ВЛ-6-ф.615 Манкечур Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 04.01.2024 год
362357 | 130 | 2023-11-27 | 21 | 20 | 0.046668 | 2023-11-27 | 22 | 30 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№2 "ул.Софийская" ТП-691 в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№2 "ул.Софийская" ТП-691 в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№2 "ул.Софийская" ТП-691 в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0.4кВ ф.№2 "Софийская" от ТП-691 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 "ул.Софийская" от ТП-691 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Шишкин М.В. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.2 "ул.Софийская" от ТП-691 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 12.12.2023 год
362353 | 651 | 2023-11-25 | 16 | 17 | 0.0105 | 2023-11-25 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1197 по причине срыва изолятора с крюка (старения колпачка крепления изолятора марка К-5), в процессе длительной эксплуатации в работе с 1967г. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1197 по причине срыва изолятора с крюка (старения колпачка крепления изолятора марка К-5), в процессе длительной эксплуатации в работе с 1967г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1197, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1197 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 05.01.2024 год
362353 | 654 | 2023-11-28 | 21 | 5 | 0.0165 | 2023-11-28 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №63-64 ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-10/0,4 кВ №1112 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (1973) и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №63-64 ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-10/0,4 кВ №1112 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (1973) и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1112, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1112 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 05.01.2024 год
362353 | 657 | 2023-11-30 | 23 | 1 | 0.13935 | 2023-11-30 | 23 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №41-42 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (в работе с 1963). 4.12 Кратковременный схлёст (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №41-42 произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1963) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 6 кВ Ф.031Рудник(Кадая) на обслуживан, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.7 Кадая Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №41-42 ВЛ-6-ф.7 Кадая Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №39-45 ВЛ-6-ф.7 Кадая Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.01.2024 год
362357 | 131 | 2023-11-30 | 16 | 30 | 0.07792 | 2023-11-30 | 17 | 25 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-400 А по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-400 А по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-400 А по фазе "А" в результате неравномерного распределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.7 от ТП-333 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.7 от ТП-333 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-333 и ВЛ-0.4кВ ф.7 от ТП-333 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 08.12.2023 год
362357 | 132 | 2023-12-01 | 13 | 21 | 0.20416 | 2023-12-01 | 13 | 56 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.ТП-172 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.ТП-172 в целом месте, в следствии проведения земляных работ РТРС "ЗКРТПЦ" без согласования с ПАО "Россети - Сибирь" - "Читаэнерго" Производственное отделение ГЭС 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.ТП-172 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.ТП-172 в целом месте, в следствии проведения земляных работ РТРС "ЗКРТПЦ" без согласования с ПАО "Россети - Сибирь" - "Читаэнерго" Производственное отделение ГЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.ТП-172 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.ТП-172 в целом месте, в следствии проведения земляных работ РТРС "ЗКРТПЦ" без согласования с ПАО "Россети - Сибирь" - "Читаэнерго" Производственное отделение ГЭС на КЛ-6кВ ф.ТП-172 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.ТП-172 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-172 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в РТРС "ЗКРТПЦ" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 09.12.2023 год
362357 | 133 | 2023-12-01 | 22 | 40 | 0.048 | 2023-12-01 | 23 | 52 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№4 ул.Кедровая от ТП-662 в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№4 ул.Кедровая от ТП-662 в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№4 ул.Кедровая от ТП-662 в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0.4кВ ф.№4 ул.Кедровая от ТП-662 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.№4 ул.Кедровая от ТП-662 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.№4 ул.Кедровая от ТП-662 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.12.2023 год
362353 | 652 | 2023-11-26 | 18 | 27 | 0.0029332 | 2023-11-26 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0651, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0651, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0651, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0651 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.01.2024 год
362353 | 653 | 2023-11-26 | 18 | 30 | 0.014 | 2023-11-26 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06616, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06616, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06616, Пролет: Опора № 5 АУ - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-06616 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 07.01.2024 год
362357 | 134 | 2023-12-02 | 1 | 30 | 0.24666 | 2023-12-02 | 4 | 42 | 3.4.7.1 КЛ-0.4кВ ф.3 пер.Железобетонный, 8 произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0.4кВ ф.3 пер.Железобетонный, 8 произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0.4кВ ф.3 пер.Железобетонный, 8 произошло перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0.4кВ ф.3 пер.Железобетонный, 8 от ТП-374 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-374 и КЛ-0.4кВ ф.3 пер.Железобетонный, 8 от ТП-374 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 12.12.2023 год
362357 | 135 | 2023-12-02 | 15 | 40 | 0.065001 | 2023-12-02 | 17 | 50 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-34 послужило перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-34 послужило перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-34 послужило перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-34 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-34 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер нагрузок и напряжение РУ-0.4кВ ТП-34 и ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-34 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.12.2023 год
362351 | 270 | 2023-11-28 | 14 | 25 | 0.24331 | 2023-11-28 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 ВЛ-6 кВ Северный, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1954 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 ф. Северный, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-6 кВ Северный. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Северный, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 28.11.2023 год
362352 | 301 | 2023-12-02 | 9 | 55 | 0.002505 | 2023-12-02 | 9 | 56 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило межфазное короткое замыкание вследствие пробоя изоляции КЛ-6 кВ-5 ПС "Метизы"-ТП №62. 4.12 Причиной пробоя изоляции КЛ-6 кВ-5 ПС "Метизы"-ТП №62 послужило снижение ее изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на КЛ-6 кВ-5 ПС "Метизы"-ТП №62, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ-5 ПС "Метизы"-ТП №62. Ответственное лицо: Протасов В.В. 11.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести испытание КЛ-6 кВ-5 ПС "Метизы"-ТП №62. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.12.2023 год
362353 | 655 | 2023-11-28 | 21 | 55 | 0.0058331 | 2023-11-28 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2526, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2526, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2526, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-2526 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.01.2024 год
362353 | 656 | 2023-11-30 | 22 | 27 | 0.048534 | 2023-11-30 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08715, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-08715 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.01.2024 год
362353 | 658 | 2023-12-02 | 14 | 5 | 0.018 | 2023-12-02 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2449, по причине длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2449, по причине длительной эксплуатации (1973), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2449, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №2449 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 11.01.2024 год
362357 | 137 | 2023-12-03 | 2 | 41 |  | 2023-12-03 | 2 | 41 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6кВ ф.1РП-11 послужило повреждение в сети потребителя РТРС "Забайкальский КРТПЦ" | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в филиал РТРС "Забайкальский КРТПЦ" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.12.2023 год
362353 | 668 | 2023-12-03 | 0 | 58 | 0.032334 | 2023-12-03 | 2 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0833, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0833, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0833, Пролет: Опора № 2 АУ - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0833 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 14.01.2024 год
362352 | 290 | 2023-11-22 | 0 | 27 | 0.28 | 2023-11-22 | 0 | 48 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ф. Очистные в результате разрушения изолятора на опоре № 40. 4.12 Причиной разрушения изолятора на опоре № 40 ВЛ-10 кВ ф. Очистные послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф.8 Очистные, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену излятора на опоре № 40 ВЛ-10 кВ ф. Очистные. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 год
362352 | 291 | 2023-11-22 | 14 | 30 | 0.098 | 2023-11-22 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на спусках от опоры № 36 ВЛ-10 кВ ф. Поселок до ТП-202. 4.12 Причиной схлеста проводов на спусках от опоры № 36 ВЛ-10 кВ ф. Поселок до ТП-202 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ПС ЗДС ВЛ-10 кВ ф. 11 Поселок, Пролёт от оп. 36 ТП-202 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку спусков от опоры № 36 ВЛ-10 кВ ф. Поселок к ТП-202. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Ответственное лицо: Протасов В.В. 15.12.2023 год
362357 | 126 | 2023-11-22 | 16 | 45 | 0.27916 | 2023-11-22 | 22 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 24 от ТП-259 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 24 от ТП-259 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 24 от ТП-259 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Ленина, 24 от ТП-259 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-259 и КЛ-0.4кВ ф.Ленина,24 от ТП-259 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Лидер" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 01.12.2023 год
362357 | 127 | 2023-11-21 | 14 | 50 | 0.875 | 2023-11-21 | 16 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-172 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-172 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-172 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6кВ ф.ТП-172 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.ТП-172 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 02.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.ТП-172 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 02.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 02.12.2023 год
362353 | 648 | 2023-11-21 | 18 | 47 | 0.019835 | 2023-11-21 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06614, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06614, Пролет: Опора № 7 АУ - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-06614 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 01.01.2024 год
362353 | 649 | 2023-11-22 | 17 | 7 | 0.039081 | 2023-11-22 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1915, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1915, Пролет: Опора № 7 АУ - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1915 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 01.01.2024 год
362350 | 172 | 2023-11-19 | 15 | 2 | 0.042 | 2023-11-19 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1007 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №3-4 фаза "А"и"С". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1007 произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №3-4 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 2003). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1007, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1007. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1007. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 21.12.2023 год
362354 | 183 | 2023-11-19 | 16 | 45 |  | 2023-11-19 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) нижнего от провода изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 254 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Срочного ремонта не требуется. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия (без разрушения) нижнего от провода изолятора в гирлянде из 7-ми изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной металлической опоре типа П110-4В № 254 явилось снижение изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а также выпадение осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Срочного ремонта не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 254 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам измерения, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 254 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 21.11.2023 год
362354 | 184 | 2023-11-19 | 18 | 0 | 0.0195 | 2023-11-19 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 8 от ТП-10/0,4 кВ № 22301 ВЛ-10 ф.1 Тяговая. 4.12 Причиной схлёстывания проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации с 1970 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.8 от ЗТП-22301, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 8 от ТП-10/0,4 кВ № 22301 ВЛ-10 ф.1 Тяговая. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 8 от ТП-10/0,4 кВ № 22301 ВЛ-10 ф.1 Тяговая. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 20.11.2023 год
362357 | 125 | 2023-11-19 | 15 | 55 | 0.027332 | 2023-11-19 | 16 | 36 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Автогенная, 17 от ТП-277 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Автогенная, 17 от ТП-277 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Автогенная, 17 от ТП-277 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Автогенная, 17 от ТП-277 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-277 и КЛ-0.4кВ ф.Автогенная, 17 от ТП-277. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО "УК Жилком" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.11.2023 год
362352 | 289 | 2023-11-19 | 11 | 21 | 0.026579 | 2023-11-19 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 190-191 в результате выпадения крюка на поре № 190 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. 4.12 Причиной выпадения крюка на опоре № 190 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз послужило изменение структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 6 Военхоз, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж изолятора на опре № 190 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. Ответственное лицо: Скорых А.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. Ответственное лицо: Скорых А.В. 15.12.2023 год
362354 | 182 | 2023-11-19 | 7 | 48 |  | 2023-11-19 | 8 | 37 | 3.4.7.1 Причиной технологического нарушения явилось зависание контроллера ТМ Siemens S-300 на ПС 110 кВ Тыргетуй. 4.20 Причиной зависания контроллера ТМ Siemens S-300 явился сбой в работе ПО контроллера ТМ на ПС 110 кВ Тыргетуй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Зависание контроллера на ПС 110 кВ Тыргетуй, КП Siemens S7-300 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку соединения кабеля витой пары между оборудованием связи и контроллером на предмет повреждения. При необходимости переобжать патчкорд кабеля UTP в шкафу ТМ и связи на ПС 110 кВ Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить переобжимку кабеля UTP новыми патчкордами, проверить тестером целостность витой пары, в случае обнаружения неисправности произвести замену витой пары от шкафа ТМ до шкафа ССПИ. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр шкафа ТМ на ПС 110 кВ Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 21.11.2023 год
362353 | 615 | 2023-11-02 | 12 | 1 | 0.037249 | 2023-11-02 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №56 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №56 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-56, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 04.12.2023 год
362353 | 616 | 2023-11-02 | 22 | 35 | 0.39083 | 2023-11-03 | 4 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1112, по причине срыва изолятора на опоре №2 (высыхание и разрушение колпачка изолятора). 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1112, по причине срыва изолятора на опоре №2 (высыхание и разрушение колпачка изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1112, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1112 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 04.12.2023 год
362354 | 177 | 2023-11-04 | 18 | 23 | 0.016751 | 2023-11-04 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 75 ВЛ-10 ф.24 Посёлок-2. 4.12 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ от ТП-75 ф-4 Поселок-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 75 ВЛ-10 ф.24 Посёлок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 75 ВЛ-10 ф.24 Посёлок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 07.11.2023 год
362350 | 167 | 2023-11-03 | 11 | 19 |  | 2023-11-03 | 11 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы "С" на опоре № 236. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изолятора в результате длительной эксплуатации ВЛ(год введения в эксплуатацию 1961), что привело к поверхностному перекрытию изолятора марки ЛК-70, фазы «С» на опоре № 236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора марки ЛК-70 на ВЛ-110кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21), VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 236 фаза "С" на изоляцию типа ПС-70, ВЛ-110кВ Балей-Калангуй(ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Балей-Калангуй(ВЛ-110-21). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опорах № 235-237, ВЛ-110кВ Балей-Калангуй(ВЛ-110-21). По результатам измерении произвести ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 30.04.2024 год
362350 | 168 | 2023-11-06 | 20 | 39 | 0.034532 | 2023-11-06 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 Новая Заря явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №16-17 фаза "С"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 Новая Заря произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №16-17 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1983). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 Новая Заря, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 Новая Заря. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронникову Ю.Н. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1121 Новая Заря. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Ононского РЭС Бронников Ю.Н. 14.12.2023 год
362350 | 169 | 2023-11-05 | 23 | 3 | 0.037666 | 2023-11-06 | 0 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ложниково от ПС 35 кВ Жектово явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №19-20. 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ложниково от ПС 35 кВ Жектово возникло в результате срыва изолятора ф."В" с крюка крепления на опоре №19 с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка изолятора К-7 в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1981 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ложниково ПС Жектово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и установку изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ложниково от ПС 35 кВ Жектово опора № 19. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 10.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5 Ложниково от ПС 35 кВ Жектово. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Оловяннинского РЭС Широков С.Ю. 05.12.2023 год
362351 | 259 | 2023-11-07 | 17 | 15 | 0.0072 | 2023-11-07 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-497 , вследствие разлегуровки стрелы провиса проводов. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-497 улЖурав,Погод,Нов, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-497, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 07.11.2023 год
362354 | 176 | 2023-11-07 | 13 | 20 | 0.045501 | 2023-11-07 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22005 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. 4.12 Причиной схлёстывания проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-22005, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22005 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 09.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22005 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 09.11.2023 год
362354 | 178 | 2023-11-09 | 6 | 17 | 0.00105 | 2023-11-09 | 7 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 14-19 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1-2 явилось схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 1-2 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 14-19 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-19 ВЛ-10 кВ ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-19 ВЛ-10 кВ ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 10.11.2023 год
362350 | 170 | 2023-11-09 | 2 | 3 |  | 2023-11-09 | 2 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы "В" на опоре № 64. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате длительной эксплуатации ВЛ (год введения в эксплуатацию 1970), что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов марки ПС-70, фазы «В» на опоре № 64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 на ВЛ-110-62 Степь-Турга с отп на Оловянная, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 64 фаза "В", ВЛ-110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.М. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Степь - Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62).По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.М. 09.11.2023 год
362353 | 622 | 2023-11-02 | 13 | 2 | 0.1375 | 2023-11-02 | 15 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №03121, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №03121, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-03121 на обслуживании, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ №03121 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 10.12.2023 год
362353 | 623 | 2023-11-02 | 11 | 40 | 0.042933 | 2023-11-02 | 14 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1419, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 02.11.2023 год
362352 | 279 | 2023-11-04 | 16 | 42 | 0.0092004 | 2023-11-04 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4а Жипхеген. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4а Жипхеген послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-4 Жипхеген бесхоз, ВА 57Ф35-33 80А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4а Жипхеген. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.11.2023 год
362352 | 280 | 2023-11-09 | 17 | 40 | 0.014 | 2023-11-09 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВф. 2 Серебряный Бор, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Серебряный бор. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 04.12.2023 год
362352 | 281 | 2023-11-09 | 21 | 15 | 0.0625 | 2023-11-09 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-24322. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-24322 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-24322, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24322. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 30.11.2023 год
362351 | 260 | 2023-11-07 | 17 | 47 |  | 2023-11-07 | 17 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на на ж/б опоре типа УБ110-1 № 323 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1965), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (изморось) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы С на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции ПС-70 фазы С на опоре №323 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.11.2023 год
362350 | 171 | 2023-11-12 | 23 | 42 |  | 2023-11-12 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы "А" на опоре № 40. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) произошло по причине поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Е на опоре №40 фаза"А" в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (налипание снега) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 17.02.2023 при проведении планового осмотра данного дефекта обнаружено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Е на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) опора №40 фаза "А". Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ на опорах № 39-41, ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94). При выявлении нарушений произвести ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 12.11.2023 год
362357 | 117 | 2023-11-08 | 22 | 11 | 0.0216 | 2023-11-08 | 22 | 47 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Онискевича от ТП-70 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-№3 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Онискевича от ТП-70 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-№3 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Онискевича от ТП-70 послужил схлест проводов в пролете опор № 2-№3 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Онискевича от ТП-70 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №2-№3 ВЛ-0.4кВ ф.№2 от ТП-70. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-70 и ВЛ-0.4кВ ф.№2 ул.Онискевича от ТП-70 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 18.11.2023 год
362357 | 118 | 2023-11-07 | 15 | 10 | 0.10834 | 2023-11-07 | 17 | 20 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0.4кВ ф.19 от ТП-553 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.19 ТП-553 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.11.2023 год
362351 | 261 | 2023-11-12 | 2 | 37 | 0.4792 | 2023-11-12 | 3 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №56-57 ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1956 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №56-57 ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №56-57 ВЛ-10 кВ № Чернышевск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 12.11.2023 год
362351 | 262 | 2023-11-12 | 17 | 15 | 0.34497 | 2023-11-12 | 17 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №27-28 ВЛ-10 кВ №9 Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 Чернышевск-Алеур, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №27-28 ВЛ-10 кВ №9 Алеур. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 12.11.2023 год
362352 | 282 | 2023-11-13 | 9 | 24 | 0.065 | 2023-11-13 | 10 | 42 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-417. 4.13 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-417 послужило ослабление болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ на ТП-417, ВА 57Ф35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-417. Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.12.2023 год
362357 | 119 | 2023-11-08 | 22 | 10 | 0.037915 | 2023-11-08 | 23 | 15 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-589 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-589 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ТП-589 и ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-589 Ответственное лицо: Зам.начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.11.2023 год
362354 | 179 | 2023-11-12 | 22 | 54 | 0.196 | 2023-11-12 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате пробоя проходного изолятора марки ИП-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 75. 4.1 Причиной пробоя проходного изолятора марки ИП-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 75 явилось междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", в следствии снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи, и мокрого снега на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "В" на ВЛ-10 ф.24 Поселок-2, ТП-10/0,4 кВ № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора марки ИП-10 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 75. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.24 Поселок-2. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 14.11.2023 год
362353 | 624 | 2023-11-04 | 13 | 10 | 0.0051665 | 2023-11-04 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0027, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0027, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1027, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0027 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.12.2023 год
362353 | 625 | 2023-11-04 | 16 | 9 | 0.0481 | 2023-11-04 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0855, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0855, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0855, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0855 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.12.2023 год
362353 | 626 | 2023-11-06 | 16 | 32 | 0.045601 | 2023-11-06 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0833, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0833, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0833, Пролет: Опора № 10 - Опора № А11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0833 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.12.2023 год
362357 | 120 | 2023-11-14 | 6 | 51 | 0.042 | 2023-11-14 | 7 | 33 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Анохина, 67 от РП-1 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Анохина, 67 от РП-1 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Анохина, 67 от РП-1 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Анохина, 67 от РП-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ РП-1 и КЛ-0.4кВ ф.Анохина, 67 от РП-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию УК "Ленина 52а" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.11.2023 год
362352 | 283 | 2023-11-13 | 9 | 0 | 0.15202 | 2023-11-13 | 9 | 19 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило перегорание плавкой вставки высоковольтного предохранителя в РУ-10 кВ ТП-413 ВЛ-10 кВ ф. Население. 4.13 Причиной перегорания плавкой вставки высоковольтного предохранителя в РУ-10 кВ ТП-413 ВЛ-10 кВ ф. Население послужил нагрев контакта в месте крепления предохранителя из-за его окисления в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя на ТП-413, Предохранитель ПКТ102-10-40-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену высоковольтного предохранителя в РУ-10 кВ ТП-413 ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 08.12.2023 год
362351 | 263 | 2023-11-14 | 18 | 9 | 0.22369 | 2023-11-14 | 18 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-6 кВ №2 Верхний поселок вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 ф. Верхний Поселок, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-6 кВ №2 Верхний поселок. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №2 Верхний поселок с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.11.2023 год
362353 | 627 | 2023-11-07 | 9 | 56 | 0.071532 | 2023-11-07 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 08611 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08611 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.12.2023 год
362352 | 284 | 2023-11-15 | 6 | 39 |  | 2023-11-15 | 6 | 39 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило однофазное замыкание фазы С на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). 4.12 Причиной однофазного замыкания фазы С на опоре (ПБ-110-2) № 32 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) послужило поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов (ПС-70) в результате загрязнения в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1991 году) и выпадения изморози. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Черновская – Ингода (ВЛ-110-48), Опора пром.ж/б.ПБ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.12.2023 год
362353 | 628 | 2023-11-07 | 10 | 20 | 0.02875 | 2023-11-07 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0838, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0838, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0838, Пролет: Опора № 11 - Опора № А12 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0838 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.12.2023 год
362353 | 629 | 2023-11-07 | 10 | 41 | 0.057 | 2023-11-07 | 12 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №22-23, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08218, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-08218 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.12.2023 год
362353 | 630 | 2023-11-07 | 10 | 59 | 0.041649 | 2023-11-07 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08715, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08715, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 АК | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-08715 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.12.2023 год
362353 | 631 | 2023-11-09 | 17 | 15 | 0.061002 | 2023-11-09 | 18 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-2/1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1042, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-2/1, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1042, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1042, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-1042 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 16.12.2023 год
362353 | 632 | 2023-11-09 | 21 | 49 |  | 2023-11-09 | 21 | 49 | 3.4.8.4 Причиной технологического нарушения явилось межфазное замыкание между проводами фаз "А" и "В" произошедшее на опоре №139 ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Досатуй (ВЛ-35-308). Замыкание произошло по причине постороннего воздействия. На фазе "А" обнаружен проволочный наброс. 4.12 Замыкание между проводами фаз "А" и "В" произошедшее на опоре №139 ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Досатуй (ВЛ-35-308), произошло по причине постороннего воздействия. На фазе "А" обнаружен проволочный наброс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-35-308 Приаргунская ТЭЦ-Досатуй, Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Досатуй (ВЛ-35-308) Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 16.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №139 ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Досатуй (ВЛ-35-308) Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 16.12.2023 год
362354 | 180 | 2023-11-15 | 9 | 40 | 0.17955 | 2023-11-15 | 10 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22001 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. 4.1 Причиной схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 4/6-4/7 явилась разрегулировка провода при повреждении (излом у основания) опоры № 4/7 в следствии недопустимого загнивания деревянной стойки данной опоры, по причине длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТПН-22001, Пролет опор: Опора № 4/6-Опора № 4/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №4/7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22001 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22001 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 17.11.2023 год
362357 | 121 | 2023-11-15 | 16 | 10 | 0.087501 | 2023-11-15 | 19 | 5 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0.4кВ ф.1 Центральный квартал от ТП-593 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 Центральный квартал от ТП-593 Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 Центральный квартал ТП-593 Ответственное лицо: Зам. начальника ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 27.11.2023 год
362352 | 285 | 2023-11-15 | 13 | 59 | 0.19831 | 2023-11-15 | 14 | 16 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 203-204 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 203-204 ВЛ-10 кВ ф. Маяк послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк, Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 202-205 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 год
362352 | 286 | 2023-11-16 | 3 | 54 | 0.35203 | 2023-11-16 | 4 | 16 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Кутузовка РП-41, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 16-22 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 год
362357 | 122 | 2023-11-15 | 22 | 5 | 0.00625 | 2023-11-15 | 22 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Ломоносова от ТП-64 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Ломоносова от ТП-64 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Ломоносова от ТП-64 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Ломоносова от ТП-64 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Ломоносова от ТП-64 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-64 и ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Ломоносова от ТП-64 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.11.2023 год
362352 | 287 | 2023-11-16 | 22 | 25 | 0.23836 | 2023-11-16 | 22 | 47 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 132-133 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 132-133 ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 16 Бургень ПС Верх Чита, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 131-133 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 15.12.2023 год
362352 | 288 | 2023-11-17 | 1 | 46 | 0.0054165 | 2023-11-17 | 2 | 51 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25078. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25078 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25078, Пролет: - Опора № 17/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 17-17/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25078. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25078. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.12.2023 год
362357 | 123 | 2023-11-15 | 13 | 40 | 0.34 | 2023-11-15 | 17 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ул.Южная от ТП-177А послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ул.Южная от ТП-177А послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ул.Южная от ТП-177А послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Южная от ТП-177А | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Южная от ТП-177А. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-177А и ВЛ-0.4кВ ф.1 ул.Южная от ТП-177А Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.11.2023 год
362354 | 181 | 2023-11-18 | 23 | 16 | 0.025672 | 2023-11-18 | 23 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре № 2 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. 4.1 Причиной обрыва вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре № 2 явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 14 Цаган-Челутай, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода на опоре № 2 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 20.11.2023 год
362357 | 124 | 2023-11-18 | 16 | 58 |  | 2023-11-18 | 16 | 58 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.РП-6 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.РП-6-ТП-335 в целом месте, в следствии проведения земляных работ ООО "АВТОДОРСТРОЙСЕРВИС" без согласования с ПАО "Россети - Сибирь" - "Читаэнерго" Производственное отделение ГЭС 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.РП-6 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.РП-6-ТП-335 в целом месте, в следствии проведения земляных работ ООО "АВТОДОРСТРОЙСЕРВИС" без согласования с ПАО "Россети - Сибирь" - "Читаэнерго" Производственное отделение ГЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф.РП-6 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф.РП-6-ТП-335 в целом месте, в следствии проведения земляных работ ООО "АВТОДОРСТРОЙСЕРВИС" без согласования с ПАО "Россети - Сибирь" - "Читаэнерго" Производственное отделение ГЭС на КЛ-6кВ ф.РП-6-ТП-335 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.РП-6-ТП-335 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-6-ТП-335 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "АВТОДОРСТРОЙСЕРВИС" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.11.2023 год
362353 | 633 | 2023-11-14 | 0 | 1 | 0.029328 | 2023-11-14 | 0 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.1 Б.Зерентуй в следствии разрегулировки провода фаз "А", "В" в пролете опор №194-195. Причиной послужила длительная эксплуатация ВЛ без требуемого технического обслуживания в работе с 1971. 4.12 Кратковременный схлёст (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №194-195 произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1971) при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 134 Б-Зерентуй, Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Б-Зерентуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №194-195 ВЛ-10-ф.1 Б-Зерентуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №190-200 ВЛ-10-ф.1 Б-Зерентуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.01.2024 год
362353 | 634 | 2023-11-18 | 11 | 36 | 0.063996 | 2023-11-18 | 12 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03122, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03122, по причине воздействия низких температур (разные марки провода), длительной эксплуатации (1971), не своевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-03122 на обслуживании, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №03122 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.12.2023 год
362353 | 637 | 2023-11-15 | 1 | 7 | 0.072827 | 2023-11-15 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание "В", "С" на ВЛ-10-ф.5 Шаранча. В следствии длительной эксплуатации (более 45 лет, 1974) в пролете опор №7-8, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов фаз "В", "С" в пролете опор №70-71 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1974), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 5 Шаранча, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №70-71 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №70-80 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 24.12.2023 год
362353 | 640 | 2023-11-16 | 18 | 20 | 0.008016 | 2023-11-16 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание "В", "С" на ВЛ-6-ф.23 Кличка-1. В следствии длительной эксплуатации (более 45 лет, 1974) в пролете опор №37-38, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов фаз "В", "С" в пролете опор №37-38 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1974), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 6 кВф. 23 Кличка-1, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.23 Кличка-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №37-38 на ВЛ-6-ф.23 Кличка-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №35-40 ВЛ-6-ф.23 Кличка-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.01.2024 год
362353 | 635 | 2023-11-14 | 6 | 18 | 0.030398 | 2023-11-14 | 6 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6238, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6238, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6238, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-6238 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.12.2023 год
362353 | 636 | 2023-11-14 | 21 | 34 | 0.021332 | 2023-11-14 | 22 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0855, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0855, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0855, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0855 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.12.2023 год
362353 | 638 | 2023-11-15 | 22 | 55 | 0.0225 | 2023-11-15 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6234, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №9-10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6234, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6234, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-6234 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.12.2023 год
362353 | 639 | 2023-11-16 | 16 | 40 | 0.025333 | 2023-11-16 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1912, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1912, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф3.от ТП-1912, Пролет: Опора № 7 АУ - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-1912 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.12.2023 год
362353 | 641 | 2023-11-16 | 17 | 53 | 0.01425 | 2023-11-16 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2585, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2585 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 24.12.2023 год
362353 | 642 | 2023-11-17 | 18 | 3 | 0.014 | 2023-11-17 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 50 лет с 1971 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 10 кВ ф. 1 Кайластуй, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №35-45 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.12.2023 год
362353 | 643 | 2023-11-17 | 20 | 10 | 0.0036666 | 2023-11-17 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №08218, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-08218, Пролет: Опора № А2 - Опора № 3 АК | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-08218 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.12.2023 год
362353 | 644 | 2023-11-17 | 22 | 34 | 0.063 | 2023-11-17 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №141-142 (потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации в работе более 45 лет с 1975 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Межфазное замыкание произошло при разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №141-142 с приближением проводов разноименных фаз друг к другу, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 10 кВ ф. 7 Верх. Тасуркай, Пролет: Опора № 141 - Опора № 142 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №141-142 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №140-150 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.12.2023 год
362353 | 647 | 2023-11-18 | 14 | 30 | 0.036815 | 2023-11-18 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0015, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0015, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0015, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0015 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 28.12.2023 год
362354 | 173 | 2023-10-25 | 6 | 10 | 0.0116 | 2023-10-25 | 7 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-16 ВЛ-10 ф.19 Догой. 4.12 Причиной разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 явилось схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 9-10 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.Догой от ТП-19-16 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 19-16 ВЛ-10 ф.19 Догой. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 08.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 19-16 ВЛ-10 ф.19 Догой. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 27.10.2023 год
362350 | 164 | 2023-10-26 | 7 | 20 |  | 2023-10-26 | 7 | 20 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения стало воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 246, ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37). 4.17 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) фазы «А» на опоре № 246, ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №246 фаза "А", ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Включить в ремонтную программу на 2024 год установку ПЗУ (птице-защитных устройств) на ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 26.10.2023 год
362352 | 277 | 2023-10-26 | 3 | 25 | 0.34751 | 2023-10-26 | 5 | 44 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужило межфазное замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 27-28 по причине срыва изолятора на опоре № 28. 4.12 Причиной срыва изолятора на опоре № 28 на ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужило высыхание полиэтиленового колпачка в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 16 Бургень ПС Верх Чита, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 04.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень ПС 35 кВ Верх-Чита. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 09.11.2023 год
362354 | 174 | 2023-10-25 | 22 | 20 | 0.344 | 2023-10-26 | 5 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 9 от ТП-10/0,4 кВ № 22306 ВЛ-10 ф.1 Тяговая. 4.12 Причиной схлёстывания проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор № 5-6 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фазы "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ЗТП-22306, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 9 от ТП-10/0,4 кВ № 22306 ВЛ-10 ф.1 Тяговая. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 9 от ТП-10/0,4 кВ № 22306 ВЛ-10 ф.1 Тяговая Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 27.10.2023 год
362354 | 175 | 2023-10-26 | 23 | 28 |  | 2023-10-26 | 23 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре №159 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Срочного ремонта не требуется. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на 2-ом от траверсы изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 №159 явилось снижение изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а также выпадение осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Срочного ремонта не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК-Бурятская с отпа, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №159 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №159 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам измерения, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.10.2023 год
362351 | 256 | 2023-10-29 | 18 | 14 | 0.0525 | 2023-10-29 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №50-51 ВЛ-10 кВ №2 Размахнино вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1992 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Размахнино-Уненкер, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №2 Размахнино. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Размахнино с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.10.2023 год
362350 | 165 | 2023-10-30 | 11 | 1 |  | 2023-10-30 | 11 | 1 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-35кВ ШТЭЦ-Поселковая (ВЛ-35-406) явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" в пролете опор №17-18. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-35 кВ ШТЭЦ-Поселковая (ВЛ-35-406) произошло по причине наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" с последующим касанием проволоки провода фазы "В" в пролете опор №17-18 приведшее к аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-35-406 ШТЭЦ-Поселковая, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести оценку состояния провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-35кВ ШТЭЦ-Поселковая (ВЛ-35-406). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ ШТЭЦ-Поселковая (ВЛ-35-406). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 30.10.2023 год
362352 | 278 | 2023-10-30 | 23 | 10 | 0.0126 | 2023-10-30 | 23 | 37 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-24028. 4.12 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-24028 послужило ослабления болтового контакта в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ-0,4 кВ. на ТП-24028, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП № 24028. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 16.11.2023 год
362351 | 257 | 2023-10-30 | 22 | 5 | 0.0064974 | 2023-10-30 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №45-46 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 01.11.2023 год
362353 | 611 | 2023-10-25 | 13 | 30 | 0.006 | 2023-10-25 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По сообщениям местного жителя СП Закаменное установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя (устранено). 4.12 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По сообщениям местного жителя СП Закаменное установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в электроустановке потребителя | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20122 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 04.12.2023 год
362353 | 612 | 2023-10-25 | 19 | 30 | 0.012833 | 2023-10-25 | 20 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20181 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20181 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20181, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20181 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 04.12.2023 год
362353 | 613 | 2023-10-25 | 23 | 17 | 0.096339 | 2023-10-25 | 23 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2123 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2123 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП № 2123 на обслуж, Пролет: Опора № 4 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2123 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В 04.12.2023 год
362353 | 614 | 2023-10-27 | 19 | 50 | 0.0342 | 2023-10-27 | 20 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2014 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2014 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2014, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2014 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В 04.12.2023 год
362351 | 258 | 2023-10-31 | 18 | 46 |  | 2023-10-31 | 18 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете промежуточных ж/б опор № 16-17 ВЛ 35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках) на опоре № 16 в процессе длительной эксплуатации (с 1990 года) и неравномерного тяжения проводов в сторону опоры №17, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-35-238 Давенда-Кудеча, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Давенда - Кудеча (ВЛ-35-238), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.11.2023 год
362350 | 166 | 2023-10-31 | 7 | 45 |  | 2023-10-31 | 7 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение снижения электрической прочности гирлянды изоляторов (выполнена изоляторами марки ПС-70Е) провода фазы С» на опоре № 137 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). 3.4.13.2 Недостаток схемы организации цепей напряжения Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, АПВ) (ШЭ2607 011021) на ПС 110 кВ Орловский ГОК, заключающийся в использовании (для пуска АПВ) напряжения от ТН-110-2 и подключенного к фазе «В» ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) ШОН. При этом, из-за конструктивных особенностей ШОН (наличие в схеме нелинейных, подверженных резонансным явлениям, элементов), в микропроцессорном терминале БЭ2704V011, на базе которого реализован Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, АПВ) (ШЭ2607 011021) на ПС 110 кВ Орловский ГОК, измерительным органом контроля синхронизма выполняется неправильный расчет разности частот (∆f) скольжения между напряжениями на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) и на 2 секции 110 кВ ПС 110 кВ Орловский ГОК (при синхронных напряжениях на линейном ШОН и ТН-110-2), с периодическим кратковременным превышением значения уставки разности частот (уставка – ∆f=0,03 Гц, факт – до 0,061 Гц), приводящим к возврату измерительного органа контроля синхронизма, из-за чего произошел отказ в срабатывании АПВ с КС в составе Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ДЗ, ТЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, АПВ) (ШЭ2607 011021) на ПС 110 кВ Орловский ГОК. 4.16 Образование под воздействием окружающей среды, в процессе длительной (с 1970 года) эксплуатации ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61), на поверхности тарелок изоляторов (марка – ПС-70Е) удерживающих пыль, грязь и влагу отложений, способствующих образованию токопроводящей среды и снижению электрической прочности, из-за чего произошло поверхностное перекрытие гирлянды фазы С» на опоре № 137 с возникновением КЗ и отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса изолятора на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы «С» на опоре №137 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 137 ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61), при несоответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Зарипов А.И. 30.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый визуальный осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61) с целью выявления наиболее загрязненных, с наличием разрядов желтого или белого цвета на поверхности изоляторов. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить запрос в Филиал АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ об изменении параметра «Скорость изменения угла ИО контроля синхронизма, Гц» для отстройки от искажения напряжения, выдаваемого с ШОН, для комплектов РЗА ЛЭП 110 кВ, отходящих от ПС 110 Орловский ГОК. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ЦУС Бухвалов С.Б. 09.12.2023 год
362357 | 115 | 2023-10-31 | 12 | 1 | 0.85005 | 2023-10-31 | 12 | 35 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.РП-29-ТП-197 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.РП-29-ТП-197 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.РП-29-ТП-197 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-6кВ ф.РП-29-ТП-197 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.РП-29-ТП-197 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.РП-29-ТП-197 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.11.2023 год
362357 | 116 | 2023-10-31 | 13 | 12 | 1.7667 | 2023-10-31 | 14 | 52 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-97-ТП-Гараж связи в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-97-ТП-Гараж связи в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения послужило повреждение КЛ-6кВ ф.ТП-97-ТП-Гараж связи в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6кВ ф.ТП-97-ТП-Гараж связи | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.ТП-97-ТП-Гараж связи Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф.ТП-97-ТП-Гараж связи Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.11.2023 год
362353 | 617 | 2023-10-30 | 22 | 16 | 0.016668 | 2023-10-30 | 22 | 41 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.4 Дальняя в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "В" на шлейфах спуска 10 кВ к ТП-0929 с.Талман-Борзя. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Дальняя. Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода спуска к ТП-0929 по 10 кВ Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 09.12.2023 год
362353 | 618 | 2023-10-31 | 11 | 30 |  | 2023-10-31 | 11 | 30 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.16 Калга-1 в следствии воздействия проволочного наброса на провода фазы "А", "С" в пролете опор №9-10 Проволочный наброс на проводе фазы "А". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10-ф.16 Калга-1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 09.12.2023 год
362353 | 619 | 2023-10-25 | 18 | 25 | 0.0375 | 2023-10-25 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17210, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-17210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.12.2023 год
362353 | 620 | 2023-10-26 | 18 | 2 | 0.05625 | 2023-10-26 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №111, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0627, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-111 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.12.2023 год
362353 | 621 | 2023-10-27 | 18 | 0 | 0.00085005 | 2023-10-27 | 18 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1027, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1027, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1027, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-1027 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 08.12.2023 год
362351 | 248 | 2023-10-14 | 21 | 46 | 0.0009833 | 2023-10-14 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-830, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-830 вед., Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-830, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.10.2023 год
362353 | 585 | 2023-10-14 | 21 | 25 | 0.037915 | 2023-10-14 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17210, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-17210, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-17210 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 16.11.2023 год
362352 | 269 | 2023-10-15 | 12 | 45 | 0.095835 | 2023-10-15 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21112. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21112 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21112 ф.1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21112. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21112. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 08.11.2023 год
362352 | 270 | 2023-10-15 | 12 | 55 | 0.079165 | 2023-10-15 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21063. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21063 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ от ТП-21063 ф.3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21063. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21063. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 10.11.2023 год
362352 | 272 | 2023-10-14 | 15 | 17 |  | 2023-10-14 | 15 | 17 | 3.4.12.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 41-42 в результате выпадения крюков из тела опоры № 42 ВЛ-10 кВ ф. Поселье ПС 35 кВ Новотроицкая. 4.4 Причиной выпадения крюков на опоре № 42 ВЛ-10 кВ ф. Поселье ПС 35 кВ Новотроицкая послужило изменение структуры материала опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году), а также длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселье ПС Новотроицк, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюков на опоре № 42 ВЛ-10 кВ ф. Поселье ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселье ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 10.11.2023 год
362354 | 162 | 2023-10-15 | 1 | 28 | 0.05173 | 2023-10-15 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22406 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево. 4.12 Причиной разрегулировки стрелы провеса провода явилось схлестывание провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 7-8 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1984 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "N" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТПН-22406, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22406 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22406 ВЛ-10 ф.9 Маккавеево Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 16.10.2023 год
362351 | 250 | 2023-10-14 | 13 | 49 | 0.41534 | 2023-10-14 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №2 Н. Стан из-за обрыва провода фазы В , вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Обрыв, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Н.Стан-Н.Стан 2, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №2 Н. Стан. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 14.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Н. Стан с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 14.10.2023 год
362352 | 273 | 2023-10-14 | 14 | 28 | 0.28833 | 2023-10-14 | 17 | 21 | 3.4.12.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор № 140-141 ВЛ-10 кВ ф. Танха. 4.4 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 140-141 ВЛ-10 кВ ф. Танха послужило воздействие длительных ветровых нагрузок (25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 8 Танха, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 140-141 ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 09.11.2023 год
362352 | 274 | 2023-10-14 | 14 | 30 | 0.11084 | 2023-10-14 | 14 | 49 | 3.4.12.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлёста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф. Волна. 4.4 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф. Волна послужило длительное воздействие сильных ветровых нагрузок с порывами до 25 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 7 Волна, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10 кВ ф. Волна в пролете опор № 17-18. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Волна. Ответственное лицо: Рязанцев С.В. 13.11.2023 год
362351 | 251 | 2023-10-14 | 11 | 23 | 0.41674 | 2023-10-14 | 13 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 77-78 по ВЛ 10 кВ № 9(3) Болотово вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок (1982 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9(3) Болотово, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ №. 9(3) Болотово. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 19.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №. 9(3) Болотово по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 14.10.2023 год
362350 | 161 | 2023-10-14 | 18 | 28 | 0.059492 | 2023-10-14 | 18 | 42 | 3.4.12.2 Причиной возникновение технологического ВЛ 10 кВ ф.10 Соктуй от ПС 35кВ Нижний Калтан явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №44-45. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.10 Соктуй от ПС 35кВ Нижний Калтан произошло по причине схлестывание проводов ф."А" и"С" в результате длительной воздействии ветровой нагрузки достигающей 25 м/с ( метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.10 Соктуй ПС Н-Калтан, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №44-45 на ВЛ 10 кВ ф.10 Соктуй от ПС 35кВ Нижний Калтан. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 19.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 Соктуй от ПС 35кВ Нижний Калтан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 19.11.2023 год
362350 | 162 | 2023-10-14 | 19 | 41 | 0.43065 | 2023-10-14 | 20 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновение технологического ВЛ 10 кВ ф.7 с-з Даурский ПС 110кВ Даурия явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №29-30. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.7 с-з Даурский ПС 110кВ Даурия произошло по причине схлестывание проводов ф."А" и"В" в результате длительной воздействии ветровой нагрузки достигающей 25 м/с ( метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.7 с-з Даурский ПС Даурия, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 29-30 на ВЛ 10 кВ ф.7 с-з Даурский ПС 110кВ Даурия. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 с-з Даурский ПС 110кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 20.11.2023 год
362353 | 589 | 2023-10-14 | 12 | 22 | 0.035817 | 2023-10-14 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20122-на обслуж, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20122 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 19.11.2023 год
362351 | 252 | 2023-10-14 | 18 | 2 | 0.044001 | 2023-10-14 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате обрыва шлейфа провода фазы В спуска с опоры № 323/7 к ТП-3 на ВЛ-6 8 Караган и попадания его между полюсами разъединителя, вследствие ослабления болтового контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации по причине не своевременного проведения технического обслуживания данного линейного разъединителя (1968 г.) 4.1 Ослабление болтового контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации по причине не своевременного проведения технического обслуживания данного линейного разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ ф.Караган, Спуск к ТП-3 с.В.Куларки | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №.8. Караган по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 14.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Восстановить проводо в пролете опоры №323/7 и ТП-3 по ВЛ-6кВ №8 Караган. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 14.10.2023 год
362354 | 164 | 2023-10-14 | 13 | 0 | 0.066 | 2023-10-14 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор №7-8 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 27, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 16.10.2023 год
362354 | 165 | 2023-10-14 | 23 | 8 | 0.03255 | 2023-10-15 | 0 | 41 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 фазы "А" и провода "N" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. 4.4 Причиной разрегулировки стрелы провеса провода А-25 явилось схлестывание провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 15-16 при воздействии длительной ветровой нагрузки 20 м/с. (Метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "N на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 24, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 16.10.2023 год
362350 | 163 | 2023-10-22 | 22 | 22 |  | 2023-10-22 | 22 | 22 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения стало воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 21, ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37). 4.17 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 по продуктам жизнедеятельности птиц (без повреждения) фазы «С» на опоре № 21, ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37) на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 21 фаза "С", ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ПЗУ (птице-защитных устройств) по всем фазам на опорах №20-22, ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Даурия-Забайкальск(ВЛ-110-37). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 22.10.2023 год
362354 | 166 | 2023-10-14 | 10 | 40 | 0.066666 | 2023-10-14 | 12 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. 4.4 Причиной схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 40-41 явилась разрегулировка стрелы провеса проводов, при воздействии длительной ветровой нагрузки 20 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. № 11 Ульхун Партия, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 16.10.2023 год
362351 | 253 | 2023-10-14 | 19 | 21 | 0.039666 | 2023-10-14 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки крепления провода фазы В на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №68 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ,с последующим касанием провода фазы В провода фазы С, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы В на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 68 ВЛ 10 №8 ОТФ явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы В на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода на опоре №68 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.10.2023 год
362354 | 167 | 2023-10-14 | 11 | 28 | 0.56 | 2023-10-14 | 14 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре № 102 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. 4.12 Причиной обрыва вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре № 102 явилось схлестывание проводов в пролете опор № 102-103 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе эксплуатации (с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-10 ф. Судунтуй, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 102 ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Судунтуй. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 16.10.2023 год
362353 | 591 | 2023-10-14 | 16 | 10 | 0.56367 | 2023-10-14 | 19 | 8 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Шаранча. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №152. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с провода на опоре №152 ВЛ-10-ф.5 Шаранча Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 23.11.2023 год
362354 | 168 | 2023-10-14 | 12 | 55 | 0.561 | 2023-10-14 | 16 | 13 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 52 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 52-53 в результате обрыва вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре № 52 при воздействии длительной ветровой нагрузки 25 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф. 1 Номоконово, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре № 52 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б-Д.У. 16.10.2023 год
362354 | 169 | 2023-10-14 | 13 | 9 |  | 2023-10-14 | 13 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия нижнего от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45). Срочного ремонта не требуется. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия нижнего от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре типа ПБ110-8 № 258 явилось снижение изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а также выпадение осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Срочного ремонта не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 258 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерения, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 17.10.2023 год
362354 | 170 | 2023-10-21 | 13 | 40 | 0.0336 | 2023-10-21 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. 4.12 Причиной разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 явилось схлестывание провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №2-3 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1976). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 24, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 24 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 23.10.2023 год
362353 | 592 | 2023-10-14 | 12 | 31 | 0.03395 | 2023-10-14 | 17 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2028 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2028 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1отТП 2028-пабонент, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2028 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 23.11.2023 год
362354 | 171 | 2023-10-15 | 0 | 31 | 0.029999 | 2023-10-15 | 1 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22501 ВЛ-20 ф. Ленинск. 4.12 Причиной разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 явилось схлестывание провода фазы "А" и провода "В" в пролете опор № 4-5 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1980 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и провода "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22501 ф.Ленинск, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20/0,4 кВ № 20501 ВЛ-20 ф. Ленинск. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22501 ВЛ-20 ф. Ленинск. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.10.2023 год
362351 | 254 | 2023-10-23 | 3 | 20 | 0.0005833 | 2023-10-23 | 3 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-793, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года)и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-793, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-793, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.10.2023 год
362354 | 172 | 2023-10-14 | 22 | 9 | 0.0063335 | 2023-10-14 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 166 ВЛ-10 ф.18 Булактуй 4.12 Причиной схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 18-19 явилась разрегулировка стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1997 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "В" и провода "N" на ВЛ-0,4кВ от ТП-166 ф-2 Булактуй, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №166 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №166 ВЛ-10 ф.18 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 16.10.2023 год
362353 | 593 | 2023-10-14 | 16 | 14 | 0.528 | 2023-10-14 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание, произошедшее на ВЛ-10-ф.6 Середняя. Межфазное замыкание произошло по причине воздействия порывов ветра, произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №122 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №122, произошло по причине растрескивания и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1967). При падении изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 141 Середняя, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №122 ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №120-130 ВЛ-10-ф.6 Середняя на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.11.2023 год
362353 | 594 | 2023-10-21 | 12 | 15 | 0.064998 | 2023-10-21 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0358, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0358, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0358, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №0358 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.10.2023 год
362353 | 601 | 2023-10-15 | 3 | 22 | 0.13767 | 2023-10-15 | 5 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта при воздействии ветра произошел схлест провода в пролете опор №70-71. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание по причине длительной эксплуатации ВЛ с разрегулировкой стрелы провеса провода в пролете промежуточных опор №70-71 при воздействии ветра произошло приближение проводов на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 133 Горбуновка, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №70-75 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка, на основании осмотра определить сроки по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №70-71 ВЛ-10-ф.7 Горбуновка Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 24.11.2023 год
362353 | 595 | 2023-10-14 | 12 | 40 | 0.14373 | 2023-10-14 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание в электроустановке потребителя (бытовых абонентов), в результате чего произошло перегорание плавкой вставки предохранителя ф "С" РБ-250 ВЛ-0,4кВ, ф-1 от ТП-201412. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось короткое замыкание в электроустановке потребителя (бытовых абонентов), в результате чего произошло перегорание плавкой вставки предохранителя ф "С" РБ-250 ВЛ-0,4кВ, ф-1 от ТП-201412. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в электроустановках потребителя на ТП-201412, VN004-00078662 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-201412 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 24.11.2023 год
362353 | 596 | 2023-10-18 | 7 | 57 | 0.041399 | 2023-10-18 | 9 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №143422, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №143422, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-13422, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №13422 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 18.10.2023 год
362353 | 597 | 2023-10-14 | 21 | 42 | 0.012167 | 2023-10-14 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1225, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1225, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-3от ТП-1225, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ №1225 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 год
362353 | 598 | 2023-10-15 | 17 | 53 | 0.0062004 | 2023-10-15 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11417 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11417 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11417, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11417 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 24.11.2023 год
362353 | 599 | 2023-10-14 | 21 | 40 | 0.0057501 | 2023-10-14 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1422, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1422, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1422 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 год
362353 | 600 | 2023-10-14 | 21 | 35 | 0.10133 | 2023-10-14 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1336, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1336, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1336, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1336 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 год
362353 | 602 | 2023-10-15 | 18 | 54 | 0.0044165 | 2023-10-15 | 19 | 47 | 3.4.7.3 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По звонку от главы администрации СП Клин установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя (устранено). 4.1 Проведенным осмотром причин отключения не обнаружено. По звонку от главы администрации СП Клин установлено, что короткое замыкание произошло в электроустановке потребителя (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в электроустановке потребителя | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-525 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 24.11.2023 год
362352 | 275 | 2023-10-21 | 13 | 17 | 0.0087996 | 2023-10-21 | 14 | 1 | 3.4.8.2 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-207 при проезде крупногабаритной техники. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-207. Ответственное лицо: Протасов В.В. 10.11.2023 год
362353 | 603 | 2023-10-14 | 21 | 30 | 0.0525 | 2023-10-14 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13422, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1от ТП-13422, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №13422 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 год
362353 | 604 | 2023-10-14 | 20 | 55 | 0.05 | 2023-10-14 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0312, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0312, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0312 на обслуживании, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ №0312 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.10.2023 год
362353 | 605 | 2023-10-15 | 19 | 4 | 0.036802 | 2023-10-15 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20146 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20146 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20146, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20146 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 24.11.2023 год
362352 | 276 | 2023-10-21 | 17 | 41 | 0.0050664 | 2023-10-21 | 18 | 19 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25044. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25044 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25044, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25044. Ответственное лицо: Протасов В.В. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25044. Ответственное лицо: Протасов В.В. 10.11.2023 год
362353 | 606 | 2023-10-15 | 20 | 25 | 0.023566 | 2023-10-15 | 22 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2111 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2111 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП № 2111 на обслуж, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2111 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 24.11.2023 год
362357 | 112 | 2023-10-21 | 23 | 0 | 0.044165 | 2023-10-21 | 23 | 53 | 3.4.7.1 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№5 "ж/д №2" в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№5 "ж/д №2" в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной развития нарушения нормального режима работы послужило отключение АВ-0.4кВ ф.№5 "ж/д №2" в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0.4кВ ф.№5 "ж/д №2" от ТП-540 | Техническое мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ТП-540 РУ-0.4кВ ф.№5 "ж/д №2" Ответственное лицо: Мастер ОВБ ЧРЭС Митлин И.А. 18.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 18.11.2023 год
362353 | 607 | 2023-10-15 | 17 | 43 | 0.0031998 | 2023-10-15 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0028, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0028, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-0028 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.11.2023 год
362353 | 608 | 2023-10-15 | 20 | 33 | 0.021466 | 2023-10-15 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №104, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №104, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-104, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-104 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 24.11.2023 год
362353 | 609 | 2023-10-18 | 18 | 30 | 0.0126 | 2023-10-18 | 19 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2588, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2588, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2588, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-2588 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.11.2023 год
362353 | 610 | 2023-10-21 | 17 | 10 | 0.027501 | 2023-10-21 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0946 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-0946 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 25.11.2023 год
362357 | 113 | 2023-10-21 | 11 | 15 | 0.0041675 | 2023-10-21 | 11 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 130 от ТП-43 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 130 от ТП-43 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Ленина, 130 от ТП-43 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Ленина, 130 от ТП-43 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер нагрузки РУ-0.4кВ ТП-43 и КЛ-0.4кВ ф.Ленина, 130 от ТП-43 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.10.2023 год
362357 | 114 | 2023-10-21 | 17 | 16 | 0.18083 | 2023-10-21 | 20 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Курнатовского, 19а от ТП-43 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Курнатовского, 19а от ТП-43 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ ф.Курнатовского, 19а от ТП-43 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ ф.Курнатовского, 19а от ТП-43 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-43 и КЛ-0.4кВ ф.Курнатовского, 19а от ТП-43. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО УК "Служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.10.2023 год
362350 | 156 | 2023-10-04 | 21 | 10 | 0.0125 | 2023-10-04 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1506, №15 Ключевское явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №57-58 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1506, №15 Ключевское произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №57-58 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1983). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1506, №15 Ключевское, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №57-58 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1506, №15 Ключевское . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1506, №15 Ключевское . Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.11.2023 год
362350 | 157 | 2023-10-04 | 22 | 50 | 0.011916 | 2023-10-04 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №20-21 фаза "А"и"В". 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское произошло в следствии разрегулировки стрелы провеса провода что привело к схлестыванию проводов в пролете опор №20-21 в процессе длительной эксплуатации ВЛ и сопутствующем воздействии ветровых нагрузок.(Год введения в эксплуатацию 1983). ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1508, №15 Ключевское. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 09.11.2023 год
362351 | 246 | 2023-10-03 | 9 | 42 | 0.0153 | 2023-10-03 | 10 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-417 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-417, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-714. Ответственное лицо: Тренев В.С. 03.10.2023 год
362350 | 158 | 2023-10-07 | 16 | 54 | 0.066675 | 2023-10-07 | 17 | 10 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.22 Мациевская-2 от ПС 110 кВ Забайкальск явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и"С" в пролете опор №1-2. 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф.22 Мациевская-2 от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор №1-2 с последующим касанием проволоки провода фазы "С" приведшее к аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода ВЛ на ВЛ-10кВ ф.22 Мациевская 2, Пролет опор №1-2 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.22 Мациевская-2 от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 12.11.2023 год
362350 | 159 | 2023-10-08 | 6 | 55 |  | 2023-10-08 | 6 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110кВ Борзя Восточная - Харанор (ВЛ-110-35) явилось однофазное короткое замыкание на опоре № 170, фаза "А". 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110кВ Борзя Восточная - Харанор (ВЛ-110-35) произошло по причине снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли, влаги и грязи на поверхности изоляторов в результате длительной эксплуатации ВЛ, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 Е, 8 шт, фазы «А» на опоре № 170 ( год введение в эксплуатацию 1972 ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 170 фаза"А", ВЛ-110 кВ Борзя-Восточная-Харанор с отпайкой на ПС Борзя-Западная (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная- Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). По рзультатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 11.11.2023 год
362357 | 107 | 2023-10-03 | 14 | 15 | 0.0062505 | 2023-10-03 | 14 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ от ТП-398 является неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ от ТП-398 является неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения ТН на КЛ-0,4 кВ от ТП-398 является неравномерное распределение нагрузки в сети. на КЛ-0.4кВ от ТП-398 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-398 и КЛ-0.4кВ от ТП-398. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО "Сервис" о необходимости перераспределения нагрузки в сети. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.10.2023 год
362352 | 265 | 2023-10-02 | 18 | 11 | 0.31199 | 2023-10-02 | 19 | 31 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Могзон послужило однофазное замыкание на землю в результате срыва изолятора на опоре № 51. 4.12 Причиной срыва изолятора на опоре № 51 на ВЛ-10 кВ ф. Могзон послужило высыхание полиэтиленового колпачка в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ТПС Могзон ВЛ-10 кВ ф. 3 Могзон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 51 ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.10.2023 год
362357 | 108 | 2023-10-06 | 14 | 15 | 0.020668 | 2023-10-06 | 14 | 46 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул.Губина от ТП-510 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул.Губина от ТП-510 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ул.Губина от ТП-510 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.3 ул.Губина от ТП-510 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.3 ул.Губина от ТП-510 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ТП-510 и ВЛ-0.4кВ ф.3 ул.Губина от ТП-510 Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 25.10.2023 год
362353 | 571 | 2023-10-01 | 18 | 7 | 0.0111 | 2023-10-01 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №08222, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №08222, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-08222, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП-08222 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.11.2023 год
362353 | 572 | 2023-10-02 | 18 | 44 | 0.010266 | 2023-10-02 | 19 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №119211, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19211, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-19211, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-19211 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.11.2023 год
362354 | 160 | 2023-10-06 | 14 | 3 | 0.051332 | 2023-10-06 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-11 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-11 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.Улан-Одон от ТП-4-11 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ ф.Улан-Одон от ТП-4-11 ф.2. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 24.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.Улан-Одон от ТП-4-11 ф.2. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 24.10.2023 год
362353 | 574 | 2023-10-02 | 19 | 20 | 0.0175 | 2023-10-02 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №316, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 316, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2. от ТП-316 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.11.2023 год
362353 | 575 | 2023-10-04 | 8 | 35 | 0.002 | 2023-10-04 | 8 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0736, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0736, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0736, Пролет: Опора № 5 - Опора № А6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3. от ТП 0736 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 10.11.2023 год
362350 | 160 | 2023-10-11 | 10 | 25 | 0.058334 | 2023-10-11 | 13 | 20 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.6 РТС от РП ШСССК послужило повреждение в смежной сетевой организации АО "Оборонэнерго"-филиал "Забайкальский", что подтверждается актом о стороннем нарушении. | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "Оборонэнерго"-филиал "Забайкальский". Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 16.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 РТС от РП ШСССК. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 11.10.2023 год
362353 | 576 | 2023-10-01 | 16 | 24 | 0.00665 | 2023-10-01 | 17 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0418, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание с опоры №6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0418, по причине длительной эксплуатации, при потере механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0418, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ №0418 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 01.10.2023 год
362353 | 577 | 2023-10-03 | 16 | 20 | 0.0385 | 2023-10-03 | 16 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное короткое замыкание в результате разрегулировки провода с кратковременным приближением на недопустимое расстояние проводов разноименных фаз друг к другу, в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №19-20 при воздействии ветровой нагрузки в результате длительной эксплуатации (1988). 4.12 Кратковременный схлёст (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №19-20 произошло по причине разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации (1988) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 114 Маньково, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №15-25 ВЛ-10-ф.5 Маньково, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 год
362353 | 578 | 2023-10-10 | 18 | 19 | 0.017966 | 2023-10-10 | 19 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19216, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №19216, по причине длительной эксплуатации, потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19216, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-19212 Ответственное лицо: Лопатин Д.С. 13.11.2023 год
362353 | 582 | 2023-10-04 | 18 | 19 | 0.033336 | 2023-10-04 | 18 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Николаевка. В следствии длительной эксплуатации (58 лет с 1965) в пролете опор №74-75, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов разноименных фаз в пролете опор №74-75 на недопустимое расстояние со схлёстом произошло по причине старения материала провода (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1965), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 116 Николаевка, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.116 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №70-80 ВЛ-10-ф.116 Николаевка, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10-ф.116 Николаевка Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 год
362353 | 579 | 2023-10-03 | 12 | 38 | 0.013034 | 2023-10-03 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1148 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1148 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1148, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1148 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 год
362353 | 580 | 2023-10-12 | 21 | 20 | 0.14375 | 2023-10-12 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122 по причине старения материала провода в процессе длительной эксплуатации и не равномерной регулировки провода при ранее выполненных ремонтах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП № 20122 на обслуж, Пролет: - Опора № 21- Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20122 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 13.11.2023 год
362353 | 581 | 2023-10-03 | 22 | 35 | 0.020532 | 2023-10-03 | 23 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1411, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1411, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1411 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.10.2023 год
362352 | 266 | 2023-10-06 | 4 | 39 | 0.026135 | 2023-10-06 | 5 | 7 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-6 кВ ф. Совхоз. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ-6 кВ ф. Совхоз послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на РП-1 ВЛ-6 кВ ф. 16 Совхоз, Пролет: Оп.№50 - Оп.№51 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 50-51 ВЛ-6 кВ ф. Совхоз. Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Совхоз. Ответственное лицо: Протасов В.В. 01.11.2023 год
362353 | 583 | 2023-10-03 | 21 | 20 | 0.010734 | 2023-10-03 | 22 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13617, по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13617, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: регулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13617, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №13617 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 03.10.2023 год
362353 | 584 | 2023-10-05 | 22 | 34 | 0.042003 | 2023-10-05 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Трубачево. В следствии длительной эксплуатации (более 40 лет, 1982) в пролете опор №208-209, при потере механической прочности провода произошло вытягивание с последующей разрегулировкой провода. 4.12 Приближение проводов разноименных фаз в пролете опор №208-209 на недопустимое расстояние произошло по причине старения материала провода и опор (в процессе длительной эксплуатации эксплуатации с 1982), при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 2014 Трубачево, Пролет: Опора № 208 - Опора № 209 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролетах опор №208-209 ВЛ-10-ф.14 Трубачево Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №205-210 ВЛ-10-ф.14 Трубачево, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 13.11.2023 год
362354 | 161 | 2023-10-06 | 9 | 55 | 0.2175 | 2023-10-06 | 12 | 20 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "В" и заземленной траверсой на опоре №313/148/3 ВЛ-10 кВ ф.14 Орой, через тело птицы (ворона) (фото в приложении к акту). 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между изолятором фазы "В" и заземленной траверсой на опоре №313/148/3 ВЛ-10 кВ ф.14 Орой, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие постороннего предмета (птица) на ВЛ 10 кВ ф. № 14 Орой, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с опоры №313/148/3 ВЛ-10 кВ ф.14 Орой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 Орой. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 06.10.2023 год
362352 | 267 | 2023-10-13 | 14 | 20 | 0.18333 | 2023-10-13 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-401. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-401 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-401, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-401. Ответственное лицо: Протасов В.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-401. Ответственное лицо: Протасов В.В. 09.11.2023 год
362352 | 268 | 2023-10-13 | 14 | 30 | 0.0875 | 2023-10-13 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание по причине схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-414. 4.12 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-414 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-414, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-414. Ответственное лицо: Протасов В.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-414. Ответственное лицо: Протасов В.В. 10.11.2023 год
362351 | 249 | 2023-10-12 | 15 | 52 | 0.011662 | 2023-10-12 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 365-366 по ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. (1964 г.) 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Пролет: Опора № 365 - Опора № 366 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 Усть-Наринзор по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 12.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №365-366 ВЛ-10кВ №2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 18.11.2023 год
362357 | 109 | 2023-10-11 | 15 | 5 | 0.0025005 | 2023-10-11 | 15 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Майская от ТП-509 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Майская от ТП-509 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ул.Майская от ТП-509 послужило неравномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.майская от ТП-509 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Майская от ТП-509 Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ТП-509 и ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Майская от ТП-509 Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 30.10.2023 год
362352 | 271 | 2023-10-14 | 6 | 26 | 0.03645 | 2023-10-14 | 6 | 35 | 3.4.10 Причиной технологического нарушения послужило короткое замыкание на ВЛ-6 кВ ф. Водовод в результате перекрытия через тело птицы между проводами в пролете опор № 9-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие тела птицы с проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-6 кВ ф. Водовод.. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Водовод. Ответственное лицо: Протасов В.В. 03.11.2023 год
362353 | 586 | 2023-10-07 | 14 | 54 | 0.01334 | 2023-10-07 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №11-12 на ВЛ-6-ф.15 Солонечный. 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов фаз "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №11-12 ВЛ-6-ф.15 Солонечный произошло по причине нарушения крепления вязок провода фазы "С" в данном пролете, что привело к неравномерному провису проводов и далее под действием резких порывов ветра их приближению на недопустимое расстояние друк к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-6 ф. 311 Новоширокинск-Солонечный, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.15 Солонечный Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №11-12 ВЛ-6-ф.15 Солонечный Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №10-20 ВЛ-6-ф.15 Солонечный Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 17.11.2023 год
362357 | 110 | 2023-10-14 | 9 | 50 | 0.086251 | 2023-10-14 | 11 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№28 от ТП-547 послужил схлест проводов в пролете опор № 1-№2 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№28 от ТП-547 послужил схлест проводов в пролете опор № 1-№2 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.№28 от ТП-547 послужил схлест проводов в пролете опор № 1-№2 в результате разрегулировки стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0.4кВ ф.№28 от ТП-547 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №1-№2 ВЛ-0.4кВ ф.№28 от ТП-547. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 02.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-547 и ВЛ-0.4кВ ф.№28 от ТП-547 Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 02.11.2023 год
362353 | 587 | 2023-10-10 | 17 | 52 | 0.23765 | 2023-10-10 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №328-329 на ВЛ-10-ф.7 Козлово. 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №328-329 ВЛ-10-ф.7 Козлово произошло по причине нарушения крепления вязок провода в данном пролете, что привело к неравномерному провису проводов и далее под действием резких порывов ветра их приближению на недопустимое расстояние друк к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 124 Козлово, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №328-329 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №325-330 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.11.2023 год
362353 | 588 | 2023-10-13 | 20 | 31 | 0.043998 | 2023-10-13 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0223, по причине срыва изолятора на опоре№17, вследствие высыхания и разрушения колпачка изолятора. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлёст провода в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0223, по причине срыва изолятора на опоре№17, вследствие высыхания и разрушения колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-0223 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 19.11.2023 год
362357 | 111 | 2023-10-11 | 10 | 53 | 1.16 | 2023-10-11 | 12 | 13 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-26 послужило повреждение КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-313 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-26 послужило повреждение КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-313 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-26 послужило повреждение КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-313 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10кВ РП-26-ТП-313 (кл1сш), ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-313 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.РП-26-ТП-313 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Козлов В.К. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 23.10.2023 год
362354 | 163 | 2023-10-09 | 23 | 0 | 0.025998 | 2023-10-09 | 23 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск-Дарасун. 4.12 Причиной схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №7-8 явилась разрегулировка стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. Новодоронинск Дарасун, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск-Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск-Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.10.2023 год
362353 | 590 | 2023-10-13 | 17 | 41 | 0.23198 | 2023-10-13 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №93-94 на ВЛ-10 ф.21 Тайна, по причине длительной эксплуатации ВЛ (1973). 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №93-94 ВЛ-10 ф.21 Тайна произошло по причине нарушения крепления вязок провода в данном пролете, что привело к неравномерному провису проводов и далее под действием резких порывов ветра их приближению на недопустимое расстояние друк к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10-ф. 2021 Тайна, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №93-94 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №90-100 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.11.2023 год