## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 50 | 240 | 144 | 434 | 434
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 7.8596 | 104.4049 | 17.4703 | 129.7347 | 129.7347
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М.; Направить заявление в органы полиции с целью установления виновных лиц.; Произвести восстановление тяги привода крайней фазы ЛР-10 кВ №1 на опоре №63 ф.10-6-М. |  |  |  |  | 75721204 0110250440411
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабелей цепей напряжения ТН-6 Т-1-63, ТН-6 Т-2-40; Произвести переразделку кабеля цепей напряжения ТН-6 Т-1-63 ПС 110 кВ Шахтовая. |  |  |  |  | 757213 0110251119982
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить претензионное письмо заводу изготовителю ООО "СВЭЛ - Силовые трансформаторы".; По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Анжеромаш разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Анжеромаш, обращая особое внимание на состояние ТТ-6 кВ. |  |  |  |  | 75721008 0110251251011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0210251447014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-633 Ф-6-18-НК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-633 Ф-6-18-НК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0210252101021
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудование ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив особое внимание на возможность проникновения животных. |  |  |  |  | 75721008 0310250541019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить предохранительную группу шинок управления «ШУ» ЗРУ-6 кВ ПС 35 кВ Физкультурник на автоматический выключатель АП-50.; Разработать схему питания шинок управления «ШУ» ЗРУ-6 кВ ПС 35 кВ Физкультурник с использованием автоматического выключателя АП-50 с выполнением контроля сигнализации отключенного положения АВ |  |  |  |  | 75721008 0310251535012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-17-С от ПС 110 кВ Зеледеевская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 0410252051024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0410252144022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-З с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением.; Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-15-З в пролете опор №28-29. |  |  |  |  | 75721202 0510250932413
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в РП 2027-2028 года мероприятия по замене фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2 на предмет наличия фарфоровой изоляции. |  |  |  |  | 757213 0510251036986
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-433 Ф-10-2-ЕП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-433 Ф-10-2-ЕП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0510251429023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0610251019016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. от ТП Ю-2-066. |  |  |  |  | 75721302 0610252238990
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие угрожающих падением деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 0610252305015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0710250556018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-10, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-10. |  |  |  |  | 757213 0710251244991
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-3-Ф |  |  |  |  | 75721303 0710251445992
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0710251710017
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в задание на проектирование по реконструкции ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская - I,II цепи замену ОПН в отпайке на ПС Моховская.; Включить в РП-27 замену ОПН ф. «В» на опоре № 12 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь отпайка на ПС 110 кВ Моховская.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №12 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I, II цепь отпайка на ПС 110 кВ Моховская.; Заменить ОПН ф. «В» опоры №12 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь отпайка на ПС 110 кВ Моховская.; По итогам проведения ТВК ОПН-110 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская - I, II цепь отп. на ПС Моховская при необходимости составить график устранения выявленных дефектов.; Провести ТВК ОПН-110, установленных на опорах отпайки ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I, II цепь на ПС 110 кВ Моховская. |  |  |  |  | 757212 0710251737415
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-039 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-039 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 0710251751020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-27-А |  |  |  |  | 75721303 0810251020993
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ДКР и ОСД тпайки на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР и ОСД отпайки на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №20-21 отпайки на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь. |  |  |  |  | 757213 0910250725995
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155 Ф-10-11-З разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155 Ф-10-11-З на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1010250022027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1010252211996
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074 Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074 Ф-10-18-АК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1110251430028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | На подстанциях с аналогичными контроллерами произвести проверку работоспособности промышленных одноплатных компьютеров, расположенных в корпусах контроллеров ТМ, и при необходимости произвести их замену.; Провести технические занятия с персоналом СЭ ЦЭС о проведении работ на объектах СДТУ с целью недопущения полного пропадания телеметрии в Кемеровское РДУ. |  |  |  |  | 757213 1310251353987
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074 Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074 Ф-10-18-АК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1410252100029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП Ю-2-057 |  |  |  |  | 75721302 1510251221998
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 1510251710026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721003 1610251544032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного трансформатора на КТП-Ю-2-086 |  |  |  |  | 75721302 2010251038002
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС ПО СВЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 2110251440037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-10-У. |  |  |  |  | 75721301 2310251349006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. от ТП Ю-2-020. |  |  |  |  | 75721302 2310251844004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу филиала на 2027 г. ремонт панели ПДЭ-2802 НВЧЗ ВЛ-110 Рудничная-Крохалевская 2-я цепь ПС 110 кВ Рудничная с заменой на МП защиты; Выполнить замену панели ПДЭ-2802 НВЧЗ ВЛ-110 Рудничная-Крохалевская 2-я цепь ПС 110 кВ Рудничная на МП защиты по ремонтной программе |  |  |  |  | 757210 2410251228039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-А в пр.оп. № 1-501.; Произвести замену поврежденной траверсы на опоре № 79, с выполнением регулировки стрелы провеса провода в пр. опор № 78-80 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-А. |  |  |  |  | 75721205 2510250358416
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2510251154040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 2510251155008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию всех приводов SCI-1-10/630 в ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Фильтровальная с целью выявления подобных дефектов.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок состояния всех приводов SCI-1-10/630 в ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Фильтровальная с целью выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 757212 2510251858420
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469 Ф-6-19-Н на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2610252040041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-133 на предмет выявления дефектов линии.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-133. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-133. |  |  |  |  | 75721206 2610252112419
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Заменить батарею конденсаторов МБГО 60мкф, 400В в цепи отключения ОД -110 Т-1-16 ПС 110 кВ Толевая на блок конденсаторов БК-402 80мкф, 400В.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Кузбасский скарабей" о подтверждении причин возникновения технологического нарушения.; Направить письмо в ООО "ЭнергоПаритет" о включении в состав комиссии представителей ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" для проведения совместного расследования.; По результатам проверки переходных сопротивлений контактных соединений цепи отключения ОД-110 Т-1-16 ПС 110 кВ Толевая и сопротивления изоляции кабеля разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести проверку переходных сопротивлений контактных соединений цепи отключения ОД-110 Т-1-16 ПС 110 кВ Толевая и сопротивления изоляции кабеля.; Провести текущий ремонт ОД-110 ПС 110 кВ Толевая. |  |  |  |  | 75721011 2610252246035
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-464 Ф-10-2-ЕП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-464 Ф-10-2-ЕП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2710252210042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам выборочного верхового осмотра с проверкой состояния изоляции, провода в поддерживающих зажимов на участке опор №42-53 ВЛ 35 кВ С-6, в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния изоляции, провода в поддерживающих зажимах на участке опор №42-53 ВЛ 35 кВ С-6. |  |  |  |  | 757213 2910251355010
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр Л 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-0-009 |  |  |  |  | 75721302 2910252143011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская - II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская - II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская.; Произвести замену полимерного изолятора ф «А» на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская - II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. |  |  |  |  | 757212 3010252314421
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-025 Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-025 Ф-10-3-Е на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3110250711043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. |  |  |  |  | 75721302 3110250807013
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-ф.10-1-П; Произвести замену поврежденного изолятора фазы "С" оп.144/17 ВЛ-ф.10-1-П |  |  |  |  | 75721302 3110250833014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-О |  |  |  |  | 75721301 0111251112016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в планы ремонтов замену полимерной изоляции на стеклянную опоры № 45 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками.; Произвести замену полимерной изоляции на стеклянную опоры № 45 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757212 0111251454443
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-13-К |  |  |  |  | 75721305 0111251617018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ВВИ и ремонт концевой ремонт оп.32 ВЛ 10кВ ф.10-3-С ПС 35кВ Костенковская |  |  |  |  | 75721303 0111251737019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-2-П для выявления подобных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П в пролете опор №66-67 с последующей проверкой габаритов и стрелы провеса проводов в этом пролете. |  |  |  |  | 75721201 0111251758422
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-С с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721202 0111251827434
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка, ВЛ-10 кВ ф.10-4-М от ПС 35 кВ Красносельская, ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач, ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская, ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач, ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка и ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка, ВЛ-10 кВ ф.10-4-М от ПС 35 кВ Красносельская, ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач, ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская, ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач, ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка и ВЛ-10 кВ ф.10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов и угрожающие падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721006 0111251845067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, ф. 10-1-КЗ, ф.10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская, ф.10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская, 10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская, ф.10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 0111251901076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 0111251903433
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0111251926070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0111251927071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 0111251937065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо ООО "СпецСтройПроект" по ремонту шлейфа для исключения случаев приближения к траверсе/телу опоры при ветровой нагрузке.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 757210 0111251947068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 0111251955066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 0111252045063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская, ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская, ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская, ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская и ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская, ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская, ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская, ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская и ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 0111252100064
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо ООО "СпецСтройПроект" по ремонту шлейфа для исключения случаев приближения к траверсе/телу опоры при ветровой нагрузке.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-2 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 757210 0111252114046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-174.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-174 в пролете опор №1-2 от ДКР. |  |  |  |  | 75721207 0111252118426
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К.; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №№135-136 ВЛ 6 кВ Ф-6-15-К. |  |  |  |  | 75721201 0111252140423
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А |  |  |  |  | 75721302 0111252140022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская, ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, ВЛ-10 кВ ф.10-4-З от ПС 35 кВ Шалай и ВЛ-10 кВ ф.10-2-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская, ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, ВЛ-10 кВ ф.10-4-З от ПС 35 кВ Шалай и ВЛ-10 кВ ф.10-2-З от ПС 110 кВ Комплексная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов и угрожающие падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 0111252145050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 0111252150023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-11 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Ю-11 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 0111252210069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю о необходимости приведения своей электроустановки в соответствие требованиям нормативной документации для исключения случаев повторного отключения СП-2 ВЛ 10 кВ ф.10-18-СК ПС 110 кВ Промышленная сельская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-СК в пролете опор №385-467.; Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" "Кузбассэнерго РЭС", приведшего к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 75721207 0111252210428
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-В ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 0111252215024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию всех приводов ПП-67, установленных в ЗРУ-6 кВ на ПС 35 кВ Бурлаковская, с целью выявления подобных дефектов.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок всех приводов ПП-67, установленных в ЗРУ-6 кВ на ПС 35 кВ Бурлаковская. |  |  |  |  | 757212 0111252220432
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-6-Т для выявления подобных дефектов.; Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №61 и регулировку проводов ВЛ 6 кВ Ф-6-6-Т в пр.оп. № 60-61. |  |  |  |  | 75721201 0111252220424
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в пр.оп. 8/1-8/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-3-027 |  |  |  |  | 75721301 0111252226025
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-031 Ф.10-14-О от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-031 Ф.10-14-О от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. |  |  |  |  | 75721003 0111252246073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, ВЛ-10 кВ ф.10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, ВЛ-6 кВ ф.6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская, ВЛ-6 кВ ф.6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, ВЛ-10 кВ ф.10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, ВЛ-10 кВ ф.10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, ВЛ-6 кВ ф.6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская, ВЛ-6 кВ ф.6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, ВЛ-10 кВ ф.10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов и угрожающие падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721001 0111252310079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 0111252316060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-3КЯ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ М-3КЯ на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 0111252330072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние опорных изоляторов 110 кВ. |  |  |  |  | 75721010 0111252345051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-В ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 0211250004027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-3-С ПС 35кВ Ново-Бунгурская |  |  |  |  | 75721303 0211250004026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-120, Ф-3 ТП-8 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-120, Ф-3 ТП-8 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 0211250016077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-7-А; Выполнить ремонт шлейфа на оп.122 ВЛ 6 кВ ф.6-7-А |  |  |  |  | 75721305 0211250018029
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская, ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская, ВЛ-10 кВ Ф.10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья, ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская, ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская, ВЛ-10 кВ Ф.10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья, ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская, с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 0211250045057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская на наличие замечаний, обращая внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721005 0211250048055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-Р |  |  |  |  | 75721303 0211250050030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж |  |  |  |  | 75721301 0211250120031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка, ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская, ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская, ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская, ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская, ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка, ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская, ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская, ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская, ВЛ-10 кВ ф.10-6-ПС от ПС 35 кВ Ижморская, ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов и угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721007 0211250148078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер стрелы провеса провода ВЛ 10 кВ ф.10-7-СН в пролете опор 77 - 77/1, по результатам замера рассмотреть необходимость выполнения перетяжки провода.; Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-СН для выявления подобных дефектов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721203 0211250208437
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязок на оп. №38 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С |  |  |  |  | 75721301 0211250230032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в пр.оп. 8/1-8/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-3-027 |  |  |  |  | 75721301 0211250329033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-10-Б на предмет наличия деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.; Произвести ремонт проводов всех фаз в пр. опор №321-322 ВЛ-10 кВ Ф.10-10-Б. |  |  |  |  | 75721205 0211250348421
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-007.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-007 с последующим замером габарита. |  |  |  |  | 75721207 0211250441427
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении технического состояния его электроустановки в соответствии с требованиями НД.; Составить акт стороннего воздействия на электроустановки потребителя. |  |  |  |  | 75721202 0211250941431
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-036.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №36-38 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-036 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 0211251037430
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода пр.оп. 118-120 ВЛ-6 кВ ф. 6-26-М |  |  |  |  | 75721303 0211251054036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-108 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-108 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 0211251115083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-121 от ПС 35 кВ Проскоковская по Ф.10-12-П, ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-096 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяговая по Ф.10-3-54, ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-238 от ПС 35 кВ Кожевниковская по Ф.10-8-М, ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-108 от ПС 110 кВ Таскаевская по Ф.10-6-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-121 от ПС 35 кВ Проскоковская по Ф.10-12-П, ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-096 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяговая по Ф.10-3-54, ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-238 от ПС 35 кВ Кожевниковская по Ф.10-8-М, ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-108 от ПС 110 кВ Таскаевская по Ф.10-6-Ю на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов и угрожающие падением деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721009 0211251120081
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП-131_Ф-10-13-Б, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-084_Ф-10-9-ЩМ, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-160_Ф-10-19-В, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-155_Ф-6-18-М, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1127_Ф-10-6-А, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-582_Ф-6-9-ПГ, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-438_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП-131_Ф-10-13-Б, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-084_Ф-10-9-ЩМ, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-160_Ф-10-19-В, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-277_Ф-6-9-ПГ, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-155_Ф-6-18-М, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1127_Ф-10-6-А, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-582_Ф-6-9-ПГ, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-438_Ф-10-18-АК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0211251140080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-132.; Провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-132 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721202 0211251140429
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0211251153037
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-156 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-156 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 0211251157085
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-078 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-078. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-078. |  |  |  |  | 75721206 0211251203425
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-269 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-269 на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 0211251350054
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Составить акт о воздействии индивидуального лица, собственника Валитова А.Х. на электроустановки Ижморского РЭС |  |  |  |  | 75721007 0211251431062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-002 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-002 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 0211251550086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП-019 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от ТП-019 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие опор с отклонением от нормальной вертикальной оси. |  |  |  |  | 75721006 0211251650053
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письменный запрос в адрес потребителя ООО "Ижморская теплогенерация" по предоставлению информации о причинах аварийного отключения, а также мероприятия по приведению электроустановок ООО "Ижморская теплогенерация" в соответствие с действующими НТД |  |  |  |  | 75721007 0211251658061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0211251719038
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-336 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-336 обращая внимание на стрелу провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 0211251839052
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП-4-005 |  |  |  |  | 75721303 0211252303039
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролетах опор № 16-18 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-55. |  |  |  |  | 75721303 0311250005040
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Обеспечить выпуск ОРД с указанием: «В случае выявления за охранной зоной деревьев, угрожающих падением, направлять письма об их наличии и угрозе причинения вреда объекту электроэнергетики, в соответствующие департаменты Кемеровской области – Кузбасса».; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками, выполненного по пункту 3.1.1 мероприятий, разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести персоналу Северо-Восточные ЭС внеплановый производственный инструктаж по теме: «Нарушения и неисправности на трассах ВЛ. Фиксация результатов периодического осмотра ВЛ».; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток, угрожающих падением, деревьев, в границах охранной зоны, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки вертикальной проекции ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками увеличенное на 2 метра. |  |  |  |  | 757210 0311250920056
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярской опора № 320-347 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние изоляции. |  |  |  |  | 75721007 0311251110075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1127 Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1127 Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0311251840087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-17-Л. |  |  |  |  | 75721302 0311252325041
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-П |  |  |  |  | 75721302 0311252340042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителю о необходимости содержания электроустановок согласно действующих НТД.; Оформить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721203 0311252358442
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо Круглову П.В. о принятии мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0411251550093
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо Тихонову А.Б. о необходимости принятии мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0411251742088
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить колючую проволоку и ограждение на ПС 110 кВ Водная; Направить запрос в Следственный комитет г.Новокузнецк о предоставлении информации о ходе расследования по заявлению номер КУСП 15342 от 05.11.2025.; Произвести обварку запорных кранов на маслонаполненном оборудовании ПО ЮЭС; Установить камеры видеонаблюдения на ПС 110 кВ Водная. |  |  |  |  | 75721306 0511250050043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-4-014 |  |  |  |  | 75721303 0511251523044
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных испытаний ОПН-110 №2 на ПС 110 кВ Цинкзаводская.; Направить письмо в адрес изготовителя ОПН-110 о несоблюдении гарантий обеспечения нормативного срока службы выпускаемых им изделий.; Провести внеочередные испытания ОПН-110 №2 на ПС 110 кВ Цинкзаводская. |  |  |  |  | 757212 0611251150436
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-009 |  |  |  |  | 75721302 0711251054047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-4-014 |  |  |  |  | 75721303 0711251838050
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 0811251255051
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В адрес собственника ТП-Пилорама 250 кВА направить письмо с требованием заменить повреждённый изолятор на ТП.; В отношении собственника ТП-Пилорама 250 кВА составить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35 кВ Беловская Городская. |  |  |  |  | 75721204 0811251428441
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить запрос в Беловский филиал ООО "КЭнК" о причинах повреждения на ведомственном ф. 10-14-Г и принятых в связи с этим мерах.; Организовать проведение внеплановой проверки РЗА ф.-10-14-Г.; Провести внеплановую проверку РЗА ф.10-14-Г. При необходимости заменить неисправные реле времени. |  |  |  |  | 757212 0811251428439
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0811251453103
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить анализ наличия на ПС 110 кВ конденсаторов связи марки СМК-110/V3-0,064У1.; По результатам верхового осмотра фланцевых соединений фарфоровых покрышек конденсаторов связи типа СМК-110/V3-0,064У1 на ПС 110 кВ ПО СВЭС разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести верховой осмотр фланцевых соединений фарфоровых покрышек конденсаторов связи типа СМК-110/V3-0,064У1 на ПС 110 кВ ПО СВЭС.; Разработать график верхового осмотра фланцевых соединений фарфоровых покрышек конденсаторов связи типа СМК-110/V3-0,064У1 на ПС 110 кВ ПО СВЭС. |  |  |  |  | 757210 0811251710074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 0811251905053
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-поселок-Листвяги-1 |  |  |  |  | 75721303 0811251940054
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0811252050089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-3-Ф |  |  |  |  | 75721303 0811252205055
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра КЛ-10 кВ Ф-10-2 от ПС 220 кВ Кемеровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр КЛ-10 кВ Ф-10-2 от ПС 220 кВ Кемеровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие возможности попадания животных в ТП-720. |  |  |  |  | 75721001 0811252235104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-1-009 |  |  |  |  | 75721301 0811252244057
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0911250003109
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 0911250528059
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0911251351060
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0911251811101
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 0911251840061
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0911252307110
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от ПС 35 кВ Беловская Городская.; Установить ПЗУ на опоре №160/4 ВЛ 10 кВ 10-10-Б. |  |  |  |  | 75721204 1011250005440
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением.; Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б в пролете опор № 69-70, 70-71. |  |  |  |  | 75721202 1011250235446
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1011250640090
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверки всех приводов типа ПП-67 у ВМГ-10/630-20 на ПС 35 кВ Михайловская.; Запланировать в рамках ТОиР проведение проверки всех приводов типа ПП-67 у ВМГ-10/630-20 на ПС 35 кВ Михайловская.; Организовать проведение внеплановой проверки РЗА ф.10-2-МК.; Провести внеплановую проверку РЗА ф.10-2-МК. При необходимости заменить неисправные реле РТВ. |  |  |  |  | 757212 1011250745444
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо директору СХП «Михаловское» Филимонову А.Л., о необходимости осмотра и устранения дефектов на потребительской отпайке к ТП-63 кВА "Пасека" СХП "Михайловское".; Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала.; Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-МК. |  |  |  |  | 75721201 1011250745449
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-14-С от ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-14-С от ПС 35 кВ красносельская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением |  |  |  |  | 75721006 1011251004091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-СК от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-СК от ПС 35 кВ Новоромановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 1011251050102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-45 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-45 на наличие замечаний, уделив внимание на предмет отложения ГИО на проводах. |  |  |  |  | 757210 1011251159105
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-48 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-48 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 757210 1011251209082
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 1011251231106
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кузель-Анжерская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 1011251504107
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести замену АВ 0,4кВ ф.2 от ТП 3-023 |  |  |  |  | 75721303 1011251553063
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская на наличие замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1011251849084
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 1011252153065
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-796 Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-796 Ф-10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1111251314117
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-Е |  |  |  |  | 75721302 1111251426066
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1111251504095
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-066. |  |  |  |  | 75721302 1111251850067
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением.; Произвести подрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-15-С в пролете опор №265/2-265/3 |  |  |  |  | 75721202 1111252315445
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярской опора № 271-271/136 на наличие замечаний, уделив особое внимание на воздействие гололёдно-изморозевых отложений на провода. |  |  |  |  | 75721007 1211251131098
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-АВ от ПС 35 кВ Новотисульская на наличие замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1211251450097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 1211251746111
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская новая на наличие замечаний, уделив внимание на налипание снега. |  |  |  |  | 75721001 1211251925118
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-12-Е. |  |  |  |  | 75721302 1211251943068
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие снега налипшего на провода. |  |  |  |  | 75721001 1211252032121
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1211252209120
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ С-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ С-3.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №31-32 ВЛ 35 кВ С-3. |  |  |  |  | 757213 1211252231069
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-2-073 |  |  |  |  | 75721303 1211252255070
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 1211252321099
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасс ГРЭС - Шушталепская II цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасс ГРЭС - Шушталепская II цепь.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №30-31 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасс ГРЭС - Шушталепская II цепь. |  |  |  |  | 757213 1211252348071
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 1311250020072
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. |  |  |  |  | 75721302 1311250031073
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК. |  |  |  |  | 75721302 1311250050074
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр от оп.62 ВЛ 6кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 1311250231075
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО "Кемеровский ДОК", директору Гильманову А.А. о принятии мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1311250309125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-С с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести подрезку крон деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-15-С в пролете опор № 132-133. |  |  |  |  | 75721202 1311250337447
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-12-З |  |  |  |  | 75721302 1311250549076
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №142-143 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. |  |  |  |  | 757213 1311250742077
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 г. валку ОСД за пределами охранной зоны ВЛ с целью расширения просеки ВЛ в пролете опор №566-567 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом; Произвести уборку дерева в пролете опор №566-567 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 1311250859078
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1311250900127
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1311250920079
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1311251005080
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК. |  |  |  |  | 75721302 1311251112082
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 1311251250115
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1311251305083
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 1311251311084
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.Герасименко от ТП-71 (ведомственная Горэлектросеть) |  |  |  |  | 75721303 1311251708085
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-Ю-2-135 |  |  |  |  | 75721303 1311251710086
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-015. |  |  |  |  | 75721302 1311251730087
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-0-016. |  |  |  |  | 75721302 1311251750088
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-023_Ф-10-3-Е разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-023_Ф-10-3-Е на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1311252155122
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) о причинах возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721007 1411250320114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 1411251021089
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 г. валку ОСД за пределами охранной зоны ВЛ с целью расширения просеки ВЛ в пролете опор №187-188 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести уборку дерева в пролете опор №187-188 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 1411251150090
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1411251359123
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить монтаж дуговой защиты в инвестиционной программу филлиала 2028 года; Направить запросы потребителям для предоставления данных для расчета емкостных токов на ПС 35 кВ Сосновская. (протяженность и маркировка проводов, кабелей, мощность трансформаторов установленных на ТП и.ид.); Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; По результатам расчета емкостных токов на ПС 35 кВ Сосновская, принять решение о необходимости установки устройств компенсации емкастных токов замыкания на землю.; Произвести расчет емкостных токов на ПС 35 кВ Сосновская. |  |  |  |  | 757213 1411252315092
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1511250010128
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 г. валку ОСД за пределами охранной зоны ВЛ с целью расширения просеки ВЛ в пролете опор №323-324 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести уборку дерева в пролете опор №323-324 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 1511251124093
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1511251810130
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т ПС 110 кВ Пихтач на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 1611250843108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721302 1611251429096
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-102П_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-102П_Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1611251640129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести переопрессовку кабельных наконечников на отходящем кабелей 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-038 |  |  |  |  | 75721301 1611251840097
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1711250031132
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-026 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-026 обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1711251738113
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести переопрессовку кабельных наконечников на отходящем кабелей 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-038 |  |  |  |  | 75721301 1711252107100
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1811251040139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | По результатам анализа ОПН-110 кВ производителя ЗАО "Комета-Энергомаш" провести внеплановые высоковольтные испытания.; Провести анализ наличия ОПН-110 кВ производителя ЗАО "Комета-Энергомаш" ПС 110 кВ ПО СВЭС.; Провести ТВК ОПН 110 кВ на ПС 110 кВ Мирная. |  |  |  |  | 75721011 1811251140119
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить письмо на завод "Самараэлектрощит" г.Самара о выявлении дефекта изготовленного в рамках ретрофита выкатного элемента яч.№15 ПС 110 кВ Заводская.; По результатам анализа наличия выкатных элементов в ячейках типа КРУ2-10-20 производителя "Самараэлектрощит" г.Самара на ПС ПО СВЭС произвести внеплановое ТО выявленных ячеек с регулировкой вкат-выката.; Провести анализ наличия выкатных элементов в ячейках типа КРУ2-10-20 производителя "Самараэлектрощит" г.Самара на ПС ПО СВЭС |  |  |  |  | 75721011 1811251140116
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1811251428102
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074 Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074 Ф-10-18-АК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1811251527131
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ш. |  |  |  |  | 75721302 1811251550104
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО «Совхоз Тяжинский» с целью уточнения причины возникновения отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721005 2011251223140
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2011251423136
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-051. |  |  |  |  | 75721302 2011251545107
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабеля на протяженности 305 м КЛ 6 кВ Ф-6-7-ТП-76 |  |  |  |  | 75721303 2011251558108
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие угрожающих падением деревьев/веток, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2111250114124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Верх-Падунская, обращая особое внимание на состояние приводов выключателей 10 кВ. |  |  |  |  | 75721002 2111250114147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-5-СА от ПС 110 кВ ЯЯ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6кВ Ф.6-5-СА от ПС 110 кВ ЯЯ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния целостности изоляторов и их крепления. |  |  |  |  | 75721008 2111250342126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-С. |  |  |  |  | 75721302 2111250928112
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 2111251010113
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2111251030133
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.Калтан-Сарбала |  |  |  |  | 75721302 2111251146114
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний, обращая особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 2111251344141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-091_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-091_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2111251910137
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1127 Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1127 Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2211251020142
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание главе Драченинского - Горняцкого отдела о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон ВЛ без письменного решения о согласовании сетевыми организациями юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-200 в пролете опор №3/8-3/9.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-200 по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра, по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2211251437451
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1127 Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-1127 Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2311250040151
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2311250738144
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-5-ШПП от ПС 35 кВ Бирюлинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-5-ШПП от ПС 35 кВ Бирюлинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 2311251246135
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2311251642145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-040 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-040 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 2311251718134
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-637 Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-637 Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2311251815154
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская на предмет целостности и прочности стального проводника ПС-25. |  |  |  |  | 75721010 2311251913146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний, обращая особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 2311252105149
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2311252124148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-354 на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-7 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-354. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №4-7 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-354. |  |  |  |  | 75721206 2311252141452
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.Герасименко от ТП-71. |  |  |  |  | 75721303 2311252350118
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов и наличия ДКР в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  | 75721007 2411250320152
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 2411250830122
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2411250840153
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б. |  |  |  |  | 75721302 2411250920123
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 г. валку ОСД за пределами охранной зоны ВЛ с целью расширения просеки ВЛ в пролете опор №566-567 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 2411251005125
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-051 |  |  |  |  | 75721302 2411251029126
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-ф.10-9-Н.; Произвести замену поврежденных изоляторов ф.А,ф.В пролете опора №165-166 ВЛ-ф.10-9-Н. |  |  |  |  | 75721302 2411251125129
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. |  |  |  |  | 757213 2411251221130
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Шерегешская - Усть-Кабырза, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Шерегешская - Усть-Кабырза.; Произвести регулировку стрелы провеса фазы "C" в пролетах опор №273-276 ВЛ 35 кВ Шерегешская - Усть-Кабырза.; Рассмотреть возможность внесения в инвестиционную программу 2027 года приобретение секционирующих разъединителей для их дальнейшей установки на ВЛ 35 кВ Шерегешская - Усть-Кабырза. |  |  |  |  | 757213 2411251251132
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2411251330155
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721002 2411251342138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотрам и выборочного верхового осмотра с проверкой состояния шлейфов ВЛ 110 кВ Калары тяговая - Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Калары тяговая - Кондомская.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния шлейфов на ВЛ 110 кВ Калары тяговая - Кондомская.; Произвести ремонт шлейфа фазы "C" на опоре №113 ВЛ 110 кВ Калары тяговая - Кондомская. |  |  |  |  | 757213 2411251353133
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-15-НП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-15-НП с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 2411251404158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 2411251429156
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора |  |  |  |  | 75721303 2411251522135
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. |  |  |  |  | 757213 2411251547136
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф1 от КТП Ю-4-012. |  |  |  |  | 75721302 2411252330139
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-4-005 |  |  |  |  | 75721303 2411252358140
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-9 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести выправку опоры № 42 ВЛ 35 кВ Тн-9.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-9 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие опор с отклонением от нормальной вертикальной оси. |  |  |  |  | 757210 2511250049159
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести замену главного Руб 0,4кВ на АВ 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП-4-039 |  |  |  |  | 75721303 2511251112141
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2511251147143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-028. |  |  |  |  | 75721005 2511251855143
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-Ю-1-123 250А |  |  |  |  | 75721303 2611250036145
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов КТП-33; Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-17-Ч |  |  |  |  | 75721305 2611250900146
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов Т-6-005. |  |  |  |  | 75721301 2611251550148
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра на наличие ОСД угрожающих отключением ВЛ 35 кВ С-14, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Срок выполнения:; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД угрожающих отключением ВЛ 35 кВ С-14. |  |  |  |  | 757213 2611252115150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-633 Ф-6-18-НК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-633 Ф-6-18-НК на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2611252159160
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-13 |  |  |  |  | 75721303 2611252335151
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотрам и выборочного верхового осмотра с проверкой состояния шлейфов ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая II цепь с отпайкой на ПС Малиновская, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая II цепь с отпайкой на ПС Малиновская.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния шлейфов ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая II цепь с отпайкой на ПС Малиновская. |  |  |  |  | 757213 2711250840152
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-091 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-091 Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2711251732161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-13.; Произвести регулировку стрелы провеса провода верхней фазы №16-17 ВЛ 35 кВ М-13. |  |  |  |  | 757213 2711252118156
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-26-М; Произвести вырубку ДКР в не охранной зоны в пр. оп. 100-101 ВЛ 6кВ ф. 6-26-М |  |  |  |  | 75721303 2711252307158
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-12-З |  |  |  |  | 75721302 2711252309159
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 0,4-3 от ТП-109 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 0,4-3 от ТП-109 ф.10-7-НП от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний, обращая особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 2711252350150
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721008 2711252350157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-13.; Произвести регулировку стрелы провеса провода верхней фазы №16-17 ВЛ 35 кВ М-13. |  |  |  |  | 757213 2811250845160
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-4-005 |  |  |  |  | 75721303 2811251228161
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721302 2811252050162
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-248 Ф-10-3-Я разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-248 Ф-10-3-Я на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2911250010162
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-46 и ВЛ 35 кВ А-50 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-46 и ВЛ 35 кВ А-50 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 757210 2911250835172
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-К |  |  |  |  | 75721302 2911250915062
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10 У от ПС 35 кВ Курсксмоленская на предмет перетяжки проводов. |  |  |  |  | 75721010 2911251033163
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести проверку физ. лиц запитанных по ВЛ-0,4 кВ от ТП-404 Ф-10-2-ЕП на факт превышения нагрузки.; Установить ограничение на ПУ по потреблению мощности потребителей запитанных по ВЛ-0,4 кВ от ТП-404 Ф-10-2-ЕП. |  |  |  |  | 75721001 2911251935164
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 2911252135166
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | После восстановления провода произвести замер стрелы провеса провода в пролете опор №84-85.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-5-М на предмет тяжения проводов и регулирования стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 75721206 3011250717454
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-015 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-015 Ф-6-19-Н на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3011251000165
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести проверку физ. лиц запитанных по ВЛ-0,4 кВ от ТП-404 Ф-10-2-ЕП на факт превышения нагрузки.; Установить ограничение на ПУ по потреблению мощности потребителей запитанных по ВЛ-0,4 кВ от ТП-404 Ф-10-2-ЕП. |  |  |  |  | 75721001 0112251333170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. |  |  |  |  | 757213 0112251724116
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-249 Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-249 Ф-6-8-С на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0112251919168
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ С-3, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ С-3.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №32-33 ВЛ 35 кВ С-3. |  |  |  |  | 757213 0112252145169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода ф."В" в пролете опор № 56/49-56/50 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 0112252248170
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-030 Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-030 Ф-10-23-КМ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0112252250169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-К. |  |  |  |  | 75721302 0212250712128
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б. |  |  |  |  | 75721302 0212251100052
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Подать заявку на отключение ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь, для замены дефектного изолятора фазы "А" на опоре №52.; Произвести замену полимерного изолятора фазы "А" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. |  |  |  |  | 757212 0212251244457
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-633 Ф-6-18-НК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-633 Ф-6-18-НК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0212252135176
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт голого провода в пролете опор №123-124 ВЛ-6 кВ Ф-6-26-М. |  |  |  |  | 75721303 0212252233134
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-314 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-314 Ф-6-19-Н на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0312250953177
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 0,4-2 от ТП-067 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 0,4-2 от ТП-067 ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская на наличие замечаний, обращая особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 0312251117167
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. |  |  |  |  | 757213 0412250902138
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-266 Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-266 Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. |  |  |  |  | 75721003 0412251421178
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б |  |  |  |  | 75721302 0412251540147
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пролете опор №145-146 ВЛ 6кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 0412251630153
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 0412251841174
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пролете опор 151-152 ВЛ 6кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 0412252254175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 0512250155179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-7-Т |  |  |  |  | 75721303 0512251007181
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт голого провода в пролете опор №116-117 ВЛ 6кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 0512251145182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену главного АВ-0,4 кВ в ТП-137 на 250Ам |  |  |  |  | 75721303 0512251340183
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести замену изолятора ф.А и вязку крепления провода ф.С на опоре №81 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести уборку дерева в пролетах опор №108-109, 118-119 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 0512251419184
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш. |  |  |  |  | 75721302 0512251510178
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0512251617182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721008 0512251656171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0512251726175
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках ТОиР запланировать проведение внеочередной проверки технического состояния проходной фарфоровой изоляции вводов 10 кВ ФРЗ-10-1 ПС 110 кВ Гурьевская.; Выполнить замену неисправной накладки переключающего устройства типа НКР-3 в схеме АВР МСВ-10 ПС 110 кВ Гурьевская.; Выполнить замену поврежденного ШР РЗ-10-2 ПС 110 кВ Гурьевская.; Выполнить замену поврежденных проходных изоляторов вводов 10 кВ ФРЗ-10-2 ПС 110 кВ Гурьевская.; Организовать проведение внеочередного осмотра переключающих устройств накладок типа НКР-3 на панелях РЗА ЩУ ПС 110 кВ Гурьевская.; Провести внеочередную проверку технического состояния проходной фарфоровой изоляции вводов 10 кВ ФРЗ-10-1 ПС 110 кВ Гурьевская. |  |  |  |  | 757212 0512251801456
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С в целях проверки технического состояния ЛЭП.; Произвести послеремонтные измерения габаритов и стрелы провеса провода в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ ф.10-1-С. |  |  |  |  | 75721202 0512251842455
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам заключения, после испытания грозозащитного троса на механическую прочность, принять решение о количестве грозотроса, подлежащего замене.; Провести испытание грозозащитного троса на механическую прочность. |  |  |  |  | 757212 0512251903460
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД угрожающих падением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2. |  |  |  |  | 757213 0512251930188
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 0512252110189
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | После восстановительного ремонта производящего собственником, произвести подключение потребительской отпайки АГЗС КТП-4 от опоры 27/5 в ст оп.27/5/1 ф.10-1-К от РП-10 кВ Тальжино. |  |  |  |  | 75721301 0512252118190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б |  |  |  |  | 75721302 0512252120191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 0512252146192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-13.; Произвести регулировку стрелы провеса провода верхней фазы №10-11 ВЛ 35 кВ М-13. |  |  |  |  | 757213 0512252210193
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направлено информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0512252246195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-Ш. |  |  |  |  | 75721302 0512252249196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.1 ТП Ю-2-108 |  |  |  |  | 75721302 0612250057199
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр от оп. 113 -193 ВЛ 6кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 0612250208200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 0612251045201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-195 на предмет выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 75721203 0612251120458
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-022. |  |  |  |  | 75721302 0712250705204
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0712251314183
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-32-М |  |  |  |  | 75721301 0712251655206
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-7-Т |  |  |  |  | 75721303 0712252243210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-671 Ф-10-3-Я разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-671 Ф-10-3-Я на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0812250218185
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч |  |  |  |  | 75721302 0812250814212
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721302 0812251508124
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести замену изолятора ф. В на оп. №108, 111, ф.С на оп. №112,113,114,116 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 0812251707215
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на предмет перетяжки проводов. |  |  |  |  | 75721010 0912250213184
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра, верхового осмотра с проверкой состояния грозотроса на ВЛ 35 кВ М-16, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-16.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния грозотроса ВЛ 35 кВ М-16. |  |  |  |  | 757213 0912250923218
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку от МЧС о подтверждении факта возгорания хоз. построек жилого дома в н.п. Яя-Борик по ул. Береговая 1-1 |  |  |  |  | 75721008 0912251440180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-16-К и от оп. 81 до оп.108 ВЛ 6кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 0912251957214
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП Ю-0-010 |  |  |  |  | 75721302 0912252221220
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-107. |  |  |  |  | 75721302 1012251138091
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести проверку физ. лиц запитанных по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-030_Ф-10-23-КМ на факт превышения нагрузки.; Установить ограничение на ПУ по потреблению мощности потребителей запитанных по ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-030_Ф-10-23-КМ. |  |  |  |  | 75721001 1012251300191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос потребителю о представлении информации по причинам произошедшего ТН, приведшего к аварийному отключению СП-2 ф. 10-5-Б и принятых профилактических мерах по данному технологическому нарушению.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721201 1012251320462
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-14, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-14.; Произвести замер стрелы провеса провода в пролетах опор №26-38 ВЛ 35 кВ С-14. |  |  |  |  | 757213 1112250656157
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам экспертизы на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Яйская-Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести экспертизу на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Яйская-Иверка. |  |  |  |  | 757210 1112250908181
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1112251030187
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-415 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-415 Ф-10-19-В на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1112251050188
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721004 1112251118186
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить запрос в ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" о представлении информации в отношении возгорания в н\п Борисово, ул. Кирова д. 4/1.; После устранения последствий пожара персоналом МЧС, произвести внеплановый осмотр ввода 0,22 кВ в здание по адресу н.п Борисово, ул. Кирова, д. 4/1. |  |  |  |  | 75721205 1112251632459
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа ЛР-6 оп.1 ВЛ 6 кВ ф.Калтан-Юрково |  |  |  |  | 75721302 1112251715224
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-1-160 160А, произвести монтаж главного АВ 0,4кВ на 400А |  |  |  |  | 75721303 1212250045225
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, в случае выявления дефектов, составить график устранения дефектов.; Произвести замену проходного изолятора ф."В" в яч. В-10 Т-2-10 ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная.; Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная. |  |  |  |  | 757213 1212250931109
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-4-016 |  |  |  |  | 75721303 1212251035131
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8 -ТК |  |  |  |  | 75721302 1212251530226
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-019 Ф-10-7-СБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-019 Ф-10-7-СБ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1212251850190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-030 Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-030 Ф-10-23-КМ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1312251053192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-10-А ПС 35кВ Калмыковская |  |  |  |  | 75721303 1312251621229
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская II цепь с отпайкой на ПС Степная, , в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская II цепь с отпайкой на ПС Степная.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №30-31 отпайки на ПС Степная от ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская II цепь. |  |  |  |  | 757213 1412250811232
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф.10-10-С от СП-1 оп.75 до оп.107. |  |  |  |  | 75721301 1412251052233
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К.; Произвести уборку ветки дерева с траверсы опоры №170 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. |  |  |  |  | 75721304 1412251208234
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б |  |  |  |  | 75721302 1412251229235
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 Прокопьевская. |  |  |  |  | 757213 1412251430237
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-416 Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-416 Ф-10-6-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1412251445193
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-26-М. |  |  |  |  | 75721303 1412251520239
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник на наличие замечаний, уделив особое внимание загниванию опор. |  |  |  |  | 75721004 1412251611198
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ С-30, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ С-30.; Произвести регулировку стрелы провеса провода средней фазы в пролете опор №23-24 ВЛ 35 кВ С-30 |  |  |  |  | 757213 1412251636240
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-16 |  |  |  |  | 75721303 1412251637241
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1512251239243
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 1512252020245
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1512252049199
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт вязок на оп.2 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-Ю-3-021 |  |  |  |  | 75721301 1612251701247
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1712250731194
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1712250840200
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо Шкапе И.А. о принятии мер направленных на устранение замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1712251050196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП Ю-4-072 |  |  |  |  | 75721302 1812252125171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-409 Ф-10-13-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-409 Ф-10-13-Л на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1912251457201
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2012250001202
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К; Произвести уборку дерева и ремонт провода ф. А, В, С в пролете опор №120-121 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К |  |  |  |  | 75721304 2012250007198
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт вязок на оп.116/10 фаз А,В,C ВЛ-10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 2012251315217
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-030 ф. 10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-030 ф. 10-23-КМ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2012251643205
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кв Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП по ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, особое внимание обратить на болтовые соединения в РУ-10 кВ. |  |  |  |  | 75721001 2012251835206
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на предмет целостности проводов и крепления вязок проводов. |  |  |  |  | 75721010 2112251306204
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2212251137203
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч. |  |  |  |  | 75721302 2212251155249
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на оп. 110 ф."В" ВЛ 6кВ ф.6-26-М |  |  |  |  | 75721303 2312250026250
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ С-30, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ С-30.; Произвести регулировку стрелы провеса провода средней фазы в пролете опор №9-10 ВЛ 35 кВ С-30. |  |  |  |  | 757213 2312250516203
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 2312250828242
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-М с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести подрезку крон деревьев, вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-1-М в пролете опор №39/16-39/17. |  |  |  |  | 75721202 2312251301465
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II цепь отпайка на ПС 110 кВ Гидроузел для обнаружения деревьев угрожающих падением на токоведущие части ВЛ.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II цепь отпайка на ПС 110 кВ Гидроузел, разработать мероприятия по исключению падения угрожающих деревьев на токоведущие части ВЛ. |  |  |  |  | 757212 2412250614472
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и испытание КЛ-10 ф.10-6-Т от яч. ф.10-6-Т РП-10 кВ Тальжино до оп.1 ВЛ-10 ф.10-6-Т. |  |  |  |  | 75721301 2412251555254
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-19-П. |  |  |  |  | 75721301 2412251612253
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-249 ф. 6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-249 ф. 6-8-С на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2412251805207
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-001 ф. 6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-001 ф. 6-9-ПГ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2412251912208
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-4-035 |  |  |  |  | 75721303 2412252215255
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного верхового осмотра ВЛ-10кВ Ф.10-14-К в пролетах опор 65-75, с целью выявления и замены дефектных вязок проводов.; Произвести замену вязки провода фазы "С" на оп.71 ВЛ-10 кВ Ф.10-14-К с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода в пр. оп. № 70-72. |  |  |  |  | 75721205 2512250710464
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф.10-10-С от СП-1 оп.75 до оп.107. |  |  |  |  | 75721301 2512251452256
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 на КТП Ю-2-081 |  |  |  |  | 75721302 2512251610257
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-057. |  |  |  |  | 75721302 2512251710258
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-051. |  |  |  |  | 75721302 2512251834260
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных соединений АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-145 и ремонт изоляции провода СИП.; Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-145 на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 75721203 2512252052471
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-12-З |  |  |  |  | 75721302 2612250356262
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках ТОиР запланировать выполнение внеочередного осмотра всех ячеек 6 кВ в КРУ-6 кВ на ПС 35 кВ Никитинская с целью выявления поврежденных уплотнений кабельных заходов.; Выполнить внеочередные осмотры всех ячеек 6 кВ в КРУ-6 кВ на ПС 35 кВ Никитинская с целью выявления поврежденных уплотнений кабельных заходов. |  |  |  |  | 757212 2612251230466
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС ПС 35кВ Куйбышевская |  |  |  |  | 75721303 2612251525266
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-5-К. |  |  |  |  | 75721304 2612252029267
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-13.; Произвести регулировку стрелы провеса провода верхней фазы №35-36 ВЛ 35 кВ М-13. |  |  |  |  | 757213 2612252150269
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ООО "РООС" с запросом пояснений о причинах аварийного отключения потребительской ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Ч и принятых профилактических мерах. |  |  |  |  | 75721201 2612252334470
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать Акт стороннего воздействия сетевой организации владельцу потребительской отпайки ТП-40 кВА АЗС Юлия от опоры 128 ВЛ 6 кВ ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К после аварийного отключения |  |  |  |  | 75721201 2612252340469
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В случае выявления отложения ГИО на проводах, в ходе внепланового осмотра, ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая - Кондомская разработать график устранения замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая - Кондомская на предмет отложения ГИО на проводах; Установить устройств исключающих образование гололедо-изморозевых отложений на ВЛ 110 кВ Алгаин Тяговая - Кондомская |  |  |  |  | 757213 2612252346274
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 2712250006276
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2712250007213
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-108 |  |  |  |  | 75721302 2712250011277
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж грозозащитного троса в пролете опор №№20-21 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь.; Направить на экспертизу в специализированную лабораторию образцы поврежденного грозотроса для получения квалифицированного заключения о его соответствии требованиям действующих технических стандартов.; По результатам экспертного заключения по техническому состоянию грозотроса разработать соответствующие мероприятия.; Произвести демонтаж дефектного грозозащитного троса в пролете опор №№20-21 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская - II цепь по всей длине.; Произвести ремонт провода средней фазы "В" в пролете опор №№20-21 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. |  |  |  |  | 757212 2712250031468
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 2712250143278
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-К ПС 110кВ Стройбаза |  |  |  |  | 75721303 2712250143279
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-РП от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-РП от ПС 110 кВ Тисульская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721004 2712250248212
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ Ф-6-15-К от ПС 35кВ Карагайлинская после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№34-35 ВЛ 6 кВ Ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская |  |  |  |  | 75721201 2712250308467
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 2712250333281
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-10-А |  |  |  |  | 75721303 2712250343282
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ТК от ПС 35 кВ Преображенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721005 2712250716209
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния ЛР. |  |  |  |  | 75721001 2812251823211
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-083_Ф-10-7-СБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-083_Ф-10-7-СБ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2812252211210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-2-038 160А, произвести замену АВ 0,4кВ на 160А |  |  |  |  | 75721303 3012250256230
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-404_Ф-10-2-ЕП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-404_Ф-10-2-ЕП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3112251310215
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-4-005 |  |  |  |  | 75721303 3112251317271
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-633_Ф-6-18-НК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-633_Ф-6-18-НК на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3112251850217
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить АВ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3.; Организовать проведение тепловизионного контроля контактных соединений ТП-ЦИ-211. |  |  |  |  | 75721203 3112252150474
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 3112252153216
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю - физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Хмелево ул. Береговая д.44 о нарушении требования «п.10 в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-091 в пролете опор №5-5/1.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-091 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 3112252228473