## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 203 | 317 | 262 | 782 | 782
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 135.6944 | 189.9475 | 156.6626 | 482.3045 | 482.3045
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10кВ ф.49-06 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-921 |  |  |  |  | 35715601 0110250426379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.60-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0110250934667
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания участка КЛ 10кВ от ТП 4-16-04 до ТП 4-16-06. Заказ SAP № 180354719; Произвести отыскание места повреждения участка КЛ 10кВ на ф.4-16 от РП-4. Заказ SAP №180333612; Произвести ремонт участка КЛ 10кВ от ТП 4-16-04 до ТП 4-16-06. Заказ SAP № 170079580, 170079581. |  |  |  |  | 35715204 0110251205502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения на на ВЛ-10кВ Ф. 16-8.; Выполнить высоковольтные испытания участка КЛ между ПС 110 кВ Просвещения и опорой №1 на ВЛ-10кВ Ф. 16-8. Заказ SAP №180319858.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 16-8 по всей длине с целью проверки состояния изоляции кабельных вставок, концевых кабельных муфт и кабельных вводов для предотвращения и исключения повторных отключений. Заказ SAP №180333418 |  |  |  |  | 35715202 0110251732503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-1-5 от ТП-1130 до ТП-17; По результатам расследования, организовать претензионно-исковые работы в адрес виновного в технологическом нарушении по возмещению затрат на восстановление электрооборудования.; Подать заявление в полицию по факту повреждения силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-1130 до ТП-17 вследствие механического воздействия сторонних лиц, приведшее к отключению ф.33-1-5 |  |  |  |  | 35715601 0110251904380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 583 / Кабель силовой ААБл-6 3х185,; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001 / ААШв-6 3х240; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001 / Кабель силовой ААБ-6 3х120; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 581 до ТП 583 / Кабель силовой ААБл-6 3х185; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ оп.3-оп.4 (КВЛ 6 кВ ТП 568-ТП590) / ААШв-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001 / ААШв-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 5001.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001 / Кабель силовой ААБ-6 3х120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 558 до ТП 5001.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 583 / Кабель силовой ААБл-6 3х185 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 559 до ТП 583.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 581 до ТП 583 / Кабель силовой ААБл-6 3х185 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 581 до ТП 583.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ оп.3-оп.4 (КВЛ 6 кВ ТП 568-ТП590) / ААШв-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ оп.3-оп.4 (КВЛ 6 кВ ТП 568-ТП590). |  |  |  |  | 35715604 0110252130381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО «Сибирский офис» Карабанову А.Г. (660079, Красноярский край, город Красноярск, Затонская ул, д. 32, офис 418) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0210251130382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-08-03. Заказа SAP 170079395. |  |  |  |  | 35715307 0210251154595
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 152 (яч.9) - ТП 257 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 152 (яч.9) - ТП 257.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 152 (яч.9) - ТП 257. |  |  |  |  | 35715603 0210251445383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-1051 на наличие дефектов опорных изоляторов.; Выполнить замену поврежденного изолятора на ВН 10 кВ в яч.3 в ТП-1051. |  |  |  |  | 35715601 0210251810384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 19-18-22 10/0,4кВ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине дефектов крепления провода к изоляторам и разрегулировки стрелы провиса проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 19-18-22 10/0,4кВ, с целью выявления дефектов крепления провода к изоляторам и состояние стрелы провиса провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180332987 |  |  |  |  | 35715201 0310250834504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 5-13-5. |  |  |  |  | 35715003 0310250933900
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителей ПН2-400 рубильника РБ-34, 400А ВЛ 0,4 кВ Л-6 на КТП 134-8-2; Выполнить ТВК контроль контактных соединений оборудования о,4 кВ КТП 134-8-2 на наличие аналогичных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 0310251044385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0310251358596
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.177-04 от от ТП 311 до ТП 312.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.177-04 от от ТП 311 до ТП 312 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.177-04 от от ТП 311 до ТП 312. |  |  |  |  | 35715602 0310251730386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 31-16-2. |  |  |  |  | 35715001 0310252150902
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену рубильника 0,4 кВ в ТП 10/0,4кВ № 31-16-2. |  |  |  |  | 35715001 0310252150903
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При обнаружении мест обитания грызунов на ПС-35кВ Промбаза, запланировать работы по дератизации.; Произвести внеочередной осмотр ПС-35кВ Промбаза на предмет возможности проникновения животного. |  |  |  |  | 35715601 0410250050387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01 |  |  |  |  | 35715707 0410250625668
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0410251000669
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 4-10-4 |  |  |  |  | 35715001 0410251038904
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерения, при необходимости, рассмотреть вопрос о включении мероприятий в РП 2026-2027 г.г.; Произвести измерения загнивания деревянных элементов опор №№ 87-96 на ВЛ 35 кВ Т-5 (Заказ из SAP № 180333729). |  |  |  |  | 357154 0410251348282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0410251817670
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену контроллера ТМ ЭНТЕК E2R4-D-T на ПС110 кВ №3 «Канская Опорная» с выездом персонала СЭ ВЭС. |  |  |  |  | 35715001 0410252343905
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Группа"Магнезит" о необходимости включения представителя ПО СЭС в состав комиссии по расследованию данного технологического нарушения. |  |  |  |  | 357154 0510250608283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-06 от ТП 712 до ТП 73 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-06 от ТП 712 до ТП 73.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-06 от ТП 712 до ТП 73. |  |  |  |  | 35715602 0510251425388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВКЛ-10кВ ф.10-05 от оп.№1 до оп.№11; Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №1 ВКЛ-10кВ ф.10-05. |  |  |  |  | 35715601 0510251703389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-31 от ТП 430 до ТП 437 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-31 от ТП 430 до ТП 437.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-31 от ТП 430 до ТП 437. |  |  |  |  | 35715602 0510251905390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 53-07-804 после локализации возгорания в п.Восточный по ул. Прудная 1, на предмет повреждения оборудования Идринского РЭС. |  |  |  |  | 35715306 0510251931597
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в отдел внутренних дел с. Большой Улуй для привлечения виновного к ответственности.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 Л 1 от ТП 16-1-11 и ТП 10/0,4 кВ, с целью выявления сопутствующих дефектов для предотвращения и исключения повторных отключений. Заказ SAP №180333041 |  |  |  |  | 35715202 0510252320506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СКБ" Сорокину Олегу Владимировичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, Северное шоссе, д.19 д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0610250115391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес МУП "ЭС" о необходимости направления акта расследования ТН в адрес ПО ЮВЭС. |  |  |  |  | 357157 0610250731671
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 0610250800598
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-10, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180334062 . |  |  |  |  | 35715302 0610251110599
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить ж/б приставку на оп. №5/3 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 15-06-71к. Заказ SAP - №170079378. |  |  |  |  | 35715304 0610251305600
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Выполнить осмотр 1Т на ПС 110 кВ Тарутинская для оценки отсутствия подобных дефектов оборудования. Заказ в SAP №180333541 |  |  |  |  | 35715201 0610251422507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП545-ж.д ул.Тобольская,33 р11 / Кабель АСБ 4X120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП545-ж.д ул.Тобольская,33 р11 / Кабель АСБ 4X120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП545-ж.д ул.Тобольская,33 р11. |  |  |  |  | 35715604 0610251506392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-08 от ТП 391 до ТП 392.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-08 от ТП 391 до ТП 392 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-08 от ТП 391 до ТП 392. |  |  |  |  | 35715602 0710250130393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 0710251014284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведения осмотра ВЛ 6кВ ф.85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ направленных на исключение повторных отключений по причине падением веток деревьев на ВЛ , разрегулировки стрелы провиса.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.85-17 от ПС 35 кВ ДСЗ по всей длине, с целью выявления угрожающих падением веток деревьев на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180334376 |  |  |  |  | 35715204 0710251135508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП5010-жд Машиностроит,17 р1 / Кабель АВВГ 4х70; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП5010-жд Машиностроит,17 р1 / Кабель АВВГ 4х70 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП5010-жд Машиностроит,17 р1. |  |  |  |  | 35715604 0710251625394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 64-1-9 на наличие аналогичных дефектов; Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 В КТП 64-1-9 |  |  |  |  | 35715606 0810250746395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести регулировку ЛР ТП 39-03-195. Заказ SAP-№180334063. |  |  |  |  | 35715302 0810251043601
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1050 до ТП-1051; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1050 до ТП-1051 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х120 (6-20кВ) КЛ-10кВ от ТП-1050 до ТП-1051 |  |  |  |  | 35715601 0810251302396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ марки ААбл 3х240 от опоры 35 - 36 ВЛ 10 кВ ф. 184-7, 184-10.; Направить претензионное письмо генеральному директору ООО "ЕКК" Казимирскому С.Н. (по адресу: Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, ул. Гладкова, 65) с требованием о возмещении материального ущерба причиненного филиалу ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" вследствие повреждения кабельных линий 10 кВ ф. 184-7, ф. 184-10; Организовать претензионно-исковую работу для проведения мероприятий по возмещению материального ущерба причиненного филиалу ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" вследствие повреждения кабельных линий 10 кВ ф. 184-7, ф. 184-10. |  |  |  |  | 35715606 0810251505397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Веревкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, улица Сергея Лазо, д.6а офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0810252020399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-205 яч.3 до ТП-9120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-205 яч.3 до ТП-9120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-205 яч.3 до ТП-9120 |  |  |  |  | 35715601 0810252120400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ИП "Поляков". |  |  |  |  | 35715403 0810252204285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.33-4-6 от ПС-110кВ Молодежная до РП-103 |  |  |  |  | 35715601 0910251000401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-184 до ТП-19; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-184 до ТП-19 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-184 до ТП-19 |  |  |  |  | 35715601 0910251120402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф. 13-02 произвести замену опоры №398. |  |  |  |  | 35715305 0910251135602
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 61-01-3417.(Ведомстанная ЕТК) |  |  |  |  | 35715305 0910251415603
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБЛ 3Х240 КЛ 10 кВ ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3026.; ровести анализ мест повреждения силового кабеля ААБЛ 3Х240 КЛ 10 кВ ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3026 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБЛ 3Х240 КЛ 10 кВ ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3026 |  |  |  |  | 35715602 0910252230403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить опору с подкосом №11 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-14-4к. 170079424. |  |  |  |  | 35715304 1010250915604
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 34 (яч.05) - ТП 853 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 34 (яч.05) - ТП 853.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 34 (яч.05) - ТП 853. |  |  |  |  | 35715603 1010251425404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить заявление о незаконном спилевание дерева в МВД. |  |  |  |  | 35715307 1010251820605
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-04 |  |  |  |  | 35715002 1010251912908
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПуг -10 3x300 КЛ-10кВ от ПП-9236 до ТП-9227 силами подрядной организации ООО "Сибпромстрой" согласно гарантийным обязательствам.; Направить претензионное письмо ООО "Сибпромстрой" с требованием восстановить поврежденное оборудование КЛ-10кВ от ПП-9236 до ТП-9227 согласно гарантийным обязательствам. |  |  |  |  | 35715601 1010251923405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 134-3-2; Выполнить ремонт провода АС 50 в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 136-3-2 |  |  |  |  | 35715606 1010252245406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания участка КЛ 10кВ на ВЛ-10кВ ф.28-37 от ПС 110 кВ Водозабор до оп.№1. Заказ SAP180334850; Произвести отыскание места повреждения участка КЛ 10кВ на ВЛ-10кВ ф.28-37 от ПС 110 кВ Водозабор до оп.№1. Заказ SAP180334833; Произвести ремонт участка КЛ 10кВ на ВЛ-10кВ ф.28-37 от ПС 110 кВ Водозабор до оп.№1. Заказ SAP №№170079857, 170079859 |  |  |  |  | 35715204 1110250420509
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Электрические Сети Сибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1110250521407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ от РП-3 яч.17 до ТП-5020 |  |  |  |  | 35715601 1110250527408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.71-13 от ТП-5014 до ТП-5008; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.71-13 от ТП-5014 до ТП-5008 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.71-13 от ТП-5014 до ТП-5008 |  |  |  |  | 35715601 1110250713409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки председателю СНТ Землеустроитель И.Б. Елькиной (ул. Крупской ул, д. 4а, кв. 34 г. Красноярск, 660062) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1110250920410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ Центральная до ТП-199.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ Центральная до ТП-199 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.9-05 от ПС-110кВ Центральная до ТП-199 |  |  |  |  | 35715601 1110251130412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов шинного разъединителя РВФ(3)-10 ШСР 1-2 сек. 10 кВ на ТП 1166.; Произвести внеочередной осмотр ТП 1166. |  |  |  |  | 35715602 1110251130411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо потребителю Семченко А.Н. с предложением о замене голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 1110251229673
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, полковнику внутренней службы Начальнику МСЧ МВД РФ по Красноярскому Краю, А.В. Масленникову,ул. Академгородок, 52,г. Красноярск, 660036(пр. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660028) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1110251320414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки генеральному директору ФИЦ "КНЦ СО РАН"А.А. Шпедт (ул. Академгородок, д. 50 г. Красноярск, 660036) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1110251320413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр вЛ 10 кВ ф. 129-04 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1110251659674
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-05, с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №№ 173-174 ВЛ 10 кВ ф. 80-05. |  |  |  |  | 35715706 1110252036675
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.02-06 от ПС 110 кВ Советская до ТП 745 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.122-34 от ТП 727 до ТП 723.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.02-06 от ПС 110 кВ Советская до ТП 745. |  |  |  |  | 35715602 1110252050415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.122-41 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 715 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.122-41 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 715.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.122-41 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 715. |  |  |  |  | 35715602 1110252110416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 709, разработать мероприятия по дератизации.; Провести внеочередной осмотр ТП 709 на наличие мест проникновения грызунов. |  |  |  |  | 35715602 1110252130417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту несанкционированной рубки лесных насаждений вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) в пролётах опор № 161-162. |  |  |  |  | 357150 1210251110910
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112 |  |  |  |  | 35715001 1210252038911
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр проводов и тросов с подъёмом на опору № 374, 389 ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44)/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), ВЛ 110 кВ Саянская-Абакумовка (С-41)/ВЛ 110 кВ Абакумовка – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43).; Выполнить измерение сопротивления контуров заземлений опор № 314, 315, 316 ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44)/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46).; Выполнить ИТР осмотр участка от опоры №315 до опоры № 396 ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44)/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), ВЛ 110 кВ Саянская-Абакумовка (С-41)/ВЛ 110 кВ Абакумовка – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) с записью дефектов в листке осмотра. (Заказ из SAP № 155239600).; Для выполнения краткосрочных и долгосрочных мероприятий сформировать заказы на выполнение работ на ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44)/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), ВЛ 110 кВ Саянская-Абакумовка (С-41)/ВЛ 110 кВ Абакумовка – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43); По результатам осмотров, измерений сопротивления контуров и тепловизионного контроля ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44)/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), ВЛ 110 кВ Саянская-Абакумовка (С-41)/ВЛ 110 кВ Абакумовка – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) сформировать перечень краткосрочных и долгосрочных мероприятий направленных на снижение аварийности со сроком исполнения: - для краткосрочных мероприятий до 29.12.2025г.; - для долгосрочных мероприятий до 30.09.2026г.; Провести тепловизионный контроль участка от опоры № 374 по опору № 396, шлейфов опор № 389, 374 ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44)/ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), ВЛ 110 кВ Саянская-Абакумовка (С-41)/ВЛ 110 кВ Абакумовка – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43). |  |  |  |  | 357150 1310250014912
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу о необходимости проверки износа ролика отключающего механизма в приводе ШПЭ-33 выключателей МКП-110 в период ремонтов и обслуживания подстанционного оборудования.; Провести работы по ремонту привода ШПЭ-33 выключателя ВС-55 марки МКП-110 на ПС 110 кВ Канская опорная. (Заказ из SAP № 180334428) |  |  |  |  | 357150 1310250914913
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт контактного соединения фазы "А" на ЛР ТП 32-14-02. Заказа SAP 180333859. |  |  |  |  | 35715307 1310251050606
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.28-25 на участке от оп. 170 до оп. 190.; Провести работы по регулировке стрелы провеса провода ф. "В" в пролёте оп. 182 - оп. 183 ф.28-25 |  |  |  |  | 35715602 1310251050418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №210 ф.51-17. |  |  |  |  | 35715303 1310251057607
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля от ПС 35 кВ Зыково до оп.№1 ф. 85-4 силами подрядной организации ООО "Тесла" согласно гарантийным обязательствам.; Направить претензионное письмо ООО "Тесла" с требованием восстановить поврежденное оборудование согласно гарантийным обязательствам.; Организовать ПИР в адрес подрядной организации ООО "Тесла" с целью восстановления поврежденного кабеля от ПС 35 кВ Зыково до оп.№1 ф. 85-4 в период срока гарантийного обслуживания. |  |  |  |  | 35715608 1310251302419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-05 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 1310251642676
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ПС-147 "Речпорт", директору ООО «РСК Сети» Морозову М.А. (663028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр.9, помещение 362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 357156 1310251712420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 413, генеральному директору ОАО "Автоколонна 1967" Ильянкову Михаилу Тимофеевичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, Маерчака ул., д. 53А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1310251720421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 220/110/6 кВ "Заводская" до РП 172 / ААШв-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 220/110/6 кВ "Заводская" до РП 172 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-07. |  |  |  |  | 35715604 1410250525398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ОАО "Связьтранснефть". |  |  |  |  | 35715707 1410250545677
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-04 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 1410250644678
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ №37-02-2196 произвести замену опоры №10. |  |  |  |  | 35715305 1410251254608
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить заявление о незаконном спилевание дерева в МВД. |  |  |  |  | 35715307 1410251347609
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 от ПС 98 яч. 25 до РП 89 яч. 10 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 от ПС 98 яч. 25 до РП 89 яч. 10.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 от ПС 98 яч. 25 до РП 89 яч. 10. |  |  |  |  | 35715602 1410251411422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвП-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.98-29 от ПС 110 кВ Полиграфкомбинат до РП 19 яч.11 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвП-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.98-29 от ПС 110 кВ Полиграфкомбинат до РП 19 яч.11.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АПвП-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.98-29 от ПС 110 кВ Полиграфкомбинат до РП 19 яч.11. |  |  |  |  | 35715602 1410251740423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39. |  |  |  |  | 35715607 1510250708286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1510251007679
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.9-36 от ТП-116 до ТП-117.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.9-36 от ТП-116 до ТП-117 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х185 КЛ-10кВ ф.9-36 от ТП-116 до ТП-117. |  |  |  |  | 35715601 1510251531424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор №№ 40-55 ВЛ 35 кВ Т-56 Большая Мурта - Айтат с отп. на ПС 35 кВ Большой Кантат определить необходимость выполнения дополнительных работ.; Провести верховой осмотр опор №№ 40-55 ВЛ 35 кВ Т-56 Большая Мурта - Айтат с отп. на ПС 35 кВ Большой Кантат (Заказ из SAP № 180-335-810). |  |  |  |  | 357154 1510251645287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля от яч.2 ТП 100 до яч.2 ТП 1272 КЛ 10 кВ силами подрядной организации ООО "Сибпромстрой" согласно гарантийным обязательствам.; Направить претензионное письмо ООО "Сибпромстрой" с требованием восстановить поврежденное оборудование КЛ-10кВ от яч.2 ТП 100 до яч.2 ТП 1272 согласно гарантийным обязательствам. |  |  |  |  | 35715601 1510251740425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х70 КЛ 6 кВ ф.1-13 от опоры №1/1 до опоры №1/2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х70 КЛ 6 кВ ф.1-13 от опоры №1/1 до опоры №1/2.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл 3х70 КЛ 6 кВ ф.1-13 от опоры №1/1 до опоры №1/2. |  |  |  |  | 35715602 1510251800426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вентильных разрядников РВС-35 1Т на ПС 110 кВ Береговая на ограничители перенапряжения ОПН-П-35/42/10/550 УХЛ1. Номер заказа ТОРО 170080299.; Выполнить замену кабельных связей в ОПУ между панелями защит и управления 1Т ПС 110 кВ Береговая. Номер заказа ТОРО 180336790.; Выполнить замену разрядника Рк 35 кВ 1Т на ПС 110 кВ Береговая. Номер заказа ТОРО 180337686.; Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА 1Т ПС 110 кВ Береговая. Выполнить проверку состояния изоляции вторичной коммутации, проверку электрических характеристик всех реле, проверку элементов приводов коммутационных аппаратов включая отделители и короткозамыкатель, комплексную проверку защит. Номер заказа ТОРО 180336791.; Выполнить ремонт контура заземления (металлосвязь) на ПС 110 кВ Береговая. Номер заказ ТОРО 170080062.; Для увеличения надежности ПС 110 кВ Береговая направить служебную записку на имя Главного инженера филиала "Красноярскэнерго" о выведении материалов со склада аварийного запаса для выполнения работ по замене разрядников РВС-35 на ограничители перенапряжения ОПН-35.; По факту получения нового оборудования и материалов (согласно поданной заявке) составить график выполнения монтажных и пуско-наладочных работ в течение 14 дней. Выполнить работы согласно графику.; Подать заявку на внеплановую закупку оборудования и материалов для восстановительных работ по передаче телеинформации в направлении ДП ЦУС и ОИК РДУ в рамках внеплановой заявки по ТОиР (на выполнение аварийно-восстановительных работ).; После ремонта контура заземления, выполнить замеры сопротивления металлосвязи ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Береговая. Номер заказа ТОРО 180336595.; Провести анализ ПС 110 кВ находящихся на балансе ПО КЭС и введенных в эксплуатацию 1970 – 1980 гг. на предмет наличия в эксплуатации разрядников Рк-35. На основании анализа протоколов испытаний Рк-35 разработать график учащенных высоковольтных испытаний (1 раз в 3 года).; Произвести замену контрольных кабелей между клеммным шкафом на ОРУ-100кВ и панелями защит 1Т ПС 110 кВ Береговая. Номер заказа ТОРО 180336790.; Разработать график замера состояния металлосвязи между заземлителями и заземляемым оборудованием на ПС 110 кВ.; Разработать план-график замены на ПС 110 кВ разрядников РК 35-110 кВ на ОПН 35-110 кВ и включить в ремонтные программы СП ПО КЭС в соответствии с источником финансирования. |  |  |  |  | 35715603 1610250321427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-1091 р.8 до пр.Металлургов, 22а.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-1091 р.8 до пр.Металлургов, 22а. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х95-1 КЛ-0,4кВ от ТП-1091 р.8 до пр.Металлургов, 22а. |  |  |  |  | 35715601 1610250555430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ 10 кВ ф.6-17 к ТП 6-17-07. |  |  |  |  | 35715305 1610250848610
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-02 и ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ, с проведением тепловизионного(пирометрического) обследования, с целью проверки уровня масла в силовых трансформаторах и выявления развивающихся дефектов, а также аварийных нагревов контактных соединений и оборудования. |  |  |  |  | 35715703 1610250940680
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1023 до ТП-1056.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1023 до ТП-1056 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-1023 до ТП-1056. |  |  |  |  | 35715601 1610251105431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля от ПС 35 кВ Зыково до оп.№1 ф. 85-4 силами подрядной организации ООО "Тесла" согласно гарантийным обязательствам.; Направить претензионное письмо ООО "Тесла" с требованием восстановить поврежденное оборудование согласно гарантийным обязательствам.; Организовать ПИР в адрес подрядной организации ООО "Тесла" с целью восстановления поврежденного кабеля от ПС 35 кВ Зыково до оп.№1 ф. 85-4 в период срока гарантийного обслуживания. |  |  |  |  | 35715608 1610251330432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10кВ от РП-55 до ТП-595.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3x120 КЛ-10кВ от РП-55 до ТП-595 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3x120 КЛ-10кВ от РП-55 до ТП-595. |  |  |  |  | 35715601 1610251625433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору МП"ГОРТРАНС" Габараеву В. З. (ул. им. Академика Вавилова, д. 2 г. Красноярск, 660093), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1610251810435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Шарипову Муталиб Абдурахмонович (662518, Красноярский край, Березовский р-н, с/с Есаульский, тер. ТСН ТСН Шариповское, д 24), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1610251845436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10кВ от РП-63 яч.17 до ТП-1069.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10кВ от РП-63 яч.17 до ТП-1069 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10кВ от РП-63 яч.17 до ТП-1069. |  |  |  |  | 35715601 1610251905437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493. |  |  |  |  | 35715603 1610252050438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 37-13-13 на предмет наличия аналогичных нарушений.; Выполнить замену автомата 0,4 кВ ВА 57-35-34 160А Л 1 в РУ 0,4 кВ ТП 37-13-13. |  |  |  |  | 35715608 1610252218439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «РСК СЕТИ» М.А. Морозову(пр. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660064) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1610252300440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ-6кВ КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.5) - ТП 413 (яч.1) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.5) - ТП 413 (яч.1).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.5) - ТП 413 (яч.1). |  |  |  |  | 35715603 1610252345441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от РП-3 до ТП-5020.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от РП-3 до ТП-5020 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от РП-3 до ТП-5020. |  |  |  |  | 35715601 1710250755442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору Краевого государственного автономного учреждения "Региональный центр спортивных сооружений" Корепанову Сергею Юрьевичу (г. Красноярск, Остров отдыха 8, 660028) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1710250815443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 655 до ТП 618 КрасКом / Кабель силовой АСБ-6 3х150; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 655 до ТП 618. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 655 до ТП 618. |  |  |  |  | 35715604 1710251505444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-31 от ПС-110кВ Центральная до РП-29.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-31 от ПС-110кВ Центральная до РП-29 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ ф.9-31 от ПС-110кВ Центральная до РП-29. |  |  |  |  | 35715601 1710251525445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-4 от ПС 35 кВ Маганск на наличие ДКР в ОЗ ВЛ.; Выполнить вырубку ДКР в пролете опор от № 35/1/8 до 35/1/9 на ВЛ 10 кВ ф.35-4 от ПС 35 кВ Маганкс. |  |  |  |  | 35715608 1710251735446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо руководителю АО УЗС , Кузнецову Сергею Александровичу (660099, г. Красноярск, ул. Обороны, 21) с требованием возмещения средств, затраченных на восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от ПС 122 яч.20 - ТП 733.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААШв-10 3х70 КЛ 0.4 кВ КЛ 0.4 кВ от ТП 875 до многоквартирного жилого дома по адресу:ул.Академгородок, д.8. |  |  |  |  | 35715602 1710252116447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-4-9.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролети №7 - № 8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-4-9. |  |  |  |  | 35715608 1710252131448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЛР ф.101-2 -ПР ф.101-2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЛР ф.101-2 -ПР ф.101-2.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110кВ Гидростроитель ЛР ф.101-2 до ПР ф.101-2. |  |  |  |  | 35715603 1810251145449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 138-03-6/100 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить измерение сопротивления изоляции кабельной вставки ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 138-03-6/100 кВА. |  |  |  |  | 35715706 1810251158681
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Л 1 от ТП 10-06-270 после ликвидации пожара на предмет целостности оборудования. |  |  |  |  | 35715307 1810252146611
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 220/110/10/6 кВ "Заводская" до РП 172 / ААШв-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 220/110/10/6 кВ "Заводская" до РП 172 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 220/110/10/6 кВ "Заводская" до РП 172. |  |  |  |  | 35715604 1910250005450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-01 для выявления подобных дефектов по опору № 43.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 43 ВЛ-10 кВ ф.35-01. |  |  |  |  | 35715002 1910252121916
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ от РП-135 до РП-109; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ от РП-135 до РП-109 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ от РП-135 до РП-109 |  |  |  |  | 35715601 2010250200451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить письмо на завод изготовитель о необходимости выполнения гарантийных обязательств. |  |  |  |  | 357157 2010250335682
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО «Электрические сети Сибири»В. А. Зиновьеву ООО «Электрические сети сибири» М.А. Морозову(ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2010250420452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.35-1. от ПС 35 кВ Маганск.; Выполнить выправку опоры № 9/16 ВЛ 10 кВ ф.35-1. |  |  |  |  | 35715608 2010251120453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 10 кВ ф.16-02. АСБ-10 3х120 от ТП 2013 до ТП 2014 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 10 кВ ф.16-02. АСБ-10 3х120 от ТП 2013 до ТП 2014.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля КЛ 10 кВ ф.16-02. АСБ-10 3х120 от ТП 2013 до ТП 2014 |  |  |  |  | 35715602 2010251610454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 10 кВ ф.122-24 ААБ 3х120 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 733 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 10 кВ ф.122-24 ААБ 3х120 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 733.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля КЛ 10 кВ ф.122-24 ААБ 3х120 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП 733. |  |  |  |  | 35715602 2010251740455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-675 РУ-10кВ.; Выполнить замену выключателя нагрузки ВН-10кВ в ТП-675 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 2010252330456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-05-4, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2110251029683
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки АО"Солгон". |  |  |  |  | 35715206 2110251153510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Захаренко Р.В. (г. Красноярск, ул. Партизана Железняка д.9, кв. 2, 660022) о не допущении нарушений ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2110251235429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ПС 110 кВ Имени Сморгунова до ПП 237 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ПС 110 кВ Имени Сморгунова до ПП 237.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ПС 110 кВ Имени Сморгунова до ПП 237. |  |  |  |  | 35715602 2110251240434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП729-ж.д пр.Крас.раб.,39 / Кабель АСБ 3х95+1х50; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП729-ж.д пр.Крас.раб.,39 / Кабель АСБ 3х95+1х50 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП729-ж.д пр.Крас.раб.,39. |  |  |  |  | 35715604 2110252230457
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену колпачка на опоре №73 на ВЛ 10кВ ф. 15-03. Заказ САП № 170079988. |  |  |  |  | 35715304 2210251121612
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП 31-03-1102А.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-03 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 2210251408918
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ПП 237 до ТП 3296 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ПП 237 до ТП 3296.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля АПвПу-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ПП 237 до ТП 3296 |  |  |  |  | 35715602 2210252040458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО "ЛАДОГА" Трубачеву Максиму Ивановичу (660016, Красноярский край, город Красноярск, улица Анатолия Гладкова, зд. 22, стр. 15, офис 202/2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2310250140459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты силового кабеля КЛ 6кВ присоединения 1ТСН в ячейке №9 ПС 110 кВ Юго-Западная. Заказ ТОРО 170080235.; Запланировать в ремонтную программу 2027 года замену КЛ 6 кВ от 1ТСН до 1 секции 6 кВ с заменой концевых муфт на ПС 110 кВ Юго-Западная.; Провести высоковольтные испытания КЛ 6 кВ 2ТСН на ПС 110 кВ Юго-Западная. Заказ ТОРО 180337559. |  |  |  |  | 35715603 2310251055460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ТП 40-02-12 и ТП 40-02-30 имеющих кабельный ввод по ВЛ-10кВ ф.40-02 от ПС 110 кВ "Тюхтет", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести высоковольтные испытания вновь смонтированной кабельной муфты в РУ-10кВ ЗТП 40-02-08. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести замену концевой кабельной муфты в РУ-10кВ ЗТП 40-02-08. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715203 2310251922511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора марки ИПУ-10 на ТП 10/0,4 кВ №6-12-088. |  |  |  |  | 35715305 2410251008613
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 27 яч.4 до ТП 1180 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 27 яч.4 до ТП 1180 яч.6.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 27 яч.4 до ТП 1180 яч.6. |  |  |  |  | 35715602 2410252250461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 297 руб. №1 н.А до ж/д ул.Новой зари 10, за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 297 руб. №1 н.А до ж/д ул.Новой зари 10.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 4X95 КЛ 0,4 кВ от ТП 297 руб. №1 н.А до ж/д ул.Новой зари 10. |  |  |  |  | 35715602 2510250941462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 48-05-26/160 кВА с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить уплотнение дверей ТП 48-05-26/160 кВА, с целью недопущения проникновения животных в ТП 48-05-26/160 кВА. |  |  |  |  | 35715703 2510251031685
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-12 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715703 2510251031684
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум". |  |  |  |  | 35715707 2510251525686
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директоруООО Спецзастройщик «Арс-Групп» А.И. Сосиеву(Ул. Степана Разина, д. 62 г. Красноярск, 660043)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2510252010463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.85-1 .; Выполнить замену изолятора и восстановление шлейфа ВЛ 10кВ ф.85-1 на оп.№10. |  |  |  |  | 35715608 2610250850464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 2610250950288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Залучан Владимир Васильевич (пр. имени газеты Красноярский рабочий, д. 150 стр.46 офис 12, г. Красноярск, 660059), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2610251705465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Директору филиала «Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) С. В. Иванову ул. Малаховская, 5, г. Красноярск, 660123, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2610251755466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ от РП 18 до ТП 724 / Кабель силовой СБ-6 3х150; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от РП 18 до ТП 724 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от РП 18 до ТП 724. |  |  |  |  | 35715604 2610251820467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Старцевой Нине Михайловне. |  |  |  |  | 35715706 2610251830687
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ 10 ф.24-22. |  |  |  |  | 35715301 2610252139614
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-90 до ТП-91.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-90 до ТП-91 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х95 КЛ-10кВ от ТП-90 до ТП-91. |  |  |  |  | 35715601 2610252230468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "КТС-ЗАПАДНЫЙ" Хапкову Николаю Петровичу (660032, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубенского, д. 4А, помещ. 117, комната 37), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2610252255470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 94-6 от опоры № 196/90/17/27/71/1 до № 196/90/17/27/71/32.; Выполнить восстановление шлейфа провода АС-50 ф."С" на РЛНД 10 кВ опоры № 196/90/17/27/71/1 ВЛ 10 кВ ф. 94-6. |  |  |  |  | 35715606 2710250115471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 172 яч.6 до ТП 5009 / ААБлУ -6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 172 яч.6 до ТП 5009 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 172 яч.6 до ТП 5009. |  |  |  |  | 35715604 2710250225472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 545 до ТП 533 2 сш / ААШв-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 545 до ТП 533 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 545 до ТП 533. |  |  |  |  | 35715604 2710250505473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-1 от опоры №124 до опоры № 144.; Закрепить изолятор фазы "С" на траверсе опоры №140 ВЛ 10 кВ ф. 8-1. |  |  |  |  | 35715606 2710250836474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ ф.1-10 от ТП 208 до ПП 4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ ф.1-10 от ТП 208 до ПП 4.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6 кВ ф.1-10 от ТП 208 до ПП 4. |  |  |  |  | 35715602 2710251020475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ яч.15 ПС 96 – 2БКТП 4048 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ яч.15 ПС 96 – 2БКТП 4048.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ яч.15 ПС 96 – 2БКТП 4048 |  |  |  |  | 35715603 2710251600476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "ОКБ АРТ" Ворожейкину Юрию Феликсовичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Марковского, д.86), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2710251610477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 489 - ТП 432 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 489 - ТП 432.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 489 - ТП 432. |  |  |  |  | 35715603 2710251630478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ВРТП ф.8-11-15 на опоре № 399 ВЛ 10 кВ ф.8-11.; Выполнить осмотр ВРТП на ВЛ-10 кВ ф.8-11 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 2710251929920
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки оп.1/1 ВЛ 6кВ ф.1-33, председателю ГК "Октябрьский" Русначенко Ивану Ивановичу (660030, Красноярский край, город Красноярск, 2-Я Ботаническая ул., д. 2, кв. 2 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2710252050479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Туркевич Надежде Михайловне (ул. Проспект металлургов 41 г. Красноярск 660073), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2710252058480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 1-2/1-3 ВЛ 10 кВ ф. 14-05 |  |  |  |  | 35715701 2710252210688
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-05 с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2710252320689
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 2810250005921
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ООО "Заимка". |  |  |  |  | 35715707 2810250020690
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 |  |  |  |  | 35715001 2810250155922
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 5/1/9/1 на ВЛ-10 кВ ф.83-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11 на наличие подобных дефектов в пролётах опор № 55/1/9/1 - 55/1/9/2. |  |  |  |  | 35715002 2810250159923
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 434 - ТП 448 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 434 - ТП 448.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 434 - ТП 448. |  |  |  |  | 35715603 2810250430481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 2810250445924
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить дополнительные ЛР на ВЛ 6 кВ ф. 30-15 для обеспечения возможности деления ВЛ на участки при определении места повреждения. |  |  |  |  | 35715707 2810250935692
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВРТП на ВЛ-10 кВ ф.45-01 на наличие подобных дефектов.; Выполнить чистку контактов ВРТП на опоре № 5/1/2 ВЛ 10 кВ ф.45-01. |  |  |  |  | 35715004 2810251207926
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо индивидуальному предпринимателю Щербакову В. В. (660004 г. Красноярск ул. Солнечная 12 стр. 12) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 2810251525482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю СНТ "Октябрьское-2" Кривицкому Р.Я (Красноярск, Плодово-Ягодная станция, Пасечная,32.г. 660130), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2810251905483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-02-10/400: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Новикову В.Н. с предложением о замене голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 2810252240693
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №4/5 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-06-61к. Заказ САП 170080134. |  |  |  |  | 35715304 2910251006615
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-06 |  |  |  |  | 35715001 2910251303927
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Призвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-6кВ ф.92-05 - ТП9109.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ-6кВ ф.92-05 - ТП9109 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ-6кВ ф.92-05 - ТП9109. |  |  |  |  | 35715603 2910251605484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 83-11-5; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 83-11-5 |  |  |  |  | 35715002 2910251655928
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ТП 3356 до ТП 3340 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ТП 3356 до ТП 3340.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.185-03 от ТП 3356 до ТП 3340. |  |  |  |  | 35715602 3010250601485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 3010250741691
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ПАО "Мегафон" |  |  |  |  | 35715706 3010251724694
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-61с яч.1 до ТП-54с яч.5.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-61с яч.1 до ТП-54с яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-02 от ТП-61с яч.1 до ТП-54с яч.5. |  |  |  |  | 35715601 3010252013486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с яч.1 до ТП-16с яч.5.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с яч.1 до ТП-16с яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с яч.1 до ТП-16с яч.5. |  |  |  |  | 35715601 3010252013487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Кедр" Чанчикову Александру Валентиновичу (660125, Красноярский край, город Красноярск, улица Светлогорская, зд.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3010252145488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 872, генеральному директору ООО «РСК СЕТИ»М.А. Морозову (пр. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3010252345489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Новосмоленка -Карапсель (Т-66) подать предложение по расширению просеки в ИПР 2026-2027 гг.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новосмоленка -Карапсель (Т-66) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 156050325). |  |  |  |  | 357150 3110250412929
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 34-04-4/160 кВА: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Кутихина И.А. с предложением о замене голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 3110250630695
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 65-04-4. |  |  |  |  | 35715002 3110250953930
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК " РАССВЕТ " Настатуха Александру Викторовичу (660005, Красноярский край, город Красноярск, улица Краснодарская, зд. 44А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3110251015490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №6-07-006. При обнаружении замечаний организовать их устранение. |  |  |  |  | 35715305 3110251030616
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭлектрическиеСетиСибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3110251155491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ИП Брус А.И. (660064, Красноярский край, город Красноярск, ул. Капитанская 12 кв.70) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3110251306492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО "Сибпромстройцентр" Юсан В.А. (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105, офис 3-09) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3110251306493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" Клюшину М.Г. (660016, Красноярский край, город Красноярск, ул Анатолия Гладкова, д. 2а) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3110251402494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену измерительного трансформатора тока фазы "С" в ячейке Вф.39-18 10 кВ на ПС 35 кВ Залипье.; Выполнить осмотр ПС 35 кВ Залипье на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 3110251626931
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «СИГМА» Игнатову Андрею Иннокентьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Металлургов, д. 53, кв. 21), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715601 0111250225495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 0111250856289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Первухиной Светлане Геннадьевне (г. Красноярск ул. Кишиневская, 17, 660013), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 0111251440496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 3х120 3x240 КЛ-10кВ ф.49-53 от ПС-110кВ Юбилейная до ПП-9236.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦААБл 3х120 3x240 КЛ-10кВ ф.49-53 от ПС-110кВ Юбилейная до ПП-9236 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл 3х120 3x240 КЛ-10кВ ф.49-53 от ПС-110кВ Юбилейная до ПП-9236. |  |  |  |  | 35715601 0111251530497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора ТМ 250/10 на КТП 44-14-17. Заказ SAP № 180338436. |  |  |  |  | 35715205 0111251834513
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.126-01 ТП 3027 до ТП 3127 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.126-01 ТП 3027 до ТП 3127.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.126-01 ТП 3027 до ТП 3127. |  |  |  |  | 35715602 0211250005499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.40-03, с целью выявления подобных дефектов в виде целостности вязок провода к изоляторам и разрегулировки стрелы провиса проводов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180339024; По итогам проведенного осмотра ВЛ 10кВ ф.40-03, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине разрегулировки стрелы провиса проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 35715203 0211250139516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-14 в пролётах опор № № 200-210.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 206-207 на ВЛ-10 кВ ф.8-14 |  |  |  |  | 35715004 0211250228932
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 243, разработать мероприятия по дератизации ЗРУ ТП 243.; Провести внеочередной осмотр ТП 243 на наличие мест проникновения грызунов. |  |  |  |  | 35715602 0211250308500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180339027.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ для последующего анализа и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине падения деревьев. Заказ САП №180339028.; По результатам ИТР осмотра и анализа листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ и разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с включением в РП 2027-2030гг. |  |  |  |  | 357152 0211250520517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 0211250537290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 34-03-11. |  |  |  |  | 35715002 0211250604933
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-04 в пролётах опор № 150-160.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 158-159 на ВЛ-10 кВ ф.45-04 |  |  |  |  | 35715004 0211250720934
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ 6 кВ ф.1-33 в пролете опор 78-79.; Произвести внеочередной осмотр ф.1-33 в пролете опор 73-80 |  |  |  |  | 35715602 0211250810501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.44-10.; Убрать ветку под проводами в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 6 кВ ф.44-10. |  |  |  |  | 35715405 0211250836292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБл-6 3х150 6 кВ ф. 1-02 от ТП 369 до ТП 3191. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х150 6 кВ ф. 1-02 от ТП 369 до ТП 3191.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 6 кВ ф. 1-02 от ТП 369 до ТП 3191. |  |  |  |  | 35715602 0211250935502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-14. |  |  |  |  | 35715401 0211250942293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-02. |  |  |  |  | 35715403 0211251004294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Тюхтет - Поваренкино (Т-120) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180339025.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 35кВ Тюхтет - Поваренкино (Т-120) с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ для последующего анализа и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине падения деревьев. Заказ САП №180339026.; По результатам ИТР осмотра и анализа листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ и разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ 35кВ Тюхтет - Поваренкино (Т-120) с включением в РП 2027-2030гг. |  |  |  |  | 357152 0211251005518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф 96-2 от ПС 35 кВ Сучково, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180338971; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10кВ Ф 96-2 от ПС 35 кВ Сучково с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 96-2 от ПС 35 кВ Сучково и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 0211251020519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от оп.15 ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 53-08-3015и до вводного устройства жилого дома. Заказ в САП № 170080399. |  |  |  |  | 35715306 0211251042617
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180338227; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 10 кВ Ф. 65-3 с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 65-3 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 0211251120520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 65-04-2. |  |  |  |  | 35715002 0211251212936
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 0211251220295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролётах опор № № 260-270.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор 261-262 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 |  |  |  |  | 35715004 0211251400937
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180338970; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10 кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 1-7 от ПС 220 кВ Троицкая и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 0211251427521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-09. |  |  |  |  | 35715401 0211251431296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 0211251455297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-03-4/160: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Трофимовой Е.С. с предложением о замене голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 0211251542696
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-03, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0211251621697
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-4.; Убрать ветку с проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф.57-4. |  |  |  |  | 35715404 0211251635298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 16-1, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180338971; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 10 кВ Ф. 16-1 с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 16-1 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 0211251655522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-02. |  |  |  |  | 35715403 0211251702299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-04. |  |  |  |  | 35715403 0211251702300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17-10. |  |  |  |  | 35715403 0211251722301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180338962; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 96-4 от ПС 35 кВ Сучково и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 0211251725523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-06. |  |  |  |  | 35715403 0211251737302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-10.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 168-169 ВЛ 10 кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 0211251835303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить претензионное письмо в адрес ИП Ковалевой О.В. |  |  |  |  | 35715707 0211252016698
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-04, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0211252111699
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180338227; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 10 кВ Ф. 65-3 с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 65-3 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 0311250328524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-04, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 0311250955700
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Электрические Сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. 26 Бакинских Комисаров, зд. 26 г. Красноярск, 660004 essib@yandex.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0311251302503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-904 до ТП-930.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-904 до ТП-930 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.49-76 от ТП-904 до ТП-930. |  |  |  |  | 35715601 0411250240504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) в пролётах опор №244-246 в зимнее время для определения достаточности мероприятий по установке балластных грузов. (Заказ из SAP №180339443); Выполнить установку балластных грузов на три фазы опоры №245 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). (Заказ из SAP №170080441) |  |  |  |  | 357150 0411250244939
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор №№ 395-396 ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 0411251110304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 15-16-6. |  |  |  |  | 35715003 0411251205940
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3/33-05-27.; Установить ж/б приставки на опоры №№ 21, 22 ВЛ 0,4 кВ Л3/33-05-27. |  |  |  |  | 35715401 0411251442305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ИП Антунюкову Р.В. (660006, Красноярский край, город Красноярск, Туристская ул, д. 79а) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0411251505505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 44 - ТП 43 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АКЛ 6 кВ ТП 44 - ТП 43.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 44 - ТП 43. |  |  |  |  | 35715603 0511250642506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 82-07: -выполнить расширение просеки в пролётах опор №№ 207-210 при включении работ в ИПР или ППН. |  |  |  |  | 35715706 0511250830701
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 180 - ТП 163/АСБ-6 3х120.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ТП 180 - ТП 163 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 180 - ТП 163. |  |  |  |  | 35715604 0511251230507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление провода АС-16 в пролете опор 8-8/1 ВЛ-0.4 кВ Л-3 от ТП 725.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 725 в пролете опор №1 - №10. |  |  |  |  | 35715602 0511251410508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01 |  |  |  |  | 35715002 0511251620941
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабеля ЦААБл-10 3х120 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106; Провести анализ мест повреждения силового кабеля марки ЦААБл-10 ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦААБл-10 ВЛ 10 кВ ф. 63-1 от КТП 63-1-103 - КТП 63-1-106 |  |  |  |  | 35715606 0511251730509
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-01 |  |  |  |  | 35715002 0511252320942
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0611250025702
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «ЕнисейСетьСервис» В.Г. Верёвкину ул. Им.Сергея Лазо 6А оф.117 г. Красноярск, 660133)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0611250415510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01 |  |  |  |  | 35715002 0611250418943
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, и.о. ректора ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет" М.В. Румянцеву (Свободный пр-кт, д.79, город Красноярск, 660041) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0611250940511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 53-11-3010и. Заказ в САП № 170080461. |  |  |  |  | 35715306 0611250945618
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф. "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 6 кВ ф.46-30.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.46-30. |  |  |  |  | 35715405 0611251018306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС об отключении АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 7-09-7 |  |  |  |  | 35715001 0611251146944
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Главному энергетику «Университета им. Решетнёва», Коркину В.В. (г.Красноярск 660037 , проспект им. газеты Красноярский рабочий, 31, корпус «А», каб. 213 б.) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0611251845512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.85-1 .; Выполнить замену колпачков изоляторов ВЛ 10кВ ф.85-1 на оп.№129/1. |  |  |  |  | 35715608 0711250943514
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0711250944619
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-04 с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0711251047703
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-65 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-65 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-65 от ПС-110кВ Юбилейная до ТП-597. |  |  |  |  | 35715601 0711251415515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО"НПП"РАДИОСВЯЗЬ" Галееву Ринату Гайсеевичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Декабристов, д. 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0711251524516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715302 0711251619620
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ФЛ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ АО ОБОРОНЭНЕРГО Красильникову Роману Викторовичу (672000, Красноярский край, город Чита, улица Курнатовского, д. 10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0711251835517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ ф.33-3-7 от ПС-110кВ Молодежная до ТП-179. |  |  |  |  | 35715601 0711251950518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-10 от РП 263 до РП 119 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-10 от РП 263 до РП 119.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-10 от РП 263 до РП 119. |  |  |  |  | 35715602 0811250310519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-10 от ТП 73 до ТП 713.; Содержание мероприятия: Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-10 от ТП 73 до ТП 713 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-10 от ТП 73 до ТП 713. |  |  |  |  | 35715602 0811250330520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфов фазы "А" и фазы "В" на Р 1-25-1144. |  |  |  |  | 35715301 0811251207621
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) на участке опор №326-330 для оценки состояния изоляции и наличие следов помета птиц. Заказ SAP №180340354; Выполнить замену подвесной изоляции на опоре №328 ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) с установкой птицезащитных устройств (ПЗУ), для защиты птиц от поражения электрическим током, а так же от аварийных отключений ВЛ. Заказ SAP №170080721.; По итогам проведения ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) провести анализ с разработкой мероприятий, с учетом раннее произошедшего (11.06.2025) перекрытия по помету птиц на опоре №115, направленных на исключение повторных отключений по причине воздействия птиц, а так же по установке ПЗУ заводского исполнения для защиты птиц и повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2027-2029гг.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 110 кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) с целью выявления подобных дефектов и наличия ПЗУ. Заказ SAP №180340355 |  |  |  |  | 357152 0811251505525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.36-08: -Направить письмо в адрес абонента ПАО "Мегафон" об устранении замечаний. |  |  |  |  | 35715703 0811251950704
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 243, разработать мероприятия по дератизации ЗРУ ТП 243.; Провести внеочередной осмотр ТП 243 на наличие мест проникновения грызунов. |  |  |  |  | 35715602 0811252300521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику сетей директору ООО "ЕнисейСетьСервис" В. Г. Веревкину (ул. Сергея Лазо, 6 А, офис 117 г. Красноярск, 660133) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0911250327522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3Х95 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-182 до ТП-183.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3Х95 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-182 до ТП-183 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3Х95 КЛ-10кВ ф.33-3-2 от ТП-182 до ТП-183. |  |  |  |  | 35715601 0911250512523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-01-16. |  |  |  |  | 35715002 0911250912945
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 70-05-4/160: -Направить письмо в адрес абонента КГБУ СО "Петропавловский ПНИ" с предложением о замене голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 0911250931705
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715004 0911251036946
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-3 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180338227; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 10 кВ Ф. 65-3 с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 65-3 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 0911251525526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03. |  |  |  |  | 35715002 0911251608948
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х150 10 кВ от РП 129 до ТП 713 КЛ 10 кВ ф.122-04. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х150 10 кВ от РП 129 до ТП 713 КЛ 10 кВ ф.122-04.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААШв-10 3х150 10 кВ от РП 129 до ТП 713 КЛ 10 кВ ф.122-04. |  |  |  |  | 35715602 0911252220524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-05. |  |  |  |  | 35715403 1011250715307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ПАРТНЕР-КРАСНОЯРСК" Бакулину Ярославу Юрьевичу (660037, Красноярский край, город Красноярск, Северный проезд, д. 14, кв. 121), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1011250805525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-15 10/0,4кВ на загнивание. Заказ SAP №180339503; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 33-03-15 и внеплановой проверке опор на загнивание, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения стоек опор на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-03-15 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180339502 |  |  |  |  | 35715207 1011250911527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки Новикову Е.Ф. (по адресу: п. Минино, ул. Березовая, 8. Емельяновский район, 663020) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние |  |  |  |  | 35715606 1011250920526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ЛР ТП 16-02-406 на ВЛ 10 кВ ф.16-02 на СП 42.Заказ САП №180339381. |  |  |  |  | 35715304 1011251057622
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 1011251101308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 65-7 от ПС 35кВ Полевое, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10кВ Ф. 65-7 от ПС 35кВ Полевое с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 65-7 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1011251240528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Веревкину В. Г. (ул. Сергея Лазо,6А, офис 117 г. Красноярск, 660133) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1011252205527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП 42-03-3.; Выполнить осмотр изоляции ТП 42-03-3 на ВЛ-10 кВ ф.42-03 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 1011252258950
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-01. |  |  |  |  | 35715403 1011252302310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-8; Выполнить регулировку стрелы провеса провода АС 70/11 ВЛ 10кВ ф.44-8 в пролете опор № 62-63. |  |  |  |  | 35715608 1111250150528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.23-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1111250509708
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.23-03 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ 6 кВ ф.23-03 в пролете опор №78-№79 |  |  |  |  | 35715707 1111250509707
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.23-05 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провиса пролет опор №36-№38;№44-№47 на ВЛ 6 кВ ф.23-05. |  |  |  |  | 35715707 1111250509706
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену вязки провода перетяжку провода фазы "А" на опоре № 368 ВЛ-10 кВ ф.65-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 1111250600952
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерения, при необходимости, рассмотреть вопрос о включении мероприятий в РП 2026-2027 г.г.; Произвести замену траверсы на опоре № 80 ВЛ 35 кВ Т-5 (Заказ из SAP № 170080559).; Произвести измерения загнивания деревянных элементов опор №№ 76-81 на ВЛ 35 кВ Т-5 (Заказ из SAP № 180333729).; Произвести ремонт траверсы, монтаж провода ф. "В" на опоре № 80 ВЛ 35 кВ Т-5 (Заказ из SAP № 170080841). |  |  |  |  | 357154 1111250612311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КТП 2067, председателю ГК "Октябрьский" Русначенко Ивану Ивановичу (660030, Красноярский край, город Красноярск, 2-Я Ботаническая ул., д. 2, кв. 2 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1111250630529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену вязки провода перетяжку провода фазы "В" на опоре № 64 ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 1111250703953
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.23-05 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №36-№38; №44-№47 на ВЛ 6 кВф.23-05. |  |  |  |  | 35715707 1111250706709
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 35кВ Нагорная - Ирбей тяговая (Т-20) выполнить выправку опоры №4.; ВЛ 35кВ Нагорная - Ирбей тяговая (Т-20) выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №№3-4.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Нагорная - Ирбей тяговая (Т-20) с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 357157 1111250731710
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр линейных разъединителей ВЛ 10 кВ ф. 66-7.; Выполнить ремонт линейного разъединителя РЛНД-10 на оп. 26 ВЛ 10 кВ ф. 66-7. |  |  |  |  | 35715606 1111250740530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки руководителю ТСН Миротворец Кудрящеву К.Н. (по адресу: 660062, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КРУПСКОЙ, Д. 10А, КВ. 63) по приведению в надлежащие состояние объектов электросетевого хозяйства в надлежащие состояние. |  |  |  |  | 35715606 1111250750531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-02, По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ 180339723. |  |  |  |  | 35715304 1111250837623
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-04 в пролётах опор № 6/28-6/32.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 6/29-6/30 на ВЛ-10 кВ ф.42-04 |  |  |  |  | 35715003 1111251105954
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ТП 1095 до ТП 1096 КЛ 6 кВ ф.15-36. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ТП 1095 до ТП 1096 КЛ 6 кВ ф.15-36.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 1095 до ТП 1096 КЛ 6 кВ ф.15-36. |  |  |  |  | 35715603 1111251500532
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-06-03 провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине схлеста проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-06-03 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180340484 |  |  |  |  | 35715201 1111251526529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПг-6 3х120 6 кВ ф. 1-04 от РП 231 до ТП 2047 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПг-6 3х120 6 кВ ф. 1-04 от РП 231 до ТП 2047.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля АПвПг-6 3х120 6 кВ ф. 1-04 от РП 231 до ТП 2047. |  |  |  |  | 35715602 1111251648533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3214, Заболуев Олег Николаевич (​660130 г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 35, кв. 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1111251935534
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф 12-04 от ПС 110 кВ Тарутино провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине схлеста проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 12-04 от ПС 110 кВ Тарутино с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180340433 |  |  |  |  | 35715201 1211250114530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10кВ Ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1211250848531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию Казачинского района.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ С-665/662 (Заказ из SAP № 180339733). |  |  |  |  | 357154 1211250937313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой кабельной муфты КЛ 10 кВ ТП 601-ТП 613 в РУ 10 кВ яч.1 ТП 601. Заказ SAP - №.180339788. |  |  |  |  | 35715302 1211251020624
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО "Висстрой" Гладких Н.Л. (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 144 д) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1211251302535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 16-2 от ПС 110кВ Просвещения, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода, так же объема работ по обрезке крон деревьев, для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180340967; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 16-2 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1211251915532
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 34-04-4/160: -Направить письмо в адрес абонента В.Н. Близоруцкая с предложением о замене голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 1211252323711
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Обеспечить невозможность проникновения животных в РУ 10кВ путем установки вентиляционных решеток в РУ-10кВ КТП 88-3-08. Заказ SAP №170080773; Произвести внеочередной осмотр всех ТП 10/04кВ от ВЛ 10 кВ ф.88-03 от ПС 35кВ Сахапта с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180341248 |  |  |  |  | 35715204 1211252324533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Академгородок до ТП 8087 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Академгородок до ТП 8087.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Академгородок до ТП 8087. |  |  |  |  | 35715602 1311250530536
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 712 до ТП 716 / Кабель силовой ААШв-6 3х95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 712 до ТП 716 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ от ТП 712 до ТП 716. |  |  |  |  | 35715604 1311250730537
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.168-2.; Убрать ветку с проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 149-150 ВЛ 10 кВ ф.168-2. |  |  |  |  | 35715404 1311250945315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 142-143 ВЛ 10 кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 1311251001316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора на ТП 33-12-5 10/0,4 кВ. Заказ в SAP №180341457 |  |  |  |  | 35715207 1311251035534
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 36-08-5/160: -Направить письмо в адрес абонента Администрация Сергеевского сельсовета с предложением о замене голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 1311251126712
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо генеральному директору ООО"Электрические сети Сибири" В. А. Зиновьеву (ул. 26 Бакинских Комиссаров, зд. 2Б г. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1311251235538
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-09.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 106-107 ВЛ 10 кВ ф.32-09. |  |  |  |  | 35715401 1311251248318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-09. |  |  |  |  | 35715401 1311251306319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролете опор 42-45 ф. 1-13.; Произвести восстановления провода АС-50 фазы "А" и "В" в пролете опор 43/2-43/6 ф. 1-13. |  |  |  |  | 35715602 1311251602539
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ - 10 кВ ф. 55-03 от ПС 35 кВ «Поваренкино» с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP №180338132.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ - 10 кВ ф. 55-03 от ПС 35 кВ «Поваренкино» и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ.; Произвести обход и осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 55-03 от ПС 35 кВ «Поваренкино» с целью выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180338132. |  |  |  |  | 35715203 1311251835535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя юридического лица ОАО "Электросвязь" "Восточный филиал". |  |  |  |  | 35715703 1311252131713
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «РУСАРМ» Аветисян Сейрану Самвеловичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица Промысловая, д.5 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1311252208540
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП 199 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП 199.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП 199. |  |  |  |  | 35715603 1411250004541
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного ТН 2 сек. 35 кВ фазы "В" на ПС 35 кВ ДОК. Заказ № 170080705.; Запланировать при необходимости в РП 2027 мероприятия по замене трансформаторов напряжения марки ЗНОЛ-СВ ЭЛ-35 III-4-УХЛI на 2 сек.35 кВ ПС 35 кВ ДОК.; Провести испытание изоляции ТН 2 сек. 35 кВ ПС 35 кВ ДОК. Заказ № 180341895.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ ДОК на наличие подобных дефектов. При обнаружении дефектов организовать их устранение. Заказ № 180341844. |  |  |  |  | 357153 1411250051625
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3214, Заболуев Олег Николаевич (​660130 г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 35, кв. 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1411250340542
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена замена сгнившей траверсы ВЛ-10 кВ Ф.33-18 опора №41/2/3/3. |  |  |  |  | 35715307 1411250902626
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 51-17-1286 на предмет ДКР. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1411251021627
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового трансформатора на ТП 33-03-8 10/0,4 кВ. Заказ в SAP №180341457 |  |  |  |  | 35715207 1411251029536
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в дорожную службу, проводящую реконструкцию автомобильной дороги. |  |  |  |  | 35715706 1411251057714
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-14. |  |  |  |  | 35715401 1411251117321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену промежуточных опор СВ-110 ВЛ 6 кВ ф.102-4 оп.20, оп.20/1.; Организовать претензионно-исковые работы в отношении виновного лица на предмет возмещения причинённого ущерба.; Подать заявление в полицию по факту повреждения оборудования. |  |  |  |  | 35715603 1411251415543
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-05.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 176-177 ВЛ 10 кВ ф.11-05. |  |  |  |  | 35715403 1411251442322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с яч.1 до ТП-16с яч.5.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с яч.1 до ТП-16с яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ-10кВ ф.139-14 от ТП-21с яч.1 до ТП-16с яч.5. |  |  |  |  | 35715601 1411252015544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.139-08 от ПС-110кВ Солнечный до ТП-70с. |  |  |  |  | 35715601 1411252103545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-13 в пролётах опор № 70-71.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 70-71 на ВЛ-10 кВ ф.5-13 |  |  |  |  | 35715003 1411252205956
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-1с до ТП-2с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-1с до ТП-2с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10кВ ф.139-24 от ТП-1с до ТП-2с. |  |  |  |  | 35715601 1411252335546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Произвести замену капронового колпачка под изолятором на опоре № 310 ВЛ 10 кВ ф.33-05, установить изолятор на крюк ф. "В".; Произвести ремонт провода в пролете опор № 310-311 ВЛ 10 кВ ф.33-05 |  |  |  |  | 35715401 1511251002323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-09-32. |  |  |  |  | 35715401 1511251410324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ПС №8 яч. 2 - оп. №1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ПС №8 яч. 2 - оп. №1.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ПС №8 яч. 2 - оп. №1. |  |  |  |  | 35715603 1511251450547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-04.; Убрать ветку с проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 457-458 ВЛ 10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 1511251619325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 35-02-4/400: -Направить письмо в адрес абонента собственнику нежилого здания-кафе по адресу с. Ирбейское, ул. Ленина, д. 38 А Г. М. Рукосуеву с предложением о замене кабельного ввода. |  |  |  |  | 35715703 1511251842715
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 10 кВ ф.123-22 от ТП 8017 до ТП 2003 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 10 кВ ф.123-22 от ТП 8017 до ТП 2003.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 10 кВ ф.123-22 от ТП 8017 до ТП 2003. |  |  |  |  | 35715602 1511252230548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС об отключении АВ-0,4кВ Л-1 в ТП М-02-22 |  |  |  |  | 35715001 1511252325957
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю СНТ "Октябрьское-2" Кривицкому Р.Я (Красноярск, Плодово-Ягодная станция, Пасечная,32.г. 660130), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1611250950549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 66-5 от ПС 35кВ Зачулымка, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10кВ Ф. 66-5 от ПС 35кВ Зачулымка с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф. 66-5 и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 1611251224537
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/34-14-103. |  |  |  |  | 35715401 1611251332326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направлено письмо бытовому потребителю, владельцу электроустановки в которой произошло повреждение. |  |  |  |  | 35715707 1611251800716
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить послеаварийный осмотр ТП М-02-19. |  |  |  |  | 35715001 1611252112958
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатор №1 в ТП 5008 / Трансформатор ТМ-630/6 |  |  |  |  | 35715604 1711250435550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 243, разработать мероприятия по дератизации ЗРУ ТП 231.; Провести внеочередной осмотр ТП 231 на наличие мест проникновения грызунов. |  |  |  |  | 35715602 1711250540551
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 33.; Произвести замену РВЗ 10/400 1 сек. 10 кВ на ТП 33. |  |  |  |  | 35715602 1711250550552
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3068, Решетова Нина Петровна (660130, г.Красноярск, ул. Янтарная, д.15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1711251305554
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 33-09-32.; Произвести замену ПК 10 кВ ф. "В", "С" на КТП 33-09-32.; Произвести замену силового трансформатора 1Т на КТП 33-09-32. |  |  |  |  | 35715401 1711251330327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-05 |  |  |  |  | 35715707 1711251640717
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо заместителю генерального директора ООО "Краском" А. Г. Бабию (ул. Парижской Коммуны, д. 41, г. Красноярск , 660049) с требованием предоставить протоколы проверки УРЗА, таблицы уставок РЗА ф. 32-21, ф. 32-26, В1Т 6 кВ, В2Т 6 кВ, СВ 1-2 сек 6 КВ на ПС 10 кВ "о. Атамановский №32" а также о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 1711251715555
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённых опор № 463, №464 на ВЛ-10 кВ Ф. 33-07. |  |  |  |  | 35715307 1711251728628
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить мероприятия по удалению гололедно-изморозевых образований с проводов и регулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №59/188-№59/189 ВЛ -10 кВ ф. 40.01 от ПС 110 кВ Тюхтет. Заказ SAP №170080779; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-01 от ПС 110 кВ «Тюхтет» с целью выявления подобных причины отключения. Заказ SAP №180340743. |  |  |  |  | 35715203 1811250105538
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин технологического нарушения на ВЛ 35 кВ Тюхтет – Поваренкино (Т-120).; Выполнить обход ВЛ 35 кВ Тюхтет - Поваренкино (Т-120) для выявления мест на ВЛ с возможными нарушениями стрелы провиса проводов при налипании мокрого снега. Заказ SAP №180341276; Выполнить ремонт провода ф."В" и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №140-141 на ВЛ 35 кВ Тюхтет – Поваренкино (Т-120). Заказ SAP № 170080790 |  |  |  |  | 357152 1811250312539
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | произвести замену провода, выработавшего свой нормативный срок эксплуатации на провод СИП от РУ-0,4 кВ ТП 35-02-4 до опоры №1 |  |  |  |  | 35715703 1811250939718
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-03.; Выполнить ремонт провода на ВЛ 10 кВ ф.9-03 в пролете опор №318-№320 |  |  |  |  | 35715707 1811251214719
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр РУ-6кВ ПС Медпрепараты 110кВ на предмет возможности проникновения животных.; Убрать животное из отсека В 6кВ яч.21, при необходимости провести чиску изоляции В 6кВ яч.21. |  |  |  |  | 35715603 1811252052553
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3068, Решетова Нина Петровна (660130, г.Красноярск, ул. Янтарная, д.15), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1911250120557
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес виновного в ТН с требованием восстановлением поврежденного оборудования; Организовать претензионно исковые работы в адрес виновного лица с целью возмещения ущерба.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ПС 6 - Оп.1 силами виновника ТН. |  |  |  |  | 35715603 1911251535556
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести осмотр РП 6 на предмет возможности проникновения животных.; Убрать животное из яч.7 на РП 6, при необходимости провести чистку изоляции. |  |  |  |  | 35715603 2011250625558
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП СНТ "Такмак" Гончаровой О.В. Ул. (Побежимова 13 кв 35 Красноярск 660064) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2011251358559
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу2г-6 1х120 6 кВ от РП 73 до ТП 231 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу2г-6 1х120 6 кВ от РП 73 до ТП 231.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АПвПу2г-6 1х120 6 кВ от РП 73 до ТП 231. |  |  |  |  | 35715602 2011251510560
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый тепловизионный контроль оборудования РУ 0,4кВ ТП 332.; Произвести восстановление ошиновки вводного рубильника руб. 0,4 кВ 1Т 630А фазы С на ТП 332. |  |  |  |  | 35715603 2011251615561
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; Выполнить измерения ширины просеки наВЛ-10кВ Ф. 14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф. 14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 2011251640540
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.16-03 от ТП 75 до ТП 76 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.16-03 от ТП 75 до ТП 76.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.16-03 от ТП 75 до ТП 76. |  |  |  |  | 35715602 2011252040562
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "КОМБИНАТ РЕКЛАМЫ" Цехмистрову Александру Леонидовичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, улица Джамбульская, д. 4, офис 208), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2011252120563
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику Березовского участка АО «КрасЭКо» В В Резникову (Красноярский край пгт. Березовка ул. Дзержинского 25 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2011252125564
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 64-02: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2111250002720
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, учредителю ООО "СЗ "ГОТИКА-СОЛАР" Тихонову Андрею Геннадьевичу (660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная, д. 2А, офис 3-06), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2111250003565
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-06 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2111250550721
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 35-01-18/250: -Направить претензионное письмо в адрес абонента физического лица Чирковой И.Ф. |  |  |  |  | 35715703 2111250635722
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 55/1/9/9 на ВЛ-10 кВ ф.83-11; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11. |  |  |  |  | 35715002 2111250638961
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-04 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2111250744723
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 44-02: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов, ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715705 2111251000724
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 15-06-920 опора №1 КВЛ 10 кВ ф.15-06. Заказ САП № 180341662. |  |  |  |  | 35715304 2111251028629
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф.69-03, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленных дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03. |  |  |  |  | 35715002 2111251110962
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ООО "Юнипро" с требованием компенсации затрат на восстановление повреждённого электрооборудования и не допущения нарушения правил при эксплуатации электроустановок.; Организовать ПИР в адрес организации ООО "Юнипро" виновной в повреждении оборудования.; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 6 кВ ф.1-33 от ПС 220 кВ Левобережная до РП 53; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 6 кВ ф.1-35 от ПС 220 кВ Левобережная до РП 73; Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СГ-10 3х185 6 кВ ф.1-32 от ПС 220 кВ Левобережная до РП 73 |  |  |  |  | 35715602 2111251220566
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 34-03-4/250: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Соколовской Т.М. |  |  |  |  | 35715703 2111251314725
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 |  |  |  |  | 35715002 2111251317963
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 12-04-06 провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности работы ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения веток на провода ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 10/0,4 12-04-06 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений по причине падения веток на провода. Заказ SAP №180341999 |  |  |  |  | 35715201 2111251847541
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "Энергоресурсы Сибирь". |  |  |  |  | 35715206 2111252154544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715004 2211250931964
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «ДАРС» Курпасу Р.И. по адресу: ул. Парашютная, 82 А, г. Красноярск, 660121, о приведении в надлежащее техническое состоянии электросетевых объектов. |  |  |  |  | 35715606 2211251021569
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ДНП "Варяг" Сотниковой А.П. по адресу: (ул. Крупской, 7, кв 36 г. Красноярск, 660062) о ненадлежащем обслуживании электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2211251030570
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сибирская Венеция" Ланг Николай Иосифович ( 662524, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ Р-Н, 2 БАРХАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, КМ 12-Й ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2211251405571
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2211251416630
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 2211251425314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Жебряковой П.И. (Базайская 103Б г.Красноярск 660006) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2211251600572
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП556-ж.д ул.Амурская,16А / Кабель АВВГ 3х95+1х25; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 556-ж.д ул.Амурская,16А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 2211251840573
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 8 (яч.6) - ТП 300.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП 8 (яч.6) - ТП 300 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ РП 8 (яч.6) - ТП 300. |  |  |  |  | 35715603 2211251903574
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф.69-03, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03. |  |  |  |  | 35715002 2211252345966
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-02-9А |  |  |  |  | 35715002 2311250120967
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ ф. 123-22 от ТП 8019 до ТП 8023 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ ф. 123-22 от ТП 8019 до ТП 8023.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ ф. 123-22 от ТП 8019 до ТП 8023. |  |  |  |  | 35715602 2311250630575
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 5039 Л-1; Выполнить восстановление шлейфа, замену ответвительного зажима на ОП №3-1 ВЛ 0,4 кВ ТП 5039 Л-1 |  |  |  |  | 35715604 2311251020576
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-10.; Убрать ветку с проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 236-237 ВЛ 10 кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 2311251052328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ТП 63-01-02 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180342242; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования ТП 63-01-02 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180342648 |  |  |  |  | 35715201 2311251542545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля А ААБл-10 3х185 кВ ф. 10-33 от ТП 440 до ТП 423 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 кВ ф. 10-33 от ТП 440 до ТП 423.; Произвести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл-10 3х185 кВ ф. 10-33 от ТП 440 до ТП 423 |  |  |  |  | 35715602 2311251655577
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №9-06-2453. |  |  |  |  | 35715301 2311251703631
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать замену голого провода спусков 10 кВ на изолированный провод СИП-3. |  |  |  |  | 35715306 2311251901632
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КВТпН-10-70/12 на оп. № 104/2 ВЛ 10 кВ ф. 8-2 Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить ремонт кабельной муфты 3КВТпН-10-70/120 ВЛ 10 кВ ф. 8-2 на оп № 10/2. |  |  |  |  | 35715606 2311251921578
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-14 |  |  |  |  | 35715001 2311251945968
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 6 кВ ф.119-48 от ПС 119 до ТП 706 / ААБлУ -6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ ф.119-48 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 2311252015579
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 82-07-6/160 кВА: - выполнить вырубку кустарника в пролёте опор №№3-1.1 |  |  |  |  | 35715706 2311252048726
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 33-08-14. |  |  |  |  | 35715002 2311252053969
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.7-05 от ПС 110 кВ Степная, с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180343619; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ 10 кВ ф.7-05 от ПС 110 кВ Степная с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP №180343619.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.7-05 от ПС 110кВ Степная и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения веток и деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715204 2311252128546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю, на оборудовании которого произошло повреждение. |  |  |  |  | 35715707 2311252145727
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 5-10-11: - выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-2 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2311252256728
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 46-01-2/100 с целью выявления угрожающих проводам деревьев. |  |  |  |  | 35715707 2311252310729
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 243, разработать мероприятия по дератизации ЗРУ ТП 243.; Провести внеочередной осмотр ТП 243 на наличие мест проникновения грызунов. |  |  |  |  | 35715602 2311252350580
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-3, №1-4 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 45-02-5/160х630 |  |  |  |  | 35715707 2411250020730
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 6 кВ ф. 71-01: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2411250210731
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы опоры № 7/1 ВЛ-10 кВ ф.38-05.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05. |  |  |  |  | 35715003 2411250355970
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов (спуска) от опоры № 8-12 до проходных изоляторов ТП 30-01-16/180 кВА. |  |  |  |  | 35715707 2411250627733
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.30-15 |  |  |  |  | 35715707 2411250627732
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену опорного изолятора ПК 10 фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 16-2-6. Заказ №170081076; Выполнить тепловизионный контроль электрооборудования в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 16-2-6. Заказ SAP № 180341430 |  |  |  |  | 35715202 2411250740547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить переустройство крепления провода на оп.78 ВЛ-10 кВ ф.53-12. Заказ в САП №180342286. |  |  |  |  | 35715306 2411251031633
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 566-567 ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 2411251115329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 2411251115330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ТП 82-04-03 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180342244; Произвести высоковольтные испытания электрооборудования ТП 82-04-03 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180342647 |  |  |  |  | 35715201 2411251411548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2411251504634
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-02, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715703 2411251515734
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-14 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падением на провода. При обнаружении внести в план вырубку ДКР. |  |  |  |  | 35715307 2411251619635
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя ИП Водопадов Н.В. |  |  |  |  | 35715703 2411251822735
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Щередину Олегу Викторовичу (660127, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мате Залки, д.15,пом. 236), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2411251850581
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-01, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715703 2411252028736
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Иджа - Мигна (Т-3). (Заказы SAP- 180343854, 180343859) определить объёмы и запланировать в ремонтные программы филиала работы по вырубке ОСД (заказ SAP- 014000099177).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Иджа - Мигна (Т-3). Заказы SAP- 180343854, 180343859.; Произвести работы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Иджа - Мигна (Т-3). Заказ SAP- 014000099177. |  |  |  |  | 357153 2411252112636
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10-07-1/160 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2411252123752
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 33-01-25. |  |  |  |  | 35715002 2411252202973
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-09 в пролётах опор № 188-189.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 188-189 на ВЛ-10 кВ ф.45-09 |  |  |  |  | 35715004 2511250057974
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф. 15-15. Заказ САП№180342396. |  |  |  |  | 35715304 2511250105637
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.37-14 .; Выполнить вырубку ОСД в пролете опор от № 42-43 охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.37-14. |  |  |  |  | 35715608 2511250151582
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю МУП "ЖКХ г. Лесосибирска". |  |  |  |  | 35715403 2511250345331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.32-04 от ПС 110 кВ Приморская, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №170081052; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10кВ ф.32-04 от ПС 110 кВ Приморская с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP создать перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.32-04 от ПС 110 кВ Приморская и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715207 2511250903549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-05.; Убрать ветку с проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 347-348 ВЛ 10 кВ ф.33-05. |  |  |  |  | 35715401 2511250936332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ОАО "РЖД" Кукишеву Роману Валерьевичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Горького, д. 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2511251130583
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролётах опор № 6-7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-07-10. |  |  |  |  | 35715002 2511251620975
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 44-01: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-01 с проведением замеров степени загнивания опор. |  |  |  |  | 35715705 2511251746738
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭНЕРГО-ТЕРМ" Южанникову Александру Юрьевичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, д. 1, стр. 1, помещ. 11), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2511252055584
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить в Енисейском ПСГ Красноярского края скан. оперативной информации о пожарах на 26.11.2025 г. об отключении ВЛ 10 кВ ф.11-05 по заявке ЕДДС. |  |  |  |  | 35715403 2611250455333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 2611251440976
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-09 от ТП 459 до ТП 8А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-09 от ТП 459 до ТП 8А.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-09 от ТП 459 до ТП 8А. |  |  |  |  | 35715602 2611251509567
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ф.28-21 от ПС 35 кВ Дачная до оп.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ф.28-21 от ПС 35 кВ Дачная до оп.1; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ф.28-21 от ПС 35 кВ Дачная до оп.1. |  |  |  |  | 35715602 2611251740568
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-08 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падением на провода. При обнаружении внести в план вырубку ДКР. |  |  |  |  | 35715307 2611252040639
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ГП КК "Заозерновское АТП". |  |  |  |  | 35715701 2611252102739
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 34-03-5. |  |  |  |  | 35715002 2711250112978
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Космея" Билонову А.М. о приведении в надлежащее техническое состояние объектов |  |  |  |  | 35715606 2711250140585
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «РСК Сети» Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, стр.9, пом.362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2711250205586
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ф.121-15 , Директору OOO «Песчанка Энерго»К.С. Скобник (ул. Маерчака, д.104а, г. Красноярск 660048),о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2711250358587
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю правления СНТ "Родник" В. С. Буланову (ул. Щорса, д.31, кв. 78 г. Красноярск, 660094) с требованием о принятии мер по приведению электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715604 2711250555588
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену Анкерной опоры №28 на ВЛ 10кВ ф 18-10. Заказ САП №170081169. |  |  |  |  | 35715304 2711250709640
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену штыревых изоляторов на опорах №№ 52, 152 ВЛ 10 кВ ф. 24-02. |  |  |  |  | 35715701 2711250735740
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить корректировку программы ПНР, в части добавления пункта о необходимости проведения анализа токов небаланса при снятии векторных диаграмм ДЗТ под нагрузкой на 2Т ПС 110 кВ Весна-2; Выполнить послеаварийную проверку ДЗТ 1Т, изменить коэффициент амплитудой компенсации, повторно выполнить проверку рабочим током защит трансформатора 1Т.; Выполнить расчет уставок на 2Т ПС 110 кВ Весна-2, с учетом полученных разъяснений от ООО НПП «Бреслер» к методике расчёта БРСH.656122.700 РРУ; Направить письмо ООО НПП «Бреслер» о необходимости корректировки методики расчёта коэффициента амплитудой компенсации для различных типоисполнений трансформаторов, в том числе с расщеплённой обмоткой (БРСH.656122.700 РРУ).; При выполнении ПНР по 2Т ПС 110 кВ Весна-2 выполнить оценку величины токов небаланса ДЗТ.; При заключении договоров на монтаж и ПНР устройств РЗА, рассмотреть возможность обучение персонала эксплуатирующей организации обслуживанию устанавливаемого оборудования.; Сформировать и направить потребность для обучения персонала СРЗА ПО, по программе эксплуатации и наладки защит трансформатора на микропроцессорных терминалах РЗА производства ООО НПП «Бреслер» в управление персоналом. |  |  |  |  | 35715601 2711250831589
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ТИТАНМОНТАЖ" Никитину Сергею Николаевичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Вокзальная, д. 21, офис 3-03), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2711250910590
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной тепловизионный контроль оборудования РУ 0,4 кВ ТП 96-2-11. Заказ № 180343664; Выполнить замену поврежденного АВ 0,4 кВ Л 2 в РУ 0,4 кВ ТП 96-2-11 10/0,4 кВ. Заказ № 170081173 |  |  |  |  | 35715202 2711250949550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-48 от ТП-1с до ТП-13с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-48 от ТП-1с до ТП-13с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ ф.139-48 от ТП-1с до ТП-13с. |  |  |  |  | 35715601 2711251010591
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 85-1-104 ИП Игошину Виктору Владимировичу ( 660061 г. Красноярск, Красноярский край, ул. Калинина, зд.53а/19 ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2711251057593
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №691. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180342754. |  |  |  |  | 35715302 2711251135641
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить АВ - 0.4 кВ Л-2 от ТП 33-08-3447. |  |  |  |  | 35715307 2711251255642
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ ф.1-11 от ТП 272 до ТП 226 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ ф.1-11 от ТП 272 до ТП 226.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ ф.1-11 от ТП 272 до ТП 226. |  |  |  |  | 35715602 2711251520594
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии на предмет регулировки провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2811250445643
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2811250602644
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 2811250708979
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ИТР осмотр участка эксплуатационной ответственности СВЛ ПО ЗЭС ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая». Заказ SAP № 180344260.; Произвести чистку проводов ВЛ-35кВ Т-14 «Романовка-Черемушки» с отпайкой на ПС «Березовая» в пролетах опор от налипшего мокрого снега, выявленных по результатам внепланового осмотра. Заказ SAP № 170081237. |  |  |  |  | 357153 2811250725645
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 32 - 33 ВЛ-10 кВ ф.65-04, при необходимости наметить в планы работ перетяжку проводов.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 2811251014981
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-14.; Произвести замену капронового колпачка под изолятором на опоре № 554 ВЛ 10 кВ ф.34-14, установить изолятор на крюк ф. "В". |  |  |  |  | 35715401 2811251115334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП-536 яч.1 до ТП-537 яч.3.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП-536 яч.1 до ТП-537 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.26-16 от ТП-536 яч.1 до ТП-537 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 2811251150595
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф.37-02 убрать дерево на в пролете опор №№678-679. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02. |  |  |  |  | 35715305 2811251210646
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.177-12 от РП 97 до ТП 3188 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.177-12 от РП 97 до ТП 3188.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.177-12 от РП 97 до ТП 3188. |  |  |  |  | 35715602 2811251235596
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2811251349647
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО"НПП"РАДИОСВЯЗЬ" Галееву Ринату Гайсеевичу (660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Декабристов, д. 19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2811251606597
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-10 (ПС 96 - РП 6 яч.5) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-10 (ПС 96 - РП 6 яч.5).; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-10 (ПС 96 - РП 6 яч.5). |  |  |  |  | 35715603 2811252000598
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.126-01 от ТП 3026 до ТП 3027 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.126-01 от ТП 3026 до ТП 3027.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.126-01 от ТП 3026 до ТП 3027. |  |  |  |  | 35715602 2811252022600
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.126-15 от ТП 399 до ТП 31 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.126-15 от ТП 399 до ТП 31.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.126-15 от ТП 399 до ТП 31. |  |  |  |  | 35715602 2811252022599
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-07, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2811252045741
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-07, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2811252149742
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 55 ВЛ 10 кВ ф. 59-03. |  |  |  |  | 35715703 2911250004743
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО Спецзастройщик «Арс-Групп» А.И. Сосиеву(Ул. Степана Разина, д. 62 г. Красноярск, 660043)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2911250245601
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 9/16 - 9/17 ВЛ-10 кВ ф.5-14 |  |  |  |  | 35715003 2911250552983
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-03, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2911250726745
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 35-02-9А. |  |  |  |  | 35715002 2911251045984
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Электрические Сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. 26 Бакинских Комисаров, зд. 26 г. Красноярск, 660004 essib@yandex.ru) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2911251450602
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3027 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3027.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-10 3х240 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная до ТП 3027. |  |  |  |  | 35715602 2911251635603
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 62-08-02 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180344713; Произвести внеплановый ТВК (пирометрический контроль) электрооборудования ТП 62-08-02 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180344714 |  |  |  |  | 35715201 2911251710552
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ИП Федоровой Е.Ю. |  |  |  |  | 35715701 2911252125748
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки ф. 64-1 в зимний период от ПС 188 Озерная по ф. 188-5 с разрывом на реклоузере ф. 64-1 на оп. № 77Б.; Выполнить проф. контроль РЗА с перерасчетом уставок реклоузера 10 кВ оп.№ 77Б ф. 64-1. |  |  |  |  | 35715606 2911252205604
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Т.В. Виноградовой (по адресу: ул. Луговая, уч. 880 с. Дрокино, Емельяновский район г. Красноярск, 663020) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 2911252207605
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 3011250220986
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 3011250231987
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода АС 70 в пролете опор №65 - №66 ВЛ 35 кВ Миндерла - Устюг (Т-35). Заказ ТОРО 170081149.; Запланировать в РП 2026 проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Миндерла - Устюг (Т-35) с применением БПЛА. По результатам осмотра с применением БПЛА при выявлении аварийных дефектов обеспечить их незамедлительное устранение в рамках РП 2026 года.; Провести анализ мест повреждения ВЛ 35 кВ Миндерла - Устюг (Т-35) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене провода ВЛ 35 кВ Миндерла - Устюг (Т-35). |  |  |  |  | 357156 3011250338606
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17 |  |  |  |  | 35715001 3011250720988
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 33-16-33. |  |  |  |  | 35715002 3011250732989
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в а дрес потребителя физического лица Бастраковой А.В. |  |  |  |  | 35715703 3011251000749
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Направить письмо потребителю Сазанович В.М. с предложением замены голого провода на СИП. |  |  |  |  | 35715703 3011251250750
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 3011251320990
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной токовой нагрузки на КТП 121-03-94 с проверкой расчетов установленного оборудования.; Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от КТП 121-03-94. |  |  |  |  | 35715606 3011251435607
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в период максимальной токовой нагрузки на КТП 121-03-02 с проверкой расчетов установленного оборудования.; Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от КТП 121-03-02. |  |  |  |  | 35715606 3011251437608
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 33-07-03. |  |  |  |  | 35715002 3011251514991
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 335 3Л - ул.60 л.Октября 44 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 335 3Л - ул.60 л.Октября 44.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 335 3Л - ул.60 л.Октября 44. |  |  |  |  | 35715603 3011251517609
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры в период максимальной токовой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф. 140-10 после реклоузера на оп.№ 198/1.; Выполнить проф. контроль РЗА с перерасчетом уставок реклоузера 10 кВ оп.№ 198/1 ф. 140-10. |  |  |  |  | 35715606 3011251614610
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить замеры в период максимальной токовой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф. 45-13 на ПС 110 кВ Емельяново.; Выполнить проф. контроль РЗА с перерасчетом уставок В 10 кВ ф. 45-13 на ПС 110 кВ Емельяново |  |  |  |  | 35715606 3011252009611
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4036, Усенков Дмитрий Григорьевич (660022, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 9г, помещ. 114), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0112250945612
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-02 от ПС 110кВ Светлолобовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP создать перед выполнением работ.; Произвести проверку на загнивание деталей деревянных опор в пролетах с оп.№140 по №160 ВЛ 10 кВ ф. 35-02. Заказ SAP создать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715208 0112251008553
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя Минатуллаевой О.В. |  |  |  |  | 35715707 0112251849751
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки к опоре №1. |  |  |  |  | 35715305 0212250905638
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.85-1 от опоры № 143/1 до опоры № 143/2.; Направить претензионное письмо в КГКУ "КРУДОР" с требованием возмещения ущерба и недопущению нарушения ПОТЭЭ.; По результатам расследования организовать претензионно-исковые работы в адрес виновного в технологическом нарушении (КГКУ "КРУДОР") по возмещению затрат на восстановление электрооборудования.; Подать заявление в полицию по факту повреждения силового кабеля от опоры № 143/1 до опоры 143/2 ф. 85-1. КЛ-10кВ вследствие механического воздействия сторонних лиц. |  |  |  |  | 35715608 0212251140613
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионное(пирометрическое) обследование контактных соединений и оборудования ТП 35-01-10/250 кВА. |  |  |  |  | 35715703 0212251443737
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 кВ "Злобинская" до ТП 768 / Кабель силовой АСБ-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 кВ "Злобинская" до ТП 768 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 0212251755614
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-21 от ПС 110 кВ "Злобинская" до ТП 760 / Кабель силовой ААБ2л-6 3х240; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-21 от ПС 110 кВ "Злобинская" до ТП 760 / Кабель силовой ААБ2л-6 3х240 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 0212251830615
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-19 от ПС 110 кВ "Злобинская" до РП 54 / Кабель силовой АСБ-6 3х185; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-19 от ПС 110 кВ "Злобинская" до РП 54 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ. |  |  |  |  | 35715604 0212251925616
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1054 до ТП-1057.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1054 до ТП-1057 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х185 (6-20кВ) КЛ-10кВ ф.26-11 от ТП-1054 до ТП-1057 |  |  |  |  | 35715601 0312250535617
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3x120 КЛ-10кВ в ТП-56 кабельной перемычки от яч.2Т до 2Т.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3x120 КЛ-10кВ в ТП-56 кабельной перемычки от яч.2Т до 2Т за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3x120 КЛ-10кВ в ТП-56 кабельной перемычки от яч.2Т до 2Т. |  |  |  |  | 35715601 0312250630618
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставок оп. №1, №2, №3 ВЛ 0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-01-1899. |  |  |  |  | 35715305 0312251110648
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ в САП демонтаж транс-рас № 180342666, монтаж транс-ра № 180342667. |  |  |  |  | 35715306 0312251413649
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры № 362 ВЛ-10 кВ ф.6-06. |  |  |  |  | 35715004 0312251428993
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 6-07-008 после ликвидации пожара на предмет целостности оборудования. |  |  |  |  | 35715305 0312251458650
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену Р 9-06-117. |  |  |  |  | 35715301 0412251145651
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6кВ ф.122-15 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП-705 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6кВ ф.122-15 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП-705; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6кВ ф.122-15 от ПС 110 кВ Северо-Западная до ТП-705. |  |  |  |  | 35715602 0412251455619
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АВВГ 4х16 КЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 375 до ПНС "Ветлужанка" за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АВВГ 4х16 КЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 375 до ПНС "Ветлужанка".; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АВВГ 4х16 КЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 375 до ПНС "Ветлужанка". |  |  |  |  | 35715601 0412251705620
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715002 0512250355994
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опоры №№ 14-33 осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково.; Произвести восстановление вязки провода на изоляторе опоры №19 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково.; Произвести установку анкерной опоры № 32/1 с ЛР в пролете опор №№32-33 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 0512250544652
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин и обстоятельств данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован перед выполнением работ.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10кВ Ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715202 0512250930556
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф. 37-02 в пролете опор № 676-677. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-02. |  |  |  |  | 35715305 0512251112653
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления СНТ "Победа" Г.Г. Ахалаия (пр-т. Свободный д.77А г. Красноярск, 660041)о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0512251135621
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-22 от ПП 6208 до оп. 1-4.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-22 от ПП 6208 до оп. 1-4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.71-22 от ПП 6208 до оп. 1-4. |  |  |  |  | 35715601 0512251735622
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.139-46 от ТП-4с до ТП-5с.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.139-46 от ТП-4с до ТП-5с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ ф.139-46 от ТП-4с до ТП-5с. |  |  |  |  | 35715601 0512252114623
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин технологического нарушения на ВЛ 35 кВ Критово-Тяговая – Критово (Т-5).; Выполнить обход ВЛ 35 кВ Критово-Тяговая – Критово (Т-5) для выявления мест на ВЛ с возможными нарушениями стрелы провиса проводов при налипании мокрого снега. Заказ SAP № 180346214; Выполнить сбивание снега с проводов и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 35 кВ Критово-Тяговая – Критово (Т-5). Заказ SAP № 170081537 |  |  |  |  | 357152 0512252220557
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.51-05. |  |  |  |  | 35715403 0612250111335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.56-1. |  |  |  |  | 35715404 0612250120336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от РП-10-116 яч.13 до КТП 6289 / Кабель силовой ААБл-6 3х95; Направить письмо главному инженеру ООО "Сила Сибири" Е. В. Кузину (ул. Мичурина д. 2ж, пом. 459 г. Красноярск, 660037) с требованием обеспечить раздельное электроснабжение РП 10-116 от фидеров 27А-08, 27А-15, для обеспечения 2-й категории надежности потребителей и выполнить отстройку РЗА на РП 32А от вышестоящих уставок защит на ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ЦБК".; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от РП-10-116 яч.13 до КТП 6289 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 0612250155624
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.33-14, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленных дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 |  |  |  |  | 35715002 0612250344996
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя юридического лица ООО "Заимка". |  |  |  |  | 35715707 0612250349746
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 48-01, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0612250409753
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09 |  |  |  |  | 35715001 0612250432997
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов (спуска) от опоры № 136Б до ТП 50-01-4/160 кВА. |  |  |  |  | 35715707 0612250530754
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 8-9, 91-92 ВЛ-10 кВ ф.65-14, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 0612250617001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 30-16-6/400 кВА. |  |  |  |  | 35715707 0612250619755
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки |  |  |  |  | 35715001 0612250909002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от тП 35-01-18/250: -Направить претензионное письмо в адрес абонента физического лица Иванову В.В. |  |  |  |  | 35715703 0612250947756
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю правления СНТ "Северянка" Захаревичу Ю.П. (г. Красноярск, ул. Взлетная, 26, кв. 135) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0612251000626
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП 6-06-1: - выполнить тепловизионное(пирометрическое) обследование контактных соединений ТП , с целью выявления аварийного нагрева. |  |  |  |  | 35715705 0612251128757
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин появления гололедно-изморозевых образований на проводах.; Выполнить мероприятия по удалению гололедно-изморозевых образований с проводов и регулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор № 450-451 ВЛ -10 кВ ф. 1-1 от ПС 220 кВ Троицкая. Заказ SAP №170081518; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 1-1 от ПС 220 кВ «Троицкая» с целью выявления подобных причины отключения. Заказ SAP №180345184 |  |  |  |  | 35715202 0612251147558
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 8-11-9. |  |  |  |  | 35715004 0612251157004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 5-2 - 5-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 30-09-2/250 кВА. |  |  |  |  | 35715707 0612251217758
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 19-03-1/100: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Зайцеву М.В. |  |  |  |  | 35715703 0612251223759
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на Р 6-09-002 ВЛ 10 кВ ф. 6-09. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-09. |  |  |  |  | 35715305 0612251328654
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 46-01-2/100 кВА, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 0612251416760
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф. 61-2 от ПС 35 кВ Счастливое, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в САП будет сформирован на момент выполнения мероприятия.; Выполнить измерения ширины просеки на ВЛ-10кВ Ф. 61-2 от ПС 35 кВ Счастливое с целью выявления "узких мест" с составлением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ. Заказ SAP будет сформирован перед выполнением работ.; По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф. 61-2 от ПС 35 кВ Счастливое и осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине падения деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715202 0612251500559
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор №3/5–3/6 ВЛ-10 кВ ф.39-04, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленных дефектов; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04. |  |  |  |  | 35715003 0612251507006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 90-01-2/400: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Сырыгина С.П. |  |  |  |  | 35715703 0612251523761
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ф.8-22 (ПС 8 - ТП 829) за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ ф.8-22 (ПС 8 - ТП 829).; Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ ф.8-22 (ПС 8 - ТП 829). |  |  |  |  | 35715603 0612251600627
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 19-03-1/100: -Направить письмо в адрес абонента физического лица Ефимову А.В. |  |  |  |  | 35715703 0612251650762
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к собственнику электроустановки ИП Ященко В.В. |  |  |  |  | 35715204 0612251735560
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 18-03-13: - выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления и устранения развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0612251738763
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1001 до ТП-1004.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1001 до ТП-1004 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10кВ от ТП-1001 до ТП-1004. |  |  |  |  | 35715601 0612252040628
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от ТП-1006 до ТП-1007.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от ТП-1006 до ТП-1007 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10кВ от ТП-1006 до ТП-1007. |  |  |  |  | 35715601 0612252040629
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5028 яч.2 до ТП 5025 яч.5 / ААБл -6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 5028 яч.2 до ТП 5025 яч.5 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 0712250210630
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-14 (Заказ SAP- 000180346534) при выявлении случаев возможного поджатия провода к траверсам опор, включить в ремонтные программы филиала мероприятия по установке балластов, перетяжке проводов ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Т-14, обратив особое внимание на исключение поджатия проводов к траверсам опор. Заказ SAP- 000180346534. |  |  |  |  | 357153 0712251057655
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 134-15 в пролетах опор 105-140.; Выполнить восстановление анкерной петли на оп. 105 ВЛ 10 кВ ф. 134-15 |  |  |  |  | 35715606 0712251404631
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену 1Т в КТП 10/0,4кВ 134-2-89 на более высокий класс нагрузки (400 КВа).; Выполнить осмотр всех линий ВЛ 0,4 кВ от КТП 134-2-89 на предмет выявления без учетных и бездоговорных подключений потребителей. |  |  |  |  | 35715606 0812251100632
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «РСК СЕТИ» М.А. Морозову (пр. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660028) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0912250535633
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-18 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падением на провода. При обнаружении внести в план вырубку ДКР. |  |  |  |  | 35715307 0912250702656
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ фидера 134-1 на наличие аналогичных дефектов (наличие некалиброванных вставок).; Выполнить замену некалиброванных вставок в РУ 10 кВ КТП 134-1-8. |  |  |  |  | 35715606 0912251250634
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену повреждённого проходного изолятора на ТП 10/0.4 кВ 33-18-162. |  |  |  |  | 35715307 0912251423657
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом выявление и удаление гололедно-изморозевые образования на проводах.; Выполнить мероприятия по удалению гололедно-изморозевых образований с проводов и регулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор № 11-4 - №11-5 ВЛ -10 кВ ф. 40-02 от ПС 110 кВ Тюхтет. Заказ SAP создать перед выполнением мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 40-02 от ПС 110 кВ «Тюхтет» с целью выявления подобных причины отключения. Заказ SAP создать перед выполнением мероприятия. |  |  |  |  | 35715203 0912252212561
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин появления гололедно-изморозевых образований на проводах и методах их устранения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 14-6 от ПС 110 кВ «Новобирилюссы» с целью выявления подобных причины отключения. Заказ SAP №18034771 |  |  |  |  | 35715202 0912252215562
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый пирометрический контроль оборудования в РУ - 0,4 кВ КТП 95-01-1. Заказ SAP №180346213.; Произвести внеплановый осмотр КТП 95-01-1, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180346198. |  |  |  |  | 35715205 1012250927563
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Левобережная - Пролетарская I цепь с отпайками (С-15). Заказ ТОРО 180346093.; Выполнить восстановление провода фазы "А" анкерной петли на опоре №31 ВЛ 110 кВ (С-15). Заказ ТОРО 170081543.; По факту проведения ТВК ВЛ 110кВ С-15, при наличии дефектов контактных соединений, запланировать незамедлительное устранение дефектов.; Произвести тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 110кВ Левобережная - Пролетарская I цепь с отпайками (С-15). ТВК проводить по факту вывода ВЛ 110кВ С-16 в ремонт (согласовать ТВК с проведением плановых работ на ВЛ 110кВ С-16). |  |  |  |  | 357156 1012251015635
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "ОКБ АРТ" Ворожейкину Юрию Феликсовичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Марковского, д.86), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1012251412636
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ № 5-14-20. |  |  |  |  | 35715003 1012251520008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-6кВ ф.28-22 от ПС 35кВ Дачная до оп.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-6кВ ф.28-22 от ПС 35кВ Дачная до оп.1.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-6кВ ф.28-22 от ПС 35кВ Дачная до оп.1. |  |  |  |  | 35715602 1012252055637
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-5 .; Выполнить вырубку ОСД в пролете опор от № 27-28 охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.44-5. |  |  |  |  | 35715608 1112251221638
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.8-29 с замерами габаритов стрелы провеса проводов в пролетах оп.1- оп.15.; По результатам замеров стрелы провеса ВЛ 6кВ ф.8-29 в пролетах оп.1- оп.15, определить необходимость регулировки стрел провеса в дефектных пролетах и организовать устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715603 1112251320639
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 8055.; Произвести ремонт провод А-35 ф."В" ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 8055 в пролете опор №13-1-1-№13-1-2. |  |  |  |  | 35715603 1112251405640
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов трёх фаз в пролёте опор № 34-35 ВЛ-10 кВ ф.65-14, при несоответствии включить мероприятия по устранению выявленых дефектов |  |  |  |  | 35715002 1112251501009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Инвестгруп" П. А. Розенбергу (ул. Энергетиков, д. 58г, офис 206, г. Красноярск, 660013) с требованием принять меры по приведению электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715604 1112251545641
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя юридического лица ООО "Заимка". |  |  |  |  | 35715707 1112251628764
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Курагино» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Убрать упашвее дерево. Произвести ремонт провода в пролете опор №№ 196-197 ВЛ 10 кВ ф.6-12. |  |  |  |  | 35715305 1112251823658
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену опорного изолятора ПК 10 фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 16-7-29. Заказ №170081703; Выполнить тепловизионный контроль электрооборудования в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 16-7-29. Заказ SAP № 180341430 |  |  |  |  | 35715202 1112252003564
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.60-03 : выполнить выправку опоры № 72 ВЛ 10 кВ ф. 60-03. |  |  |  |  | 35715705 1112252137765
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 |  |  |  |  | 35715003 1112252207011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04. |  |  |  |  | 35715004 1112252231012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 9-07-1/400 в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35715707 1112252311766
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести дератизацию в здании ТП 231.; Провести осмотр ТП 243 на предмет наличия возможных мест проникновения животных |  |  |  |  | 35715602 1212250035642
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от ТП-196 до ТП-1120.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от ТП-196 до ТП-1120 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х240 КЛ-10кВ от ТП-196 до ТП-1120. |  |  |  |  | 35715601 1212250230643
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.60-01 : выполнить выправку опоры № 19 ВЛ 10 кВ ф. 60-01. |  |  |  |  | 35715705 1212250603767
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролётах опор № 2/118 - 2/119.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/118 - 2/119 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 1212250845005
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.39-11 на предмет наличия ДКР в ОЗ ВЛ.; Выполнить вырубку ОСД с регулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор от № 25-26 ВЛ 6 кВ ф.39-11. |  |  |  |  | 35715608 1212251050644
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "КРАСЭЛЕКТРОСЕТЬ" Седая Ирине Геннадьевне (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 105Д, помещ. 1. ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1212251400645
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 29, директору ООО "Данфермлайн" Анищенко С.В. (660062, Красноярский край, город Красноярск, ул. Высотная, д. 4, стр. 10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1212251425646
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр РП 73 на предмет состояния опорных изоляторов в РУ 6 кВ.; Выполнить ремонт ЛР 6 кВ яч.16 в РП 73. |  |  |  |  | 35715602 1212251430647
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ РП-12 яч.13 - ТП 246 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АКЛ 6 кВ РП-12 яч.13 - ТП 246.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП-12 яч.13 - ТП 246 |  |  |  |  | 35715603 1212251620648
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №26 ВЛ 10 ф.9-18. |  |  |  |  | 35715301 1212251621659
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-05 |  |  |  |  | 35715001 1212252110010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом выявление и удаление гололедно-изморозевые образования на проводах.; Выполнить мероприятия по удалению гололедно-изморозевых образований с проводов и регулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор № 2 - №3 ВЛ -10 кВ ф. 80-04 от ПС 35 кВ М. Косуль. Заказ SAP № 170080386; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 80-04 от ПС 35 кВ «М. Косуль» с целью выявления подобных причины отключения. Заказ SAP № 180338165 |  |  |  |  | 35715203 1212252130566
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин появления гололедно-изморозевых образований на проводах и методах их устранения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 16-7 от ПС 110 кВ «Просвещения» с целью выявления подобных причины отключения. Заказ SAP №18034771 |  |  |  |  | 35715202 1212252320567
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 82-03 на ПС 35 кВ Птицесовхоз провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине схлеста проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 82-03 на ПС 35 кВ Птицесовхоз с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180347345 |  |  |  |  | 35715201 1212252330565
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-1-3 от ПС-110кВ Молодежная до РП-29.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-1-3 от ПС-110кВ Молодежная до РП-29. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10кВ ф.33-1-3 от ПС-110кВ Молодежная до РП-29. |  |  |  |  | 35715601 1312250005649
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-15. |  |  |  |  | 35715002 1312250015013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин появления гололедно-изморозевых образований на проводах и методах их устранения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 6 кВ ф. 20-13 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС с целью выявления подобных причин отключения. Заказ SAP №180348246 |  |  |  |  | 35715204 1312250040568
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1312250209768
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Сибком". |  |  |  |  | 35715706 1312250215769
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя физического лица Дьяченко А.В. с предложением замены голого вводного провода на СИП. |  |  |  |  | 35715707 1312250637770
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПуг-10 1х70 КЛ 6 кВ ф.1-13 от опоры №5 до опоры №5/1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПуг-10 1х70 КЛ 6 кВ ф.1-13 от опоры №5 до опоры №5/1.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АПвПуг-10 1х70 КЛ 6 кВ ф.1-13 от опоры №5 до опоры №5/1. |  |  |  |  | 35715602 1312251115650
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.46-30. |  |  |  |  | 35715405 1312251433338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715401 1312251519339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин появления гололедно-изморозевых образований на проводах и методах их устранения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 6 кВ ф. 22-25 от ПС 110 кВ КТП НГРЭС с целью выявления подобных причины отключения. Заказ SAP №180348251 |  |  |  |  | 35715204 1312252110569
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам проведенного внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 52-05 на ПС 35 кВ Малая Ивановка провести анализ с разработкой мероприятий для повышения надежности ВЛ, направленных на исключение повторных отключений по причине схлеста проводов на ВЛ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 52-05 на ПС 35 кВ Малая Ивановка с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180347347 |  |  |  |  | 35715201 1312252155570
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14. |  |  |  |  | 35715001 1312252203014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-11 |  |  |  |  | 35715003 1312252231015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.34-4. |  |  |  |  | 35715607 1412251510340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.21-06. |  |  |  |  | 35715401 1412251527341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-5. |  |  |  |  | 35715404 1412251618342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715002 1412252220016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11. |  |  |  |  | 35715004 1412252235017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести восстановление провода фазы "В" в пролете опор №№685-686 на ВЛ 10 кВ ф. 37-02. Произвести внеочередной осмотр линии на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 1512250920660
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках РП 2026 г. выполнить установку ПЗУ заводского исполнения на опоре №93 ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) и ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-24) в количестве 9 шт (на каждую траверсу по 3 шт, в виду конструктивных особенностей опоры) на каждую цепь ВЛ, для повышения надежности ВЛ от воздействия птиц. Заказы будут сформированы перед проведением работ по факту вывода ВЛ в ремонт.; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП № 180340355; По итогам проведения ИТР осмотра ВЛ 110кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая с отпайками (С-23) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине воздействия птиц. |  |  |  |  | 357152 1512251044571
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план следующих ремонтов вырубку угрожающих падением деревьев по ВЛ-10 кВ ф.45-03. |  |  |  |  | 35715306 1512251104661
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП №40-01-1435. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715307 1512251125663
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП 40-02-1432. |  |  |  |  | 35715307 1512251503662
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 34-03-11. |  |  |  |  | 35715002 1512251746018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04. |  |  |  |  | 35715002 1512251806019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 115 ВЛ 10 кВ ф. 38-05. |  |  |  |  | 35715703 1512251831771
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ от КТП 9085 до ТП 945 Краском за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6 кВ от КТП 9085 до ТП 945 Краском.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от КТП 9085 до ТП 945 Краском. |  |  |  |  | 35715603 1612250105651
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 1612250915664
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вязку провода фазы "В" на опоре №59 марки УП10-3ДБ на ВЛ-10 кВ ф.4-10.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 1612251042020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин появления гололедно-изморозевых образований на проводах и методах их устранения.; Обратиться с претензионным письмом к собственнику электроустановки СХП ЗАО "Владимировское"; Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ ф. 72-02 от ПС 35 кВ Владимировка(НРЭС) с целью выявления подобных причины отключения. Заказ SAP №180348249 |  |  |  |  | 35715204 1612251059572
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО "Строительная Компания "Сфера" Глебу Викторовичу Заикину по адресу: 663020, Красноярский край, Емельяновский р-н, пгт Емельяново, Московская ул, зд. 177/2 о ненадлежащем обслуживании электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1612251415652
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4кВ № 6-12-047. |  |  |  |  | 35715305 1612251659665
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 1712250705021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству ООО "Энергия" о включение в состав комиссии представителя ПАО «Россети - Сибирь" Западные ЭС по расследованию отключения на ВЛ 10 кВ ф.10-36 В. |  |  |  |  | 35715201 1712251339573
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 10 кВ от ТП 202 яч.4 до ТП 297 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 10 кВ от ТП 202 яч.4 до ТП 297 яч.3.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-10 3х120 10 кВ от ТП 202 яч.4 до ТП 297 яч.3. |  |  |  |  | 35715602 1712252001653
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП 48-05-12/160 кВА выполнить тепловизионное(пирометрическое) обследование оборудования ТП и контактных соединений. |  |  |  |  | 35715703 1712252227772
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4кВ Л 3 на ТП №15-06-79к. Заказ САП №170081634. |  |  |  |  | 35715304 1812251022666
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "В, С" в пролёте опор № 98-99 после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14; Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 |  |  |  |  | 35715002 1812251527022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05. |  |  |  |  | 35715002 1812252123023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку железобетонной приставки к оп.3 Л2 ТП 51-12-02. |  |  |  |  | 35715303 1912250900667
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ ф.40-38 от РП 40-25/38-300 до ЗТП 40-25/38-402. Заказ SAP №180348241.; Произвести отыскание места повреждения КЛ-10кВ ф.40-38 от РП 40-25/38-300 до ЗТП 40-25/38-402. Заказ SAP №170081686.; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ-10кВ ф.40-38 от РП 40-25/38-300 до ЗТП 40-25/38-402. Заказ SAP №170081754. |  |  |  |  | 35715205 1912250930574
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опор № 359/28/22/5, 359/28/22/6 на ВЛ 10 кВ ф. 15-21 за Р 15-21-241. Заказ САП №170081632. |  |  |  |  | 35715304 1912251037668
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5027 до ТП 5028 1 сш / Кабель силовой ААБ 3х120; Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5027 до ТП 5028 2 сш / Кабель силовой ААБ 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 5027 до ТП 5028 1 СШ за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 5027 до ТП 5028 2 СШ за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля. |  |  |  |  | 35715604 1912251510654
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-05 от оп.№5 до ТП-529.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-05 от оп.№5 до ТП-529. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10кВ ф.26-05 от оп.№5 до ТП-529. |  |  |  |  | 35715601 1912252049655
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО ПВП "КОНТАКТ" (662520, Красноярский Край, р-н Березовский, пгт Березовка, ул Солнечная, зд. 1а/3 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2012251120656
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10 кВ ф. 37-02 на предмет увеличенного провеса проводов, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2012251130669
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля СБ-6 3х150 КЛ-6кВ ф.4-31 от ПС 110кВ "Парковая" до РП-27. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ-6 3х150 КЛ-6кВ ф.4-31 от ПС 110кВ "Парковая" до РП-27.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-6 3х150 КЛ-6кВ ф.4-31 от ПС 110кВ "Парковая" до РП-27 |  |  |  |  | 35715602 2012251430657
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2112250704024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.96-25 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.96-25.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции и силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 306 - ТП 324. |  |  |  |  | 35715603 2112251230658
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 60-01-7: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№ 8-8 - 8-10. |  |  |  |  | 35715705 2112251730773
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-184 до ТП-19.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-184 до ТП-19 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10кВ от ТП-184 до ТП-19. |  |  |  |  | 35715601 2112251952659
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120КЛ 10кВ ф.16-02 от ТП 2013 до ТП 2014. за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120КЛ 10кВ ф.16-02 от ТП 2013 до ТП 2014.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля АСБ-10 3х120КЛ 10кВ ф.16-02 от ТП 2013 до ТП 2014. |  |  |  |  | 35715602 2212250300660
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-14 от ТП 70 яч.2 - ТП 2028 яч.7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-14 от ТП 70 яч.2 - ТП 2028 яч.7.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-14 от ТП 70 яч.2 - ТП 2028 яч.7. |  |  |  |  | 35715602 2212250400661
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 6-17-042. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №6-17-042. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2212251049670
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайки в сторону ПС 110 кВ Академгородок КВЛ 110кВ Левобережная − Октябрьская I цепь с отпайками (С-227). Заказ ТОРО 180349603.; Выполнить ремонт провода АС-150 в пролете опор №12 - №13 КВЛ 110 кВ отпайки в сторону ПС 110 кВ Академгородок КВЛ 110кВ Левобережная − Октябрьская I цепь с отпайками (С-227). Заказ ТОРО 170081862.; По результату подачи заявления в полицию и определения лица виновного в ТН на КВЛ 110кВ Левобережная − Октябрьская I цепь с отпайками (С-227), организовать ПИР с целью возмещения затрат на восстановление оборудования.; Подать заявление в полицию на поиск виновного лица в технологическом нарушении на КВЛ 110кВ Левобережная − Октябрьская I цепь с отпайками (С-227).; Проинформировать в СМИ об требовании обязательного согласования работ с собственником линии (сетевой организацией) при проведении работ в охранной зоне ВЛ, в целях обеспечения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций при проведении работ с применением подъемных сооружений вблизи воздушных линий электропередачи. |  |  |  |  | 357156 2212251522662
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить запрос в ПСЧ 66 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю о предоставлении оперативной информации о пожаре. |  |  |  |  | 35715707 2212252129774
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 297 руб. №1 н.А до ж/д ул.Новой зари 10, за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 297 руб. №1 н.А до ж/д ул.Новой зари 10.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 4X95 КЛ 0,4 кВ от ТП 297 руб. №1 н.А до ж/д ул.Новой зари 10. |  |  |  |  | 35715602 2212252216663
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ООО "Сила Сибири" о включении в состав комиссии по расследованию ТН на опоре №18 отпайки С-871/К представителя ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибири" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 357150 2312250523025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-01 на предмет обнаружения деревьев угрожающих падением на провода. При обнаружении внести в план вырубку ДКР. |  |  |  |  | 35715307 2312250705671
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Игошину В.В. (Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.35 кв. 14), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2312250850664
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опор и замену ж/б приставок № 192, 193 на ВЛ 10 кВ ф. 15-03. Заказ САП №170081633, 170081843 . |  |  |  |  | 35715304 2312251028672
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной тепловизионный контроль оборудования РУ 0,4 кВ ТП 14-3-1. Заказ № 180349688; Выполнить замену поврежденного АВ 0,4 кВ Л 3 в РУ 0,4 кВ ТП 14-3-1 10/0,4 кВ. Заказ № 170081819 |  |  |  |  | 35715202 2312251058575
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) (Заказ из SAP № 180350169); Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). (Заказ из SAP № 170081883); Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролётах опор № 4-5 на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) (Заказ из SAP № 170081882); На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) включить в РП 2027 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке. (Заказ из SAP № 180350170) |  |  |  |  | 357150 2312251131026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 6 кВ ф.1-10 от ТП 208 до ПП 4 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 6 кВ ф.1-10 от ТП 208 до ПП 4.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-10 3х240 6 кВ ф.1-10 от ТП 208 до ПП 4. |  |  |  |  | 35715602 2312251301665
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от оп.20/5– оп.20/6ф. 1-02 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от оп.20/5– оп.20/6ф. 1-02.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от оп.20/5– оп.20/6ф. 1-02. |  |  |  |  | 35715602 2312251950666
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ Л.2 ТП 10/0,4 кВ 37-02-2188. |  |  |  |  | 35715305 2412251142673
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ Л.2 ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  | 35715305 2412251334674
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-01 |  |  |  |  | 35715001 2412251435028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить ремонт голого провода и регулировку стрелы провиса на ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 20-13-06 в пролетах опор №№17-18 Заказ SAP № 170081775; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 20-13-06 по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180350187 |  |  |  |  | 35715204 2412251615576
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Артель старателей Ангара-Север" |  |  |  |  | 357154 2512250311343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр здания (сооружения) ПС 35 кВ Шумково на предмет обнаружения проникновения грызунов.; По результатам осмотра разработать мероприятия по дератизации здания ПС 35 кВ Шумково. |  |  |  |  | 35715608 2512250659667
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа листков осмотра по детальному описанию состояния просеки ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайками (Т-66), определить объем работы по расчистке просеки и включить данные работы в производственную программу на 2027 г.; Провести осмотр ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайками (Т-66), с целью выявления ОСД, угрожающих падением на провода. Заполнить листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ 35 кВ Уяр городская – Балайская с отпайками (Т-66) (заказ SAP № 155444560). |  |  |  |  | 357157 2512251011775
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.519 от ГПП-8 КРАМЗ до РП 207 яч.33.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.519 от ГПП-8 КРАМЗ до РП 207 яч.33 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ-10кВ ф.519 от ГПП-8 КРАМЗ до РП 207 яч.33. |  |  |  |  | 35715601 2512251105668
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 10 кВ ф.37-02 убрать дерево на в пролете опор №№487-488. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02. |  |  |  |  | 35715305 2512251604675
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв 3х120 КЛ-10кВ ф.49-77 от ТП-905 до ТП-909. |  |  |  |  | 35715601 2512251606669
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести техническое обслуживание ТП 30-01-8/630 кВА: - провести измерения сопротивления изоляции обмоток ВН, НН, В+Н; - чистка, протяжка контактных присоединений на шпильках 10 кВ, 0,4 кВ силового трансформатора. |  |  |  |  | 35715707 2512252056776
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.33-1-8 от ТП-119 яч.1 до ТП-1131 яч.6.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.33-1-8 от ТП-119 яч.1 до ТП-1131 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х150 КЛ-10кВ ф.33-1-8 от ТП-119 яч.1 до ТП-1131 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 2612250344670
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 30-01-5/400 кВА, с проведением замеров нагрузок у потребителей. |  |  |  |  | 35715707 2612250605778
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП 40-04-6/160 кВА выполнить тепловизионное(пирометрическое) обследование оборудования ТП и контактных соединений. |  |  |  |  | 35715707 2612250645777
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-14. |  |  |  |  | 35715401 2612251018344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 2612251032345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Механическое воздействие при падении деревьев, веток |  |  |  |  | 35715001 2612251057030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Механическое воздействие при падении деревьев, веток |  |  |  |  | 35715003 2612251157027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-02. |  |  |  |  | 35715403 2612251718346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. ф.121-18 ПС 110 кВ Мясокомбинат яч.№18 до оп.№1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеляААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. ф.121-18 ПС 110 кВ Мясокомбинат яч.№18 до оп.№1; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. ф.121-18 ПС 110 кВ Мясокомбинат яч.№18 до оп.№1 |  |  |  |  | 35715602 2612251723671
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3169, Рудаков А.А. (ул. Юшкова, д.8, кв. 22, г. Красноярск, 660113), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2612251735672
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года работы по замене опорных изоляторов 1, 2 сек 10 кВ на ПС 110 кВ Нагорная.; Выполнить замену опорных изоляторов 1, 2 сек 10 кВ на ПС 110 кВ Нагорная.; Выполнить замену ТН 10 кВ в яч. ТН 1 сек 10 на ПС 110 кВЫ Нагорная. (заказ SAP № 170081925). |  |  |  |  | 35715703 2612252328779
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-6кВ ф.4-16 от ТП 1139 до ТП 132 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-6кВ ф.4-16 от ТП 1139 до ТП 132.; Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБ 3x95 КЛ-6кВ ф.4-16 от ТП 120 до ТП 139 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-6кВ ф.4-16 от ТП 120 до ТП 139.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-6кВ ф.4-16 от ТП 1139 до ТП 132.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-6кВ ф.4-16 от ТП 120 до ТП 139 . |  |  |  |  | 35715602 2612252340673
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.5-02: -выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пр.оп.№№4-7/4-9. |  |  |  |  | 35715705 2712250329781
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-07, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 2712250359782
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 14-05. |  |  |  |  | 35715701 2712250426783
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новотроицкая, с целью выявления развивающихся дефектов. (заказ SAP № 180350888).; На основании проведенного анализа листка осмотра ПС 35 кВ Новотроицкая составить дефектную ведомость и включить работы по устранению дефектов в план ремонтной программы на 2027 год.; Провести проработку с персоналом СПС методики проведения осмотра оборудования ПС 110/35/10-6 кВ |  |  |  |  | 357157 2712250432784
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Игошину В.В. (Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.35 кв. 14), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2712250450674
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14. |  |  |  |  | 35715002 2712250510031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | направить письмо собственнику электроустановки Председателю СНТ «Ветеран 8» Н.В. Тропиной ул. Луговая, 326 СНТ «Ветеран»Емельяновский район г. Красноярск, 663020 О ненадлежащем обслуживании электроустановок |  |  |  |  | 35715606 2712250525675
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01. |  |  |  |  | 35715003 2712250529032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-11. |  |  |  |  | 35715003 2712250530033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 82/2-82/3 на ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 170081926; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180350536 |  |  |  |  | 35715207 2712250610577
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 45-13 на предмет наличия дефектов после прохождения сильных ветровых нагрузок.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 45-13 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715606 2712250710676
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02. |  |  |  |  | 35715002 2712250725029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо Аббасову Фаризу Мухуддин оглы (ул. Дружбы, д.12, кв.1 пгт. Березовка, Березовский район, Красноярский край, 662520 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2712250747677
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17. |  |  |  |  | 35715001 2712250855036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. |  |  |  |  | 35715701 2712250905785
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1088. |  |  |  |  | 35715001 2712250925037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01. |  |  |  |  | 35715004 2712250935038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-14.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.36-14 , разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35715608 2712250939678
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-08, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715701 2712250948786
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-11 от ПС 110 кВ "Учум" с целью выявления подобных дефектов в виде разрегулировки стрелы провиса проводов, для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 156259350.; Произвести ремонт крепления провода фазы А оп № 96 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.95-96 ВЛ-10кВ ф.39-11 от ПС 110 кВ "Учум". Заказ SAP №170081945 |  |  |  |  | 35715206 2712250950578
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11. |  |  |  |  | 35715002 2712251000039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю Егоруткиной М.П. |  |  |  |  | 35715706 2712251005787
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13-01. |  |  |  |  | 35715403 2712251020347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/04кВ № 50-11-6 |  |  |  |  | 35715001 2712251034040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/04кВ № М-01-6. |  |  |  |  | 35715001 2712251046041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-04-46. |  |  |  |  | 35715401 2712251053348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес потребителя юридического лица ООО "Заимка". |  |  |  |  | 35715707 2712251056788
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести снятие ветки дерева с проводов ВЛ 10 ф.3-19 в пролете опор №№111-112. |  |  |  |  | 35715301 2712251100676
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 41-03-6. |  |  |  |  | 35715002 2712251126042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 54-14-3. |  |  |  |  | 35715001 2712251130044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 5-13-5. |  |  |  |  | 35715003 2712251130043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-07, с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2712251151789
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-14. |  |  |  |  | 35715401 2712251200349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля от яч.7 ПС 35 кВ Шумково до опоры № 1 ВЛ 6кВ ф.39-7. |  |  |  |  | 35715608 2712251200679
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кв Л2 Заказ в САП №170081888. |  |  |  |  | 35715306 2712251216677
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику Березовского участка АО «КрасЭКо» В В Резникову (Красноярский край пгт. Березовка ул. Дзержинского 25 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2712251230680
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику Березовского участка АО «КрасЭКо» В В Резникову (Красноярский край пгт. Березовка ул. Дзержинского 25 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2712251230681
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 |  |  |  |  | 35715002 2712251231045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 37-12-18 |  |  |  |  | 35715001 2712251242046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03. |  |  |  |  | 35715002 2712251300047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 41-01-4. |  |  |  |  | 35715002 2712251315049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1/34-16-24. |  |  |  |  | 35715401 2712251405350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 21-16-2355. |  |  |  |  | 35715305 2712251407678
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-10 по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP--180350330. |  |  |  |  | 35715302 2712251431679
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-10 кВ ф.40-01 |  |  |  |  | 35715003 2712251518051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №14/21 ВЛ 10 кВ ф.15-14 за Р 15-14-11к. Заказ САП № 180350465. |  |  |  |  | 35715304 2712251536680
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа ф."В" на ЛР 60-08-1904 на опоре №13 ВЛ 10 кВ ф. 60-08. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 60-08. |  |  |  |  | 35715305 2712251605681
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-05 по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP--180350331. |  |  |  |  | 35715302 2712251622682
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить после аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09. |  |  |  |  | 35715002 2712251712052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 182-183 на ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 170081927; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180350720 |  |  |  |  | 35715207 2712251800579
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 84-02-1: -выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №№10-14 |  |  |  |  | 35715706 2712251810790
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета с опоры №20 ВЛ 10 ф.1-19. |  |  |  |  | 35715301 2812250240683
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опоры №30 на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 3540-01-3544. Произвести установку ж/б приставки к опоре. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 3540-01-3544. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2812251620684
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести очистку изоляции от следов биологического воздействия в месте соприкосновения птицы с электрооборудованием в КТП 9-29-2 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180350869. |  |  |  |  | 35715205 2812251655580
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Исполняющему обязанности генерального директора КГАУК "Красноярская Краевая Филармония" Позолотину Андрею Александровичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2812251759683
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр РУ 6кВ на ПС 110кВ Белые росы на предмет возможности проникновения животных, по результату осмотра разработать мероприятия по дератизации или установки отпугивателей.; Убрать животное из отсека СР 1-2сек.6кВ, при необходимости провести чистку изоляции. |  |  |  |  | 35715603 2812252300684
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, главному специалисту службы административно-хозяйственного обеспечения, ответственному за электрохозяйство административного здания управления ПАО «Россети» МЭС Сибири Крикунову Владимиру Геннадьевичу (660099, Красноярский край, город Красноярск, улица Ады Лебедевой, 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2912250700686
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.23-3. |  |  |  |  | 35715405 2912251232351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 182 до ТП 700 / Кабель силовой АСБ-6 3х95; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от РП 182 до ТП 700 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ. |  |  |  |  | 35715604 3012250200687
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 751 до ТП 758 / Кабель силовой СБ-6 3х120; Провести анализ мест повреждения силового кабеля 6 кВ от ТП 751 до ТП 758 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля 6 кВ. |  |  |  |  | 35715604 3012250230688
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеляААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ф.10-31 от ТП 430 до ТП 437 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2027 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ф.10-31 от ТП 430 до ТП 437.; Произвести восстановление изоляционных силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ф.10-31 от ТП 430 до ТП 437. |  |  |  |  | 35715602 3012250935689
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю Лорий Андрей Яковлевич (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д. 48), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3012251055690
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «РСК СЕТИ» М.А. Морозову(пр. Телевизорная, д. 1, стр. 9, пом. 362 г. Красноярск, 660028) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3012251645691
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 64-2 от опоры 44 - 44/6 на наличие на наличие аналогичных дефектов; Выполнить ремонт провода АС 35 в пролете опор № 44/2 - 44/3 ВЛ 10 кВ ф. 64-2 |  |  |  |  | 35715606 3012251923692
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО «Электрические сети Сибири»В. А. Зиновьеву ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3012252145693
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытания участка КЛ 10 кВ ф.23-06 от опоры 34/9/5 до ТП 23-06/21-12. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Выполнить замену концевой кабельной муфты на участке КЛ 10 кВ ф.23-06 от опоры 34/9/5 до ТП 23-06/21-12. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715205 3112250352582
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки руководителю правления ТСН «Полесье» А.Н. Кондратьеву по адресу ул Осенний Бульвар, 28 ТСН Полесье, п. Емельяново,Емельяновский район г. Красноярск, 663020 по приведению в надлежащее техническое состояния электросетевых объектов. |  |  |  |  | 35715606 3112251039694
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Строитель-22"С.А. Новикову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3112251150695
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф.44-3. |  |  |  |  | 35715608 3112251512696
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 33-07-111. |  |  |  |  | 35715401 3112251612352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания участка КЛ 10кВ от ТП 4-16-03 до ТП 1-11-06 Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести отыскание места повреждения участка КЛ 10кВ ТП 4-16-03 до ТП 1-11-06. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести ремонт участка КЛ 10кВ от ТП 4-16-03 до ТП 1-11-06. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715204 3112251705583
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж поврежденной муфты наружной установки 3КВТп-10-150/240 ВЛ 10 кВ ф. 184-10 на оп. 36. . Установить причину повреждения, довести информацию до персонала участвующего в монтаже муфт при наличии дефекта монтажа или изготовления.; Выполнить замену кабельной муфты 3КВТп-10-150/240 ВЛ 10 кВ ф. 184-10 на оп. 36. |  |  |  |  | 35715606 3112251705697
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 40-03-2/160 кВА с проведением тепловизионного(пирометрического) обследования контактных соединений. |  |  |  |  | 35715707 3112251800780
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ между ТП 2-4-3 и ТП 2-4-1 10/0,4 кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести отыскание места повреждения КЛ между ТП 2-4-3 и ТП 2-4-1 10/0,4 кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ.; Произвести ремонт КЛ между ТП 2-4-3 и ТП 2-4-1 10/0,4 кВ. Заказ SAP сформировать перед выполнением работ. |  |  |  |  | 35715204 3112251801581
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 8-04-12. |  |  |  |  | 35715004 3112252001053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-07, с целью выявления развивающихся дефектов и ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715707 3112252026791
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в максимальный период времени на КТП 45-7-42.; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 45-7-42. |  |  |  |  | 35715606 3112252209698
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замеры токовых нагрузок в максимальный период времени на КТП 134-2-79; По результатам замеров токовых нагрузок разработать мероприятия исключающие перерывы электроснабжения потребителей от КТП 134-2-79. |  |  |  |  | 35715606 3112252210699