## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356950 | 571 | 2022-12-17 | 11 | 3 | 0.75648 | 2022-12-17 | 12 | 32 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках 10 кВ между РТП-3-Б2 и ТП-3-Б2 Пищекомбинат-1, вследствие попадания вороны. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 20.01.2023 год
356950 | 572 | 2022-12-18 | 0 | 42 | 0.039334 | 2022-12-18 | 2 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-О1 Село, явился излом стойки опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-О1 Село, в результате наезда стороннего автотранспорта. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-О1 Село, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, в результате излома стойки опоры №4, вследствие наезда стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-О1 "Село", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести монтаж пасынка к опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-О1 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.12.2022 год
356950 | 573 | 2022-12-18 | 15 | 7 | 0.37101 | 2022-12-18 | 16 | 53 | 3.4.8.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-5 Байкальское от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стала несанкционированная вырубка сторонними лицами дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор № 41/2-41/3, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" ветками дерева при его падении. | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку с проводов в пролете опор №41/2-41/3 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. Ответственное лицо: Куколев А.А. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Куколев А.А. 20.01.2023 год
356954 | 602 | 2022-12-18 | 11 | 24 | 0.009 | 2022-12-18 | 13 | 12 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло однофазное замыкание "на землю", возникшее на опоре №148 ВЛ-10 кВ ф.Ж-1. 4.4 Причиной отключения В-10 ф.Ж-1 на ПС 35/10 кВ Жаргалантуй явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на опоре №148 ВЛ-10 кВ ф.Ж-1, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Ж-1 "Ямная", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ж-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать посторонний предмет с опоры №148 ВЛ-10 кВ ф. Ж-1 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.12.2022 год
356954 | 603 | 2022-12-17 | 15 | 2 | 0.217 | 2022-12-17 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материалов произошло вытягивание провода фазы "В" и "С" с последующим схлестом проводов в пролете опор №20-20/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-3. 4.2 Причиной отключения В-10 ф.Н-3 на ПС 35/10 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №20-20/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" и "С", из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-3 "Халтычей", Пролет: - Опора № 20/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №20-20/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.12.2022 год
356950 | 574 | 2022-12-19 | 17 | 22 | 0.16292 | 2022-12-19 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №19-20, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ М-3 "Горносолнечная", Пролет: Опора №19 - Опора №20 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 18-19, № 19-20, № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 18-19, № 19-20, № 20-21 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 20.01.2023 год
356952 | 514 | 2022-12-19 | 17 | 1 | 0.23595 | 2022-12-19 | 18 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Н-2 "ОРС-2" на ПС 35 кВ "В-2" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ-10 кВ из-за износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. Н-2 "ОРС-2" на ПС 35 кВ "В-2" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ-10 кВ из-за износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ, износ на КЛ -10 кВ ф.Н-2 "ОРС-2", Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ ф. Н-2 "ОРС-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф. Н-2 "ОРС-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 29.12.2022 год
356950 | 575 | 2022-12-21 | 10 | 38 | 0.0616 | 2022-12-21 | 15 | 46 | 3.4.12.1 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стало гололедно-изморозевое отложение на проводах, возникшее в пролете опор №485-486 в результате выпадения мокрого снега при прохождении теплого циклона в районе ВЛ, и дальнейшему сбросу снежной массы что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим обрывом провода фазы "В". 4.13 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стало, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №485-486, в результате схлёста проводов, вследствие сброса снежной массы, что вызвало пляску и схлёст проводов, с последующим обрывом провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налипание снега на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", Пролет: Оп №485 - Оп №486 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 485-486 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить удаление ГИО с проводов в пролете опор № 485-486 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 28.01.2023 год
356952 | 516 | 2022-12-20 | 17 | 9 | 0.359 | 2022-12-20 | 17 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-3040 на ПС 110/35/10 кВ "Сосново-Озерская" явилось нарушение в сетях ООО "Озерное" (пробой ОПН фазы "С" на опоре №22) | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.12.2022 год
356954 | 605 | 2022-12-20 | 13 | 15 | 0.03025 | 2022-12-20 | 15 | 16 | 3.4.7.3 Из-за ослабления контактов выключателя-разъединителя 0,4 кВ марки ВР32У на ТПг-4-7 произошло повреждение параллельных ножей-контактов фазы "А", "В", "С". 4.13 Причиной вывода в ремонт ТПг-4-7 явилось повреждение параллельных ножей-контактов фазы "А", "В", "С" перекидного выключателя-разъединителя 0,4 кВ марки ВР32У, в результате ослабления контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактов перекидного выключателя-разъединителя 0,4 кВ на ТПг-4-7, TP010-0002890 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПг-4-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену выключателя-разъединителя 0,4 кВ на ТПг-4-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.01.2023 год
356954 | 606 | 2022-12-21 | 9 | 58 | 0.016833 | 2022-12-21 | 11 | 39 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 от ТПж-2-3 явилась заявка МЧС вследствие ликвидации пожара по адресу у.Жаргаланта, ул. Гагарина д.34 Центр досуга (сельский дом культуры). | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПж-2-3. Ответственное лицо: Начальник Гусинооезрского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.01.2023 год
356954 | 607 | 2022-12-17 | 8 | 33 |  | 2022-12-17 | 8 | 33 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой 7-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №262 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.12 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание на землю, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №262 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя 7-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "В", из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой 7-го от траверсы изолятора фазы "В" из-за старения на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №262 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №262 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.01.2023 год
356952 | 518 | 2022-12-20 | 22 | 34 | 1.4167 | 2022-12-20 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. ВБ-3 "ЦВМ", от ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось повреждение кабельной нитки "А" ф. ВБ-3 "ЦВМ", вследствие старения изоляции. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. ВБ-3 "ЦВМ", от ПС-110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось повреждение кабельной нитки "А" ф. ВБ-3 "ЦВМ", вследствие нарушения электрической изоляции, ввиду ее старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ, износ на КЛ 10 кВ ВБ-3 "ЦВМ", Точка трассы КЛ 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление кабельной нитки "А" ф. ВБ-3, от ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить откопку места повреждения КЛ-10 кВ ф. ВБ-3 нитка "А" от ПС 110/10 кВ "Верхняя Берёзовка" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытание КЛ-10 кВ ф. ВБ-3 нитка "А" от ПС 110/10 кВ "Верхняя Берёзовка" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 12.01.2023 год
356952 | 519 | 2022-12-24 | 20 | 54 | 0.42533 | 2022-12-24 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Н-4 "Надеино" на ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось однофазное замыкание на землю фазы "C" на железобетонной опоре №5 из-за обрыва вязки провода на изоляторе, возникшее из-за потери механической прочности вязки провода, вследствие длительного срока эксплуатации. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. Н-4 "Надеино" на ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось однофазное замыкание на землю фазы "C" на железобетонной опоре №5 из-за обрыва вязки провода на изоляторе, возникшее из-за механического износа вязки провода вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, обрыв вязки провода ф. «С» на опоре №5. на ВЛ-10 кВ Н-4 "Надеино", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф. Н-4 "Надеино" от ПС 35/10 кВ "Николаевская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "C" на опоре №5 ф. Н-4 "Надеино". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.12.2022 год
356950 | 576 | 2022-12-23 | 15 | 3 | 0.37 | 2022-12-23 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-7 Поселок от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в аппаратных зажимах главного рубильника на ТП-4-М7 ОРС, что привело к междуфазному замыканию и перегоранию высоковольтных предохранителей. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4-М7 ОРС, в результате ослабления контактных соединений в аппаратных зажимах главного рубильника в процессе эксплуатации с последующим оплавлением контактов и перегоранием высоковольтных предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в аппаратных зажимах главного рубильника на ТП-4-М7 "ОРС", Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3; неудовлетворительное техническое состояние контактных соединений в аппаратных зажимах главного рубильника на ТП-4-М7 "ОРС", Рубильник РПБ-4/1,400А | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену предохранителей на ТП-4-М7 ОРС. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести замену главного рубильника на ТП-4-М7 ОРС. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 13.01.2023 год
356950 | 577 | 2022-12-24 | 14 | 6 | 2.725 | 2022-12-24 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-7 от действия ТО на ПС 110/10 кВ Таксимо-временная, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ Т-7 Каралон, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ Т-7 "Каралон", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. Ответственное лицо: Носков А.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. Ответственное лицо: Носков А.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. Ответственное лицо: Носков А.В. 13.01.2023 год
356950 | 578 | 2022-12-25 | 12 | 23 | 0.12 | 2022-12-25 | 12 | 59 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 65 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.01.2023 год
356950 | 579 | 2022-12-25 | 15 | 19 | 0.032851 | 2022-12-25 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Орлик, явилось несвоевременное устранение дефекта излома жил провода из-за потери механической прочности в пролете опор №485-486 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, вследствие чего произошел обрыв и падение провода фазы "В" на землю. 4.2 Причиной отключения реклоузера В-14 О-2 на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №485-486, вследствие обрыва и падения провода фазы "В" на землю, в результате излома жил провода при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вибрация провода на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора № 485 - Опора № 486 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 485-486 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 27.01.2023 год
356954 | 608 | 2022-12-23 | 11 | 29 | 0.54501 | 2022-12-23 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв провода фазы "А" марки АС-50 на спуске от опоры №4/1 РТП-3-К-20 ВЛ-10 кВ ф.К-20 до ТП-3-К-20. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-20 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №4/1 РТП-3-К-20 ВЛ-10 кВ ф.К-20 до ТП-3-К-20, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "А", из-за износа провода в месте крепления к проходному изолятору при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-6 кВ К-20 "Кяхта ПТУ", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" марки АС-50 на спуске от опоры №4/1 РТП-3-К-20 ВЛ-10 кВ ф.К-20 до ТП-3-К-20 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-20. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 11.01.2023 год
356952 | 520 | 2022-12-23 | 17 | 45 | 1.1466 | 2022-12-23 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения 2 СШ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось трехфазное замыкание из-за пробоя опорной изоляции в ячейке ПР-10-ТСН-2, вследствие износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.16 Причиной отключения 2 СШ 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось трехфазное замыкание, вследствие исчерпания ресурса опорной изоляции в ячейке ПР-10-ТСН-2 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к его пробою. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов, исчерпание ресурса на ПС "Онохой", PS110-000054 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т.; Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Исключить из схемы ПС 110/35/10 кВ "Онохой" КРУН-10-2, в качестве ячейки В-10-2Т задействовать СВ-10-1 КРУН-10-1 2. Выполнить монтаж опорных изоляторов, монтаж шинного моста 10 кВ от 2Т. 3. Выполнить присоединение КЛ-10 кВ от КРУН-10-1 до ТСН-2. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ревизию, ремонт привода КЗ-110-2Т, ОД-110-2Т. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить испытание КЛ-10 кВ на участке от В-10-2 до шинного моста 2Т. Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ ПО ЦЭС Дашиев Д.Д. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить монтаж концевой муфты на КЛ-10 кВ от ТСН-2 до шинного моста 2Т. Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ ПО ЦЭС Дашиев Д.Д. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 6 Выполнить испытание КЛ-10 кВ на участке от ТСН-2 до шинного моста 2Т. Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ ПО ЦЭС Дашиев Д.Д. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 7 Выполнить монтаж шкафа ПР-10-ТСН-2 над ТСН-2, подключение КЛ-10 кВ от шинного моста 2Т к ПР-10-ТСН-2, фазирование ТСН-1, ТСН-2. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 8 Выполнить замену трансформаторов тока в ячейке СВ-10-1 (В-10-2Т). Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 9 Выполнить прокладку новых вторичных цепей до выключателя В-10-2Т в КРУН-10-1 (для использования СВ-10-1 в КРУН-10-1 в качестве ввода В-10-2Т). Выполнить монтаж защит 2Т на панели В-10-2Т, монтаж защит 2Т на панели №3 в ОПУ, наладку, опробование. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график обслуживания приводов ОДКЗ ПС 110 кВ ПО ЦЭС при подготовке к ОЗП, для исключения отказа оборудования. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 16.01.2023 год
356952 | 521 | 2022-12-23 | 15 | 50 | 2.4 | 2022-12-23 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя 3 изоляторов ф. "С" в поддерживающей гирлянде изоляторов на металлической промежуточной опоре №52 из-за несвоевременного выявления дефекта. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции ф. "С" в поддерживающей гирлянде изоляторов на металлической промежуточной опоре №52 из-за несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов, старение изоляции на ВЛ-110 кВ Онохой- Курба (ОК-139), Опора пром. мет.П220-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции в поддерживающей гирлянде изоляторов на металлической промежуточной опоре №52 ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер контура заземления на опоре №52 ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 4 Организовать выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ "Онохой - Курба" (ОК-139) в пролете опор №45 - №60. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и выявления подобных дефектов, разработать мероприятия по их исключению. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.01.2023 год
356954 | 609 | 2022-12-27 | 13 | 45 | 0.037503 | 2022-12-27 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло вытягивание провода фазы "С", с последующей разрегулировкой и схлестом проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-5-С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки провода фазы "С", из-за вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-С-9, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода фазы "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-С-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.01.2023 год
356954 | 610 | 2022-12-27 | 22 | 28 | 0.019 | 2022-12-27 | 23 | 25 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-10-О-4 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Билютай ул.Октябрьская №62. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-0-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.01.2023 год
356952 | 522 | 2022-12-22 | 23 | 50 | 0.04002 | 2022-12-22 | 23 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. Г-5 на ПС 35/10 кВ «Гунда» от действия МТЗ явилось повреждение в сетях ООО "Озерный ГОК". | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.12.2022 год
356952 | 523 | 2022-12-30 | 13 | 52 | 0.039085 | 2022-12-30 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-037 К-4 "Хухэ-Доо-2" явилось неисправность АВ-0,4 кВ, вследствие старения оборудования в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной ручного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-037 К-4 "Хухэ-Доо-2" явилось повреждение АВ-0,4 кВ ф. 2, вследствие нарушения подвижного контакта АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ на ТП-037 К-4 Хухэ-Добо-2, ВА 04-36-84 80А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-037 К-4 Хухэ-добо-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену автоматического выключателя ТП-037 К-4 Хухэ-добо-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 31.01.2023 год
356952 | 526 | 2022-12-31 | 18 | 41 | 0.039996 | 2022-12-31 | 19 | 1 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-139-Н4 "Бутова" явилось междуфазное замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.2 в пролете опор №1-2 из-за схлеста провода, вследствие наброса постороннего предмета на провода ВЛ частным лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-139-Н4 "Бутова". Снять наброс в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-139-Н4 "Бутова". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.01.2023 год
356950 | 580 | 2022-12-31 | 21 | 58 | 0.0035007 | 2022-12-31 | 22 | 8 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Бх1 Хонхино, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку в МЧС. Ответственное лицо: Ангархаев О.И. 12.01.2023 год
356952 | 524 | 2022-12-28 | 20 | 46 | 4.1371 | 2022-12-29 | 2 | 59 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10-2Т, В-10 ф. 14 кВ на ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф. 14, находящейся на балансе ООО "Варистор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя электрической энергии (ООО "Варистор") об исключении подобных случаев и принимаемых мерах. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 13.01.2023 год
356952 | 525 | 2022-12-31 | 20 | 29 | 0.018 | 2022-12-31 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-458-С3 "Раздол" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей по адресам: с. Сотниково, ул. Невская, Рабочая, Грачевская, Лунная. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-458-С3 "Раздол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.01.2023 год
356952 | 527 | 2022-12-31 | 21 | 0 | 0.032004 | 2022-12-31 | 21 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-120-Г1 "Закаменская" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресам: у. Х-Бэе, ул. Иволгинская, Заиграевская, Стартовая. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-120-Г1 "Закаменская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.01.2023 год
356952 | 528 | 2022-12-31 | 21 | 16 | 0.0216 | 2022-12-31 | 21 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-302-Г5 "Поселок Г" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей по адресу: с. Гурульба, ул. Мира, Дружбы. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-302-Г5 "Поселок Г". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.01.2023 год
356950 | 561 | 2022-12-06 | 13 | 10 | 0.017499 | 2022-12-06 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-А1 Центральная, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов на вводе в дом №36 с опоры №7/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-А1 Центральная, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №36 с опоры №7/3, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-А1 "Центральная", VN004-00022843 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №36 с опоры №7/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 23.12.2022 год
356950 | 562 | 2022-12-06 | 15 | 51 | 0.62299 | 2022-12-06 | 17 | 20 | 3.4.13.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Татаурово, явился заводской дефект, возникший на концевой кабельной муфте на опоре №80/55/23 на ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, в результате пробоя изоляции кабельной муфты. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Татаурово, стало однофазное замыкание на землю фаза "А"-0 концевой кабельной муфты на опоре №80/55/23 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка, вследствие пробоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заводской дефект на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", 3ПКНтпнг-LS-10-(70-120)э(п) L1 ЭМ УХЛ2,5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену кабельной муфты на опоре №80/55/23 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Направить письмо в адрес производителя по факту низкого качества кабельной муфты. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.01.2023 год
356950 | 563 | 2022-12-06 | 19 | 17 | 0.003 | 2022-12-06 | 19 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-4-К9 9 Января, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К9 9 Января, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-4-К9 9 Января, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №5/4-5/5, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-К9 "9 ЯНВАРЯ", Пролет: Опора №5/4 - Опора №5/5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5/3-5/4, №5/4-5/5, №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4 К-9 9 Января. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5/3-5/4, №5/4-5/5, №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 К-9 9 Января. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 К-9 9 Января. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.01.2023 год
356954 | 590 | 2022-12-07 | 10 | 10 | 0.011499 | 2022-12-07 | 10 | 33 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной регулировки стрелы провеса проводов 26.11.2022 при воздействии порывов бокового ветра произошел схлест проводов фазы "А" и "нулевого" провода в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-12-П2. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-12-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", из-за несвоевременной регулировки стрелы провеса проводов от 26.11.2022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за вытягивания провода на ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-12-П2, Пролет: Опора №2/1/3 - Опора №2/1/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-12-П2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-12-П2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 15.12.2022 год
356950 | 564 | 2022-12-08 | 14 | 45 | 0.3335 | 2022-12-08 | 16 | 12 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Баянгол, стало однофазное замыкание, возникшее на РТП ТП-7-Бл3 Харнай 2, в результате наброса птицей проволоки на изолятор фазы "С". | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-7-Бл3 Харнай 2. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 13.01.2023 год
356950 | 565 | 2022-12-09 | 9 | 30 | 0.3515 | 2022-12-09 | 11 | 21 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-6 Водозабор от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало воздействие выпадения обильных осадков и усиление порывов ветра до 20 м/с, что привело к скоплению снега на траверсе опоры №5 ВЛ-10кВ ф. Я-6 Водозабор, и дальнейшему сходу снежной массы что вызвало схлёст проводов в пролете опор №4-5, с последующим перегоранием шлейфа на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Форма снежной шапки на траверсах равномерная по всей поверхности со смещением в стороны на расстояние 0,3 м, толщина снега 0,45 м. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, в результате схлёста проводов в пролете опор №4-5 вследствие схода снежной массы с траверсы опоры №5 при выпадении обильных осадков, с последующим перегоранием шлейфа на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налипание снега на траверсу опоры на ВЛ-10 кВ Я-6 "Водозабор", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт шлейфа на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести сброс снежных масс с траверс опор ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор на предмет наличия снежных масс на траверсах опор. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.01.2023 год
356950 | 566 | 2022-12-09 | 9 | 30 | 0.0022167 | 2022-12-09 | 11 | 43 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Я-11 Водозабор от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало воздействие выпадения обильных осадков и усиление порывов ветра до 20 м/с, что привело к скоплению снега на траверсе опоры №5 ВЛ-10кВ ф. Я-11 Водозабор, и дальнейшему сходу снежной массы что вызвало схлёст проводов в пролете опор №4-5, с последующим перегоранием жилы КЛ-10 кВ в месте крепления к контакту трансформатора тока фазы "С" в ячейке В-10 кВ ПС 220 кВ Янчукан. Форма снежной шапки на траверсах равномерная по всей поверхности со смещением в стороны на расстояние 0,3 м, толщина снега 0,45 м. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор от действия ТО на ПС 220 кВ Янчукан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, в результате схлёста проводов в пролете опор №4-5 вследствие схода снежной массы с траверсы опоры №5 при выпадении обильных осадков, с последующим перегоранием жилы КЛ-10 кВ в месте крепления к контакту трансформатора тока фазы "С" в ячейке В-10 кВ ПС 220 кВ Янчукан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налипание снега на траверсу опоры на ВЛ-10 кВ Я-11 "Водозабор", 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт жилы в месте контактного соединения КЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор и трансформатора тока фазы "С" на ПС 220 кВ Янчукан. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести сброс снежных масс с траверс опор ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор на предмет наличия снежных масс на траверсах опор. Ответственное лицо: Куколев А.А. 16.01.2023 год
356954 | 592 | 2022-12-07 | 14 | 20 | 0.196 | 2022-12-07 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор 16/7-16/8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПщо-2-6. 4.2 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПщо-2-6 явился обрыв провода марки А-25 фазы "А" в пролете опор 16/7-16/8, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-0.4 кВ от ТПЩО-2-6 ф №1, Пролет: Опора № 16/7 - Опора № 16/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПщо-2-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №16/7-16/8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПщо-2-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.01.2023 год
356950 | 567 | 2022-12-11 | 13 | 59 | 0.0076 | 2022-12-11 | 14 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-8-Ар1 Иликчин-1, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Ар1 Иликчин-1, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Ар1 Иликчин-1, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №9-10, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-Ар1 "Иликчин-1", Пролет: Опора №9 - Опора №10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №8-9, №9-10, №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Ар1 Иликчин-1. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9, №9-10, №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Ар1 Иликчин-1. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-Ар1 Иликчин-1. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 12.01.2023 год
356954 | 593 | 2022-12-10 | 21 | 5 | 0.0135 | 2022-12-10 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода в процессе длительной эксплуатации произошло его вытягивание, с последующим схлестом проводов фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-16-Д2. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-16-Д2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов, в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за вытягивания провода на ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-16-Д2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-16-Д2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-16-Д2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 23.12.2022 год
356950 | 568 | 2022-12-12 | 11 | 46 | 0.0045513 | 2022-12-12 | 11 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-4-Р6 Село, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Село, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Село, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Р6 "ИСТОМИНО", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Р6 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.01.2023 год
356954 | 594 | 2022-12-12 | 17 | 55 | 0.13225 | 2022-12-12 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-16. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-16 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-16, вследствие обрыва провода марки А-25 фазы "А", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТПтх 3-16 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-16. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-16. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.12.2022 год
356954 | 595 | 2022-12-12 | 14 | 6 | 0.5625 | 2022-12-12 | 16 | 21 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв шлейфа фазы "А" на РТП-34-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-1 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-34-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1, вследствие обрыва шлейфа фазы "А", из-за износа провода марки АС-50 в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за износа на ТП-34-Б-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на РТП 34-Б-1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.12.2022 год
356954 | 596 | 2022-12-12 | 21 | 55 | 0.036253 | 2022-12-12 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств провода произошло вытягивание провода фазы "А", с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-259. 4.2 Причиной отключенияя АВ-1 ф.№1 на ТП-259 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода фазы "А" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-259 ф.1, Пролет: Опора № 6/2 - Опора № 6/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-259. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода фазы "А" в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-259 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.01.2023 год
356952 | 505 | 2022-12-07 | 11 | 41 | 1.3998 | 2022-12-07 | 11 | 55 | 3.4.13.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (РНО-138) явилась подача напряжения (ложно) в цепь катушки включения КЗ-110-1Т по образовавшейся обходной цепи (через скобу крепления) вследствие замыкания провода от кнопки отключения ОД-110-1Т и провода (а43) цепи катушки включения КЗ-110-1Т, из-за дефекта монтажа крепления проводов вторичных цепей, вызвавшего нарушение изоляции проводов вторичных цепей управления КЗ-110-1Т и ОД-110-1Т в месте обжима скобой (провода проложены совместно (в одном пучке) в панели №6 «Защиты 1Т»). 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Районная-Онохой" с отпайкой на ПС "Новая" (РНО-138) явилась подача напряжения (ложно) в цепь катушки включения КЗ-110-1Т по образовавшейся обходной цепи (через скобу крепления) вследствие замыкания провода от кнопки отключения ОД-110-1Т и провода (а43) цепи катушки включения КЗ-110-1Т, из-за механического воздействия скобы крепления на изоляцию проводов вторичных цепей управления КЗ-110-1Т и ОД-110-1Т в месте обжима скобой (провода проложены совместно (в одном пучке) в панели №6 «Защиты 1Т»). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции проводов вторичных цепей управления КЗ-110-1Т и ОД-110-1Т на ПС "Онохой", PS110-000054 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр панелей РЗА ПС 110 кВ "Онохой" на предмет отсутствия повреждений изоляции проводников вторичных цепей РЗА, наличия изолирующих прокладок в местах крепления металлическими скобами. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 22.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных проводников вторичных цепей управления КЗ-110-1Т и ОД-110-1Т ПС 110 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по недопущению аналогичных нарушений во вторичных цепях РЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 22.12.2022 год
356950 | 569 | 2022-12-13 | 9 | 44 | 0.25 | 2022-12-13 | 10 | 14 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стала потеря механической прочности провода в пролете опор № 170-171 ВЛ-35 кВ БЯ-362 Баянгол-Ярикто в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву и падению провода фазы "В" на землю. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 170-171 ВЛ-35 кВ БЯ-362 Баянгол-Ярикто, вследствие обрыва и падения провода фазы "В" на землю, из-за излома жил провода при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ 35кВ Баянгол-Ярикто (БЯ-362), Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 170-171 ВЛ-35 кВ БЯ-362 Баянгол-Ярикто. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ БЯ-362 Баянгол-Ярикто. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 16.01.2023 год
356952 | 507 | 2022-12-12 | 15 | 29 | 0.028334 | 2022-12-12 | 16 | 54 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-020 К-5 "Комхоз" вручную, явился наезд стороннего автотранспорта на промежуточную деревянную опору на железобетонной приставке №10. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-020 К-5 "Комхоз" вручную, явилось механическое воздействие на деревянную промежуточную опору на железобетонной приставке №10, вследствие наезда стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение железобетонной приставки опоры №10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-020 К-5 Комхоз, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-020 К-5 "Комхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену железобетонной приставки на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-020 К-5 "Комхоз". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 23.12.2022 год
356952 | 508 | 2022-12-10 | 11 | 29 | 0.015999 | 2022-12-10 | 12 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5 БК-5 "Бригада" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у абонента частного сектора по адресу с. Большой Куналей, ул. Кирова, д. 124. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Большой Куналей, ул. Кирова, д. 124, о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 21.12.2022 год
356954 | 597 | 2022-12-12 | 15 | 43 | 0.024932 | 2022-12-12 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Из-за изменения свойств материала произошло вытягивание провода, с последующим схлестом проводов возникшем на спуске от опоры №10/1 РТП-3-Ц-5 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 до ТП-3-Ц-5. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Ц-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее на спуске от опоры №10/1 РТП-3-Ц-5 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 до ТП-3-Ц-5 вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы проевеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эесплуатации и воздействий порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Ц-5 "Подлопатки", от оп. 10/1 до ТП-3-Ц5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кв ф.Ц-5. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске от опоры №10/1 РТП-3-Ц-5 до ТП-3-Ц-5 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.12.2023 год
356954 | 598 | 2022-12-13 | 14 | 27 | 0.0119 | 2022-12-13 | 16 | 9 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-2 на ПС 110 кВ Торей явилось междуфазное замыкание фазы "А", "В", "С" возникшее на спусках от РТП-5-Т-2 до ТП-5-Т-2, из-за наброса металлической проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета (проволоки) со спуска от РТП-5-Т-2 до ТП-5-Т-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 13.12.2022 год
356950 | 570 | 2022-12-15 | 16 | 20 | 0.0055 | 2022-12-15 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Пионерка от действия ТО на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ (ООО "Зун Холба"), в результате порывистого ветра. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ООО Зун-Холба по факту отключения ВЛ-6 кВ "Пионерка". Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 16.01.2023 год
356954 | 599 | 2022-12-12 | 17 | 0 | 0.28001 | 2022-12-12 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв "нулевого" провода марки А-16 в пролете деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Б-5. 4.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-2-Б-5 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва "нулевого" провода марки А-16, с последующим схлестом "нулевого" провода и провода фазы "С", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв "нулевого" провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Б-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт "нулевого" провода в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП 2-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-Б-5 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.12.2022 год
356952 | 509 | 2022-12-14 | 17 | 20 | 0.002405 | 2022-12-14 | 19 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. НБ-4 на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось перегорание низковольтных предохранителей фаз "А" и "В" ф. 4 на ТП 17-НБ-4, вследствие повреждения на ведомственной кабельной линии 0,4 кВ ф. 4 на ТП 17-НБ-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ПС 35 кВ "Новая брянь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену низковольтных предохранителей на РБ-0,4 кВ ф. 4 ТП-17 НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в Заиграевскую ЦРБ об осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 26.12.2022 год
356952 | 510 | 2022-12-16 | 18 | 49 | 2.1084 | 2022-12-16 | 20 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Верхняя Березовка" на ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось междуфазное замыкание кабельной муфты проводов фазы "В" и фазы "С", вследствие изменения свойств материала, из-за воздействия на концевую муфту собственного веса кабеля, повлекшее за собой ослабление контактного соединения. 4.12 Причиной отключения В-10 КЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Верхняя Березовка" на ПС 110/10 кВ "Верхняя Березовка" явилось междуфазное замыкание кабельной муфты проводов фазы "В" и фазы "С", вследствие нарушения электрической изоляции, ввиду ослабления контактного соединения, приведшее к повреждению кабельной муфты на опоре №23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №23 КЛ-10 кВ ф. ВБ-5 "Верхняя Березовка". на ВЛ-10 кВ ВБ-5 "В-Березовка" на Шамбалу, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж концевой кабельной муфты на опоре №23 КЛ 10 кВ ф. ВБ-5 от ПС 110/10 кВ "Верхняя Берёзовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 27.12.2022 год
356952 | 511 | 2022-12-10 | 16 | 9 | 0.0109 | 2022-12-10 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. И-4 «Алтан» на ПС 110/10 кВ «Исинга» явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №41-42, вследствие несвоевременного устранения провеса провода фазы «В» в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №41-42. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. И-4 «Алтан» на ПС 110/10 кВ «Исинга» явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №41-42, вследствие разрегулировки и провеса провода фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода фазы «В» в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №41-42. на ВЛ-10 кВ И-4 "Алтан", Пролет: Оп №41 - Оп №42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. И-4 «Алтан» в пролете опор №41-43, выполнить регулировку провода в пролете опор №41-43. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 «Алтан». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 23.12.2022 год
356952 | 512 | 2022-12-16 | 16 | 59 | 1.3466 | 2022-12-16 | 18 | 40 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. С-3 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание фаз «В» и «С», вследствие попадания птицы между ИП-10 фаз «В» и «С» на ТП-112-С3 "Могзонская". 4.4 Причиной отключения В-10 ф. С-3 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание фаз «В» и «С», вследствие попадания птицы между ИП-10 фаз «В» и «С» на ТП-112-С3 "Могзонская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы между ИП-10 фаз «В» и «С» на ТП-112-С3 "Могзонская". на ТП-112-С3 "Могзонская", TP010-0001273 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ТП-112-С3 "Могзонская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 27.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-112-С3 "Могзонская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 27.12.2022 год
356952 | 513 | 2022-12-10 | 16 | 40 | 0.0010666 | 2022-12-10 | 17 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-200-Г8 "Школа" от действия защит явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного устранения провеса фазного провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №2-3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-200-Г8 "Школа" от действия защит явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки и провеса фазного провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес фазного провода в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №2-3. на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-200-Г8, Пролет: Оп№2ТП-200-Г8 - Оп№3ТП-200-Г8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замер стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 1-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-200-Г8 "Школа". 2. Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 1-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-200-Г8 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 27.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-200-Г8 "Школа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 23.12.2022 год
356954 | 600 | 2022-12-13 | 13 | 17 | 0.019616 | 2022-12-13 | 15 | 4 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра произошел схлест проводов в пролете опор 75/30-75/31 ВЛ-10 к/В ф.Н-4. 4.2 Причиной отключения В-10 ф.Н-4 на ПС 35/10 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 75/30-75/31 ВЛ-10 кВ ф.Н-4, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ Н-4 "Залан", Пролет: Опора № 75/30 - Опора № 75/31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №75/30-75/31 ВЛ-10 кВ ф.Н-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.12.2022 год
356954 | 601 | 2022-12-15 | 18 | 0 | 0.0021006 | 2022-12-15 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода фазы "В", с последующей его разрегулировкой произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 188-188/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-5. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-5 на ПС 35/10 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 188-188/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-5, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ Н-5 "Тухум", Пролет № 188 - 188/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №188-188/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.12.2022 год
356954 | 604 | 2022-12-15 | 21 | 29 | 0.0196 | 2022-12-15 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения дефекта от 13.12.2022, произошел схлест проводов при воздействии порывов бокового ветра в пролете опор 75/30-75/31 ВЛ-10 к/В ф.Н-4. 4.2 Причиной отключения В-10 ф.Н-4 на ПС 35/10 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор 75/30-75/31 ВЛ-10 кВ ф.Н-4, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" на ВЛ-10 кВ Н-4 "Залан", Пролет: Опора № 75/30 - Опора № 75/31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №75/30-75/31 ВЛ-10 кВ ф.Н-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 28.12.2022 год
356952 | 515 | 2022-12-13 | 9 | 30 | 0.0004008 | 2022-12-13 | 9 | 31 | 3.4.9.3 ВЛ-10 кВ ф. К-5 является ведомственным. По результатам внеочередного обхода-осмотра ф. К-5 персоналом ООО «Эгитинский ГОК» повреждения не обнаружены, причиной отключения явился перегруз при запуске МШР-1 (шаровая мельница). | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 28.12.2022 год
356952 | 517 | 2022-12-14 | 11 | 30 | 0.94165 | 2022-12-14 | 13 | 23 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-6 "Ключи" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" на железобетонной промежуточной опоре №11, вследствие обрыва вязки провода под воздействием сильных порывов ветра. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-6 "Ключи" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" на железобетонной промежуточной опоре №11, вследствие обрыва вязки провода под воздействием сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок, обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ И-6 Ключи, Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. И-6 "Ключи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №11 ВЛ 10 кВ ф. И-6 "Ключи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.12.2022 год
356950 | 528 | 2022-11-24 | 6 | 45 | 0.19167 | 2022-11-24 | 8 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8/2 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Таксимо-тяговая, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ ф. 8/2, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 8/2, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №77-78, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф.8/2 от ПС "Таксимо тяговая", Пролет: Опора №77 - Опора №78 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №76-77, №77-78, №78-79 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №76-77, №77-78, №78-79 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.12.2022 год
356950 | 529 | 2022-11-24 | 16 | 0 | 0.238 | 2022-11-24 | 16 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, явилась несвоевременная вырубка веток дерева, угрожающих падением на провода ВЛ от опоры № 122/40 до ТП-17-С9 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках от опоры № 122/40 до ТП-17-С9 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, растущего за границей охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 1. Снять ветку дерева с проводов на спусках РТП-17-С9 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхалук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить вырубку деревьев от опоры № 122/40 до ТП-17-С-9 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхалук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.12.2022 год
356950 | 530 | 2022-11-24 | 16 | 18 | 1.8837 | 2022-11-24 | 16 | 28 | 3.4.8.3 Причиной отключения В-110 Усть-Баргузин от действия 3 ст. ТЗНП, 2 зоны ДЗ на ПС 220 кВ Горячинская, явилось перекрытие проводов фаз "А" и "В" ветками дерева при его падении в пролете опор №174 - 175, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №174 - 175, в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" ветками дерева при спиленного сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин, Пролет: Опора № 174 - Опора № 175 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево в пролете опор №174-175 ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Подать заявление в РОВД Баргузинского района по факту причинения ущерба по отключению ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 05.12.2022 годОрганизационное мероприятие 3 4. Организовать направление материалов в Департамент по связям с общественностью (Управление по региональной работе филиала «Бурятэнерго») материалы для размещения информации о недопустимости проведения работ в охранных зонах ЛЭП. Ответственное лицо: Осеев Р.Г. 30.01.2023 год
356952 | 472 | 2022-11-24 | 15 | 31 | 0.07998 | 2022-11-24 | 15 | 39 | 3.4.12.2 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таёжный" от ПС 35/10 кВ "Таёжная" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных опор №12-13 на отпайке ВЛ-10 кВ (ПО ГЭС) от ТП-6 Т-6 "Тамир", вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 17 м/с. 4.4 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таёжный" от ПС 35/10 кВ "Таёжная" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте опор №12-13 на отпайке ВЛ-10 кВ (ПО ГЭС) от ТП-6 Т-6 "Тамир", вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка, схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таёжный", VS010-0008043 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса на ВЛ-10 кВ ф. Т-1 в пролете опор №12-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Жаргал Николаевич 05.12.2022 год
356952 | 473 | 2022-11-25 | 7 | 46 | 0.0009331 | 2022-11-25 | 7 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-135-С6 явилось однофазное замыкание на землю из-за пробоя воздушного промежутка в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №9-10, вследствие несвоевременного устранения дефекта, в результате приближения на недопустимое расстояние веток дерева к проводам ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-135-С6 явилось однофазное замыкание на землю из-за пробоя воздушного промежутка в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №9-10, вследствие приближения на недопустимое расстояние веток дерева к проводам ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веток фазного и 0-го проводов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от ТП-135-С6, Пролет: Оп№9ТП-135-C4 - Оп№10ТП-135-C4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку крон деревьев в пролете промежуточных деревянных опор на железобетонных приставках №9-10 ф. 2 от ТП-135-С6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-135-С6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 09.12.2022 год
356952 | 474 | 2022-11-25 | 16 | 38 | 0.008333 | 2022-11-25 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-198-Г8 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного устранения провиса фазного провода в пролёте деревянных промежуточных опор на железобетонных приставках №5/6-5/7. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-198-Г8 явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного устранения провиса фазного провода в пролёте деревянных промежуточных опор на железобетонных приставках №5/6-5/7 из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка, провис фазного провода в пролетах опор №5/6-5/7 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-198-Г8, Пролет: Оп№5/6 - Оп№5/7ТП-198-Г8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №5/6-5/7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-198-Г8. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №5/6-5/7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-198-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 19.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-198-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 05.12.2022 год
356950 | 531 | 2022-11-26 | 15 | 49 | 0.022818 | 2022-11-26 | 16 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К2 Водников, явилось отклонение опоры №2/5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников, вследствие несвоевременной подтяжки ослабших бандажей. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-К2 Водников, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2/5-2/5/1, в результате наклона опоры № 2/5/1, вследствие ослабления бандажей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление бандажей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К2 "Водников", Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опоры №2/5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить подтяжку бандажей на опоре №2/5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.12.2022 год
356950 | 532 | 2022-11-27 | 10 | 10 | 0.20902 | 2022-11-27 | 10 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-3096 от действия ТО на ПС 220 кВ Мысовая, явилась несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №57-58 ВЛ-35 кВ Мысовая-Клюевка (МК-3096), в результате чего произошло касание проводов ВЛ верхушками поросли кустарника. 4.4 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Мысовая-Клюевка (МК-3096), стало междуфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №57-58, в результате касания проводов ВЛ верхушками поросли кустарника, вследствие несвоевременной их вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие поросли на ВЛ 35кВ Мысовая-Клюевка (МК-3096), Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку поросли в пролетах опор № 57-58 ВЛ 35кВ Мысовая-Клюевка (МК-3096). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 35кВ Мысовая-Клюевка (МК-3096), с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.02.2023 год
356950 | 533 | 2022-11-27 | 10 | 20 |  | 2022-11-27 | 10 | 20 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 Микрорайон от действия ТО на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало повреждение на опоре №1 принадлежащей ООО "КраМЗ Телеком". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Фролов А.П. 12.12.2022 год
356950 | 535 | 2022-11-27 | 11 | 5 | 0.099168 | 2022-11-27 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-6-А6 Затунка, стала потеря механической прочности провода, возникшая в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, что привело к обрыву нулевого провода и провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-А6 Затунка, стало однофазное замыкание, возникшая в пролете опор №5-6, в результате механического износа провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к его обрыву с последующим падением на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-А6 "Затунка", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "А", нулевого провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-А6 Затунка. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-А6 Затунка. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.12.2022 год
356950 | 536 | 2022-11-27 | 13 | 30 | 0.004334 | 2022-11-27 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод от действия МТЗ на ПС 110 Прибайкальская, стало несвоевременное устранение дефектов, возникших на ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод, вследствие наклона опор № 9, № 10 в результате выпирания стоек опор в осенний период из грунта болотистой местности, с последующим провисанием и перекрытием проводов. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 9-10, вследствие схлеста проводов из-за наклона опор № 9, № 10 в результате выпирания стоек опор из грунта болотистой местности в осенний период, с последующим провисанием и перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опор на ВЛ-10 кВ П-5 "Хлебзавод", Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить выправку опор № 9, № 10 ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-5 Хлебзавод. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.12.2022 год
356950 | 537 | 2022-11-27 | 15 | 50 | 0.008335 | 2022-11-27 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-2-БК5 СПТУ, стала несвоевременная вырубка дерева, (принадлежащего администрации Кабанского района), растущего в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-БК5 СПТУ, что привело к перекрытию проводов ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-БК5 СПТУ, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №13-14, в результате перекрытия проводов ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ (принадлежащего администрации Кабанского района). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие веток дерева в проводах ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-БК5 "СПТУ", Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо в администрацию Кабанского района с требованием произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, и угрожающих нарушением нормальной работы электрооборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 год
356954 | 567 | 2022-11-25 | 19 | 50 | 0.019159 | 2022-11-25 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.М-1 на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра, в результате вытягивания провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Пролет: Оп №48 - Оп №49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 08.12.2022 год
356954 | 568 | 2022-11-26 | 17 | 10 | 0.006 | 2022-11-26 | 17 | 34 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов фазы "А" и "нулевого" провода в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1/2/3-1/2/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-12-П2. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-12-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1/2/3-1/2/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "ноль", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов в результате вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за вытягивания провода на ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-12-П2, Пролет: Опора №2/1/3 - Опора №2/1/4; Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за вытягивания провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-12-П2, VN004-00024487 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-12-П2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2/3-1/2/4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-12-П2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 15.12.2022 год
356950 | 539 | 2022-11-27 | 18 | 0 | 0.004165 | 2022-11-27 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-7-МТ3 СЕРОВА, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов, возникшее в пролетах опор №11/1-11/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №11/1-11/2, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Пролет: Опора №11/1 - Опора №11/2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №11-11/1, №11/1-11/2, № 11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова г. Бабушкин. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-11/1, №11/1-11/2, № 11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова г. Бабушкин. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить выправку опоры №11/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова г. Бабушкин. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова г. Бабушкин. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 год
356950 | 540 | 2022-11-27 | 18 | 10 | 0.006 | 2022-11-27 | 18 | 16 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-МТ3 Свинокомплекс, стала несвоевременная вырубка дерева, (принадлежащего администрации Кабанского района), растущего в пролете опор № 2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-МТ3 Свинокомплекс, что привело к перекрытию проводов ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-МТ3 Свинокомплекс, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 2/5-2/6, в результате перекрытия проводов ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ (принадлежащего администрации Кабанского района). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-МТ3 Свинокомплекс, VN004-00089835 | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо в администрацию Кабанского района с требованием произвести вырубку деревьев растущих в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ ф. 1 от ТП-5-МТ3 Свинокомплекс, и угрожающих нарушением нормальной работы электрооборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.12.2022 год
356950 | 541 | 2022-11-27 | 18 | 18 | 0.0025 | 2022-11-27 | 18 | 21 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-М3 Хлебозавод, стало короткое замыкание в здании Метеостанции г. Бабушкин. 4.4 Причиной отключения КЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-М3 Хлебозавод, стало однофазное короткое замыкание, возникшее в щитовой сборке 0,4 кВ здания Метеостанции г. Бабушкин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в щитовой сборке 0,4 кВ у потребителя на КЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-М3 Хлебозавод, KN004-00031643 | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо Начальнику Бурятского ФГБУ "Забайкальское УГМС". Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.12.2022 год
356950 | 542 | 2022-11-27 | 22 | 30 | 0.019167 | 2022-11-28 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-90-31 Школа№3, стало неудовлетворительное техническое состояние оборудования, возникшее на АВ-0,4 кВ ф. 1, в результате повышенного нагрева контакта шпильки АВ-0,4 кВ, вследствие увеличения переходного сопротивления, из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием шины 0,4 кВ фазы "С". 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-90-З1 Школа №3, стало междуфазное замыкание, возникшее на АВ-0,4 кВ ф. 1, в результате отгорания шины 0,4 кВ фазы "С" в результате повышенного нагрева контакта шпильки АВ-0,4 кВ, вследствие увеличения переходного сопротивления, из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием шины 0,4 кВ фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП-90 З-1 Школа №3, TP010-0001014 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ревизию АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-90-З1 Школа №3. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт шины 0,4 кВ на ТП-90-З1 Школа №3. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.12.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Подать заявку в службу СИЗПИ ПО БЭС на проведение тепловизионного контроля контактных соединений коммутационных аппаратов на ТП-90-З1 Школа №3. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. Подать неотложную заявку на вывод в ремонт ТП-90-З1 Школа №3. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.12.2022 год
356950 | 543 | 2022-11-28 | 1 | 23 | 0.798 | 2022-11-28 | 3 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия ТО на ПС 220 кВ Татаурово, стало неудовлетворительное техническое состояние концевой кабельной муфты на опоре №1, вследствие пробоя изоляции из-за потери электрической прочности изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия ТО на ПС 220 кВ Татаурово, стало междуфазное замыкание концевой кабельной муфты на опоре №1, вследствие пробоя изоляции, в результате снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабельной муфты на ВЛ-10 кВ ТЕ-7 "Еловка", 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 15.12.2022 год
356950 | 544 | 2022-11-28 | 8 | 19 | 0.03333 | 2022-11-28 | 8 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8/2 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Таксимо-тяговая, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ ф. 8/2, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 8/2, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №77-78, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф.8/2 от ПС "Таксимо тяговая", Пролет: Опора №77 - Опора №78 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №76-77, №77-78, №78-79 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №76-77, №77-78, №78-79 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.12.2022 год
356950 | 545 | 2022-11-27 | 18 | 0 | 0.0087465 | 2022-11-27 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-МТ3 СЕРОВА, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов, возникшее в пролетах опор №3-4, №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4, №4/3-4/4, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-МТ3 "СЕРОВА", Пролет: Опора №4/3 - Опора №4/4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 4/2-4/3, №4/3-4/4, №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №2-3, №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 4/2-4/3, №4/3-4/4, №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 5. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-МТ3 СЕРОВА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 год
356950 | 547 | 2022-11-28 | 8 | 54 | 0.58981 | 2022-11-28 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. М-3 ЖКХ от действия МТЗ на РП-6 кВ Бабушкин, стало несвоевременное устранение разрегулировки проводов фаз "В" и "С", возникшее в пролете опор № 33/10/7-33/10/8 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ от действия МТЗ на на РП-6 кВ Бабушкин, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 33/10/7-33/10/8, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-6 кВ М-3 "ЖКХ", Пролет: Опора №33/10/7 - Опора №33/10/8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 33/10/6-33/10/7, № 33/10/7-33/10/8 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 33/10/6-33/10/7, № 33/10/7-33/10/8 ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. М-3 ЖКХ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.12.2022 год
356950 | 548 | 2022-11-28 | 15 | 1 | 0.02975 | 2022-11-28 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, явилось несвоевременное устранение разрегулировки провода в пролете опор № 24/20-24/21 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №24/20-24/21, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная, VS010-0007572 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор 24/20-24/21 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор 24/20-24/21 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 28.12.2022 год
356954 | 569 | 2022-11-27 | 6 | 48 | 0.0018676 | 2022-11-27 | 6 | 52 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ганзурино на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.12.2022 год
356954 | 570 | 2022-11-27 | 7 | 16 | 0.007 | 2022-11-27 | 7 | 19 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №28-29 и №30-31 ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.Г-26 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №28-29 и №30-31 ВЛ-6 кВ ф.Г-26 ГРЭС-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ Г-26 "ГРЭС-2", Пролет: Оп №28 - Оп №29; Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ Г-26 "ГРЭС-2", Пролет: Оп №30 - Оп№31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2" Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 07.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 и №30-31 ВЛ-6 кВ ф.Г-26 "ГРЭС-2". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.12.2022 год
356954 | 571 | 2022-11-27 | 10 | 22 | 0.035002 | 2022-11-27 | 10 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 400/200 фазы "А" на Р-2 ТП-538. 4.4 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 400/200 фазы "А" на ТП-538 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на TP006-0003897, ТП-538 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-538. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя фазы "А" на Р-2 ТП-538. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-538. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.01.2023 год
356954 | 572 | 2022-11-28 | 16 | 52 | 0.098798 | 2022-11-28 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №24 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2. 4.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Щучье Озеро явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на промежуточной железобетонной опоре №24 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2, в результате обрыва вязки провода марки АС-35 фазы "В", вследствие износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ ЩО-2 "Ардасан", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ЩО-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №24 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 год
356954 | 573 | 2022-11-27 | 12 | 15 | 0.0049 | 2022-11-27 | 12 | 36 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №30-30/1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Тх-1 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №30-30/1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-1, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ Тх-1 "Нефтебаза", Пр: Оп №30 - Оп № 30/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж проводов в пролете опор №30-30/1 ВЛ-10 кВ ф.Тх-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.12.2022 год
356954 | 574 | 2022-11-28 | 8 | 0 | 0.0275 | 2022-11-28 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло повреждение силового трансформатора по высокой стороне марки ТМ-250/6 на ТП-105 и погашением ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница". 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.Г-6 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось межвитковое замыкание, в результате повреждения силового трансформатора по высокой стороне марки ТМ-250/6 на ТП-105, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции трансформатора из-за старения на ТП-105, Трансформатор ТМ-250/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Больница. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 год
356954 | 575 | 2022-11-27 | 14 | 38 | 0.016002 | 2022-11-27 | 14 | 54 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-379, с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250/100 фазы "В" на Р-2 ТП-379. 4.4 Причиной перегорания предохранителя ПН-2 250/100 фазы "В" на Р-2 ТП-379 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-379, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В, "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за воздействия ветровой нагрузки на ТП-379, TP006-0003938 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену предохранителя фазы "В" на Р-2 ТП-379. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.12.2022 год
356954 | 576 | 2022-11-28 | 10 | 5 | 0.55544 | 2022-11-28 | 12 | 46 | 3.4.7.3 Из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв "нулевого" провода возникший в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-105. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-105 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "С" и "ноль", в результате обрыва "нулевого" провода марки А-25, из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв "нулевого" провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-105 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт "нулевого" провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 год
356954 | 578 | 2022-11-28 | 0 | 56 | 0.012 | 2022-11-28 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Из-за потери механической прочности провода произошел обрыв провода марки А-25 фазы "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17. 4.3 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТПг-4-17 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17, вследствие обрыва провода марки А-25 фазы "С", из-за механического износа провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г-4-17 ф.3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 08.12.2022 год
356950 | 549 | 2022-11-29 | 14 | 17 | 0.99 | 2022-11-29 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 35 кВ Сорок, явилось несвоевременное устранение дефекта излома жил провода из-за потери механической прочности в пролете опор №44-45, вследствие чего произошел обрыв и падение провода фазы "А" на землю. 4.2 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060), стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №44-45, вследствие обрыва и падения провода фазы "А" на землю, в результате излома жил провода при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вибрации провода на ВЛ 35кВ Сорок-Орлик (СО-3060), Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 44-45 ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Организовать проведение выборочного осмотра участков ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060) инженерно-техническими работниками. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 3 4. Организовать проведение выборочного верхового осмотра ВЛ-35 кВ Сорок-Орлик (СО-3060) с проверкой состояния проводов и тросов в зажимах. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.04.2023 год
356952 | 476 | 2022-11-27 | 6 | 0 | 0.0375 | 2022-11-27 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-О4 явилось превышение допустимой токовой нагрузки у потребителя по адресу с. Нарын-Ацагат, ул. Ленина, д. 36. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-О4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о предоставлении причины аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 09.12.2022 год
356954 | 579 | 2022-11-29 | 10 | 36 | 0.09405 | 2022-11-29 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Из-за потери механических свойств провода произошел обрыв провода марки АС-50 фазы "А" в пролете промежуточных на ж/б приставках опор №239-240 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. 4.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете опор №239-№240 ВЛ-10 кВ ф.КС-5, вследствие обрыва провода марки АС-50 фазы "А", из-за износа в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-10 кВ КС-5 "Кудара-Сомон", Пролет: Опора № 239 - Опора № 240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А"в пролете опор №239-№240 ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-5. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.12.2022 год
356952 | 479 | 2022-11-26 | 23 | 23 | 0.045332 | 2022-11-27 | 0 | 31 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-1 «Н-Жирим» от ПС 35/10 кВ "В-Жирим" явилось повреждение провода неизвестными лицами в пролетах опор №48-49, №81-83, повреждение изоляторов на опорах №48, 49. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-1 «Н-Жирим» на от ПС 35/10 кВ "В-Жирим" явилось междуфазное замыкание из-за повреждения провода неизвестными лицами в пролетах опор №48-49, №81-83, разрушение изоляторов на опорах №48, 49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода в пролетах опор №48-49, №81-83, разрушение изоляторов на опорах №48, 49 на ВЛ-10 ф. ВЖ-1 Н-Жирим, VS010-0007316 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 «Бурнашово» от ПС 110/35/10 «Тарбагатай» Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 06.12.2022 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №48-49, №81-83 ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-1 «Н-Жирим». 2. Выполнить замену изоляторов и вязок крепления провода на опорах №48, №49 ВЛ-10 кВ ф. ВЖ-1 «Н-Жирим» Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 06.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД по Тарбагатайскому району о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ущерба. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 06.12.2022 год
356950 | 538 | 2022-12-01 | 14 | 42 | 0.01 | 2022-12-01 | 14 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-У5 Коммунаров, стала несвоевременная вырубка веток дерева, растущего в охранной зоне пролета опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-У5 Коммунаров. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-У5 Коммунаров, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4, в результате несвоевременной вырубки веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие дерева в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-У5 "Коммунаров", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести опиливание крон деревьев в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-У5 Коммунаров. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Коневин М.Н. 02.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-У5 Коммунаров. Ответственное лицо: Зам. начальника РЭС Коневин М.Н. 29.12.2022 год
356950 | 546 | 2022-12-01 | 15 | 47 | 0.031 | 2022-12-01 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-11 от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ Усть-Баргузин, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 63/55-63/56 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-11, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 63/55-63/56 в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10кВ ф.УБ-11 "Макаринино", VS010-0005452 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 63/55-63/56 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 16.12.2022 год
356950 | 550 | 2022-12-01 | 19 | 9 | 0.82875 | 2022-12-01 | 21 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-10 Заречье от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-10 кВ в ТП-18-С10 Мельница, в результате перегорания некалиброванных ПК-10 кВ. Причиной перегорания некалиброванных ПК-10 кВ в ТП-18-С10 Мельница, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18-С10 Мельница. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-10 кВ в ТП-18-С10 Мельница, в результате перегорания некалиброванных ПК-10 кВ. Причиной перегорания некалиброванных ПК-10 кВ в ТП-18-С10 Мельница, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18-С10 Мельница. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-18-С10 "Мельница" c. Заречье, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-18-С10 "Мельница" c. Заречье, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-18-С10 "Мельница" c. Заречье, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-18-С10 Мельница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.12.2022 год
356950 | 551 | 2022-12-01 | 19 | 27 | 0.065916 | 2022-12-01 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-18-С10 Мельница, стала потеря механической прочности провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18-С10 Мельница, в результате разрегулировки фазного провода, при вибрации под воздействием порывов ветра, с последующим обрывом провода. 4.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-18 С-10 Мельница, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2, вследствие схлеста и обрыва провода из-за механического износа и разрегулировки фазного провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-С10 "Мельница", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18-С10 Мельница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18-С10 Мельница. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.12.2022 год
356950 | 552 | 2022-12-02 | 2 | 21 | 0.0036674 | 2022-12-02 | 2 | 31 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. Г-1 Горный от действия МТЗ на ПС 35 кВ Таракановский карьер, явилась несвоевременная вырубка веток дерева, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ-6 кВ ф. Г-1 Горный. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. Г-1 Горный, стало междуфазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор № 2-3, вследствие перекрытия проводов ветками дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие дерева на ВЛ-6 кВ Г-1 "Горный", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести расчистку просеки в пролете опор № 2-3 ВЛ-6 кВ ф. Г-1 Горный. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Г-1 Горный. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.12.2022 год
356952 | 480 | 2022-11-27 | 12 | 40 | 0.1225 | 2022-11-27 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 О-4 «Онохой-Ацагат» на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре №32, возникшее вследствие естественного старения материала в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изоляторов фаз «А» и «В» из-за разрушения колпачка типа КП-22 под основанием изолятора. 4.2 Причиной отключения В-10 О-4 «Онохой-Ацагат» на ПС 110/35/10 кВ "Онохой" явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре №32, возникшее вследствие механического износа колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации, приведшее к срыву с крюка изоляторов фазы «А, В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ, разрушение колпачка типа КП-22 на ВЛ-10 кВ О-4 "Онохой-Ацагат", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену колпачков КП-22 и монтаж изоляторов ф. "А" и "В" на промежуточной железобетонной опоре №32 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.12.2022 год
356952 | 483 | 2022-11-27 | 12 | 10 | 0.026841 | 2022-11-27 | 12 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя с. Сужа 2, кв. Северный, ул. Хасурта, д. 4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.12.2022 год
356954 | 580 | 2022-11-30 | 11 | 27 | 0.22546 | 2022-11-30 | 12 | 56 | 3.4.7.3 Из-за ослабления болтового соединения в месте крепления ТТ-0,4 кВ произошло оплавление шинки 0,4 кВ и ТТ-0,66 600/5 фазы "А" в РУ-0,4 кВ на ТП-478. 4.3 Причиной вывода в ремонт РУ-0,4 кВ на ТП-478 явилось оплавление шинки 0,4 кВ и ТТ-0,66 600/5 фазы "А" в РУ-0,4 кВ на ТП-478, из-за ослабления болтового соединения в месте крепления ТТ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения в процессе эксплуатации на ТП-478, TP006-0003950 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-478 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шинки 0,4 кВ фазы "А" в РУ-0,4 кВ на ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ТТ-0,66 фазы "А", "В", "С" в РУ-0,4 кВ на ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 год
356954 | 581 | 2022-12-01 | 6 | 4 | 0.006664 | 2022-12-01 | 6 | 9 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода произошло нарушение регулировки стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-101. 4.2 Причиной отключения АВ-4 ф.№4 на ТП-101 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№4, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С" в результате нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С", из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" из-за вытягивания провода на ВЛ-0.4 кВ от ТП-101 ф.4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.12.2022 год
356950 | 553 | 2022-12-02 | 12 | 10 | 0.01 | 2022-12-02 | 12 | 22 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-5-О1 Пожарка, стало несвоевременное устранение разрегулировки проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О1 Пожарка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 8-9 в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-О1 "Пожарка", Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 7-8, 8-9, 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О1 Пожарка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 7-8, 8-9, 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О1 Пожарка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О1 Пожарка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.01.2023 год
356950 | 554 | 2022-12-02 | 15 | 54 | 0.0028339 | 2022-12-02 | 16 | 4 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ар-3 Булаг от действия МТЗ на ПС 35 кВ Аргада, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-1-Ар3, при присаживании птицы на изоляторы фаз "В" и "С". | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ар-3 Булаг. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 13.01.2023 год
356950 | 555 | 2022-12-03 | 11 | 28 | 0.0068701 | 2022-12-03 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-М2 ФЕДОТОВА от действия защит, стало несвоевременное устранение разрегулировки проводов фаз "В" и "С", возникшее в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 4, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-М2 ФЕДОТОВА, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 4, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-2-М2 "ФЕДОТОВА", Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 6-7, № 7-8, № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-М2 ФЕДОТОВА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7, № 7-8, № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-М2 ФЕДОТОВА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-М2 ФЕДОТОВА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.01.2023 год
356954 | 582 | 2022-11-29 | 16 | 40 | 0.156 | 2022-11-29 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №153/8-153/9 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-3 "Шибертуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №153/8-153/9 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за вытягивания провода на ВЛ-10 кВ Ш-3 "Шибертуй", Пролет: Опора №153/8 - Опора №153/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №153/8-153/9 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 15.12.2022 год
356954 | 583 | 2022-11-29 | 20 | 52 | 0.086358 | 2022-11-29 | 20 | 59 | 3.4.10 Из-за попадания птицы в РУ-6 кВ произошло междуфазное замыкание, с последующим перегоранием предохранителей на ТП-32-К-10. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-10 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ на ТП-32-К-10, с последующим с последующим перегоранием предохранителей ПКТ103-10-80-40У3 фазы "А", "В", "С", из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ТП-32-К-10, Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей фазы "А","В","С" в РУ-6 кВ на ТП-32-К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.12.2022 год
356954 | 584 | 2022-11-30 | 18 | 40 | 0.04669 | 2022-11-30 | 18 | 44 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-10 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на спусках от опоры №17/5 ВЛ-6 кВ ф.К-10 до ТП-32-К-10, из-за наброса металлической проволоки на провода ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс на спуске от опоры №17/5 ВЛ-6 кВ ф.К-10 до ТП-32-К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-10. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.12.2022 год
356950 | 556 | 2022-12-04 | 12 | 10 | 0.19833 | 2022-12-04 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-2-УБ11 на ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, что привело к наклону дерева под тяжестью снега и падению в пролете опор № 300-301, с последующим изломом стойки опоры №301, обрыву проводов марки АС 35/6,2 фаз "А", "В", "С" в пролетах опор № 299-300, № 301-302, обрыву вязки провода на опорах № 298, №302 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 300-301, в результате падения дерева в пролете опор № 300-301, с последующим перекрытием проводов и изломом стойки опоры №301, обрывом проводов марки АС 35/6,2 фаз "А", "В", "С" в пролетах опор № 299-300, № 301-302, обрывом вязок провода на опорах № 298, №302 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Пролет: Опора № 299 - Опора № 300; Падение дерева на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Пролет: Опора № 301 - Опора № 302; Падение дерева на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Опора П10-9ДБ; Падение дерева на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Опора П10-9ДБ; Падение дерева на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Установить ж/б приставку к опоре № 301 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 299-300, № 301-302 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить ремонт вязки провода на опорах № 298, №302 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 4. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 16.01.2023 год
356952 | 484 | 2022-11-28 | 11 | 8 | 0.019159 | 2022-11-28 | 11 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя с. Сужа 2, кв. Северный, ул. Хасурта, д. 4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 07.12.2022 год
356952 | 485 | 2022-12-01 | 17 | 4 | 1.55 | 2022-12-01 | 18 | 37 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В", вследствие схлеста проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №23-23/1 под воздействием ветровых нагрузок до 18 м/с. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание проводов ф. "А" и "В", вследствие схлеста проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №23-23/1 под воздействием ветровых нагрузок до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф «А» в пролетах опор №23-23/1 на ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки", VS010-0005334 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.И-4 Колобки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролете опор №23-23/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 09.12.2022 год
356952 | 486 | 2022-11-29 | 5 | 57 | 0.25835 | 2022-11-29 | 23 | 14 | 3.4.12.2 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таёжный" от ПС 35/10 кВ "Таёжная" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте опор №15-16 на отпайке ВЛ-10 кВ (ПО ГЭС) от ТП-6 Т-6 "Тамир", вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 18 м/с. 4.4 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таёжный" от ПС 35/10 кВ "Таёжная" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте опор №15-16 на отпайке ВЛ-10 кВ (ПО ГЭС) от ТП-6 Т-6 "Тамир", вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка, схлёст проводов на ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Таёжный", VS010-0008043 | Техническое мероприятие 1 Выполнить разборку шлейфов незадействованной отпайки ВЛ-10 кВ ф. Т-1 от опоры №17/1 в сторону опоры №17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Жаргал Николаевич 09.12.2022 год
356950 | 557 | 2022-12-05 | 21 | 8 | 0.13568 | 2022-12-05 | 21 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-7 Гаражи от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО Байкаллес. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо директору ООО "Байкаллес" с рекомендацией своевременного выявления и устранения дефектов по ВЛ-10 кВ ф. Б-7 Гаражи. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 16.12.2022 год
356950 | 558 | 2022-12-06 | 1 | 50 | 0.629 | 2022-12-06 | 3 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы стало несвоевременное устранение разрегулировки провода фазы "В" в пролете опор № 9-10, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" под воздействием порывов ветра. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 9-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 8-9, 9-10, 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 8-9, 9-10, 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.01.2023 год
356954 | 577 | 2022-12-01 | 9 | 49 | 0.0009 | 2022-12-01 | 9 | 55 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-3 на ПС 35/10 кВ Шибертуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-8 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3, из-за наброса металлической проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.12.2022 год
356954 | 585 | 2022-12-01 | 17 | 2 | 0.116 | 2022-12-01 | 18 | 58 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" и "В" на ТП-10-Б-3. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ на ТП-10-Б-3, в результате пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "А" и "В", из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "А" и "В" из-за старения на ТП-10-Б-3, TP010-0002737 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фазы "А" и "В" марки ИПУ-10 на ТП-10-Б3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник бичурского РЭС Быков С.В. 14.12.2022 год
356952 | 487 | 2022-12-01 | 21 | 7 | 0.42468 | 2022-12-01 | 21 | 56 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" на ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось междуфазное замыкание в пролёте железобетонных промежуточных опор №42-43, вследствие падения ветки дерева на провода из-за воздействия длительной ветровой нагрузки. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" на ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось междуфазное замыкание в пролёте железобетонных промежуточных опор №42-43 из-за механического воздействия ветки при падении на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода ВЛ в пролёте железобетонных промежуточных опор №42-43 на ВЛ-10 кВ Н-5 "Звеpосовхоз", Пролет: Оп №41 - Оп №42 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз". По результатам обхода-осмотра принять решение о необходимости вырубки деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.12.2022 год
356950 | 559 | 2022-12-06 | 6 | 25 | 0.1435 | 2022-12-06 | 6 | 46 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 52 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха в результате перекрытия фаз "В" и "С" птицей (ворона). | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - Коневин М.Н. 31.01.2023 год
356950 | 560 | 2022-12-06 | 11 | 58 | 0.005835 | 2022-12-06 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД, стало несвоевременное устранение разрегулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-М3 "ХЛЕБЗАВОД", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3, №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-М3 ХЛЕБЗАВОД. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.01.2023 год
356952 | 488 | 2022-12-01 | 8 | 59 | 0.011997 | 2022-12-01 | 9 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат" явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С" в пролете опор №140/19-140/19/1, вследствие изменения свойств материалов провода в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат" явилось междуфазное замыкание фаз "В" и "С" в пролете опор №140/19-140/19/1, вследствие разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода ф. "В". на ВЛ-10 кВ Б-5 "Амалат", Пролет: Оп. 140/19 - Оп. 140/19/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №140/19-140/19/1 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 16.12.2022 год
356954 | 586 | 2022-12-02 | 21 | 25 | 0.010664 | 2022-12-02 | 21 | 33 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/13/8-101/13/9 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/13/8-101/13/9 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, из-за воздействия порывов бокового ветра и нарушения регулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Оп №101/13/8 - Оп №101/13/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №101/13/8-101/13/9 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 15.12.2022 год
356954 | 587 | 2022-12-02 | 22 | 5 | 0.0060676 | 2022-12-02 | 22 | 18 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 на ТП-22 Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несанкционированного подключения набросом на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-22-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-22-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.12.2022 год
356952 | 489 | 2022-12-05 | 7 | 21 | 5.3086 | 2022-12-05 | 8 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения 2Т на ПС "Энергетик" явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования 10 кВ – В-10 ф. Э-2 "Завод ДСК" - не отключился по причине изгиба планки отключения привода при коротком замыкании на ф. Э-2 "Завод ДСК", а также неправильные действия РЗА – в части отказа реле времени РВМ-12 защиты МТЗ-110 кВ трансформатора 2Т, ввиду высокого процента износа часового механизма реле времени РВМ-12. Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Районная – Улан-Удэнской ТЭЦ-2" с отпайкой на ПС "Энергетик" (РТ-142) явилось отключение ОД-110-2Т под нагрузкой от действия реле УРОК, вследствие чего произошло тяжение дуги и дуговое междуфазное замыкание, что создало условия для срабатывания ДФЗ ВЛ-110 кВ "Районная – Улан-Удэнской ТЭЦ-2" с отпайкой на ПС "Энергетик" (РТ-142) с действием на отключение. 4.3 Причиной отключения 2Т на ПС "Энергетик" явилась неисправность оборудования 10 кВ – В-10 ф. Э-2 "Завод ДСК" - не отключился по причине изгиба планки отключения привода при коротком замыкании на ф. Э-2 "Завод ДСК", а также из-за отказа реле времени РВМ-12 защиты МТЗ-110 кВ трансформатора 2Т, в результате износа часового механизма реле времени РВМ-12. Причиной отключения ВЛ-110 кВ "Районная – Улан-Удэнской ТЭЦ-2" с отпайкой на ПС "Энергетик" (РТ-142) явилось отключение ОД-110-2Т под нагрузкой от действия реле УРОК, вследствие чего произошло тяжение дуги и дуговое междуфазное замыкание, что создало условия для срабатывания ДФЗ ВЛ-110 кВ "Районная – Улан-Удэнской ТЭЦ-2" с отпайкой на ПС "Энергетик" (РТ-142) с действием на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ часового механизма реле времени РВМ-12. на ПС "Энергетик", PS110-000065 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену реле времени РВМ-12 защиты МТЗ-110 кВ трансформатора 2Т. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередную проверку РЗА 1Т ПС 110 кВ "Энергетик". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ревизию привода В-10 ф. 2 "Завод ДСК" на ПС 110 кВ "Энергетик". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график проверки аналогичного оборудования устройств РЗА на ПС 110 кВ ПО ЦЭС. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 21.12.2022 год
356952 | 490 | 2022-12-02 | 16 | 19 | 0.0187 | 2022-12-02 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-030-У5 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с. Баян-Гол, ул. Центральная, д. 35. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Баян-Гол, ул. Центральная, д. 35 о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 12.12.2022 год
356954 | 588 | 2022-12-03 | 12 | 5 | 1.9864 | 2022-12-03 | 14 | 3 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой кабеля 0,4 кВ марки АВВГ в РУ-0,4 кВ ТП-6-Бу-2, с последующим электродуговым повреждением АВ-1, АВ-2, АВ-3 и коммутации в РУ-0,4 кВ. 4.11 Причиной вывода в ремонт ТП-6-БУ-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие пробоя изоляции кабеля марки АВВГ 0,4 кВ на вводных контактах АВ-2 марки ВА 04-36-34 160А, с последующим повреждением коммутации и АВ-1, АВ-3, из-за старения изоляции кабеля . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля из-за старения на ТП-6-Бу2, ВА 04-36-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматических выключателей АВ-1, АВ-2, АВ-3 на ТП-6-Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-6-Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену коммутации в РУ-0,4 кВ ТП-6-Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.12.2022 год
356952 | 491 | 2022-12-02 | 18 | 51 | 0.058325 | 2022-12-02 | 19 | 5 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-459-С3 "Нефрит" явился перегруз по номинальному току АВ-0,4 кВ (63 А), вследствие повышенной нагрузки у потребителей свыше 63 А. 4.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-459-С3 "Нефрит" явился перегруз по номинальному току АВ-0,4 кВ (63 А), вследствие нарушения механического соединения ввиду повышенной нагрузки у потребителей свыше 63 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки на ТП-459-С3 "Нефрит", TP010-0054658 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-459-С3 "Нефрит". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-459-С3 "Нефрит". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.12.2022 год
356952 | 492 | 2022-12-02 | 18 | 15 | 0.004165 | 2022-12-02 | 18 | 20 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-8 "Мухортала" на ПС 35/10 кВ "Ташелан" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор №130-131 в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-8 "Мухортала" на ПС 35/10 кВ "Ташелан" явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов в пролете опор №130-131 в результате механического воздействия атмосферных явлений (ветровой нагрузки на провода ВЛ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровые нагрузки, схлёст проводов в пролете опор №130-131 на ВЛ-10 кВ Т-8 "с. Мухор-Тала", Пролет: Опора № 130 Ф-Т-8 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-8 от ПС 35/10 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №129-133 на ВЛ-10 кВ ф. Т-8 от ПС 35/10 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провеса и габаритов в пролётах опор №129-133 ВЛ-10 кВ ф. Т-8 от ПС 35/10 кВ "Ташелан". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 16.12.2022 год
356952 | 493 | 2022-12-01 | 12 | 59 | 0.36334 | 2022-12-01 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-7 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №4/8-4/9 из-за несвоевременного устранения дефекта (провиса провода фазы «В» в пролетах промежуточных деревянных опор №4/8-4/9) 4.2 Причиной отключения В-10 ф С-7 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №4/8-4/9 из-за разрегулировки фазного провода, вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода ф «В» в пролетах опор №4/8-4/9 на ВЛ-10 кВ С-7 "Домна", Пролет: Оп №4/8 - Оп №4/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №4/7-4/10, выполнить регулировку провода в пролетах опор №4/7-4/10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф С-7 «Домна». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.12.2022 год
356952 | 494 | 2022-12-03 | 9 | 14 | 0.14663 | 2022-12-03 | 9 | 22 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" от ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в РУ-10 кВ ТП-179-А20 "СТЮМ", в результате воздействия птицы на ЭУ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-20 "АРЗ" от ПС 35/10 кВ "АРЗ" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в РУ-10 кВ ТП-179-А20 "СТЮМ", в результате воздействия птицы на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ТМ на ТП-179-А20 СТЮМ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 от ПС 35/10 кВ "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.12.2022 год
356952 | 495 | 2022-12-05 | 14 | 19 | 0.115 | 2022-12-05 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. К-6 на ПС 110/10 кВ «Комсомольская» явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №166/41/3-166/41/4, вследствие несвоевременного устранения провеса провода фазы «В» в пролетах промежуточных деревянных опор №166/41/3-166/41/4. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. К-6 на ПС 110/10 кВ «Комсомольская» явилось междуфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №166/41/3-166/41/4, вследствие разрегулировки и провеса провода фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода ф «В» в пролетах опор №166/41/3-166/41/4 на ВЛ-10 кВ К-6 "Сосново-Озерское", Пролет: Оп №166/41/3 - Оп №166/41/4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №166/41/2-166/41/5. 2. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №166/41/2-166/41/5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 «Сосново-Озерское» от ПС 110/10 кВ "Комсомольская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.12.2022 год
356952 | 496 | 2022-12-06 | 8 | 40 | 0.0049995 | 2022-12-06 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-112-С3 "Могзонская" от действия защит, явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного устранения провеса фазного провода в пролётах деревянных промежуточных опор №6-8, 6/3-6/4. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-112-С3 "Могзонская" от действия защит, явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки и провеса провода в пролетах промежуточных деревянных опор №6-8, 6/3-6/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес фазного провода в пролётах деревянных промежуточных опор №6-8, 6/3-6/4. на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-112-С3, Пролет: Оп№6 ТП-112-С3 - Оп№7 ТП-112-С3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замер стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №7-9, 6/2-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-112-С3 "Могзонская". 2. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №7-9, 6/2-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-112-С3 "Могзонская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-112-С3 "Могзонская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.12.2022 год
356952 | 497 | 2022-12-06 | 9 | 10 | 0.005 | 2022-12-06 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 "п. Озерный население" от действия защит явилось междуфазное замыкание, вследствие несвоевременного устранения провеса фазного провода в пролёте деревянных промежуточных опор №21/3-21/4. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 "п. Озерный население" от действия защит явилось междуфазное замыкание, вследствие разрегулировки и провеса фазного провода в пролёте деревянных промежуточных опор №21/3-21/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес фазного провода в пролёте деревянных промежуточных опор №21/3-21/4 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-188-Г1, Пролет: Оп№21/3ТП-188-Г1 - Оп№21/4ТП-188 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замер стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №21/2-21/5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 "п. Озерный население". 2. Выполнить регулировку провода в пролетах опор №21/2-21/5 ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-188-Г1 "п. Озерный население". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 22.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-188-Г1 "п. Озерный население". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.12.2022 год
356954 | 589 | 2022-12-05 | 22 | 30 | 0.1 | 2022-12-05 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-10/0,4 кВ ТП-2-А1 явилось повреждение нулевой шины 0,4 кВ от шпильки трансформатора, вследствие длительного нагрева болтового соединения, из-за ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной вывода в ремонт ТП-10/0,4 кВ ТП-2-А1 явилось повреждение нулевой шины 0,4 кВ от шпильки трансформатора, вследствие длительного нагрева болтового соединения, из-за ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шины 0,4 кВ из-за ослабления контакта. на ТП-2-А-1, TP010-0002674 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт "нулевой" шины на шпильке тр-ра ТП-2-А-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ТП 10/0,4кВ ТП-2-А-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 19.12.2022 год
356952 | 498 | 2022-12-03 | 17 | 39 | 0.135 | 2022-12-03 | 20 | 21 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1 Н-6 «Песчанка», явилось междуфазное короткое замыкание на опоре №9/15, из-за несанкционированного подключения к сети потребителем, путем повреждения провода СИП. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-1 Н-6 «Песчанка», явилось междуфазное короткое замыкание, из-за механического воздействия стороннего лица на провод СИП на опоре №9/15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолированного провода в пролетах опор №9/11-9/12, 9/14-9/15. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1 Н-6 Песчануа., VN004-00020969 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ТП-1 Н-6 «Песчанка». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 14.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж провода в пролете опор №9/12-9/15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Снять наброс на опоре №9/15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 15.12.2022 год
356952 | 499 | 2022-12-06 | 10 | 37 | 0.0077505 | 2022-12-06 | 11 | 8 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 ВЖ-9 "Детский сад", явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ от опоры №10 к жилому дому по адресу с. Хандагатай, ул. Молодежная д. 10, кв. 1, вследствие схлёста проводов под воздействием ветровых нагрузок. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 ВЖ-9 "Детский сад", явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ от опоры №10 к жилому дому по адресу с. Хандагатай, ул. Молодежная д. 10, кв. 1, вследствие схлёста проводов под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 ВЖ-9 "Детский сад"., VN004-00021080 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 ВЖ-9 "Детский сад". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 16.12.2022 год
356952 | 500 | 2022-12-03 | 11 | 56 | 0.062 | 2022-12-03 | 13 | 29 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х-3 "Хурумша" от ПС 35/10 кВ "Хурумша" явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" спусков к ТП-268-Х3 "Ст. Пилорама", вследствие попадания вороны на провода ВЛ-10 кВ ф. Х-3. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х-3 "Хурумша" от ПС 35/10 кВ "Хурумша" явилось междуфазное замыкание фаз "А" и "В" спусков к ТП-268-Х3 "Ст. Пилорама", вследствие попадания вороны на провода ВЛ-10 кВ ф. Х-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание фаз "А" и "В", воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ Х-3 Хурумша, к ТП-268-Х3 Ст. Пилорама | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-3 от ПС 35/10 кВ "Хурумша". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с спусков ВЛ-10 кВ на ТП-268-Х3 "Ст. Пилорама". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.12.2022 год
356954 | 591 | 2022-12-06 | 12 | 42 | 0.165 | 2022-12-06 | 13 | 48 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель, произошло перегорание некалиброванного предохранителя 6 кВ фазы "С" в РУ-6 кВ ТП-647. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-647 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ, вследствие перегорания некалиброванного предохранителя фазы "С", из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного предохранителя фазы "С" на ТП-647, Предохранитель ПКТ101-6-31,5-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-647. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей 6 кВ фазы "А", "В", "С" в РУ-6 кВ ТП-647. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.12.2022 год
356952 | 502 | 2022-12-03 | 13 | 15 | 0.0033325 | 2022-12-03 | 13 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-178-А20 "Стюм" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя по адресу: с. Поселье, ул. Саган-Дали, д. б/н. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-178-А20 "Стюм". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-179-А20 "Стюм". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.12.2022 год
356952 | 503 | 2022-12-06 | 10 | 25 | 0.69768 | 2022-12-06 | 11 | 56 | 3.4.8.4 Причиной отключения выключателя В-10 ф. Х-7 на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провод фазы "С" в пролете опор №35/1-35/2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие наброса с ВЛ-10 кВ ф. Х-7 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 16.12.2022 год
356952 | 504 | 2022-12-05 | 21 | 43 | 0.036668 | 2022-12-05 | 22 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-215-Ц1-2 явилось замыкание электропроводки у потребителя по адресу: с.Зун-Хурай, ул. Производственная, д. 84, кв. 2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с.Зун-Хурай, ул. Производственная, д. 84, кв. 2 о недопущении эксплуатации старой проводки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 15.12.2022 год
356952 | 506 | 2022-12-04 | 14 | 23 | 0.020825 | 2022-12-04 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-120-Г1 "Закаменская" явилось междуфазное замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 1 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-120-Г1 "Закаменская" явилось междуфазное замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 1 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов на АВ-0,4 кВ, износ на ТП-120-Г1 "Закаменская", TP010-0001760 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-120-Г1 "Закаменская" Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-120-Г1 "Закаменская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.12.2022 год
356952 | 457 | 2022-11-06 | 13 | 12 | 0.0055 | 2022-11-06 | 13 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 БК-5 Дет сад явилось однофазное замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя частного сектора с. Б-Куналей, ул. Ленина д. 210. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Б-Куналей, ул. Ленина, д. 210 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 15.11.2022 год
356952 | 458 | 2022-11-07 | 14 | 4 | 0.008004 | 2022-11-07 | 14 | 8 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 БК-5 «Школа» на ПС 35/10 "Б-Куналей" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка между фазами "А" и "В" при взлёте стаи птиц с проводов ВЛ в пролетах промежуточных ж/б опор №34-35-36. 4.4 Причиной отключения В-10 БК-5 «Школа» на ПС 35/10 "Б-Куналей" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в пролётах промежуточных ж/б опор №34-35-36, вследствие схлёста проводов фаз "А" и "В" при взлёте стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов, воздействие птиц на ЭУ на ВЛ-10 ф. БК-5 Школа, VS010-0007293 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-5 «Школа». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительные опоры в пролете №34-35, №35-36 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 «Школа». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 18.11.2022 год
356952 | 461 | 2022-11-07 | 21 | 48 | 0.19582 | 2022-11-07 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-2 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение нагрузки в сетях абонента по адресу ДНТ "Ручеек", ул. Зелёная, уч. 71. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Ручеек" ул. Зеленая, уч. 71 о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.11.2022 год
356950 | 512 | 2022-11-09 | 13 | 10 | 0.054999 | 2022-11-09 | 15 | 0 | 3.4.8.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от действия защит на ТП-57-Н2 Администрация, стала несанкционированная вырубка дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сторонними лицами в пролете опор № 7-8, что привело к перекрытию проводов и обрыву нулевого провода. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-57-Н2 Администрация, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 7-8, вследствие механического воздействия при падении дерева, спиленного сторонними лицами, с последующим перекрытием проводов и обрывом нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несанкционированная вырубка дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-57-Н2 "Администрация, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-57-Н2 Администрация. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 14.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 14.12.2022 год
356954 | 558 | 2022-11-09 | 17 | 50 | 0.028 | 2022-11-09 | 18 | 11 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на баке трансформатора ТП-14-Бу-2. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее на баке трансформатора ТП-14-БУ-2 между шпильками 10 кВ, вследствие перекрытия фаз "В" и "С", из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ТП-14-Бу2, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие птицы с бака трансформатора ТП-10-БУ-2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 22.11.2022 год
356950 | 513 | 2022-11-11 | 17 | 4 | 0.0165 | 2022-11-11 | 18 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-8 от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало повреждение на ведомственной отпайке ООО "ЛДК". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Куколев А.А. 15.12.2022 год
356954 | 559 | 2022-11-11 | 21 | 22 | 0.091 | 2022-11-11 | 22 | 1 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на ЛР-1-О-1 ВЛ-10 кВ ф.О-1. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.О-1 на ПС 35/10 кВ "Октябрьская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-1-О-1 ВЛ-10 кВ ф.О-1, из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ О-1 "Унгуркуй", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 22.11.2022 год
356952 | 464 | 2022-11-06 | 11 | 32 | 0.0064 | 2022-11-06 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось междуфазное замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось междуфазное замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев, износ АВ-0,4 кВ на ТП-183 А-20 Беркут, TP010-0052037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-183-А20 Беркут. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП-183-А20 Беркут. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.11.2022 год
356952 | 466 | 2022-11-10 | 15 | 3 | 0.0085312 | 2022-11-10 | 15 | 11 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось междуфазное замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось междуфазное замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов на АВ-0,4 кВ, износ на ТП-183 А-20 Беркут, TP010-0052037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-183-А20 Беркут. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП-183-А20 Беркут. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.11.2022 год
356952 | 467 | 2022-11-09 | 7 | 42 |  | 2022-11-09 | 7 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ Шишковка явился высокий процент износа отключающей планки привода ОД-110-2Т в процессе длительной эксплуатации. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Северная с отпайками (РС-180) явилось включение КЗ-110-2Т, отключение ОД-110-2Т на ПС 110 кВ "Шишковка". 4.3 Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ Шишковка явился самопроизвольный срыв отключающей планки привода ОД-110-2Т, вследствие нарушения механического соединения - смещение отключающей планки, которая привела к слабому контакту места фиксации тяги, удерживающей ОД-110-2Т во включенном положении. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Северная с отпайками (РС-180) явилось включение КЗ-110-2Т, отключение ОД-110-2Т на ПС 110 кВ "Шишковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка отключающей планки привода ОД-110-2Т на ПС "Шишковка", PS110-000064 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену отключающей планки ОД-110-2Т на ПС 110 кВ "Шишковка". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 18.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования на предмет выявления аналогичных нарушений ПС 110 кВ "Шишковка". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 18.11.2022 год
356950 | 516 | 2022-11-14 | 12 | 16 | 0.19 | 2022-11-14 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-11-У6 Новая, явился схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 из-за несвоевременного устранения разрегулировки проводов фаз "А" и "В". 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-11-У6 Новая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов фаз "А" и "В", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-У6 "Новая", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11 У-6 Новая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11 У-6 Новая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать внеплановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-У6 Новая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 16.12.2022 год
356952 | 463 | 2022-11-10 | 21 | 15 | 0.013333 | 2022-11-10 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения Р-0,4-1Т на ТП-2-Р2 "Буркооп" явилось несвоевременное устранение дефекта - нагрева контакта на вводе АВ-1 ф. "С" со стороны СШ-0,4 кВ. 4.13 Причиной отключения Р-0,4-1Т на ТП-2-Р2 "Буркооп" явилось: нарушение контактных соединений в дугогасящей камере АВ, вследствие слабой протяжки контактов на вводе АВ-1 ф. "С" со стороны СШ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление выходного контакта ф. "С" на АВ-1 на ТП-2-Р2 "Буркооп", TP010-0001157 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-2-Р2 "Буркооп". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-1 0,4 кВ на ТП-2-Р2 "Буркооп". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 25.11.2022 год
356954 | 560 | 2022-11-15 | 19 | 30 | 0.175 | 2022-11-15 | 22 | 25 | 3.4.8.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8 явилось междуфазное замыкание в пролете опор №8-8/1/1, с последующим перегоранием предохранителей фазы "В" и "С" на ГР-1, вследствие схлеста проводов из-за проезда крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителей ПН-2 фазы "В" и "С" на ГР-1 ТП-8. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.11.2022 год
356954 | 561 | 2022-11-16 | 5 | 6 | 0.13332 | 2022-11-16 | 5 | 26 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-6 ф.К-20 на ПС 110 кВ "Кяхта " явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу Кяхтинский район г.Кяхта ул.Цыбиктарова 1 (общежитие ГБПОУ "БРТС и ПТ"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-20. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.11.2022 год
356950 | 517 | 2022-11-18 | 12 | 5 | 0.0061679 | 2022-11-18 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-8 на РП-2 10 кВ Центр от действия ТО, стало несвоевременное устранение дефектов контактных соединений в аппаратных зажимах автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1, которое привело к междуфазному замыканию с последующим перекрытием на АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, шины, рубильник в РУ-0,4 кВ ТП-97-Ц8 ЦТП-9, трансформаторы тока фаз "А", "В", "С", вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контактов. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ц-8 Кутузовка, стало междуфазное замыкание, возникшее на автоматическом выключателе АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим перекрытием на АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3, шины, рубильник в РУ-0,4 кВ ТП-97-Ц8 ЦТП-9, трансформаторов тока фаз "А", "В", "С", вследствие увеличения переходного сопротивления из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП-97-Ц8 "ЦТП-9", Автомат. выкл. А-3716 160 А 3p; ослабление контактного соединения на ТП-97-Ц8 "ЦТП-9", А-3796 Б 630А; ослабление контактного соединения на ТП-97-Ц8 "ЦТП-9", Автомат. выкл. А-3716 160 А 3p; ослабление контактного соединения на ТП-97-Ц8 "ЦТП-9", ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S; ослабление контактного соединения на ТП-97-Ц8 "ЦТП-9", ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S; ослабление контактного соединения на ТП-97-Ц8 "ЦТП-9", ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S; ослабление контактного соединения на Р-0,4 кВ, TP010-0000969-16-01-20-10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2, АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-97-Ц8 ЦТП-9. Ответственное лицо: Куколев А.А. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести замену рубильника на ТП-97-Ц8 ЦТП-9. Ответственное лицо: Куколев А.А. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену ошиновки в РУ-0,4 кВ ТП-97-Ц8 ЦТП-9. Ответственное лицо: Куколев А.А. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 4 4. Произвести замену трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ ТП-97-Ц8 ЦТП-9. Ответственное лицо: Куколев А.А. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 5. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-97-Ц8 ЦТП-9. Ответственное лицо: Куколев А.А. 02.12.2022 год
356950 | 519 | 2022-11-19 | 12 | 51 | 1.105 | 2022-11-19 | 16 | 6 | 3.4.8.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Ярцы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стало стороннее воздействие, возникшее в пролете опор №197-198, вследствие перекрытия проводов при падении спиленного неустановленным лицом дерева в пролете опор № 198-199, растущего за границей охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №198-199, №199-200. Подано заявление в полицию КУСП № 3517. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №197-198, вследствие перекрытия проводов при падении дерева в пролете опор № 198-199, растущего за границей охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом проводов фазы "А", "В", "С" в пролетах опор №198-199, №199-200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №198 - Оп №199; падение дерева на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №199 - Оп №200 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 198-199, № 199-200 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в ОВД на установление лиц виновных в причинении материального ущерба. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 16.12.2022 год
356950 | 520 | 2022-11-19 | 13 | 13 | 0.015666 | 2022-11-19 | 14 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21-Т3 Северная, стала заявка МЧС для тушения загорания гаража по адресу ул. Еловая 10. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить информационную справку в МЧС. Ответственное лицо: Лаптев К.А. 02.12.2022 год
356950 | 521 | 2022-11-20 | 3 | 46 | 0.005328 | 2022-11-20 | 3 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-5 от действия ТО на ПС 220 кВ Ангоя, стало несвоевременное устранение дефекта, разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.А-5 Ангоя, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 10-11, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ А-5 "Ангоя", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №9-10, №10-11 №11-12 ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10, №10-11 №11-12 ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя. Ответственное лицо: Куколев А.А. 28.12.2022 год
356950 | 522 | 2022-11-20 | 10 | 38 | 0.515 | 2022-11-20 | 15 | 47 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-2 Очистные от действия ТО на ТП-1-А5,А8 Ангоя, стало стороннее воздействие, возникшее в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф. А-2 Очистные, в результате наезда на опору №12 автомобиля "Камаз", с последующим изломом и падением железобетонной стойки опоры. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ангоя, ВЛ-10 кВ ф. А-2 Очистные, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф. А-2 Очистные, вследствие излома и падения железобетонной стойки опоры из-за наезда на опору стороннего автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на ВЛ-10 кВ А-2 "Очистные", Опора нетиповая СКЦ-11-2,5-1(10 кВ) | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры №12 ВЛ-10 кВ ф. А-2 Очистные. Ответственное лицо: Куколев А.А. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Куколев А.А. 02.12.2022 год
356954 | 562 | 2022-11-16 | 7 | 48 |  | 2022-11-16 | 7 | 48 | 3.4.10 Из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие 1-го от траверсы и разрушение 7-го от траверсы изоляторов марки ПС-70Е фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №263 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.4 Причиной отключения действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание на землю, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №263 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие перекрытия 1-го от траверсы и разрушение 7-го от траверсы изоляторов марки ПС-70Е фазы "В", из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие 1-го от траверсы и разрушение 7-го от траверсы изоляторов из-за воздействия птиц на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №263 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план капитального ремонта установку ПЗУ на промежуточной железобетонной опоре №263 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.11.2022 год
356952 | 468 | 2022-11-14 | 0 | 34 | 0.6714 | 2022-11-14 | 0 | 53 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 ф-2 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось попадание птицы на шину 10 кВ ф. "С" между ИП-10 и ОПН-10 на ТП-16-Б2 "ПМТС". 4.12 Причиной ручного отключения В-10 ф-2 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось однофазное замыкание ф. «С», из-за нарушения электрической изоляции ОПН-10 ТП-16-Б2 "ПМТС", вследствие попадания птицы на шину 10 кВ ф. "С" между ИП-10 и ОПН-10 ТП-16-Б2 "ПМТС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на шину 10 кВ ф. "С" между ИП-10 и ОПН-10 на ТП-16-Б2 "ПМТС", ОПН-10/10-10/250(I) УХЛ1 Феникс-88 фC | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ТП-16-Б2 "ПМТС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-16-Б2 "ПМТС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 30.11.2022 год
356954 | 563 | 2022-11-17 | 17 | 32 | 0.6665 | 2022-11-17 | 17 | 40 | 3.4.10 Из-за воздействия кошки произошло междуфазное замыкание на опоре №196/4/4 РТП-19-Н-8 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-8 на ПС 110 кВ Никольская явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №196/4/4 РТП-19-Н-8 ВЛ-10 кВ ф.Н-8, из-за попадания кошки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку животного на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять кошку с опоры №196/4/4 РТП-19-Н-8 ВЛ-10 кВ ф.Н-8. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 30.11.2022 год
356954 | 564 | 2022-11-19 | 14 | 42 | 0.38626 | 2022-11-19 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной замены на калиброванный предохранитель, произошло перегорание некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-11-С-12. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-11-С-12 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-11-С-12, вследствие перегорания некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание некалиброванного предохранителя 10 кВ фазы "В" на ТП-11-С-12, TP010-0003153 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-11-С-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей 10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-11-С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.12.2022 год
356950 | 523 | 2022-11-22 | 13 | 5 | 0.019167 | 2022-11-22 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-4 А-7 ДПКС, стала несвоевременная замена опоры №11 имеющей недопустимую степень загнивания у основания, что привело к её падению, с последующим обрывом нулевого провода в пролете опор № 11-12. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-4-А7 ДПКС, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №11-12, вследствие падения опоры № 11, имеющую недопустимую степень загнивания у основания и обрыва нулевого провода в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-А7 "ДПКС", Опора ПН-1Д; Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-А7 "ДПКС", Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку ж/б приставки к опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-А7 ДПКС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-А7 ДПКС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать неотложную заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4-А7 ДПКС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 21.12.2022 год
356950 | 524 | 2022-11-22 | 17 | 42 | 0.001039 | 2022-11-22 | 17 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-13-М3 Советская, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования разрегулировки провода в пролете опор № 5-6, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-13-М3 Советская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 5-6, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-М3 "СОВЕТСКАЯ", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-13-М3 СОВЕТСКАЯ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6, №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-13-М3 СОВЕТСКАЯ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-13-М3 СОВЕТСКАЯ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.12.2022 год
356954 | 565 | 2022-11-21 | 13 | 10 | 0.0228 | 2022-11-21 | 13 | 46 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов растительностью в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-ДК-4. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-1-Дк-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Дк-4, вследствие перекрытия проводов ВЛ растительностью ДКР при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Д-К-4, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Дк-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-1-Дк-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.12.2022 год
356952 | 469 | 2022-11-16 | 23 | 25 |  | 2022-11-16 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НА - 10 "ЦРП Аэропорт" явилось междуфазное замыкание кабельной муфты проводов фазы "А" и фазы "В", вследствие изменения свойств материала, ввиду нагрузки массы кабеля на концевую муфту, повлекшее за собой ослабление контактного соединения. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. НА - 10 "ЦРП Аэропорт" явилось междуфазное замыкание кабельной муфты проводов фазы "А" и фазы "В", вследствие нарушения электрической изоляции, ввиду ослабления контактного соединения, приведшее к повреждению кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на ВЛ-10 кВ НА-10 Аэропорт, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "ЦРП Аэропорт". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж концевой кабельной муфты на деревянной анкерной опоре №77 ВЛ-10 кВ ф. НА-10 "ЦРП Аэропорт". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.11.2022 год
356950 | 525 | 2022-11-23 | 5 | 57 | 0.015 | 2022-11-23 | 6 | 57 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10-У1 Госпромхоз, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить информационную справку в МЧС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 02.12.2022 год
356950 | 526 | 2022-11-23 | 6 | 27 | 0.10617 | 2022-11-23 | 7 | 58 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-8-УБ11 Гусиха-2, явилась заявка МЧС для тушения гаража в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 02.12.2022 год
356952 | 470 | 2022-11-21 | 10 | 1 | 0.015003 | 2022-11-21 | 10 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-183-А20 "Беркут" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя ДНТ "Беркут", ул. Парижская, д. 2 кв. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-183-А20 Беркут. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.12.2022 год
356950 | 527 | 2022-11-23 | 9 | 25 | 0.086499 | 2022-11-23 | 12 | 18 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6-УБ3 Когольницкого, явилась заявка МЧС для тушения возгорания по ул. Когольницкого дом № 19 п. Усть-Баргузин. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 02.12.2022 год
356952 | 471 | 2022-11-23 | 17 | 55 | 0.0064155 | 2022-11-23 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-8 Ю-13 "Шишкина" явилось повреждение дублирующего трехфазного прибора учета в сетях абонента по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Новоснежная, участок 111. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: г. Улан-Удэ ул. Новоснежная, участок 111, о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.11.2022 год
356952 | 475 | 2022-11-21 | 10 | 59 | 0.009 | 2022-11-21 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-183-А20 "Беркут" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя ДНТ "Беркут", ул. Парижская, д. 2 кв. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-183-А20 Беркут. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 02.12.2022 год
356952 | 477 | 2022-11-21 | 18 | 51 | 0.0056695 | 2022-11-21 | 18 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя с. Сужа 2, кв. Северный, ул. Облепиховая, д. 9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 год
356952 | 478 | 2022-11-23 | 19 | 1 | 0.0058672 | 2022-11-23 | 19 | 23 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. ВТ-8 "Долгое озеро" на ПС 35/10 кВ "Верхние-Тальцы" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в РУ-10 кВ ТП-191-ВТ8, вследствие воздействия птицы на ЭУ. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. ВТ-8 "Долгое озеро" на ПС 35/10 кВ "Верхние-Тальцы" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в РУ-10 кВ ТП-191-ВТ8, вследствие воздействия птицы на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия птицы на ЭУ на ТП-191-ВТ8, TP010-0002398 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-8 "Долгое озеро". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.11.2022 год
356952 | 481 | 2022-11-23 | 10 | 46 | 0.091014 | 2022-11-23 | 10 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя с. Сужа 2, кв. Северный, ул. Облепиховая, д. 9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 год
356952 | 482 | 2022-11-23 | 18 | 36 | 0.063 | 2022-11-23 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явился перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителя с. Сужа 2, кв. Северный, ул. Облепиховая, д. 9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-163-А20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 05.12.2022 год
356950 | 501 | 2022-10-24 | 17 | 24 | 0.072 | 2022-10-24 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения реклоузера ЛВ-1 БР-1 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, стала несвоевременная вырубка дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ в пролете опор №36/141-36/142, что привело к падению ветки дерева на провода ВЛ. 4.4 Причиной отключения реклоузера ЛВ-1 БР-1 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №36/141-36/142, в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Пролет: Опора №36/141 - Опора №36/142 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку с проводов в пролете опор №36/141-36/142 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, с выявлением угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.12.2022 год
356950 | 502 | 2022-10-24 | 18 | 28 | 0.0495 | 2022-10-24 | 20 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 кВ от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки проводов фаз "В" и "С", возникшее в пролете опор №412-413 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, с последующим схлёстом проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стало междуфазное замыкание фаз "В" и "С", возникшее в пролете опор №412-413 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", Пролет: Оп №412 - Оп №413 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 412-413 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 30.11.2022 год
356950 | 503 | 2022-10-24 | 20 | 40 | 0.01625 | 2022-10-24 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-80-Ц3 Теремок, явилась потеря механической прочности вязки нулевого провода на опоре № 6, что привело к обрыву провода в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-80-Ц3 Теремок, стал обрыв вязки нулевого провода на опоре № 6, вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-Ц3 "Теремок", Опора нетиповая СКЦ 9-2,5-1 (промеж.) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-80-Ц3 Теремок. Ответственное лицо: Куколев А.А. 30.11.2022 год
356950 | 504 | 2022-10-25 | 9 | 24 |  | 2022-10-25 | 9 | 24 | 3.4.12.3 Причиной отключения СВ-110 от действия ВЧЗ БС на ПС 110 кВ Татаурово-тяговая, явилось воздействие атмосферного перенапряжения в пролете опор № 5-6 ВЛ-110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115), что привело к перегоранию жил грозотроса и его расплетению. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС 110 кВ Таловка (ЛМ-115), стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №5-6, вследствие воздействия атмосферного перенапряжения и возникновения электрической дуги между грозотросом и проводом фазы "А" в пролете опор № 5-6 при прохождении грозы в районе ВЛ. При протекании тока замыкания через грозотрос произошло перегорание и расплетение жил грозотроса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение жил грозотроса на ВЛ 110кВ СЛПБ – Мостовка (ЛМ-115), Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт грозотроса в пролете опор № 5-6 ВЛ-110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС Таловка (ЛМ-115). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ СЛПБ – Мостовка с отпайкой на ПС Таловка (ЛМ-115), обратив особое внимание на состояние грозотроса. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.11.2022 год
356954 | 548 | 2022-10-24 | 16 | 25 | 0.049 | 2022-10-24 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв провода марки А-25 фазы "А" в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-436. 4.3 Причиной отключения вручную Р-3 на ТП-436 явился обрыв провода марки А-25 фазы "А" в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" из-за износа на ВЛ-0,4 кВ от ТП-436 ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-436. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену провода на СИП в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.11.2022 год
356950 | 505 | 2022-10-26 | 15 | 20 | 0.0074165 | 2022-10-26 | 16 | 49 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-БР1 Рыбоводный завод, стала заявка потребителя для перетяжки вводного провода в жилой дом по ул. Вогжанова дом №159 от опоры №10. 4.3 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-БР1 Рыбоводный завод, стала разрегулировка провода на вводе в жилой дом по ул. Вогжанова дом №159 от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-БР1 "Рыб.завод", VN004-00108961 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить перетяжку ввода в жилой дом с опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-БР1 Рыбоводный завод. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Уведомить потребителя о необходимости замены вводного провода. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.11.2022 год
356950 | 506 | 2022-10-27 | 10 | 0 | 0.093 | 2022-10-27 | 14 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-ДПР оп. № 8, стала неотложная заявка 100001298662 для присоединения шлейфов фаз "А", "В", "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-ДПР оп. № 8. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-ДПР оп. № 8, стала неотложная заявка 100001298662 для присоединения шлейфов фаз "А", "В", "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-ДПР оп. № 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: присоединение шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ДПР оп. № 8, КНтп-1-4х70/120; присоединение шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ДПР оп. № 8, КНтп-1-4х70/120; присоединение шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ДПР оп. № 8, Кабель АПвзБбШп 4х50 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить присоединение шлейфов фаз "А", "В", "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП - №8 РЖД. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выдать наряд-допуск на проведение неотложной заявки. Ответственное лицо: Фролов А.П. 03.12.2022 год
356954 | 549 | 2022-10-27 | 0 | 5 | 0.016333 | 2022-10-27 | 1 | 43 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой разрядника марки РВО-10 фазы "А" на ТП-3-Н-3. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-3 на ПС 35/10 кВ Нарын явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-3-Н-3, вследствие пробоя разрядника марки РВО-10 фазы "А", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника марки РВО-10 фазы "А" из-за старения изоляции на ТП-3-Н-3, ТР010-0003848 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый обход-осмотр от опоры №1 до опоры №87 ВЛ-10 ф.Н-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж разрядника РВО-10 фазы "А" на ТП-3-Н-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Включить в план капитального ремонта замену разрядника фазы "А" на ТП-3-Н-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.05.2023 год
356950 | 507 | 2022-10-28 | 12 | 56 | 0.11334 | 2022-10-28 | 15 | 12 | 3.4.7.3 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6–УБ3 Когольницкого, стала разрегулировка провода в пролете опор №3/3-3/4. 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-УБ3 Когольницкого, стала реализация заявки № 100001299570 на отключение ВЛ для регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №3/3-3/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-УБ3"Когольницкого", Пролет: Опора № 3/3 ф.2 -Опора № 3/4 ф.2 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-УБ3 Когольницкого. Ответственное лицо: Наумов С.П. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подготовить наряд-допуск на устранение дефекта. Ответственное лицо: Наумов С.П. 11.11.2022 год
356950 | 508 | 2022-10-30 | 18 | 32 | 0.0024975 | 2022-10-30 | 18 | 34 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-МТ1 Узловое общежитие, явилось воздействие стороннего автотранспорта на опору №86/6. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-МТ1 Узловое общежитие, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8/5-8/6, №8/6-8/6/1, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №8/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-МТ1 "Узловое общеж, Опора ПН-3ДБ; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-МТ1 "Узловое общеж, Пролет: Опора №8/5 - Опора №8/6; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-МТ1 "Узловое общеж, Пролет: Опора №8/6 - Опора №8/6/1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ж/б приставки к промежуточной, одностоечной опоре №8/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-МТ1 Узловое общежитие. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода в пролетах опор №8/5-8/6, №8/6-8/6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-МТ1 Узловое общежитие. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявлению в полицию. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.12.2022 год
356954 | 550 | 2022-10-28 | 22 | 21 | 0.78868 | 2022-10-28 | 23 | 52 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции кабеля произошел пробой изоляции кабеля марки АПвПуг-6 3х120 на участке КЛ-6 кВ от ТП-655 до ТП-654. 4.12 Причиной отключения В-6 ф.Г-6 "Больница" на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции кабеля марки АПвПуг-6 3х120 на участке КЛ-6 кВ от ТП-655 до ТП-654, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля из-за старения на ВЛ-6 кВ Г-6 "Больница", Кабель силовой АПвПуг-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-6 Больница. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж соединительной муфты на КЛ-6 кВ от ТП-655 до ТП-654. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 02.12.2022 год
356954 | 551 | 2022-10-30 | 22 | 23 | 0.061665 | 2022-10-30 | 23 | 37 | 3.4.7.3 Из-за износа провода произошел обрыв проводов фазы "А" и "ноль" на спусках от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до здания ул.Новая 18, с последующим перегоранием некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-6 кВ ТП-869. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.УСМ на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось перегорание некалиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-6 кВ ТП-869, вследствие междуфазного замыкания возникшего на спусках от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 до здания ул.Новая 18, в результате обрыва провода марки А-25 из-за износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода из-за изноча на ВЛ-0,4 кВ от ТП-869 ф.1, Спуск №; Перегорание некалиброванных предохранителей на ТП-869, TP006-0003958 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.УСМ, ТП-869, ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-869. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку калиброванных предохранителей 6 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-869. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-869 до здания ул. Новая 18 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.11.2022 год
356954 | 552 | 2022-10-27 | 9 | 54 |  | 2022-10-27 | 9 | 54 | 3.4.10 Из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции марки ПС-70 фазы "В" на опоре №9 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. 4.17 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-147 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на промежуточной железобетонной опоре №9 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147, вследствие перекрытия изоляции марки ПС-70 фазы "В", из-за воздействия продуктов жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за воздействия птиц на ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская(МН-147), Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №9 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №9 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 01.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Предусмотреть установку ПЗУ на промежуточной железобетонной опоре №9 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 01.12.2022 год
356952 | 447 | 2022-10-25 | 18 | 22 | 0.0035 | 2022-10-25 | 18 | 43 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10 К-6 Котельная явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных деревянных опор №5-6, вследствие разрегулировки провода под воздействием ветра до 13 м/с. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-10 К-6 Котельная явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов в пролёте промежуточных деревянных опор №5-6, вследствие разрегулировки провода под воздействием ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода, ветровая нагрузка на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10 К-6 "Котельная", VN004-00094588 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролёте деревянных промежуточных опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 К-6 Котельная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10 К-6 Котельная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 04.11.2022 год
356954 | 553 | 2022-10-27 | 18 | 50 | 0.0093338 | 2022-10-27 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №123 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.СН-2 на ПС 35/10 кВ Санага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №122-124 ВЛ-10 кВ ф.СН-2, вследствие схлеста проводов, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №123, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №123 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.11.2022 год
356954 | 554 | 2022-10-27 | 20 | 47 | 0.14 | 2022-10-27 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Из-за снижения изоляции произошел пробой разрядника марки ОПН-П-10 фазы "С" на опоре №190/58/76 ТП-8-Н-1. 4.12 Причиной отключения В-10 ф.Н1 на ПС 35/10 кВ Нарын явилось однофазное замыкание "на землю" вследствие пробоя разрядника марки ОПН-П-10 фазы "С" на опоре №190/58/76 ТП-8-Н-1, из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой разрядника фазы "С" из-за снижения изоляции на ТП-8 Н-1, ОПН-П-10/12,7/10/2 УХЛ1 (450) ЗЭУ фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.Н-1 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж разрядника ОПН-П-10 фазы "С" на ТП-8-Н-1. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 11.11.2022 год
356952 | 448 | 2022-10-30 | 14 | 52 | 0.018999 | 2022-10-30 | 15 | 30 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-9 "ПМТС" на ПС 35 кВ "Илька" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в ТП-2-И-9, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям трансформатора. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-9 "ПМТС" на ПС 35 кВ "Илька" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка в ТП-2-И-9, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ЭУ на ТП-2-И-9 Солнечная, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. И-9 "ПМТС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтов 2023 г. установку защитного кожуха на трансформатор в ТП-2-И-9. По мере поступления материала выполнить установку. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.09.2023 год
356952 | 449 | 2022-10-30 | 14 | 21 | 0.005167 | 2022-10-30 | 14 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. И-1 "с. Шэнэ Буса" на ПС 35 кВ "Илька" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных железобетонных опор №6-7, вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса провода (разрегулировки). 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. И-1 "с. Шинэ Буса" на ПС 35 кВ "Илька" явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных железобетонных опор №6-7 из-за разрегулировки провода, вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов, механический износ на ВЛ-10 кВ И-1 "с. Шэнэ-Буса", Пролет: Опора № 6Ф. И-1 - Опора № 7Ф. И- | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. И-1 "с. Шэнэ Буса". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 15.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах промежуточных железобетонных опор №5-8 ВЛ 10 кВ ф. И-1 "с. Шэнэ Буса". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 21.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролетах промежуточных железобетонных опор № 5-8 ВЛ 10 кВ ф. И-1 "с. Шэнэ Буса". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 21.11.2022 год
356954 | 555 | 2022-10-29 | 12 | 28 | 0.078474 | 2022-10-29 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №295-296 ВЛ-10 кВ ф.М-1. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.М-1 на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №295-296 ВЛ-10 кВ ф.М-1, вследствие падения ветки дерева на провода, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Пролет: Оп №295 - Оп №296 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку дерева в пролете опор №295-296 ВЛ-10 кВ ф.М-1. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 10.11.2022 год
356952 | 450 | 2022-10-26 | 22 | 31 | 0.082672 | 2022-10-26 | 23 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-2 от ТП-5 НС-3 "База Геологи" явилось превышение допустимых нагрузок у абонента ч/с п. Нижний Саянтуй, ул. Подгорная 60. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника п. Нижний Саянтуй, ул. Подгорная 60 от ТП-5 НС-3 ф-2 "База Геологи" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 04.11.2022 год
356952 | 451 | 2022-10-30 | 15 | 50 | 0.04833 | 2022-10-30 | 16 | 19 | 3.4.8.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" от ПС 35/10 кВ "Николаевская" явилось схлёст проводов, вследствие падения дерева на провода ВЛ в пролёте промежуточных ж/б опор №41-42, при несанкционированной вырубке деревьев сторонними лицами в охранной зоне ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-5 "Зверосовхоз" от ПС 35/10 кВ "Николаевская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию об возбуждении уголовного дела по факту порчи имущества. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 11.11.2022 год
356952 | 452 | 2022-10-30 | 21 | 16 | 0.09334 | 2022-10-30 | 21 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ КЛ-10 ф. Т-1 "Таёжная" на ПС 35/10 кВ "Таёжная" явилось междуфазное замыкание в пролете опор №1-2 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС), вследствие схлеста проводов из-за несвоевременного выявления провиса провода (разрегулировки). 4.2 Причиной отключения В-10 кВ КЛ-10 ф. Т-1 "Таёжная" на ПС 35/10 кВ "Таёжная" явилось междуфазное замыкание в пролете опор №1-2 (зона эксплуатационной ответственности ПО ГЭС) из-за разрегулировки провода, вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов, механический износ на ВЛ-10кВ Т-1 "Таёжный", VS010-0008043 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ Т-1 "Таёжный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Октябрьского РЭС ПО ГЭС - главный инженер Будаев Ж.Н. 18.11.2022 год
356954 | 556 | 2022-11-01 | 17 | 55 | 0.030749 | 2022-11-01 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Из-за ослабления верхнего контакта держателя предохранителя произошло перегорание предохранителя 6 кВ марки ПКТ101-6-16-20У3 фазы "А" в РУ-6 кВ ТП-869. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-869 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ ТП-869, вследствие перегорания предохранителя 6 кВ марки ПКТ101-6-16-20У3 фазы "А" в РУ-6 кВ ТП-869, из-за ослабления верхнего контакта держателя предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя 6 кВ фазы "А" из-за ослабления контакта на ТП-869, TP006-0003958 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-869 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя 6 кВ фазы "А" на ТП-869. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.11.2022 год
356950 | 509 | 2022-11-02 | 12 | 12 |  | 2022-11-02 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Причиной не отключения В-103 на ПС 110 кВ Тимлюйская, явилось несвоевременное выявление ослабления регулировочного болта отключающей планки ударника в приводе выключателя типа ВМТ. 3.4.10 Причиной отключения В-103 на ПС 220 кВ СЦКК (ведомственная ОАО "Селенгинский ЦКК") от действия 1 ст ТЗНП, стало воздействие продуктов жизнедеятельности птиц на опоре № 16 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103), что привело к пробою воздушного промежутка гирлянды изоляторов фазы "В". Причиной отключения В-113 на ПС 220 кВ СЦКК (ведомственная ОАО "Селенгинский ЦКК") от действия 1, 2 ст ТЗНП, стала подпитка места короткого замыкания на опоре №16 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103) из-за неотключения В-103 на ПС 110 кВ Тимлюйская. 4.2 Причиной не отключения В-103 на ПС 110 кВ Тимлюйская, явилась разрегулировка отключающей планки ударника в приводе выключателя В-110 из-за ослабления регулировочного болта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка отключающей планки ударника в приводе на В-103, PS110-000006-12-02-001-10 4.17 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 16, вследствие пробоя воздушного промежутка гирлянды изоляторов фазы "В" из-за загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Причиной отключения В-113 на ПС 220 кВ СЦКК (ведомственная ОАО "Селенгинский ЦКК") от действия 1, 2 ст ТЗНП, стала подпитка места короткого замыкания на опоре №16 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103) из-за неотключения В-103 на ПС 110 кВ Тимлюйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-103), Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку отключающей планки ударника в приводе выключателя В-103 на ПС 110 кВ Тимлюйская. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение инженерного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 18.11.2022 год
356952 | 455 | 2022-10-29 | 11 | 1 | 0.014835 | 2022-10-29 | 12 | 10 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-188-Г1 явилось однофазное замыкание в результате падения ветки на фазный провод и 0-й провод на спусках в жилой дом от опоры №18/3. Падение ветки произошло в результате кратковременного вихревого ветра. | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку со спусков в жилой дом от опоры №18/3 Ф1 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обрезку крон деревьев над проводами в жилой дом от опоры №18/3 Ф1 от ТП-188-Г1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.11.2022 год
356950 | 510 | 2022-11-03 | 17 | 5 | 0.021536 | 2022-11-03 | 17 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-1 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, стало межфазное замыкание фаз "В" и "С", возникшее в пролете опор № 28-29, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-10 кВ М-1 "Завод", Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 27-28, № 28-29, № 29-30 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 08.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 27-28, № 28-29, № 29-30 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, с визуальной проверкой стрел провеса проводов и габаритов. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 08.12.2022 год
356950 | 511 | 2022-11-03 | 21 | 58 | 0.014448 | 2022-11-03 | 22 | 15 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун от действия МТЗ на ПС 35 кВ Барагхан, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 186-187 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун, в результате наброса птицей проволоки на провода фаз "А" и "В". | Техническое мероприятие 1 1. Убрать проволоку в пролете опор №186-187 с проводов ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 09.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун, на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 09.12.2022 год
356954 | 557 | 2022-11-03 | 20 | 45 | 0.006664 | 2022-11-03 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "В" на опоре №60 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.1 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №59-61 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №60, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "В" из-за высыхания верха на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 60 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 16.11.2022 год
356952 | 456 | 2022-11-04 | 13 | 20 |  | 2022-11-04 | 13 | 20 | 3.4.10 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ Бурятферммаш явилось междуфазное замыкание, вследствие попадания постороннего предмета (проволоки) от пролетающей птицы на шинный мост 10 кВ 1Т, приведшее к повреждению опорного изолятора шинного моста ЗОН-1Т. Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЗММК - Северная с отпайками (ЗМС-101) и ВЛ 110 кВ Районная - Бурятферммаш с отпайкой на ПС ЗММК (РЗМ-116) явилось включение КЗ-110-2Т, отключение ОД-110-2Т на ПС 110 кВ "Бурятфермаш". 4.4 Причиной отключения 1Т на ПС 110 кВ Бурятферммаш явилось междуфазное замыкание, вследствие попадания постороннего предмета (проволоки) от пролетающей птицы на шинный мост 10 кВ 1Т, приведшее к повреждению опорного изолятора шинного моста ЗОН-1Т. Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЗММК - Северная с отпайками (ЗМС-101) и ВЛ 110 кВ Районная - Бурятферммаш с отпайкой на ПС ЗММК (РЗМ-116) явилось включение КЗ-110-2Т, отключение ОД-110-2Т на ПС 110 кВ "Бурятфермаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЭУ, наброс постороннего предмета на ПС "Бурятферммаш", PS110-000057 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора шинного моста ЗОН-1Т ПС 110 кВ "Бурятферммаш". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить текущий ремонт шинного моста 10 кВ 1Т ПС 110 кВ "Бурятферммаш". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытание повышенным напряжением 1Т, шинный мост 10 кВ ПС 110 кВ "Бурятферммаш". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ "Бурятферммаш". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 16.11.2022 год
356952 | 459 | 2022-11-03 | 14 | 11 | 0.035 | 2022-11-03 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ КЛ-6 ф. 7 "Байкалстройметалл" на ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" явилось нарушение в сетях ООО "Байкалстройметал". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ООО "Байкалстройметалл" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.11.2022 год
356952 | 460 | 2022-11-04 | 12 | 24 | 0.12 | 2022-11-04 | 12 | 30 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа" от ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось межфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на анкерной деревянной опоре № 79/37/18, вследствие приближения на недопустимое расстояние птицы. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа" от ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось межфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на анкерной деревянной опоре № 79/37/18, вследствие приближения на недопустимое расстояние птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение птицы на недопустимое расстояние, воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ Г-1 Сужа, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа". 2. Убрать птицу с анкерной деревянной опоры №78/37/18 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Сужа". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.11.2022 год
356952 | 462 | 2022-11-05 | 20 | 44 | 0.0042688 | 2022-11-05 | 20 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось межфазное замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. 4.1 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось межфазное короткое замыкание на АВ-0,4 кВ ф. 3 из-за нагрева силовых контактов АВ-0,4 кВ, вследствие износа механизма расцепления АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, приведшее к снижению базовых характеристик, в том числе и пропускной способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ТП-183 А-20 Беркут, TP010-0052037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-183-А20 Беркут. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-183-А20 Беркут. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.11.2022 год
356950 | 492 | 2022-10-10 | 11 | 13 | 0.493 | 2022-10-10 | 12 | 40 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-5 Вышка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее на РТП-6 Ж-5, в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 11.11.2022 год
356954 | 529 | 2022-10-10 | 17 | 20 | 0.0042 | 2022-10-10 | 17 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Промплощадка на ПС 110 кВ Холбольджино явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка принадлежащей ООО "Бурятская горнорудная компания". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "Бурятская горнорудная компания" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.10.2022 год
356950 | 487 | 2022-10-11 | 13 | 15 | 0.27301 | 2022-10-11 | 14 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения РТП-12-П2, явилось выгорание нулевой шпильки на 2Т ТП-12-П2 Микрорайон из-за нарушения контактного соединения в результате ослабления крепления между выводом и нулевой шпилькой трансформатора. 4.13 Причиной отключения оперативным персоналом РТП-12-П2 на ТП-12-П2 Микрорайон, стал перекос напряжений по фазам, возникший, в результате нарушения переходного сопротивления между выводом и нулевой шпилькой, дальнейшего перегрева контактного соединения и отгорания шпильки нулевого вывода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление шпильки нулевого вывода на ТП-12-П2 "Микрорайон", Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт нулевой шпильки силового трансформатора ТП-12-П2 Микрорайон. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявку для проведения тепловизионного контроля состояния трансформатора ТП-12-П2 Микрорайон. Ответственное лицо: Галичкин Г.Ю. 30.12.2022 год
356950 | 493 | 2022-10-11 | 21 | 40 | 0.41649 | 2022-10-11 | 23 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян от действия ТО на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало неудовлетворительное техническое состояние концевой кабельной муфты на опоре №47/16 ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, вследствие пробоя изоляции из-за потери электрической прочности изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 47/16, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты, вследствие снижения изоляционных свойств при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ-10 кВ У-1 "Старый Уоян", 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ-10 на опоре №47/16 ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян. Ответственное лицо: Куколев А.А. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян. Ответственное лицо: Куколев А.А. 14.11.2022 год
356950 | 494 | 2022-10-12 | 12 | 7 | 0.076268 | 2022-10-12 | 13 | 35 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, стало воздействие стаи птиц (воробьев), возникшее на ТП-5-К5 Клубная, в результате присаживания птиц на вывода 0,4 кВ, 10 кВ, что привело к оплавлению шины от ПК-10 кВ до вывода 10 кВ фазы "С", и перекрытия вывода 0,4 кВ. 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, однофазное замыкание, возникшее на ТП-5-К5 Клубная, в результате оплавления шины от ПК-10 кВ до вывода 10 кВ фазы "С", и перекрытия вывода 0,4 кВ, вследствие воздействия стаи воробьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление шины на TP010-0000359, ТП-5-К5 Закалтус | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену вывода низкого напряжения фазы "С" от силового трансформатора 10/0,4 кВ ТП-5-К5 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт шины 10 кВ на ТП-5-К5 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-5-К5 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 21.10.2022 год
356950 | 495 | 2022-10-13 | 18 | 10 | 0.204 | 2022-10-13 | 19 | 22 | 3.4.10 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее на на опоре №136, в результате перекрытия фазы "А" на опору при попадании птицы. | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 17.11.2022 год
356954 | 535 | 2022-10-11 | 9 | 20 | 0.12534 | 2022-10-11 | 10 | 54 | 3.4.10 Из-за воздействия животного (кошки) произошло междуфазное замыкание на шинах 6 кВ в РУ-6 кВ на ТП-57 К-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-3 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание на шинах 6 кВ в РУ-6 кВ на ТП-57-К-3, с последующим перегоранием предохранителей ПКТ102-6-50-40 У3 фазы "А", "В", "С", из-за воздействия кошки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку животного (кошки) на ТП-57-К-3, ТР006-0004105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПК-6 фазы "А", "В", "С" на ТП-57-К-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 25.10.2022 год
356954 | 536 | 2022-10-11 | 16 | 44 | 0.014 | 2022-10-12 | 1 | 49 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры №234 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.НТ-4 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №234-235 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате выпадения крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры №234, из-за высыхания верха опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "А" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №234 ВЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.10.2022 год
356954 | 537 | 2022-10-14 | 6 | 0 | 0.059332 | 2022-10-14 | 7 | 29 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-Г-4 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г.Гусиноозерск ул. Шоссейная д.2/2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Г-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.10.2022 год
356954 | 538 | 2022-10-13 | 17 | 44 | 0.018664 | 2022-10-13 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" произошел схлест проводов фазы "С" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-101. 4.2 Причиной отключения Р-4 на ТП-101 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№4, вследствие схлеста проводов фазы "С" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0.4 кВ от ТП-101 ф.4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-101, ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода ф. С в пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ПР-0,4 кВ ф. С на Р-4 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.11.2022 год
356952 | 433 | 2022-10-11 | 16 | 25 | 0.006334 | 2022-10-11 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-3 "Пестерево" на ПС 110/35/10 Тарбагатай явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя кабельной муфты 10 кВ на ЛР-1 Т-3 опора №17 в сторону опоры №17/1 в процессе его длительной эксплуатации. 4.12 Причиной ручного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-3 "Пестерево" на ПС 110/35/10 Тарбагатай явилось нарушение электрической изоляции, вследствие пробоя кабельной муфты 10 кВ на ЛР-1 Т-3 опора №17 в сторону опоры №17/1 в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной муфты 10 кВ на ВЛ-10 кВ Т-3 "Пестерево", 3КВТп-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты 10 кВ подключенной к ЛР-1 Т-3 на опоре №17 ВЛ-10 кВ Т-3 "Пестерево". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ Т-3 "Пестерево" от ПС 110/35/10 "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 19.10.2022 год
356952 | 434 | 2022-10-12 | 9 | 35 |  | 2022-10-12 | 9 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 Т-1 «Бурнашёво» на ПС 11035/10 Тарбагатай явилось междуфазное замыкание фазы "В" и "С", вследствие несвоевременного выявления дефекта, приведшее к обрыву шлейфа фазы «С» к проходному изолятору на ТП-6 Т-1 «ОВД». 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 Т-1 «Бурнашёво» на ПС 11035/10 Тарбагатай явилось междуфазное замыкание фазы "В" и "С", вследствие обрыва шлейфа фазы «С» проходного изолятора на ТП-6 Т-1 «ОВД» из-за его механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы «С» на ВЛ-10 кВ Т-1 "Бурнашево", к ТП-6 Т-1 ОВД | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «С» на ТП-6 Т-1 «ОВД». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 Т-1 «Бурнашёво». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 19.10.2022 год
356954 | 540 | 2022-10-12 | 14 | 1 | 0.0006 | 2022-10-12 | 14 | 7 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ реклоузера Б-6 на ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура" явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №176 ВЛ-10 кВ ф.Б-6, вследствие наброса проволоки сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет с опоры №176 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.10.2022 год
356950 | 496 | 2022-10-17 | 18 | 50 | 0.0025 | 2022-10-17 | 18 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-3-С2 Береговая, стало несвоевременная вырубка дерева (принадлежащего администрации Кабанского района), растущего в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-С2 Береговая, что привело к касанию проводов ВЛ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-С2 Береговая, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4, в результате касания проводов ВЛ верхушками дерева, вследствие несвоевременной его вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-С2 "Береговая", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо в администрацию поселения о необходимости спиливания дерева, угрожающего безопасной работе электрических сетей. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.11.2022 год
356950 | 497 | 2022-10-17 | 20 | 39 | 0.036666 | 2022-10-17 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Аргада, стало неудовлетворительное техническое состояние трансформатора ТП-2-Ар3 Стрижка Булаг, повреждение обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Аргада, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-2-Ар3 Стрижка Булаг, вследствие повреждения обмоток НН внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания из-за старения изоляции обмоточного провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на ТП-2-Ар3 "Стрижка Булаг", Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-2-Ар3 Стрижка Булаг. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-Ар3 Стрижка Булаг. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.11.2022 год
356954 | 541 | 2022-10-12 | 18 | 39 | 0.0231 | 2022-10-12 | 20 | 22 | 3.4.7.3 Из-за высыхания верха опоры произошло выпадение крюка с изолятором фазы "А" на опоре №123 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.СН-2 на ПС 35/10 кВ Санага явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №122-124 ВЛ-10 кВ ф.СН-2, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 123, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание верха стойки опоры на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре № 123 ВЛ-10 кВ ф.СН-2 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.СН-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.10.2022 год
356954 | 539 | 2022-10-12 | 18 | 48 | 0.0023324 | 2022-10-12 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Из-за загнивания деревянной стойки произошло падение опоры №6 ВЛ-10 кВ ф.Т-7 "Хонхолой". 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Т-7 на ПС 35/10 кВ "Тугнуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-7 ВЛ-10 кВ ф.Т-7, вследствие схлеста проводов, в результате падения деревянной стойки опоры № 6, из-за загнивания выше нормы при воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки выше нормы на ВЛ-10 кВ Т-7 "Хонхолой", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №6 ВЛ-10 кВ ф.Т-7. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-7. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 25.10.2022 год
356954 | 542 | 2022-10-13 | 10 | 45 |  | 2022-10-13 | 10 | 45 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №8/1 РТП-26-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-3 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №8/1 РТП-26-Б-3 ВЛ-10 кВ ф.Б-3, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Б-3 "Бичура", Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.10.2022 год
356954 | 543 | 2022-10-13 | 13 | 6 | 0.009163 | 2022-10-13 | 13 | 11 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание, возникшее на опоре №40/3 РТП-10-Е-2 ВЛ-10 кВ ф.Е-2 "Елань". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Е-2 на ПС 35/10 кВ Елань явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №40/3 РТП-10-Е-2 ВЛ-10 кВ ф.Е-2, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птиц на ВЛ-10 кВ Е-2 "Елань", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмета (птицу) с опоры №40/3 РТП-10-Е-2 ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.10.2022 год
356954 | 544 | 2022-10-13 | 14 | 40 | 0.011 | 2022-10-13 | 14 | 46 | 3.4.7.3 Из-за вытягивания провода произошел схлест проводов в результате разрегулировки в пролете промежуточных деревянных опор №90-91 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.БУ-2 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №90-91 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2, вследствие схлеста проводов, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов, из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-2 "Хамней-Усановка", Пролет: Оп №90 - Оп №91 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.10.2022 год
356954 | 545 | 2022-10-13 | 19 | 48 | 0.019131 | 2022-10-13 | 20 | 2 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов ветками деревьев в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2, 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-П6. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-П-6 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-2, 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате перекрытия проводов ВЛ ветками деревьев, из-за несвоевременной вырубки ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-4-П6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-4-П6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен осмотр ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-4-П6. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 25.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №1-2, 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-П6. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.11.2022 год
356952 | 435 | 2022-10-10 | 15 | 55 | 0.629 | 2022-10-10 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-8 "Юж. сети" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" из-за пробоя кабельной муфты на железобетонной анкерной опоре №64/1, вследствие старения изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. О-8 "Юж. сети" от ПС 35/10 кВ "Оронгой" явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" из-за пробоя кабельной муфты на железобетонной анкерной опоре №64/1, вследствие нарушения электрической изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной воронки, старение изоляции на ВЛ-10 кВ О-8 Юж. сети, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-8 "Юж. сети". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной муфты на железобетонной анкерной опоре №64/1 ВЛ-10 кВ ф. О-8 "Юж. сети". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.10.2022 год
356950 | 498 | 2022-10-18 | 11 | 50 |  | 2022-10-18 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия ТО, 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, явилась потеря электрической прочности изолятора в подвесной гирлянде фазы "С" на опоре № 83 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136). 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №83 вследствие пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 83 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 83 ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Уро– Баянгол (УБл-136), с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 25.11.2022 год
356950 | 499 | 2022-10-19 | 6 | 10 | 0.0036665 | 2022-10-19 | 6 | 54 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-20-Я2 Площадка, явилась заявка МЧС для тушения возгорания здания. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Наумов С.П. 11.11.2022 год
356952 | 437 | 2022-10-18 | 6 | 28 |  | 2022-10-18 | 6 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-110 кВ В-184 на ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково"явилось выполнение неотложной заявки для устранения нагрева на ЛР-184 ПС 110 кВ "Южная". 4.13 Причиной отключения В-110 кВ В-184 на ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково"явилось выполнение неотложной заявки для устранения нагрева на ЛР-184 ПС 110 кВ "Южная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев , слабый контакт на ЛР-184 на ПС "Южная", PS110-000066 | Техническое мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт ЛР-184 (устранить нагрев контактных соединений ) ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ "Южная". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 28.10.2022 год
356952 | 438 | 2022-10-15 | 16 | 23 | 0.005 | 2022-10-15 | 16 | 53 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-245-Т3 явилось междуфазное замыкание, вследствие наезда неизвестного автотранспорта на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №2/9. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-245-Т3 явилось междуфазное замыкание, вследствие воздействия стороннего лица на ЭУ, наезд неизвестного автотранспорта на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №2/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки, сторонние воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-245-Т3, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-245-Т3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки деревянной промежуточной опоры №2/9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-245-Т3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 28.10.2022 год
356952 | 439 | 2022-10-17 | 15 | 53 | 0.044699 | 2022-10-17 | 18 | 22 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х2 "РРС" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя воздушного промежутка на анкерной деревянной опоре №110 ф. "В" из-за приближения на недопустимое расстояние животного к токоведущим частям. 4.12 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Х2 "РРС" на ПС 110 кВ "Хоринская" явилось междуфазное замыкание из-за нарушения электрической изоляции на анкерной деревянной опоре №110 ф. "В", вследствие приближения на недопустимое расстояния животного к токоведущим частям, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора, воздействие животного на ВЛ-10 кВ ф.Х-2 "РРС", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х2 "РРС". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора и ремонт провода на анкерной деревянной опоре №110 фазы "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 27.10.2022 год
356950 | 500 | 2022-10-21 | 8 | 44 |  | 2022-10-21 | 8 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-1 Елань от действия ТО на ПС 110 кВ Тимлюйская, стала несвоевременная вырубка ДКР растущей под проводами ВЛ в пролете опор № 10-11, что привело к перекрытию по растительности с междуфазным замыканием фазы "В" и "С". 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 10-11, в результате перекрытия фазы "В" "С" в результате касания проводов ДКР растущей под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие поросли на ВЛ-10 кВ Т-1 "Елань", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку поросли в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Елань, с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.12.2022 год
356952 | 440 | 2022-10-17 | 13 | 26 | 0.08335 | 2022-10-17 | 13 | 36 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось пробой воздушного промежутка на ЛР-20 Ю-17, вследствие приближения на недопустимое расстояние птицы (сороки) к токоведущим частям. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось пробой воздушного промежутка на ЛР-20 Ю-17, вследствие приближения на недопустимое расстояние птицы (сороки) к токоведущим частям, приведшее к разрушению изолятора на ЛР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц, разрушение изолятора на ЛР-20 на ВЛ-10 кВ Ю-17 "Нижний Саянтуй", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР-20 Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 от ПС 110/35/10 кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.10.2022 год
356952 | 441 | 2022-10-21 | 16 | 9 | 2.2134 | 2022-10-21 | 18 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НС-1 на ПС 35 кВ "Нижний склад" явилось междуфазное замыкание из-за схлеста проводов на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №33/1, вследствие наезда стороннего автотранспорта на опору. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НС-1 на ПС 35 кВ "Нижний склад" явилось механическое воздействие, вследствие наезда стороннего автотранспорта на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №33/1, приведшее к повреждению ж/б приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки, сторонние воздействия на ВЛ-10 кВ НС-1 "п. Новоильинск", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-1 от ПС 35 кВ "Нижний склад". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки промежуточной деревянной опоры №33/1 ВЛ-10 кВ ф. НС-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 28.10.2022 год
356952 | 442 | 2022-10-23 | 11 | 37 | 0.1 | 2022-10-23 | 11 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явился схлёст проводов в пролёте опор 38/8-38/9, вследствие наезда стороннего транспортного средства на промежуточную ж/б опору №38/9. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явился схлёст проводов в пролёте опор 38/8-38/9, вследствие механического воздействия сторонних лиц на ЭУ, наезда стороннего транспортного средства на промежуточную ж/б опору №38/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сторонние воздействия, наезд на опору на ВЛ-10 кВ НБ-4 "с. Новая-Брянь", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ПС 35 кВ "Новая Брянь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 31.10.2022 год
356952 | 443 | 2022-10-19 | 15 | 40 |  | 2022-10-19 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЗММК - Северная с отпайками (ЗМС-101) и ВЛ 110 кВ Районная - Бурятферммаш с отпайкой на ПС ЗММК (РЗМ-116) действием на ПС 220 кВ Районная ВЧЗ БС ("Россети ФСК ЕЭС"), действием на ПС 220 кВ Северная ВЧЗ БС ("Россети ФСК ЕЭС") с успешным АПВ явилось однофазное замыкание на землю из-за перекрытия изоляции в поддерживающей гирлянде на металлической анкерной опоре №4 отпайка на ПС 110 кВ "Шишковка", вследствие старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЗММК - Северная с отпайками (ЗМС-101) и ВЛ 110 кВ Районная - Бурятферммаш с отпайкой на ПС ЗММК (РЗМ-116) действием на ПС 220 кВ Районная ВЧЗ БС ("Россети ФСК ЕЭС"), действием на ПС 220 кВ Северная ВЧЗ БС ("Россети ФСК ЕЭС") с успешным АПВ явилось однофазное замыкание на землю из-за нарушения электрической изоляции в поддерживающей гирлянде на металлической анкерной опоре №4 отпайка на ПС 110 кВ "Шишковка", вследствие старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ф. "А", старение изоляции на ВЛ-110 кВ ЗММК-Северная (ЗМС-101), Заход на ПС Шишковка | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции в поддерживающей гирлянде на металлической анкерной опоре №4 отпайка на ПС 110 кВ "Шишковка". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ ЗММК - Северная с отпайками (ЗМС-101). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 28.10.2022 год
356952 | 444 | 2022-10-21 | 6 | 51 |  | 2022-10-21 | 6 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изолятора ф. "С" в поддерживающей гирлянде изоляторов на ж/б промежуточной опоре №25 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) явилось однофазное замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции ф. "С" в поддерживающей гирлянде изоляторов на ж/б промежуточной опоре №25 из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора, старение изоляции на ВЛ-110 кВ Районная - Онохой (РНО-138), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции в поддерживающей гирлянде изоляторов на ж/б промежуточной опоре №25 ВЛ 110 кВ Районная - Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2022 год
356954 | 546 | 2022-10-22 | 15 | 9 |  | 2022-10-22 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие первого и второго от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №86 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-163). 4.12 Причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП В-163 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №86 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская – Холбольджино (ГХ-163), вследствие перекрытия первого и второго от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции из-за старения на ВЛ-110кВГусиноозерская–Холбольдж(ГХ-163), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-110 Гусиноозерская-Холбольджино ГХ-163. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 Гусиноозерская-Холбольджино ГХ-163. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ-110 Гусиноозерская-Холбольджино ГХ-163. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 25.11.2022 год
356954 | 547 | 2022-10-22 | 17 | 2 | 0.38 | 2022-10-22 | 18 | 56 | 3.4.8.2 Причиной отключения действием ТО В-10 ф.ГО-6 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 в результате перекрытия проводов фазы "А", "В", "С" кузовом крупногабаритного автомобиля, с последующим повреждением провода марки АС-35 фазы "В" и "С". | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" и "С" в пролете опор 18-19 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.11.2022 год
356952 | 445 | 2022-10-20 | 15 | 35 | 0.0084326 | 2022-10-20 | 15 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-15 «Шалуты» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное замыкание из-за пробоя воздушного промежутка между проводами ф. "В" и "С" на анкерной ж/б опоре №206, вследствие приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям птицы на РТП-17 Т-15. 4.4 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ Т-15 «Шалуты» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось механическое воздействие на ЭУ, вследствие пробоя воздушного промежутка между проводами ф. "В" и "С" на анкерной ж/б опоре №206 из-за приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям птицы на РТП-17 Т-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на ВЛ-10 кВ Т-15 Шалуты, VS010-0005326 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ Т-15 «Шалуты» от ПС 110/35/10 «Тарбагатай». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Кушнарёв А.М. 28.10.2022 год
356952 | 446 | 2022-10-22 | 23 | 30 | 0.045471 | 2022-10-22 | 23 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-157-Н4 "кв. Дари" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 03.11.2022 год
356950 | 481 | 2022-10-01 | 1 | 57 | 0.30334 | 2022-10-01 | 3 | 28 | 3.4.10 Причиной отключения ЛВ-1-П4 на ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-6-П4 Комаровка, в результате попадания птицы (вороны). | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить осмотр ТП-6-П4 Комаровка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 10.11.2022 год
356950 | 482 | 2022-10-01 | 10 | 0 |  | 2022-10-01 | 10 | 0 | 3.4.12.1 Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Кырен от действия ТО, стало гололедно-изморозевое отложение на проводах, возникшее в пролете опор №171-172 ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190 – МСС-193), в результате выпадения мокрого снега при прохождении теплого циклона в районе ВЛ. 4.4 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190 – МСС-193), стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №171-172, в результате перекрытия воздушного промежутка, вследствие увеличения стрелы провеса проводов из-за налипания мокрого снега на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка на ВЛ 110 кВ Кырен – Монды (КМ-190), Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Организационное мероприятие 1 1. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190 – МСС-193). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 10.11.2022 год
356950 | 483 | 2022-10-01 | 15 | 57 | 0.61768 | 2022-10-01 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Причиной отключения ЛВ-2-Р6 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка, стала потеря механической прочности колпачка изолятора и изолятора фазы "А" на опоре № 127, вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации, что привело к его разрушению и срыву изолятора. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №126-127, в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" вследствие разрегулировки провода фазы "А" из-за разрушения колпачка и срыва изолятора с последующим падением провода на траверсу из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Ранжурово, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 127 ВЛ-10 кВ ф. Р-6, вследствие срыва изолятора и падения провода фазы "А" на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолятора на ВЛ-10 кВ Р-6 "Большая-Речка", Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре № 127 ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 3. Внести опору №127 ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая речка в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.11.2022 год
356950 | 484 | 2022-10-01 | 17 | 12 | 0.21 | 2022-10-02 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 Кумора от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стала несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ с границы охранной зоны ВЛ в пролете опор № 387-388, № 393-394 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 387-388, № 393-394, в результате наклона деревьев на провода ВЛ под тяжестью мокрого снега, с последующим перекрытием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 387 - Опора № 388; перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 393 - Опора № 394 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 387-388, № 393-394 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Куколев А.А. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Куколев А.А. 11.11.2022 год
356950 | 485 | 2022-10-01 | 20 | 55 | 0.34165 | 2022-10-01 | 21 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Разгон от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор № 276-277, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №276-277, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки провода, при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ М-9 "Разгон", Пролет: Опора № 276 - Опора № 277 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №275-276, №276-277, №277-278 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №275-276, №276-277, №277-278 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 11.11.2022 год
356950 | 486 | 2022-10-01 | 22 | 52 | 0.00375 | 2022-10-01 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-О2 Ермоловская, явилось несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор №16-17, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-5-О2 Ермоловская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-О2 "Ермоловская", Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №15-16, №16-17, №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16, №16-17, №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 4. Направить письмо в администрацию Кабанского района о необходимости вырубки дерева, растущего на границе охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.11.2022 год
356950 | 488 | 2022-10-02 | 20 | 8 | 0.09 | 2022-10-02 | 21 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Тимлюй от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, явилась потеря механической прочности провода в пролете опор № 62/31-62/32 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Тимлюй, что привело к разрегулировке провода с последующим схлестом и обрывом провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 Тимлюй, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 62/31-62/32, вследствие механического износа и разрегулировки провода, что привело к обрыву провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ К-5 "Тимлюй", Пролет: Опора №62/31 - Опора №62/32 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 62/31-62/32 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Тимлюй. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Тимлюй. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.10.2022 год
356952 | 422 | 2022-10-02 | 16 | 3 | 0.216 | 2022-10-02 | 17 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. П-3 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «В», вследствие несвоевременного выявления дефекта - провиса провода ф. «А» в пролёте деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №172-173. 4.2 Причиной отключения В-10 ф. П-3 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «А» и «В» в пролете деревянных промежуточных на ж/б приставках опор №172-173 из-за разрегулировки провода, вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода ф. «А» в пролетах деревянных на ж/б приставках опор №172-173. на ВЛ-10 кВ П-3 "Ульдурга", Пролет: Оп №172 - Оп №173 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах деревянных на ж/б приставах опор №170-174 ВЛ-10 кВ ф. П-3 «Ульдурга». 2. Выполнить перетяжку провода ф. «А» в пролетах деревянных на ж/б приставах опор №172-173 ВЛ-10 кВ ф. П-3 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-3 «Ульдурга». Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 14.10.2022 год
356950 | 489 | 2022-10-03 | 14 | 42 | 1.17 | 2022-10-03 | 16 | 39 | 3.4.8.5 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Мостовка, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-28-М3 Южный Байкал, при присаживании птицы (вороны) на проходные изоляторы фазы "А" и "В". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ТП-28-М3 Южный Байкал, по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 14.11.2022 год
356952 | 424 | 2022-10-01 | 16 | 30 |  | 2022-10-01 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. Бр-11 на ПС 35 кВ "Бройлерная"явилось повреждение в ведомственных сетях ЗАО свинокомплекса "Восточно -Сибирский ". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ЗАО свинокомплекс"Восточно-Сибирский " о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.10.2022 год
356952 | 425 | 2022-10-04 | 21 | 0 | 0.6999 | 2022-10-04 | 21 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ Шишковка явилось несвоевременное выявление дефекта - ослабление пружины клапанной шторки в процессе длительной эксплуатации, что привело к срабатыванию концевого выключателя клапанной ЗДЗ в отсеке ТТ ячейки В-10-2Т. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Северная с отпайками (РС-180) явилось включение КЗ-110-2Т, отключение ОД-110-2Т на ПС 110 кВ "Шишковка". 4.2 Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ Шишковка явилось: при производстве переключений, при вкатывании тележки выключателя В-10-2Т и сотрясения ячейки произошло отклонение клапанной шторки отсека ТТ и срабатывание концевого выключателя дуговой защиты клапанного типа участвующего в схеме автоматики КЗ-110-2Т, В-35-2Т и В-10-2Т, вследствие ослабления пружины клапанной шторки. В результате работы КЗ-110-2Т отключилась ВЛ 110 кВ Районная - Северная с отпайками (РС-180) действием с двух сторон ВЧЗ с БС, АПВ выведено (на время производства переключений). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление пружины клапанной шторки концевого выключателя клапанной ЗДЗ на ПС "Шишковка", PS110-000064 | Техническое мероприятие 1 Разработать технические решения и выполнить дополнительную блокировку по току в схеме клапанной ЗДЗ ячеек В-10-1Т, В-10-2Т на ПС 110 кВ Шишковка. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 30.11.2022 годТехническое мероприятие 2 При выполнении плановых работ по ремонту, техническому обслуживанию выключателей 10 кВ ПС 110 кВ "Шишковка" дополнительно выполнить регулировку пружины клапанной шторки концевого выключателя клапанной ЗДЗ в отсеках ТТ ячеек В-10-1Т, В-10-2Т. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену механизма вкатывания тележки выключателей В-10-1Т, В-10-2Т. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку механизма вкатывания тележки выключателей аналогичного типа. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить ОРД о проведении на всех подстанциях филиала 35-110 кВ Анализа схем автоматики и защит трансформаторов на предмет наличия введённого состояния ЗДЗ клапанного типа и определения их принципа действия, и мерах по исключению ложного срабатывания, недопущению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЦЭС - главный инженер Журавлёв А.С. 30.11.2022 год
356952 | 426 | 2022-10-01 | 19 | 49 | 0.0053312 | 2022-10-01 | 19 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-157-Н4 "кв. Дари" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.10.2022 год
356954 | 520 | 2022-10-05 | 22 | 4 | 0.071997 | 2022-10-06 | 18 | 8 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного устранения нарушения от 30.09.2022 произошел схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф.Е-2 в результате выдавливания, с последующим наклоном опор №№55, 56 ВЛ-10 кВ ф.Е-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Е-2 на ПС 35/10 кВ Енхор, явилось междуфазное замыкание в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф.Е-2, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов, в результате наклона опор выше нормы №№55, 56 30.09.2022, из-за несвоевременного устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов из-за наклона опор на ВЛ-10 кВ Е-2 "Застава", Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 17.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опор №55, 56 и регулировку провода в пролете опор №55-56 по ВЛ-10 кВ ф. Е-2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Борисов В.Л. 18.10.2022 год
356954 | 524 | 2022-10-02 | 11 | 50 | 0.0167 | 2022-10-02 | 12 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-6 ф.И-8 на ПС 110 кВ Инкурская явилась заявка от МЧС, из-за ликвидации пожара по адресу г.Закаменск ул. Джидинская 11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-8. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 17.10.2022 год
356954 | 525 | 2022-10-02 | 12 | 10 | 0.17 | 2022-10-02 | 14 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-8-И-9 явилась заявка от МЧС по факту ликвидации пожара по адресу г. Закаменск ул. Джидинская 11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-8-И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.10.2022 год
356954 | 527 | 2022-10-05 | 16 | 35 |  | 2022-10-05 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошло перекрытие первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №206 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). 4.12 Причиной отключения действием 3 ступени ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на промежуточной ж/б опоре №206 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие перекрытия первого от траверсы изолятора марки ПС-70Д фазы "В", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за старения изоляции произошел пробой первого от траверсы изолятора фазы "В" на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №206 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №206 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 31.10.2022 год
356952 | 427 | 2022-10-01 | 14 | 2 | 0.039 | 2022-10-01 | 15 | 59 | 3.4.8.4 Причиной отключения реклоузера ВР-10-У6 на ВЛ-10 кВ ф. У6 "Барун-Хасурта" явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки на провод фазы "С" на промежуточной деревянной опоре №171/12 . | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У6 "Барун-Хасурта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить снятие наброса с ВЛ-10 кВ ф. У6 "Барун-Хасурта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 14.10.2022 год
356952 | 428 | 2022-10-03 | 13 | 46 | 0.0048335 | 2022-10-03 | 14 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-124-С4 от действия защит явилось однофазное замыкание, вследствие схлеста фазного и нулевого провода в пролете деревянных опор №5-6 из-за несвоевременного выявления провиса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-124-С4 от действия защит явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки проводов в пролете деревянных опор №5-6 из-за механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода, разрегулировка на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП-124-С4, Пролет: Оп№5ТП-№124-C4 - Оп№6ТП-№124-C4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах деревянных опор №4-7 ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-124-С4. 2. Выполнить перетяжку провода в пролете деревянных опор №4-7 Ф3 от ТП-124-С4, замену АВ-3 на ТП-124-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 18.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП-124-С4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 18.10.2022 год
356950 | 490 | 2022-10-08 | 15 | 23 | 0.1575 | 2022-10-08 | 17 | 8 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 Кика от действия МТЗ на ПС 110 кВ Нестерово, стало несвоевременное выявление и устранение разрегулировки провода в пролете опор №147-148, что привело к схлесту проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-7 Кика от действия МТЗ на ПС 110 кВ Нестерово, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №147-148 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Н-7 "Кика", Пролет: Оп №147 - Оп №148 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №146-147, №147-148, №148-149 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №146-147, №147-148, №148-149 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 11.11.2022 год
356950 | 491 | 2022-10-08 | 21 | 23 | 0.2405 | 2022-10-08 | 23 | 14 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Г-12 Гаражи, явилась заявка МЧС для тушения возгорания нежилого дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 11.11.2022 год
356952 | 429 | 2022-10-02 | 16 | 25 | 0.056001 | 2022-10-02 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла" на ЦРП-2 "Анинск" явился явился схлест проводов в результате обрыва вязки провода ф. "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №139, вследствие перетирания вязки в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. 4.3 Причиной отключения В-10 ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла" на ЦРП-2 "Анинск" явился явился схлест проводов в результате обрыва вязки провода ф. "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №139, вследствие ослабления механического соединения вязки провода в месте крепления к изолятору в процессе его длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода, износ на ВЛ-10 кВ ф.Ц2-4 "Майла", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №139 ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 14.10.2022 год
356954 | 526 | 2022-10-05 | 21 | 25 | 0.076659 | 2022-10-05 | 21 | 45 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание на опоре №21/19 РТП-14-Б-5 ВЛ-10 кВ ф.Б-5. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Б-5 на ПС -110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №21/19 РТП-14-Б-5 ВЛ-10 кВ ф.Б-5, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на электроустановку птицы на ВЛ-10 кВ Б-5 "Бичура", Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.10.2022 год
356954 | 528 | 2022-10-05 | 23 | 0 | 0.0062505 | 2022-10-05 | 23 | 25 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную АВ-1 ф.№1 на ТП-1-П-4 явилась заявка от МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Горки ул.Бянкина 7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-П-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.10.2022 год
356954 | 530 | 2022-10-08 | 10 | 5 | 0.000167 | 2022-10-08 | 10 | 21 | 3.4.12.5 Из-за пучения грунтов в болотистой местности произошел наклон опоры №92, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №92-93 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ Дутулур явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №92-93 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" при в результате наклона опоры №92, из-за пучения грунтов в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "В" из-за наклона опоры в результате пучения грунтов на ВЛ-10 кВ ф. Д-3 "Хужир", Пролет: Оп №92 - Оп №93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №92 ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 21.10.2022 год
356954 | 531 | 2022-10-08 | 10 | 36 | 0.001333 | 2022-10-08 | 10 | 54 | 3.4.7.3 Из-за разрегулировки стрелы провеса проводов произошел схлест проводов в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставке опор №213-214 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №213-214 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. Н-2 "Шара-Азарга", Пролет: Оп №213 - Оп №214 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №213-214 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.10.2022 год
356952 | 430 | 2022-10-08 | 13 | 44 | 0.011665 | 2022-10-08 | 13 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. НС-6 от ПС 35/10 кВ "Н.Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за пробоя воздушного промежутка между проводами от РТП до ТП-9 НС-6, вследствие воздействия птицы, приближения на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. НС-6 от ПС 35/10 кВ "Н.Саянтуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее из-за пробоя воздушного промежутка между проводами от РТП до ТП-9 НС-6, вследствие воздействия птицы, приближения на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ НС-6 "Солнечный", Спуск №к ТП-14 НС-6 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу между проводами от РТП до ТП-9 НС-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 от ПС 35/10 кВ "Нижний Саянтуй". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 19.10.2022 год
356952 | 431 | 2022-10-05 | 17 | 5 | 0.196 | 2022-10-05 | 19 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-8 "с. Мухортала" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие несвоевременного выявления дефекта изолятора ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №26, приведшее к пробою изолятора ф. "В". 4.12 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ ф. Т-8 "с. Мухортала" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие нарушения электрической изоляции изолятора ф. "В" на промежуточной ж/б опоре №26, приведшее к пробою изолятора ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ Т-8 "с. Мухор-Тала", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-8 "с. Мухортала". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора ф. "В" на промежуточной ж/б опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Т-8 "с. Мухортала". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 19.10.2022 год
356954 | 532 | 2022-10-08 | 19 | 51 | 0.49399 | 2022-10-08 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Из-за старения изоляции произошел пробой коммутации кабеля АВВГ-35 0,4 кВ между 1Т и ГР в РУ-0,4 кВ на ТП-5-К-2, 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.К-2 на ПС 35/10 кВ Малый-Куналей явилось междуфазное замыкание, возникшее на коммутации кабеля АВВГ-35 0,4 кВ между 1Т и ГР в РУ-0,4 кВ на ТП-5-К-2, вследствие пробоя изоляции, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие коммутации 0,4 кВ междуу 1Т и ГР в РУ-0,4 кВ на ТП-5-К-2, вследствие пробоя изоляции, из-за старения. на ТП-5-К-2, Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену коммутации коммутации кабеля 0,4 кВ между 1Т и ГР в РУ-0,4 кВ на ТП-5-К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.10.2022 год
356954 | 533 | 2022-10-09 | 8 | 56 | 0.0333 | 2022-10-09 | 8 | 58 | 3.4.10 Из-за воздействия птицы произошло междуфазное замыкание в РУ-6 кВ на ТП-4-К-2. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 ф.К-2 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-6 кВ, вследствие попадания птицы на шины 6 кВ ТП-4-К-2, что привело к перегоранию ПК-6 ПКТ102-6-50-40 У3 фазы "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей фазы "А" и "В" из-за воздействия птицы на ТП-4-К-2, Предохранитель ПКТ102-6-50-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителей ПК-6 фазы "А" и "В" на ТП-4-К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.10.2022 год
356954 | 534 | 2022-10-09 | 14 | 2 | 0.0361 | 2022-10-09 | 14 | 59 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 ф.О-2 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Окино-Ключи ул. Ленина №56. | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2 на предмет повреждения ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.10.2022 год
356952 | 432 | 2022-10-06 | 19 | 42 | 0.0053312 | 2022-10-06 | 19 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-157-Н4 "кв. Дари" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.11.2022 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 794 | 2022-12-17 | 14 | 24 | 0.12167 | 2022-12-17 | 15 | 37 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 РП-1 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-258 и ТП-267, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.5 РП-1 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-258 и ТП-267, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-258 и ТП-267 на КЛ-6 Ф. 5 СХА от РП - 1, Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.5 РП-1 между ТП-258 и ТП-267 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц 27.01.2023 год
356956 | 795 | 2022-12-18 | 16 | 7 | 0.13332 | 2022-12-18 | 16 | 27 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.4 РП-28 - повреждение на ведомственной на ТП-1502. (находящийся в ведомственных сетях ЗАО "Удинское"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ЗАО "Удинское") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.01.2023 год
356956 | 796 | 2022-12-17 | 10 | 25 | 0.011401 | 2022-12-17 | 10 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1525. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1525 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1525, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1525 на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-1525, VN004-00128598 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1525 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1525 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1525. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.01.2023 год
356956 | 771 | 2022-12-18 | 10 | 17 | 0.066518 | 2022-12-18 | 21 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-238. 4.3 Причина технологического нарушенияР-0,4кВ-250А ф.8 ТП-238 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "В" Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-238, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "В" Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-238 на ВЛ-0,4 кВ ТП-218 Л-3, VN004-00128785 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 год
356956 | 789 | 2022-12-17 | 13 | 46 | 0.00975 | 2022-12-17 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-160А ф.1 ТП-379,1 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-160А ф.1 ТП-379,1 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-160А ф.1 ТП-379,1 , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-160А ф.1 ТП-379,1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 379,1, VN004-00128745 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-160А ф.1 ТП-379,1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-160А ф.1 ТП-379,1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-379,1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2023 год
356956 | 801 | 2022-12-17 | 15 | 18 | 0.0123 | 2022-12-17 | 15 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-100А ф.7 ТП-1192 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-100А ф.7 ТП-1192 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-100А ф.7 ТП-1192, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-100А ф.7 ТП-1192 на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 1192, VN004-00128099 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-100А ф.7 ТП-1192. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-100А ф.7 ТП-1192. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1192 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 год
356956 | 802 | 2022-12-17 | 16 | 11 | 0.010135 | 2022-12-17 | 16 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-1160. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-1160 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-1160, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.11 ТП-1160 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1160, VN004-00128065 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.11 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.11 ТП-1160 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1160. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 год
356956 | 803 | 2022-12-17 | 19 | 7 | 0.0285 | 2022-12-17 | 19 | 37 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 в пролете опор №4-5 обнаружено схлёст проводов фазы "А" и "В". 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 4-5 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1043, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший трансформатор тока по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2023 год
356956 | 804 | 2022-12-17 | 21 | 40 | 0.375 | 2022-12-17 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-168 и ТП-257, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-168 и ТП-257, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1988г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-168 и ТП-257 на КЛ-6 Ф.12 от ПС КТП 1, KS006-0004295 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" между ТП-168 и ТП-257 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2023 год
356956 | 805 | 2022-12-18 | 14 | 1 | 1.14 | 2022-12-18 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-582 и ТП-1353, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-582 и ТП-1353, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1999г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-582 и ТП-1353 на ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС Сосновая, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-582 и ТП-1353 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 год
356956 | 806 | 2022-12-18 | 19 | 20 | 0.016148 | 2022-12-18 | 19 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1043, VN004-00127982 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1043. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 год
356956 | 807 | 2022-12-18 | 19 | 33 | 0.013 | 2022-12-18 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1002, VN004-00127915 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1002 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 год
356956 | 808 | 2022-12-18 | 23 | 6 | 0.81665 | 2022-12-19 | 0 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 кВ "Левобережная" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 кВ "Левобережная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1968г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506 на КЛ-6 кВ Ф. 15 от ПС "Левобережная", Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6 кВ "Левобережная" между ТП-505 и ТП-506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 год
356956 | 809 | 2022-12-19 | 5 | 45 | 0.10167 | 2022-12-19 | 6 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ "БМДК" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-853 иТП-601, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ "БМДК" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-853 иТП-601, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-853 иТП-601 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "БМДК", Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10 "БМДК" между ТП-853 иТП-601 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 год
356956 | 810 | 2022-12-19 | 23 | 40 | 0.52732 | 2022-12-20 | 1 | 33 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.8 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-637 и ТП-523, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.8 РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-637 и ТП-523, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1980г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-637 и ТП-523 на КЛ-10 кВ Ф. 8 от РП-21, KS010-0005208 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.8 РП-21 между ТП-637 и ТП-523 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2023 год
356956 | 811 | 2022-12-20 | 0 | 6 | 0.036334 | 2022-12-20 | 1 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание прокалывающего зажима по фазе "С" на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-277. 4.13 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-277 - отгорание прокалывающего зажима по фазе "С" на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-277, из-за изменения свойств материала (увеличения переходного сопротивления в болтовом зажиме). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание прокалывающего зажима по фазе "С" на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-277 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 277, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший прокалывающий зажим по фазе "С" на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-277 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-277 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Орбоев А.О. 29.01.2023 год
356956 | 812 | 2022-12-20 | 8 | 48 | 0.546 | 2022-12-20 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ-ф.1 РП-ВБ - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-208 нитка "В", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ-ф.1 РП-ВБ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-208 нитка "В", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1984г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-208 нитка "В" на Ф 1 РП ВБ, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ головной на ТП-208 нитка "В" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов Н.А. 29.01.2023 год
356956 | 813 | 2022-12-20 | 15 | 35 | 0.060413 | 2022-12-20 | 16 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел пробой опорного изолятора по фазе "А" с последующим перегоранием предохранителя ПКТ-6кВ по фазе "А" в ячейке 2Т ТП-827. 4.2 Причина технологического наршуения ТП-827 - пробой опорного изолятора по фазе "А" в ячейке 2Т ТП-827 с последующим перегоранием ПКТ-6кВ по фазе "А" в ячейке 2Т, вследствие потери механической прочности из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора по фазе "А" в ячейке 2Т ТП-827, Перегорание ПК-10кВ по фазе "А" в ячейке 2Т на ТП-827-Октябрьский, Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ по фазе "А" на ТП-827. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перекрытый опорный изолятор по фазе "А" на ТП-827. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр 2Т в ТП-827 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 год
356956 | 814 | 2022-12-20 | 21 | 15 | 0.021 | 2022-12-20 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1005 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1005 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1005, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-100А ТП-1005 на Система шин 1, TP010-0071234-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1005 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-1005 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1005 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 год
356956 | 815 | 2022-12-20 | 21 | 56 | 0.22166 | 2022-12-20 | 23 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ "КТП-1" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-246 и ТП-273, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.103 ПС 35/10кВ "КТП-1" - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-10кВ между ТП-246 и ТП-273, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1985г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-10кВ между ТП-246 и ТП-273 на КЛ-10 Ф.103 от ПС КТП-1, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф. 103 ПС 35/10кВ "КТП-1" между ТП-246 и ТП-273 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 29.01.2023 год
356956 | 816 | 2022-12-21 | 17 | 56 | 0.0056823 | 2022-12-21 | 18 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальичнов С.Ц. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальичнов С.Ц. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальичнов С.Ц. 29.01.2023 год
356956 | 817 | 2022-12-21 | 18 | 25 | 0.0052515 | 2022-12-21 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1043, VN004-00127982 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1043. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 год
356956 | 818 | 2022-12-21 | 19 | 15 | 0.0025 | 2022-12-21 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-1043 по фазе "А" с последующим отключением В-10кВ ф.8 РП-27. 4.3 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.8 РП-27 - произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-1043 по фазе "А" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10кВ на ТП-1043 по фазе "А" на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27, VS010-0012327 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по фазе "А" на ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1043. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 год
356956 | 819 | 2022-12-21 | 19 | 30 | 0.0060012 | 2022-12-21 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2054, VN004-00129075 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.01.2023 год
356956 | 820 | 2022-12-22 | 21 | 37 | 0.0098177 | 2022-12-22 | 21 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1219. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1219 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1219, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1219 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1219, VN004-00127332 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-1219 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-1219 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1219. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 год
356956 | 821 | 2022-12-23 | 9 | 35 | 0.01075 | 2022-12-23 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ""C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1230. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1230 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1230, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1230 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1230, VN004-00128138 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1230 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1230 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2023 год
356956 | 822 | 2022-12-23 | 15 | 3 | 0.1139 | 2022-12-23 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-2061. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-2061 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-2061, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-2061 на Система шин № 2, TP006-0010011-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-2061 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-2061 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2061. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 год
356956 | 823 | 2022-12-23 | 21 | 54 | 0.1485 | 2022-12-23 | 23 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1122. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1122 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1122, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1122 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1122, VN004-00127921 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1122 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1122 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 год
356956 | 824 | 2022-12-23 | 22 | 5 | 0.24849 | 2022-12-23 | 23 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-162. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-162 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-162, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-162 на Система шин № 1, TP006-0009585-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-162 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-162 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-162. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 год
356956 | 825 | 2022-12-24 | 13 | 10 | 0.01275 | 2022-12-24 | 13 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2054, VN004-00129075 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 год
356956 | 826 | 2022-12-24 | 19 | 4 | 0.05 | 2022-12-24 | 19 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло термическое повреждение подвижного ножа по фазе "А" на ГР-2Т-0,4кВ ТП-650. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-2Т-0,4кВ ТП-650 - произошло термическое повреждение подвижного ножа по фазе "А" на ГР-2Т-0,4кВ ТП-650, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвижного ножа по фазе "А" на ГР-2Т-0,4кВ ТП-650 на Система шин 2, TP010-0071134-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный подвижной нож по фазе "А" на ГР-2Т-0,4кВ ТП-650 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-2Т-0,4кВ ТП-650 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-650. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 год
356956 | 827 | 2022-12-25 | 17 | 52 | 0.015 | 2022-12-25 | 18 | 1 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ-ф.7 ПС 110/35/6кВ "ЛВРЗ" - неисправность КЛ-6кВ головной на РП-23, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.7 ПС 110/35/6кВ "ЛВРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ головной на РП-23, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1985г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на РП-23 на КЛ-6 Ф 7 от ПС ЛВРЗ, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.7 ПС 110/35/6кВ "ЛВРЗ" головной на РП-23 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 30.01.2023 год
356956 | 828 | 2022-12-25 | 19 | 24 | 0.0043989 | 2022-12-25 | 19 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-816, VN004-00127878 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-816. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 год
356956 | 829 | 2022-12-26 | 21 | 50 | 0.0093489 | 2022-12-26 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-816, VN004-00127878 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-816. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 год
356956 | 830 | 2022-12-25 | 21 | 50 | 0.031903 | 2022-12-25 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "В" наГРТ-0,4кВ-630А ТП-1555. 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-630А ТП-1555 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-1555, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-1555 на Система шин 1, TP010-0070971-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "В" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-1555 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-630А ТП-1555 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1555. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2023 год
356956 | 831 | 2022-12-26 | 19 | 57 | 0.07167 | 2022-12-26 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" и "C" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" и "C" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" и "C" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99, на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 99 Л - 12, VN004-00129045 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-99. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 30.01.2023 год
356956 | 832 | 2022-12-27 | 23 | 26 | 0.1414 | 2022-12-28 | 0 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2054, VN004-00129075 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2054 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 30.01.2023 год
356956 | 833 | 2022-12-27 | 23 | 42 | 0.11615 | 2022-12-28 | 0 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1525. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1525 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1525, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1525 на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-1525, VN004-00128598 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1525. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1525. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-816. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2023 год
356956 | 834 | 2022-12-28 | 12 | 51 | 0.0072 | 2022-12-28 | 13 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-568. 4.3 Причина технологического нарушенияР-0,4кВ-250А ф.1 ТП-568 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-568, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-568 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-568, VN004-00127761 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2023 год
356956 | 835 | 2022-12-29 | 12 | 12 | 0.091968 | 2022-12-29 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перекрытие проходного изолятора ИПУ-10 по фазе "С" на ТП-583 с последующим перегоранием предохранителей по фазе "В" и "С" ПК-Т 10кВ 4.10 Причина предохранителей по фазе "В" и "С" ПК-Т 10кВ на ТП-583 - перекрытие проходного изолятора ИПУ-10 по фазе "С" вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора ИПУ-10 по фазе "С" на ТП-583 на Силовой трансформатор № 1, TP010-0071108-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перекрытый проходного изолятора ИПУ-10 по фазе "С" на ТП-583 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 25.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-10кВ по фазе "В" и "С" на ТП-583 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 25.01.2023 год
356956 | 836 | 2022-12-29 | 13 | 3 | 0.24799 | 2022-12-29 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - неисправность КЛ-6кВ между ПС 35/6кВ" Горсад" и РП-6, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ПС 35/6кВ" Горсад" и РП-6, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1989г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ПС 35/6кВ" Горсад" и РП-6 на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС Теплоприбор, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" между ПС 35/6кВ "Горсад" и РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2023 год
356956 | 837 | 2022-12-29 | 14 | 56 | 0.0053157 | 2022-12-29 | 15 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-515. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-515 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-515, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-515 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-515, VN004-00127724 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-515 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-515. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-515. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 838 | 2022-12-29 | 19 | 1 | 0.0083988 | 2022-12-29 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-536. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-536 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-536, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-536 на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП- 536, VN004-00129712 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-536. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-536. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-536. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 839 | 2022-12-30 | 7 | 5 | 0.063338 | 2022-12-30 | 7 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218. 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1218 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218 на Система шин 1, TP010-0071331-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 840 | 2022-12-30 | 11 | 50 | 0.020835 | 2022-12-30 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.15 РП-30- перекрытие проходного изолятора ИПУ-10 по фазе "С" на ТП-2193, вследствие потери изоляционных свойств материала. 4.10 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.15 РП-30 - перекрытие проходного изолятора ИПУ-10 по фазе "С" на ТП-2193 из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора ИПУ-10 по фазе "С" на ТП-2193 на КЛ 10 кВ Ф.15 РП-30, KS010-0005266 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный изолятор ИПУ-10 по фазе "С" на ТП-2193 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 год
356956 | 841 | 2022-12-30 | 16 | 15 | 0.115 | 2022-12-30 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218. 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1218 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218 на Система шин 1, TP010-0071331-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ 400А ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 842 | 2022-12-30 | 20 | 37 | 0.0125 | 2022-12-30 | 20 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-589. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-589 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-589, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-589 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-589, VN004-00127782 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-589. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-589. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-589. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 843 | 2022-12-30 | 20 | 41 | 0.0165 | 2022-12-30 | 20 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1029, VN004-00127973 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 844 | 2022-12-30 | 22 | 4 | 0.0058345 | 2022-12-30 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236 на ВЛ-0,4 кВ ТП-236 Л-3, VN004-00128798 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-236. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 год
356956 | 845 | 2022-12-31 | 0 | 37 | 0.0076986 | 2022-12-31 | 0 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1202, VN004-00128464 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1202 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 846 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 0.0058656 | 2022-12-31 | 1 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-20, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-20, VN004-00128706 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 год
356956 | 847 | 2022-12-31 | 8 | 57 | 0.015835 | 2022-12-31 | 9 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителя ПКТ-10кВ по фазе "А" на ТП-2193 с последующим отключением В-10кВ ф.15 РП-30. 4.13 Причина технологического наршуения В-10кВ ф.15 РП-30 - перегорания предохранителя ПКТ-10кВ по фазе "А" на ТП-2193 из-за термического повреждения неподвижного контакта верхнего держателя ПКТ-10кВ по фазе "А" на ТП-2193, вследствие потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПКТ-10кВ по фазе "А" на ТП-2193 на КЛ 10 кВ Ф.15 РП-30, KS010-0005266 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" на ТП-2193. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений фазе "А" на ТП-2193. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-2193. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 849 | 2022-12-31 | 14 | 30 | 0.050835 | 2022-12-31 | 15 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 400А ф.10 ТП-536 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 400А ф.10 ТП-536 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 400А ф.10 ТП-536, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 400А ф.10 ТП-536 на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП- 536, VN004-00129712 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители ПН-2 400А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-536. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-536. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-536. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 850 | 2022-12-31 | 13 | 25 | 0.0082 | 2022-12-31 | 13 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-568, VN004-00127761 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.02.2023 год
356956 | 851 | 2022-12-31 | 15 | 20 | 0.0147 | 2022-12-31 | 15 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 год
356956 | 852 | 2022-12-31 | 16 | 0 | 0.0037 | 2022-12-31 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 82 Л-1, VN004-00129035 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-82. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.02.2023 год
356956 | 853 | 2022-12-31 | 16 | 15 | 0.0098 | 2022-12-31 | 16 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 854 | 2022-12-31 | 17 | 34 | 0.0039678 | 2022-12-31 | 17 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП- 842, VN004-00127890 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-200А ф.3 ТП-842 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-3-0,4кВ-200А ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2023 год
356956 | 855 | 2022-12-31 | 17 | 42 | 0.015332 | 2022-12-31 | 18 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-397. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-397 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-397, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-397 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397, VN004-00128425 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.1 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 856 | 2022-12-31 | 18 | 20 | 0.0037 | 2022-12-31 | 18 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-82. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-82, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-82 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 82 Л-1, VN004-00129035 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-82. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-82. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-82. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 857 | 2022-12-31 | 18 | 31 | 0.003999 | 2022-12-31 | 18 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-218 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218 на ВЛ-0,4 кВ ТП-218 Л-3, VN004-00128785 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 858 | 2022-12-31 | 19 | 25 | 0.0070649 | 2022-12-31 | 19 | 33 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-2030 4.3 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-2030 -произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-2030, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя ГРТ-1-0,4кВ-400А ТП-2030 на Система шин № 1, TP006-0009495-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-2030 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-Т-0,4кВ-400А ТП-2030 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2030. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 859 | 2022-12-31 | 23 | 30 | 0.0207 | 2022-12-31 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1002 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1002 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1002, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1002 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1002, VN004-00127915 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ф.2 ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2023 год
356956 | 860 | 2022-12-31 | 21 | 44 | 0.17804 | 2022-12-31 | 23 | 33 | 3.4.7.3 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе,"С" на ГР-Т-0,4кВ-250А ТП-392- неисправность кабельной перемычки КЛ-0.4кВ между 1Т и РУ-0.4кВ, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения ГР-Т-0,4кВ-250А ТП-392 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0.4кВ между 1Т и РУ-0.4кВ, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1986г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0.4кВ между 1Т и РУ-0.4кВ на Система шин 1, TP010-0070887-16-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный кабельную перемычку КЛ-0,4кВ ТП-392 между 1Т и РУ-0.4кВ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 861 | 2022-12-31 | 21 | 41 | 0.036032 | 2022-12-31 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-630А ТП-422 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-630А ТП-422 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-630А ТП-422, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-630А ТП-422 на Система шин 1, TP010-0070901-16-01 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-630А ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-630А ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 848 | 2022-12-31 | 9 | 32 | 2.0117 | 2022-12-31 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 РП-30, В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "БФМ" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-30, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.9 РП-30, В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "БФМ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-30, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1964г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-30 на Ф 9 РП 30, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ головной на РП-30 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2023 год
356956 | 745 | 2022-12-06 | 21 | 14 | 0.0098 | 2022-12-06 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.01.2023 год
356956 | 747 | 2022-12-06 | 23 | 30 | 0.050746 | 2022-12-06 | 23 | 59 | 3.4.9.1 Причина отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ. (находящийся в ведомственных сетях АО "Энерготехномаш"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО "Энерготехномаш") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.1 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.01.2023 год
356956 | 748 | 2022-12-07 | 7 | 25 | 0.012 | 2022-12-07 | 7 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029 , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1029, VN004-00127973 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2023 год
356956 | 749 | 2022-12-07 | 18 | 44 | 0.0092 | 2022-12-07 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-612. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-612 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-612, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-612 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 612, VN004-00127816 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-612 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-612 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-612. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2023 год
356956 | 750 | 2022-12-08 | 18 | 22 | 1.7 | 2022-12-08 | 19 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ "БМДК" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-662 и ТП-665, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.13 ПС 35/10кВ "БМДК" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-662 и ТП-665, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1979г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-662 и ТП-665 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "БМДК", Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.13 ПС 35/10кВ "БМДК" между ТП-662 и ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.01.2023 год
356956 | 751 | 2022-12-09 | 15 | 56 | 0.0034833 | 2022-12-09 | 19 | 25 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ-ф.18(17) РП-26 - повреждена КЛ-10кВ выход с ТП-1259 на ВЛ-10 кВ опору №1 сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения В-10кВ-ф.18(17) РП-26 - порыв КЛ-10кВ выход с ТП-1259 на ВЛ-10 кВ опору №1, из-за воздействия стороннего лица экскаватором при земляных работ частным лицом МУП "Водоканал". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ выход с ТП-1259 на ВЛ-10 кВ опору №1 на ВЛ-10кВ Ф.18 РП-26, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Порыв КЛ-10кВ ф.18(17) РП-26 выход с ТП-1259 на ВЛ-10 кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.18(17) РП-26 выход с ТП-1259 на ВЛ-10 кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.01.2023 год
356956 | 752 | 2022-12-10 | 18 | 20 | 0.095 | 2022-12-10 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отгорание на болтовом соединении шины по фазе "С" ГРТ-0,4кВ-630А ТП-705. 4.13 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-630А ТП-705 - произошло отгорание на болтовом соединении шины по фазе "С" ГРТ-0,4кВ-630А ТП-705, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание на болтовом соединении шины по фазе "С" ГРТ-0,4кВ-630А ТП-705 на Система шин № 1, TP006-0010020-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить отгоревшее болтовое соединение шины по фазе "С" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2023 год
356956 | 753 | 2022-12-09 | 19 | 27 | 0.016337 | 2022-12-09 | 19 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 год
356956 | 756 | 2022-12-11 | 16 | 25 | 0.016665 | 2022-12-11 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-250А ТП-1555. 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-250А ТП-1555 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-250А на ТП-1555, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: TP010-0070971-16-01 на Система шин 1, TP010-0070971-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-250А ТП-1555 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ-250А ТП-1555 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1555. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.01.2023 год
356956 | 757 | 2022-12-11 | 22 | 47 | 0.011898 | 2022-12-11 | 23 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566. 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А на ТП-1566, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А на ТП-1566 на Система шин 1, TP010-0070973-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1566. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.01.2023 год
356956 | 758 | 2022-12-11 | 23 | 35 | 0.0074 | 2022-12-11 | 23 | 47 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-238 в пролете опор №6-7 обнаружено схлёст проводов фазы "А" и "В", что привело перегорания предохранителя ПН-2 400А по фазе " С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-238 4.4 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ 400А ф.8 ТП-238 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-238 фазы "А" и "В" в пролете опор 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 238, Пролет: ОПОРА 6 - ОПОРА 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-238 фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-238 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-238 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.01.2023 год
356956 | 759 | 2022-12-12 | 6 | 55 | 0.0527 | 2022-12-12 | 8 | 37 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-129 в пролете опор №6-7 обнаружено схлёст проводов фазы "А" и "В". 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-129 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "А" и "В" в пролете опор 6-7 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-129 фазы "А" и "В" в пролете опор 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 129, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-129 фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-129 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2023 год
356956 | 760 | 2022-12-12 | 15 | 30 | 0.0261 | 2022-12-12 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ""В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32, VN004-00128720 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2023 год
356956 | 761 | 2022-12-12 | 17 | 5 | 1.11 | 2022-12-12 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.7 РП-18 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-786, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.7 РП-18 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-786, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-786 на ВЛ-6 кВ Ф. 7 от РП-18, VS006-0004636 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.7 РП-18 головной на ТП-786 Ответственное лицо: : Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.02.2023 год
356956 | 762 | 2022-12-13 | 6 | 50 | 0.061632 | 2022-12-13 | 8 | 16 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-694 - повреждена КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Мокрова 28 сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-694 - повреждение нулевого поводка КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Мокрова 28, из-за воздействия неустановленными лицами . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение нулевого поводка КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Мокрова 28 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 694, Кабель ААБл 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-0,4 кВ ф-6 ТП 694 на жилой дом ул. Мокрова 28 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4 кВ ф-6 ТП 694 на жилой дом ул. Мокрова 28 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2023 год
356956 | 763 | 2022-12-12 | 21 | 15 | 0.030664 | 2022-12-12 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566. 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" на ГРТ-0,4кВ-400А на ТП-1566, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" на ГРТ-0,4кВ-400А на ТП-1566 на Система шин 1, TP010-0070973-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1566. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.01.2023 год
356956 | 764 | 2022-12-13 | 2 | 38 | 1.2934 | 2022-12-13 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-1" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-286 и ТП-35, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-1" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-286 и ТП-35, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1988г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-286 и ТП-35 на КЛ-6 Ф.10 от ПС КТП 1, ААБлУ -6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ КТП-1 между ТП-286 и ТП-35 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2023 год
356956 | 765 | 2022-12-13 | 10 | 5 | 0.047464 | 2022-12-13 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-1Т-400А ТП-826. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-1Т-400А ТП-826 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-1Т-400А ТП-826, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-400А ТП-826 на Система шин № 1, TP006-0009744-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 400А ТП-826. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 22.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 400А ТП-826. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-826. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н 22.01.2023 год
356956 | 766 | 2022-12-13 | 12 | 34 | 0.021237 | 2022-12-13 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т 630А ТП-21 РУ-0,4кВ. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т 630А ТП-21 РУ-0,4кВ - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т 630А ТП-21 РУ-0,4кВ, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т 630А ТП-21 РУ-0,4кВ на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 23.01.2023 год
356956 | 767 | 2022-12-13 | 11 | 8 | 0.08667 | 2022-12-13 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "МСЗ" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-228, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "МСЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-228, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1986г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-228 на КЛ-6 кВ ф.5 от ПС МСЗ, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ МСЗ головной на ТП-228 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.01.2023 год
356956 | 768 | 2022-12-13 | 15 | 11 | 0.031353 | 2022-12-13 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "С" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-827. 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-630А ТП-827 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "С" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-827, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "С" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-827 на Система шин № 1, TP006-0009745-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "С" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-827 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрського РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ-630А ТП-827 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрського РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-827. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрського РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.01.2023 год
356956 | 769 | 2022-12-13 | 16 | 6 | 1.456 | 2022-12-13 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ-ф.1 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-865 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.1 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-865 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-865 нитка "Б", на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Районная, Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.1 ПС 220/110/35/6кВ "Районная" головной на ТП-865 нитка "Б", Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2023 год
356956 | 770 | 2022-12-13 | 16 | 56 | 0.0306 | 2022-12-13 | 17 | 50 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-192 - произошло возгорания жилого дома по адресу ул. Чертенкова, д.143а. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу ул. Чертенкова,143а. ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-192 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.01.2023 год
356956 | 773 | 2022-12-15 | 14 | 41 | 0.48 | 2022-12-15 | 15 | 29 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 РП-26 - повреждение на ведомственной на ТП-1252. (находящийся в ведомственных сетях ИП "Посаженников"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2023 год
356956 | 774 | 2022-12-15 | 10 | 0 | 0.096097 | 2022-12-15 | 11 | 2 | 3.4.7.3 Оперативно отключен Т ТП-82 из-за термического воздействия перемычки между трансформатором Т и С.Ш.-0,4кВ 4.13 Причина технологического нарушения на ТП-82- отгорание перемычки между трансформатором Т и С.Ш.-0,4кВ из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание перемычки между трансформатором Т и С.Ш.-0,4кВ ТП-82 на Система шин 1, TP010-0071048-16-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший перемычку между трансформатором Т и С.Ш.-0,4кВ ТП-82 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.01.2023 год
356956 | 775 | 2022-12-14 | 23 | 21 | 0.0135 | 2022-12-14 | 23 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1168 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 год
356956 | 776 | 2022-12-14 | 22 | 56 | 1.48 | 2022-12-15 | 0 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.9 РП-10 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-619, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.9 РП-10 - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ головной на ТП-619, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1985г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ головной на ТП-619, на КЛ-10кВ ф.9 от РП-10, KS010-0005281 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.9 РП-10 головной на ТП-619 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 год
356956 | 777 | 2022-12-14 | 21 | 43 | 0.011579 | 2022-12-14 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-162. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-162. - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-162, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-162 на Система шин № 1, TP006-0009585-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "С" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-162 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальичнов С.Ц. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-1Т-0,4кВ-630А ТП-162 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальичнов С.Ц. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-162. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальичнов С.Ц. 24.01.2023 год
356956 | 778 | 2022-12-14 | 21 | 37 | 0.0086321 | 2022-12-14 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-815. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-815 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-815, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "А" Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-815 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815, VN004-00127877 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 год
356956 | 779 | 2022-12-13 | 23 | 30 | 0.025337 | 2022-12-13 | 23 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1168 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1168 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1168, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1168 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.01.2023 год
356956 | 780 | 2022-12-13 | 19 | 34 | 0.25998 | 2022-12-13 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 РП-26 - повреждение на ведомственной на ТП-1252. (находящийся в ведомственных сетях ИП "Посаженников"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 23.01.2023 год
356956 | 781 | 2022-12-13 | 20 | 45 | 0.085835 | 2022-12-13 | 22 | 28 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.12 РП-8 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-127 и ТП-144, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.12 РП-8 - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ между ТП-127 и ТП-144, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ между ТП-127 и ТП-144 на КЛ-6 Ф. 12 от РП - 8, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.12 РП-8 между ТП-127 и ТП-144 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.01.2023 год
356956 | 782 | 2022-12-14 | 0 | 27 | 0.02987 | 2022-12-14 | 0 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т 630А ТП-422 РУ-0,4кВ. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т 630А ТП-422 РУ-0,4кВ - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т 630А ТП-422 РУ-0,4кВ, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т 630А ТП-630 РУ-0,4кВ на Система шин № 1, TP006-0009425-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.01.2023 год
356956 | 783 | 2022-12-14 | 18 | 2 | 0.66 | 2022-12-14 | 19 | 8 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 РП-26 - повреждение на ведомственной КЛ-10кВ между ТП-892 и ТП-1251 (находящийся в ведомственных сетях ИП "Посаженников"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 23.01.2023 год
356956 | 784 | 2022-12-14 | 18 | 55 | 0.14733 | 2022-12-14 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-124. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-124 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-124, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-124 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 124, VN004-00128986 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-124 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-124 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-124. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.01.2023 год
356956 | 785 | 2022-12-14 | 19 | 13 | 0.1326 | 2022-12-14 | 21 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218 на ВЛ-0,4 кВ ТП-218 Л-3, VN004-00128785 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 24.01.2023 год
356956 | 786 | 2022-12-14 | 20 | 54 | 0.09628 | 2022-12-14 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-508. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-508 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-508, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-508 на Система шин № 2, TP006-0009662-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "А" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-508 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГР-2Т-0,4кВ-630А ТП-508 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-508. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 год
356956 | 787 | 2022-12-14 | 20 | 57 | 0.07055 | 2022-12-14 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-1043. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-1043 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "С" Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-1043, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "С" Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-1043 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1043, VN004-00127982 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1043. Ответственное лицо: Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1043. 24.01.2023 год
356956 | 788 | 2022-12-15 | 19 | 30 | 0.021 | 2022-12-15 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание трансформатора тока по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1581 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1581 - произошло перегорание трансформатора тока по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1581, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание трансформатора тока по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1581 на Система шин 1, TP010-0070980-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший трансформатор тока по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1581 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1581 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1581. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.01.2023 год
356956 | 790 | 2022-12-16 | 4 | 40 | 0.015865 | 2022-12-16 | 4 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителя ПК-6 по фазе "А" в ячейке Т ТП-2006. 4.13 Причина технологического наршуения ТП-2006 - перегорания ПК-6кВ по фазе "А" в ячейке Т из-за термического повреждения неподвижного контакта, верхнего держателя ПК-6кВ по фазе "А" в ячейке Т ТП-2006, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания ПК-6кВ по фазе "А" в ячейке Т на ТП-2006-Железнодорожный, Предохранитель ПКТ101-6-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" на ТП-2006. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений фаза "А" на ТП-2006. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений в яч. Т в ТП-2006 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 год
356956 | 791 | 2022-12-16 | 5 | 53 | 0.0097149 | 2022-12-16 | 6 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание трансформатора тока по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 4.3 Причина технологического нарушения ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 - произошло перегорание трансформатора тока по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание трансформатора тока по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 на Система шин 1, TP010-0070973-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший трансформатор тока по фазе "В" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ГРТ-0,4кВ-400А ТП-1566 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1566. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 год
356956 | 793 | 2022-12-16 | 11 | 22 | 0.38 | 2022-12-16 | 13 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-25 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-44 и ТП-66, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.10 РП-25 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-44 и ТП-66, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-44 и ТП-66 на КЛ-10 Ф. 10 от РП - 25, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 РП-25 между ТП-44 и ТП-66 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 год
356956 | 797 | 2022-12-15 | 20 | 5 | 0.903 | 2022-12-15 | 21 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора по фазе "В" на опоре №12 с последующим отключением В-10 ф.11 ПС 110/35/10 "БВС" 4.13 Причина оперативного отключения В-10 ф.11 ПС 110/35/10 "БВС" - разрушение опорного изолятора по фазе фазе "В" на опоре №12, вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора по фазе фазе "В" на опоре №12 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный опорный изолятор по фазе "В" на опоре №12 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/35/10кВ БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.01.2023 год
356956 | 798 | 2022-12-16 | 22 | 0 | 0.0215 | 2022-12-16 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0.4кВ 250 ф.4 ТП-485. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0.4кВ 250 ф.4 ТП-485 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0.4кВ 250 ф.4 ТП-485, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0.4кВ 250 ф.4 ТП-485 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 485, VN004-00128512 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-485 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-485 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-485. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 год
356956 | 754 | 2022-12-10 | 18 | 50 | 0.029484 | 2022-12-11 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1043, VN004-00127982 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1043. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2023 год
356956 | 755 | 2022-12-15 | 18 | 10 | 0.05787 | 2022-12-16 | 4 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1168. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2023 год
356956 | 772 | 2022-12-16 | 0 | 38 | 0.2835 | 2022-12-16 | 1 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора по фазе "В" на опоре №12 с последующим отключением В-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "БВС" 4.13 Причина оперативного отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "БВС" - разрушение опорного изолятора по фазе фазе "В" на опоре №41, вследствие неудовлетворительного состояния оборудования из-за загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора по фазе фазе "В" на опоре №41 на ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС БВС, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить разрушенный опорный изолятор по фазе "В" на опоре №41 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 год
356956 | 792 | 2022-12-16 | 10 | 55 | 0.055579 | 2022-12-16 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1043 в пролете опор №2-3 обнаружено схлёст проводов фазы "В" и "С". 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1043 - схлест проводов на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор 2-3 из-за разрегулировки стрелы провеса провода в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 фазы "В" и "С" в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1043, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 фазы "В" и "С" в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший трансформатор тока по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2023 год
356956 | 800 | 2022-12-16 | 22 | 10 | 0.024169 | 2022-12-16 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-99 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 99 Л - 12, VN004-00129045 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-99 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.12 ТП-99 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-99. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 год
356956 | 799 | 2022-12-16 | 23 | 40 | 0.030836 | 2022-12-17 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0.4кВ 250 ф.3 ТП-218. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0.4кВ 250 ф.3 ТП-218 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0.4кВ 250 ф.3 ТП-218, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0.4кВ 250 ф.3 ТП-218 на ВЛ-0,4 кВ ТП-218 Л-3, VN004-00128785 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.01.2023 год
356956 | 692 | 2022-11-24 | 23 | 20 | 0.03915 | 2022-11-24 | 23 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф-5 ТП-594. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-5 ТП-594 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф-5 ТП-594, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф-5 ТП-594 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-594, VN004-00127789 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-594 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-594 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 год
356956 | 693 | 2022-11-25 | 20 | 24 | 0.011914 | 2022-11-25 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф-4 ТП-1157. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-4 ТП-1157 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф-4 ТП-1157, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф-4 ТП-1157 на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1157, VN004-00129925 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1157. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2023 год
356956 | 694 | 2022-11-25 | 18 | 57 | 0.02 | 2022-11-25 | 19 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-6кВ ф.18 РП-23. 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.18 РП-23 - произошло перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" на ВЛ-6кВ Ф 18 РП 23, VS006-0004593 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.12.2022 год
356956 | 695 | 2022-11-26 | 0 | 59 | 0.042935 | 2022-11-26 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Оперативно отключен Р-0,4кВ-250А ф-2 ТП-1122 из-за отгорание шлейфа по фазе " С" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1122 4.3 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ-250А ф-2 ТП-1122- отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1122 из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1122 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1122, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе " С" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 19.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1122. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.12.2023 год
356956 | 696 | 2022-11-26 | 10 | 5 | 0.011085 | 2022-11-26 | 10 | 24 | 3.4.7.3 Оперативно отключен Р-0,4кВ-400А ф-2 ТП-473 из-за отгорание кабельного наконечника по фазе "А" на Р-0,4кВ ф-2 ТП-473 4.3 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ-400А ф-2 ТП-473 - отгорание кабельного наконечника по фазе "А" и перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф-2 ТП-473, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание кабельного наконечника по фазе "А" и перегорание предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф-2 ТП-473 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 473, VN004-00128505 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший кабельный наконечник по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф-2 ТП-473 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф-2 ТП-473 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ-400А ф-2 ТП-473 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-473. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.12.2022 год
356956 | 697 | 2022-11-26 | 13 | 54 | 0.040261 | 2022-11-26 | 14 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.12.2022 год
356956 | 698 | 2022-11-26 | 16 | 53 | 0.9333 | 2022-11-26 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "Горсад" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-456 и ТП-412, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "Горсад" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-456 и ТП-412, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-456 и ТП-412 на КЛ-6 кВ ф.8 от ПС Горсад, KS006-0004177 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ "Горсад" между ТП-456 и ТП-412 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.01.2023 год
356956 | 699 | 2022-11-26 | 17 | 18 | 0.10334 | 2022-11-26 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Горсад" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-456 и ТП-412, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Горсад" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-456 и ТП-412, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1990г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-456 и ТП-412 на КЛ-6 кВ ф.15 от ПС Горсад, KS006-0004178 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Горсад" между ТП-456 и ТП-412 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2023 год
356956 | 700 | 2022-11-26 | 18 | 43 |  | 2022-11-26 | 18 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-5 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-341 и ТП-353, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.11 РП-5 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-341 и ТП-353, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1964). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-341 и ТП-353 на КЛ-6 кВ ф.11 от РП-5, KS006-0004206 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.11 РП-5 между ТП-456 и ТП-412 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.01.2023 год
356956 | 684 | 2022-11-27 | 2 | 36 | 0.025662 | 2022-11-27 | 2 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок потребителями обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 250 А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-368. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-368 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-368, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-368 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-368, VN004-00128520 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-368 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А Р-1 ТП-368 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-368. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2022 год
356956 | 685 | 2022-11-26 | 17 | 18 | 1.1833 | 2022-11-26 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "Горсад" - неверное подключение нулевого поводка заземления КЛ относительно трансформатора тока нулевой последовательности. 4.13 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ "Горсад" - неверное подключение нулевого поводка заземления КЛ относительно трансформатора тока нулевой последовательности, в следствии чего сработал РЗА данного фидера при возникновении тока замыкания на землю на данном нулевом поводке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неверное подключение нулевого поводка заземления КЛ относительно трансформатора тока нулевой последовательности на КЛ-6 кВ ф.4 от ПС Горсад, KS006-0004175 | Техническое мероприятие 1 Выполнить изменение схемы подключения нулевого поводка ПС 35/6кВ "Горсад". Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр на остальных отходящих фидерах от ПС ПС 35/6кВ "Горсад" ИТР совместно с персоналом СРЗиА, для исключения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.01.2023 год
356956 | 688 | 2022-11-29 | 10 | 28 | 0.1266 | 2022-11-29 | 22 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" Р-0,4кВ-250А ф.3,8 ТП-135. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.3,8 ТП-135 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" Р-0,4кВ 250А ф.3,8 ТП-135, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" Р-0,4кВ 250А ф.3,8 ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-135, VN004-00129005 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3,8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.3,8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.12.2022 год
356956 | 689 | 2022-11-29 | 0 | 54 | 0.19013 | 2022-11-29 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1146. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1146 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1146, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1146 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1146, VN004-00128040 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1146 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1146 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1146. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2022 год
356956 | 690 | 2022-11-24 | 21 | 50 | 0.045633 | 2022-11-25 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1168 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 большего номинала Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.01.2023 год
356956 | 691 | 2022-11-27 | 14 | 0 | 0.030668 | 2022-11-27 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Оперативно отключен ГР-Т-0,4кВ 400А ТП-1171 из-за перегорание перемычек фазы "В" и "С" на АВ-0,4кВ 4.13 Причина оперативного отключения ГР-Т-0,4кВ 400А ТП-1171- перегорание перемычек фазы "В" и "С" на АВ-0,4кВ, из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание перемычек фазы "В" и "С" на АВ-0,4кВ ТП-1171 на Система шин № 1, TP006-0009766-16-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить перегоревшую перемычку фазы "В" и "С" на АВ-0,4кВ ТП-1171 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-1171. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.12.2022 год
356956 | 701 | 2022-11-27 | 15 | 50 | 0.0208 | 2022-11-27 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1203. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1203 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1203, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1203, VN004-00128109 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 250А ф.2 ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 250А ф.2 ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1203. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 год
356956 | 703 | 2022-11-27 | 16 | 52 | 0.035132 | 2022-11-27 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.6 ТП-594 - повреждение на ведомственной ВЛ-0.4кВ. (находящийся в ведомственных сетях ООО "Ротор"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Ротор") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-594 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2023 год
356956 | 704 | 2022-11-27 | 17 | 55 | 0.0465 | 2022-11-27 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" "В" "С" на РПС-2 250А ф.1 ТП-1029. 4.3 Причина технологического нарушения РПС-2 250А ф.1 ТП-1029 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" РПС-2 250А ф.1 ТП-1029, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" РПС-2 250А ф.1 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" "В" "С" на РПС-2 250А ф.1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в РПС-2 250А ф.1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.12.2022 год
356956 | 705 | 2022-11-27 | 21 | 40 | 0.08 | 2022-11-27 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-6кВ ф.18 РП-23. 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.18 РП-23 - произошло перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" на ВЛ-6кВ Ф 18 РП 23, VS006-0004593 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.01.2023 год
356956 | 706 | 2022-11-28 | 18 | 52 | 0.029664 | 2022-11-28 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "А" и "В" Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135. 4.13 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "В" Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" и "В" Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.12.2022 год
356956 | 707 | 2022-11-28 | 21 | 40 | 0.06 | 2022-11-28 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "В" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-135. 4.3 Причина технологического нарушения РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-135 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "В" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-135, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "В" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-135 на Система шин № 1, TP006-0009610-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "В" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 28.12.2022 год
356956 | 708 | 2022-11-28 | 22 | 40 | 0.025331 | 2022-11-28 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН -2 400А по фазе "С" РУ-0,4кВ 400А ГР-1Т ТП-450. 4.3 Причина технологического нарушения РУ-0,4кВ 400А ГР-1Т ТП-450 - обнаружено перегорание предохранителя ПН -2 400А по фазе "С" на ГР-Т, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН -2 400А по фазе "С" в РУ-0,4кВ 400А ГР-1Т ТП-450 на Система шин 1, TP010-0070908-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "С" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-450 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-450 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести тепловизионный контроль ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-450 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.12.2022 год
356956 | 709 | 2022-11-29 | 0 | 10 | 0.042 | 2022-11-29 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя №1 АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-703. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-703 - обнаружено в перекрытие автоматического выключателя №1 АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-703, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие автоматического выключателя №1 АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-703 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 703, VN004-00131802 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель №1 АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-703 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.1 ТП-703. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.12.2022 год
356956 | 710 | 2022-11-29 | 12 | 37 | 0.45666 | 2022-11-29 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.14 РП-26 - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1 нитка "А", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.14 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.14 РП-26 выход на опору №1 нитка "А" на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.14 РП-26 выход на опору №1 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.01.2023 год
356956 | 711 | 2022-11-29 | 18 | 1 | 2.04 | 2022-11-29 | 18 | 52 | 3.4.9.1 Причина отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - повреждение на ведомственной КЛ-6кВ. (находящийся в ведомственных сетях АО "Энерготехномаш"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (АО "Энерготехномаш") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 21.01.2023 год
356956 | 712 | 2022-11-29 | 21 | 20 | 0.0518 | 2022-11-29 | 22 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1202 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1202, VN004-00128464 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 250А ф.2 ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 250А ф.2 ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1202. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 23.12.2022 год
356956 | 713 | 2022-11-30 | 17 | 45 | 0.18107 | 2022-11-30 | 19 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.12.2022 год
356956 | 714 | 2022-11-30 | 19 | 19 | 0.03233 | 2022-11-30 | 19 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН -2 630А по фазе "С" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-368. 4.3 Причина технологического нарушения РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-450 - обнаружено перегорание предохранителя ПН -2 630А по фазе "С" на ГР-Т ТП-368 , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН -2 630А по фазе "С" на ГР-Т ТП-368 на Система шин 1, TP010-0072576-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "С" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-368 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-368 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести тепловизионный контроль ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-368 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.01.2023 год
356956 | 715 | 2022-11-30 | 19 | 27 | 0.28984 | 2022-11-30 | 23 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.12.2022 год
356956 | 716 | 2022-11-30 | 20 | 51 | 0.21152 | 2022-12-01 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-253 – неисправность трансформатора 1Т ТМ-400/6кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1980г). 4.13 Причина технологического нарушения ТП-253 - неисправность трансформатора 1Т ТМ-400/6кВА, вследствие межвиткового короткого замыкания обмотки НН из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора 1Т ТМ-400/6кВА на ТП-253-Советский, Трансформатор ТМ-400/6 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор 1Т ТМ-400/6 на ТП-253 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.12.2022 год
356956 | 717 | 2022-11-30 | 21 | 10 | 1.5 | 2022-11-30 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-14 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-253 и ТП-251, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.11 РП-14 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-253 и ТП-251, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1991г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-253 и ТП-251 на ВЛ-6 кВ ф.11 РП-14, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.11 РП-14 между ТП-251 и ТП-253 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.01.2023 год
356956 | 718 | 2022-12-01 | 1 | 9 | 0.0067657 | 2022-12-01 | 1 | 23 | 3.4.12.2 В процессе эксплуатации оборудования произошел схлест и касание веток на ВЛ-0.4кВ по фазе "В" и "С" в пролете опор 2-3 с последующим предохранителей ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1043. 4.4 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 - схлест и касание веток проводами ВЛ-0.4кВ по фазе "В" и "С" в пролете опор 2-3, что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест и касание веток проводами ВЛ-0.4кВ по фазе "В" и "С" в пролете опор 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1043, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести подрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.01.2023 год
356956 | 719 | 2022-12-01 | 2 | 2 | 0.0082677 | 2022-12-01 | 2 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2023 год
356956 | 720 | 2022-12-01 | 16 | 59 | 0.11478 | 2022-12-01 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.01.2023 год
356956 | 721 | 2022-12-01 | 17 | 20 | 0.02945 | 2022-12-01 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф-16 ТП-2097 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Туполева д.20, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-16 ТП-2097 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Туполева д.20, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1985г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Туполева д.20 на КЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП 2097, Кабель АСБ 3х120+1х70 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-0,4кВ ф.16 ТП-2097 на жилой дом ул. Туполева д.20 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 28.02.2023 год
356956 | 722 | 2022-12-01 | 18 | 31 | 0.087832 | 2022-12-01 | 21 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 год
356956 | 723 | 2022-12-01 | 20 | 59 | 0.034664 | 2022-12-01 | 21 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-198. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-198 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-198, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-198 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 198, VN004-00128292 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-198 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-198 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-198. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 19.01.2023 год
356956 | 724 | 2022-12-01 | 21 | 15 | 0.0038318 | 2022-12-01 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1146. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1146 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1146, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1146 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1146, VN004-00128040 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 250А ф.3 ТП-1146. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 250А ф.3 ТП-1146. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1146. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.01.2023 год
356956 | 725 | 2022-12-01 | 21 | 45 | 0.0098 | 2022-12-01 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-Т-0,4кВ-630А ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 630А ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 год
356956 | 726 | 2022-12-01 | 22 | 23 | 0.020002 | 2022-12-01 | 22 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН -2 630А по фазе "В" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-32. 4.2 Причина технологического нарушения РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-32 - обнаружено перегорание предохранителя ПН -2 630А по фазе "В" на ГР-Т ТП-32 , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН -2 630А по фазе "В" на ГР-Т ТП-32 на Система шин № 1, TP006-0009614-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "В" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести тепловизионный контроль ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-368 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 год
356956 | 727 | 2022-12-02 | 7 | 11 | 0.0031 | 2022-12-02 | 7 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-135. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 год
356956 | 728 | 2022-12-02 | 17 | 25 | 0.025202 | 2022-12-02 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2506. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2506 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2506, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2506 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2506, VN004-00128861 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2023 год
356956 | 729 | 2022-12-02 | 17 | 46 | 0.0015667 | 2022-12-02 | 19 | 20 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ-ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережное" - повреждена КЛ-6кВ головной на ТП-711(КНС-6) сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережное" - порыв КЛ-6кВ головной на ТП-711(КНС-6), из-за воздействия стороннего лица экскаватором при земляных работ частным лицом Монтаж Сервисстрой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ головной на ТП-711(КНС-6) на КЛ-6 кВ Ф. 31 от ПС "Левобережная", ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на ТП-711(КНС-6) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6 кВ ф.31 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на ТП-711(КНС-6) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.01.2023 год
356956 | 730 | 2022-12-02 | 23 | 26 | 0.053753 | 2022-12-03 | 0 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "В" Р-0,4кВ-630А ф.3 ТП-32. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-630А ф.3 ТП-32 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "В" Р-0,4кВ-630А ф.3 ТП-32, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 630А по фазе "В" Р-0,4кВ-630А ф.3 ТП-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32, VN004-00128721 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "В" на Р-0,4кВ 630А ф.3 ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 630А ф.3 ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.01.2023 год
356956 | 731 | 2022-12-02 | 23 | 38 | 0.052263 | 2022-12-03 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 30А на ТП-705 по фазе "В". 4.3 Причина технологического нарушения ТП-705- произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 30А на ТП-705 по фазе "В" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 30А на ТП-705 по фазе "В" на ТП-705, Предохранитель ПКТ101-6-2-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ 30А на ТП-705 по фазе "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.01.2023 год
356956 | 732 | 2022-12-02 | 23 | 53 | 0.0222 | 2022-12-03 | 0 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 - произошло перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.01.2023 год
356956 | 733 | 2022-12-03 | 10 | 35 | 0.044996 | 2022-12-03 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-953 – неисправность трансформатора 1Т ТМ-160/10кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1988г). 4.13 Причина технологического нарушения ТП-953 - неисправность трансформатора 1Т ТМ-160/10кВА, вследствие оплавление шпильки трансформатора по фазе "В" из-за длительного срока эксплуатации оборудования (плохой контакт между соединения шины 0,4кВ и шпильки трансформатора 1Т). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность трансформатора 1Т ТМ-160/10кВА ТП-953 на ТП-953-Советский, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор 1Т ТМ-160/10 на ТП-953 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 13.01.2023 год
356956 | 734 | 2022-12-03 | 11 | 1 | 0.03557 | 2022-12-03 | 11 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2023 год
356956 | 735 | 2022-12-03 | 11 | 17 | 0.085547 | 2022-12-03 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-2022 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2022, VN004-00128960 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2022 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2022 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.01.2023 год
356956 | 736 | 2022-12-03 | 18 | 33 | 0.03233 | 2022-12-03 | 18 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1039, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039. на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-Т 0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-Т 0,4кВ 250А ф.5 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2023 год
356956 | 737 | 2022-12-04 | 10 | 2 | 0.074665 | 2022-12-04 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2506. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2506 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2506, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-2506 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2506, VN004-00128861 | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель на больший номинал ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2506 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2506. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2023 год
356956 | 738 | 2022-12-04 | 12 | 55 | 0.4005 | 2022-12-04 | 13 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "В" и "С" в ТП-1272. 4.13 Причина технологического наршуения В-10кВ ф.18 РП-26 - перегорания предохранителей ПК-10кВ по фазе "В" и "С" в ТП-1272 из-за термического повреждения неподвижного контакта верхнего держателя ПК-10кВ по фазе "В" и "С" в ТП-1272, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителей ПК-10кВ по фазе "В" и "С" в ТП-1272 на ВЛ-10кВ Ф.18 РП-26, VS010-0012499 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители по фазе "В" и "С" на ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт контактных соединений фазе "В" и "С" на ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 год
356956 | 739 | 2022-12-04 | 14 | 58 | 0.011668 | 2022-12-04 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отгорание прокалывающего зажима по фазе "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-938. 4.13 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-938 - отгорание прокалывающего зажима по фазе "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-938, из-за изменения свойств материала (увеличения переходного сопротивления в болтовом зажиме). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание прокалывающего зажима по фазе "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-938 на ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-938, Пролет: - ОПОРА 1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-938 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-938 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.01.2023 год
356956 | 740 | 2022-12-04 | 19 | 2 | 0.0053827 | 2022-12-04 | 19 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-673. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-673 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-673, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-673 на КЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 673, KN004-00032845 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-673 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-673 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-673. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 год
356956 | 741 | 2022-12-04 | 19 | 10 | 0.0075153 | 2022-12-04 | 19 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1272 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1272 , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-1272 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-1272, VN004-00132611 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 год
356956 | 742 | 2022-12-04 | 22 | 30 | 0.078529 | 2022-12-04 | 23 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителя ПКТ-6кВ по фазе "А" на ТП-2085. 4.13 Причина технологического наршуения ТП-2085 - перегорания предохранителей ПКТ-6кВ по фазе "А" на ТП-2085 из-за термического повреждения неподвижного контакта верхнего держателя ПКТ-6кВ по фазе "А" на ТП-2085, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителей ПКТ-6кВ по фазе "А" на ТП-2085 на ТП-2085-Железнодорожный, Предохранитель ПКТ101-6-16-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" на ТП-2085. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений фазе "А" на ТП-2085. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-2085. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.01.2023 год
356956 | 743 | 2022-12-05 | 4 | 4 | 0.1625 | 2022-12-05 | 5 | 19 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ-ф.9 ПС 110/10кВ "Южная" - повреждение на ведомственной ТП-1107. (находящийся в ведомственных сетях ООО "Восточная Сеть"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Восточная Сеть") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2023 год
356956 | 744 | 2022-12-05 | 21 | 16 | 0.014949 | 2022-12-05 | 21 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1219. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1219 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1219, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1219 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1219, VN004-00127332 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1219 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1219 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1219. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2023 год
356956 | 746 | 2022-12-06 | 10 | 25 | 0.80004 | 2022-12-06 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6 кВ Ф.62 ПС 35/6кВ "ГПП Авиазавод" - повреждение на ведомственной ТП-2128. (находящийся в ведомственных сетях Войсковой Части 57358). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (Войсковой Части 57358) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ Ф.62 ПС 35/6кВ "ГПП Авиазавод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.01.2023 год
356956 | 650 | 2022-11-06 | 10 | 39 | 0.034402 | 2022-11-06 | 11 | 22 | 3.4.7.3 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф-7 ТП-341 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Проспект Победы 11, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ 250А ф-7 ТП-341 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Проспект Победы 11, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1979г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.Проспект Победы 11 на КЛ-0,4 кВ Р-7 от ТП-341, KN004-00034541 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф-7 ТП-341 на жилой дом по ул. Проспект Победы 11 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.12.2022 год
356956 | 651 | 2022-11-07 | 13 | 46 | 0.54831 | 2022-11-07 | 14 | 33 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" - неисправность КЛ-6кВ ввод ТП-1111 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод ТП-1111 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1992г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод ТП-1111 нитка "Б" на ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ, VS006-0003529 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" ввод ТП-1111 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.12.2022 год
356956 | 652 | 2022-11-09 | 12 | 30 | 1.7067 | 2022-11-09 | 16 | 46 | 3.4.8.5 Обрыв проводов АС-70 по фазе "А" и" В" на ВЛ-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" в пролете опор №3-4 экскаватором Hyundai г/н 0976 РС 03. 4.4 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" - обрыв магистральной линии АС-70 по фазе "А" и" В" на ВЛ-6кВ в пролете опор №3-4, из-за воздействия стороннего лица при работе экскаватором Hyundai г/н 0976 РС 03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор 3-4 ВЛ-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод" на Ф.53 ГПП Авиазавод, VS006-0004600 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "А" и "В" в пролете опор 3-4 ВЛ-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по обрыву провода фаз "А" и "В" в пролете опор 3-4 ВЛ-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-6 кВ ф.53 ПС 110/35/6кВ "Авиазавод". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.12.2022 год
356956 | 653 | 2022-11-08 | 9 | 44 | 0.07425 | 2022-11-08 | 10 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание предохранителя ПК-6 по фазе "А" в ячейке 2Т ТП-73. 4.13 Причина технологического наршуения ТП-73 - перегорания ПК-6кВ по фазе "А" в ячейке 2Т из-за термического повреждения неподвижного контакта, верхнего держателя ПК-6кВ по фазе "А" в ячейке 2Т ТП-73, вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-6 по фазе "А" в яч. 2Т ТП-73 на Силовой трансформатор, TP006-0009344-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранители по фазе "А" на ТП-73. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт контактных соединений фаза "А" на ТП-73. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений в яч. 2Т в ТП-73 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.12.2022 год
356956 | 654 | 2022-11-08 | 17 | 38 | 3.54 | 2022-11-08 | 20 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ввод 1 С.Ш. ф.11 ПС 110/6/6 кВ "ЛВРЗ" - неисправность КЛ-6 кВ головной на РП-8 нитка "А" и "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ввод 1 С.Ш. ф.11 ПС 110/6/6 кВ "ЛВРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ головной на РП-8 нитка "А" и "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ головной на РП-8 нитка "А" и "Б" на 1 секция сборных шин 6 кВ, RP006-0000338-15-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.11 ПС 110/6/6 кВ "ЛВРЗ" головной на РП-8 нитка "А" и "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.12.2022 год
356956 | 656 | 2022-11-08 | 17 | 43 | 0.4667 | 2022-11-08 | 18 | 11 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6/6 кВ "ЛВРЗ" - повреждена КЛ-6 кВ головной на РП-23 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6/6 кВ "ЛВРЗ" - порыв КЛ-6 кВ головной на РП-23, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6 кВ головной на РП-23 на 1 секция сборных шин 6 кВ, RP006-0000345-15-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6/6 кВ "ЛВРЗ" головной на РП-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6/6 кВ "ЛВРЗ" головной на РП-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.11.2022 год
356956 | 657 | 2022-11-08 | 18 | 7 | 1.58 | 2022-11-08 | 19 | 26 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ввод 2 С.Ш. ф.25 ПС 110/6/6кВ "ЛВРЗ" - неисправность КЛ-6 кВ головной на РП-8 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ввод 2 С.Ш. ф.25 ПС 110/6/6кВ "ЛВРЗ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ головной на РП-8 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ головной на РП-8 нитка "Б" на 2 секция сборных шин 6 кВ, RP006-0000338-15-02 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф.25 ПС 110/6/6кВ "ЛВРЗ" головной на РП-8 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.12.2022 год
356956 | 658 | 2022-11-08 | 18 | 23 | 0.5 | 2022-11-08 | 19 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.17 РП-23 - неисправность КЛ-6 кВ головной на ТП-102, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции (введен в эксплуатацию с 1977г.). 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.17 РП-23- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ головной на ТП-102, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ головной на ТП-102 на ВЛ-6кВ Ф 17 РП 23, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.17 РП-23 головной на ТП-102 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.12.2022 год
356956 | 659 | 2022-11-08 | 21 | 20 | 0.675 | 2022-11-08 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.10 РП-8 - неисправность КЛ-6 кВ между ТП-108 и ТП-122 и между ТП-108 и ТП-121, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.10 РП-8 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ между ТП-108 и ТП-122 и между ТП-108 и ТП-121, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ между ТП-108 и ТП-122 и между ТП-108 и ТП-121 на ВЛ - 6кВ Ф.10 РП-8, VS006-0004821 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ между ТП-108 и ТП-122 и между ТП-108 и ТП-121 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.12.2022 год
356956 | 660 | 2022-11-09 | 17 | 1 | 0.08167 | 2022-11-09 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.11 РП-8 - неисправность КЛ-6 кВ между ТП-107 и ТП-142, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции (введен в эксплуатацию с 1987г). 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.11 РП-8 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ между ТП-107 и ТП-142, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 кВ между ТП-107 и ТП-142 на ВЛ - 6кВ Ф.11 РП–8, VS006-0004819 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.1 РП-8 между ТП-107 и ТП-142 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2022 год
356956 | 661 | 2022-11-10 | 0 | 27 | 0.020501 | 2022-11-10 | 1 | 49 | 3.4.8.5 В результате наезда сторонним лицом на автомобиле Toyota Приус (г/н c765ма) на ж/б опору №10 по ул. Набережная 34 произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-407 4.4 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ 250А ф-4 ТП-407 - обрыв проводов ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-407 результате наезда сторонним лицом на автомобиле Toyota Приус (г/н c765ма) на ж/б опору №10 по ул. Набережная 34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ВЛ-0,4кВ Р-4 ТП-407 результате наезда сторонним лицом на автомобиле Toyota Приус (г/н c765ма) на ж/б опору №10 по ул. Набережная 34. на ВЛ-0,4 кВ Р-4 от ТП 407, VN004-00128446 | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору №10 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-407 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв проводов ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-407 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по наезду на опору и обрыву проводов ВЛ-0,4кВ Р-4 ТП-407 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ Р-4 ТП-407 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.12.2022 год
356956 | 662 | 2022-11-10 | 1 | 56 | 0.0986 | 2022-11-10 | 4 | 50 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.8 ТП-357 - произошло возгорания жилого дома по адресу ул. Новокузнецкая,6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС по пожару жилого дома по адресу ул. Новокузнецкая,6. ВЛ-0.4кВ ф.8 ТП-357 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.11.2022 год
356956 | 663 | 2022-11-10 | 21 | 35 | 0.071998 | 2022-11-10 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышения нагрузок обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 250 А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А Р-1 ТП-1029. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-1 ТП-1029 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ-250А ф-1 ТП-1029, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Р-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2022 год
356956 | 664 | 2022-11-10 | 22 | 18 | 0.065997 | 2022-11-10 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышения нагрузок обнаружено перегорание предохранителя ПН -2 400А по фазе "А" РУ-0,4кВ 400А ГР-1Т на ТП-1134. 4.3 Причина технологического нарушения РУ-0,4кВ ГР-1Т ТП-1134 - оплавление провода СИП 4*70 по фазе"А" между Р-0.4кВ и ТТ с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" РУ-0,4кВ 400А ГР-1Т на ТП-1134, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление провода СИП 4*70 по фазе"А" между Р-0.4кВ и ТТ с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 400А по фазе "А" РУ-0,4кВ 400А ГР-1Т на ТП-1134 на Система шин 1, TP010-0071292-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить оплавленный провод СИП 4*70 по фазе"А" между ГР-Т-0.4кВ и ТТ , перегоревший предохранитель ПН -2 400А по фазе "А" РУ-0,4кВ 400А ГР-1Т на ТП-1134 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на РУ-0,4кВ 400А ГР-1Т на ТП-1134 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2022 год
356956 | 665 | 2022-11-10 | 23 | 28 | 2.3894 | 2022-11-11 | 1 | 20 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ "АРЗ" - повреждение на ведомственной ТП-1558, находящийся в ведомственных сетях ООО "Лотос". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Лотос") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.5 от ПС 35/10 кВ "АРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.11.2022 год
356956 | 666 | 2022-11-11 | 14 | 2 | 0.15202 | 2022-11-11 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.24 ПС 35/10кВ "Сосновая" - неисправность КЛ-10 кВ головной на ТП-681 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.24 ПС 35/10кВ "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ головной на ТП-681 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1971г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ головной на ТП-681 нитка "Б" на КЛ-10 кВ Ф.24 от ПС Сосновая, KS010-0005176 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф.24 ПС 35/10кВ "Сосновая" головной на ТП-681 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2022 год
356956 | 667 | 2022-11-12 | 11 | 44 | 0.19 | 2022-11-12 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышения нагрузок произошло отключение масляного выключателя В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ". 4.3 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" - обнаружен в отключенном положении масляный выключатель ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" из-за превышения нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение масляного выключателя ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" на ВЛ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ", VS010-0008997 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по В-10кВ ф.22 ПС 35/10 кВ "АРЗ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.12.2022 год
356956 | 668 | 2022-11-12 | 21 | 5 | 0.0441 | 2022-11-12 | 21 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за увеличения нагрузок потребителями произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.6 от ТП-1192 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1192, VN004-00128098 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192 большего номинала Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1192 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2022 год
356956 | 669 | 2022-11-13 | 16 | 58 | 0.047363 | 2022-11-13 | 17 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за увеличения нагрузок потребителями произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.6 от ТП-1192 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1192, VN004-00128098 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192 большего номинала Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.6 ТП-1192 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1192 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2022 год
356956 | 670 | 2022-11-15 | 11 | 45 | 0.6 | 2022-11-15 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6 кВ ф.0 ПС 35/6 кВ "Центральная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-460, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.0 ПС 35/6кВ "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-460, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1968г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-460 на КЛ-6 кВ ф.0 от ПС "Центральная", KS006-0004187 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.0 ПС 35/6 кВ "Центральная" головной на ТП-460 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.12.2022 год
356956 | 671 | 2022-11-15 | 14 | 45 | 0.12501 | 2022-11-15 | 15 | 10 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6кВ "КТП-3" - поврежден КЛ-6 кВ между ТП-141 и ТП-2633 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6кВ "КТП-3" - порыв КЛ-6 кВ между ТП-141 и ТП-2633 из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6 кВ между ТП-141 и ТП-2633 на КЛ-6 Ф. 9 от ПС КТП - 3, KS006-0004301 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6кВ "КТП-3" между ТП-141 и ТП-2633 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по КЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6кВ "КТП-3" между ТП-141 и ТП-2633 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.12.2022 год
356956 | 672 | 2022-11-16 | 9 | 23 | 0.010965 | 2022-11-16 | 9 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1168 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 от ТП-1168, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.2 от ТП-1168 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1168, VN004-00128082 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.2 от ТП-1168 большего номинала Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.2 от ТП-1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2022 год
356956 | 673 | 2022-11-16 | 12 | 31 | 0.0084 | 2022-11-16 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок потребителями обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 250 А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А Р-4 ТП-1157. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А Р-4 ТП-1157 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А Р-4 ТП-1157, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф-4 ТП-1157 на ВЛ-0,4кВ Р-4 ТП-1157, VN004-00129925 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф-4 ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А Р-4 ТП-1157 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1157. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2022 год
356956 | 674 | 2022-11-16 | 19 | 56 | 1.9999 | 2022-11-16 | 20 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ-ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - неисправность КЛ-6 между ПС 35/6 кВ Горсад и РП-6, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ-ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 между ПС 35/6 кВ Горсад и РП-6, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1978г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6 между ПС 35/6 кВ Горсад и РП-6 на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС 35/6 rD Теплоприбор, KS006-0004281 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 ф.18 ПС 35/6кВ "Теплоприбор" между ПС 35/6 кВ Горсад и РП-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.12.2022 год
356956 | 675 | 2022-11-17 | 12 | 30 | 0.22002 | 2022-11-17 | 12 | 52 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.19 РП-26 - повреждение на ведомственной ТП-1252. (находящийся в ведомственных сетях ИП Посаженников). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Посаженников) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.12.2022 год
356956 | 676 | 2022-11-19 | 16 | 4 | 1.225 | 2022-11-19 | 17 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 РП-12 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.9 РП-12 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1979г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647 на КЛ-10 кВ Ф. 9 от РП-12, KS010-0005193 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 РП-12 между ТП-1366 и ТП-647 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 год
356956 | 677 | 2022-11-19 | 17 | 20 | 0.24165 | 2022-11-19 | 17 | 49 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" - повреждена КЛ-10кВ между ТП-714 и ТП-1165 сторонним лицом. 4.4 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" - порыв КЛ-10кВ между ТП-714 и ТП-1165, из-за воздействия стороннего лица экскаватором при земляных работ частным лицом Собенниковым Р.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ между ТП-714 и ТП-1165 на КЛ-10 кВ ф,1 от ПС Сосновая, KS010-0005173 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-714 и ТП-1165 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-714 и ТП-1165 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.12.2022 год
356956 | 678 | 2022-11-20 | 17 | 10 | 0.26004 | 2022-11-20 | 17 | 23 | 3.4.9.3 Причина отключения В-6кВ ф.4 РП-35 - повреждение на ведомственной ТП-1106. (находящийся в ведомственных сетях ОАО "Буряттрикотаж"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ОАО "Буряттрикотаж") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.4 РП-35 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.12.2022 год
356956 | 679 | 2022-11-20 | 20 | 45 | 0.041597 | 2022-11-20 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ №3 400А ТП-705. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ №3 400А ТП-705 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-400А ф.3 ТП-705, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-400А ф.3 ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-400А ф.3 ТП-705 большего номинала Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-400А ф.3 ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.12.2022 год
356956 | 680 | 2022-11-21 | 16 | 8 | 0.13416 | 2022-11-21 | 16 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло оплавление шины трансформатора тока по фазе "А" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-1272. 4.3 Причина технологического нарушения ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-1272 - обнаружено оплавление шины трансформатора тока по фазе "А" ГР-1Т, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление шины трансформатора тока по фазе "А" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-1272 на ТП-1272-Октябрьский, Рубильник РП5-1000 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить оплавленную шину трансформатора тока по фазе "А" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести тепловизионный контроль ГР-1Т РУ-0.4кВ ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.12.2022 год
356956 | 681 | 2022-11-21 | 21 | 29 | 1.4 | 2022-11-21 | 21 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6-2Т на ПС 35 кВ "Водозабор" явилось несвоевременное выявление дефекта – снижение изоляции контрольного кабеля №112 цепей управления В-6-2Т от панели защит и управления 2Т до ячейки ввода В-6-2Т вследствие длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения В-6-2Т и отсутствия условий для работы АВР-6 кВ на ПС 35 кВ "Водозабор" явился пробой изоляции контрольного кабеля №112 цепей управления В-6-2Т от панели защит и управления 2Т до ячейки ввода В-6-2Т с последующим подачей напряжения на катушку отключения В-6-2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контрольный кабель №112 цепей управления В-6-2Т от панели защит и управления 2Т до ячейки ввода В-6-2Т. на 2 Секция сборных шин 6 кВ, PS035-001068-15-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабеля цепей управления Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 15.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередную проверку изоляции цепей управления В-6-1Т ПС 35 кВ Водозабор Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Дополнить схему автоматики В-6-1Т, В-6-2Т ПС 35 кВ Водозабор сигнализацией отключения действием АВР. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 15.11.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить запрет на включение выключателей В-6-ф.16, В-6-ф.17, В-6-ф.18 В-6-ф.19 В-6-ф.20, В-6-ф.22, В-6-ф.23, В-6-ф.25, В-6-ф.27 командой от «АРМ Машиниста» и ключей управления в помещении дежурного МУП «Водоканал» при отключении присоединений действием устройств РЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 15.11.2024 годТехническое мероприятие 5 Выполнить монтаж микропроцессорной защиты и автоматики вводов 6кВ 1Т 2Т Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 31.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА ПО ГЭС по теме «Объем и последовательность выполнения работ, проводимых при техническом обслуживании электромеханических и микроэлектронных устройств релейной защиты и автоматики» (Приложение №2 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго №555 от 13.07.2022) Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 30.12.2022 год
356956 | 682 | 2022-11-21 | 23 | 15 | 0.026001 | 2022-11-21 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произвели оперативное отключение Р-0,4кВ-250А ф-2 ТП-111. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-2 ТП-111 - обнаружено искрение на опоре №12 (оплавление ПУ абонента) ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-111, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Искрение на опоре №12 (оплавление ПУ абонента) ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-111 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 111 Л - 2, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить ПУ на опоре №12 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-111. Ответственное лицо: Начальник УТЭЭ Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Носкова О.И. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-111. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.01.2023 год
356956 | 683 | 2022-11-22 | 19 | 10 | 0.025331 | 2022-11-22 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "С" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-2016. 4.3 Причина технологического нарушения РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-2016 - произошло перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "С" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-2016, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 630А по фазе "С" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-2016 на ТП-2016-Железнодорожный, Предохранитель ПН-2 630/630 | Техническое мероприятие 1 Заменит перегоревший предохранитель ПН-2 630А по фазе "С" РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-2016 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" в РУ-0,4кВ 630А ГР-1Т ТП-2016 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2016. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.12.2022 год
356956 | 686 | 2022-11-23 | 8 | 40 | 1.8663 | 2022-11-23 | 10 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 70А на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" 4.3 Причина технологического нарушения ТП-130 - произошло перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 70А на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПКТ-6кВ 70А на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" на ТП-130-Железнодорожный, Предохранитель ПКТ101-6-3,2-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6кВ 70А на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-130 Ответственное лицо: Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-130. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-130. Ответственное лицо: Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-130. 30.12.2022 год
356956 | 702 | 2022-11-22 | 22 | 50 | 0.05332 | 2022-11-23 | 5 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" с последующим отключением В-6кВ ф.18 РП-23. 4.3 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.18 РП-23 - произошло перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" , из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей ПК-6кВ на ТП-130 по фазе "А" "В" "С" на ВЛ-6кВ Ф 18 РП 23, VS006-0004593 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-6кВ по фазе "А" "В" "С" на ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.12.2022 год
356956 | 687 | 2022-11-23 | 19 | 44 | 0.0588 | 2022-11-23 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за превышение нагрузок произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1171. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1171 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1171, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1171 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1171, VN004-00128089 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1171 большего номинала Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1171 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1171. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.12.2022 год
356956 | 635 | 2022-10-24 | 21 | 14 | 0.014402 | 2022-10-24 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Р-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 24.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2022 год
356956 | 637 | 2022-10-25 | 18 | 12 | 0.575 | 2022-10-25 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения В-6кВ ф.2 РП-13 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-1626 и ТП-328, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-6кВ ф.2 РП-13 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-1626 и ТП-328, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1958г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-1626 и ТП-328 на КЛ-6 кВ ф.2 от РП-13, KS006-0004213 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.2 РП-13 между ТП-1626 и ТП-328 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.11.2022 год
356956 | 638 | 2022-10-26 | 17 | 50 | 0.15035 | 2022-10-26 | 19 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-583. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-583 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-583, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-583 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-583, VN004-00127774 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-583 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-583 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-583. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.11.2022 год
356956 | 639 | 2022-10-27 | 11 | 1 | 0.010265 | 2022-10-27 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 - перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 на ВЛ-0,4 кВ Р-1 от ТП 1044, VN004-00127984 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 год
356956 | 640 | 2022-10-27 | 18 | 18 | 0.0084 | 2022-10-27 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 - перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 на ВЛ-0,4 кВ Р-1 от ТП 1044, VN004-00127984 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 27.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" наР-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 год
356956 | 641 | 2022-10-28 | 11 | 7 | 0.037335 | 2022-10-28 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителей ПН-2 250А по фазе "А","В","С" на Р-0,4кВ-250А ф-1 ТП-1044. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1044 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А", "В", "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1044, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей по фазе "А", "В", "С" на Р-0,4-250 Р-1 от ТП-1044 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044 | Техническое мероприятие 1 Заменить рубильник Р-1 от ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А", "В", "С" на Р-0,4-250А Р-1 от ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 год
356956 | 642 | 2022-10-29 | 12 | 33 | 0.011919 | 2022-10-29 | 12 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителей ПН-2 125 А по фазе "А" на Р-0,4кВ Р-2 ТП 1272. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-125А ф.2 ТП-1272 - перегорания предохранителя ПН-2 125А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1272, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 125 А по фазе "А" на Р-0,4кВ ф-2 ТП 1272 на ВЛ-0,4 кВ Р-2 от ТП-1272, VN004-00132534 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 125 А по фазе "А" на ВЛ-0,4 кВ Р-2 ТП 1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 29.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 125 А Р-2 ТП-1272 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 год
356956 | 643 | 2022-10-30 | 8 | 5 | 2.1583 | 2022-10-30 | 12 | 24 | 3.4.8.5 В результате наезда сторонним лицом на автомобиле Toyota Сorolla (г/н c605мн) произошел обрыв провода ВЛ-10кВ ф.5 РП-22 фазы "С" в пролете опор № 8/3 - 8/4 при падении опоры ООО Ростелеком. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.5 РП-22 - обрыв провода ВЛ-10кВ фазы "С" в пролете опор №8/3-8/4 при падении опоры ООО Ростелеком в результате наезда сторонним лицом на автомобиле Toyota Сorolla (г/н c605мн). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы С в пролете оп.8/3 и оп.8/4 ВЛ-10кВ ф.5 РП-22 на Ф 5 РП-22, VS010-0012275 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №8/3 - 8/4 ВЛ-10кВ ф.5 от РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода фазы С в пролете оп.8/3 и оп.8/4 ВЛ-10кВ ф.5 от РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.11.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 01.12.2022 год
356956 | 644 | 2022-10-30 | 10 | 9 | 2.46 | 2022-10-30 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.28 ПС 35/10 кВ Сосновая - неисправность КЛ-10кВ между ТП-526 и ТП-714, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.28 ПС 35/10 кВ Сосновая- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ между ТП-526 и ТП-714, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1974г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ между ТП-526 и ТП-714 на КЛ-10 кВ Ф.28 от ПС Сосновая, KS010-0005220 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.28 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-526 и ТП-714 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2022 год
356956 | 645 | 2022-11-01 | 21 | 13 | 0.044735 | 2022-11-01 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф-3 ТП-372. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-3 ТП-372 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф-3 ТП-372, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф-3 ТП-372 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 372, VN004-00128382 | Техническое мероприятие 1 Заменить рубильник Р-3 на ТП-372 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А Р-3 ТП-372 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-372. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2022 год
356956 | 646 | 2022-11-03 | 21 | 30 | 0.0135 | 2022-11-03 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта обнаружено перегорание предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф-1 ТП-1029. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф-1 ТП-1029 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф-1 ТП-1029, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф-1 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "C" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2022 год
356956 | 647 | 2022-11-04 | 15 | 45 | 1.0342 | 2022-11-04 | 16 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 РП-30 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ячейку №12 с оп№2/11, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.9 РП-30 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ ввод в ячейку №12 с опоры №2/11, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1979г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ ввод в ячейки №12 с опоры №2/11 на Ф 9 РП 30, VS010-0012269 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 РП-30 ввод в ячейку №12 с опоры №2/11 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.12.2022 год
356956 | 648 | 2022-11-04 | 18 | 10 | 0.015031 | 2022-11-04 | 18 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за несвоевременного выявления дефекта произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1203. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ-250 А ф.4 ТП-1203 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1203, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Р-4 ТП-1203 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1203, VN004-00128107 | Техническое мероприятие 1 Заменить автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.4 250А ТП-1203 большего номинала Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.4 250А ТП-1203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 11.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1203 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н 11.12.2022 год
356956 | 649 | 2022-11-06 | 4 | 52 | 0.73335 | 2022-11-06 | 6 | 20 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.12 РП-16 - повреждение на ведомственной ТП-2520, находящийся в ведомственной ООО "БИН". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "БИН") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.12 РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2022 год
356956 | 655 | 2022-11-04 | 18 | 15 | 0.0275 | 2022-11-04 | 18 | 48 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.15 РП-30 - повреждение на ведомственной ТП-2193, находящийся в ведомственной ТГ "Абсолют". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ТГ "Абсолют") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10 кВ ф.15 РП-30 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.12.2022 год
356956 | 624 | 2022-10-11 | 19 | 3 | 0.020418 | 2022-10-11 | 19 | 28 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-677. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-677 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-677, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-677 на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 677, KN004-00032882 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-677 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-677 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-677. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.11.2022 год
356956 | 625 | 2022-10-12 | 15 | 29 | 0.049995 | 2022-10-12 | 15 | 49 | 3.4.8.5 Причина отключения В-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ" - повреждена КЛ-10кВ головной на ТП-976 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения В-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ" - порыв КЛ-10кВ головной на ТП-976, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась частным лицом "ООО СМП-10". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ головной на ТП-976 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС АРЗ, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ" головной на ТП-976. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по КЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ" головной на ТП-976. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2022 год
356956 | 626 | 2022-10-12 | 16 | 20 | 1.755 | 2022-10-12 | 18 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.10 РП-17 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-697 и ТП-1297, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.10 РП-17- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ между ТП-697 и ТП-1287, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1977г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ между ТП-697 и ТП-1287 на КЛ-10 кВ Ф. 10 от РП-17, KS010-0005202 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 РП-17 между ТП-697 и ТП-1287 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2022 год
356956 | 627 | 2022-10-12 | 20 | 18 | 0.64 | 2022-10-12 | 21 | 6 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.9 ПС 35/10 кВ БМДК - неисправность КЛ-10 кВ головной на ТП-619, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.9 ПС 35/10 кВ БМДК- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ головной на ТП-619, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1970г) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10 кВ головной на ТП-619 на КЛ-10 кВ Ф. 9 от ПС "БМДК", KS010-0005181 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 ПС 35/10кВ "БМДК" головной на ТП-619 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.11.2022 год
356956 | 628 | 2022-10-13 | 9 | 4 | 0.0093345 | 2022-10-13 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "B" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-619. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-619 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "B" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-619, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "B" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-619 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП-619, KN004-00032572 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.12 ТП-619 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-307 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-619. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2022 год
356956 | 629 | 2022-10-13 | 16 | 27 | 0.105 | 2022-10-13 | 16 | 36 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая" в пролете опор №6/1-2-6/2-2 произошел схлест проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая". 4.4 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая" - схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6/1-2-6/2-2 ВЛ-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая", что привело к отключению данного фидера, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6/1-2-6/2-2 ВЛ-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая" на ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая", Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6/1-2-6/2-2 ВЛ-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2022 год
356956 | 630 | 2022-10-14 | 12 | 18 | 0.36999 | 2022-10-14 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения В-10кВ ф.15 РП-17 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-741, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина технологического нарушения В-10кВ ф.15 РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-741, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала (введен в эксплуатацию с 1986г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-741 на КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17, KS010-0005205 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15 РП-17 головной на ТП-741 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2022 год
356956 | 631 | 2022-10-14 | 23 | 19 | 0.01435 | 2022-10-14 | 23 | 40 | 3.4.8.5 Причина оперативного отключения Р-0,4кВ-250А ф.4 на ТП-357 - для тушения пожара жилого дома по адресу ул. Жанаева 27 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по адресу ул. Жанаева. 27 ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-357 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.11.2022 год
356956 | 632 | 2022-10-17 | 10 | 10 | 0.0217 | 2022-10-17 | 10 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" РУ-0,4кВ 250А ГР-1Т на ТП-247. 4.3 Причина технологического нарушения РУ-0,4кВ 250А ГР-1Т на ТП-247 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на РУ-0,4кВ 250А ГР-1Т на ТП-247 из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на РУ-0,4кВ 250А ГР-1Т на ТП-247 на Система шин № 1, TP006-0009580-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на РУ-0,4кВ 250А ГР-1Т ТП-247 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на РУ-0,4кВ 250А ГР-1Т ТП-247 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-247. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.11.2022 год
356956 | 633 | 2022-10-17 | 13 | 39 | 0.1667 | 2022-10-17 | 13 | 49 | 3.4.9.3 Причина отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Южная" - повреждение на ведомственной ТП-1357, находящийся в ведомственной МБУ "Горсвет". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (МБУ "Горсвет") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыденпилов Д.Ю. 24.11.2022 год
356956 | 636 | 2022-10-18 | 23 | 24 | 0.070831 | 2022-10-19 | 0 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации обнаружен обрыва провода по фазе "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-583 4.13 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ 250А ф-3 ТП-583 - обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор №1-2 из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-583 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-583, VN004-00127774 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-583 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-583. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 21.11.2022 год
356956 | 634 | 2022-10-18 | 16 | 30 | 0.50001 | 2022-10-18 | 17 | 38 | 3.4.8.5 Причина отключения В-6кВ ф.1,3 РП-7 - повреждена КЛ-6кВ головной на ТП-624 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения В-6кВ ф.1,3 РП-7 - порыв КЛ-6кВ головной на ТП-624, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась частным лицом ИП Микосян С.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-6кВ головной на ТП-624 на КЛ-6 кВ Ф. 3 от РП-7, Кабель силовой ААБл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.1,3 РП-7 головной на ТП-624 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыдемпилов Д.Ю. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.1,3 РП-7 головной на ТП-624 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС Цыдемпилов Д.Ю. 21.11.2022 год
356956 | 605 | 2022-10-02 | 2 | 19 | 0.0036177 | 2022-10-02 | 2 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-677. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.7 ТП-677 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-677, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-677 на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 677, KN004-00032882 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-677 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-677 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-677. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.11.2022 год
356956 | 606 | 2022-10-02 | 21 | 42 | 0.035465 | 2022-10-02 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1029. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1029 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1029, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.11.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.11.2022 год
356956 | 607 | 2022-10-03 | 4 | 53 | 0.46669 | 2022-10-03 | 5 | 33 | 3.4.12.2 В связи с длительным воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" в пролете опор №1-2 обнаружено схлест проводов по фазе "А" и "В", что привело к отключению ВМ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная". 4.4 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" - схлест проводов по фазе "А" и "В" на ВЛ-10кВ в пролете опор №1-2 из-за падения дерева из вне охранной зоны, в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по фазе "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" в пролете опор №1-2 на ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов по фазе "А" и "В" на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" в пролете опор №1-2 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.10.2022 год
356956 | 608 | 2022-10-03 | 5 | 16 | 0.125 | 2022-10-03 | 6 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено перегорание ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ВН 1Т ТП-1144 с последующим отключением ВМ-10кВ ф.10 РП-27 . 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф.10 РП-27 - перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ВН 1Т ТП-1144 (плохой контакт нижнего держателя ПК), вследствие потери механической прочности из-за ослабления контактных соединении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ВН 1Т ТП-1144 на КЛ-10 кВ ф.10 от РП-27, KS010-0005139 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПК-10кВ по фазе "А" "В" "С" на ВН 1Т ТП-1144 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2022 год
356956 | 609 | 2022-10-04 | 23 | 45 | 0.012502 | 2022-10-04 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 год
356956 | 610 | 2022-10-04 | 23 | 50 | 0.0017505 | 2022-10-04 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-427. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-427 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-427, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.10 ТП-427 на КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 427, KN004-00034688 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-427 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-427 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-427. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2022 год
356956 | 611 | 2022-10-05 | 11 | 20 | 2.7234 | 2022-10-05 | 14 | 30 | 3.4.9.1 Причина технологического нарушения ВМ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" - повреждение на ведомственной КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ с ТП-1541, находящийся в ведомственной сети ООО "Энергопрофиль". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО "Энеропрофиль") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2022 год
356956 | 612 | 2022-10-05 | 18 | 20 | 0.026132 | 2022-10-05 | 18 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-940. 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-940 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-940, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-940 на ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-940, VN004-00128534 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.1 250А ТП-940 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-940. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 год
356956 | 613 | 2022-10-05 | 21 | 15 | 0.050418 | 2022-10-05 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А и отгорание кабельного наконечника СИП 4*70 по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 - перегорания предохранителя ПН-2 250А и отгорание кабельного наконечника СИП 4*70 по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А и отгорание кабельного наконечника СИП 4*70 по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-816, VN004-00127878 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить отгоревший кабельный наконечник СИП 4*70 по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-816 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-816. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 год
356956 | 614 | 2022-10-05 | 23 | 50 | 0.0099975 | 2022-10-05 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-816, VN004-00127878 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 год
356956 | 617 | 2022-10-06 | 18 | 0 | 0.01715 | 2022-10-06 | 18 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-307. 4.3 Причина технологического нарушения Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-307 - перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-307, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-307 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 307, VN004-00128317 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-307 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-307 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-307. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2022 год
356956 | 618 | 2022-10-06 | 22 | 41 | 0.015864 | 2022-10-06 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей с последующим отключением автоматического выключателя АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 4.3 Причина технологического нарушения АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 - обнаружен в отключенном положении автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ ф.3 400А ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 год
356956 | 619 | 2022-10-07 | 2 | 14 | 1.9916 | 2022-10-07 | 6 | 13 | 3.4.9.3 Причина технологического нарушенияВМ-10кВ ф.5 РП-22 - повреждение на ведомственной ТП-29, находящийся в ведомственной сети ПАО "Ростелеком". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ПАО "Ростелеком") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.5 РП-22 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.11.2022 год
356956 | 620 | 2022-10-07 | 8 | 33 | 0.20833 | 2022-10-07 | 9 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошло увеличение нагрузки со стороны потребителей обнаружено перегорание предохранителя ПКТ-6кВ 75А по фазе "С" Т ТП-130 и перекрытие рубильника №3 на ТП-130 с последующим отключением ВМ-6кВ ф.18 РП-23. 4.3 Причина технологического нарушения ВМ-6кВ Ф 18 РП 23 - перегорание предохранителя ПКТ-6кВ 75А по фазе "С" Т ТП-130 и перекрытие рубильника №3 на ТП-130, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПКТ-6кВ 75А по фазе "С" Т ТП-130 и перекрытие рубильника №3 на ТП-130 на ВЛ-6кВ Ф 18 РП 23, VS006-0004593 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-6кВ 75А по фазе "С" Т ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Восстановить перекрытый рубильник №3 на ТП-130 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.11.2022 год
356956 | 621 | 2022-10-07 | 11 | 42 | 0.3 | 2022-10-07 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло отключения ВМ-6кВ ф.3 РП-2 из-за превышения тока уставки максимальной токовой защиты при одновременном запуске 2-х насосных агрегатов на ПНС-2-2 (УУЭК ТГК-14) на один ввод, 4.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 РП-2 - превышения тока уставки максимальной токовой защиты при одновременном запуске 2-х насосных агрегатов на ПНС-2-2 (УУЭК ТГК-14) на один ввод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения тока уставки максимальной токовой защиты на КЛ-6кВ ф.3 РП-2 на КЛ-6 кВ ф.3 от РП-2, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузок на КЛ-6кВ ф.3 РП-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.11.2022 год
356956 | 622 | 2022-10-07 | 17 | 50 | 0.037332 | 2022-10-07 | 18 | 46 | 3.4.7.3 Оперативно отключен Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-594 из-за отгорание шлейфа по фазе " С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-594 4.13 Причина технологического нарушения на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-594 - отгорание шлейфа по фазе " С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-594 из-за ослабления контактного соединения провода, вследствие неудовлетворительного технического состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе " С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-594 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-594, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе " С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.11.2022 год
356956 | 623 | 2022-10-08 | 6 | 32 | 0.1178 | 2022-10-08 | 8 | 36 | 3.4.8.2 Обрыв проводов СИП4*70 на ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 в пролете опор №3-5 грузовым автомобилем Iveko г/н х877мк03. 4.4 Причина перегорание ПН-2 250А по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-304 - обрыв магистральной линии СИП4*70 ВЛ-0.4кВ в пролете опор 3-5, из-за воздействия стороннего лица при проезде крупногабаритной техники Iveko г/н х877мк03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв магистральной линии СИП4*70 ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 в пролете опор 3-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 304, Пролет: ОПОРА 3 - ОПОРА 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 в пролете опор 3-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить аварийный акт по обрыву магистральной линии ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-304 в пролете опор 3-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.11.2022 год
356956 | 615 | 2022-10-06 | 12 | 23 | 0.175 | 2022-10-06 | 12 | 44 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - повреждена КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" - порыв КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась частным лицом Соколовым Н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, VS010-0012256 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 26.10.2022 год
356956 | 616 | 2022-10-06 | 12 | 39 | 0.044833 | 2022-10-06 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 РП-27 - повреждена КЛ-10кВ головной на ТП-1249 сторонним лицом. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 РП-27 - порыв КЛ-10кВ головной на ТП-1249, из-за воздействия стороннего лица при земляных работ. Данная работа производилась частным лицом Соколовым Н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв КЛ-10кВ головной на ТП-1249 на КЛ 10 кВ ф.13 РП-27, KS010-0005264 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2022 год