## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 487 | 2023-06-24 | 21 | 56 |  | 2023-06-24 | 21 | 56 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-0-088, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-0-088 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-0-088. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-088, опора П24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-0-088 Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-24 23:16
757213 | 495 | 2023-06-23 | 21 | 24 | 0.23666 | 2023-06-24 | 2 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 (ордж) в пролете опор №7/6-7/7, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 (ордж). 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 (ордж) в пролете опор №7/6-7/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-3 (Ордж.), Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3 (ордж) от ВЛ 6кВ ф.6-п.Байдаевка-2 ПС 35 кВ Байдаевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:08
757213 | 497 | 2023-06-24 | 23 | 2 | 0.0035 | 2023-06-24 | 23 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя жилой дом ул. Луговая д.14 | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:09
757213 | 498 | 2023-06-25 | 4 | 5 | 0.03332 | 2023-06-25 | 4 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Союз Чернобыль". | Организационное мероприятие 1 направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:09
757213 | 499 | 2023-06-25 | 5 | 13 | 0.24998 | 2023-06-25 | 5 | 33 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло разрушение якоря реле времени МТЗ В-6 Т-2-40, что вызвало невозврат часового механизма реле времени при исчезновении тока КЗ и, как следствие, аварийного отключения 2с 6 кВ ПС 110 кВ Водная. 4.2 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло разрушение якоря реле времени МТЗ В-6 Т-2-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение якоря реле времени МТЗ на ПС 110 кВ Водная, В-6 Т-2-40. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену якоря реле времени МТЗ В-6 Т-2-40. Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЮЭС Ерукаев Ю.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:09
757213 | 502 | 2023-06-25 | 5 | 45 | 0.04165 | 2023-06-25 | 5 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Дмитриев В.В.". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:11
757213 | 503 | 2023-06-25 | 11 | 22 | 0.004668 | 2023-06-25 | 11 | 29 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете проводов № 11-12 ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете проводов № 11-12 ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-090, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТП-Ю-1-090 Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:22
757213 | 504 | 2023-06-25 | 15 | 44 | 0.0011665 | 2023-06-25 | 15 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя п. Ашмарино ул. Береговая д.2. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:22
757213 | 505 | 2023-06-26 | 1 | 5 | 0.000999 | 2023-06-26 | 1 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя улица Железнодорожная дом №16. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:22
757213 | 507 | 2023-06-26 | 10 | 1 | 1.1592 | 2023-06-26 | 12 | 47 | 3.4.8.2 В следствии проезда крупногабаритной техники произошло приближение кузова техники на недопустимое расстояние к проводам и обрыв провода в пролете опор № 36-36\1 ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В 4.4 В следствии проезда крупногабаритной техники произошло приближение кузова техники на недопустимое расстояние к проводам и обрыв провода в пролете опор № 36-36\1 ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-6-9-В, Пролет: Опора № 36 - Опора № 36/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 36-36\1 ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту воздействия крупногабаритной техники на ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-27 02:34
757213 | 508 | 2023-06-26 | 10 | 3 | 0.067998 | 2023-06-26 | 11 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Солнечный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-27 02:36
757210 | 410 | 2023-06-24 | 6 | 7 |  | 2023-06-24 | 6 | 7 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 2 ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 2 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 2 ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на Разъезд 79-Разъезд 31 от оп 341_Р79-Р-31, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 1,2,3 ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 02.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Разъезд 79 км - Разъезд 31 км в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 02.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-27 04:10
757213 | 509 | 2023-06-26 | 23 | 5 | 0.97745 | 2023-06-27 | 1 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "Разрез Бунгурский". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-27 07:57
757213 | 510 | 2023-06-27 | 7 | 30 | 0.004998 | 2023-06-27 | 7 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "ш.Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-28 01:13
757213 | 511 | 2023-06-27 | 14 | 5 | 0.056823 | 2023-06-27 | 14 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Петухов". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-28 01:14
757210 | 419 | 2023-06-24 | 19 | 46 | 0.02065 | 2023-06-24 | 20 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя , собственник ООО "Охотхозяйство Шестаковское». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Охотхозяйство Шестаковское» с целью пояснения причины возникновения технологические нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-28 02:14
757213 | 512 | 2023-06-28 | 11 | 55 |  | 2023-06-28 | 11 | 55 | 3.4.8.2 В следствии проезда неустановленного автотранспорта под проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками произошло приближение на недопустимое расстояние элементов кузова к проводам ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками во время проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам. на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов стрелы провеса в пролетах опор №10-11 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера габаритов стрелы провеса в пролетах опор №10-11 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию о воздействии сторонних лиц. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-29 01:15
757212 | 198 | 2023-06-27 | 9 | 46 | 0.304 | 2023-06-27 | 11 | 40 | 3.4.10 Попадание птицы на предохранительную группу ТП-069 привело к перегоранию ПР-10 кВ ТП-069 ф.10-2-Д. 4.12 Попадание птицы на предохранительную группу ТП-069 ф.10-2-Д привело к нарушению электрической изоляции сети 10 кВ и перегоранию ПР-10 ТП-069. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПР-10 ТП-069 на ТП-069, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-069, установить кожух на ТП-069. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Гурьевского РЭС ПО ЦЭС Санаров В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К | 2023-06-29 02:49
757212 | 200 | 2023-06-24 | 22 | 7 | 0.016 | 2023-06-24 | 22 | 19 | 3.4.7.3 При воздействии дождя, ветра до 8 м/с на опору №136 ф.10-14-Ч произошел излом верха стойки опоры №136 ф.10-14-Ч и схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №136-137 ф. 10-14-Ч. 4.14 При изломе верха опоры №136 ф.10-14-Ч с изолятором фазы "В" произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №136-137 ф.10-14-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При изломе верха опоры с изолятором фазы "В" , произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №136-137 ф.10-14-Ч. на Ф-10-14-Ч, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-14-Ч на предмет выявления дефектных опор. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №136 ВЛ-10 ф.10-14-Ч. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник РЭС Кулешов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-29 04:34
757210 | 433 | 2023-06-27 | 12 | 40 | 0.075 | 2023-06-27 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шин на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-156, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим оплавлением АВ-0,4кВ ф.1 ТП-156. 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления шин на АВ-0,4кВ ф.1 ТП-156, произошло оплавление АВ-0,4кВ ф.1 ТП-156, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка ошиновки АВ-0,4кВ ф.1 ТП-156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактов на ТП-156 н.п. Новороманово, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-156 в н.п. Новороманово. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-156 в н.п. Новороманово разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-30 02:19
757210 | 436 | 2023-06-28 | 22 | 15 | 0.0072354 | 2023-06-28 | 22 | 22 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 36 ВЛ-10 кВ Ф-10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-Т от ПС 110 кВ Воинская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №36 ВЛ-10 кВ Ф-10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-29-Г_ПС 110 кВ Проскоковская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 35, 36 и 37 ВЛ-10 кВ Ф-10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская. разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-30 03:30
757210 | 438 | 2023-06-25 | 4 | 17 |  | 2023-06-25 | 4 | 17 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 50 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 50 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 и ВЛ 110 кВ Юрга-2-Юрга. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 50 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 49,50,51 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 02.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 02.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-30 04:04
757210 | 439 | 2023-06-29 | 5 | 30 | 0.057 | 2023-06-29 | 7 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-025 по Ф.10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное на провода в пролете опор №№2-3, что привело к обрыву провода фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-025 по Ф.10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное. 4.4 В результате увеличения нагрузки на провод фазы "А" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-025 по Ф.10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное, вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, произошел обрыв провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение крупной ветки дерева с обрывом провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-025, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-025 по Ф.10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-025 по Ф.10-9-Е от ПС 35 кВ Заозерное разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-30 04:21
757210 | 440 | 2023-06-29 | 12 | 0 | 0.019492 | 2023-06-29 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник СНТ Медведка. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику СНТ Медведка о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-30 04:56
757210 | 441 | 2023-06-24 | 16 | 16 | 0.3008 | 2023-06-24 | 17 | 52 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-30 06:45
757213 | 513 | 2023-06-28 | 16 | 42 |  | 2023-06-28 | 16 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №92-93 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10кВ ф.10-4-В. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №92-93 ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:52
757213 | 515 | 2023-06-28 | 19 | 5 |  | 2023-06-28 | 19 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №36 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №36 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ЗС-33-34, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №36 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №36 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №36 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. на ВЛ 35 кВ ЗС-33, Опора пром. мет. П | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №35,36,37 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах ВЛ 35 кВ ЗС-33-34, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:52
757213 | 516 | 2023-06-28 | 19 | 34 | 0.26833 | 2023-06-28 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К на опору №132, что привело к возникновению "земли" и, как следствие, неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К на опору №132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-8-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:53
757213 | 517 | 2023-06-28 | 22 | 58 | 0.14267 | 2023-06-29 | 2 | 32 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошло повреждение проходного изолятора ф.А в ячейке В-10 ф.10-3-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-3-К на РП 10 кВ Большая Талда. 4.12 В результате прохождения грозового фронта произошло повреждение проходного изолятора ф.А в ячейке В-10 ф.10-3-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора ф.А на РП 10 кВ Большая Талда, В-10 ф.10-3-К | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора ф.А на РП 10 кВ Большая Талда. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования РП 10 кВ Большая Талда. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам визуального осмотра оборудования РП 10 кВ Большая Талда, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник РЭС Клонов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:53
757213 | 518 | 2023-06-29 | 14 | 11 | 0.0049165 | 2023-06-29 | 15 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел нанос ветки дерева с вне охранной зоны на провода в пролете опор № 7\2-7\3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-2-018, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-2-018. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел нанос ветки дерева с вне охранной зоны на провода в пролете опор № 7\2-7\3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-2-018 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нанос ветки дерева с вне охранной зоны на провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-018, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-2-018. Ответственное лицо: Будаев О.А. 07.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ иПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:54
757213 | 519 | 2023-06-29 | 16 | 35 | 0.099165 | 2023-06-29 | 18 | 34 | 3.4.9.1 Повреждение выключателя на ведомственной ПС 110 кВ Опорная-19 (ООО "Евразэнерготранс"), потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:54
757213 | 520 | 2023-06-29 | 17 | 6 | 0.15 | 2023-06-29 | 18 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К, что стало причиной возникновения "земли" и, как следствие неотложного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО МРС Сибири – Кузбассэнерго РЭС № 292 от 23.08.2019 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:55
757213 | 521 | 2023-06-29 | 19 | 40 | 0.12195 | 2023-06-29 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пр.оп. №16-17 ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1. 4.11 В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пр.оп. №16-17 ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 ПС 35 кВ Байдаевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:56
757213 | 523 | 2023-06-29 | 21 | 3 | 0.0675 | 2023-06-29 | 22 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3(куйб) в пролете опор №4-5, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-3(куйб). 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3(куйб) в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-3 (Куйб.), Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-3(куйб.). Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-30 06:56
757210 | 442 | 2023-06-26 | 6 | 17 | 0.01 | 2023-06-26 | 6 | 23 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзору. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-30 08:14
757210 | 443 | 2023-06-30 | 13 | 24 | 0.5984 | 2023-06-30 | 19 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с) во время прохождения грозового фронта, произошло падение дерева на ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор № 312-313, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 312-313 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-6-30-ГРП_ПС Первомайская, Пролет: Опора № 312 - Опора № 313 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ДКР в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-01 13:29
757212 | 202 | 2023-06-29 | 8 | 10 | 1.6578 | 2023-06-29 | 11 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта с ливневым дождем при попадании молнии в опору №87 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т произошло разрушение изолятора фазы "С" и падение провода фазы "С" на траверсу ТМ-1 с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.14 Разрушение изолятора ШФ-10Г фазы "С" на опоре №87 ф.10-3-Т в результате попадания молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора шф-10г 1шт. на Ф-10-3-Т, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №87 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т в пролете опор 1-95. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-07-01 14:36
757210 | 445 | 2023-06-28 | 16 | 5 | 0.017743 | 2023-06-28 | 16 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 1/8/2 ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская действием МТЗ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в результате попадания молнии в опору №1/8/2 ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание разряда молнии на Ф-10-3-П_ПС 35 Пашковская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №1/8/2 ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Безбородов Алексей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-01 15:26
757212 | 203 | 2023-06-28 | 18 | 16 | 0.053667 | 2023-06-28 | 23 | 38 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 6 кВ Ф-6-10-Э в пролете опор 39-40, 41-42, в результате воздействия ветровой нагрузки, привело к выпаданию крюков с изоляторами провода ф. "А" на опорах №№ 40 и 42, и к межфазному КЗ между фазами А-С пролетах опор 39-40, 41-42. 4.4 В результате падения деревьев на провода ВЛ 6 кВ Ф-6-10-Э в пролете опор 39-40, 41-42 произошло выпадание крюков на опорах 40 и 42, что привело к схлестыванию проводов фазы "А" и "С", из-за чего произошло двухфазное КЗ и отключение линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крючьев ф. "А" на опорах № 40, 42 на Ф-6-10-Э, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Э от ПС 35 кВ Бурлаковская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 08.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление крючьев на опорах №№40, 42 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Э от ПС 35 кВ Бурлаковская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 08.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести выпиловку и уборку деревьев и веток с проводов ВЛ в пролетах опор 39-40,41-42 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Э от ПС 35 кВ Бурлаковская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Трудармейского РЭС ПО ЦЭС Филатов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-07-01 15:49
757212 | 204 | 2023-06-28 | 18 | 44 | 0.002001 | 2023-06-28 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В результате расплетения верхнего повива провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-89 при порывах ветра происходила раскачка проводов и касание проводов соседних фаз с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Расплетение верхнего повива провода А-35 фазы "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-89 привело к перекрытию воздушного межфазного изоляционного промежутка при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение верхнего повива провода А-35 фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-089, Пролет: Оп. №13 - Оп. №14 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ф.1 ТП-89. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП089. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-07-01 17:06
757212 | 205 | 2023-06-28 | 18 | 44 | 0.044499 | 2023-06-28 | 20 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение веток деревьев из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, в результате чего произошло замыкание проводов между фазами "В" и "С" и перегорание провода фазы "В" в пролете опор 101-102. Это привело к межфазному КЗ с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-7-П от ПС 35 кВ Бурлаковская. 4.4 Падение веток дерева на провода ВЛ 6 кВ Ф-6-7-П в пролете опор №101-102 привело к обрыву провода ф. "В" и нарушению межфазной электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" с замыканием проводов фазы "С" в пролете опор 101-102 на Ф-6-7-П, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Восстановить перегоревший провод фазы "В" в пролете опор 101-102 ВЛ-6 кВ ф-6-7-П. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр для выявления угрожающих падением веток деревьев из-за охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Трудармейского РЭС ПО ЦЭС Филатов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-07-01 19:13
757213 | 525 | 2023-06-30 | 8 | 32 | 0.0032242 | 2023-06-30 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода в пр.оп № 350-351, что стало причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-10 от СП-2 ф. 10-6-Ч от МТЗ с неуспешным АПВ. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода в пр.оп № 350-351, что стало причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода на Ф-10-6-Ч с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 350 - Опора № 351 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-07-03 01:35
757213 | 526 | 2023-06-30 | 11 | 49 | 0.74666 | 2023-06-30 | 15 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К в пролете опор №137-138 произошло возникновение "земли" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К в пролете опор №137-138 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К в пролете опор №137-138 на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-07-03 01:37
757213 | 528 | 2023-06-30 | 19 | 10 | 0.001998 | 2023-06-30 | 19 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "ш.Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-07-03 01:38
757213 | 529 | 2023-06-30 | 19 | 35 | 0.3575 | 2023-06-30 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К в пролете опор №137-138 произошло возникновение "земли" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К в пролете опор №137-138 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К в пролете опор №137-138 на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку от ДКР в пр.оп. 136-137 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-07-03 01:38
757210 | 447 | 2023-06-24 | 21 | 10 | 0.014666 | 2023-06-24 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (45 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных свойств подставного изолятора фазы "В" на ЛР-10 кВ ТП-023 опоры № 51/3 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково, что привело к его разрушению, с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "В" о металлическую конструкцию ЛР-10кВ ТП-023 опоры № 51/3 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково, произошло однофазное замыкание на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подставного изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Т от РП 10кВ Дворниково с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляторов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-03 02:00
757212 | 206 | 2023-06-29 | 20 | 47 | 23.4398 | 2023-06-30 | 1 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ООО «Кузбасская энергосетевая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо потребителю ООО "КЭнК" о необходимости проведения им своевременных проверок и испытаний кабельных линий 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Беловского РЭС - главный инженер Петров И.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо потребителю ООО "КЭнК" о включении в состав комиссии по расследованию ТН, произошедшего 29.06.2023г. на ф.10-13-Г представителя филиала ПАО "Россети Сибирь". Ответственное лицо: Заместитель начальника Беловского РЭС - главный инженер Петров И.В. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Петров И.В. Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-07-03 02:19
757210 | 448 | 2023-06-29 | 5 | 35 | 0.00023859 | 2023-06-29 | 5 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъед 79 км из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерево на проводах на Ф-10-3-Р_ПС 110 кВ Разъезд 79 км, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-03 02:29
757212 | 207 | 2023-06-28 | 23 | 46 | 0.0025 | 2023-06-28 | 23 | 52 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра, дождя произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-127. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор № 2/3-2/4. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-127, Пролет: оп.2/3-оп.2/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-127 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-127 в пролете оп. 2/3-2/4. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю проживающему по адресу: н.п. Красноярка ул. Кооперативная д.5 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-07-03 03:14
757212 | 208 | 2023-06-29 | 2 | 39 | 0.0010005 | 2023-06-29 | 2 | 43 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра и дождя произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.3 ТП-108. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-108, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-108 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-108 в пролете оп. № 5-6. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю по адресу: н.п. Красноярка, территория СКХ «Драченинское» о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-07-03 03:43
757212 | 209 | 2023-06-28 | 18 | 25 |  | 2023-06-28 | 18 | 25 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением аэродинамического изолятора (U 120 ВА) на опоре № 144 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Разрушение аэродинамического изолятора (U 120 ВА) на опоре № 144 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь, в следствии атмосферного перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №143-145 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I-II цепь с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки устройств заземления опор №143-145 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I-II цепь, разработать мероприятия для устранения замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить работу по замене аэродинамического изолятора ф. С на опоре № 144 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская-II цепь в ремонтную программу 2025г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2024 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-07-03 04:03
757212 | 214 | 2023-06-29 | 21 | 33 | 0.43633 | 2023-06-29 | 23 | 32 | 3.4.8.2 В результате воздействия не установленного транспортного средства на провода ВЛ-6 кВ фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ф-6-5-К произошел обрыв проводов А-95 с двухфазным КЗ. 4.4 Механическое воздействие не установленного ТС на провода А-95 двух фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-6 кВ ф-6-5-К привело к их обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие стороннего транспортного средства на провода ВЛ на Ф-6-5-К, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденного провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-6 кВ ф-6-5-К. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновного лица в причиненном ущербе. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Трудармейского РЭС ПО ЦЭС Филатов А.В. Начальник ОПБ и ПК ПО ЦЭС Косточкин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-07-03 06:11
757210 | 449 | 2023-06-24 | 15 | 30 | 0.0076636 | 2023-06-24 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 12/2-12/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 12/2-12/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-07-03 06:44
757210 | 450 | 2023-06-24 | 21 | 55 | 0.005 | 2023-06-24 | 21 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации(41 год) и естественного старения материалов,, произошло вытягивание провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-07-03 07:10
757210 | 452 | 2023-06-28 | 12 | 20 | 0.49706 | 2023-06-28 | 14 | 28 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание веток шлейфов на КТП-035 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К ПС 35 кВ Береговая опора № 13, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К ПС 35 кВ Береговая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 13 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Ф-10-3-К_ПС 35 кВ Береговая, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-3-К от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-3-К от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-03 08:10
757210 | 453 | 2023-06-28 | 16 | 58 | 0.53499 | 2023-06-28 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ФГБОУВО «Кемеровский государственный медицинский университет». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику ФГБОУВО «Кемеровский государственный медицинский университет» о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-03 09:42
757210 | 454 | 2023-06-28 | 19 | 29 | 0.012867 | 2023-06-29 | 1 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская на провода в пролете опор №№ 285-286, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская. 4.4 В результате увеличения нагрузки на провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №№ 285-286 ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская, вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, произошел обрыв проводов фаз "А","В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева с обрывом проводов на Ф-10-6К-20_ПС 110 кВ Чумайская, Пролет: Опора № 285 - Опора № 286 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-04 02:19
757212 | 216 | 2023-06-28 | 18 | 25 |  | 2023-06-28 | 18 | 25 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "В" без разрушения изоляции на опоре № 19 ВЛ 35 кВ Б-49, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "В" без разрушения изоляции на опоре № 19 ВЛ 35 кВ Б-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Б-49, Опора пром.ж/б.ПБ35-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №18-20 ВЛ 35 кВ Б-49 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки устройств заземления опор №18-20 ВЛ 35 кВ Б-49 разработать мероприятия для устранения замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера – начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Зам. начальника СВЛ ПО ЦЭС Смагин М.К. Начальник ОПБ и ПК ПО ЦЭС Косточкин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-07-04 06:23
757212 | 217 | 2023-06-29 | 10 | 30 | 0.033833 | 2023-06-29 | 13 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ, в результате чего произошло замыкание фазного и нулевого провода в пролете опор 35-36. Это привело к однофазному КЗ с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-075. 4.4 Касание ветками деревьев проводов ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-075 привело к нарушению изоляции между фазным и нулевым проводом в пролете опор №№ 35-36 с однофазным замыканием ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР в пролете опор ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-075, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-075. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-ЦТ-075 для выявления подобных замечаний Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. | 2023-07-04 06:25
757210 | 455 | 2023-06-28 | 15 | 20 | 0.005 | 2023-06-28 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-07-04 08:01
757210 | 456 | 2023-06-28 | 16 | 22 |  | 2023-06-28 | 16 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (воздействии порывов сильного ветра 17 м/с, гроза), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 160-161, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 160-161 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-7-ХБ_ПС Щегловская, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-04 08:56
757210 | 457 | 2023-06-29 | 14 | 13 | 0.14333 | 2023-06-29 | 21 | 23 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору, произошло расщепление опоры № 314 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело выпадению крюка и схлесту проводов фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 314-315 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Молния на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-04 09:27
757212 | 219 | 2023-06-29 | 14 | 55 | 2.6187 | 2023-06-29 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление неисправности при проведении ТО РЗА на ПС 35 кВ Инская привело к неправильной излишней работе МТЗ Ф-6-5-ТП1. 4.2 В течение длительной эксплуатации (более 59 лет) в реле РТ1 ф."А" (тип РТ-85/1) на ПС 35 кВ Инская произошла деформация пластины подвижного контакта этого реле и его разрегулировка, что привело к привариванию нормально разомкнутого контакта при его замыкании в момент срабатывания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контакта токового реле на ПС 35 кВ Инская, З-та на реле РТ-80 (РТ-90) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену токового реле (тип РТ-85/1) в схеме РЗиА ф. 6-5-ТП-1 ПС 35 кВ Инская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Слепов К.Э. 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановую проверку РЗА Ф-6-5-ТП1 в объеме профвосстановления. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО ЦЭС Слепов К.Э. Начальник Инского РЭС ПО ЦЭС Кузнецов Ю.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-07-05 02:39
757210 | 430 | 2023-06-28 | 18 | 1 | 0.0090797 | 2023-06-28 | 18 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 82-83, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 82-83 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-05 06:52
757210 | 458 | 2023-06-30 | 21 | 15 | 0.15167 | 2023-06-30 | 22 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (воздействии порывов сильного ветра 11 м/с, гроза), произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская в пролете опор №№ 33-34, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Ф-10-19-ОФ_ПС Силинская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-05 08:54
757210 | 459 | 2023-06-30 | 18 | 5 |  | 2023-06-30 | 18 | 5 | 3.4.12.3 По время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ЛР-10 кВ опоры № 109/3 ТП-105 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к перекрытию и повреждению контактного соединения фазы "С" ЛР-10 кВ на опоре № 109/3 ТП-105 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие фаз "В" и "С" на ЛР-10 кВ на опоре № 109/3 ТП-105 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Молния на Ф-10-7-ХБ_ПС Щегловская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния линейных разъединителей. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-06 02:35
757210 | 460 | 2023-06-30 | 18 | 15 | 0.32426 | 2023-06-30 | 20 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (воздействии порывов сильного ветра 11 м/с, гроза), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф. 6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 172-173, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 172-173 ВЛ-6 кВ Ф. 6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-6-16-МР_ПС Оросительная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-06 03:36
757210 | 467 | 2023-06-28 | 17 | 27 | 0.12665 | 2023-06-28 | 22 | 9 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло попадание разряда молнии с повреждением ТН-35 кВ фаз "А", "В" и "С" 2С 35 кВ на ПС 35 кВ Береговая, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением В-35 ВЛ 35 кВ А-12 на ПС 35 кВ Береговая. 4.4 В результате грозовых перенапряжений, был повреждён ТН-35 кВ фаз "А", "В" и "С" 2С 35 кВ на ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ПС 35 кВ Береговая, ТН НИОЛ-СТ-35-2М-35000/100 0,2 ф.A | Техническое мероприятие 1 Подготовить СЗ о включении замены ТН-35 2С 35 кВ фаз "А", "В" и "С" на ПС 35 Береговая в ИПР. Ответственное лицо: Алёшиков А.П. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ПС 35 кВ Береговая с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Алёшиков П.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Береговая определить мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Алёшиков П.А. 07.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СПС ПО СВЭС Алешиков Павел Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-06 08:16
757210 | 468 | 2023-06-30 | 15 | 50 | 1.837e-05 | 2023-06-30 | 15 | 51 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 54 ВЛ 35 кВ Ю-11, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-11 и ВЛ 35 кВ Ю-12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 54 ВЛ 35 кВ Ю-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Ю-11, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 53, 54, 55 ВЛ 35 кВ Ю-11 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ю-11 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-11 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-06 08:17
757210 | 469 | 2023-06-30 | 16 | 30 |  | 2023-06-30 | 16 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 164 ВЛ 35 кВ Я-1, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 4 шт фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 164 ВЛ 35 кВ Я-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Я-1, Опора анк.ж/б.УБ35-1в | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Я-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 163, 164, 165 ВЛ 35 кВ Я-1 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-06 08:22
757210 | 470 | 2023-06-30 | 17 | 15 | 3.45 | 2023-06-30 | 18 | 45 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, на ВЛ 110 кВ Товарищ-Гусинская, собственник ООО «ОЭСК» (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). ВЛ 110 кВ Товарищ-Гусинская находится в оперативном обслуживании ООО ПО «Центр управления сетями». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "ПО "Центр управления сетями"" с целью подтверждения аварийного отключения и о принятых мерах направленных на недопущение подобных аварийных отключений. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-07-06 08:36
757210 | 471 | 2023-06-30 | 18 | 43 | 0.0002672 | 2023-06-30 | 18 | 44 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло поподание разряда молнии в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф.3 от ТП-091, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-091. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка проводов ф"А"и "С" в пролете 5-6 ф.3 ВЛ-0,4 ТП-091 в результате попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-091, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести измерения сопротивления заземления опор №4, 5, 6, 7 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-091. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 06.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Главный инженер Юргинского РЭС Голубков А.Г. | 2023-07-06 13:00
757213 | 449 | 2023-06-19 | 21 | 13 | 0.245 | 2023-06-19 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-11-У в пролете опор №435-436, что привело к появлению "земли" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-11-У 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-11-У в пролете опор №435-436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 435 - Опора № 436 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-11-У ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-20 01:09
757213 | 450 | 2023-06-19 | 14 | 41 |  | 2023-06-19 | 14 | 41 | 3.4.9.1 Повреждение на объектах потребителя ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть г. Киселевска», потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник РЭС Клонов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-20 08:40
757213 | 453 | 2023-06-20 | 14 | 15 |  | 2023-06-20 | 14 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору № 59 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, разрушение изоляторов по двум цепям фазы "C" ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь на опоре №59, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь. 4.11 Разрушение изоляторов по двум цепям фазы "C" вследствие попадания молнии в опору №59 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, разрушение изоляторов по двум цепям фазы "C" ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь на опоре №59. на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-1, Опора анк. мет.У6М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №58,59,60 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр на опоре №59 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №58,59,60 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:10
757213 | 454 | 2023-06-20 | 14 | 50 | 0.34334 | 2023-06-20 | 16 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:11
757213 | 455 | 2023-06-20 | 15 | 24 | 0.009996 | 2023-06-20 | 15 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Ф/х "Гайбура". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:11
757213 | 457 | 2023-06-20 | 16 | 20 | 0.5016 | 2023-06-20 | 23 | 18 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение деревянной опоры №14 ВЛ-10кВ ф.10-9-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-9-Н. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение деревянной опоры №14 ВЛ-10кВ ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение деревянной опоры на Ф-10-9-Н с. Николаевка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-9-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:13
757213 | 458 | 2023-06-20 | 16 | 23 | 0.027489 | 2023-06-20 | 16 | 28 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ф.10-33-Т, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-33-Т Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:13
757213 | 459 | 2023-06-20 | 16 | 37 |  | 2023-06-20 | 16 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №20 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №20 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №20 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №19 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №20 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2. на ВЛ 35 кВ Карьерная-Мрасская-2_У-4, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №19,20,21 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №20 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №19,20,21 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:14
757213 | 460 | 2023-06-20 | 16 | 45 | 1.1083 | 2023-06-20 | 21 | 11 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО"КЭнК г. Осинники", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:14
757213 | 461 | 2023-06-20 | 17 | 0 |  | 2023-06-20 | 17 | 0 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Г, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Г. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 20-21 ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между проводами на ф.10-5-Г, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Г Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:15
757213 | 462 | 2023-06-20 | 17 | 0 |  | 2023-06-20 | 17 | 0 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 93-94 ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 93-94 ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на ф.10-32-М, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 (норм) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-32-М Ответственное лицо: Махнев О.М. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:15
757213 | 463 | 2023-06-20 | 17 | 10 | 0.02983 | 2023-06-20 | 20 | 9 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ ф.10-7-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-7-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №103-104 ВЛ-10 кВ ф.10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-7-К, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:15
757213 | 464 | 2023-06-20 | 17 | 32 | 0.051979 | 2023-06-20 | 17 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Мария Ра". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:17
757213 | 465 | 2023-06-20 | 18 | 5 | 3.555 | 2023-06-20 | 20 | 35 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло нанесение ветки на провода в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-14-А 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло нанесение ветки на провода в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 ф.10-14-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нанесение ветки на провода на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:19
757213 | 466 | 2023-06-20 | 20 | 40 |  | 2023-06-20 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "ш.Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО МРС Сибири – Кузбассэнерго РЭС № 292 от 23.08.2019 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:19
757213 | 467 | 2023-06-20 | 23 | 10 | 0.02125 | 2023-06-21 | 0 | 1 | 3.4.12.3 В следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090. 4.12 В следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-1-090. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-090, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТП-Ю-1-090 Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-21 03:20
757213 | 468 | 2023-06-21 | 7 | 8 | 0.0002505 | 2023-06-21 | 7 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Золотое Крыло". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 01:02
757213 | 469 | 2023-06-21 | 14 | 23 | 0.0086005 | 2023-06-21 | 14 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Форд". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 01:08
757210 | 394 | 2023-06-21 | 0 | 19 | 0.0039353 | 2023-06-21 | 0 | 23 | 3.4.7.3 В результате неравномерной стрелы провиса проводов, произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022 Ф-10-3-Е, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022 Ф-10-3-Е. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022 Ф-10-3-Е на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022_Ф-10-3-Е, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022 Ф-10-3-Е с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022 Ф-10-3-Е разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-22 02:06
757210 | 395 | 2023-06-21 | 5 | 6 |  | 2023-06-21 | 5 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ М-1К на провода в пролете опор №№ 57-58, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-1К. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 57-58 ВЛ 35 кВ М-1К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 35 кВ М-1К, Пролет: Опора №. 57 - Опора №. 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ М-1К с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Коваленко В.Д. 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-1К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коваленко В.Д. 15.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-22 02:15
757210 | 396 | 2023-06-21 | 0 | 1 | 0.023232 | 2023-06-21 | 0 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло разрушение опоры № 3/2/1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-471 Ф-10-8-ПД, что привело к падению опоры с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-471 Ф-10-8-ПД действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" на опоре № 3/2/1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-471 Ф-10-8-ПД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-471_Ф-10-8-ПД, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-471 Ф-10-8-ПД на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-471 Ф-10-8-ПД разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-22 02:36
757212 | 183 | 2023-06-20 | 21 | 58 | 0.0024157 | 2023-06-20 | 22 | 3 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящейся в охранной зоне ВЛ, с проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№2/4-2/5 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-253, что привело к отключению АВ-0,4 ф.3 ТП-253. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №№2/4-2/5 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-253. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор 2/4-2/5 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-257 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-253, Пролет: оп.2/4-оп.2/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-253 в пролете оп. 2/4-2/5. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю проживающему по адресу: н.п. Худяшово ул. Центральная д.62 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 ф.3 ТП-253 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-22 03:34
757212 | 184 | 2023-06-20 | 17 | 43 | 0.0019995 | 2023-06-20 | 17 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок при порыве ветра до 13 м/с произошел обрыв вязки провода на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-396 фазы "С", что привело к разрегулировке провода фазы "С" в пролете опор №№2-4 и схлесту с проводом фазы "В" с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.3 Обрыв вязки провода А-35 фазы "С" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-396, приведший к разрегулированию стрелы провеса провода в пролетах опор №№2-4 и междуфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода А-35 фазы "С" на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-396, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-396, регулировку и замер стрелы провеса провода в пролетах опор №№2-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-396. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-396. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-22 05:21
757213 | 471 | 2023-06-21 | 8 | 47 | 2.796 | 2023-06-21 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки с дерева на провода из вне вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А в пролете опор № 126-126\1 отпайка на ТП-Ю-2-026, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки с дерева на провода из вне вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А в пролете опор № 126-126\1 отпайка на ТП-Ю-2-026 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с дерева на провода из вне вне охранной зоны на Ф-10-6-А, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 09:53
757213 | 472 | 2023-06-21 | 9 | 49 | 0.001666 | 2023-06-21 | 9 | 54 | 3.4.12.3 В следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-3-043, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-3-043. 4.12 В следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-3-043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-043, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-3-043 Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 09:54
757213 | 473 | 2023-06-21 | 10 | 43 | 0.04 | 2023-06-21 | 11 | 7 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 415-416 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 415-416 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 415-416 на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 415 - Опора № 416 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора-гл.инженер Лукьянченко И.В. Заместитель председателя: Зам.гл.инженера-начальник ПТС Тыркалов А.П. Члены комиссии: Начальник Кондомского РЭС Маралев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 09:54
757213 | 474 | 2023-06-21 | 12 | 45 |  | 2023-06-21 | 12 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел наброс ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 33-34 ВЛ-10 ф.10-7-С. ВЛ-10 ф.10-7-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-7-С 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел наброс ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 33-34 ВЛ-10 ф.10-7-С. ВЛ-10 ф.10-7-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-7-С, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 09:54
757213 | 475 | 2023-06-21 | 16 | 40 | 0.0001665 | 2023-06-21 | 16 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя н.п.Зеленый Луг по ул. Кирова,25 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 09:55
757213 | 476 | 2023-06-21 | 17 | 20 | 0.0001665 | 2023-06-21 | 17 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя н.п.Сарбала по ул.Школьная № 73 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 09:55
757213 | 477 | 2023-06-21 | 18 | 10 | 0.019992 | 2023-06-21 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Юдина А.В.", на потребительской отпайке от опоры №39/6 ф.10-5-Т на ЛР-10кВ опора №23 перед ТП Турбаза обнаружена обгоревшая птица. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник РЭС Клонов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 09:55
757213 | 478 | 2023-06-21 | 21 | 6 |  | 2023-06-21 | 21 | 6 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Т-2-011 (с.Куртуково), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Т-2-011 (с.Куртуково) 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Т-2-011 (с.Куртуково). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2-011 (с.Куртуко, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Т-2-011 (с.Куртуково) Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-22 09:56
757212 | 185 | 2023-06-21 | 20 | 0 | 0.037666 | 2023-06-21 | 21 | 53 | 3.4.8.5 В результате наезда легкового автомобиля Honda Fit Shuttle (гос. номер на автомобиле отсутствует) на опору №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-437 произошел излом ж/б приставки деревоопоры и падение опоры. Личность водителя, совершившего наезд на опору, не установлена. 4.4 Излом ж/б приставки деревоопоры №4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-437 вследствие наезда легкового автомобиля Honda Fit Shuttle. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки опора №4 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-437, опора П1к | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки на опоре №4 ф.1 ТП-437. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-437. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Написать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-23 01:18
757213 | 479 | 2023-06-22 | 16 | 47 | 0.005 | 2023-06-22 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя С/О "Речное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управлние Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-23 01:39
757213 | 480 | 2023-06-22 | 18 | 15 | 0.21866 | 2023-06-22 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-27-А в пролете опор №2-3 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-27-А от ПС 35 кВ Абашевская 1/2 действием МТЗ. 4.11 попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-27-А в пролете опор №2-3 в результате несвоевременной вырубки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-27-А н.п.Абашево-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-27-А от ПС 35 кВ Абашевская 1/2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-23 01:39
757213 | 481 | 2023-06-22 | 19 | 40 | 0.01333 | 2023-06-22 | 19 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя С/О "Речное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-23 01:40
757213 | 482 | 2023-06-22 | 22 | 23 | 0.003 | 2023-06-22 | 22 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Солнечный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-23 01:41
757213 | 483 | 2023-06-22 | 22 | 47 | 0.000333 | 2023-06-22 | 22 | 49 | 3.4.8.2 В следствии проезда крупногабаритной техники произошло приближение кузова техники на недопустимое расстояние к проводам в пролете опор № 36-36\1 ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В 4.12 В следствии проезда крупногабаритной техники произошло приближение кузова техники на недопустимое расстояние к проводам в пролете опор № 36-36\1 ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение кузова техники на недопустимое расстояние к проводам на Ф-6-9-В, Пролет: Опора № 36 - Опора № 36/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-9-В Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-23 01:42
757213 | 484 | 2023-06-22 | 23 | 53 | 0.0001665 | 2023-06-22 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП Ю-0-003, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП Ю-0-003 4.11 В следствии воздействия ветровых произошел схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП Ю-0-003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-0-003, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП Ю-0-003 Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-23 01:43
757212 | 186 | 2023-06-21 | 1 | 25 | 0.0008004 | 2023-06-21 | 1 | 29 | 3.4.9.3 В результате нарушения крепления фазного провода в абонентском подвесе на опоре № 2/7 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-156 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ввода в дом по адресу н.п. Усть-Торсьма ул Школьная 18, при порыве ветра произошел схлест проводов с возникновением короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-156. | Организационное мероприятие 1 Составить письмо потребителю Гавриловой Людмиле Николаевне проживающей н.п. Усть-Торсьма ул Школьная 18 с просьбой привести свою электроустановку согласно требований нормативной документации. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Акт воздействия сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-23 04:04
757212 | 187 | 2023-06-20 | 22 | 0 | 0.0015996 | 2023-06-20 | 22 | 8 | 3.4.9.3 Н.п. Шуринка ул. Баклыкова 87 запитанного от оп №15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225 ввод в дом выполнен неизолированным проводом А-16 и при порывах ветра ветки дерева касаются проводов, что приводит к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225. | Организационное мероприятие 1 Составить письмо потребителю Ривная Наталья Ивановна проживающей н.п. Шуринка ул. Баклыкова 87 с просьбой привести свою электроустановку согласно требований нормативной документации. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Акт воздействия сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-23 06:30
757210 | 398 | 2023-06-22 | 0 | 56 |  | 2023-06-22 | 0 | 56 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ио начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-24 06:33
757210 | 399 | 2023-06-22 | 4 | 13 | 0.0061 | 2023-06-22 | 4 | 19 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра и осадков в виде дождя в пролёте оп.№210-211 ВЛ-10 ф.10-2-Т произошло перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз «А» и «С» что привело к короткому замыканию проводов фаз «А» и «С» и аварийному отключению В-10 ф.10-2-Т ПС 35 кВ Колыонской действием МТЗ с НАПВ, НРПВ. 4.4 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «А» и «С» в пролёте оп.№210-211 ВЛ-10 ф.10-2-Т ПС 35 кВ Колыонской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «А» и «С» в пролёте оп.№210-211 ВЛ-10 ф.10-2-Т ПС 35 кВ Колыонской. на Ф-10-2-Т_ПС 35 кВ Колыонская, Пролет: Опора № 210 - Опора № 211 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т ПС 35 кВ Колыонской на наличие аналогичных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 2. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т ПС 35 кВ Колыонской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-24 10:43
757210 | 400 | 2023-06-20 | 19 | 20 | 0.0085191 | 2023-06-20 | 19 | 27 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра ( порывы до 23м/с) в пролёте оп.№253/8-253/9 ВЛ-10 ф.10-6-Л падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ без обрыва провода, что привело к межфазному короткому замыканию проводов фаз «А» и «В» и аварийному отключению В-10 СП-6 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л ПС 35 кВ Святославской действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «А» и «В» в пролёте оп.№253/8-253/9 ВЛ-10 ф.10-6-Л ПС 35 кВ Святославской Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз «А» и «В» в пролёте оп.№253/8-253/9 ВЛ-10 ф.10-6-Л ПС 35 кВ Святославской на Ф-10-6-Л_ПС 35 кВ Святославская, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Л ПС 35 кВ Святославской на наличие деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л ПС 35 кВ Святославской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-24 11:08
757210 | 401 | 2023-06-23 | 17 | 31 | 0.12333 | 2023-06-23 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изолятора фазы "А" на опоре № 57/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская, что привело к разрушению изолятора и падению незакрепленного провода фазы "А" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №57/4 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-24 14:06
757210 | 402 | 2023-06-22 | 18 | 46 | 0.013751 | 2023-06-22 | 19 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП-И-043 ф.10-4-ТК, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП-И-043 ф.10-4-ТК. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП-И-043 ф.10-4-ТК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-043, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-И-043 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственный Суховерхов В.А. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-И-043 разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственный Суховерхов В.А. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-24 14:11
757213 | 485 | 2023-06-23 | 17 | 14 |  | 2023-06-23 | 17 | 14 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-008, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-008 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-008 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-008, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-008 Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-24 16:35
757213 | 486 | 2023-06-23 | 19 | 2 |  | 2023-06-23 | 19 | 2 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-019, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-019. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-019 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-019, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-019. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-24 16:44
757212 | 188 | 2023-06-20 | 23 | 54 | 0.006665 | 2023-06-21 | 0 | 2 | 3.4.8.4 В результате порывистого ветра до 13 м/с произошел наброс постороннего предмета (укрывной материал) на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-174 в пролете опор 9-9/1, произошла его намотка на провода двух фаз, что при порывах ветра из-за большой парусности привело к схлесту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-174 в пролете опор №№ 9-9/1 в результате наброса на провода постороннего предмета (укрывной материал). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета пролет 9-9/1 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-174, Пролет: - Оп. №9/1 | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет с ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-174 в пролете опор №9-9/1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 28.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-174. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-25 11:35
757212 | 189 | 2023-06-22 | 14 | 50 | 0.0001665 | 2023-06-22 | 14 | 52 | 3.4.7.3 При воздействии ветра произошло соприкосновение веток дерева, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-094 пролёт опор № 2-3, с проводами ВЛ фазы «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-094. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-094. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-094. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-094, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-094 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-094. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-26 02:39
757213 | 488 | 2023-06-23 | 17 | 29 | 1.7323 | 2023-06-23 | 20 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС в пролете опор №23/38-23/39,что к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская действием МТЗ. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС в пролете опор №23/38-23/39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-ЦДС, Пролет: Опора № 23/38 - Опора № 23/39 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская . Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 03:06
757210 | 404 | 2023-06-23 | 3 | 59 |  | 2023-06-23 | 3 | 59 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 66а ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 66а с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 66а ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверская, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 66,66а,67 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 01.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 01.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-26 03:25
757212 | 190 | 2023-06-22 | 21 | 13 | 0.000666 | 2023-06-22 | 21 | 15 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-253, с проводами ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-253. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №2/11-2/12 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-253. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №2/11-2/12 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-253. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-253, Пролет: оп.2/11-оп.2/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-253 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-253 в пролете оп. 2/11-2/12. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-26 03:37
757212 | 191 | 2023-06-22 | 22 | 38 | 0.001 | 2023-06-22 | 22 | 41 | 3.4.7.3 При воздействии ветра произошло соприкосновение веток дерева, находящихся в охранной зоне пролета опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, с проводами ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-290. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-290. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-290. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-290, Пролет: оп.6-оп.7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-290 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-290. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Драченинского-Горняцкого отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-26 04:01
757212 | 192 | 2023-06-23 | 0 | 37 | 0.0020825 | 2023-06-23 | 0 | 42 | 3.4.7.3 При воздействии ветра произошло соприкосновение веток дерева, находящихся в охранной зоне опор № 4-5, с проводами ВЛ фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-262. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-262. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-262, Пролет: оп.4-оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-262. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-262 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Драченинского-Горняцкого отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-26 04:26
757210 | 406 | 2023-06-20 | 15 | 5 | 0.062336 | 2023-06-20 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ( 49 лет ) произошла потеря механической прочности вязки провода оп. № 3/2 ВЛ-0,4 кВ Ф №3 ТП-110 ф.10-9-Т фаза "С" с последующим обрывом вязки. 4.12 обрыв вязки провода фазы "С" оп.№3/2 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 ТП-110 ф.10-9-Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ Ф №3 отТП-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП-110 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-110 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-26 07:33
757213 | 490 | 2023-06-23 | 17 | 5 |  | 2023-06-23 | 17 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №6 ВЛ 35 кВ С-15 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом фазы "A" и элементами опоры №6 ВЛ 35 кВ С-15 , а так же разрушения РВС-35 Т-1 ф.А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-15, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №6 ВЛ 35 кВ С-15 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом фазы "A" и элементами опоры №6 ВЛ 35 кВ С-15, а так же разрушения РВС-35 Т-1 ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между между проводом фазы "A" и элементами опоры №6 ВЛ 35 кВ С-15. на ВЛ 35 кВ Северная-Куйбышевская_С-15, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №5,6,7 ВЛ 35 кВ С-15. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №6 ВЛ 35 кВ С-15. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 03.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену РВС-35 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Северная. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра опоры №6 и замера сопротивления контура заземления на опорах №5,6,7 ВЛ 35 кВ С-15, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Северная, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:06
757213 | 491 | 2023-06-23 | 17 | 25 | 0.0021344 | 2023-06-23 | 17 | 29 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-006, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-006. Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:06
757213 | 494 | 2023-06-23 | 21 | 10 | 0.00111 | 2023-06-23 | 21 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ГК "Жигули". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-26 08:07
757212 | 195 | 2023-06-20 | 9 | 55 | 0.234 | 2023-06-20 | 10 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с и несвоевременного выявления дефектов ВЛЭП, произошел обрыв вязки провода А-70 фазы "В" на опоре №441 ф.10-17-М с набросом провода ф. "В" на провод ф. "А", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате наброса провода фазы "В" на провод фазы "А" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №441 ф.10-17-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" оп.№441 на Ф-10-17-М, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №441. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-М в пролете опор №№377-460. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-27 00:48
757210 | 408 | 2023-06-22 | 13 | 36 | 0.11147 | 2023-06-22 | 15 | 4 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-064 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская, что привело к разрушению вентильных разрядников РВО-10 фазы "А" и фазы "В" с последующим возникновением устойчивого междуфазного короткого замыкания через металлическую конструкцию ТП-064 и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание между фазами "А" и "В" на группе защиты от перенапряжения ТП-064 ВВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение РВО-10 Ф"А" ТП-064 на ТП-064 н.п.Усманка, РВО-10 ф.А; разрушение РВО-10 Ф"В" ТП-064 на ТП-064 н.п.Усманка, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет целостности РВО-10 после прохождения грозового фрорта, установленных на ТП по ф-10-1-Уот ПС 35 кВ Николаевская Ответственное лицо: В.С. Андреев 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 01:55
757210 | 409 | 2023-06-19 | 15 | 48 | 0.2702 | 2023-06-19 | 17 | 12 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. 40 лет Победы д.9, н.п. Первомайский, оперативно отключена ВЛ 10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 02:29
757212 | 196 | 2023-06-20 | 12 | 34 | 4.4 | 2023-06-20 | 18 | 4 | 3.4.12.5 В результате воздействия в период с 2021 года атмосферных перенапряжений, перепадов температур окружающего воздуха и знакопеременных ветровых нагрузок, развился процесс образования и развития микротрещин в изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л. В дальнейшем, при попадании атмосферной влаги через образовавшиеся микротрещины, возник процесс развития токов утечки, который в свою очередь вызвал образование локального нагрева муфты, и как следствие, снижение электрической прочности и возникновение межфазного короткого замыкания в концевой кабельной муфте на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л. 4.12 Образование микротрещин в изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Л привело к снижению электрической прочности с возникновением межфазного короткого замыкания в концевой кабельной муфте на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л на ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л, VS010-0004966 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания основного и резервного кабеля ф.10-6-Л ПС 110 кВ Промышленная сельская Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л в пролете опор №№1-68. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-27 03:01
757210 | 411 | 2023-06-20 | 5 | 39 | 0.032999 | 2023-06-20 | 6 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, под воздействием знакопеременных нагрузок на вязку провода в месте крепления к изолятору фазы "В" на опоре №118 ф. 10-1-КМ , что привело к ее последующему обрыву с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" по ф. 10-1-Км от ПС 35 кВ Верх-Падунская. 4.3 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №118 ф. 10-1-КМ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Ф-10-1-КМ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний по состоянию крепления провода к изоляции. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 05:03
757210 | 412 | 2023-06-22 | 17 | 0 | 0.031999 | 2023-06-22 | 17 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов шквалистого ветра 25-30 м.с. произошло касание шлейфа ф."А" металлической траверсы опоры №111/32 ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к пробою изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 111/32 вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю", с последующим повреждением подвесного изолятора фазы "А". 4.12 Пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 111/32 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на Ф-10-8-Б_ПС 110 кВ Тяжинская, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская обращая внимание на целостность изоляции. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 06:11
757210 | 413 | 2023-06-22 | 14 | 27 |  | 2023-06-22 | 14 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра, дождь, гроза), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ Тн-1 на провода в пролете опор №№ 177-178, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В", обрыву нижнего провода фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и "В" в пролете опор № 177-178 ВЛ 35 кВ Тн-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-1, Пролет: Опора.№ 177 - Опора.№ 178 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 177-178 ВЛ 35 кВ Тн-1. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-1 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 17.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-1разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 09:50
757210 | 414 | 2023-06-23 | 5 | 45 |  | 2023-06-23 | 5 | 45 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор № 115-116 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 115-116 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 114, 115, 116 ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Макаракская-Тисульская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 09:50
757210 | 416 | 2023-06-22 | 14 | 17 | 0.6785 | 2023-06-22 | 17 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская в пролете опор №№ 384-385, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. 4.4 Падение дерева из-за охранной зоны ВЛ что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролёте опор №384-385 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс дерева на Ф-10-3-М_ПС 35 кВ Улановская, Пролет: Опора № 384 - Опора № 385 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 13:27
757210 | 417 | 2023-06-22 | 19 | 10 | 0.576 | 2023-06-23 | 1 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.07.2023 год | Ио начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 15:16
757210 | 418 | 2023-06-22 | 9 | 24 | 0.0086661 | 2023-06-22 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появлением микротрещин и последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" ЛР-10 кВ № 8 на опоре № 150/1 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино 4.14 Механическое разрушение (повреждение) опорного изолятора ф "А" ЛР-10 кВ № 8 на опоре № 150/1 Вл-10 кВ ф.10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение) опорного изолятора ф "А" ЛР-10 кВ № 8 на опоре № 150/1 Вл-10 кВ ф.10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино на Ф-10-7-Я_ПС 110 Хопкино, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-7-Я ПС 110 кВ Хопкино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Безбородов Алексей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 15:23
757210 | 421 | 2023-06-22 | 18 | 45 | 0.018326 | 2023-06-22 | 18 | 50 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ШР-10 ТН-10-2С что привело к разрушению 3-х проходных изоляторов и опорного изолятора фазы "А" ШР-10 ТН-10-2С и отключению от МТЗ В-10 Т-2-2,5 ПС 35 кВ Новотисульская. 4.12 В следствии повреждение 3-х проходных изоляторов и опорного изолятора фазы "А" ШР-10 ТН-10-2С произошло нарушение электрической изоляции, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению В-10 Т-2-2,5 ПС 35 кВ Новотисульская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 3-х проходных изоляторов и опорного изолятора фазы "А" ШР-10 ТН-10-2С ПС 35 кВ Новотисульская на PS035-000583, PS035-000583-14-02-201/600000267371 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Новотисульская, обращая особое внимание на состояние проходных и опорных изоляторов Ответственное лицо: Чернавин А.А. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Новотисульская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Чернавин А.А. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-28 10:05
757210 | 424 | 2023-06-22 | 11 | 30 |  | 2023-06-22 | 11 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (воздействии порывов сильного ветра 17 м/с) произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 226-227, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 226-227 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-29 04:44
757210 | 425 | 2023-06-23 | 5 | 50 |  | 2023-06-23 | 5 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошло снижение сопротивления и пробой изоляции жил контрольного кабеля цепей управления, проложенного от ящика зажимов В-35 Т-8 до привода В-35 Т-8 ПС 110 кВ Макаракская, что привело к замыканию межу жилами с маркировками «а18» - цепи отключения В-35 и «а14» - цепи реле положения отключено (напряжение 1ШУ), с последующим ложным срабатыванием на отключение В-35 Т-8. 4.12 Пробой изоляции жил контрольного кабеля, проложенного от ЯЗ В-35 Т-8 до привода В-35 Т-8 ПС 110 кВ Макаракская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ПС 110 кВ Макаракская, В-35 Т-8 ПС 110 кВ Макаракская | Техническое мероприятие 1 Провести испытание повышенным напряжением цепей управления В-35 Т-1-10, В-35 Т-2-10, МСВ-35, В-35 ТБ, В-35 ТК ПС 110 кВ Макаракская Ответственное лицо: Воропанов О.А. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам испытания повышенным напряжением цепей управления В-35 Т-1-10, В-35 Т-2-10, МСВ-35, В-35 ТБ, В-35 ТК ПС 110 кВ Макараская Ответственное лицо: Воропанов О.А. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СРЗиА ПО СВЭС Воропанов Олег Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-29 06:11
757210 | 426 | 2023-06-22 | 12 | 0 | 0.057747 | 2023-06-22 | 12 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра и дождя произошел наброс ветки дерева, расположенной за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-10 кВ на Ф-10-4-Б_ПС 35 кВ Подсобная, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-29 06:17
757210 | 427 | 2023-06-22 | 21 | 27 | 0.012 | 2023-06-22 | 21 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-546_Ф-10-9-МП, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-546_Ф-10-9-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-546_Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-546_Ф-10-9-МП, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-546_Ф-10-9-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-546_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-29 06:39
757210 | 428 | 2023-06-22 | 22 | 30 | 0.004 | 2023-06-22 | 22 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-29 07:19
757210 | 429 | 2023-06-23 | 3 | 9 | 0.0025346 | 2023-06-23 | 3 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от П-105_Ф-10-7-ХБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-105_Ф-10-7-ХБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-06-29 07:56
757210 | 434 | 2023-06-22 | 13 | 17 | 0.62834 | 2023-06-22 | 15 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС в пролете опор №№ 76/34-76/35, что привело к обрыву провода фазы "В" на опре № 76/34 и схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 76/34-76/35 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием МТЗ. 4.12 Обрыв провода фазы "В" и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 76/34-76/35 ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на Ф-6-18-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 76/34 - Опора № 76/35 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-30 02:33
757210 | 435 | 2023-06-23 | 14 | 6 | 1.33 | 2023-06-23 | 16 | 0 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-30 02:54
757210 | 437 | 2023-06-22 | 15 | 30 | 0.00334 | 2023-06-22 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 323-324, под воздействием порывов ветра произошло приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 323-324 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 323 - Опора № 324 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-30 03:55
757212 | 160 | 2023-06-11 | 23 | 37 | 0.64 | 2023-06-12 | 2 | 49 | 3.4.8.5 При наезде сторонним транспортом на оп.№16 ВЛ-10 кВ ф.10-8-КФ произошел ее излом у основания, что привело к падению опоры №16 на землю. В результате этого произошло однофазное к.з. на "землю" в пр. оп. №15-16 ВЛ-10 кВ ф.10-8-КФ. 4.4 Повреждение стойки опоры №16 ВЛ-10 кВ ф.10-8-КФ при воздействии сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки ж\б опоры на Ф-10-8-КФ_п. Крапивино, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену оп.№16 ВЛ-10 кВ ф.10-8-КФ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в органы МВД заявление по факту повреждения имущества филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 27.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Члены комиссии: Начальник Панфиловского РЭС Козенков А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-12 03:25
757213 | 429 | 2023-06-12 | 8 | 22 | 0.0004175 | 2023-06-12 | 8 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Гриаль" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 01:50
757213 | 435 | 2023-06-12 | 22 | 10 | 0.08 | 2023-06-13 | 2 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции на шлейфе 0,4 кВ от Т1 до вводного АВ 0,4кВ в ТП-36 (Куйб.), что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, оперативного отключения 1 секция шин 0,4 кВ ТП-36. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции на шлейфе 0,4 кВ от Т1 до вводного АВ 0,4кВ в ТП-36 (Куйб.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на шлейфе 0,4 кВ от Т1 на ТП-36 (Куйб.), Рубильник РБ-2/2,250А | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфов от Т1 до Гл. АВ 0,4 кВ в ТП-36. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 04:24
757213 | 441 | 2023-06-13 | 1 | 47 |  | 2023-06-13 | 1 | 47 | 3.4.12.5 Вследствие ослабления корневой системы дерева при проседании грунтов (ВЛ находится в болотистой местности), произошел излом и падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 на провода в пролете опор №133-134 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2. 4.12 Излом и падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 на провода в пролете опор №133-134 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2 вследствие ослабления корневой системы дерева при проседании грунтов (ВЛ находится в болотистой местности). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение дерева стоящего вне охранной зоны на провода. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролетах опор №133-134 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на предмет наличия угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны, охранной зоны ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на предмет наличия угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 07:27
757212 | 168 | 2023-06-11 | 9 | 16 | 0.0016675 | 2023-06-11 | 9 | 20 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ-0,4 кВ фаз «В» и «0» в пролете опор №№ 5/7-5/8, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-286. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-286, Пролет: оп.5/7-оп.5/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-286 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-286 в пролете оп. 5/7-5-8. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю проживающему по адресу: н.п. Мирный ул. Нагорный д.1 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-13 08:54
757213 | 442 | 2023-06-13 | 16 | 20 | 0.03332 | 2023-06-13 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АЗС "Газпром". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-14 02:58
757212 | 171 | 2023-06-12 | 6 | 51 |  | 2023-06-12 | 6 | 51 | 3.4.10 ПС 35 кВ Прогресс расположена возле небольшого открытого водоема и примерно на расстоянии 300 метров от посевных полей. Вследствие конструктивных особенностей изготовления шинного моста 10 кВ (Ш/М-10 кВ) Т-2-4 на ПС 35 кВ Прогресс (изоляция между шин 10 кВ выполнена в виде воздушного промежутка) при пролете птицы между неизолированными шинами Ш\М-10 кВ Т-2-4 произошло ее приближение на недопустимое расстояние к фазам «А», «В» и «С», что привело к возникновению электрической дуги между фазами. При возникновении КЗ на Ш\М-10 кВ Т-2-4 действием дифференциальной защиты силового трансформатора Т-2-4 произошло отключение В-35 Т-2-4 и В-10 Т-2. АВР МСВ-10 кВ успешно. 4.11 В результате попадания птицы на шинный мост 10 кВ Т-2-4 возникло короткое замыкание между фазами «А», «В» и «С», что привело к появлению небаланса токов в цепях дифференциальной защиты силового трансформатора Т-2-4, срабатыванию ДЗТ Т-2-4, отключению В-35 Т-2-4 и В-10 Т-2. АВР МСВ-10 кВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на шинный мост 10 кВ Т-2-4 на Присоединение Т-2-4, PS035-000627-14-02-201 | Техническое мероприятие 1 На шинном мосту 10 кВ Т-2-4 ПС 35 кВ Прогресс, в местах прохождения электрической дуги восстановить окраску. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Наложить изоляцию в виде термоусадочной ленты на токоведущую шину фазы «В» шинного моста 10 кВ между вводом 10 кВ Т-2-4 и трансформатором Т-2-4 на ПС 35 кВ Прогресс. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.10.2025 годТехническое мероприятие 3 Наложить изоляцию в виде термоусадочной ленты на токоведущую шину фазы «В» шинного моста 10 кВ между вводом 10 кВ Т-1-4 и трансформатором Т-1-4 на ПС 35 кВ Прогресс. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.10.2025 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-15 01:46
757213 | 415 | 2023-06-14 | 11 | 17 | 0.02666 | 2023-06-14 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Ускат". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО МРС Сибири – Кузбассэнерго РЭС № 292 от 23.08.2019 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-15 01:56
757213 | 419 | 2023-06-14 | 11 | 59 | 0.02334 | 2023-06-14 | 12 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Ускат". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 89 от 18.03.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-15 01:57
757213 | 420 | 2023-06-14 | 14 | 27 | 0.010822 | 2023-06-14 | 14 | 28 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10 ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-14-А. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10 ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-14-А, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-15 01:58
757213 | 423 | 2023-06-14 | 18 | 25 |  | 2023-06-14 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ООО «Разрез Кийзасский». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-15 02:00
757212 | 176 | 2023-06-13 | 4 | 40 |  | 2023-06-13 | 4 | 40 | 3.4.10 В результате посадки птицы на неизолированные токоведущие части изолятора фазы "С" на оп. 15/147 ф.10-4-П и касания тела ж/б опоры произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы с возникновением однофазного замыкания на "землю". 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на оп. 15/147 ф.10-4-П фазы "С" через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: "земля" на опоре 15/147 фаза "С" на ф.10-4-П, VS010-0004979 | Техническое мероприятие 1 Снять тело птицы с опоры №15/174 ф.10-4-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-П в пролете опор №№15/135-15/186. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании плана ремонтов на 2025 год включить мероприятие по установке ПЗУ на опоре № 15/147. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2024 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.06.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-15 18:05
757210 | 366 | 2023-06-11 | 2 | 10 | 0.07266 | 2023-06-11 | 3 | 55 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 10 м/с), произошло падение ветки из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен в пролете опор №№ 152/2-152/3, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-2 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен действием МТЗ с НАПВ/НРПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №152/2-152/3 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-3-Ч_ПС 110 кВ Нацмен, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен на предмет выявления угрожающих падением деревьев/веток расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 03:20
757210 | 368 | 2023-06-14 | 15 | 55 | 0.0006925 | 2023-06-14 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной регулировки стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-45 в пролете опор № 17-18, произошло перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и нулевого провода, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-45. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и нулевого провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-45, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-45, обратив особое внимание на состояние провиса провода. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-45 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Начальник ОДГ Топкинского РЭС Смирнов Д.А. | 2023-06-16 03:43
757210 | 369 | 2023-06-12 | 21 | 12 | 0.0090797 | 2023-06-12 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, под воздействием порывов ветра произошел наброс сухой ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 77-78, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 77-78 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 04:35
757210 | 370 | 2023-06-15 | 4 | 8 |  | 2023-06-15 | 4 | 8 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха и повышенной влажности (дождь), произошел пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 266 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "С" на опоре № 266 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерного изолятора на стеклянный на опоре № 266 фаза "С" ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 04:39
757210 | 372 | 2023-06-11 | 1 | 2 | 0.72084 | 2023-06-11 | 5 | 12 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору, произошло разрушение опоры № 97 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5, что привело обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим схлестом проводов фаз "А", "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 97-98 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Молния на Ф-6-11-К_ПС 35 кВ Насосная-5, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 06:31
757210 | 373 | 2023-06-14 | 1 | 49 | 0.0798 | 2023-06-14 | 2 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра и дождя, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-Л ПС 110 кВ литвиново на провода в пролете опор №№ 31-32, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-Л ПС 110 кВ Литвиново действием МТЗ 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Л ПС 110 кВ Литвиново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-4-Л_ПС 110 Литвиново, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Л от ПС 110 кВ Литвиново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Безбородов А.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Безбородов Алексей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 06:38
757210 | 374 | 2023-06-12 | 21 | 57 | 0.7429 | 2023-06-13 | 3 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра произошёл срыв изолятора фазы "А", что привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» на опоре № 219 ЛР-97 ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская (резерв ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.12 Схлёст проводов фаз «А» и «В» на опоре № 219 ЛР-97 ф.10-13-ТР ПС 35 кВ Святославская (резерв ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы «А» на опоре № 219 ЛР-97 ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская (резерв ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская) на Ф-10-13-ТР_ПС 35 кВ Святославск, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской на наличие аналогичных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ 35 кВ Ижморская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 07:04
757213 | 443 | 2023-06-16 | 6 | 5 | 0.05667 | 2023-06-16 | 6 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Озерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-16 07:49
757210 | 377 | 2023-06-11 | 10 | 28 | 0.001332 | 2023-06-11 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 10/4-10/5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10/4-10/5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-06-16 08:27
757210 | 378 | 2023-06-11 | 12 | 49 | 0.594 | 2023-06-11 | 13 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (12 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на провода в пролете опор №№ 46-47, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 11 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 11 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 08:37
757210 | 379 | 2023-06-12 | 21 | 3 | 0.2046 | 2023-06-12 | 22 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел излом дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на провода в пролете опор № 79-80, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская действием ТО с не успешным АПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Упавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ на Ф-10-12-К_ПС 35 кВ Улановская, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 15:08
757212 | 178 | 2023-06-17 | 10 | 43 | 0.00285 | 2023-06-17 | 10 | 46 | 3.4.10 При неотрегулированной стреле провеса провода в пролете опор 7-7/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-178 и при одновременном взлете большого количества птиц, произошло раскачивание провода фаз "В" и "С", приведшее к схлесту проводов с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода фаз "В" и "С" в пролете опор 7-7/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-178. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 7-7/1 на ф.1 ТП-178, VN004-00033040 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер регулировки стрелы провеса провода в пролете опор 7-7/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-178. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 7-7/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-178. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-178 в пролете опор №№1-18. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-18 04:27
757213 | 445 | 2023-06-18 | 14 | 30 | 1.76 | 2023-06-18 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционного слоя КЛ оп. № 9/45/1 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-1-К 4.12 В следствии естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционного слоя КЛ оп. № 9/45/1 ВЛ 10 кВ ф.10-22-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционного слоя КЛ на ф.10-22-А, Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-22-А. Ответственное лицо: О.М. Махнев 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-19 01:42
757213 | 446 | 2023-06-18 | 16 | 55 |  | 2023-06-18 | 16 | 55 | 3.4.12.5 В следствии ослабления корневой системы дерева при проседании грунтов (ВЛ находится в болотистой местности), произошел излом дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, что привело к падению дерева с зависанием на проводах фазы "A,B,C" в пролете опор в пролете опор №154-155 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. 4.12 Излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода фазы "A,B,C" в пролете опор №154-155 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, в следствии ослабления корневой системы дерева при проседании грунтов (ВЛ находится в болотистой местности) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение дерева с зависанием на проводах фазы "A,B,C". на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, ролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролетах опор №154-155 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на предмет определения наличия угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны, охранной зоны ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на предмет определения наличия угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны, охранной зоны ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-19 01:43
757213 | 447 | 2023-06-18 | 21 | 9 | 0.001665 | 2023-06-18 | 21 | 11 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-001 (аренда), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-001 (аренда) 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-001 (аренда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 от Т-1-001, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-001 (аренда) Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-19 01:45
757213 | 448 | 2023-06-18 | 23 | 15 | 0.0004165 | 2023-06-18 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя п. Смирновка 3-ий переулок д. №63. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-19 01:45
757210 | 380 | 2023-06-14 | 1 | 58 | 0.0090018 | 2023-06-14 | 2 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская в пролете опор №№ 176-177, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 176-177 ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев (веток) на Ф-10-1-5-Ф_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролёт оп.176 - 177 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК По СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-20 03:18
757210 | 381 | 2023-06-12 | 15 | 0 | 0.018999 | 2023-06-12 | 15 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 8 м/с), произошло раскачивание проводов фаз "А" и"В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю, что привело к приближению провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-06-20 03:43
757212 | 180 | 2023-06-17 | 14 | 50 | 0.001 | 2023-06-17 | 14 | 53 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 6 м/с и в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №4-5, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В», приведший к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-235 в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-235, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-235 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №№4-6 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-235. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№4-6 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-235. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-20 04:02
757210 | 382 | 2023-06-14 | 2 | 10 | 0.024933 | 2023-06-14 | 8 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская на провод фазы "С" в пролете опор №№19-20, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№19-20 ф.10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев (веток) на Ф-10-9-С_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская обращая внимание на наличие деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-С от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-20 04:16
757212 | 182 | 2023-06-16 | 18 | 45 | 0.0014161 | 2023-06-16 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Воздействие на ВЛ-0.4 кВ сторонним предметом (крыша сарая, сорванная порывом ветра), что привело к обрыву всех четырех проводов (ф. "А", "В", "С" и "О") в пролете опор №№5/3-5/4-5/5 на ВЛ-0.4 кВ Ф-4 ЗТП-ЦТ-478 и падению опоры №5/4. 4.4 Падение крыши сарая, сорванной порывом ветра на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ЗТП-ЦТ-478 в пролетах опор №№5/3-5/4-5/5 привело к обрыву проводов и падению опоры №5/4, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание, приведшее к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ЗТП-ЦТ-478. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ЗТП-ЦТ-478 в пролетах опор №№5\4-5\5 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-478, Пролет: Опора № 5/4- Опора №5/5; обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ЗТП-ЦТ-478 в пролетах опор №№5\3-5\4 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-478, Пролет: Опора № 5/3-Опора №5/4; повреждение изолятора опоры №5\4 ВЛ-0.4 кВ ф.4 ЗТП-ЦТ-478 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-478, Опора П1-2; повреждение траверсы опоры №5\4 ВЛ-0.4 кВ ф.4 ЗТП-ЦТ-478 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-478, Опора П1-2; излом опоры №5\4 ВЛ-0.4 кВ ф.4 ЗТП-ЦТ-478 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-478, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ЗТП-ЦТ-478. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить оборванные провода в пролете опор №№5/3-5/4-5/5 и опору №5/4 ВЛ 0,4 кВ ф-4 ЗТП-ЦТ-478. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№5/3-5/4-5/5 ВЛ 0,4 кВ ф-4 ЗТП-ЦТ-478. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо потребителю с требованием соблюдения норм и правил содержания объектов, расположенных на придомовой территории вблизи ЛЭП. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить заявление в органы МВД о повреждении потребителем имущества филиала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Трудармейского РЭС ПО ЦЭС Филатов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Начальник ОДГ Романов А.Ю. | 2023-06-20 06:44
757210 | 383 | 2023-06-18 | 19 | 35 | 0.0031015 | 2023-06-18 | 19 | 39 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 от ТП-138, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф № 1 ТП-138. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ТП-138 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 ТП-138 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 ТП-138 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 ТП-138 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Тисульского РЭС Прокопьев Алексей Юрьевич | 2023-06-20 07:55
757210 | 384 | 2023-06-12 | 1 | 28 |  | 2023-06-12 | 1 | 28 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра (8 м/с), произошло касание веткок ДКР ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Ф-6-13-БЛ_ПС Черниговская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-20 09:16
757210 | 385 | 2023-06-12 | 2 | 11 |  | 2023-06-12 | 2 | 11 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская, произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №№ 9-10, что привело к провису провода, с последующим приближением провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу, вызвав междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-6-13-БЛ_ПС Черниговская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская на наличие разрегулировки провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-13-БЛ от ПС 110 кВ Черниговская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-20 09:53
757210 | 386 | 2023-06-18 | 17 | 30 |  | 2023-06-18 | 17 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 77 ВЛ 35 кВ Т-2, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-2. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" на опоре № 77 ВЛ 35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 76,77,78 ВЛ 35 кВ Т-2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-21 02:13
757210 | 387 | 2023-06-12 | 22 | 46 | 0.0018 | 2023-06-12 | 22 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-006_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-06-21 03:38
757210 | 388 | 2023-06-15 | 7 | 30 | 0.00083292 | 2023-06-15 | 7 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Написать письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с предложением провести совместное расследование с участием представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго РЭС". Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-21 04:11
757210 | 389 | 2023-06-16 | 11 | 41 | 0.00083502 | 2023-06-16 | 11 | 42 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Написать письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с предложением провести совместное расследование с участием представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго РЭС". Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-21 04:32
757210 | 390 | 2023-06-13 | 4 | 9 | 0.087658 | 2023-06-13 | 4 | 29 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 7/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре 7/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Ф-10-16-КВТ-24_ПС 110 кВ Восточная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-21 04:39
757210 | 391 | 2023-06-13 | 4 | 9 | 0.25203 | 2023-06-13 | 4 | 25 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление соединения контакта шлейфа фазы "А" к РЛ№4 опора 45/2 ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим отгоранием шлейфа фазы "А" и перекрытием воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР№4 опора 45/2 ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-10-14-МП_ПС 110 кВ Восточная, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ТВК ЛР-10 кВ и ТП Ф. 10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам ТВК ЛР-10 кВ и ТП Ф. 10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-21 06:16
757210 | 392 | 2023-06-16 | 21 | 47 | 0.035835 | 2023-06-16 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, опора УП3-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-06-21 07:31
757210 | 397 | 2023-06-15 | 23 | 28 | 0.01 | 2023-06-15 | 23 | 34 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-194 от ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, что привело к разрушению изоляторов фаз "А" и "В" на ТП-194 с последующим возникновением междуфазного КЗ. 4.12 Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" на ТП-194 от ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-12-П_ПС 35 кВ Проскоковская, Опора А10-1Б | Техническое мероприятие 1 По результатам проведенных замеров на ТП-194 от ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура на ТП-194 от ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-22 13:10
757210 | 405 | 2023-06-17 | 10 | 22 | 0.24519 | 2023-06-17 | 15 | 35 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта ж/б опоры № 128 ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, находящейся в болотистой местности, произошло её падение на землю, с последующим касанием проводов земли в пролетах опор №№ 127-129 ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 Выдавливание опоры в следствии пучения грунта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выдавливание опоры на ВЛ-10 кВ ф.10-10-К, ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская с целью определения выдавливания опор. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-26 06:08
757210 | 407 | 2023-06-19 | 12 | 9 | 0.1535 | 2023-06-19 | 17 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ГАПОУ «ЮТАиС» 4.12 При протекании токов короткого замыкания на потребительском участке КЛ-0,4кВ ф.№3 ТП-066 по Ф.10-18-З. от ПС 110 кВ Комплексная, произошло перегорание в/в вставок ТП-066 фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повр. у потребителя на ТП-066 н.п. Новоягодное, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направлено письмо в ГАПОУ «ЮТАиС» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-27 01:28
757210 | 420 | 2023-06-17 | 14 | 27 | 0.0001 | 2023-06-17 | 14 | 33 | 3.4.9.3 При возникновении повреждения во внутренних сетях потребителя МКП «Тепло» на скважине, произошло отключение автомата на приборе учета системы АИИСКУЭ, расположенного на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-159. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МКП "Тепло"с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Начальник ОДГ Топкинского РЭС Смирнов Денис Алексеевич | 2023-06-28 05:10
757212 | 152 | 2023-06-04 | 16 | 15 | 0.006999 | 2023-06-04 | 16 | 29 | 3.4.7.3 При порыве ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ (пролет опор 8-9), с проводами ВЛ фазы «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-151. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №№ 8-9 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-151, Пролет: Оп.№8 - Оп.№9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-151. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-151 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-151. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.07.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-06-05 22:22
757213 | 403 | 2023-06-05 | 6 | 7 |  | 2023-06-05 | 6 | 7 | 3.4.9.1 Повреждение на объектах потребителя ООО «КЭнК» филиала «Энергосеть г. Прокопьевска», потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник РЭС Клонов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-06 06:37
757213 | 404 | 2023-06-05 | 9 | 50 |  | 2023-06-05 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты кабельной вставки от РП 6 кВ №12 до оп.1 ВЛ 6 кВ ф.6-7-К РП 6 кВ №12, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-7-К от РП 6 кВ №12. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение концевой муфты кабельной вставки от РП 6 кВ №12 до оп.1 ВЛ 6 кВ ф.6-7-К РП 6 кВ №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты кабельной вставки на Ф-6-7-К, Кабель силовой ААБвГ-6 3х70 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт концевой муфты вставки КЛ ф.6-7-К от РП-12. Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-06 06:38
757210 | 324 | 2023-06-05 | 9 | 0 | 0.0273 | 2023-06-05 | 9 | 6 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 8 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка в пролете опор №№ 12-13, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-6-С_ПС 110 Судженка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-10 ф.10-6-С от ПС 110 Судженка до СП-1 и до СП-2 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-6-С от ПС 110 Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-06 16:17
757213 | 406 | 2023-06-06 | 7 | 40 |  | 2023-06-06 | 7 | 40 | 3.4.8.5 В следствии вандального воздействия посторонних лиц был поврежден кабель 0,4 кВ от трансформатора до РУ 0,4 кВ и перегорел высоковольтный предохранитель на ТП-121, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ТП-121. 4.4 В следствии вандального воздействия посторонних лиц был поврежден кабель 0,4 кВ от трансформатора до РУ 0,4 кВ и перегорел высоковольтный предохранитель на ТП-121 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден кабель 0,4 кВ от трансформатора до РУ 0,4 кВ и перегорел высоковольтный предохранитель на ТП-121 (Ордж.), Предохранитель ПКТ102-6-40-31,5 У1 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля 0,4 кВ , заменить предохранители ф.А,В,С на ТП-121 от ВЛ-6кВ ф.6-п.Байдаевка-2 от ПС 35 кВ Байдаевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 01:37
757213 | 407 | 2023-06-06 | 11 | 44 | 0.014119 | 2023-06-06 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение кабельной вставки от оп.31 до ЗТП-Ю-2-060, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-3-С. 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение кабельной вставки от оп.31 до ЗТП-Ю-2-060. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной вставки на Ф-10-3-С, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной вставки от оп.31 до ЗТП-Ю-2-060 с заменой двух соединительных муфт ВЛ 10 кВ ф.10-3-С ПС Костенковская Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 01:48
757213 | 408 | 2023-06-06 | 13 | 54 | 2.85 | 2023-06-06 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР, произошло приближение на недопустимое расстояние проводов к ДКР в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние проводов к ДКР в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая в следствии несвоевременной вырубки ДКР и увеличения стрелы провеса провода от длительного воздействия высокой температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние проводов к несвоевременно вырубленной ДКР. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР и ОСД на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролетах опор № 42-50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №44-45 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замер стрелы провеса провода в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайкой на ПС Шахтовая Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР и ОСД и замера ширины просеки на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Главный инспектор РУТН Сибири Филиала ПАО «Россети» - ЦТН Филимонов С.А. Начальник ОПБ и ПК Соснин О.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 02:03
757213 | 409 | 2023-06-06 | 14 | 50 | 0.436 | 2023-06-06 | 18 | 28 | 3.4.12.5 В следствии воздействия высокой температуры окружающего воздуха произошло увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч, приведшее к схлесту проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 56/78-56/79 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч. 4.12 В следствии воздействия высокой температуры окружающего воздуха произошло увеличение стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч, приведшее к схлесту проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 56/78-56/79 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов на Ф-10-6-Ч с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 53/78 - Опора № 53/79 | Организационное мероприятие 1 ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 02:04
757213 | 410 | 2023-06-06 | 16 | 27 |  | 2023-06-06 | 16 | 27 | 3.4.12.5 При длительном воздействии высокой температуры окружающего воздуха произошло увеличение стрелы провеса проводов ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 в пролете опор №111-112 и приближение их на недопустимое расстояние к проводам проходящей ниже ВЛ 10 кВ ф.10-8-К (собственник филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС"), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 с повреждением РВН-110 Т-1-16 на ПС 110 кВ Сидоровская (06.06.2023). 4.12 Приближение проводов ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 в пролете опор №111-112 на недопустимое расстояние к проводам проходящей ниже ВЛ 10 кВ ф.10-8-К (собственник филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС") и повреждение РВН-110 Т-1-16 на ПС 110 кВ Сидоровская из-за увеличения стрелы провиса проводов приближение проводов ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 в пролете опор №111-112 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-1, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112; Повреждение РВН-110 Т-1-16 на ПС 110 кВ Сидоровская, Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВН-110 Т-1-16 на ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 3 В случае выявления замечаний после измерения габаритов и стрел провеса провода произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №111-112 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести измерения габаритов и стрел провеса провода в пролете опор №111-112 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра ПС 110 кВ Сидоровская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Начальник СПС ПО ЮЭС Бондарь А.Н. Начальник ОПБ и ПК ПО ЮЭС Соснин О.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специлист ОПБ И ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 02:05
757213 | 411 | 2023-06-06 | 17 | 57 | 0.53983 | 2023-06-06 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной вставки от ПС 110 кВ Стройбаза до оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению действием защиты ВЛ 10 кВ ф.10-7-К ПС 110 кВ Стройбаза. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной вставки от ПС 110 кВ Стройбаза до оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной вставки от ПС 110 кВ Стройбаза на Ф-10-7-К, ААБл-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной вставки от ПС 110 кВ Стройбаза до оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К с заменой концевой муфты. Ответственное лицо: Титов Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 02:05
757213 | 412 | 2023-06-06 | 17 | 57 | 0.62068 | 2023-06-06 | 20 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя "ООО Коралл" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 02:06
757213 | 413 | 2023-06-06 | 19 | 50 |  | 2023-06-06 | 19 | 50 | 3.4.8.5 По заявке МЧС (для тушения пала травы на ведомственной ПС Стройбаза) был отключен ф.10-12-К ПС 110 кВ Стройбаза. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС подтверждающую необходимость оперативного отключения ф.10-12-К ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 02:06
757213 | 414 | 2023-06-06 | 19 | 50 | 0.021671 | 2023-06-06 | 20 | 0 | 3.4.8.5 По заявке МЧС (для тушения пала травы на ведомстенной ПС Стройбаза) был отключен ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку у МЧС подтверждающую необходимость оперативного отключения ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-07 02:07
757212 | 155 | 2023-06-05 | 4 | 15 |  | 2023-06-05 | 4 | 15 | 3.4.10 Посадка птицы на высоковольтные контакты линейного разъединителя ЛР-10 кВ перед потребительским ТП-АЗС привела к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б ПС 35 кВ Беловская-Городская. Данное потребительское ТП расположено в непосредственной близости от мест гнездования птиц. 4.12 В результате попадания птицы между высоковольтными контактами линейного разъединителя ЛР-10 кВ на опоре №105/7 перед потребительским ТП-АЗС от ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С", приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" птицей на Ф-10-10-Б_ПС 35 кВ Беловская Городская, Спуск №1500 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б от опоры №1 до опоры №170 с отпайками Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Собственнику ТП-АЗС от ф. 10-10-Б направить требование о необходимости установки птице-защитного устройства на своём оборудовании (ЛР-10 кВ перед ТП-АЗС, ТП-АЗС) Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Беловского РЭС ПО ЦЭС Кононов А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ Мирзоев С.М. | 2023-06-07 08:01
757213 | 416 | 2023-06-07 | 18 | 20 | 0.064574 | 2023-06-07 | 18 | 27 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя ОАО "РЖД западно сибирская дирекция по энергообеспечению", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ иПК Дудченко И.И. | 2023-06-08 02:19
757213 | 417 | 2023-06-07 | 18 | 45 | 0.42221 | 2023-06-07 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А"на опоре 13 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А"на опоре 13 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т от РП 10 кВ Тальжино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на ф.10-6-Т, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т Ответственное лицо: Махнев О.М. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-08 02:20
757213 | 418 | 2023-06-07 | 19 | 30 |  | 2023-06-07 | 19 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "Горэлектросеть г.Новокузнецка", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-08 02:21
757213 | 421 | 2023-06-07 | 20 | 47 | 4.75 | 2023-06-07 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционных свойств высоковольтного ввода МСВ-110 ф. «С» в сторону 1с-110 ПС 110 кВ Шахтовая, что стало причиной возникновения короткого замыкания внутри высоковольтного ввода МСВ-110 ф. «С» в сторону 1с-110 ПС 110 кВ Шахтовая и, как следствие, аварийного отключения Т-1-63 на ПС 110 кВ Шахтовая, Т-2-40 на ПС 110 кВ Шахтовая и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. 4.12 Повреждение высоковольтного ввода МСВ-110 ф. «С» в сторону 1с-110 ПС 110 кВ Шахтовая в следствии ухудшение изоляционных свойств высоковольтного ввода МСВ-110 ф. «С» в сторону 1с-110 ПС 110 кВ Шахтовая при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение высоковольтного ввода МСВ-110 ф. «С» в сторону 1с-110 на ПС 110 кВ Шахтовая, МСВ-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену высоковольтного ввода МСВ-110 ф.С в сторону 1с-110 ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 В процессе эксплуатации проводить определение физико-химических характеристик масла из негерметичных вводов в соответствии с требованиями СТО 34.01-23.1-001-2017. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 02.10.2023 годТехническое мероприятие 3 По совокупности результатов испытаний вводов проводить хроматографический анализ растворенных в масле газов. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При выходе значений параметров tg изоляции вводов 110 кВ за установленные границы (предельные значения) принимать решение техническим руководителем субъекта электроэнергетики об учащенном контроле состояния вводов. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнять учащённый контроль вводов по АРГ по совокупности результатов испытаний в соответствии с СТО 34.01-23-003-2019 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕФЕКТОВ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА ГАЗОВ, РАСТВОРЕННЫХ В МИНЕРАЛЬНОМ ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ». Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Внести изменения по вышеперечисленным мероприятиям в инструкцию ПО Южные ЭС по эксплуатации маслонаполненных вводов на напряжение 110 кВ. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 15.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора-гл.инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Зам.гл.инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЮЭС. Бондарь А.Н. Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Главный инспектор РУТН Сибири Филиала ПАО «Россети» - ЦТН Филимонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-08 02:29
757210 | 331 | 2023-06-08 | 0 | 48 |  | 2023-06-08 | 0 | 48 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 43 ВЛ 35 кВ Т-2Б отпайка на ПС 35 кВ Барандатская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "А") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-2. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" на опоре № 43 ВЛ 35 кВ Т-2Б отпайка на ПС 35 кВ Барандатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 42.43.44 ВЛ 35 кВ Т-2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБиПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-08 07:49
757212 | 156 | 2023-06-08 | 1 | 38 | 0.014007 | 2023-06-08 | 1 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании молнии в опору № 279 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КБ произошло расщепление верхней части опоры № 279 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КБ и выпадение крюка фазы "А". Вследствие этого произошло падение провода фазы "А" вместе с крюком и схлест его с проводом фазы "В" в пролетах опор №№ 278-280 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КБ, что привело к междуфазному короткому замыканию. 4.4 Расщепление после удара молнии верхней части стойки опоры № 279 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КБ привело к выпадению крюка с изолятором ф. "В" из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление верхней части стойки опоры № 279 на Ф-10-1-КБ, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюков с изоляторами фаз "А, В, С" ниже повреждённого участка опоры с последующим измерением габаритов провода до поверхности земли. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-09 00:51
757210 | 335 | 2023-06-07 | 19 | 16 |  | 2023-06-07 | 19 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 210 ВЛ 35 кВ Я-4, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 210 ВЛ 35 кВ Я-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ 35 кВ Я-4, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Я-4 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 209,210,211 ВЛ 35 кВ Я-4 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-4 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-09 02:23
757213 | 424 | 2023-06-08 | 20 | 36 | 0.17 | 2023-06-08 | 21 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №25-26 ВЛ-6 кВ ф.6-13-П,что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-13-П от ПС 110 кВ Шахтовая действием МТЗ. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №25-26 ВЛ-6 кВ ф.6-13-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода фазы «А» и фазы «С» на Ф-6-13-П, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-13-П, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-09 02:38
757212 | 157 | 2023-06-08 | 6 | 8 | 0.0012673 | 2023-06-08 | 6 | 12 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 10 м/с и разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-086, произошел кратковременный схлест проводов фазы «А» и «0». 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов фазы "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов фазы "А" и "0". на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-086, Пролет: оп.8/3-оп.8/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-086 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №8/3-8/4 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-086. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №8/3-8/4 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-086. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-09 06:00
757212 | 158 | 2023-06-06 | 20 | 43 | 0.013667 | 2023-06-06 | 22 | 5 | 3.4.8.1 При разгрузке груза произошел обрыв провода фазы «С» кузовом грузового автомобиля и схлест проводов фаз «С» и «0» в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-240, что привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-240. 4.4 Обрыв провода фазы «С» ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-240 в пролете опор №№ 2-3 кузовом грузового автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «С» кузовом грузового автомобиля на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-240, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-240. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МВД России на причинение организации материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник РЭС Кулешов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-09 06:27
757210 | 337 | 2023-06-06 | 8 | 54 |  | 2023-06-06 | 8 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново на провода в пролете опор №№ 87-88, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 87-88 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний в срок до 30.09.2023 года. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-09 06:34
757210 | 339 | 2023-06-06 | 8 | 12 | 0.045833 | 2023-06-06 | 12 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (18 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств изолятора фазы "С" на опоре №437 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС-35 кВ Полуторник, что привело к его разрушению с падением незакрепленного провода на траверсу опоры № 437, с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС-35 кВ Полуторник. 4.10 При появлении однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС-35 кВ Полуторник, произошло термическое повреждение опоры № 437. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Ф-10-2-М_ПС 35 кВ Полуторник, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния целостности изоляторов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-09 06:48
757213 | 427 | 2023-06-09 | 4 | 21 |  | 2023-06-09 | 4 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, а так же длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПН фазы "A" на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, что привело к падению шлейфа ОПН на провод ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, что стало причиной короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. 4.3 Излом и падение шлейфа ОПН фазы "A" на опоре № 63 на провода ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая в результате воздействия ветровой нагрузки, а так же длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение шлейфа ОПН фазы "A" на провод на опоре №63. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1, Опора пром. мет.П | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ОПН на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-09 07:14
757213 | 428 | 2023-06-09 | 10 | 46 |  | 2023-06-09 | 10 | 46 | 3.4.12.5 Вследствие длительного воздействия высокой температуры (31,5 до 36,8С согласно приложению №5) произошло увеличение стрелы провеса и приближение на недопустимое расстояние ДКР к проводу в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. 4.12 увеличение стрелы провеса и приближение на недопустимое расстояние ДКР к проводу в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками вследствие длительного воздействия высокой температуры (31С согласно приложению №5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние провода к несвоевременно вырубленной ДКР. на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Опора анк. мет.У2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР и ОСД на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер ширины просеки в пролетах опор № 6-8 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР и ОСД и замера ширины просеки на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками., в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 01:40
757213 | 431 | 2023-06-10 | 9 | 36 | 0.027917 | 2023-06-10 | 15 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора и держателя предохранителя ПР10 в РУ-10кВ ТП-Ю-1-084, что стало причиной однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ТП-Ю-1-084 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора и держателя предохранителя ПР10 в РУ-10кВ ТП-Ю-1-084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора ПР10 на ТП-Ю-1-084, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У3 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора и держателя предохранителя в РУ 10 кВ ТП-Ю-1-084 Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 03:05
757213 | 432 | 2023-06-10 | 8 | 40 | 0.018666 | 2023-06-10 | 9 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора и держателя предохранителя ПР10 в РУ-10кВ ТП-Ю-1-084, что стало причиной однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения СП-2 ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора и держателя предохранителя ПР10 в РУ-10кВ ТП-Ю-1-084. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора и держателя предохранителя ПР10 в РУ-10кВ ТП-Ю-1-084. на Ф-10-25-И, TER-Rec 15-Al1-R5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора и держателя предохранителя в РУ 10 кВ ТП-Ю-1-084 Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 03:06
757212 | 161 | 2023-06-10 | 20 | 20 | 0.017493 | 2023-06-10 | 20 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала, приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Трудармейского РЭС ПО ЦЭС Филатов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Романов А.Ю. | 2023-06-13 03:15
757212 | 162 | 2023-06-10 | 21 | 47 | 0.004 | 2023-06-10 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации при постоянном воздействии ультрафиолетового излучения произошло снижение электроизоляционных свойств кабеля АВВГ-3х35 0,4 кВ ф.1 ТП-10 с образованием на оболочках его внешней и внутренней изоляции трещин. При попадании атмосферной влаги на оболочки кабеля произошло перекрытие изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие изоляции кабеля АВВГ-3х35 0,4 кВ ф.1 ТП-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции кабеля АВВГ-3х35 на ф.1 ТП-10, TP010-0030094-16-01-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабеля АВВГ 3х35 ф.1 ТП-010. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП-010. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-13 03:57
757213 | 433 | 2023-06-10 | 19 | 50 | 0.079 | 2023-06-10 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Котельная". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 04:02
757210 | 345 | 2023-06-06 | 20 | 18 | 0.37377 | 2023-06-06 | 20 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, при возникновении короткого замыкании на ВЛ-35 кВ ТН-4 и длительных циклах АПВ, произошло повреждение дугогасительногй камеры полюса фазы "А" В-35 ТН-4 ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к недоотключению В-35 ТН-4, а так же прохождению токов КЗ по ШМ-35 кВ 2с-35 кВ с дальнейшим повреждением ТТ-35 МСВ фазы "С" и отключением от ДЗШ 2с-35 кВ ПС 110 кВ Тяжинская. 4.14 В следствии короткого замыкании на ВЛ-35 кВ ТН-4 и длительных циклах АПВ, произошло повреждение дугогасительной камеры на полюсе фазы "А" В-35 ТН-4 ПС 110 кВ Тяжинская и недоотключению В-35 ТН-4, что привело к прохождению токов КЗ по ШМ-35 кВ 2с с дальнейшим повреждением ТТ-35 МСВ фазы "С" и отключению от ДЗШ 2с 35 кВ ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден полюс фазы "А" В-35 ТН-4 ПС 110 кВ Тяжинская на ПС 110 кВ Тяжинская, С-35-630-10 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, а так же анализ количества отключений и протоколов испытаний выключателей 35 кВ ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и анализа рассмотреть возможность о включении в ремонтную программу 2024 года выключатели 35 кВ ПС 110 кВ Тяжинская Ответственное лицо: Чернавин А.А. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СПС ПО СВЭС Алешиков Павел Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-13 04:28
757210 | 347 | 2023-06-05 | 10 | 12 | 0.458 | 2023-06-05 | 14 | 1 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-13 06:03
757212 | 163 | 2023-06-09 | 17 | 12 | 0.13667 | 2023-06-09 | 18 | 34 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ООО «Энергоресурс» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Выдать потребителю предписание с требованием произвести обрезку крон деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ 6 кВ ф.6-2-С в границах эксплуатационной ответственности. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 17.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 17.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-С от опоры №1 до опоры№34 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Беловского РЭС ПО ЦЭС Кононов А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Начальник ОДГ Мирзоев С.М. | 2023-06-13 06:24
757212 | 164 | 2023-06-10 | 16 | 38 | 0.46333 | 2023-06-10 | 21 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Либхерр-Русланд". | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Л от опоры №1 до опоры№150. Ответственное лицо: Заместитель начальника Беловского РЭС - главный инженер Петров И.В. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо представителям ООО"Либхерр-Русланд" о приведении электрических сетей в состояние, обеспечиваю- щее безаварийную эксплуатацию и предоставлении протоколов высоковольтных испытаний кабельной линии ф. 10-3-Л в Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». Ответственное лицо: Заместитель начальника Беловского РЭС- главный инженер Петров И.В. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель начальника Беловского РЭС-главный инженер Петров И.ВГ. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.07.2023 год | Начальник ОДГ Мирзоев С.М. | 2023-06-13 07:21
757212 | 165 | 2023-06-05 | 21 | 0 | 5.985 | 2023-06-06 | 1 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления фактов старения изоляции произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты в ЗТП-24 КЛ-6 кВ яч. №2 Т-2. 4.12 Старение изоляции (битумной заливной) и ее разрушение вследствии пересыхания в период длительной эксплуатации (35 лет) привело к пробою концевой кабельной муфты в ЗТП-24 КЛ 6 кВ ф.6-5-ТП-1 яч.№2 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение и разрушение изоляции приведшее к пробою концевой кабельной муфты в яч.№2 ЗТП-24 на КЛ 6 кВ Ф-ЗТП-2 - ЗТП-24 (Ф-6-5-ТП-1), KS006-0004122 | Техническое мероприятие 1 Заменить концевую кабельную муфту КЛ-6 кВ ф.6-5-ТП-1 яч№2 ЗТП-24. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания участка КЛ-6 кВ ф.6-5-ТП-1 от ЗТП-24 - ЗТП-3 силами Службы изоляции, защиты от перенапряжения и испытаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать обход трассы КЛ-6 кВ ф.6-5-ТП-1 по всей длине, с осмотром концевых муфт на вводах в ЗТП, относящихся к КЛ 6 кВ ф.6-5-ТП-1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Инского РЭС ПО ЦЭС Кузнецов Ю.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-13 07:23
757213 | 436 | 2023-06-09 | 13 | 11 | 0.0019992 | 2023-06-09 | 13 | 16 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пролете оп.6-7 ВЛ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-008, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-008. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пролете оп.6-7 ВЛ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-008, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-008. Ответственное лицо: О.М.Махнев 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист ОПб и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 07:25
757213 | 437 | 2023-06-09 | 17 | 45 | 0.0032273 | 2023-06-09 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 471-472 ВЛ 10 кВ Ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП 1 на оп.468 ВЛ 10 кВ Ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 471-472 ВЛ 10 кВ Ф.10-4-Ш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-4-Ш с. Кузедеево-с. Лыс, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 07:25
757213 | 438 | 2023-06-10 | 13 | 6 | 0.04625 | 2023-06-10 | 14 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Западная д.7. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 07:26
757213 | 439 | 2023-06-10 | 17 | 20 | 0.073334 | 2023-06-10 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора на ЛР 10 кВ ТП-4-009 ф.10-2-К, что привело к появлению "земли" на ТП-Ю-1-055 и, как следствие, к оперативному отключению ф.10-8-К. 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора на ЛР 10 кВ ТП-4-009 ф.10-2-К от ТП-Ю-1-055. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ЛР 10 кВ ТП-4-009 ф.10-2-К на Ф-10-8-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на ЛР 10 кВ ТП-4-009 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 07:26
757213 | 440 | 2023-06-10 | 19 | 50 |  | 2023-06-10 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора на ЛР 10 кВ ТП-4-009 ф.10-2-К, что привело к появлению "земли" и, как следствие к оперативному отключению ф.10-2-К от ТП-Ю-1-055 от ПС 110 кВ Стройбаза. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора на ЛР 10 кВ ТП-4-009 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, ЛР 10 кВ ТП-4-009 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изолятора на ЛР 10 кВ ТП-4-009 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-13 07:26
757212 | 166 | 2023-06-09 | 21 | 15 | 0.0029175 | 2023-06-09 | 21 | 22 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 12 м/с, ввиду разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-235, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В». 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов фаз "А" и "В". на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-235, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-235 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-235. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 3 После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-235. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-13 07:45
757212 | 167 | 2023-06-09 | 20 | 43 | 0.002 | 2023-06-09 | 20 | 49 | 3.4.7.3 При воздействии ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ опор 4/4-4/5, с проводами ВЛ фазы «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-142. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-142, Пролет: оп.4/4-оп.4/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-142 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 4/4-4/5 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-142 . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Демьяновского отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-13 08:33
757210 | 348 | 2023-06-05 | 13 | 10 | 1.26 | 2023-06-05 | 13 | 28 | 3.4.8.4 В результате наброса неизвестными лицами полиэтиленовой ленты на опору № 105 ВЛ 110 кВ Тайга-Анжерская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Тайга-Анжерская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Тайга-Анжерская, произошло в следствии наброс полиэтиленовой ленты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Тайга-Анжерская, Опора пром. мет.П1ЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Тайга-Анжерская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тайга-Анжерская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По факту наброса постороннего предмета на ВЛ 110 кВ Тайга-Анжерская неизвестными лицами подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-14 01:46
757210 | 350 | 2023-06-08 | 1 | 36 |  | 2023-06-08 | 1 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (18 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 19-20, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-3-Е_ПС Силинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-14 03:33
757210 | 352 | 2023-06-09 | 19 | 5 |  | 2023-06-09 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (58 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных и изоляционных свойств ШФ-10 фазы "С" на опоре 6/123 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к его излому, вследствие чего произошла пляска провода фазы "С" и приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "С" и "В" на опоре № 6/123 ВЛ-10 ф.10-12-И от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изоляционного промежутка между фаз на опоре № 6/129 на Ф-10-12-И_ПС 110 кВ Ивановская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-И ПС 110 кВ Ивановская на предмет целостности штыревых изоляторов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кв ф.10-12-И ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-14 07:54
757210 | 353 | 2023-06-09 | 21 | 59 | 0.0053613 | 2023-06-09 | 22 | 1 | 3.4.7.3 Из-за разрегулирования стрелы провиса провода,под воздействием порывов ветра (до 11 м/с), произошло раскачивание провода в пролете опор №495-496 ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор №№ 495-496 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирована стрела провиса провода на Ф-10-13-С_ПС 35 кВ Улановская, Пролет: Опора № 495 - Опора № 496 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-14 08:24
757212 | 170 | 2023-06-09 | 21 | 21 | 0.0019995 | 2023-06-09 | 21 | 29 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной рубки неустановленными лицами кустарника клена в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-174, произошло падение ветки на провода, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и аварийному отключению АВ-0,4 В ф.3 ТП-174. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка вследствии падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №2-3 ф.3 ТП-174. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-174, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-174 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-174 от ДКР в пролете опор 1-3. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-06-14 15:43
757212 | 172 | 2023-06-10 | 18 | 55 | 0.75951 | 2023-06-10 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В условиях дождя, порывов ветра до 9 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №171-172 произошел схлест проводов фаз «А» и «В» ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ш. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате схлеста проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ш в пролете опор №171-172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате схлеста проводов в пролете опор №171-172 на Ф-10-6-Ш, Пролет: Оп. №171 - Оп. №172 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-6-Ш на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №171-172 ф. 10-6-Ш. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №171-172 ф.10-6-Ш. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник РЭС Кулешов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-15 03:07
757210 | 355 | 2023-06-09 | 18 | 39 | 0.002 | 2023-06-09 | 18 | 42 | 3.4.10 В результате воздействия на электроустановку птицы, при её приземлении на корзину ТП-237, на отходящие провода ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-237 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" телом птицы, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-237 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на корзине ТП-237 на отходящей ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-237 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-237, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-237 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на гнездование птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 03.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-237 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Мариинского РЭС Корниенко Андрей Алексеевич | 2023-06-15 03:33
757212 | 173 | 2023-06-10 | 15 | 18 | 0.000833 | 2023-06-10 | 15 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной подрезки веток и крон деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра до 11 м/с и дождя, произошло касание мокрыми ветками ОСД проводов ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-ЦИ-025 в пролете опор №№4-5, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Под воздействием порывов ветра (до 11 м/с) и дождя произошло касание мокрой веткой ОСД (в охранной зоне ВЛ) проводов ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-ЦИ-025 в пролете опор №№4-5, что привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-ЦИ-025 на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-ЦИ-025, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-ЦИ-025 в пролете опор №№4-5 от ДКР и ОСД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-ЦИ-025 по всей длине на предмет наличия ДКР и ОСД в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Инского РЭС Кононова В.С. | 2023-06-15 05:59
757212 | 174 | 2023-06-09 | 17 | 38 | 0.01294 | 2023-06-09 | 17 | 42 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременной вырубки ДКР при порывах ветра (13 м/с) произошло касание ветками деревьев проводов ВЛ 6 кВ ф.6-15-К ф. "А" и "В" на вводе 6 кВ в ЗТП-15 с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Касание ветками ДКР проводов ВЛ-6 кВ ф.6-15-К на вводе 6 кВ в ЗТП-15 привело к нарушению электрической изоляции (межфазному короткому замыканию) с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.6-15-К на Ф-6-15-К_ПС 35 кВ Инская, Спуск №1501 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 6 кВ ф.6-15-К в пролетах опор №№17-18-ЗТП-15. (Включено в программу ТОиР на сентябрь 2023 в объеме 0,5 га заказ № 142768253). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-15-К по вей длине на наличие ДКР и ОСД в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Инского РЭС ПО ЦЭС Кузнецов Ю.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Начальник ОДГ Инского РЭС Кононова В.С. | 2023-06-15 07:04
757212 | 175 | 2023-06-10 | 20 | 47 | 1.05 | 2023-06-10 | 21 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного обнаружения дефекта в механизме свободного расцепления (износ ролика расцепления в механизме свободного отключения привел к созданию недостаточного усилия для освобождения заводящей защелки с рычагом вала в момент отключения привода) на приводе типа ПЭ-11 выключателя В ф.6-16-В-5 типа ВМГ-10/630 на ПС 35 кВ Рудник, произошло разрегулирование привода В ф.6-16-В-5. При возникновении кратковременного междуфазного короткого замыкания на ф. 6-16-В-5 произошло срабатывание МТЗ ф. 6-16-В-5 на ПС 35 кВ Рудник, но из-за разрегулировки привода В ф. 6-16-В-5 отключение В ф. 6-16-В-5 не произошло, вследствие чего действием МТЗ-6 Т-1 произошло отключение В-6 Т-1 на ПС 35 кВ Рудник. АВР МСВ-6 на ПС 35 кВ Рудник не работало, т.к. Т-1-10 не отключался. После отключения В-6 Т-1 на ПС 35 кВ Рудник 1с-6 кВ осталась без напряжения. 4.2 В результате длительной эксплуатации (52 года) и многократных коммутаций произошел износ ролика расцепления в механизме свободного отключения привода типа ПЭ-11 выключателя В ф.6-16-В-5 типа ВМГ-10/630 на ПС 35 кВ Рудник, что привело к созданию недостаточного усилия для освобождения заводящей защелки с рычагом вала в момент отключения привода В ф.6-16-В-5. В результате, при возникновении межфазного КЗ на ф. 6-16-В-5 отключение В ф. 6-16-В-5 не произошло. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ ролика расцепления в механизме свободного отключения на ПС 35 кВ Рудник, Привод ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт привода В ф.6-16-В-5 на ПС 35 кВ Рудник. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередную ревизию всех приводов типа ПЭ-11 у выключателей 6 кВ на ПС 35 кВ Рудник. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К | 2023-06-15 08:07
757210 | 358 | 2023-06-06 | 20 | 50 |  | 2023-06-06 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 11 ВЛ 35 кВ Тн-4, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ ТН-4. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 11 ВЛ 35 кВ Тн-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-4, Опора пром.ж/б. ПБ35-2Т | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-4 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Тн-4 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-15 09:00
757210 | 361 | 2023-06-08 | 1 | 39 | 0.26946 | 2023-06-08 | 3 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (18 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на провода в пролете опор №№ 83-84, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 83-84 ВЛ-10 кВ ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-16 02:00
757210 | 362 | 2023-06-09 | 10 | 2 |  | 2023-06-09 | 10 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерево на проводах на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-16 02:06
757210 | 363 | 2023-06-08 | 9 | 9 | 0.005 | 2023-06-08 | 9 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581_Ф-6-19-Н, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581_Ф-6-19-Н. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581_Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581_Ф-6-19-Н, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581_Ф-6-19-Н на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-16 02:37
757210 | 364 | 2023-06-09 | 10 | 35 | 0.037826 | 2023-06-09 | 13 | 19 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опорный изолятор 10 кВ фазы "В" ЛР-25 ф. 10-19-В, что привело к его разрушению с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" по ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. 4.12 Пробой изоляции на опорном изоляторе 10 кВ фазы "В" на ЛР-25 ф. 10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на опорном изоляторе на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, ПР-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-16 02:37
757210 | 365 | 2023-06-08 | 14 | 36 | 0.0075 | 2023-06-08 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 10/8-10/9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10/8-10/9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1065_Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-16 03:08
757210 | 367 | 2023-06-08 | 16 | 3 | 0.68801 | 2023-06-08 | 18 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (18 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№ 212-212/1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А","В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 212-212/1 ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС Оросительная, с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ОСД из-за охранной зоны на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-16 03:24
757212 | 177 | 2023-06-10 | 19 | 17 | 1.2417 | 2023-06-10 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ухудшения изоляции цепей управления В-35 Т-1 ПС 110 кВ Гурьевская в кабеле управления между кабельными жилами, что привело к ложному срабатыванию этого выключателя. 4.12 Вследствие длительного срока эксплуатации (более 52 лет) и знакопеременного воздействия температуры окружающего воздуха произошло растрескивание резиновой изоляции жил контрольного кабеля №120 ,проходящий от панели №4 ГЩУ до клеммного шкафа В-35 Т-1. При воздействии атмосферных осадков в виде дождя, произошло замыкание цепей А301-А302 , что привело к ложному срабатыванию на отключение В-35 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительная изоляция контрольного кабеля в цепях управления В-35 Т-1 на ПС 110 кВ Гурьевская, АУВ на базе др.реле на ПС 110 кВ Гурьевская, АУВ на базе др. реле | Техническое мероприятие 1 Заменить контрольный кабель от панели №4 ГЩУ до клеммного шкафа В-35 Т-1-40 на ОРУ -35 ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение послеаварийной проверки схемы АУВ В-35 Т-1-40. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник Гурьевского РЭС ПО ЦЭС Санаров В.В. Начальник СРЗА ПО ЦЭС Слепов К.Э. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Начальник ОПБ и ПК ПО ЦЭС Косточкин А.В. | 2023-06-16 05:04
757210 | 371 | 2023-06-09 | 18 | 30 | 1.1043 | 2023-06-10 | 0 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (13 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на провода в пролете опор №№ 100-101, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 100-101 ВЛ-6 кВ ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-6-11-К_ПС 35 кВ Насосная-5, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 06:25
757210 | 375 | 2023-06-10 | 21 | 25 | 2.5403 | 2023-06-11 | 0 | 36 | 3.4.8.2 В результате несанкционированного производства работ в пределах охранной зоны ВЛ 10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35кВ Береговая в пролете опор №№ 4-5, произошел обрыв проводов фаз "А","В" и "С" , с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35кВ Береговая. 4.4 Механическое повреждение техникой провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение техникой на Ф-10-14-Ш_ПС 35 кВ Береговая, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 07:26
757210 | 376 | 2023-06-10 | 22 | 30 | 0.02833 | 2023-06-10 | 22 | 47 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на провода в пролете опор №№ 36/44-36/45, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 36/44-36/45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-8-С_ПС Весенняя, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Ио начальника ОПБиПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-16 08:15
757213 | 367 | 2023-05-25 | 17 | 51 | 1.7201e-05 | 2023-05-25 | 17 | 52 | 3.4.9.3 При осмотре обнаружено повреждение на вводе потребителя ул.3-я Нагорная д.4 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-26 03:05
757213 | 368 | 2023-05-26 | 4 | 36 |  | 2023-05-26 | 4 | 36 | 3.4.12.2 В следствии воздействия порывов ветра произошло кратковременное прикосновение ДКР к проводам в пролете опор № 15-16 отпайки на ПС 110 кВ Водная ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. 4.12 Прикосновение ДКР к проводам в пролете опор № 15-16 отпайки на ПС 110 кВ Водная ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1 в результате воздействия порывов ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прикосновение ДКР к проводам на ВЛ 110 кВ Еланская-Хвостохранилище-1, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки отпайки на ПС 110 кВ Водная ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку ДКР и выпиловку ОСД в пределах охранной зоны отпайки на ПС 110 кВ Водная ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр отпайки на ПС 110 кВ Водная ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра отпайки на ПС 110 кВ Водная ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1, в случае выявления замечаний, составить график их устранения. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-26 06:28
757213 | 369 | 2023-05-26 | 5 | 6 | 0.004998 | 2023-05-26 | 5 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Солнечный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-26 08:38
757212 | 129 | 2023-05-27 | 15 | 1 | 0.099383 | 2023-05-27 | 15 | 5 | 3.4.10 В результате посадки птицы на СП-1 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная Сельская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Посадка птицы на СП-1 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная Сельская привела к нарушению электрической изоляции ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посадка птицы на СП-1 ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная Сельская. на Ф-10-14-МК, TER-Rec 15-Al1-R5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная Сельская Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании плана ремонтов на 2024 год включить мероприятие по установке ПЗУ на СП-1 ф.10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная Сельская . Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-27 17:12
757212 | 130 | 2023-05-27 | 16 | 50 | 0.003999 | 2023-05-27 | 16 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение ветки дерева в охранной зоне на провода ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-436, что привело к схлёсту проводов фазы "А" и "0" с возникновением однофазного короткого замыкания . 4.4 Механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки дерева из охранной зоны в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-436 привело к схлёсту провода фазы "А" и "0" с возникновением однофазного короткого замыкания с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева из охранной зоны в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-436 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-436, Пролет: Оп. №12 - Оп. №13 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-436 в пролете опор №№12-13 от ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-436 по всей длине на предмет наличия ОСД и ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-05-27 17:53
757213 | 371 | 2023-05-26 | 21 | 0 | 0.016167 | 2023-05-27 | 0 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Колпашевская 11 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-29 01:18
757213 | 373 | 2023-05-27 | 0 | 24 | 1.1193 | 2023-05-27 | 3 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фаза "А" и "В" в пр .оп. 23/19/1-23/19/2 ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.12 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фаза "А" и "В" в пр .оп. 23/19/1-23/19/2 ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-6-ЦДС, Пролет: Опора № 23/19/1 - Опора № 23/19/ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаза "А" и "В" в пр .оп. 23/19/1-23/19/2 ВЛ 6кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-29 01:18
757213 | 374 | 2023-05-27 | 18 | 4 |  | 2023-05-27 | 18 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-12-К в пролете опор №38-39, что привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ф.10-12-К с ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-12-К в пролете опор №38-39/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-12-МУП ТРСК, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-29 01:19
757213 | 375 | 2023-05-28 | 18 | 12 |  | 2023-05-28 | 18 | 12 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом птицы между проводами и элементами опоры № 125 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. 4.11 перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом птицы между проводами и элементами опоры № 125 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом птицы между проводами и элементами опоры на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, Опора пром. мет.ПС110-9 | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, в случае выявления дефектов, составить график устранения дефектов Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками на предмет гнездования птиц Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность установки средств защиты от птиц на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС– Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-29 01:20
757212 | 131 | 2023-05-26 | 13 | 2 | 0.001998 | 2023-05-26 | 13 | 4 | 3.4.12.2 Порывы ветра до 12 м/с привели к срыву крюка ф "А" с опоры №112 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г без повреждения провода и изолятора линии, что привело к замыканию проводов ф. "В" и "А" и аварийному отключению линии. 4.12 Срыв крюка ф. "А" на опоре № 112 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г привел к провисанию провода с нарушением электрической изоляции линии и ее аварийным отключением действием МТЗ на ПС 35 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г оп 112 срыв крюка ф."А". на Ф-10-7-Г_ПС 35 кВ Рассвет, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г на надежность крепления крючьев в опоре, состояния колпачков, вязок. При наличии замечаний наметить мероприятия и дату устранения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить проверку степени загнивания деревоопор ВЛ-10 кВ ф.10-7-Г, внесенных в перечень опор, на которые запрещен подъем. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Внести оп.112 ф.10-7-Г в программу КР 2025 года. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.03.2024 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Гурьевского РЭС ПО ЦЭС Санаров В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К | 2023-05-29 03:03
757210 | 291 | 2023-05-26 | 14 | 15 | 0.002666 | 2023-05-26 | 14 | 23 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара отключили АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-004 ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку от МЧС подтверждающую заявку на отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-004 Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская. Ответственное лицо: А.А. Игнатьев 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОДГ Чебулинского РЭС Игнатьев А.А. | 2023-05-29 08:09
757213 | 378 | 2023-05-29 | 12 | 23 | 0.008 | 2023-05-29 | 13 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО Колосок. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-30 01:14
757210 | 293 | 2023-05-27 | 22 | 54 | 0.005666 | 2023-05-27 | 23 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-083 Ф-10-2-КC от ПС 35 кВ Курсксмоленская в пролете опор №№ 3-4 , произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф-1 ТП-083. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-083 Ф-10-2-КC от ПС 35 кВ Курсксмоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-083, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести очистку ВЛ-0,4 Ф-1 ТП-083 от ДКР и веток кустарника в проводах до 30.06.2023 г. Ответственное лицо: В.С. Андреев 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план работы мероприятия по удалению веток в проводах по Ф-1 ТП-083 ПС 35 кВ Курсксмоленская до 30.06.2023 г. Ответственное лицо: В.С. Андреев 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник ОДГ Чебулинского РЭС Игнатьев А.А. | 2023-05-30 01:52
757213 | 379 | 2023-05-29 | 13 | 46 | 0.9227 | 2023-05-29 | 17 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АО СК "ЮКС". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-30 01:56
757212 | 134 | 2023-05-27 | 19 | 30 | 0.001 | 2023-05-27 | 19 | 33 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля потребителя по адресу н.п. Каменка ул. Федирко-36, запитанного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-247 произошло аварийное отключение АВ 0,4 ф.2 ТП-247. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-247. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-05-30 02:45
757213 | 380 | 2023-05-29 | 4 | 20 |  | 2023-05-29 | 4 | 20 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2 произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры № 44 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2. 4.11 Перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом птицы между проводами и элементами опоры № 44 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом птицы между проводами и элементами опоры на ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2, Опора пром. мет.ЦП1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2, в случае выявления дефектов, составить график устранения дефектов Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2 на предмет гнездования птиц Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность установки средств защиты от птиц на ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-30 03:09
757212 | 135 | 2023-05-27 | 23 | 38 | 0.0037485 | 2023-05-27 | 23 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля 0,23 кВ потребителя по адресу н.п. Шуринка ул. Баклыкова-77, запитанного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225, произошло аварийное отключение АВ 0,4 ф.1 ТП-225. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-05-30 04:21
757212 | 136 | 2023-05-28 | 11 | 50 | 0.097165 | 2023-05-28 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (более 47 лет ) и потери механической прочности под воздействием знакопеременных изгибающих нагрузок, при порывах ветра до 10 м/с, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП- 429 с падением его на провод фазы "С" и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Длительное, в течение 47 лет эксплуатации, воздействие знакопеременных ветровых нагрузок с перепадами температур окружающего воздуха привело к ослаблению механической прочности провода ф. "В" ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-429 и его обрыву в пролете опор №№ 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление механической прочности провода ф. "В" в пр. оп. №№ 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-429, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-429. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-429. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-429 в пролетах опор №№ 4-14 для определения технического состояния проводов и качества их крепления на изоляторах ВЛ с принятием соответствующих решений по результатам верхового осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-05-30 05:46
757210 | 295 | 2023-05-27 | 14 | 48 | 0.0049995 | 2023-05-27 | 15 | 14 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. Вокзальная д.22, с. Тисуль, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-234. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-234. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Начальник ОДГ Тяжинского РЭС Кашин И.В. | 2023-05-30 06:49
757212 | 137 | 2023-05-27 | 22 | 8 | 0.002001 | 2023-05-27 | 22 | 12 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ фаз «В» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-054. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор 12-12/1 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-054. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор 12-12/1 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-054 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-054, Пролет: оп.12-оп.12/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-054 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-054 в пролете оп. 12-12/1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Шабаново ул. Октябрьская д.21 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-05-30 08:36
757212 | 138 | 2023-05-28 | 14 | 14 | 0.1855 | 2023-05-28 | 16 | 53 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло падение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на опору №85 с касанием провода фазы «А» и металлической траверсы, что привело к появлению «земли» на ПС 35 кВ Подгорновская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-15-Р, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-Р по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор № 85-86 ВЛ-10 ф.10-15-Р. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник РЭС Кулешов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-30 08:48
757210 | 296 | 2023-05-29 | 13 | 10 | 0.043167 | 2023-05-29 | 17 | 29 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля неизвестных лиц на опору № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-008, произошёл излом опоры с обрывом провода фаз "В" и нулевого провода, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и аварийному отключению АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-008. 4.4 В результате увеличения динамической нагрузки, вызванной наездом автомобиля неизвестных лиц, произошло повреждение опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-008 с обрывом провода фаз "В" и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд техники стороннего лица на опору № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-И-008 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-008, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения экономического ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» подать заявление в полицию Ответственное лицо: Гончаров Г.П 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-30 09:02
757212 | 139 | 2023-05-28 | 17 | 43 | 0.028701 | 2023-05-28 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (более 64 лет ) и потери механической прочности под воздействием знакопеременных изгибающих нагрузок, при порывах ветра до 10 м/с, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 047 с падением его на нулевой провод и возникновением короткого замыкания. 4.4 Длительное, в течение 64 лет эксплуатации, воздействие знакопеременных ветровых нагрузок, с перепадами температур окружающего воздуха, привело к ослаблению механической прочности провода ф. "С" ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-047 и его обрыву в пролете опор №№ 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление механической прочности провода ф. "С" в пр. оп. №№ 1-2 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-047 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-047, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-047. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 28.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-047. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 28.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-047 в пролетах опор №№ 2-12 для определения технического состояния проводов и качества их крепления на изоляторах ВЛ с принятием соответствующих решений по результатам верхового осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-30 09:04
757210 | 297 | 2023-05-29 | 14 | 16 | 0.097137 | 2023-05-29 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №72/5 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" на провод фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "В" на провод фазы "С" опоры №72/5 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №72/5 марки А-50 на ф.10-10-К ПС 110 кВ Тисульская, ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-30 09:06
757212 | 140 | 2023-05-28 | 21 | 21 | 0.004666 | 2023-05-28 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки проводов ф. "А" и "0" от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-205 к вводу 0,23 кВ д. № 56 по ул. Центральная с. Тарасово, при порыве ветра произошло их замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на ТП-205. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между неизолированными проводами ввода 0,23 кВ от оп. № 13 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-205 до потребителя привело к аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов ввода 0,23 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-205, Опора УП1-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-205. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №13-ввод к потребителю ВЛ-0,4 ф.1 ТП-205. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в этом пролёте. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-05-30 12:15
757210 | 298 | 2023-05-27 | 9 | 41 |  | 2023-05-27 | 9 | 41 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пределах охранной зоны ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-165 от ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 4-5, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-165 от ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-165 от ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролете опор № 4-5 на Ф-3 ТП-165, ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-165 от ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-165 от ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская на предмет обнаружения ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-165 от ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник Тисульского РЭС Зарубин А.С. | 2023-05-30 14:31
757213 | 381 | 2023-05-30 | 13 | 22 | 0.11665 | 2023-05-30 | 13 | 36 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка и отгорание шлейфа ОПН от дисконнектора на опоре № 66 ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская. 4.11 Отгорание шлейфа ОПН от дисконнектора на опоре № 66 ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская в следствии воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа ОПН от дисконнектора на ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская, Опора пром. мет.П5М | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа от ОПНа на опоре № 66 ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 65, 66, 67 ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления на опорах № 65, 66, 67 ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-31 01:17
757210 | 300 | 2023-05-27 | 16 | 9 | 0.021331 | 2023-05-27 | 18 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской в близи пролета опор №№ 322-323, произошло падение дерева с касанием провода фазы "А", что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка провода фазы "А" и упавшего дерева в пролете опор №№ 322-323 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы «А» при касании упавшего дерева в пролёте опор №№ 322-323 на ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская, на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская на деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ВЛ-10 ф.10-12-НС ПС 35 кВ Красноярской. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-31 01:45
757213 | 382 | 2023-05-30 | 14 | 3 | 0.26672 | 2023-05-30 | 14 | 13 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя ОАО "РЖД западно сибирская дирекция по энергообеспечению", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-31 02:47
757213 | 383 | 2023-05-30 | 14 | 10 | 2.4725 | 2023-05-30 | 16 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 в пролете опор №14/2-14/3, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 от ПС 35 кВ Байдаевская, действием МТЗ. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 в пролете опор №14/2-14/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-п.Байдаевка 1, Опора ОА10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-31 02:48
757213 | 384 | 2023-05-30 | 14 | 40 | 4.6577 | 2023-05-30 | 19 | 7 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 ф.6-14-З, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийному аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-14-З на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №11-12 ВЛ-6 ф.6-14-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-14-З, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-З от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-31 02:49
757213 | 386 | 2023-05-30 | 15 | 19 | 0.005 | 2023-05-30 | 15 | 22 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 117-118 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-2 ф.10-4-Ш 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 117-118 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-Ш с. Кузедеево-с. Лыс, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш от СП-2 опора 112 до конца ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Романов А.А. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-31 02:50
757213 | 387 | 2023-05-30 | 22 | 23 | 0.08001 | 2023-05-30 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло изменение свойств материалов и увеличение, а так же увелечение нагрузки со стороны потребителей привело к перегрузе по току на АВ-0,4 250 А Т-1-008 (замер тока Ф «А»-268А, Ф «В»-226А, Ф «С»-274А), что стало причиной аварийного отключения Системы шин 1 на Т-1-008. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло изменение свойств материалов и увеличение, а так же увелечение нагрузки со стороны потребителей привело к перегрузе по току на АВ-0,4 250 А Т-1-008 (замер тока Ф «А»-268А, Ф «В»-226А, Ф «С»-274А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруза по току на АВ-0,4 250 А на Т-1-008, Трансформатор ТМГ-250/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену вводного АВ-0,4 Т-1-008 Ответственное лицо: О.М. Махнев 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий спецталист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-31 02:50
757212 | 141 | 2023-05-29 | 12 | 27 | 0.003999 | 2023-05-29 | 12 | 35 | 3.4.9.3 Падение потребительской антенны на вводной потребительский кабель 0,23 кВ дома н.п. Пьяново ул. Кузбасская-32-2, запитанного от оп. №14 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-316, привело к повреждению вводного кабеля и его короткому замыканию. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-316. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-05-31 03:23
757212 | 142 | 2023-05-29 | 23 | 27 | 0.0055361 | 2023-05-29 | 23 | 31 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса проводов ф. "А" и "В" в пр. оп. №№ 2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-245, при порыве ветра произошло их замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф-3 на ТП-245. 4.12 Схлест провода в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-245 при неотрегулированной стреле провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-245 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-245, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/6-2/7 ф.3 ТП-245. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в этом пролёте. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-245. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-05-31 04:22
757212 | 143 | 2023-05-29 | 18 | 20 | 0.0079968 | 2023-05-29 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке 0,23 кВ потребителя н.п. Краснинский ул. Буровая-9/1, запитанного от оп. №5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-266. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-266. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Зам. начальника РЭС - главный инженер Пугачёв А.С. | 2023-05-31 05:24
757213 | 388 | 2023-05-31 | 6 | 20 | 0.011113 | 2023-05-31 | 6 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-10 ф.10-8-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-8-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-10 ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-8-К, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-01 02:55
757210 | 302 | 2023-05-27 | 11 | 53 | 0.0020825 | 2023-05-27 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581 Ф-6-19-Н, произошло касание ветвей ДКР с схлестом проводов, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581 Ф-6-19-Н. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581 Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581_Ф-6-19-Н, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581 Ф-6-19-Н на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-581 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-01 07:01
757210 | 303 | 2023-05-27 | 13 | 19 | 0.0015 | 2023-05-27 | 13 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-469 Ф-6-19-Н, произошло касание ветвей ДКР с схлестом проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-469 Ф-6-19-Н, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-469 Ф-6-19-Н. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-469 Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-469_Ф-6-19-Н, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-469 Ф-6-19-Н на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-469 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-01 07:27
757212 | 145 | 2023-05-29 | 11 | 47 | 0.0020825 | 2023-05-29 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Несвоевременно выявленная не отрегулированная стрела провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-424, при воздействии порывов ветра до 10 м/с привела к кратковременному схлесту проводов фаз «А» и «0». 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-424 в пролете опор №№ 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-424 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-424, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-424 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-424. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-424. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-01 09:13
757210 | 304 | 2023-05-28 | 0 | 27 |  | 2023-05-28 | 0 | 27 | 3.4.12.2 Под воздействием шквалистых порывов ветра в результате динамических нагрузок произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" на ШМ-110 2с на ПС 110 кВ Ивановская, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская. 4.14 Излом нижней части фарфора опорного изолятора фазы "С" ШМ-110 2с ПС 110 кВ Ивановская при воздействии шквалистых порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного Изолятора ф.С на ШМ-110 кВ 2с ПС 110 кВ Ивановская на ПС 110 кВ Ивановская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние опорных изоляторов 110 кВ. Ответственное лицо: Гофман П.Д. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гофман П.Д. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СПС ПО СВЭС Коробкин Дмитрий Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-01 09:59
757210 | 305 | 2023-05-27 | 20 | 51 | 0.0075 | 2023-05-27 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание с схлестом проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-144 Ф-10-1-Т, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-144 Ф-10-1-Т. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-144 Ф-10-1-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-144_Ф-10-1-Т, опора П3-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-144 Ф-10-1-Т на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-144 Ф-10-1-Т разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-02 01:30
757210 | 306 | 2023-05-27 | 22 | 50 | 0.015 | 2023-05-27 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате касания ДКР, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-534_Ф-10-14-Ш, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-02 01:48
757213 | 390 | 2023-06-01 | 19 | 6 | 0.003 | 2023-06-01 | 19 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Солнечный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО МРС Сибири – Кузбассэнерго РЭС № 292 от 23.08.2019 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Райков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И, | 2023-06-02 02:58
757213 | 391 | 2023-06-01 | 22 | 24 | 0.001002 | 2023-06-01 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Солнечный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-02 03:08
757210 | 307 | 2023-05-27 | 21 | 55 | 0.008334 | 2023-05-27 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло снижение прочностных свойств болтового контактного соединения фазы "А" и нулевого провода прибора учёта на опоре № 11/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-102П_Ф-6-9-ПГ, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения клемм фазы и "0" с последующим перекрытием и повреждением прибора учёта. 4.10 В результате плохого контактного соединения на клеммах прибора учёта, произошло термическое повреждение контакта фазы "А" с последующим перекрытием фазы "А" и нулевого провода на опоре № 11/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-102П_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПУ на Б/Х ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-102П_Ф-6-9-ПГ_Ар, Опора ПКД-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-102П_Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний, уделив особое внимание болтовым соединениям на приборах учёта. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-102П_Ф-6-9-ПГ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-02 03:09
757210 | 308 | 2023-05-29 | 14 | 45 | 0.042 | 2023-05-29 | 15 | 0 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опорный изолятор 10 кВ фазы "В" ТП-44 ф. 10-12-ЗР, что привело к его разрушению с последующим возникновению однофазного замыкания на "Землю" по ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская. 4.12 Пробой изоляции на опорном изоляторе 10 кВ фазы "В" на ТП-44 ф. 10-12-ЗР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на опорном изоляторе на ТП-44 ф. 10-12-ЗР | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-44 ф. 10-12-ЗР на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-44, разработать мероприятия по капитальному ремонту ТП-44 ф. 10-12-ЗР. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-02 06:42
757210 | 309 | 2023-05-30 | 15 | 5 | 0.077277 | 2023-05-30 | 16 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-11-УС ПС 35 кВ УСть-Сосновская с касанием веток дерева о провода в пролете опор №№ 18-19, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фазы "С", с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Зависание ветки на проводе фазы "С" в пролете опор №№18-19 ВЛ-10 кВ ф. 10-11-УС ПС 35 кВ Усть-Сосновская, привело к появлению однофазного замыканию на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на Ф-10-11-УС_ПС 35 кВ Усть-Сосновская, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-УС от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-02 07:11
757210 | 310 | 2023-05-30 | 18 | 40 | 0.0022623 | 2023-05-30 | 19 | 29 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в провод фазы "В" ф. 1 ТП-218 в пролете от ТП-218 до оп. №1, что привело к его перегоранию и последующему обрыву с аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-218. 4.10 Перегорание провода фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание разряда молнии на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-218, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-218 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-218 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-02 07:35
757212 | 148 | 2023-05-30 | 21 | 14 | 0.0029175 | 2023-05-30 | 21 | 21 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящихся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №№ 4-4/1, с проводами ВЛ фазы «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-319. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-319 привело к нарушению электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №№ 4-4/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролет опор 4-4/1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-319, Пролет: оп.4-оп.4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-319 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №№ 4-4/1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-319 . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Подгорновского отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-02 07:40
757212 | 149 | 2023-05-30 | 21 | 48 | 0.002666 | 2023-05-30 | 21 | 56 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ опор 5-6, с проводами ВЛ фазы «В» и «С», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-024. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-024 привело к нарушению электрической изоляции веткой дерева в пролете опор 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор 5-6 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-024 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-024 . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Основные мероприятия по предотвращению подобных нарушений. Выдать письменное предписание начальнику Подгорновского отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-02 07:51
757210 | 311 | 2023-05-27 | 17 | 32 |  | 2023-05-27 | 17 | 32 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 299 ВЛ 110 кВ Чумайская - Макаракская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 299 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 299 ВЛ 110 кВ Чумайская - Макаракская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции во время грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Чумайская-Макаракская, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 298, 299, 300 ВЛ 110 кВ Чумайская - Макаракская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 19.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Чумайская - Макаракская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Чумайская - Макаракская и проведения измерений контура заземления опор, в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК П ОСВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-02 08:02
757210 | 312 | 2023-05-31 | 4 | 16 |  | 2023-05-31 | 4 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошел наброс сигнальной ленты на опору № 266 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 266 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 266 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-02 08:45
757210 | 313 | 2023-05-28 | 2 | 15 | 0.016665 | 2023-05-28 | 2 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 8-8/1 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-024 Ф-10-3-Е, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-024 Ф-10-3-Е. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 8-8/1 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-024 Ф-10-3-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-024_Ф-10-3-Е, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-024 Ф-10-3-Е с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-024 Ф-10-3-Е разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-05 02:18
757213 | 392 | 2023-06-02 | 4 | 13 |  | 2023-06-02 | 4 | 13 | 3.4.8.2 В следствии проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №32-33 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская Городская-2 II цепь произошло приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская Городская-2 II цепь, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская Городская-2 II цепь 4.12 Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам в пролете опор №32-33 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская Городская-2 II цепь во время проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская Городская-2 II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-2, Пролет: Опора.№ 32 - Опора.№ 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов стрелы провеса в пролетах опор 31-32-33-34 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера габаритов стрелы провеса в пролетах опор 31-32-33-34 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2-2, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-05 02:18
757213 | 393 | 2023-06-02 | 12 | 32 |  | 2023-06-02 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта разрегулировки блок-контакта КСА МСВ-110 на ПС 110 кВ Шахтовая стало причиной отказа при включении МСВ-110, что стало причиной неотложного вывода в ремонт МСВ-110 4.13 Разрегулировка блок-контакта КСА МСВ-110 на ПС 110 кВ Шахтовая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контакта КСА на ПС 110 кВ Шахтовая, МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку блок-контакта КСА МСВ-110 на ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Шахтовая, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора-гл.инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Зам.гл.инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЮЭС. Бондарь А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-05 02:19
757213 | 394 | 2023-06-02 | 12 | 38 |  | 2023-06-02 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации(40 лет), естественного старения и изменения свойств материалов произошло износ шайбы ключа управления на панели управления МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2, что стало причиной неотложного вывода в ремонт МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2. 4.13 Износ шайбы ключа управления на панели управления МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2 в следствии длительной эксплуатации(40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ шайбы ключа управления на панели управления МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2 в следствии длительной эксплуатации(40 лет). на ПС 110 кВ Высокая, Набор. панель ТН 110кВ №2 | Техническое мероприятие 1 При проведении планового технического обслуживания схем управления выключателями с ключами управления типа ПМОВ, дополнительно проверять надежность замыкания шайб ключа с опробованием действия на коммутационные аппараты не менее трех раз. Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора-гл.инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Зам.гл.инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СРЗА ПО ЮЭС. Ерукаев Ю.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-05 02:19
757213 | 397 | 2023-06-02 | 22 | 6 | 0.038501 | 2023-06-03 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошел нанос ветки и перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Б в пролете опор № 126/58/7-126/58/6, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению СП-1 ф. 10-4-Б от МТЗ с неуспешным АПВ 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток произошел нанос ветки и перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Б в пролете опор № 126/58/7-126/58/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нанос ветки и перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" на Ф-10-4-Б с. Кандалеп, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10кВ ф.10-4-Б СП-1 Ответственное лицо: Будаев О.А. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-05 02:21
757213 | 398 | 2023-06-03 | 3 | 0 |  | 2023-06-03 | 3 | 0 | 3.4.12.5 В следствии установления температуры окружающего воздуха в 39 C произошла разрегулировка блок-контакта КСА МВ-110-КФЗ-2, что привело к отказу при включении МВ-110-КФЗ-2 на ПС 110 кВ Кузнецкая. 4.13 Отказ включения выключателя при вводе ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками в следствии разрегулировки блок-контакта КСА МВ-110-КФЗ-2 на ПС 110 кВ Кузнецкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контакта КСА на ПС 110 кВ Кузнецкая, МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку блок-контакта КСА МВ-110-КФЗ-2 на ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Кузнецкая, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора-гл.инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Зам.гл.инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЮЭС. Бондарь А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-05 02:22
757213 | 399 | 2023-06-03 | 4 | 7 |  | 2023-06-03 | 4 | 7 | 3.4.8.2 В следствии проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №38-39 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1 произошло приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам в пролете опор №38-39 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1 во время проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам. на ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-1, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов стрелы провеса в пролетах опор №38-39 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера габаритов стрелы провеса в пролетах опор №38-39 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию о воздействии сторонних лиц. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-05 02:22
757213 | 400 | 2023-06-03 | 17 | 54 | 0.26837 | 2023-06-03 | 19 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Промвентиляция". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-05 02:23
757213 | 401 | 2023-06-03 | 19 | 26 | 0.0272 | 2023-06-03 | 19 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Криворучко". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-06-05 02:23
757210 | 314 | 2023-05-28 | 16 | 50 | 0.047833 | 2023-05-28 | 21 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 508 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к срыву изолятора фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" на опоре № 508 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-05 03:03
757210 | 315 | 2023-05-30 | 17 | 47 | 0.0024157 | 2023-05-30 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-05 06:18
757212 | 150 | 2023-05-29 | 19 | 53 | 0.6 | 2023-05-29 | 22 | 23 | 3.4.7.3 В результате не своевременного устранения дефектов ВЛ в виде возникновения провиса провода из-за наклона опоры № 33 на ВЛ 10 кВ ф. 10-5-П, при очередном порыве ветра произошло разрушение колпачка, слет штыревого изолятора ф. "В" и обрыв провода ф. "В" на оп.№ 33 ЛР №2 в сторону оп.№ 34. 4.13 Разрушение колпачка полиэтиленового КП-22 для крепления изолятора ф. "В" на оп. № 33 ЛР-2 привело к слёту изолятора ф. "Ф с обрывом провода ф. "В" в пр. оп. №№ 33-34 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сверхнормативный уклон от вертикали опоры № 33 ЛР-2, приведший к провису провода ф. "Ф" с последующим его обрывом на Ф-10-5-П_ПС 35 кВ Пермяковская, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34; разрушение колпачка полиэтиленового КП-22 на штыре ф. "В" оп. № 33 ЛР-2 на Ф-10-5-П_ПС 35 кВ Пермяковская, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор, выявленных осмотром, для исключения подобных ТН. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры № 33 ЛР-2 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-П ПС 35 кВ Пермяковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-П ПС 35 кВ Пермяковская по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Инского РЭС ПО ЦЭС Кузнецов Ю.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Начальник ОДГ Инского РЭС Кононова В.С. | 2023-06-05 06:43
757210 | 316 | 2023-05-30 | 20 | 38 | 0.15167 | 2023-05-30 | 22 | 9 | 3.4.7.3 В результате касания дерева, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1066_Ф-10-15-СР, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1066_Ф-10-15-СР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5/1-5/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1066_Ф-10-15-СР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1066_Ф-10-15-СР, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1066_Ф-10-15-СР на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1066_Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-05 07:54
757210 | 317 | 2023-06-01 | 11 | 24 | 0.065867 | 2023-06-01 | 15 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления ТТ фазы "А" на ТП-214, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим оплавлением трансформаторов тока, с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка ошиновки 0,4кВ ф.№№ 1, 2, 3 ТП-214. 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления ТТ фазы "А" на ТП-214, произошло оплавление трансформаторов тока, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка ошиновки 0,4кВ ф.№№ 1, 2, 3 ТП-214. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерный нагрев на ТП-214 н.п. Зеледеево, ТТ Т-0.66 У3 100/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-214 в н.п. Зеледеево. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 11.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-214 в н.п. Зеледеево разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-05 08:05
757210 | 318 | 2023-05-30 | 21 | 32 | 0.00333 | 2023-05-30 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В результате неравномерной стрелы провиса проводов, произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№ 5/8-5/9 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-091 Ф-6-18-М, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-091 Ф-6-18-М. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №№ 5/8-5/9 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-091 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-091_Ф-6-18-М, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-091 Ф-6-18-М с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-091 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 05.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-05 08:10
757212 | 151 | 2023-05-31 | 18 | 40 | 0.01666 | 2023-05-31 | 18 | 45 | 3.4.7.3 При возведении бобрами плотины в пойме реки, поднялся уровень воды, что привело к подмыванию грунта и падению опоры №45/67 с повреждением стойки, вследствие чего произошел схлест проводов фаз «А» и «В». 4.4 Падение опоры из-за подмыва грунта водой, схлест проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры из-за подмыва грунта водой, схлест проводов фаз "А" и "В". на Ф-10-14-А, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-14-А на предмет повреждения оборудования и состояния трассы ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №45/67 ВЛ-10 ф.10-14-А с выносом и установкой её вне места затопления. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник РЭС Кулешов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-05 08:41
757210 | 322 | 2023-06-02 | 16 | 52 | 0.012578 | 2023-06-02 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Тяжинское пиво». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО «Тяжинское пиво» с целью уточнения причины возникновения отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-06 02:48
757210 | 321 | 2023-05-29 | 2 | 18 | 0.24689 | 2023-05-29 | 2 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС Мазуровская на провода в пролете опор №№ 23-24, что привело оперативному отключению ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК и ВЛ-10 кВ Ф. 10-21-ЖК от ПС Мазуровская. 4.12 Падение дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-11-ЖК_ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-06 04:18
757212 | 153 | 2023-06-03 | 17 | 10 | 0.001334 | 2023-06-03 | 17 | 14 | 3.4.7.3 При воздействии ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ (пролет опор 6/4-6/5), с проводами ВЛ фазы «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-252. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №№ 6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролет опор 6/4-6/5 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-252, Пролет: оп.6/4-оп.6/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-252 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 6/4-6/5 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-252 . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Драченинского-Горняцкого отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-06-06 07:56
757210 | 323 | 2023-06-03 | 13 | 9 | 0.0092505 | 2023-06-03 | 13 | 46 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло механическое воздействие ветвями дерева на провод фазы "В" на вводе в дом от опоры № 19/13, которое привело к приближению провода фазы "В" на недопустимое расстояние к нулевому проводу "О", что привело к нарушению изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-272. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В"и нулевого провода "О" на вводе в дом от опоры №19/13 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-272. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-272, Опора П7ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-272 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 06.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-272 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Начальник ОДГ Тяжинского РЭС Кашин И.В. | 2023-06-06 08:49
757210 | 326 | 2023-06-03 | 20 | 57 | 0.030501 | 2023-06-03 | 21 | 58 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на яч. №7 ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково, произошло перекрытие воздушного промежутка подставных изоляторов фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключения ВЛ-10 кВ ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" подставных изоляторов на яч. №7 ф.10-7-Д РП-10кВ Дворниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" подставных изоляторов на яч. №7 ф.10-7-Д на ВЛ-10 кВ ф.10-7-Д от РП-10 кВ дворниково | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково разработка мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний не требуется Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-07 02:14
757212 | 154 | 2023-06-04 | 11 | 15 |  | 2023-06-04 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления ухудшения качества контактного соединения шлейфа ф. "С" с шиной ЛР-1 произошло отгорание с отрывом шлейфа ф. "С" ЛР-1 на опоре №18 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д с последующим подхлестом проводов фаз «С» и «В» , что привело к межфазному КЗ, а затем после успешного АПВ возникновению"земли" на 1с-10 кВ ПС 35 кВ Трудармейская в связи с касанием оторванного шлейфа ф. "С" заземленной металлоконструкции ЛР-1. 4.3 В результате длительной (более 33 лет) эксплуатации произошел износ механического соединения шлейфа ф. "С" ЛР-1 на опоре №18 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д с последующим его отгоранием и отрывом от шины ЛР-1, падением на металлоконструкцию ЛР-1 и возникновением "земли" на 1с-10 кВ ПС 35 кВ Трудармейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-1 на оп.№18 Ф-10-4-Д ПС 35 кВ Трудармейская на Ф-10-4-Д, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д и ЛР ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Д после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить оборванный провод шлейфа ЛР-1 на опоре №18 ВЛ 10 кВ ф-10-4-Д. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Трудармейского РЭС ПО ЦЭС Филатов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-07 03:02
757210 | 327 | 2023-06-03 | 17 | 8 | 0.096062 | 2023-06-03 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств шлейфа фазы "С" на ЛР-62 опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к его обрыву. 4.13 Нарушение электрического контакта фазы "С" на ЛР-62 опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на Ф-10-20-НВ_ПС 110 кВ Тяжинская, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-20-НВ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-07 03:52
757210 | 328 | 2023-06-02 | 23 | 45 | 0.1252 | 2023-06-03 | 4 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание траверсы деревянной опоры № 11 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская, что привело к выпадению крюка крепления изолятора фазы "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская. 4.1 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" на опоре № 11 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка крепления изолятора на Ф-10-12-КТ_ПС 35 кВ Талая, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская, уделив особое внимание состоянию деревянных опор в местах крепление крюков. Ответственное лицо: Голубков Александр геннадьевич 12.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр геннадьевич 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-08 00:13
757210 | 329 | 2023-06-02 | 21 | 43 | 0.0030015 | 2023-06-02 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В результате касания ДКР, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448 Ф-10-15-СР, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448 Ф-10-15-СР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448 Ф-10-15-СР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448_Ф-10-15-СР, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448 Ф-10-15-СР на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448 Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-06-08 02:46
757210 | 330 | 2023-06-03 | 17 | 21 | 0.1974 | 2023-06-03 | 18 | 3 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара на потребительской ТП-011П (пер. Базовый д.10, г. Мариинск, собственник ИП Михайлов В.А.) от Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км по заявке МЧС (ЕДДС), произведено оперативное отключение В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику ТП-011П ИП Михайлов В.А. с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.07.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-08 06:57
757210 | 336 | 2023-06-03 | 21 | 45 | 0.089834 | 2023-06-04 | 4 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (59 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления ТТ фазы "В" на ТП-040, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим оплавлением трансформаторов тока, с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка ошиновки 0,4кВ ф.№ 1, 2 и 3 ТП-040. 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления ТТ фазы "В" на ТП-040, произошло оплавление трансформаторов тока, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка ошиновки 0,4кВ ф.№ 1, 2 и 3 ТП-040. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: чрезмерный нагрев на ТП-040 н.п. Талая, ВА 57-35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-040 в н.п. Талая. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 11.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрический контроль контактных соединений на ТП-040 в н.п. Талая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-09 03:09
757212 | 159 | 2023-06-03 | 7 | 32 |  | 2023-06-03 | 7 | 32 | 3.4.10 Попадание крупной птицы между шлейфом ф. "А" и траверсой портала оп. № 10 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС- Промузел-I цепь с отпайками привело к перекрытию изоляционного промежутка между шлейфом и траверсой портала опоры № 10 с работой защиты на БГРЭС и успешным АПВ линии. 4.12 Перекрытие крупной птицей изоляционного промежутка между металлической конструкцией (траверсой портала опоры № 10) и проводным шлейфом ф. "А" ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Промузел-I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Промузел-I цепь с отпайками на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Промузел-1, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф. "А" на опоре № 10 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Промузел-I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительную поддерживающую гирлянду изоляторов на шлейфе ф. "А" оп. № 10 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Промузел-I цепь с отпайками для исключения в будущем идентичных ситуаций при взлете и посадке птиц на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-09 06:45
757210 | 340 | 2023-06-03 | 14 | 34 | 0.021 | 2023-06-03 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фаз "А" и "В" от АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-365, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения на АВ-0,4 кВ и отгоранию проводника от АВ-0,4 кВ с последующим оплавлением и разрушением АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-365. 4.13 При ослабление болтового контактного соединения фаз "А" и "В" на АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-365 Ф-10-20-МП, произошло нарушение контактной системы на АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-365. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение АВ-0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ ф.10-20-МП с целью обнаружения ослабленных контактов крепления АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ ф.10-20-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-09 07:04
757210 | 342 | 2023-06-03 | 19 | 18 | 0.0075015 | 2023-06-03 | 19 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошло раскачивание проводов фаз "А" и"В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП, что привело к приближению провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП. 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007_Ф-10-6-МП, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-007 Ф-10-6-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-06-13 02:03
757210 | 343 | 2023-06-03 | 19 | 5 | 0.00083292 | 2023-06-03 | 19 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Написать письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с предложением провести совместное расследование с участием представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго РЭС". Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-13 02:42
757210 | 344 | 2023-06-04 | 12 | 8 | 0.11014 | 2023-06-04 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-137 Ф-10-19-В, что привело к срыву изолятора фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-137 Ф-10-19-В действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-137 Ф-10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-137_Ф-10-19-В, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-137 Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-137 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-06-13 03:10
757213 | 341 | 2023-05-15 | 13 | 7 | 0.003999 | 2023-05-15 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на вводе в дом у потребителя с. Атаманово ул. Пионерская 59 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-16 06:06
757213 | 342 | 2023-05-15 | 15 | 13 | 0.019343 | 2023-05-15 | 15 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Тринити". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-16 06:07
757213 | 344 | 2023-05-15 | 20 | 59 | 0.00075 | 2023-05-15 | 21 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя пер.Бамовский д.8 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-16 06:08
757213 | 347 | 2023-05-17 | 6 | 35 | 0.0012525 | 2023-05-17 | 6 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Ферма". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-17 07:25
757210 | 261 | 2023-05-16 | 6 | 20 |  | 2023-05-16 | 6 | 20 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ТСН-9-250, произошло нарушение изоляционного промежутка, что привело к повреждению вводных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ТСН-9-250 ПС 110 кВ Восточная, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения действием МТЗ ф-10-43-ДК 3С ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ТСН-9-250 ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводных изоляторов 10 кВ на ПС 110 кВ Комсомольская(Восточ3-4СШ 110), Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр территории ПС 110 кВ Восточная и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. Ответственное лицо: Антонов В.М. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену вводных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ТСН-9-250 ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2024 год работу по капитальному ремонту ТСН-9-250 ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Антонов В.М. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СПС ПО СВЭС Коробкин Дмитрий Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-19 02:07
757213 | 351 | 2023-05-18 | 16 | 34 | 0.20846 | 2023-05-18 | 17 | 2 | 3.4.8.4 В следствии наброса ткани типа "Акрил" на ЛР 10 кВ КТП-5 40кВа отпайка от оп.№36 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-1-К 4.12 В следствии наброса ткани типа "Акрил" на ЛР 10 кВ КТП-5 40кВа отпайка от оп.№36 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброса ткани типа "Акрил" на ф.10-1-К РП 10 кВ Тальжино, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-1-К. Ответственное лицо: О.М. Махнев 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-19 06:39
757210 | 264 | 2023-05-18 | 0 | 25 | 0.0008658 | 2023-05-18 | 0 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пределах охранной зоны ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-136 от ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 2-3, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-136 от ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-136 от ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-3 на Ф-3 ТП-136 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 Ф-3 от ТП-136 на предмет обнаружения ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Начальник Тисульского РЭС Зарубин А.С. | 2023-05-19 06:46
757212 | 119 | 2023-05-17 | 8 | 45 | 0.0048 | 2023-05-17 | 8 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке 0,23 кВ потребителя н.п. Краснинский ул. Степная-16, запитанного от оп. №12/8 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-266. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-266. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-05-19 14:14
757213 | 352 | 2023-05-20 | 21 | 23 |  | 2023-05-20 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной вставки на опоре №1 ВЛ 6кВ ф.6-13-Р от ПС 35 Южная, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-13-Р от ПС 35 Южная 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабельной вставки на опоре №1 ВЛ 6кВ ф.6-13-Р от ПС 35 Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной вставки на Ф-6-13-Р, Кабель силовой СБ-6 3х150 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной вставки до опоры №1 ВЛ 6кВ ф.6-13-Р от ПС 35 Южная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-22 01:13
757213 | 353 | 2023-05-20 | 21 | 36 | 0.0070835 | 2023-05-20 | 23 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8 (Ордж.), что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8 (Ордж.). 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8 (Ордж.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-8 (Ордж.), Опора А1Д-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8 (Ордж.) Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-22 01:14
757213 | 354 | 2023-05-21 | 13 | 46 |  | 2023-05-21 | 13 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов, произошел физический износ шлейфа в месте крепления аппаратного зажима, что привело к нагреву и отгоранию шлейфа фазы "B" ВЧЗ ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат на ПС 110 кВ Ускат, что стало причиной неполнофазного режима работы и, как следствие, неотложного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат. 4.13 Отгорание шлейфа фазы "B" ВЧЗ ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат на ПС 110 кВ Ускат в следствии физического износа шлейфа в месте крепления аппаратного зажима Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа фазы "B" ВЧЗ ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат на ПС 110 кВ Ускат. на ВЛ 110 кВ Афонинская-Ускат, Пролет : Опора № 41 - ПС Ускат | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование ВЧЗ ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат фаза "B" ПС 110 кВ Ускат. Ответственное лицо: Глотов А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного обследования ВЧЗ ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат фаза "B" ПС 110 кВ Ускат, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-22 01:15
757213 | 355 | 2023-05-21 | 18 | 12 |  | 2023-05-21 | 18 | 12 | 3.4.8.2 В следствии проезда проезда крупногабаритной техники произошел схлест проводов в в пролете опор 12-13 ВЛ-6 кВ ф.6-2 17-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-2 17-К 4.12 В следствии проезда проезда крупногабаритной техники произошел схлест проводов в в пролете опор 12-13 ВЛ-6 кВ ф.6-2 17-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-6-2-17-К, Пролет: Опора № 10 - ПС № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-2-17-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-22 01:17
757213 | 356 | 2023-05-21 | 19 | 17 | 0.0021376 | 2023-05-21 | 19 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Скотные дворы". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-22 01:19
757210 | 268 | 2023-05-17 | 0 | 17 | 0.020298 | 2023-05-17 | 1 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская в пролете опор №№ 31-32, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ с НАПВ/НРПВ. 4.12 Схлест проводов через крону дерева в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-Т_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская на предмет выявления угрожающих падением деревьев/веток расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Т от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-22 02:21
757210 | 269 | 2023-05-21 | 2 | 13 | 0.78657 | 2023-05-21 | 7 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Ф-10-14-СБ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Журавлев Валерий Ильич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-22 02:44
757210 | 270 | 2023-05-16 | 21 | 23 |  | 2023-05-16 | 21 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (от 12 до 17 м/с), произошел наброс оградительной ленты в пролете опор № 13-14 ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 13-14 ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Воинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-22 06:21
757212 | 120 | 2023-05-17 | 2 | 48 | 0.989 | 2023-05-17 | 5 | 6 | 3.4.10 В результате посадки птицы на ЛР-10 кВ ТП-367 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У ПС 110 кВ Плотниковская произошло возникновение однофазного замыкания на землю. 4.12 При посадке птицы на ЛР-10 кВ ТП-367 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У ПС 110 кВ Плотниковская произошло возникновение однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посадка птицы на ЛР-10 ТП367 на Ф-10-15-У, Пролет: оп. 21/1/3 до ТП-367 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-У ПС 110 кВ Плотниковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании плана ремонтов на 2024 год включить мероприятие по установке ПЗУ на ЛР-10 кВ ТП-367 ф.10-15-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-22 13:31
757212 | 121 | 2023-05-22 | 15 | 10 | 0.344 | 2023-05-22 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 15 лет), атмосферных воздействий и повышенного загрязнения угольной пылью (пролёты опор 1-6 ф. 6-9 от ПС 110 кВ Технологическая проходят по территории Бачатского угольного разреза), увеличилась токопроводимость с возникновением междуфазного перекрытия. Под воздействием токов короткого замыкания произошло повреждение изоляции концевой муфты кабельной линии №1 на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.6-9, что и явилось причиной устойчивого короткого замыкания. 4.12 Повреждение изоляции муфты кабельной линии №1 на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.6-9 привело к её аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты кабельной линии №1 на Ф-6-9_ПС 110 кВ Технологическая (вед.), КВЭ-3 3х70/95 6кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания КЛ-6 кВ №1 ф.6-9, произвести высоковольтные испытания КЛ-6 кВ №2 ф.6-9 ПС 110 кВ Технологическая (вед.). Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановительный ремонт кабельной муфты КЛ-6 кВ №1 ф.6-9. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-9 от ПС 110 кВ Технологическая. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Беловского РЭС ПО ЦЭС Кононов А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-22 16:58
757213 | 357 | 2023-05-22 | 8 | 6 | 0.0045 | 2023-05-22 | 8 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Солнечный". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий специалсит ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-23 01:11
757213 | 359 | 2023-05-22 | 16 | 2 | 0.15793 | 2023-05-22 | 16 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №50 ВЛ 35 кВ М-13 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №50 , что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-13, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры вследствие попадания молнии в опору №50 ВЛ 35 кВ М-13, во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №50 ВЛ 35 кВ М-13. на ВЛ 35 кВ Кондомская-Шалым_М-13, Опора пром. мет.П35-1т (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №49, 50, 51 ВЛ 35 кВ М-13. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления на опорах №49, 50, 51 ВЛ 35 кВ М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-23 01:12
757210 | 271 | 2023-05-16 | 12 | 19 | 2.4638 | 2023-05-16 | 14 | 50 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 41/6-41/7 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, произошел обрыв провода фазы "А" с падением на землю, что привело к появлению устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 41/6-41/7 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, произошел в результате механической нагрузки, вызванной проездом крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-12-П_ПС 35 кВ Проскоковская, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Юргинскому РЭС филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-23 01:48
757210 | 272 | 2023-05-16 | 12 | 36 | 0.017505 | 2023-05-16 | 12 | 43 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ТП-003 Ф-10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ТП-003 Ф-10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-19-ОФ_ПС Силинская, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-23 02:14
757212 | 122 | 2023-05-20 | 22 | 19 | 0.002 | 2023-05-20 | 22 | 25 | 3.4.9.3 При воздействии погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу: н.п Красное, ул. Морозова, д. 7, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-342. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-05-23 07:22
757212 | 123 | 2023-05-20 | 16 | 39 | 0.002 | 2023-05-20 | 16 | 42 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ ввода в здание от опоры №14, с проводами ВЛ фазы «В» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-235. 4.12 Нарушение веткой дерева электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и «0» ввода в здание от опоры №14 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ОСД в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-235, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-235 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева на вводе в здание от оп.14 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-235 . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу н.п. Красноярка ул. Виноградовская д.5 кв.1, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-05-23 07:54
757210 | 274 | 2023-05-16 | 23 | 55 | 3.792 | 2023-05-17 | 3 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и естественного старения материалов, произошло снижения прочности вязки провода фазы "А" на опоре №124 ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная, что привело к ее обрыву с нарушением изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 124-125 ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Ф-10-6-А_ПС 110 кВ Рудничная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-23 07:55
757212 | 124 | 2023-05-20 | 15 | 40 | 0.00265 | 2023-05-20 | 15 | 43 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования шлейфов проводов ф. "С" и "0" от линейного портала 0,4 кВ ТП-561 до опоры №1 ф-1 ТП-561, при порыве ветра произошло их замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф-1 на ТП-561. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между шлейфами ф. "С" и "0" от линейного портала 0,4 кВ ТП-561 до опоры №1 ф-1 ТП-561 привело к аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете от ТП-561 до оп. № 1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-561, Пролет: - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-561. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку и замер стрелы провеса проводов в пролете опор №№ ТП-561-оп. № 1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-05-23 19:12
757213 | 360 | 2023-05-23 | 9 | 25 |  | 2023-05-23 | 9 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ухудшение свойств материалов, что стало причиной нагрева и повреждения проводов блока КРБ-12 встроенного в блок ДЗ-2 и, как следствие, неотложного отключения МСВ-ОВ-110. 4.12 Нагрев и повреждение изоляции проводов блока КРБ-12 встроенного в блок ДЗ-2 в следствии длительной эксплуатации и ухудшения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев и повреждения проводов блока КРБ-12 на ПС 110 кВ Кузнецкая, ДЗ-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить сопротивление блока КРБ-12 встроенного в блок ДЗ-2 Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить дополнительную изоляцию на проводах блока КРБ-12 встроенного в блок ДЗ-2 Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При профилактическом контроле панелей ЭПЗ-1636 в обязательном порядке проводить проверку КРБ-12 в объеме «восстановление». Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 01.06.2025 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Зам.директора-гл.инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Зам.гл.инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник службы релейной защиты и автоматики ПО ЮЭС Ерукаев Ю.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-24 01:27
757213 | 362 | 2023-05-23 | 14 | 7 | 0.01225 | 2023-05-23 | 14 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СЦ "Мастер куб". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 КТП-Ю-3-001 Ответственное лицо: Махнев О.М. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-24 01:30
757210 | 276 | 2023-05-17 | 16 | 32 | 0.63732 | 2023-05-17 | 20 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС Березовская на провода в пролете опор №№ 228-229, что привело к обрыву провода фазы "А" и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС Березовская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 228-229 ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-24 02:28
757210 | 277 | 2023-05-21 | 14 | 26 |  | 2023-05-21 | 14 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошел наброс палатки на опору № 11б ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 11б с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга и ВЛ 110 кВ Юргинская-Технониколь. 3.4.7.3 По осциллограмме записей аварийного события, в результате окисления контактов токовых цепей «А561» на блоке зажимов в ящике зажимов ТТ В-110 Юрга 500 расположенных на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Технониколь, увеличилось сопротивление токовых цепей данного ТТ относительно сопротивления ТТ СВ-110, что привело к более раннему насыщению ТТ В-110 Юрга 500 во время появления апериодической составляющей КЗ относительно ТТ СВ-110. В результате среза тока фазы «А» СВ-110 (сторона СН на осциллограмме) на время 3 мс, что привело к излишнему срабатыванию МП терминала Сириус-Т ДЗО 1С-110 кВ на ПС 110 кВ Технониколь. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры №11б ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга, Опора анк. мет. УС110-8+9 4.13 Вследствие повышенной влажности в ящике зажимов ТТ В-110 Юрга 500 расположенных на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Технониколь, произошло окисление контактов токовых цепей «А561» на блоке зажимов что привело к увеличилось сопротивление токовых цепей ТТ В-110 Юрга 500. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов токовых цепей «А561» на ТТ В-110 Юрга 500, ПС 110 кВ Технониколь | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 09.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить изменение уставок по времени срабатывания ДЗО 110 ПС 110 кВ Технониколь для отстройки работы МП терминала Сириус-Т3 от апериодической составляющей КЗ Ответственное лицо: Воропанов О.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести технический осмотр ящиков зажимов на ОРУ-110 ПС 110 кВ Технониколь для выявления и устранения замечаний за контактами на блоках зажимов. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Пересмотреть уставки по времени срабатывания ДЗО 110 ПС 110 кВ Технониколь для отстройки работы МП терминала Сириус-Т3 от апериодической составляющей КЗ. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СРЗиА ПО СВЭС Воропанов Олег Алексеевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-24 02:41
757212 | 125 | 2023-05-17 | 13 | 17 | 0.65266 | 2023-05-17 | 17 | 6 | 3.4.7.3 Длительный срок эксплуатации (более 41 года) ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С, с учетом атмосферных воздействий привел к несвоевременно выявленному гниению деревянной структуры анкерной опоры № 244 с её разрушением, во время которого произошло разрушение также опорных изоляторов ЛР-10 кВ ф. "А" и "В" оп.244 ВЛ 10 кВ ф.10-8-С с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Разрушение опоры № 244 и опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ЛР-10 кВ оп.244 ВЛ 10 кВ ф.10-8-С привело к нарушению изоляции и межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры № 244 на Ф.10-8-С ПС 110 кВ Молодежная, Опора П10-9ДБ; разрушение опорных изоляторов ЛР-10 кВ на оп. № 244 на Ф.10-8-С ПС 110 кВ Молодежная, VS010-0005028-504-1244 | Техническое мероприятие 1 Заменить опору 244 с ЛР-10 кВ ф.10-8-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-С ПС 110кВ Молодежная по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Инского РЭС ПО ЦЭС Кузнецов Ю.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Начальник ОДГ Инского РЭС Кононова В.С. | 2023-05-24 03:27
757210 | 278 | 2023-05-19 | 17 | 14 | 0.063335 | 2023-05-19 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (57 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств изолятора фазы "В" на опоре № 16 ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская, что привело к его разрушению и касанию незакрепленного провода фазы "В" к металлической траверсы опоры, с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Однофазное замыкание на "Землю", произошло в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 16 ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора типа ШС-10 на опоре № 16 ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярская на ф-10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярская на Ф-10-6-КТ_ПС 35 кВ Красноярская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 24.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-24 04:35
757210 | 279 | 2023-05-17 | 8 | 25 | 0.014 | 2023-05-17 | 8 | 28 | 3.4.10 В результате воздействия на электроустановку птицы, при её приземлении на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 151-152, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" телом птицы, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 151-152 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-4-Р_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на гнездование птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-24 07:36
757210 | 280 | 2023-05-17 | 15 | 52 |  | 2023-05-17 | 15 | 52 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошел наброс фрагмента полиэтиленовой пленки между ЛР-110 Ново-Анжерская-2 и В-110 Ново-Анжерская-2 ПС 110 кВ Анжерская НПС, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2 с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" между ЛР-110 Ново-Анжерская-2 и В-110 Ново-Анжерская-2 ПС 110 кВ Анжерская НПС, в следствии наброса фрагмента полиэтиленовой пленки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр территории ПС 110 кВ Анжерская НПС и ее охранной зоны на предмет отсутствия посторонних предметов. Ответственное лицо: Горбач В.А. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Горбач В.А. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СПС ПО СВЭС Коробкин Дмитрий Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-25 00:17
757212 | 126 | 2023-05-16 | 22 | 4 |  | 2023-05-16 | 22 | 4 | 3.4.12.5 Вследствие перепадов температуры окружающего воздуха (-3,1÷+15˚С), произошел пробой полимерного изолятора по его поверхности и в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью фазы "В" на опоре №3 отпайка на ПС Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками, с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие полимерного изолятора средней фазы "В" на опоре №3 отпайка на ПС Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками, с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Набережная-Новоленинская, Опора анк. мет.О1Ц | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов фазы "В" на опоре №3 отпайка на ПС Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в график ремонтов для РДУ замену изолятора на опоре №3 отпайка на ПС Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-25 01:21
757213 | 363 | 2023-05-24 | 13 | 20 | 0.1007 | 2023-05-24 | 15 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АО "шахта Осинниковская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-25 02:31
757213 | 366 | 2023-05-24 | 23 | 43 | 0.0001665 | 2023-05-24 | 23 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.2 -3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-2-053, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете оп.2 -3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-2-053 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-053, Опора ПН-5Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-2-053 Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-25 02:33
757210 | 281 | 2023-05-20 | 10 | 28 | 0.1003 | 2023-05-20 | 12 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 130/11-130/12 ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фазы "А", что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка провода фазы "А" и веток ДКР в пролете опор №№ 130/11-130/12 ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы «А» при касании веток ДКР в пролёте опор №№ 130/11-130/12 на Ф-10-6-КТ_ПС 35 кВ Красноярская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия для устранения замечаний на ВЛ-10 ф.10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярской Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-25 04:35
757210 | 282 | 2023-05-19 | 8 | 40 | 0.00167 | 2023-05-19 | 8 | 41 | 3.4.8.1 В результате несанкционированного производства работ (потребитель Фомакин А.П.) в пределах охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-182_Ф-10-6-А от ШР № 6/4, произошло повреждение кабельного участка линии, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-182_Ф-10-6-А. 4.4 Механическое повреждение кабельного участка линии ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-182_Ф-10-6-А от ШР № 6/4 до ШР № 6/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-0,4 экскаватором на КЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-182_Ф-10-6-А, Кабель АВБбШв 4х70 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости согласования работ в охранной зоне. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-26 06:17
757210 | 285 | 2023-05-19 | 18 | 34 | 0.11334 | 2023-05-19 | 19 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение отпайки на потребительской ТП-339П Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская, собственник Кулаков И.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости приведения ЭУ в соответствии с требования НТД. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-26 06:56
757212 | 127 | 2023-05-20 | 13 | 45 | 0.00668 | 2023-05-20 | 13 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке от опоры № 467 к ТП-339П (собственник ф/л Дементьев Н.М.). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-СК в пролете опор №№1-467. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-26 08:41
757212 | 128 | 2023-05-24 | 14 | 42 | 0.0125 | 2023-05-24 | 14 | 45 | 3.4.10 В результате посадки птицы на проводные шлейфа ф.10-6-А КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Тарасовская произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка шлейфов ф. "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 При посадке птицы на шлейфа ф.10-6-А КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Тарасовская произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка шлейфов ф. "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на провод ф. 10-6-А от КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Тарасовская на Ф-10-6-А, Пролет: - Оп. №1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-А ПС 35 кВ Тарасовская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании плана ремонтов на 2024 год включить мероприятие по установке ПЗУ на КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Тарасовская Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЦЭС Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера-начальник ПТС ПО ЦЭС Шимин А.В. начальник Промышленновского РЭС Шевченко В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-27 14:55
757210 | 288 | 2023-05-21 | 9 | 1 | 0.063335 | 2023-05-21 | 10 | 17 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. Парковая 1, н.п. Металлплощадка, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-103_Ф-10-6-МП. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС (ЕДДС) справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-103_Ф-10-6-МП. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-29 02:53
757210 | 289 | 2023-05-21 | 19 | 2 | 0.057083 | 2023-05-21 | 21 | 19 | 3.4.12.2 При длительной воздействии порывов ветра (до 13 м/с), произошел срыв шифера к крыши дома с набросом на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118 Ф-10-13-Б в пролете опор №№ 4-5, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118 Ф-10-13-Б. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118 Ф-10-13-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118 Ф-10-13-Б на наличие замечаний, уделив особое внимание на нарушение охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118 Ф-10-13-Б разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-29 04:22
757210 | 290 | 2023-05-21 | 17 | 14 | 0.045 | 2023-05-21 | 19 | 2 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. Центральная 36А, н.п. Барановка, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС (ЕДДС) справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118_Ф-10-13-Б. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-29 07:32
757212 | 144 | 2023-05-24 | 7 | 44 |  | 2023-05-24 | 7 | 44 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "C" на опоре №50 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие отходами жизнедеятельности птиц полимерного изолятора фазы "С" на опоре на опоре №50 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного полимерного изолятора фазы "С" на опоре №50 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная на стеклянный с аэродинамическим изолятором. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу РП-2024, замену полимерных изоляторов на стеклянные на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная в пролетах опор №№ 125-193. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-01 02:14
757210 | 301 | 2023-05-25 | 6 | 57 | 0.9481 | 2023-05-25 | 8 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочности вязки провода фазы "В" на опоре № 92 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская с обрывом, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" с касанием соседнего провода фазы "С" и последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская действием МТЗ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 92 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение прочности вязки провода фазы "В" на Ф-10-9-А_ПС 35 кВ Зеледеевская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна | 2023-06-01 02:56
757212 | 147 | 2023-05-24 | 4 | 35 |  | 2023-05-24 | 4 | 35 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "А" на опоре № 124 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-I цепь с отпайками. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка ф. "А" на опоре № 124 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изояции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-I цепь с отпайками на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора анк. мет.У6М | Техническое мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2024г. установку ПЗУ на промежуточных опорах отпайки ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь на ПС 110 кВ Караканская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь. в пролетах опор № 1-131. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 02.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-06-02 04:35
757213 | 312 | 2023-05-04 | 17 | 30 | 2.2844 | 2023-05-04 | 20 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Розлив". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-05 05:58
757213 | 315 | 2023-05-05 | 8 | 38 | 0.61167 | 2023-05-05 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ООО "Очистные сооружения ш.Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 04:13
757213 | 316 | 2023-05-06 | 11 | 1 |  | 2023-05-06 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПН на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2 с отпайками, что привело к падению шлейфа ОПН на провод верхней фазы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2 с отпайками, что стало причиной короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2 с отпайками 4.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел физический износ материала и излом шлейфа ОПН на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2 с отпайками, что привело к падению шлейфа ОПН на провод верхней фазы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение шлейфа ОПН на провод верхней фазы на опоре №61. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ОПН на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2 с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2 с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2 с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 04:13
757213 | 318 | 2023-05-07 | 2 | 17 | 0.18584 | 2023-05-07 | 6 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и возрастания нагрузки произошло межфазное короткое замыкание и повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-2-010, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-2-010. 4.1 В результате длительной эксплуатации и возрастания нагрузки произошло межфазное короткое замыкание и повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-2-010. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-2-010. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-010, Опора П12 (рос.) | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1, 2 ТП-Ю-2-010 и замену провода СИП . Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 04:14
757213 | 319 | 2023-05-07 | 5 | 8 |  | 2023-05-07 | 5 | 8 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок, произошло падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод средний фазы в пролете опор №60-61 отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения. 4.12 Падение сухого дерева стоящего вне охранной зоны отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-на проводах средней фазы в пролете опор №60-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод средней фазы в пролете опор №60-61. на ВЛ 110 кВ Ускат-Карагайлинская-Новая, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения замечаний, выявленных в ходе внепланового осмотра осмотра замера ширины просеки отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 04:14
757210 | 223 | 2023-05-07 | 10 | 16 | 0.0076038 | 2023-05-07 | 10 | 20 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-124 (резерв ф. 10-9-К) со стороны ВЛ-10 кВ ф. 10-5-И от ПС 35 кВ Колмогоровская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-5-И от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" на (резерв ф. 10-9-К) со стороны ВЛ-10 кВ ф. 10-5-И от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-5-И_ПС 35 Колмогоровская, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-5-И от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 10.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-5-И от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Безбородов Алексей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-10 04:47
757213 | 321 | 2023-05-07 | 16 | 40 | 0.4378 | 2023-05-07 | 18 | 52 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел нанос ветки на провода в пролете опор № 121-122 ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения межфазного КЗ и, как следствие, аварийного отключения В-10 ф.10-6-Ч. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел нанос ветки на провода в пролете опор № 121-122 ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нанос ветки на провода на Ф-10-6-Ч с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 06:40
757213 | 323 | 2023-05-08 | 19 | 47 | 0.655 | 2023-05-09 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К на траверсе опоры №56, что привело к появлению "Земли" фазы «А», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза действием защит. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К на траверсу опоры №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-8-К, Опора нетиповая анк. СКЦ-11-2,5-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."В" оп.74 ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. Провести внеплановый осмотр линии ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 06:41
757213 | 324 | 2023-05-08 | 20 | 56 | 0.000833 | 2023-05-08 | 21 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Лесная д.9. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 06:41
757213 | 325 | 2023-05-09 | 11 | 8 | 0.22867 | 2023-05-09 | 14 | 24 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошел срыв изолятора с проводом на оп.150/71.В 14-24 ф.10-32-М, что стало причиной однофазного замыкания на землю и, как следствие, оперативное отключение СП-2 ф.10-32-М. 4.12 В следствии естественного старения материалов произошел срыв изолятора с проводом на оп.150/71.В 14-24 ф.10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В следствии естественного старения материалов произошел срыв изолятора с проводом на Ф-10-32-М, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВЛ 10 кВ ф. 10-32-М пролет опор 150/70-150/72 фазы "В". Ответственное лицо: О. М. Махнев 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ иПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 06:42
757213 | 326 | 2023-05-09 | 16 | 49 | 0.00165 | 2023-05-09 | 16 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в жилой дом абонента с. Атаманово ул.Береговая д.8. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: О.М. Махнев 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 06:42
757213 | 327 | 2023-05-09 | 19 | 55 | 0.1897 | 2023-05-10 | 0 | 26 | 3.4.7.3 В результате естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов произошли внутренние повреждения трансформатора 100кВа МТП-82, что стало причиной оперативного отключения МТП-82 Ф.6-13-КЛ ПС 35 кВ № 28 Калачевская. 4.12 В результате естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов произошли внутренние повреждения трансформатора 100кВа МТП-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренние повреждения трансформатора на МТП-82, Трансформатор ТМ-100/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора 100кВа МТП-82 Ответственное лицо: Клонов А.А. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник РЭС Клонов А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-10 06:42
757210 | 224 | 2023-05-04 | 16 | 5 | 0.36832 | 2023-05-04 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, а именно чрезмерная длина шлейфа фазы "С" на опоре№ 137/38 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Н ПС 35 кВ Итатская, произошло касание шлейфа фазы "С" о металлическую траверсу опоры, вызвав устойчивое появление однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка между шлейфом фазы "С" и траверсой опоры № 137/38 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Н ПС 35 кВ Итатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание шлейфа фазы "С" о траверсу опоры на Ф-10-3-Н_ПС 35 кВ Итатская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Н от ПС 35 кВ Итатская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 10.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-3-Н от ПС 35 кВ Итатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-10 06:50
757210 | 227 | 2023-05-06 | 16 | 12 | 0.31762 | 2023-05-06 | 20 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью уточнения причины возникновения отключения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-11 02:44
757210 | 229 | 2023-05-09 | 2 | 48 | 0.11667 | 2023-05-09 | 3 | 16 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники в пролете опор № 74-75 ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с обрывом нижнего провода фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 74-75 ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 74-75 ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 23.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту повреждения провода фазы "В" в пролете опор №№ 74-75 ВЛ 35 кВ Чебулинская-Николаевская. Ответственное лицо: Коваленко Д.В.Г 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-11 03:39
757210 | 230 | 2023-05-08 | 21 | 48 | 0.009 | 2023-05-08 | 22 | 42 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта, произошел наклон опоры №1/2/1 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-180 от нормальной вертикальной оси, что привело к приближению провода фазы "А" к проводу фазы "В" в пролете опор 1/2-1/2/1, нарушению изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-180. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка провода фазы "А" и "В" в пролете опор 1/2-1/2/1 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-180. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-180, Пролет: оп. № 1/2 - Опора № 1/2/1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-180 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 11.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-180 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Начальник ОДГ Тяжинского РЭС Кашин И.В. | 2023-05-11 04:04
757210 | 231 | 2023-05-07 | 19 | 14 | 1.177 | 2023-05-07 | 22 | 54 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки лесных насаждений неизвестными лицами, произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-И в пролёте опор №№ 108-109 с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С" в пролётах опор №№ 108-110, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-2-И в пролёте опор №№ 108-109 с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 108-110, произошло в результате несанкционированной валки лесных насаждений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Ф-10-2-И_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской на предмет нарушения охранной зоны ВЛ и производство несанкционированных работ. Ответственное лицо: Ларионов А.А. 11.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По факту нанесения экономического ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» подать заявление в полицию Ответственное лицо: Ларионов А.А. 11.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ларионов А.А. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-11 04:14
757212 | 108 | 2023-05-09 | 16 | 49 | 0.032 | 2023-05-09 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя: сгорела опора №2 потребительской отпайки от оп. № 376 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-М. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о необходимости приведения его электроустановок в надлежащее состояние согласно требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Инского РЭС ПО ЦЭС Кузнецов Ю.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Начальник ОДГ Инского РЭС Кононова В.С. | 2023-05-11 07:19
757210 | 228 | 2023-05-05 | 19 | 18 | 0.003335 | 2023-05-05 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В результате касания дерева, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-12 02:41
757210 | 232 | 2023-05-05 | 22 | 40 | 0.003 | 2023-05-05 | 22 | 43 | 3.4.7.3 В результате касания дерева, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-12 03:03
757210 | 233 | 2023-05-06 | 5 | 2 | 0.000999 | 2023-05-06 | 5 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Денисово, ул. Центральная д.30А от опоры № 9/6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-228_Ф-6-26-ЖК, собственник Гребенщикова О.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости замены вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-12 03:33
757210 | 234 | 2023-05-08 | 2 | 20 | 0.0020166 | 2023-05-08 | 4 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (61 год) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения кабеля фаз "А", "В", "С" на главном рубильнике 0,4 кВ ТП-035 ф.10-6-О от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к чрезмерному нагреву с последующим повреждением и перекрытием трехфазного рубильника фаз "А", "В" и "С" ГР-0,4 кВ ТП-035 ф.10-6-О от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.10 Термическое повреждение трехфазного рубильника фазы "А", "В" и "С" ГР- 0,4 кВ ТП-035 ф.10-6-О от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения на ТП-035, Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионное обследование ТП-035 ф.10-6-О ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного обследования ТП-035 ф.10-6-О ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-12 03:55
757210 | 235 | 2023-05-09 | 4 | 5 | 0.69167 | 2023-05-09 | 11 | 0 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники сторонней организации в пролете опор №№ 185-186 ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 Схлест проводов фаз "А","В"и "С" в пролёте опор №№ 185-186 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 185-186 на Ф-10-1-У_ПС 35 кВ Николаевская, Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская на наличие мест нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Андреев В.С. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По факту нанесения эк. ущерба Чебулинскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Андреев В.С. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Николаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-12 04:23
757210 | 236 | 2023-05-06 | 22 | 23 | 0.00245 | 2023-05-06 | 22 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Новостройка, ул. Мичурина д.3-1 от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М, собственник Гуськова О.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости замены вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-12 04:24
757210 | 237 | 2023-05-08 | 14 | 43 | 0.20655 | 2023-05-08 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (54 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора на ТП-066 ВЛ 10 кВ ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино, что привело к внутреннему пробою изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ТП-066 ВЛ 10 кВ ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино с перегоранием предохранителей 10 кВ ТП-066. 4.12 Внутренний пробой изоляционного промежутка, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания трансформатора на ТП-066 ВЛ 10 кВ ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее междуфазное короткое замыкание на ТП-066, Трансформатор ТМ-315/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния трансформаторов на ТП от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-4-С от РП 10 кВ Пичугино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-12 04:30
757210 | 238 | 2023-05-06 | 14 | 29 | 0.015 | 2023-05-06 | 14 | 47 | 3.4.7.3 В результате неравномерной стрелы провиса проводов, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-216 Ф-6-8-C, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-216 Ф-6-8-C. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-216 Ф-6-8-C. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-216_Ф-6-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-216 Ф-6-8-C с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-216 Ф-6-8-C разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-12 06:14
757210 | 239 | 2023-05-05 | 4 | 35 | 0.021356 | 2023-05-05 | 4 | 42 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. Центральная д.3 кв 2, н.п. Красные Орлы, оперативно отключена ВЛ 10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-12 06:19
757210 | 240 | 2023-05-06 | 21 | 44 | 0.0036 | 2023-05-06 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В результате неравномерной стрелы провиса проводов, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-206 Ф-6-2-C, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-206 Ф-6-2-C. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-206 Ф-6-2-C . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-206_Ф-6-2-С, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-206 Ф-6-2-C с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-206 Ф-6-2-C разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-12 06:45
757212 | 109 | 2023-05-12 | 1 | 2 | 0.183 | 2023-05-12 | 4 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя - ООО "Сибтранснефтепродукт". | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес руководителя ООО "Сибтранснефтепродукт" с требованием приведения его электроустановок 10 кВ, присоединенных к ВЛ-10 кВ ф. 10-14-К в состояние, удовлетворяющее требованиям действующих правил в электроэнергетике. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Члены комиссии: Начальник Панфиловского РЭС Козенков А.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-12 06:51
757212 | 110 | 2023-05-05 | 15 | 17 |  | 2023-05-05 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие старения полимерной изоляции произошло перекрытие на землю изоляции фаз "В" и "С" изоляторов на опоре №52 основной линии ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками, которое привело к двухфазному короткому замыканию. 4.12 Старение материала полимерной изоляции привело к перекрытию изоляции фазы "В" и фазы "А" на опоре № 52 основной линии ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "А" на опоре № 52 на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерной изоляции на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-II цепь с отпайками в пролетах опор №№ 1-70. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-05-12 07:51
757213 | 334 | 2023-05-12 | 5 | 0 |  | 2023-05-12 | 5 | 0 | 3.4.12.5 Вследствие образования конденсата в результате перепада температуры окружающего воздуха, а так же неудовлетворительного технического состояния оборудования, а именно загрязнения из-за образованной угольной пыли на изоляции средней фазы "C" на опоре №42 отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1, произошло перекрытие между изоляцией средней фазы "C" и траверсой на опоре №42 отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1 по образовавшейся влажной грязи, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы "C", и как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Водная. 4.11 Разрушение одного изолятора средней фазы "C" в следствии перекрытия между изоляцией средней фазы "C" и траверсой на опоре №42 отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению одного изолятора средней фазы "C". на Отпайка от оп.72 до ПС Водная_Е-Х-1, Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №42 отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра отпайки на ПС 110 кВ Водная от ВЛ 110 кВ Еланская - Хвостохранилище-1. в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 07.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-12 08:40
757213 | 336 | 2023-05-12 | 10 | 52 | 0.00334 | 2023-05-12 | 10 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя С/О Угольщик. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-15 02:07
757210 | 243 | 2023-05-05 | 16 | 29 | 0.052998 | 2023-05-05 | 17 | 22 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара отключили ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-057 н.п. Любаровка. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку подтверждающую заявку на отключение ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-057 н.п. Любаровка в администрации н.п. Любаровка. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Главный инженер Юргинского РЭС Голубков А.Г. | 2023-05-15 02:11
757213 | 339 | 2023-05-14 | 21 | 27 | 0.0012525 | 2023-05-14 | 21 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Солодовый завод" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-15 02:11
757210 | 245 | 2023-05-05 | 16 | 42 | 0.022002 | 2023-05-05 | 17 | 4 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара отключили ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-137 н.п. Любаровка. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку подтверждающую заявку на отключение ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-057 н.п. Любаровка в администрации н.п. Любаровка. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Главный инженер Юргинского РЭС Голубков А.Г. | 2023-05-15 02:34
757210 | 246 | 2023-05-12 | 14 | 55 | 0.027666 | 2023-05-12 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появлением микротрещин изолятора фазы "С" на опоре № 126 ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская, что привело к разрушению изолятора с последующим касанием провода фазы "С" о металлическую траверсу с появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и металлической траверсы опоры № 126 ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Ф-10-13-Л_ПС 35 Пашковская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Безбородов Алексей Валерьевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-15 06:43
757210 | 247 | 2023-05-09 | 2 | 48 | 0.61855 | 2023-05-09 | 9 | 45 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники сторонней организации в пролете опор №№ 194-195 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 194-195 ВЛ-10 кВ ф.10-8-УН ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 194-195 на Ф-10-8-УН_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие мест нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Андреев В.С. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По факту нанесения эк. ущерба Чебулинскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Андреев В.С. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-15 09:30
757213 | 340 | 2023-05-15 | 2 | 18 | 0.0015 | 2023-05-15 | 2 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Коровник". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-15 10:00
757210 | 248 | 2023-05-08 | 10 | 8 | 0.061999 | 2023-05-08 | 16 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (23 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шлейфа фазы "С" на опоре № 2 ЛР-52 ВЛ-10 кВ ф.10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим отгоранием шлейфа фазы "С" и падением на металлическую траверсу, вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления шлейфа фазы "С" на опоре № 2 ЛР-52 ВЛ-10 кВ ф.10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская, произошло его отгорание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-10-12-КТ_ПС 35 кВ Талая, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений ЛР-10 ВЛ-10 кВ ф.10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля контактных соединений ЛР-10 ВЛ-10 кВ ф.10-12-КТ от ПС 35 кВ Тальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-16 02:56
757210 | 249 | 2023-05-08 | 0 | 34 |  | 2023-05-08 | 0 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (от 8 до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору № 43 ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 43 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская и ВЛ 110 кВ Чумайская-Макаракская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 43 ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская и ВЛ 110 кВ Чумайская-Макаракская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская и ВЛ 110 кВ Чумайская-Макаракская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-16 02:59
757212 | 116 | 2023-05-14 | 18 | 27 | 0.0020825 | 2023-05-14 | 18 | 32 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ в пролете опор 23-24, с проводами ВЛ фазы «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-212. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-212 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-212. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 ф.1 ТП-212 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу н.п. Драченино ул. Первомайская 17-2, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-05-16 03:04
757210 | 250 | 2023-05-07 | 17 | 54 | 1.4357 | 2023-05-08 | 1 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник АО «Кемеровоспецстрой». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО «Кемеровоспецстрой» о принятых мерах направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-16 03:11
757210 | 252 | 2023-05-08 | 2 | 29 |  | 2023-05-08 | 2 | 29 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации (13 лет) и естественного старения материалов, произошли деградационные изменения в микросхеме процессора МП терминала РЗА MiCOM P145 МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская, что привело к выводе в ремонт по неотложной заявки для устранения неисправности МП терминала РЗА MICOM P145/ 4.16 В следствии деградационных изменений возникших в микросхеме процессора МП терминала РЗА MiCOM P145 МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская, в результате эксплуатации, произошло внутреннее повреждение микросхемы процессора МП терминала MiCOM P145, что привело к необходимости вывода МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность МП терминала MiCOM P145 на ПС 110 кВ Анжерская, MiCOM Р143 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шкафа РЗА МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская с заменой шкафа. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 31.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Заменить МП терминал РЗА МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская MiCOM P145 на МП терминал РС-83. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать схему РЗА МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская на МП терминале РС-83 вместо MiCOM P145 Ответственное лицо: Воропанов О.А. 10.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить ремонт шкафа РЗА МШВ-110 ПС 110 кВ Анжерская в ремонтную программу филиала на 2024 г. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СРЗиА ПО СВЭС Воропанов Олег Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-16 05:07
757212 | 118 | 2023-05-11 | 21 | 51 | 1.68 | 2023-05-11 | 22 | 9 | 3.4.7.3 11.05.2023 г. на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Молодежная по нарядам-допускам №3533 и №3559 были проведены работы по замене трансформаторов тока ТТ-110 Т-1-6,3 ф. "А", "В" и трансформаторов напряжения ТН-110 1с. ф. "А", "В". Вновь смонтированный ТН-110 1с. ф. "А" был установлен со скрытым дефектом (внутреннее повреждение изоляции первичной обмотки трансформатора напряжения). После производства плановых переключений на ПС 110 кВ Молодежная по окончании работ по замене трансформаторов тока ТТ-110 на Т-1-6,3 и трансформаторов напряжения ТН-110 1с. ф. "А", "В", из-за произошедшего через некоторое время после подачи питания пробоя межвитковой изоляции первичной обмотки произошло КЗ на ф. "А" ТН-110 1с. с его разрушением. Возникшее КЗ на ф. "А" ТН-110 1с. привело к срабатыванию защит МФО, ТЗНП 1 и 2 комплекта и отключению ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел- I цепь. При разрушении ТН-110 1с ф. «А» на ПС 110 кВ Молодежная, из-за близкого расположения МСР-110-1 и ТН-110 1с. произошло кратковременное перекрытие опорной изоляции МСР-110-1 (со стороны МСР-110-2) металлическими элементами от повреждённого ТН-110 1с, вследствие чего на 2с-110 кВ ПС 110 кВ Молодежная кратковременно возникло короткое замыкание на ф. А, что привело к срабатыванию защит МФО, ТЗНП 1 и 2 комплекта и отключению ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел- II цепь. 4.12 В результате нарушения электрической изоляции (витковое замыкание в первичной обмотке) ТН-110 1с. ф. "А" на ПС 110 кВ Молодежная после производства плановых переключений и постановке 1с. 110 кВ под напряжение произошло разрушение данного трансформатора напряжения, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел- I цепь и ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел- II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение трансформатора напряжения ТН-110-1 ф. "А" на ПС 110 кВ Молодёжная, ТН НКФ-110-83 110000/100 0,2 ф.A | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного измерительного трансформатора напряжения ТН-110-1 ф. «А» на ПС 110 кВ Молодежная (выполнено). Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 02.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые измерения (испытания) в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» ТН-110 1 и 2 секций 110 кВ ПС 110 кВ Молодежная, в т.ч. трансформаторного масла. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н., Начальник СИЗПИ Мишкель И.И. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение измерения (испытания) ТН-110 и трансформаторного масла в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» после выполнения ремонта в УРО, а также после проведения монтажа оборудования. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести обучение оперативного и ремонтного персонала ПО ЦЭС в части соблюдения обязательных требований правил и инструкций при эксплуатации оборудования 110 кВ подстанций. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Переработать инструкцию по эксплуатации трансформаторов напряжения НКФ-110, утвержденную 03.02.2020:в ПО ЦЭС с введением в неё: - положения о необходимости выдержки трансформатора в течение не менее 24 часов после транспортировки и после монтажа на ОРУ-110; - положения о необходимости проведения необходимых испытаний и измерений изоляции трансформатора и трансформаторного масла после ремонта и длительного (более 3-месяцев) хранения. - положения о возможности после доливки масла включения трансформатора под напряжение не ранее чем через 24 часа после доливки. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Ознакомить персонал ПО ЦЭС, участвующий в обслуживании, ремонте и эксплуатации измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ с актуальной (переработанной и утвержденной) версией инструкции по эксплуатации трансформаторов напряжения НКФ-110. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 425 от 15.05.2023 год Подписи Председатель: заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Тараданов С.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Галицкий И.А. главный специалист сектора безопасности производства УПБиПК филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Дюков М.А. ведущий специалист сектора диагностики управления технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Могачев П.А. заместитель директора - главный инженер ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Лобанов А.Г. начальник службы подстанций ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Шинкарев Н.Н. главный инспектор филиала ПАО «Россети» - центр технического надзора региональное управление технического надзора Сибири Филимонов С.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | главный специалист сектора безопасности производства УПБиПК филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» Дюков М.А. | 2023-05-16 06:43
757210 | 255 | 2023-05-08 | 13 | 40 | 0.0075 | 2023-05-08 | 13 | 49 | 3.4.7.3 В результате неравномерной стрелы провиса проводов, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-323 Ф-6-9-ПГ, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-323 Ф-6-9-ПГ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-323 Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-323_Ф-6-9-ПГ, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-323 Ф-6-9-ПГ с оценкой состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-323 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-16 07:49
757210 | 256 | 2023-05-09 | 16 | 1 |  | 2023-05-09 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение уровня изоляции фаз "А" и "С" на приемной траверсе ТП-139 запитанной по ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская действием МТЗ. 4.12 Нарушение электрической изоляции фаз "А" и "С" на приемной траверсе ТП-139 запитанной по ВЛ-10 кВ Ф-10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции фаз "А" и "С" ТП-139 на ТП-139 н.п. Арлюк, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП ф. 10-5-АР в части состояния подставных изоляторов на приемных траверсах ТП. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП ф. 10-5-АР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-16 08:25
757210 | 258 | 2023-05-15 | 4 | 23 |  | 2023-05-15 | 4 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошел наброс постороннего предмета (фрагмент веревки) на опору № 114 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 114 с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая и ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 114 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс веревки на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-17 09:04
757210 | 260 | 2023-05-14 | 10 | 52 | 0.5267 | 2023-05-14 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "С" на опоре 30/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к обрыву вязки с касанием незакреплённого провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры, вызвав устойчивое возникновение однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Из-за обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 30/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло нарушение изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 30/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 30/1 на Ф-10-16-НК_ПС 110 кВ Чебулинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния вязок. Ответственное лицо: В.С. Андреев 18.06.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-18 02:17
757210 | 251 | 2023-05-10 | 10 | 32 | 1.8707 | 2023-05-10 | 11 | 18 | 3.4.7.3 При повреждении на ф.10-40-РП-64 ПС 110 кВ Мирная, произошел отказ в работе МТЗ В-10 ф.10-40-РП-64 по причине механической неисправности, а именно застревание в промежуточном положении часового механизма реле времени МТЗ В-10 ф.10-40-РП-64 ПС 110 кВ Мирная. При этом В-10 ф.10-40-РП-64 не отключился, выпавших блинкеров работы РЗА В-10 ф.10-40-РП-64 нет. Повреждение на ф.10-40-РП-64 отключено действием МТЗ-10 Т-2-40 на отключение В-10 4с Т-2-40. 4.2 При запуске реле времени, при работе ф.10-40-РП-64 ПС 110 кВ Мирная, произошло застревание часового механизма реле в промежуточном положении по причине износа шестерен механизма из-за длительного срока эксплуатации (28лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность реле времени на ПС 110 кВ Мирная, З-та на реле РТ-40 | Техническое мероприятие 1 Провести технический осмотр устройств РЗА ЗРУ-10 кВ 1-2с, ЗРУ-10 кВ 3-4с, КРУ-10 кВ 5с, КРУ-10 кВ 6с ПС 110 кВ Мирная для выявления дефектов часовых механизмов реле времени. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА Городского РЭС по п.п. 17.14.1 Реле ЭВ, РВ Приложения А СТО 34.01-4.1-005-2017. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать мероприятия по результатам технического осмотра устройств РЗА ЗРУ-10 кВ 1-2с, ЗРУ-10 кВ 3-4с, КРУ-10 кВ 5с, КРУ-10 кВ 6с ПС 110 кВ Мирная. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СРЗиА ПО СВЭС Воропанов Олег Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-18 06:37
757210 | 262 | 2023-05-12 | 6 | 4 | 0.6336 | 2023-05-12 | 8 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО"КузбассЭнергосеть" (ТП-084П). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО"КузбассЭнергосеть" с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Березовский Николай Сергеевич 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-19 06:34
757210 | 265 | 2023-05-11 | 14 | 8 | 0.016432 | 2023-05-11 | 14 | 37 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 8 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Талая, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Талая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 8 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Талая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-11-КТ_ПС 35 кВ Талая, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Талая на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-КТ от ПС 35 кВ Талая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-19 07:12
757210 | 266 | 2023-05-12 | 20 | 47 | 0.0015171 | 2023-05-12 | 20 | 54 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Х от ПС 35 кВ Арлюкская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-11-Х от ПС 35 кВ Арлюкская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 19СП-1 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Х от ПС 35 кВ Арлюкская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-11-Х_ПС 35 кВ Арлюкская, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-Х от ПС 35 кВ Арлюкская на наличие мест гнездования птиц. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-Х от ПС 35 кВ Арлюкская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-19 07:25
757210 | 267 | 2023-05-12 | 20 | 24 | 0.0028322 | 2023-05-12 | 20 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением вблизи пролета опор №№ 6/1-6/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-11-КТ от ПС 35 кВ Талая, произошло падение ветки дерева на провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-11-КТ от ПС 35 кВ Талая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6/1-6/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-11-КТ от ПС 35кВ Талая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-11-КТ_ПС 35 кВ Талая, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-11-КТ от ПС 35кВ Талая, на наличие веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.10-11-КТ от ПС 35кВ Талая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-19 07:36
757213 | 338 | 2023-05-14 | 11 | 56 | 0.00012488 | 2023-05-14 | 11 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя п. Малиновка пер. Горный д.3. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-20 16:19
757213 | 288 | 2023-04-22 | 8 | 1 | 0.028167 | 2023-04-22 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ-Металлург-2. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-04-24 01:27
757213 | 289 | 2023-04-23 | 14 | 26 | 0.22333 | 2023-04-23 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение кабельной муфты от шин 10 кВ до Т-1 в ТП Т-6-013, что стало причиной однофазного замыкания на землю и, как следствие неотложного отключения системы шин 1 ТП Т-6-013. 4.12 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение кабельной муфты от шин 10 кВ до Т-1 в ТП Т-6-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В следствии естественного старения материалов произошло повреждение кабельной муфты от шин 10 кВ до Т-1 в ТП Т-6-013 на КЛ 10 кВ Т-1, ТП Т-6-013 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевую муфту КЛ-10 Т-1 Т-6-013. Ответственное лицо: О.М. Махнев 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ ит ПК Дудчекно И.И. | 2023-04-24 01:28
757213 | 293 | 2023-04-24 | 17 | 25 | 0.10908 | 2023-04-24 | 18 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-04-25 01:11
757213 | 295 | 2023-04-25 | 5 | 31 |  | 2023-04-25 | 5 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки и длительной эксплуатации, естественного старения и изменения свойств материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками, что стало причиной обрыва грозозащитного троса в пролете опор №119-120, приведший к падению грозозащитного троса в месте обрыва на провода ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. 4.14 Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №119-120, приведший к падению грозозащитного троса в месте обрыва на провода ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками в результате воздействия ветровых нагрузок длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №119-120. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-2, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками, обращая особое внимание на грозозащитный трос. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр грозозащитного троса в местах пересечения с жилыми районами, автомобильными и проселочными дорогами ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и верхового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-04-25 07:30
757213 | 296 | 2023-04-25 | 6 | 48 | 0.059702 | 2023-04-25 | 6 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Колосок". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-04-25 07:31
757210 | 200 | 2023-04-21 | 18 | 53 | 0.0005845 | 2023-04-21 | 18 | 54 | 3.4.7.3 В результате касания дерева, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-284_Ф-10-8-С, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-284_Ф-10-8-С. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-284_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-284_Ф-10-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-284_Ф-10-8-С на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-284_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-04-27 03:45
757210 | 201 | 2023-04-23 | 20 | 35 | 0.115 | 2023-04-23 | 21 | 44 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление соединения контакта шлейфа фазы "С" к разряднику на ТП-097 ВЛ-10 кВ Ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим отгоранием шлейфа фазы "С" и разрушению разрядника с перекрытием воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.13 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-097 Ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на Ф-10-13-Л_ПС 35 кВ Силинская, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ТВК ЛР-10 кВ и ТП Ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам ТВК ЛР-10 кВ и ТП Ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-27 03:51
757210 | 202 | 2023-04-24 | 13 | 25 | 0.68034 | 2023-04-24 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности опоры № 100 ВЛ-6 кВ Ф. 6-4-П от ПС 110 кВ Толевая, что привело к излому стойки опоры № 100 у основания, с последующим падением. При падении опоры № 100 ВЛ-6 кВ Ф. 6-4-П от ПС 110 кВ Толевая, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф. 6-4-П от ПС 110 кВ Толевая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 100 ВЛ-6 кВ Ф. 6-4-П от ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры на Ф-6-4-П_ПС Толевая, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-4-П от ПС 110 кВ Толевая на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-4-П от ПС 110 кВ Толевая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-27 04:38
757212 | 104 | 2023-04-23 | 16 | 46 | 0.005 | 2023-04-23 | 16 | 58 | 3.4.7.3 При воздействии токовых нагрузок и перепадов температур окружающего воздуха произошло ослабление с последующим нагревом контактного соединения фазы «В» АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-396 и его отключение от тепловой защиты АВ. 4.13 Нагрев ослабленного контакта фазы "В" АВ-0,4 ф. 3 ТП-396. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта фазы "В" АВ-0,4 ф. 0,4-3 ТП-396 на ТП-396, TP010-0029590-16-01-03-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию АВ-0,4 ф. 3 ТП-396. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Начальник ОДГ Хоменкин Н.Н. | 2023-04-27 04:45
757210 | 203 | 2023-04-24 | 14 | 10 | 1.4098 | 2023-04-24 | 15 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на провода в пролете опор №№ 46-47, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-14-Ш_ПС 35 кВ Береговая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-27 05:58
757210 | 204 | 2023-04-24 | 22 | 5 | 0.025 | 2023-04-24 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло перекрытие изоляционного промежутка проводов в пролете опор №№ 16/1-16/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК из-за касания ДКР, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 16/1-16/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-04-27 06:22
757213 | 287 | 2023-04-27 | 5 | 45 |  | 2023-04-27 | 5 | 45 | 3.4.8.2 В следствие проезда неустановленного крупногабаритного транспорта под проводами ВЛ, произошло кратковременное прикосновение спецтехники к проводу нижней фазы "C" ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками в пролете опор №17-18, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. 4.4 Кратковременное прикосновение спецтехники к проводу нижней фазы "C" в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками в следствие проезда неустановленного крупногабаритного транспорта под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное прикосновение спецтехники к проводу нижней фазы "C". на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Пролет: Опора)№ 17 - Опора)№ 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о воздействии сторонних лиц. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера габаритов в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-04-27 08:35
757213 | 297 | 2023-04-27 | 6 | 15 | 0.07667 | 2023-04-27 | 7 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-04-27 08:35
757210 | 205 | 2023-04-25 | 3 | 20 | 0.00167 | 2023-04-25 | 3 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 25-26, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 25-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-Б_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 09.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-27 09:11
757213 | 298 | 2023-04-27 | 10 | 10 | 1.368 | 2023-04-27 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошел излом траверсы оп.№46 анкер(деревянная) ВЛ-10 ф.10-7-С с последующим обрывом провода, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-7-С 4.14 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошел излом траверсы оп.№46 анкер(деревянная) ВЛ-10 ф.10-7-С с последующим обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы с последующим обрывом провода. на Ф-10-7-С, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденной траверсы и поврежденного провода на анкерной деревянной опоре №46 ВЛ 10 кВ Ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-04-28 02:00
757213 | 299 | 2023-04-27 | 11 | 31 | 0.036999 | 2023-04-27 | 12 | 45 | 3.4.8.5 В следствии вандального воздействия стороннего лица на РП-6 кВ №8 произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие аварийное отключение ВЛ 6 кВ ф.6-1-Ц. 4.12 короткое замыкание в следствии вандального воздействия стороннего лица на РП-6 кВ №8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вандальное воздействие стороннего лица на РП-6 кВ №8 на Ф-6-1-Ц, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Собрать объяснительные с персонала Осинниковского РЭС по факту проникновения стороннего лица на РП-6 кВ №8 Ответственное лицо: Соснин О.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-04-28 02:01
757210 | 208 | 2023-04-25 | 4 | 17 |  | 2023-04-25 | 4 | 17 | 3.4.12.2 При длительном воздействии ветровой нагрузки (до 14 м/с), произошла пляска провода фазы "А" между ЛР-10 кВ СКТП-095 и штыревым изоляторов фазы "А" СКТП-095 ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к натяжению провода фазы "А", с последующим изломом изолятора ШФ-20. Незакреплённая часть изолятора с проводом фазы "А" приблизилась на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" между ЛР-10 кВ СКТП-095 и штыревым изоляторов фазы "А" СКТП-095 ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-16-К от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТО с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" между ЛР-10 кВ СКТП-095 и штыревым изоляторов фазы "А" СКТП-095 ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора фазы "А" на СКТП-095 на Ф-10-16-НК_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП, СКТП ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние опорных, проходных изоляторов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП, СКТП ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-28 08:58
757210 | 210 | 2023-04-28 | 18 | 11 | 0.00575 | 2023-04-28 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (до 15 м/с), произошло выпадание крюка фазы "С" из тела опоры № 22, что привело к приближению проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-011 от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-011 Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-011, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-011 Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-011 Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Начальник ОДГ Яйского РЭС Шаполов А.А. | 2023-04-29 15:59
757213 | 301 | 2023-04-28 | 11 | 37 | 0.345 | 2023-04-28 | 12 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Розлив". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-02 01:15
757213 | 302 | 2023-04-29 | 9 | 49 |  | 2023-04-29 | 9 | 49 | 3.4.12.2 В результате обрыва грозозащитного троса 25.04.2023 от воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №119-120 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №120-121 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками, в результате чего произошло приближение на недопустимое расстояние образовавшийся стрелы провеса грозозащитного троса к проводам фазы "A" и "B" в пролете опор №120-121 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. 4.14 Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №120-121 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками и приближение на недопустимое расстояние образовавшийся стрелы провеса грозозащитного троса к проводам фазы "A" и "B" в пролете опор №120-121 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками в результате обрыва грозозащитного троса в пролете опор №119-120 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние образовавшийся стрелы провеса грозозащитного троса к проводам фазы "A" и "B" . на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-2, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса грозозащитного троса в пролете опор №120-121 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-02 01:16
757213 | 303 | 2023-04-29 | 13 | 5 | 0.058325 | 2023-04-29 | 13 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Новостройка д.7. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-02 01:16
757213 | 305 | 2023-04-29 | 21 | 10 | 0.36167 | 2023-04-30 | 0 | 47 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на ВЛ на опоре № 29 ВЛ-6 кВ ф.6-5-ОС произошло сокращение воздушно изоляциооного промежутка между проводами и элементами опоры, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-5-ОС. 4.11 В следствии воздействия птицы на ВЛ на опоре № 29 ВЛ-6 кВ ф.6-5-ОС произошло сокращение воздушно изоляциооного промежутка между проводами и элементами опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птицы на ВЛ на Ф-6-5-ОС, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-5-ОС от РП-15. Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-02 01:17
757213 | 306 | 2023-04-30 | 13 | 35 | 0.17 | 2023-04-30 | 15 | 17 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов материалов произашел обрыв провода в пролете опор № 179-180 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, оперативного отключения СП-2 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш. 4.4 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов материалов произашел обрыв провода в пролете опор № 179-180 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-4-Ш с. Кузедеево-с. Лыс, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного провода в пролете опор № 179-180 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-02 01:18
757210 | 215 | 2023-04-25 | 9 | 3 | 0.0025 | 2023-04-25 | 9 | 6 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с),, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М с оценкой стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-02 07:47
757210 | 216 | 2023-04-25 | 16 | 20 | 0.001665 | 2023-04-25 | 16 | 22 | 3.4.7.3 В результате касания ДКР, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-02 08:08
757210 | 218 | 2023-04-28 | 19 | 3 | 4.37 | 2023-04-28 | 20 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик обмотки ТТ-110 В-110 Крохалевская фазы "С" в ст. В-110, что привело к внутреннему повреждению (витковое замыкание в первичной обмотке) с последующим срывом верхней крышки ТТ-110 Крохалевская фазы "С" в ст. В-110 и выбросом масла с отключением 2СШ-110 кВ от ДЗШ и выводу в ремонт по аварийной заявке В-110 Крохалевская ПС 110 кВ Таежная. 3.4.7.3 В результате эксплуатации (15 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изоляции контрольного кабеля цепей управления цепи 033 В-110 кВ Товарищ-1, что привело к ложному срабатыванию на отключение В-110 Товарищ-1 ПС 110 кВ Таежная, при однофазном замыкании на "Землю" в сети 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Таежная. 4.12 Вследствие естественного электрического старения твердой изоляции произошло снижение изоляционных характеристик обмотки ТТ-110 Крохалевская ф. "С" в ст. В-110 ПС 110 кВ Таежная, что привело к срыву верхней крышки ТТ-110. Вследствие этого произошло однофазное короткое замыкание между ТТ-110 ф. "С" и металлоконструкцией на которой установлен ТТ-110, что привело к отключению 2СШ-110 кВ от ДЗШ и выводу в ремонт по аварийной заявке В-110 Крохалевская ПС 110 кВ Таежная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции обмотки ТТ-110 Крохалевская ф."С" ПС 110 кВ Таежная на ПС 110 кВ Таёжная, ТT ТФЗМ-110Б УХЛ1 300/5 0,5S ф. "С" учё 4.12 Нарушение изоляции контрольного кабеля цепей управления цепи 033 В-110 кВ Товарищ-1, вследствие чего при однофазном замыкании на землю в сети 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Таежная произошло наведение разности потенциалов на катушке отключения YA1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции контрольного кабеля на ПС 110 кВ Таёжная, MiCOM Р139 | Техническое мероприятие 1 Произвести отбор проб масла и комплекс испытаний и измерений всех ТТ-110 кВ на ПС 110 кВ Таежная. Ответственное лицо: Алешиков Павел Александрович 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить изоляцию контрольного кабеля цепей управления В-110 кВ Товарищ-1. Ответственное лицо: Черняев Дмитрий Витальевич 12.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести контроль изоляции кабелей В-110 Товарищ-1 и В-110 Товарищ-2 ПС 110 Таежная. Ответственное лицо: Воропанов Олег Алексеевич 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать график для выполнения внеплановых отборов масла и проведения комплекса испытаний ТТ-110 на ПС 110 кВ Таежная. Ответственное лицо: Алешиков Павел Александрович 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По ремонтной программе в 2024 году заменить контрольный кабель на присоединениях В-110 кВ Товарищ-1 и В-110 кВ Товарищ-2 на контрольный кабель марки КВВГЭнг. Ответственное лицо: Воропанов Олег Алексеевич 31.12.2024 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам отбора проб масла и комплекса испытаний и измерений всех ТТ-110 кВ на ПС 110 кВ Таежная, при необходимости разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Алешиков Павел Александрович 04.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель начальника СПС ПО СВЭС Алешиков Павел Александрович Заместитель начальника СРЗиА ПО СВЭС Черняев Дмитрий Витальевич Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник департамента технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства Галицкий Игорь Анатольевич Заместитель начальника СРЗиА ЦУС Мотылев Константин Николаевич Главный инспектор РУТН Сибири Филиала ПАО «Россети» - ЦТН Беляев Константин Михайлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-02 10:09
757212 | 105 | 2023-04-27 | 13 | 28 | 0.097309 | 2023-04-27 | 13 | 36 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра привела к касанию веток с проводами ф. "А" и "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х от ПС 35 кВ Рудник с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х от ПС 35 кВ Рудник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР в пролете опор № 47-48 ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х от ПС 35 кВ Рудник на Ф-6-19-Х, Пролет: Оп.№47 - Оп.№48 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х пролет опор №47-48. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Гурьевского РЭС ПО ЦЭС Санаров В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К | 2023-05-02 18:36
757213 | 309 | 2023-05-02 | 16 | 20 | 0.00062903 | 2023-05-02 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя н.п. Красная Орловка, ул. Советская, д 13. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-03 02:23
757210 | 219 | 2023-04-29 | 15 | 20 | 0.25575 | 2023-04-29 | 17 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская на провода в пролёте опор №№ 139-140, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 139-140 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов при падении дерева на провода в пролёте опор №№ 139-140 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л ПС 35 кВ Святославская на Ф-10-6-Л_ПС 35 кВ Святославская, Пролет: Опора № 139 - Опора № 140 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие веток/деревьев угрожающих падением Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 03.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Василеьвич Начальник района электрических сетей Гончаров Григорий Петрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-03 02:35
757212 | 106 | 2023-04-29 | 23 | 27 | 0.001666 | 2023-04-29 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного проведения ТО и КР произошло выпадение крюка ф.В из тела опоры и касание проводов ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ЦИ-051 оп.№20, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.3 Под воздействием тяжести выпавшего крюка произошло касание проводов ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ЦИ-051 оп.20, что привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка из тела опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ЦИ-051, Опора ППН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Закрепить крюк ф.В на оп.20 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ЦИ 051. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-051 на предмет надежности крепления крюков. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Начальник ОДГ Инского РЭС Кононова В.С. | 2023-05-03 04:05
757210 | 220 | 2023-04-27 | 17 | 30 | 0.16033 | 2023-04-27 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (15 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик разрядника фазы "А" на ТП-214 ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к пробою изоляции с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" на ТП-214 ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ТП-214_Ф-10-12-Ю, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести ТВК КТП ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам ТВК ТП ВЛ-10 кВ Ф. 10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-03 06:15
757210 | 221 | 2023-04-29 | 13 | 38 | 0.075181 | 2023-04-29 | 13 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ИП Симонян Р.М. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-05-03 07:51
757213 | 310 | 2023-05-03 | 23 | 57 |  | 2023-05-03 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв шлейфа средней фазы "B" на опоре № 24 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, что стало причиной короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. 4.14 В следствии естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошел обрыв шлейфа средней фазы "B" на опоре № 24 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа средней фазы "B". на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Опора анк. мет.УТЛБ-8-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-04 01:13
757213 | 311 | 2023-05-04 | 1 | 5 | 0.04833 | 2023-05-04 | 1 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с/о Шахтостроитель. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК Дудченко И.И. | 2023-05-04 03:25
757210 | 225 | 2023-05-02 | 15 | 3 | 0.000666 | 2023-05-02 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-632 Ф-6-18-М, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 3/7-3/8, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 3/7-3/8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-632 Ф-6-18-М, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-632 Ф-6-18-М. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3/7-3/8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-632 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-632_Ф-6-18-М, Опора П-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-632 Ф-6-18-М с оценкой стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-632 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-05-10 07:38
757212 | 96 | 2023-04-12 | 12 | 15 | 0.33834 | 2023-04-12 | 14 | 40 | 3.4.8.5 Непредумышленный наезд стороннего грузового автомобиля на опору №19 ВЛ-10 кВ ф.10-7-З привел к излому ж/б приставки. 4.4 Излом ж/б приставки опоры №19 ВЛ-10 кВ ф.10-7-З вследствие наезда стороннего грузового автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки оп.№19 ВЛ-10 кВ ф.10-7-З на Ф-10-7-З, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в орган МВД о повреждении сторонним автотранспортом имущества филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Гурьевского РЭС ПО ЦЭС Санаров В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К | 2023-04-13 06:01
757213 | 243 | 2023-04-12 | 10 | 51 | 0.005 | 2023-04-12 | 10 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-База. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-13 09:22
757213 | 244 | 2023-04-12 | 14 | 0 | 0.052729 | 2023-04-12 | 14 | 5 | 3.4.8.5 Действием посторонних лиц, предположительно при самовольном подключении КТП-3 Промвентиляция, был поврежден ЛР-4 ф.10-3-С оп. 89, что привело к аварийному отключению, действием защит, ВЛ 10 кВ ф.10-3-С от ПС 35 кВ Костенковская. 4.11 Действием посторонних лиц, предположительно при самовольном подключении КТП-3 Промвентиляция, был поврежден ЛР-4 ф.10-3-С на опоре №89 ВЛ 10 кВ ф.10-3-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврежден ЛР-4 ф.10-3-С опоре №89 на Ф-10-3-С, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Исключить из схемы ЛР-4 оп.89 ф.10-3-С от ПС 35 кВ Костенковская с демонтажем привода. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения экономического ущерба Новокузнецкому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-13 09:57
757210 | 167 | 2023-04-11 | 8 | 25 | 0.32584 | 2023-04-11 | 8 | 51 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник СПС ПО СВЭС Коробкин Дмитрий Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-14 01:30
757213 | 245 | 2023-04-12 | 14 | 46 | 0.024279 | 2023-04-12 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-3. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-14 02:13
757213 | 248 | 2023-04-13 | 12 | 50 | 0.07275 | 2023-04-13 | 17 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-030, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-030. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-030. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-030 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-030, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-030. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-14 02:52
757213 | 249 | 2023-04-13 | 15 | 55 |  | 2023-04-13 | 15 | 55 | 3.4.8.5 При работе подрядчика потребителя ЗАО "Система" произошло замыкание в цепях напряжения, что привело к аварийному отключению Т-1-10 на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. 4.4 Механическое воздействие при работе подрядчика потребителя ЗАО "Система" на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при работе подрядчика потребителя ЗАО "Система" на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. на ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, Т-1-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 21.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо ЗАО "Система". Ответственное лицо: Тыркалов А.П. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Зам.директора-гл.инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Зам.гл.инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СПС Бондарь А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-14 02:52
757210 | 174 | 2023-04-13 | 14 | 29 | 0.0019995 | 2023-04-13 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-115, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14, произошло приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-115. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-115 Ф.6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерная стрела провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-115, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-115 Ф.6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-115 Ф.6-4-НМ от ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Начальник ОДГ Яйского РЭС Шаполов А.А. | 2023-04-14 17:13
757210 | 177 | 2023-04-11 | 9 | 11 | 0.47136 | 2023-04-11 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП-043, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения фаз "В" и "С" ТП-043 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Пробой изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП-043 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская, с последующим разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проходные изоляторы (ИП-10) фаз "В" и "С" ТП-043 на ТП-043 ВЛ 10 кВ ф.10-12-Г ПС 110 кВ Тисульская, ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проходных изоляторов на ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-Г от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-15 23:03
757213 | 253 | 2023-04-14 | 8 | 1 | 0.04875 | 2023-04-14 | 8 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "В" и повреждение ножа ф. "А" на ЛР-3 оп. 33/1, что привело к отключению, действием защит, ВЛ 10 кВ ф.10-4-РП от ПС 110 кВ Степная. 4.1 Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" и повреждение ножа ф. "А" на ЛР-3 оп. 33/1 ВЛ 10 кВ ф.10-4-РП от ПС 110 кВ Степная в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" и повреждение ножа ф. "А" на ЛР-3 оп. 33/1 на Ф-10-4-РП_ПС Степная 110/10 кВ, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Ремонт ЛР включить в ремонтную программу РП-2024. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Исключить ЛР-3 оп.33/1 ф.10-4-РП из схемы с демонтажем привода. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:11
757213 | 254 | 2023-04-14 | 8 | 33 | 5.1125 | 2023-04-14 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ 6 кВ ф.6-7-РП-23, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6-7-РП-23 от ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.1 Повреждение КЛ 6 кВ ф.6-7-РП-23 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 6 кВ ф.6-7-РП-23 на ф. 6-7-РП23, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ ф.6-7-РП-23. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:12
757213 | 255 | 2023-04-14 | 17 | 35 | 1.8199 | 2023-04-14 | 18 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение опорного изолятора ОПН-110-2 фазы "С" на ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками. 4.12 Повреждение опорного изолятора ОПН-110-2 фазы "С" на ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора ОПН-110-2 фазы "С" на ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная на ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, ОПН-110-2 | Техническое мероприятие 1 При выполнении РП 2023 года на ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, произвести проверку механического состояния фарфоровой опорно-стержневой изоляции ОПН-110 с применением прибора МИК-1. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП 2024 года замену фарфоровых опорных изоляторов ОПН-110 ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная, на полимерные. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЮЭС Бондарь А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:12
757213 | 256 | 2023-04-14 | 18 | 50 | 0.2695 | 2023-04-14 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода ф.А на опоре №24/1/111, что привело к однофазному замыканию на землю ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.11 Обрыв вязки провода ф.А на опоре №24/1/111 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф.А на опоре №24/1/111 ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС на Ф-6-ЦДС, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода ф.А оп 24/1/111 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:13
757213 | 257 | 2023-04-15 | 6 | 15 | 0.01002 | 2023-04-15 | 6 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ф.л. Сальников. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:13
757213 | 258 | 2023-04-16 | 5 | 47 | 0.55282 | 2023-04-16 | 7 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ 6 кВ ф.6-1-ТП-37, что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению, действием защит, КЛ 6 кВ ф.6-1-ТП-37 от РП-17. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ ф.6-1-ТП-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ ф.6-1-ТП-37 на КЛ 6 кВ Ф-6-1-ТП-37, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ ф.6-1-ТП-37. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:13
757213 | 259 | 2023-04-16 | 7 | 8 | 0.372 | 2023-04-16 | 8 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение вставки КЛ от опоры №33 до РП-10, что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению, действием защит ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 от ПС 35кВ Байдаевская. 4.11 Повреждение вставки КЛ от опоры №33 до РП-10 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вставки КЛ от опоры №33 до РП-10 на Ф-6-2-10, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вставки КЛ от оп.33 до РП-10 ф.6-2-10 от ПС 35 кВ Байдаевская. Службе СИЗПИ провести высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:14
757213 | 260 | 2023-04-16 | 7 | 13 | 1.6867e-05 | 2023-04-16 | 7 | 14 | 3.4.10 В результате попадания птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч в пролете опор № 280-281, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению СП-2 ф. 10-6-Ч от МТЗ с неуспешным АПВ. 4.11 В результате попадания птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 280-281 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 280-281 на ф.10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Опора № 253 - Опора № 254 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 84 от 01.04.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:14
757213 | 261 | 2023-04-16 | 12 | 15 | 0.000167 | 2023-04-16 | 12 | 16 | 3.4.10 В результате попадания птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч опор № 261, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению СП-2 ф. 10-6-Ч от МТЗ с неуспешным АПВ. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч опор № 261 в результате попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч опор № 261 на ф.10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 84 от 01.04.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-17 01:15
757212 | 97 | 2023-04-14 | 13 | 37 | 0.0295 | 2023-04-14 | 15 | 35 | 3.4.9.3 Падение металлической трубостойки телевизионной антенны потребителя на провода ф. "А", "В" и "О" в пролете оп. 35-37 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-468 привело к их обрыву. 4.4 Падение стойки телевизионной антены на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-468 в пролетах опор 35-37 привело к обрыву проводов, в результате чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-468. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-468 в пролетах опор №№35-37 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-468, Пролет: Опора № 35- Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-468. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 24.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить оборванные провода в пролете опор №35-37 ВЛ 0,4 кВ ф-2 КТП-ЦТ-468. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо потребителю с требованием соблюдения норм и правил содержания объектов, расположенных на придомовой территории вблизи ЛЭП. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 24.04.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить заявление в органы МВД о повреждении потребителем имущества филиала. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Трудармейского РЭС ПО ЦЭС Филатов А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Романов А.Ю. | 2023-04-17 06:23
757210 | 184 | 2023-04-11 | 11 | 20 | 0.022811 | 2023-04-11 | 11 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник Кемеровский филиал ФКУ "Сибуправтодор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес Кемеровский филиал ФКУ "Сибуправтодор" с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-17 08:15
757213 | 262 | 2023-04-17 | 22 | 32 | 0.020116 | 2023-04-17 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-092, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-092. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-092. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-092 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-092, Опора ОА1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-092. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-18 01:08
757210 | 186 | 2023-04-11 | 5 | 52 |  | 2023-04-11 | 5 | 52 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, произошло перекрытие изоляционного промежутка шлейфа фазы "В" и траверсы на опоре № 91 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 91 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская с целью выявления замечаний, а также на предмет гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-18 03:36
757210 | 187 | 2023-04-11 | 17 | 10 | 0.0015 | 2023-04-11 | 17 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с) произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-029 Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№2-3, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-029 Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард. 4.12 Приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-029 Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард из-за порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-029, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-029 Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-029 Ф.10-7-О от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Начальник ОДГ Мариинского РЭС Корниенко А.А. | 2023-04-18 07:08
757213 | 263 | 2023-04-18 | 11 | 52 | 2.09 | 2023-04-18 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение вставки КЛ от ПС 110 Шахтовая до опоры № 1, что привело к однофазному замыканию на "землю" на ВЛ-6 кВ ф.6-8-С ПС 110 кВ Шахтовая. 4.11 Повреждение вставки КЛ от ПС 110 Шахтовая до опоры № 1 ВЛ-6 кВ ф.6-8-С в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вставки КЛ от ПС 110 Шахтовая до опоры № 1 на Ф-6-8-С, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вставки КЛ от ПС 110 Шахтовая до оп. 1. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 03:21
757213 | 264 | 2023-04-18 | 12 | 25 | 6.4108 | 2023-04-18 | 16 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора ф."В" ЛР-6 ф.6-п.Зыряновка на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.6-14-З, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению, действием защит, ВЛ-6 кВ ф.6-14-З. 4.11 Повреждение изолятора ф."В" ЛР-6 ф.6-п.Зыряновка на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.6-14-З в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф."В" ЛР-6 ф.6-п.Зыряновка на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.6-14-З на Ф-6-14-З, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф."В" на ЛР-6 ф.6-п.Зыряновка оп.18. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 03:22
757213 | 265 | 2023-04-18 | 16 | 30 | 0.002 | 2023-04-18 | 16 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение на отпайке от опоры №51 ВЛ 6 кВ ф.6-10-П на ТП-100 кВА Ногих. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 84 от 01.04.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 03:22
757213 | 266 | 2023-04-18 | 17 | 18 | 1.952 | 2023-04-18 | 23 | 24 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра до 24 м/с произошёл излом дерева из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш в пролете опор №418-419 и падение его на ВЛ, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению В-10 СП-3 ф.10-4-Ш. 4.11 Падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №418-419 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш в результате сильного порыва ветра до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №418-419 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш на ф.10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 418 - Опора № 419 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 84 от 01.04.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 03:23
757213 | 267 | 2023-04-18 | 22 | 20 | 0.37 | 2023-04-19 | 0 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение сил-го тр-ра на потребительской отпайке от оп.№16 Гаражный кооператив Сигнал. | Организационное мероприятие 1 Направить акт о воздействии потребителю Гаражный кооператив Сигнал. Ответственное лицо: О.М. Махнев 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 03:23
757213 | 268 | 2023-04-18 | 20 | 25 | 0.11167 | 2023-04-18 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с/о Шахтостроитель. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 03:24
757213 | 269 | 2023-04-18 | 20 | 26 | 2.8589 | 2023-04-19 | 2 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок до 24 м/с произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №146/15 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч провод лег на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю". 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №146/15 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч провод лег на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №146/15 на ф.10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 84 от 01.04.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 03:25
757213 | 270 | 2023-04-19 | 1 | 45 | 0.39437 | 2023-04-19 | 2 | 14 | 3.4.9.1 Двойное замыкание на землю разноименных фаз на потребительском фидере ВЛ-6 кВ ф.6-40-Г "Горэлектросеть" – потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Зам.директора-гл.инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Зам.гл.инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СПС Бондарь А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 03:25
757213 | 271 | 2023-04-15 | 6 | 42 |  | 2023-04-15 | 9 | 16 | 3.4.7.4 Конструктивная особенность блока питания Falcon Eye FE-12/50 маршрутизатора Cisco 881 (А) не позволяет выявлять скрытые дефекты при проведении технического обслуживания устройства, что при эксплуатации (с соблюдением всех регламентных сроков технического обслуживания) привело к выходу из строя блока питания Falcon Eye FE-12/50 на ПС 110 кВ КФЗ-2, КП Siemens S7-300. 4.13 Выход из строя блока питания Falcon Eye FE-12/50 маршрутизатора Cisco 881 (А), что привело к пропаданию телеметрии по основному и резервному каналу с ПС 110 кВ КФЗ-2 в сторону Кемеровского РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя блока питания Falcon Eye FE-12/50 маршрутизатора Cisco 881 (А) на ПС 110 кВ КФЗ-2, КП Siemens S7-300 | Организационное мероприятие 1 Составить список ПС с наличием аналогичных блоков питания (FE-12/50) на узлах связи, находящихся в ведении Кемеровского РДУ. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 01.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Предусмотреть наличие резервных блоков питания для возможности оперативной замены. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 01.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиал Россети Сибирь Кузбассэнерго-РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Тараданов Сергей Геннадьевич Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник производства ПО «КиТАСУ» Андреев А.Г. Начальник управления эксплуатации ПО «КиТАСУ» Марков А.В. Начальник службы эксплуатации АУ УЭ ПО «КиТАСУ» Слезский Р.Г. И.О. Начальника службы эксплуатации ЮЭС УЭ ПО «КиТАСУ» Ноздрачев В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-19 06:34
757210 | 189 | 2023-04-13 | 18 | 38 | 0.0018315 | 2023-04-13 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-534_Ф-10-14-Ш из-за касания ДКР, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-534_Ф-10-14-Ш. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-534_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-534_Ф-10-14-Ш, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-534_Ф-10-14-Ш на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-534_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Е.А. | 2023-04-20 01:55
757210 | 190 | 2023-04-18 | 13 | 10 | 0.004165 | 2023-04-18 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш из-за касания ДКР, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-04-20 03:17
757213 | 272 | 2023-04-19 | 0 | 30 | 2.4823 | 2023-04-19 | 4 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и старения материалов произошло повреждение обмотки трансформатора на ТП-125, что привело к образованию "земли" на ф."А" ф.6-4-У от ПС 35 кВ Абашевская 3/4. 4.12 Повреждение обмотки трансформатора на ТП-125 в результате длительной эксплуатации и старения материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки трансформатора на ТП-125 на ТП-125 (Ордж.), Трансформатор ТМ-100/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-125 ф.6-4-У ПС 35 кВ Абашевская 3/4. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-20 06:58
757213 | 274 | 2023-04-19 | 10 | 50 | 0.017334 | 2023-04-19 | 11 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя отпайка от оп.1 ВЛ-6 ф.6-1-П "Частное хозяйство" Ногих | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 84 от 01.04.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-20 07:18
757213 | 275 | 2023-04-19 | 3 | 1 | 0.64833 | 2023-04-19 | 9 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение сил-го тр-ра на потребительской отпайке от оп.№16 Гаражный кооператив Сигнал. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-20 07:20
757213 | 276 | 2023-04-19 | 11 | 38 |  | 2023-04-19 | 11 | 38 | 3.4.12.5 Во время предшествующих сложных метеорологических условий выразившихся в резкой смене температуры от +2,4°С до -17,6°С с прохождением мокрого снега за последние сутки, произошло налипание мокрого снега на проводе фазы "B", что привело к увеличению стрелы провеса и приближению его к проводу фазы "C" в пролете опор № 32-33 отпайки на ПС 110 кВ Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, что стало причиной возникновения электрической дуги и перекрытию воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "B" и "C" в пролете опор № 32-33, что привело к возникновению короткого замыканию и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. 4.12 Возникновение электрической дуги и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами средней и нижней фазы в пролете опор № 32-33 в результате налипания мокрого снега на проводе фазы "B" и, как следствие, увеличению стрелы провеса и приближению его к проводу фазы "C" в пролете опор № 32-33 отпайки на ПС 110 кВ Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение электрической дуги и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами средней и нижней фазы в пролете опор № 32-33 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Пролет: отп.Опора № 32 - отп.Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения габаритов и стрел провеса провода пролете опор № 32-33 отпайки на ПС 110 кВ Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2 с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 В случае выявления замечаний после измерения габаритов и стрел провеса провода произвести регулировку провода в пролете опор № 32-33 отпайки на ПС 110 кВ Капитальная-3 от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2 с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-20 07:21
757213 | 277 | 2023-04-19 | 12 | 35 | 1.9158 | 2023-04-19 | 15 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и старения материалов произошло внутреннее повреждение обмоток трансформатора на ТП-125, что привело к межфазному короткому замыканию, в результате чего произошло перегорание предохранителей ф. "А,В,С" и отключение от защиты ВЛ-6 кВ ф.6-4-У от ПС 35 кВ Абашевская 3/4. 4.12 Внутреннее повреждение обмоток трансформатора на ТП-125 и перегорание предохранителей ф. "А,В,С" в результате длительной эксплуатации и старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение обмоток трансформатора на ТП-125 и перегорание предохранителей на ТП-125 (Ордж.), Трансформатор ТМ-100/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора и замену предохранителей ф. "А,В,С" наТП-125 ф.6-4-У с ПС 35 кВ Абашевская 3/4. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-20 07:21
757213 | 278 | 2023-04-19 | 23 | 3 | 0.008833 | 2023-04-19 | 23 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение трансформатора в РУ-6 кВ ТП-125 (ордж). 4.11 Внутреннее повреждение трансформатора в РУ-6 кВ ТП-125 (ордж) в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение трансформатора в РУ-6 кВ ТП-125 (ордж) на ТП-125 (Ордж.), Трансформатор ТМ-100/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора 100 кВА на 400 кВА. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-20 07:22
757213 | 281 | 2023-04-18 | 16 | 46 |  | 2023-04-18 | 16 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов шквального ветра до 24 м/с произошло приближение шлейфа фазы "A" к телу опоры №106 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 на недопустимое расстояние, что стало причиной возникновению электрической дуги и перекрытию воздушно изоляционного промежутка между проводами ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. 4.11 Возникновение электрической дуги и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 в результате приближения шлейфа фазы "A" к телу опоры №106 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение электрической дуги и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа на опоре №106 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа на опоре №106 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения замечаний, выявленных в ходе внепланового осмотра осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Черкасс А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-20 07:23
757213 | 282 | 2023-04-20 | 10 | 50 | 0.081 | 2023-04-20 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ ф.6-7-ТП-76, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению, действием защит, ф.6-7-ТП-76 с РП-17. 4.12 Повреждение КЛ ф.6-7-ТП-76 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ ф.6-7-ТП-76 на КЛ 6 кВ Ф-6-7-ТП-76 (Ордж. МУ РП-17), Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж 2-х соединительных муфт и кабельной вставки КЛ 6 кВ ф.6-7-ТП-76 с РП-17 Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-21 01:15
757210 | 191 | 2023-04-20 | 16 | 35 |  | 2023-04-20 | 16 | 35 | 3.4.8.2 В результате приближения на недопустимое расстояние экскаватора сторонней организации (ООО "Техно-диггер") к проводам ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1, произошло нарушение изоляционного промежутка фазы "А" в пролете опор № 5-6 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1 и стрелой экскаватора, что привело к возникновению однофазного замыкания и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка межу фазой "А" и стрелой экскаватора сторонней организации в пролете опор № 5-6 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение габаритов проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового инструктажа подрядным организациям на тему «Соблюдение мер безопасности, при осуществлении работ вблизи ВЛ», а также принять меры, направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Ошаров А.А. 05.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам проверки измерения габаритов проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Сотая-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 1.4/293 от 24.04.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Главный энергетик КАО "Азот" Ошаров Алексей Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-21 01:27
757213 | 285 | 2023-04-21 | 13 | 21 | 0.045999 | 2023-04-21 | 15 | 4 | 3.4.7.3 В следствии естественного старение материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло ослабление контакта Руб.-0,4 Т-1. фазы «С» КТП-Ю-3-030, что стало причиной возникновения короткого замыкания, Руб.-0,4 Т-1. кВ фазы «С» КТП-Ю-3-030 и, как следствие, аварийного отключения секции шин 0,4 кВ КТП-Ю-3-030. 4.12 Ослабление контакта Руб.-0,4 Т-1. фазы «С» КТП-Ю-3-030 в результате естественного старение материалов и ухудшения изоляционных свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта Руб.-0,4 Т-1. фазы «С» КТП-Ю-3-030 на КТП-Ю-3-030 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Руб.-0,4 Т-1. в КТП-Ю-3-030. Ответственное лицо: О.М. Махнев 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: начальник Мысковского РЭС ПО ЮЭС Махнев О.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-24 01:25
757213 | 286 | 2023-04-21 | 16 | 22 |  | 2023-04-21 | 16 | 22 | 3.4.7.3 По результатам проведения ТВК на ПС 110 кВ Абагурская обнаружен нагрев болтового соединения аппаратного зажима шлейфа фазы "А" ЛР-110 ЮК-ТУ-2, что стало причиной неотложного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2 для устранения замечания на ЛР-110 ЮК-ТУ-2 ПС 110 кВ Абагурская. При включении В-110 ЮК-ТУ-2 возник неполнофазный режим по причине излома шпильки фиксации фазы "В" В-110 ЮК-ТУ-2. 4.2 При включении произошел излом шпильки фиксации фазы "В" В-110 ЮК-ТУ-2 на ПС 110 кВ Абагурская в результате износа и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел излом шпильки фиксации фазы "В" В-110 ЮК-ТУ-2 на ПС 110 кВ Абагурская | Техническое мероприятие 1 Провести ТВК на ПС 110 кВ Ильинская-городская 1,2, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ РМК. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 05.05.2023 годТехническое мероприятие 2 При обнаружении нагрева на оборудовании ПС по результатам ТВК, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник СПС ПО ЮЭС Бондарь А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-24 01:26
757212 | 101 | 2023-04-18 | 19 | 20 | 0.0005831 | 2023-04-18 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной подрезки веток и крон деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с, произошло касание ветками ОСД проводов ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-041 в пролете опор №№28-29 приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Под воздействием порывов ветра (до 13 м/с) произошло касание веткой ОСД (в охранной зоне ВЛ) проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-041 в пролете опор №№28-29, что привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ-041 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-041, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-041 в пролете опор №№28-29 от ДКР и ОСД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-041 по всей длине на предмет наличия ОСД и ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Начальник ОДГ Инского РЭС Кононова В.С. | 2023-04-24 02:15
757210 | 195 | 2023-04-17 | 18 | 50 | 0.0163 | 2023-04-17 | 18 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ИП Козев А.Н. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ИП Козев А.Н. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-24 02:25
757212 | 102 | 2023-04-17 | 9 | 48 | 0.95186 | 2023-04-17 | 10 | 2 | 3.4.12.5 Вследствие перепадов температуры окружающего воздуха (-6,4÷+1,3˚С), произошел пробой полимерного изолятора по образовавшейся из-за перепадов температур окружающего воздуха наледи со следами загрязнения в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью фазы "А" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками, с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. 4.12 Пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка с отпайками с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 При проведении капитального ремонта в 2023 году, на опоре №108 ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка c отпайками произвести замену дефектного полимерного изолятора на гирлянду стеклянных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Краснополянская - Непрерывка в пролетах опор №1-124. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-04-24 07:17
757210 | 196 | 2023-04-18 | 19 | 50 | 0.485 | 2023-04-18 | 19 | 56 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник филиал ПАО "Россети" - Кузбасское ПМЭС. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в филиал ПАО "Россети" - Кузбасское ПМЭС об уточнении причины возникновения ТН. Ответственное лицо: Гончаревская М.М. 25.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СПС ПО СВЭС Коробкин Дмитрий Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-25 02:33
757210 | 197 | 2023-04-18 | 15 | 18 | 0.67168 | 2023-04-18 | 17 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шлейфа фазы "А" на опоре № 209 ЛР-10 ТП-272 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим отгоранием шлейфа фазы "А" с падением на металлическую траверсу, вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления шлейфа фазы "А" на опоре № 209 ЛР-10 ТП-272 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская, произошло его отгорание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа фазы "А" на Ф-10-6-М_ПС 35 кВ Новоромановская, Опора ОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести ТВК ЛР-10 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТВК ЛР-10 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-М от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 13.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-25 07:49
757210 | 198 | 2023-04-18 | 17 | 0 | 0.0023071 | 2023-04-18 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 7-8, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-51. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-51, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-51, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ф. 1 ТП-51. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Начальник ОДГ Топкинского РЭС Смирнов Д.А. | 2023-04-26 02:03
757210 | 151 | 2023-04-01 | 22 | 12 | 0.013 | 2023-04-01 | 22 | 51 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния оборудования на бесхозном участке КЛ, произошло короткое замыкание за РП-0,4 кВ, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-748_Ф-10-14-МП. 4.12 Короткое замыкание на бесхозной КЛ за РП-0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-748_Ф-10-14-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ КЛ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-748_Ф-10-14-МП, Опора П-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-748_Ф-10-14-МП на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-748_Ф-10-14-МП разработать мероприятия. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-04-04 04:17
757210 | 156 | 2023-04-04 | 22 | 55 | 0.00333 | 2023-04-04 | 22 | 57 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО «Северо - Кузбасская энергетическая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-06 07:48
757212 | 91 | 2023-04-02 | 14 | 6 |  | 2023-04-02 | 14 | 6 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерного изолятора типа ЛК70/110 (более 21 года) произошел пробой полимерного изолятора фазы "В" в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью на опоре №11 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. 3.4.7.3 Вследствие окисления контактов накладки SX3 произошло блокирование работы схемы ЗМН на отключение В-6 Т-1-40 и В-35 Т-1-40 на МП терминалах Бреслер. 4.12 Перекрытие полимерного изолятора типа ЛК70/110 фазы "В" на опоре №11 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет. Американского типа 4.13 Окисление контакта накладки SX-3 «ЗМН тр-ра Т-1» привело к блокировке работы схемы ЗМН на отключение В-6 Т-1-40 и В-35 Т-1-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта накладки SX3 на ПС 110 кВ Заречная на ПС 110 кВ Заречная, З-та на реле РТ-40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить реконструкцию ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская-1,2 с отпайками с заменой провода, изоляции, арматуры в сроки, определенные инвестиционной программой 2021-2026гг., в соответствии с доведенными тарифно-балансовыми решениями. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.12.2026 годТехническое мероприятие 2 Заменить накладку SX-3 в схемах управления Т-1-40 и Т-2-40 на двухпозиционный ключ с замкнутой контактной системой . Ответственное лицо: Заместитель начальника СРЗА ПО ЦЭС Баулин В.П. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену полимерной изоляции на стеклянную опоры № 11 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками в пролетах опор №1-95. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Лищук А.Л. Зам. начальника СРЗА ПО ЦЭС Баулин В.П. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-04-07 03:51
757213 | 236 | 2023-04-08 | 19 | 19 | 0.016334 | 2023-04-08 | 22 | 35 | 3.4.8.2 В следствии воздействия крупногабаритной техники произошло повреждение СИП на ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-Ю-0-009 в пролете опор №5-6, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-Ю-0-009. 4.4 Повреждение СИП на ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-Ю-0-009 в пролете опор №5-6 в следствии воздействия крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СИП в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-0-009, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт СИП-4 2х16 в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП-Ю-0-009. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь - Кузбассэнерго-РЭС ПО ЮЭС № 84 от 01.04.2021 год Подписи Председатель: Заместитель директора-главный инженер ПО ЮЭС Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера-начальник ПТС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Заместитель начальника - главный инженер Осинниковского РЭС Будаев Олег Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-08 21:30
757210 | 158 | 2023-04-08 | 13 | 46 | 0.0085835 | 2023-04-08 | 15 | 29 | 3.4.8.5 В результате неумышленного наезда автомобиля сторонних лиц на опору № 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-141 Ф.10-8-Я, произошло повреждение ж/б приставки опоры, что привело к кратковременному схлесту проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-141 Ф.10-8-Я. 4.4 В результате механического воздействия, в следствии наезда транспорта на опору № 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-141 Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская, произошло разрушение приставки ж/б опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внешнее мех. воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-141, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Направить сообщение в отделение МВД России по Яйскому району о произошедшем ДТП. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Крутов Владимир Викторович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-09 17:25
757213 | 238 | 2023-04-07 | 22 | 7 | 0.005667 | 2023-04-07 | 22 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Металлургов д.63. | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Филиала ПАО Россети Сибирь – Кузбассэнерго РЭС № 84 от 01.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель директора – главный инженер Лукьянченко Игорь Владимирович Заместитель председателя: Заместитель главного инженера - начальник ПТС ПО ЮЭС Тыркалов Александр Петрович Члены комиссии: Начальник Новокузнецкого РЭС Титов Д.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Ведущий специалист Титова А.Г. | 2023-04-10 02:41
757212 | 93 | 2023-04-07 | 1 | 5 | 1.1667 | 2023-04-07 | 4 | 25 | 3.4.7.3 В течение длительного срока эксплуатации (более 45 лет) произошло загнивание основания деревоопоры №256/22 ВЛ-10 кВ ф.10-15-С, что привело к ее падению. 4.1 Загнивание основания деревоопоры №256/22 ВЛ-10 кВ ф.10-15-С привело к излому основания опоры и её падению с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры №256/22 ВЛ-10 кВ ф.10-15-С на Ф-10-15-С, Опора ОА10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку степени загнивания деревоопор ВЛ 10 кВ ф. 10-15-С, внесённых в Ведомость опор, на которые запрещен подьём. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго–РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник Гурьевского РЭС ПО ЦЭС Санаров В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К | 2023-04-10 06:10
757210 | 161 | 2023-04-04 | 18 | 18 | 0.005678 | 2023-04-04 | 18 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник АО "Мариинскавтодор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес АО «Мариинскавтодор» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 17.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Цегельников Сергей Николаевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-11 01:37
757210 | 162 | 2023-04-09 | 8 | 51 |  | 2023-04-09 | 8 | 51 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации (64 года) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности грозотроса на опоре № 12 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, с последующим обрывом грозотроса на месте выхода из натяжного зажима опоры № 12 в сторону опоры № 11. При падении незакрепленного грозотроса произошло приближение к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим нарушением изоляционного промежутка и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками. 4.14 В результате низкой механической прочности грозотроса на опоре № 12 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, произошел обрыв грозотроса на месте выхода из натяжного зажима опоры № 12 в сторону опоры № 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Иверка, Опора анк. мет.А1ЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Провести экспертизу на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 5-15 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник СВЛ ПО СВЭС Герасимов Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-11 08:47
757212 | 94 | 2023-04-07 | 22 | 0 | 0.0052026 | 2023-04-07 | 22 | 4 | 3.4.9.3 Схлест фазного и нулевого неизолированного провода А-16 на вводе в здание по адресу нп Плотниково, ул, Советская 30, запитанного от опоры №17 ф.3 ТП-574. Схлест провода произошел в результате разрегулировки стрелы провеса провода на вводе в дом при порывах ветра до 13 м/с, с возникновением короткого замыкания и отключением ф.3 ТП-574. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-574. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить письмо потребителю Белкиной Лидии Евгеньевне, проживающей по адресу Промышленновский муниципальный округ, н.п. Плотниково, ул. Советская 30, с рекомендацией о необходимости замены неизолированного провода марки А-16 на изолированный провод СИП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Начальник ОДГ Кайдалов А.П. | 2023-04-11 11:32
757210 | 163 | 2023-04-09 | 14 | 44 | 0.008167 | 2023-04-09 | 15 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 8, что привело к раскачиванию незакрепленного провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", что привело к нарушению изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-272. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В"и "С" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-272. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-272, Опора П7ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-272 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 12.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-272 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Киреев Вадим Александрович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-12 05:58
757210 | 164 | 2023-04-09 | 15 | 44 | 0.37658 | 2023-04-10 | 7 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник Тихонов Валерий Филиппович. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес Собственника отпайки на ТП-291П с целью недопущения подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-12 09:26
757210 | 166 | 2023-04-09 | 10 | 31 | 0.015274 | 2023-04-09 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ЗАО "Чебулинское ДРСУ". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо директору ЗАО "Чебулинское ДРСУ" Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальнк района электрических сетей Андреев Василий Семенович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-13 01:44
757210 | 168 | 2023-04-07 | 21 | 9 | 0.0064185 | 2023-04-07 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М, а именно разрегулирована трела провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155_Ф-6-18-М, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М с оценкой стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-04-14 01:58
757210 | 169 | 2023-04-08 | 0 | 38 | 0.006 | 2023-04-08 | 0 | 44 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378 Ф-6-9-ПГ, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378 Ф-6-9-ПГ, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378 Ф-6-9-ПГ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378 Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378_Ф-6-9-ПГ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378 Ф-6-9-ПГ с оценкой стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-378 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-04-14 02:31
757210 | 170 | 2023-04-09 | 12 | 2 | 0.001998 | 2023-04-09 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155 Ф-6-18-М, а именно разрегулирована трела провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155 Ф-6-18-М, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155 Ф-6-18-М. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155 Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155_Ф-6-18-М, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155 Ф-6-18-М с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-155 Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-04-14 03:00
757210 | 171 | 2023-04-09 | 15 | 57 | 0.003335 | 2023-04-09 | 16 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137 Ф-10-19-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137 Ф-10-19-В. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137 Ф-10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137_Ф-10-19-В, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137 Ф-10-19-В с оценкой стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-137 Ф-10-19-В разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-04-14 03:12
757210 | 172 | 2023-04-09 | 18 | 31 | 0.001332 | 2023-04-09 | 18 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-130 Ф-10-2-А, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-130 Ф-10-2-А. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-130 Ф-10-2-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-130_Ф-10-2-А, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-130 Ф-10-2-А с оценкой стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-130 Ф-10-2-А разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Заместитель главного инженера Кемеровского РЭС Исаков Егор Алексеевич | 2023-04-14 03:35
757210 | 173 | 2023-04-09 | 13 | 38 | 0.54165 | 2023-04-09 | 14 | 43 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 119 ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 119 ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО СВЭС - главный инженер Пшеничников Виталий Родионович Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-14 04:00
757210 | 175 | 2023-04-09 | 17 | 33 | 0.0004175 | 2023-04-09 | 17 | 34 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключения ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №1 на ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково на предмет гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Т от РП 10 кВ Дворниково разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-15 17:38
757210 | 176 | 2023-04-10 | 7 | 38 | 0.078184 | 2023-04-10 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 135 ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры с последующим его перегоранием и падением на землю, что привело к появлению устойчивого однофазного замыканию на "Землю". 4.12 При касании перегоревшего провода фазы "В"(марки А-50) от опоры №135 ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка о землю, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание провода фазы "В" (марки А-50) на поре №135 на ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-К от РП 10 кВ Куликовка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник района электрических сетей Зарубин Александр Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-15 18:39
757210 | 178 | 2023-04-09 | 10 | 5 | 0.085 | 2023-04-09 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" с касанием соседнего провода фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-1 Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-14-В_ПС 35 кВ Арлюкская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-17 01:30
757210 | 181 | 2023-04-08 | 10 | 53 |  | 2023-04-08 | 10 | 53 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации (12 лет) и воздействия атмосферных осадков, произошло окисление контактных соединений КСА в приводе В-110 Таежная ПС 110 кВ Анжерская. При вводе в работу В-110 Таежная ПС 110 кВ Анжерская, произошло недовключение выключателя В-110 Таежная, что привело дальнейшему выводу его в ремонт по неотложной заявке. 4.13 В следствии окисления контактных соединений КСА в приводе В-110 Таежная ПС 110 кВ Анжерская, произошло залипание контактных соединений КСА в приводе выключателя с последующим недовключением и выводом в ремонт по неотложной заявке В-110 Таежная ПС 110 кВ Анжерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов КСА на ПС 110 кВ Анжерская, Привод ППрК-2400 СМ | Техническое мероприятие 1 Провести проверку приводов выключателей ВЭБ-110 ПС 110 кВ Анжерская. Ответственное лицо: Горбач В.А. 01.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку правильности регулировки КСА выключателей ВЭБ-110 ПС 110 кВ Анжерская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 01.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки приводов выключателей ВЭБ-110 ПС 110 кВ Анжерская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Горбач В.А. 01.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки правильности регулировки КСА выключателей ВЭБ-110 ПС 110 кВ Анжерская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Воропанов О.А. 10.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник СПС ПО СВЭС Коробкин Дмитрий Алексеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-17 02:32
757210 | 182 | 2023-04-09 | 14 | 27 | 0.036 | 2023-04-09 | 18 | 3 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская, произошел чрезмерный наклон ветвей дерева с касанием о провод фазы "С" на опоре № 16/49, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсой опоры с последующим возникновением устойчивого замыкания на "Землю" ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы на опоре № 16/49 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон дерева из-за ГИО на Ф-10-14-В_ПС 35 кВ Арлюкская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник района электрических сетей Березовский Николай Сергеевич Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-17 03:54
757212 | 98 | 2023-04-09 | 10 | 32 | 0.179 | 2023-04-09 | 16 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий и ветра скоростью до 14 м/с, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 15 ВЛ 10 кВ ф. 10-10-Н, что привело к образованию большого провеса провода и при воздействии резких порывов ветра до 14 м/с к схлесту с проводом фазы «А». 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ф.10-10-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ф.10-10-Н на Ф-10-10-Н, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-10-Н по всей длине на предмет выявления ослабления вязок провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода на опоре №15 фазы "В" ф.10-10-Н. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом филиал ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС» № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель директора ПО – главный инженер Лобанов А.Г. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера ПО – начальник службы (ПТС) Шимин А.В. Начальник РЭС Кулешов А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО ЦЭС Хисамов Р.К. | 2023-04-17 07:03
757210 | 183 | 2023-04-10 | 15 | 16 | 1.2867 | 2023-04-10 | 18 | 29 | 3.4.8.5 В результате проведения работ экскаватором сторонней организации, произошёл обрыв КЛ-10 кВ в пролете опор № 37/25-37/26 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, с последующим появлением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор действием МТЗ. 4.4 Обрыв КЛ-10кВ в пролете опор №№ 37/25-37/26 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, в результате раскопки ямы экскаватором сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв КЛ-10кВ на Ф-10-20-МП_ПС 110 кВ Водозабор, Кабель силовой АПвПг-10 1х95 основной1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие несанкционированных работ по копки котлованов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" № 93 от 31.03.2023 год Подписи Председатель: Заместитель главного инженера ПО СВЭС - начальник службы Китаев Евгений Васильевич Заместитель председателя: Члены комиссии: И.о. начальника ОПБ и ПК ПО СВЭС Брыксина Ольга Александровна Начальник района электрических сетей Семенов Евгений Павлович Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Ведущий специалист ОПБ и ПК ПО СВЭС Соснин Кирилл Евгеньевич | 2023-04-17 07:14