## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357451 | 233 | 2021-12-18 | 20 | 32 | 0.04163 | 2021-12-18 | 22 | 15 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. п. Новодонка ул. Жукова 2Б "Ферма" возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ УК-6-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ УК-6-3. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 21.01.2022 год
357451 | 240 | 2021-12-19 | 13 | 0 | 0.00094995 | 2021-12-19 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 5СК-27 вследствие неисправности вводного кабеля в служебном помещении по адресу: д Родная Долина,ул.Центральная, ДК. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5СК-27. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.01.2022 год
357453 | 396 | 2021-12-20 | 8 | 48 |  | 2021-12-20 | 8 | 48 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводом ф."В" и шлейфом провода ф. "А" на ОП-3 УИ-5 (опора №233) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проводом ф."В" и шлейфом провода ф. "А" на ОП-3 УИ-5 (опора №233) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на УИ-5_с. Усть-Ишим - д. М-Тебендя, РЛНД-10/630 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.12.2021 год
357453 | 397 | 2021-12-20 | 9 | 52 |  | 2021-12-20 | 9 | 52 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ЛР-10 на ОП-3-БЯ-2 (опора №244) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Белый Яр . 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ЛР-10 на ОП-3-БЯ-2 (опора №244) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Белый Яр . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БЯ-2_Бел Яр-Кузнецово-Бродниково-Х.Борки, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Белый Яр. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 30.12.2021 год
357453 | 398 | 2021-12-20 | 9 | 45 | 0.0006334 | 2021-12-20 | 10 | 4 | 3.4.9.3 В результате повреждения кабеля на вводе 0,4кВ с опоры №6 в дом №1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Знаменское, ул. Пролетарская, по неотложной заявке отключена ВЫЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-7-5. | Техническое мероприятие 1 Отключить АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-Зн-7-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 22.12.2021 год
357453 | 399 | 2021-12-20 | 11 | 39 | 0.00045 | 2021-12-20 | 11 | 42 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 22-22/1, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ск-12-3. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №22-22/1, что привело к их подхлёсту с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ск-12-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-12-3 ф.3, Пролет: Опора № 22 - Опора № 22/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ск-12-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 22.12.2021 год
357453 | 400 | 2021-12-20 | 13 | 30 | 1.1883 | 2021-12-20 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения шлейфа провода ф."В" на опорном изоляторе подвижного полюса на ЛР-10 ТП-10/0,4кВ "Из-1-11" (опора №37) ВЛ 10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Избышева, что привело увеличению переходного сопротивления с последующими нагревом и пережогом шлейфа. 4.12 Ослабление контактного соединения шлейфа провода ф."В" на опорном изоляторе подвижного полюса на ЛР-10 ТП-10/0,4кВ "Из-1-11" (опора №37) ВЛ 10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Избышева с последующим увеличением переходного сопротивления, что привело к нагреву и пережогу шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог шлейфа на ИЗ-1_с. Седельниково, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа провода ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4кВ "Из-1-11" (опора №37) ВЛ 10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Избышева инженерно-техническими работниками, обратив особое внимание на состояние проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 31.01.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховую ревизию ЛР-10 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Избышева с проверкой состояния крепления шлейфов в болтовых соединениях. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Избышева с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Седельниковского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 31.01.2022 год
357451 | 241 | 2021-12-20 | 9 | 37 | 0.009833 | 2021-12-20 | 10 | 36 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП 10/0,4кВ 2С-1. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №6 привел к провису провода ф."В" и кратковременному касанию его с проводом ф."С", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-3 в КТП 10/0,4кВ 2С-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-С-2-1, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 2С-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 23.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 2С-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 23.01.2022 год
357451 | 242 | 2021-12-20 | 14 | 45 | 0.083335 | 2021-12-20 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Покровка, ул. Гагарина 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ По-7-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.01.2022 год
357451 | 243 | 2021-12-21 | 9 | 9 |  | 2021-12-21 | 9 | 9 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ 1НД-8 (баланс потребителя ООО" УК Большекулачинская"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 35 кВ Надеждино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.01.2022 год
357453 | 401 | 2021-12-21 | 10 | 48 | 8.658e-05 | 2021-12-21 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе в жилой дом №27А (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Знаменское, ул.Энергетиков, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-8-1. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-8-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович. 22.12.2021 год
357451 | 244 | 2021-12-21 | 15 | 55 | 0.016501 | 2021-12-21 | 16 | 50 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной (питающей) сети ПС 110кВ Входная тяговая (баланс ОАО РЖД). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 5719, 5720, 5724, 5731, 5732 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 год
357451 | 245 | 2021-12-21 | 16 | 20 | 0.13883 | 2021-12-21 | 18 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Ленина, 105. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ 7ПШ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.01.2022 год
357451 | 246 | 2021-12-21 | 21 | 3 | 0.01593 | 2021-12-21 | 22 | 3 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. д.Боровое ул.Лесная 12 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-3-9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-3-9. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.01.2022 год
357451 | 247 | 2021-12-21 | 21 | 50 | 0.079165 | 2021-12-21 | 23 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Малахово, ул. Центральная, 47. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ПВ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.01.2022 год
357453 | 402 | 2021-12-22 | 7 | 34 | 0.025334 | 2021-12-22 | 8 | 50 | 3.4.9.3 В результате нарушения контакта на АВ-0,4кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), установленного на фасаде жилого дома №26 по адресу: д. Зеленая ул. Ильинская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП- СТР-2-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-СТР-2-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин ВЫалерьевич 22.01.2022 год
357453 | 403 | 2021-12-22 | 7 | 55 | 0.016167 | 2021-12-22 | 9 | 32 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры № 22 в жилой дом №21 ( баланс потребителя), расположенный по адресу : с. Фирстово, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Рд-10-15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Рд-10-15 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Больше Уковского РЭС Бакланов Илья Ильич 24.12.2021 год
357451 | 248 | 2021-12-22 | 20 | 2 | 0.020783 | 2021-12-22 | 20 | 52 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г.Исилькуль, ул.Советская, д.74 возникло короткое замыкание фаз А и В, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ И-3-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ И-3-4. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.01.2022 год
357450 | 409 | 2021-12-22 | 17 | 4 | 0.012082 | 2021-12-22 | 17 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания однофазного ввода потребителя по адресу Омская обл., Азовский район, с. Сосновка, ул. Садовая д 11, подключенного от опоры № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-3-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-3-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-3-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.01.2022 год
357450 | 410 | 2021-12-22 | 20 | 58 | 0.017334 | 2021-12-22 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Молодёжная д. 2/1 подключенного от опоры № 3А ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-12. Ответственное лицо: Климентов А.М. 22.12.2021 год
357451 | 249 | 2021-12-22 | 7 | 46 | 0.048966 | 2021-12-22 | 9 | 39 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 4СЛ-9 произошло изменение структуры металла провода фазы "С", что привело к потере механической прочности провода и его обрыву в пролете опор № 3/2 - № 5/1. 4.13 Из-за потери механической прочности провода фазы "С" и ветровой нагрузки произошел обрыв провода в пролете опор № 3/2 - № 5/1. При падении провода фазы "С" произошло короткое замыкание и отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4кВ 4СЛ-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СЛ-4-9, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 4СЛ-9 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 23.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №3/2 - №5/1 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 4СЛ-9 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 23.01.2022 год
357451 | 250 | 2021-12-22 | 12 | 55 | 0.0035666 | 2021-12-22 | 14 | 42 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., Называеваевский район, с. Покровка ул. Зелёная д.18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПК-7 Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 23.01.2022 год
357451 | 251 | 2021-12-22 | 19 | 10 | 0.0008333 | 2021-12-22 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП-Ом-1-11 (баланс ИП Вяткин - склады). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 год
357451 | 252 | 2021-12-22 | 20 | 11 | 0.019066 | 2021-12-22 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., Называеваевский район, с. Караульное ул. Новая д.4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3МГ-1 Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 23.01.2022 год
357451 | 253 | 2021-12-22 | 20 | 51 | 0.08335 | 2021-12-22 | 21 | 1 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролете опор №165 - №166 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Большаковка. 4.4 Подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролете опор № 165 - № 166 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Большаковка привел к отключению В-10кВ ф.5 действием защит на ПС 35кВ Большаковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на БК-5_Большаковка-Б-Могильное-Боголюбовка, Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Большаковка Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 23.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Большаковка. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 27.01.2022 год
357453 | 404 | 2021-12-22 | 11 | 28 | 0.00032 | 2021-12-22 | 11 | 31 | 3.4.9.3 В результате падения ветки произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе в жилой дом №7/2 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Слобода, ул.Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-13-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-13-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович. 24.12.2021 год
357453 | 405 | 2021-12-22 | 15 | 12 |  | 2021-12-22 | 15 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №29-30, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 15 от ПС 110 кВ Большие Уки. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №29-30 с последующим к возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф. 15 от ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на БУ-15_"Большие Уки-Аев", Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Большие Уки инженерно-техническими работниками по всей длине обратив особое внимание на состояние проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 31.01.2022 год
357453 | 406 | 2021-12-22 | 21 | 2 | 0.0022 | 2021-12-22 | 21 | 35 | 3.4.9.3 В результате междуфазного замыкания АВ-0,4 кВ на вводе в жилой дом №37 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Евгащино, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-13-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-13-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 24.12.2021 год
357453 | 407 | 2021-12-22 | 22 | 10 | 0.0061198 | 2021-12-22 | 23 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на ввода с опоры №38 в жилой дом №23 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Карбыза, ул. Заречная , произошло отключение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Крб-6-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Крб-6-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 24.12.2021 год
357453 | 408 | 2021-12-23 | 18 | 6 | 0.0046668 | 2021-12-23 | 19 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №7-8, что привело к нарушению изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Шп-7-14. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №7-8, что привело к нарушению изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Шп-7-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ШП-7-14 Ф № 1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-7-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода ф."А" провода в пролёте опор 7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Шп-7-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.01.2022 год
357451 | 254 | 2021-12-23 | 10 | 17 | 0.0068668 | 2021-12-23 | 12 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Ольвиополь Ферма сторожка. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1СО-6. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.01.2022 год
357451 | 255 | 2021-12-23 | 11 | 29 | 0.007475 | 2021-12-23 | 12 | 8 | 3.4.7.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-12 для замены вязки провода на опоре №9. 4.13 По причине обрыва вязки провода была выведена в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1ТЛ-12, Пролет: оп. №8 - оп. №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-12 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-12 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 27.01.2022 год
357451 | 256 | 2021-12-23 | 11 | 31 | 0.025998 | 2021-12-23 | 11 | 57 | 3.4.10 При перекрытии птицей на опоре № 8 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35 кВ Паново произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.6 на ПС 35 кВ Паново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ПН-6_с. Паново, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.6 от ПС 35 Паново. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 ф.6 от ПС 35 Паново. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 24.01.2022 год
357451 | 257 | 2021-12-23 | 20 | 56 | 0.0085005 | 2021-12-23 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, перекрытие РБ-0,4кВ по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, рп. Марьяновка, ул. Победы дом №75. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8НМ-37. Ответственное лицо: Богданов И.В. 25.01.2022 год
357450 | 411 | 2021-12-23 | 11 | 13 | 0.009 | 2021-12-23 | 12 | 7 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (проволоки) на фазы "В" и "С" опоры № 20 ВЛ-10 кВ Сл-7 ПС 35 кВ Соловецк произошло межфазное замыкание с отключением ВЛ-10 кВ Сл-7 ПС 35 кВ Соловецк действием защиты. 4.4 В результате межфазного замыкания при набросе проволоки на фазы "В" и "С" опоры № 20 ВЛ-10 кВ Сл-7 от ПС 35 кВ Соловецк произошло отключение ВЛ-10 кВ Сл-7 от ПС 35 кВ Соловецк действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на Сл-7_с. Соловецк, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Сл-7 от ПС 35 кВ Соловецк. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять проволоку с провода фазы "С" на опоре № 20 ВЛ-10 кВ Сл-7 от ПС 35 кВ Соловецк. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 30.12.2021 год
357451 | 258 | 2021-12-24 | 8 | 50 | 0.1 | 2021-12-24 | 9 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение в КТП 10\0,4кВ 2СК-5 баланс потребителя (КФХ "Клён"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.01.2022 год
357453 | 409 | 2021-12-24 | 11 | 0 | 0.001666 | 2021-12-24 | 11 | 5 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между опорными изоляторами неподвижных полюсов ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-5-Мс-5 (опора №176) произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Мыс. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между опорными изоляторами неподвижных полюсов ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-5-Мс-5 (опора №176) с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Мыс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мс-5_с. Мыс - д. Самохвалово, Опора УА10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Мыс. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с ЛР-10 ОП-5-Мс-5 (опора №176) на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Мыс. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.12.2021 год
357453 | 410 | 2021-12-24 | 13 | 37 | 0.006358 | 2021-12-24 | 14 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и "А" в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87 с последующим схлёстом что привело к схлесту между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-87 ф.№3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 27.12.2021 год
357453 | 411 | 2021-12-24 | 14 | 30 | 0.00088351 | 2021-12-24 | 14 | 40 | 3.4.9.3 В результате схлеста проводов на вводе с опоры №10 в жилой дом, (баланс потребителя), расположенного по адресу: г. Тара, ул. Мелиораторов 7, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-4-72. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-4-72. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 27.12.2021 год
357451 | 259 | 2021-12-24 | 10 | 26 | 0.018167 | 2021-12-24 | 12 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Красногорка ул. Митчурина 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3МС-20. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 26.01.2022 год
357451 | 260 | 2021-12-24 | 13 | 47 | 0.00203 | 2021-12-24 | 15 | 14 | 3.4.7.3 В результате срыва вязки провода ф "В" на оп №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 6Ек-26 произошло межфазное замыкание, приведшее к отключению ВЛ. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошёл срыв вязки провода ф"В" оп №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 6ЕК-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6ЕК-26, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф "В" на оп №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 6Ек-26. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 6Ек-26. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.01.2022 год
357451 | 261 | 2021-12-24 | 11 | 6 |  | 2021-12-24 | 11 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода ф. "С" на опоре №1/4 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Таловская, что привело к обрыву вязки провода ф. "С" на опоре №1/4 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Таловская. 4.1 По неотложной заявке ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Таловская была выведена в ремонт, для замены вязки провода ф. "С" на опоре №1/4 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Таловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ТЛ-1_с. Таловское - д. Славянское, Пролет: Оп. №1/4 - Оп. №1/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф "С" на оп № 1/4 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.01.2022 год
357450 | 412 | 2021-12-24 | 9 | 12 | 0.16 | 2021-12-24 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вода потребителя по адресу Омская область, р.п. Черлак ул.Октябырьская , д. 37А, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-ЧК-2-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ЧК-2-15 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ЧК-2-15. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 30.12.2021 год
357450 | 413 | 2021-12-24 | 9 | 23 | 0.014 | 2021-12-24 | 9 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного ответвления потребителя подключенного от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-5-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НУ-5-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 30.12.2021 год
357450 | 414 | 2021-12-24 | 10 | 10 | 0.014448 | 2021-12-24 | 10 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Белосток, ул. Гагрина, д. 66, подключенного от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Од-2-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Од-2-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Од-2-4 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 24.12.2021 год
357450 | 415 | 2021-12-24 | 12 | 17 | 0.021665 | 2021-12-24 | 12 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветки на ввод потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Алексеевка, ул. Первомайская д. 43, подключенного с опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-4-18 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-4-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-4-18 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.12.2021 год
357450 | 416 | 2021-12-24 | 12 | 57 | 0.68749 | 2021-12-24 | 14 | 47 | 3.4.8.4 В результате расплетения троса оттяжки трубы котельной (бесхозная котельная) и при воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 15 м/с.) произошел наброс расплетенного троса на фазу "В" и фазу "С" опоры № 113 ВЛ 10 кВ Ст-9 от ПС 110 кВ Стрела. 4.10 В результате межфазного замыкания на фазе "В" и фазе "С" опоры № 113 ВЛ 10 кВ Ст-9 от ПС 110 кВ Стрела произошло отключение ВЛ 10 кВ Ст-9 от ПС 110 кВ Стрела действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязок провода к изоляторам фаз "В" и "С" на Ст-9_р.п. Таврическое - ХПП, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных вязок провода к изоляторам на опоре № 113 ВЛ 10 кВ Ст-9 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-9 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 113 ВЛ 10 кВ Ст-9 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 28.01.2022 год
357450 | 417 | 2021-12-24 | 14 | 11 | 0.011 | 2021-12-24 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. 40-лет Октября д. № 19 подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-12. Ответственное лицо: Климентов А.М. 24.12.2021 год
357450 | 418 | 2021-12-26 | 8 | 59 | 0.0022334 | 2021-12-26 | 10 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, с.Ударное, ул. Труда присоединенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ф.2 «Кп-7-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-7-5". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-7-5". Ответственное лицо: Семерун С.А. 28.12.2021 год
357451 | 262 | 2021-12-24 | 10 | 25 | 0.015 | 2021-12-24 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ Нг-2-14 вследствие перекрытия ввода потребителя от опоры к жилому дому по адресу: с.Нагибино ул. Юбилейная № 51/1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Нг-14. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 27.01.2022 год
357451 | 263 | 2021-12-24 | 10 | 30 |  | 2021-12-24 | 10 | 30 | 3.4.10 Возникновение межфазного замыкания ф.А и ф.В в пролёте опор №7/5-7/6 ВЛ-10кВ Ф.2 от ПС 35кВ Баженово в следствие взлета стаи птиц. 4.4 Межфазное замыкание ф.А и ф.В в пролёте опор №7/5-7/6 ВЛ-10кВ Ф.2 от ПС 35кВ Баженово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на БЖ-2_с. Баженово, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.2 от ПС 35кВ Баженово. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10кВ ф.2 от ПС 35кВ Баженово. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.01.2022 год
357451 | 264 | 2021-12-24 | 10 | 32 | 0.1085 | 2021-12-24 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Калинино ул.Берникова,3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ КН-3-5 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.01.2022 год
357451 | 265 | 2021-12-24 | 10 | 45 |  | 2021-12-24 | 10 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра в пролете опор №45 - №46 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Покровская. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №45 - №46 привел к возникновению межфазного замыкания и к отключению В-10кВ ф.8 на ПС 110кВ Покровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ПК-8_-Покровка-д. Батареевка-д. Сырьевка, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Организационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Покровская. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Покровская. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 27.01.2022 год
357451 | 266 | 2021-12-24 | 10 | 50 | 0.12833 | 2021-12-24 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Красноярка ул.Техническая,1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Кр-5-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.01.2022 год
357451 | 267 | 2021-12-24 | 12 | 18 | 1.0967 | 2021-12-24 | 13 | 52 | 3.4.12.2 Причиной отключения стало повреждение (излом) опоры № 333 в результате падения сухого дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Ачаирская с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Излом опоры № 333 ВЛ-10 кВ ф. 8 от ПС 110 кВ Ачаирская к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на Ач-8_Ачаир-Николенко-Смирновка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 333 ВЛ-10 кВ ф. 8 от ПС 110 кВ Ачаирская Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 110 кВ Ачаирская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.01.2022 год
357451 | 268 | 2021-12-24 | 12 | 59 | 0.0945 | 2021-12-24 | 14 | 2 | 3.4.9.3 Подхлест проводов в пролете опор №7/52-7/53 (Баланс потребителя ОАО "Омский каучук", охотбаза). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Щербаки. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.01.2022 год
357451 | 269 | 2021-12-24 | 15 | 40 | 0.595 | 2021-12-24 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на не балансовой КТП 10/0,4 кВ ТК-12-15 (ИП Гвенетадзе ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 27.01.2022 год
357451 | 270 | 2021-12-25 | 10 | 20 | 0.0035 | 2021-12-25 | 12 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в ПН-0,4кВ 1Т в ТП 10/0,4кВ Ом-1-3, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.11 Возрастание тока нагрузки привело к повреждению ПН-0,4кВ 1Т в ТП 10/0,4кВ Ом-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание ПН на ПН-0,4 кВ 1Т ТП 10/0,4 кВ Ом-1-3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ Ом-1-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.01.2022 год
357451 | 272 | 2021-12-26 | 8 | 16 |  | 2021-12-26 | 8 | 16 | 3.4.9.3 В результате к/з в в/щ ТП 10/0,4кВ НР-1-8 (баланс потребителя Летняя дойка ЗАО Новорождественская) с возникновением междуфазного короткого замыкания произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественка. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35кВ Новорождественка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35кВ Новорождественка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 28.01.2022 год
357451 | 273 | 2021-12-26 | 10 | 0 | 0.075 | 2021-12-26 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Новотроицкое ул. Юбилейная 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ НТ-5-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.01.2022 год
357451 | 274 | 2021-12-26 | 11 | 0 | 0.0087996 | 2021-12-26 | 11 | 44 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-8-2 вследствие перекрытия ввода жилого дома потребителя по адресу: д.Петровка ул. Озерная д. № 10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ТК-8-2. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 27.01.2022 год
357451 | 275 | 2021-12-26 | 12 | 55 | 0.010001 | 2021-12-26 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ АТ-6-1 вследствие перекрытия ввода от опоры № 2/6 ВЛ-0,4кВ квартиры жилого дома потребителя по адресу: д.Лаптево ул. Центральная д. № 21. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ АТ-6-1. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 27.01.2022 год
357451 | 276 | 2021-12-26 | 20 | 0 | 0.001 | 2021-12-26 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, Омский район, п. Береговой, ул. Косенкова (промзона). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ТП 12Б-12 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.01.2022 год
357453 | 412 | 2021-12-27 | 13 | 46 | 0.001475 | 2021-12-27 | 14 | 1 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ в здании магазина Левша, расположенного по адресу: г. Тара, ул. Советская №55 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-61. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-61. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 28.12.2021 год
357450 | 419 | 2021-12-27 | 16 | 50 | 0.029334 | 2021-12-27 | 18 | 18 | 3.4.10 Межфазное перекрытие животным (кошка) на вводе 10 кВ силового трансформатора ТП Бо-7-6 присоединенной от ВЛ 10 кВ Бо-7 ПС 35 кВ Бобринка. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазами "В" и "С" через тело животного на ТП Бо-7-6, произошло отключение ВЛ-10 кВ Бо-7 от ПС 35 кВ Бобринка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным между фазами "В" и "С"" на ТП-Бо-7-6, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Бо-7 от ПС 35 кВ Бобринка. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ТП Бо-7-6 при необходимости выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.12.2021 год
357451 | 277 | 2021-12-27 | 14 | 35 | 0.0925 | 2021-12-27 | 16 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Подгородка, ул. Новая, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ПШ-13. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.01.2022 год
357451 | 278 | 2021-12-27 | 15 | 37 | 0.089165 | 2021-12-27 | 17 | 24 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Островского, 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2КР-1 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.01.2022 год
357451 | 279 | 2021-12-27 | 22 | 20 | 0.066665 | 2021-12-27 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Полевая, 32 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7ПШ-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.01.2022 год
357450 | 420 | 2021-12-28 | 0 | 56 | 0.012666 | 2021-12-28 | 1 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область Черлакский район д. Михайловка ул. Молодежная 7, присоединенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-1-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-1-10 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МД-1-10. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 30.12.2021 год
357451 | 280 | 2021-12-28 | 7 | 38 | 0.126 | 2021-12-28 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел срыв вязки провода на опоре № 15 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Коршуновка. 4.1 Срыв вязки провода на опоре №15 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Коршуновка привел к схлесту проводов , возникновению межфазного К.З. и отключению В-10 ф.2 на ПС 35 Коршуновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на КШ-2_с. Коршуновка-д. Веденино, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной вязки провода на опоре № 15 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Коршуновка. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ КШ-2 ф.2 от ПС 35 Коршуновка. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 29.01.2022 год
357453 | 413 | 2021-12-28 | 13 | 28 |  | 2021-12-28 | 13 | 28 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №30, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Шухово - Новоягодное (С-87). 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляции произошло разрушение одного изолятора из восьми в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №30 ВЛ 110 кВ Шухово - Новоягодное (С-87). При периодическом осмотре 14.05.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Шухово-Новоягодное (С-86), Опора пром. мет.П110-4н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шухово - Новоягодное (С-87). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 07.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №30 ВЛ 110 кВ Шухово - Новоягодное (С-87). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №30 ВЛ 110 кВ Шухово - Новоягодное (С-87). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Шухово - Новоягодное (С-87), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.01.2022 год
357451 | 282 | 2021-12-28 | 13 | 0 | 4.5999 | 2021-12-28 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СПС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, а также регламентное обслуживание и ТО (текущий ремонт силового трансформатора 1Т производился 22.06.2021, высоковольтные испытания производились 29.09.2021), не удалось своевременно выявить и устранить нагрев контактного соединения ШМ-10 на проходном изоляторе ф."В" В-10 1Т на ПС 110кВ Жирновская. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения ШМ-10 на проходном изоляторе ф."В" В-10 1Т на ПС 110кВ Жирновская, в результате чего возник нагрев вышеуказанного проходного изолятора. Для устранения нагрева силовой трансформатор 1Т и 1сш-10 были выведены в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения ШМ-10 на проходном изоляторе ф."В" В-10 1Т на ПС 110кВ Жирновская на Силовой трансформатор 1Т, PS110-000640-01 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ Жирновская. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 29.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку и подтяжку контактных соединений ШМ-10 1Т на ПС 110кВ Жирновская. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 29.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести тепловизионный контроль оборудования на ПС 110кВ Жирновская. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 17.02.2022 год
357451 | 283 | 2021-12-28 | 16 | 5 |  | 2021-12-28 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4кВ 7БГ-7 (баланс ООО "Золотая Чаша"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 110 кВ Богословка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.01.2022 год
357451 | 284 | 2021-12-28 | 22 | 21 | 0.089165 | 2021-12-29 | 0 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Усть-Заостровка ул.Победы д.3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ КС-3-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.01.2022 год
357450 | 421 | 2021-12-28 | 9 | 40 | 0.014001 | 2021-12-28 | 10 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Немировка, ул. Советская д. № 57 подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-18, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-18. Ответственное лицо: Климентов А.М. 28.12.2021 год
357450 | 422 | 2021-12-28 | 10 | 57 | 0.004167 | 2021-12-28 | 11 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате падения телевизионной антенны на вводной провод потребителя по адресу Омская область, с. Азово, ул. Врубеля 11 присоединенного от опоры № 51 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-1-1-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-1-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-1-1-1. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.12.2021 год
357450 | 423 | 2021-12-28 | 13 | 35 | 0.96668 | 2021-12-28 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре № 133 ВЛ 10 кВ Сх-2 от ПС 35 кВ Сухое и при динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание провода о шейку изолятора с последующим обрывом и падением провода на фазу "В" в пролете опор №№ 133-134 ВЛ 10 кВ Сх-2 от ПС 35 кВ Сухое. 4.12 В результате межфазного замыкания при обрыве провода фазы "А" с падением на провод "В" в пролете опор №№ 133-134 ВЛ 10 кВ Сх-2 от ПС 35 кВ Сухое произошло отключение ВЛ 10 кВ Сх-2 от ПС 35 кВ Сухое действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на Сх-2_с. Сухое - д. Аксеновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Сх-2 от ПС 35 кВ Сухое. Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре № 133 ВЛ 10 кВ Сх-2 от ПС 35 кВ Сухое. Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр на опоре № 133 ВЛ 10 кВ Сх-2 от ПС 35 кВ Сухое, обратив особое внимание на состояние провода и изоляторов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.12.2021 год
357453 | 414 | 2021-12-29 | 8 | 18 | 0.020301 | 2021-12-29 | 9 | 16 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубосте (баланс потребителя) на сельском ФАП, расположенному по адресу: д. Дурново, ул. Молодежная №5, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-2-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 30.12.2021 год
357451 | 281 | 2021-12-29 | 10 | 20 | 0.059499 | 2021-12-29 | 12 | 19 | 3.4.8.5 Сторонним автомобилем был совершен наезд на опору № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ С-8-7, в следствии чего произошел излом опоры. 4.4 Сторонним автомобилем был совершен наезд на опору № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ С-8-7, в следствии чего произошел излом опоры, линия выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд стороннего автомобиля на опору на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-С-8-7, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 16 на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ С-8-7. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ С-8-7. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 30.01.2022 год
357450 | 424 | 2021-12-29 | 9 | 59 | 0.10725 | 2021-12-29 | 11 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации и при воздействии неблагоприятных условий произошел обрыв шлейфа провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ж-9-9 с падением на провод фазы "В", что привело к межфазному замыканию. 4.13 В результате межфазного замыкания при обрыве шлейфа провода фазы "А" с проводом фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ж-9-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ж-9-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "А" с падением на провод фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ж-9-9, опора К3-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборванного шлейфа провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ж-9-9. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ж-9-9. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.12.2021 год
357450 | 425 | 2021-12-29 | 11 | 28 | 0.0135 | 2021-12-29 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Немировка, ул. Советская д. № 43 подключенного от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-18, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-18. Ответственное лицо: Климентов А.М. 29.12.2021 год
357450 | 426 | 2021-12-29 | 13 | 46 | 7.4619 | 2021-12-29 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод не обеспечили предохранение элементов ВЛ от преждевременного износа. 4.12 При длительной эксплуатации произошло повреждение изоляторов фазы "А", фазы "В" на опоре № 25 ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод с возникновением межфазного замыкания. В результате межфазного замыкания на опоре № 25 ВЛ-10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод произошло отключение ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов фаз "А" и фазы "В" на Мз-3_г. Калачинск_ПС Мехзавод-ТП-76, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре № 25 ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 25 ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 31.12.2021 год
357450 | 427 | 2021-12-29 | 15 | 35 | 0.1275 | 2021-12-29 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате разрушения подставного изолятора фазы "А" на КТП Чк-1-4 (баланс потребителя АО "ДРСУ №3") произошло нарушение воздушного промежутка с возникновением межфазного замыкания на фазу "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Чк-1 от ПС 110 кВ Черлак действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Чк-1 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 31.12.2021 год
357450 | 428 | 2021-12-30 | 10 | 40 | 0.0024999 | 2021-12-30 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение ввода потребителя. В результате замыкания вводного кабеля потребителя присоединенного от опоры №35 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 кВ ф.2 «Г-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-4-1". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-4-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 31.12.2021 год
357450 | 429 | 2021-12-30 | 13 | 30 | 0.11334 | 2021-12-30 | 14 | 55 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 75 ВЛ 10 кВ П-12 от ПС 110 кВ Павлоградская через тело птицы, произошло однофазное замыкание на землю. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 75 ВЛ 10 кВ П-12 от ПС 110 кВ Павлоградская через тело птицы привело к возникновению однофазного замыкания на «землю», в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ П-12 от ПС 110 кВ Павлоградская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка птицей между проводом фазы "А" и траверсой на П-12_пгт. Павлоградка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры № 75 ВЛ 10 кВ П-12 от ПС 110 кВ Павлоградская. Ответственное лицо: Вакула А.Ю. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ П-12 от ПС 110 кВ Павлоградская. Ответственное лицо: Вакула А.Ю. 31.12.2021 год
357450 | 430 | 2021-12-30 | 14 | 8 | 0.12833 | 2021-12-30 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате обрыва вязки провода фазы "С" на опоре № 233 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ "Одесская" (баланс потребителя ФГКУ "Росгранстрой"), для безопасного выполнения работ по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС Одесская. | Техническое мероприятие 1 Вывести в ремонт участок ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесское для безопасного выполнения работ на опоре № 233 (баланс потребителя ФГКУ "Росгранстрой"). Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.12.2021 год
357451 | 286 | 2021-12-30 | 16 | 10 | 0.49995 | 2021-12-30 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 3АО-6 (баланс СПК «Ачаирский») | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.02.2022 год
357451 | 287 | 2021-12-30 | 20 | 34 | 0.10383 | 2021-12-30 | 22 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Сад, 4-я аллея, уч. 230. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.02.2022 год
357451 | 288 | 2021-12-30 | 10 | 24 |  | 2021-12-30 | 10 | 24 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей КТП 10/0,4кВ 5НЛ-2 (баланс потребителя ООО "Молочная река"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Новолюбинская Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.02.2022 год
357451 | 289 | 2021-12-31 | 18 | 37 | 0.0008167 | 2021-12-31 | 19 | 26 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало превышение номинальной нагрузки потребителями (номинальная нагрузка АВ-0,4 кВ - 160 А). | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки по фазам (при необходимости, по результатам замера нагрузок) ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пт-2-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пт-2-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести замер нагрузок в пиковые часы нагрузок ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пт-2-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2022 год
357451 | 290 | 2021-12-31 | 21 | 5 | 0.02625 | 2021-12-31 | 22 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение в щитовой потребителя на стройку от оп.№14 по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Штумпфа | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2022 год
357453 | 380 | 2021-12-05 | 13 | 27 | 0.012099 | 2021-12-05 | 14 | 11 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубосте (баланс потребителя) на жилом доме, расположенный по адресу: с. Качесово, ул. Лесная №5 кв.2, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МП-5-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 от ТП-МП-5-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 07.12.2021 год
357451 | 199 | 2021-12-04 | 11 | 40 |  | 2021-12-04 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1989 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.419 на участке от ПС 110кВ Центральная с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением В-10 ф.419 на ПС 110кВ Центральная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.419 от ПС Центральная, ААБл-10 3х240 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.419 от ПС 110 Центральная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.01.2022 год
357451 | 200 | 2021-12-04 | 17 | 38 | 0.005 | 2021-12-04 | 18 | 8 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ ТК-4-23 вследствие перекрытия ввода потребителя от опоры № 2/3 ВЛ-0,4кВ к жилому дому по адресу: г. Тюкалинск ул. Герцена д. 10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-4-23. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 24.12.2021 год
357451 | 201 | 2021-12-06 | 8 | 40 | 0.005833 | 2021-12-06 | 9 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в выносном ящике потребителя, расположенного по адресу п.Мелиораторов ул.Прибрежная,44, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.12.2021 год
357453 | 381 | 2021-12-06 | 11 | 10 | 0.53834 | 2021-12-06 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств фарфора и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою и разрушению опорных изоляторов подвижных полюсов ф."А", ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-2-Мр-14 (опора №66) ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. При разрушении изоляторов, из-за создавшейся электрической дуги, произошёл пережог шлейфов ф."А", ф."В" и "С". При проведении верхового осмотра 10.05.2021 дефекта изоляторов на данном РЛНД-10 не выявлено. 4.11 Изменение диэлектрических свойств фарфора и снижение его изоляционных свойств с последующим пробоем и разрушением опорных изоляторов подвижных полюсов ф."А", ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-2-Мр-14 (опора №66) ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. В результате разрушения изоляторов, из-за создавшейся электрической дуги, произошёл пережог шлейфов ф."А", ф."В" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на Мр-14_р.п. Муромцево, Опора П10-1Б; Пережог шлейфов на Мр-14_р.п. Муромцево, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ЛРНД-10 на ОП-2-Мр-14 (опора №66) ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 16.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево инженерно-техническими работниками, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Муромцево по всей длине ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 КВ Муромцево с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Муромцевского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.01.2022 год
357453 | 382 | 2021-12-06 | 15 | 58 |  | 2021-12-06 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживания и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление и устранение дефектов изоляции, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к излому опорного изолятора ф."В" ШМ-10 кВ 2Т, установленного на участке между силовым трансформатором 2Т и ячейкой В-10 2Т на КРУН-10 ПС 110 кВ Колосовка. 4.1 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств фарфора, потеря механической прочности и излом колонки опорного изолятора ф."В" ШМ-10 кВ 2Т, установленного на участке между силовым трансформатором 2Т и ячейкой В-10 2Т на КРУН-10 ПС 110 кВ Колосовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора на ПС "Колосовская" 110/35/10, Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного опорного изолятора ф."В" на ШМ-10 кВ 2Т ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку целостности фарфоровых рубашек опорных изоляторов ф."А" и ф."С" на ШМ-10 кВ 2Т ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить осмотр оборудования ПС инженерно-техническими работниками на предмет состояния армировочных швов ОСИ и состояния влагостойкого покрытия армировочного шва. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Колосовка, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС Колосовского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 31.01.2022 год
357451 | 202 | 2021-12-06 | 17 | 34 | 0.19 | 2021-12-06 | 19 | 28 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Ульяновка ул.Школьная д№18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бр-18-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.01.2022 год
357450 | 403 | 2021-12-06 | 19 | 42 | 0.013999 | 2021-12-06 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вода потребителя по адресу Омская область,Черлакский район с. Красный октябрь ул. Советская 15 кв 1 подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-2 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 17.12.2021 год
357451 | 204 | 2021-12-07 | 10 | 35 | 0.017833 | 2021-12-07 | 12 | 22 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "А" на опоре №14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2Бж-9. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "А" на опоре №14 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."А" с кратковременным касанием его с проводом ф. "С", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 2Бж-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БЖ-2-9, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре №14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-9. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 19.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-9. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 19.01.2022 год
357451 | 205 | 2021-12-07 | 11 | 27 | 0.031666 | 2021-12-07 | 13 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры дерева в месте крепления крюка изолятора провода фазы "А" на опоре № 5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НК-1. 4.1 Изменение структуры дерева в месте крепления крюка изолятора провода фазы "А" привело к выпадению крюка из тела опоры № 5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НК-1. При выпадении крюка изолятора фазы "А" произошел схлест провода фазы "А" с проводом фазы "С" ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НК-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 1НК-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крука из тела опоры №5 ф. "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-1-1, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Установить крюк крепления изолятора на опоре №5 от ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НК-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НК-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.01.2022 год
357451 | 206 | 2021-12-07 | 22 | 30 | 0.0080004 | 2021-12-07 | 23 | 10 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 2СК-4 вследствие схлёста проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-4. 4.4 Схлёст проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №1/2-1/3 на ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2СК-4, Пролет: Опора № 1/2 - Опора № 1/3 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 14.01.2022 год
357451 | 207 | 2021-12-08 | 15 | 7 | 0.011916 | 2021-12-08 | 16 | 12 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4БШ-3 вследствие неисправности вводного кабеля в жилом доме по адресу: д.Ивановка ул.Спициалистов д.4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4БШ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 13.01.2022 год
357451 | 208 | 2021-12-08 | 21 | 12 | 0.024939 | 2021-12-08 | 22 | 6 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г. Исилькуль г. Исилькуль ул. Шевченко 46 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-9-15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-9-15. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 13.01.2022 год
357453 | 383 | 2021-12-09 | 8 | 38 | 0.016034 | 2021-12-09 | 9 | 15 | 3.4.9.3 В результате перекрытия АВ-0,4 кВ в щите учёта на жилом доме № 4/2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Седельниково, ул. Избышева, произошло отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из 1-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-1-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 10.12.2021 год
357450 | 404 | 2021-12-09 | 10 | 23 | 0.074997 | 2021-12-09 | 11 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вода потребителя по адресу Омская область, р.п. Черлак ул. Зелёная, д. 133, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-5-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-5-15 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-5-15. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 16.12.2021 год
357451 | 210 | 2021-12-09 | 19 | 21 | 0.012918 | 2021-12-09 | 19 | 46 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 8Щ-11 для устранения повреждения в сетях потребителя. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8Щ-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 12.01.2022 год
357453 | 384 | 2021-12-06 | 9 | 50 |  | 2021-12-06 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Муромцевского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефекта проходных изоляторов в ячейке ТСН 2Т на ПС 110 кВ Муромцево, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к снижению сопротивления изоляции и пробою изоляторов ф."В" и ф."С" с последующим междуфазным коротким замыканием между ними и отключением силового трансформатора 2Т. 3.4.7.3 Выполняемые персоналом СРЗиА ПО СЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание аппаратуры РЗА не обеспечили их нормальную работу, что привело к заклиниванию часового механизма реле времени 4 ступени ДЗ на панели защит ВЛ 110 С-73 с последующей неправильной излишней работе РЗА на ПС 110 кВ Тара. Срок эксплуатации данного реле более 25 лет, с связи с чем должна была произведена её замена. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств фарфора, что привело к снижению сопротивления изоляции и пробою проходных изоляторов ф."В" и ф."С" в ячейке ТСН 2Т на ПС 110 кВ Муромцево с последующим междуфазным коротким замыканием между ними. При измерении сопротивления изоляции на ТСН 2Т персоналом СИЗПИ ПО СЭС выявлено, что сопротивление проходного изолятора ф."А" составляет 340 МОм (при норме 500 МОм), сопротивление проходных изоляторов ф."В" и ф."С" равно 0 МОм. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляторов на ПС "Муромцево" 110/35/10, Трансформатор ТМ-63/10 4.14 В процессе длительного срока эксплуатации произошёл износ часового механизма реле времени 4 ступени ДЗ на панели защит ВЛ 110 С-73 ПС 110 кВ, что привело к его заклиниванию и отсутствию возврата с последующей неправильной излишней работой устройств РЗА на ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ часового механизма на ПС "Тара" 110/35/10, RZ110-000688-102-005/600000100722 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления изоляции на ТСН 2Т ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО СЭС Мицкевич Алексей Валерьевич 16.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектных проходных изоляторов ф."А", ф."В" и ф."С" на ТСН 2Т ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 16.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.12.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить ТО панели резервных защит ВЛ 110 кВ Телевизионная - Тара (ЭПЗ-1636) в объёме "В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 16.12.2021 годТехническое мероприятие 6 Произвести замену реле времени 4 ступени ДЗ панели резервных защит ВЛ 110 кВ Телевизионная - Тара (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 16.12.2021 годТехническое мероприятие 7 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Муромцево инженерно-техническими работниками на предмет состояния армировочных швов ОСИ и состояния влагостойкого покрытия армировочного шва. По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Муромцево, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС Муромцевского РЭС. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Тара, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание аппаратуры РЗА на ПС ПО СЭС. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Сформировать многолетний план-график замены реле времени 4 ступени ДЗ на БРЭ-2801 ПС ПО СЭС. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 31.03.2022 год
357453 | 385 | 2021-12-11 | 14 | 21 | 0.0064165 | 2021-12-11 | 15 | 38 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой № 14 и трубостоем жилого дома № 6 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Байбы, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 13.12.2021 год
357453 | 386 | 2021-12-11 | 20 | 42 | 0.0097336 | 2021-12-11 | 21 | 55 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой № 10 и трубостоем жилого дома № 16 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Юбилейный, ул. 70 Лет Октября, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-14-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-14-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 13.12.2021 год
357453 | 387 | 2021-12-12 | 12 | 20 | 0.0067002 | 2021-12-12 | 13 | 27 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой № 30 и трубостоем жилого дома № 31 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Полуяновка ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-15-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 13.12.2021 год
357453 | 388 | 2021-12-12 | 16 | 36 | 0.00575 | 2021-12-12 | 17 | 45 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой № 18 и трубостоем жилого дома № 14 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Белый Яр, ул. Северная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БЯ-14-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БЯ-14-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 13.12.2021 год
357453 | 389 | 2021-12-12 | 21 | 11 | 0.0132 | 2021-12-12 | 21 | 47 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 96 в жилой дом №39а (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Решетниково, ул. Советов, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 14.12.2021 год
357451 | 211 | 2021-12-10 | 10 | 12 | 0.0094165 | 2021-12-10 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Ольгино ул. Гагарина 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 2ОГ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 13.01.2022 год
357451 | 212 | 2021-12-10 | 12 | 36 | 0.0086331 | 2021-12-10 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., Называевский район, д. Н. Воскресенка ул. Луговая д. 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 10Н-3. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 13.01.2022 год
357451 | 213 | 2021-12-11 | 12 | 26 | 0.022367 | 2021-12-11 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ Кш-2-6 вследствие повреждения в трубостое потребителя по адресу: с.Коршуновка ул. Заозерная д. № 44 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Кш-2-6. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 13.01.2022 год
357451 | 214 | 2021-12-12 | 3 | 2 |  | 2021-12-12 | 3 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10) привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания и отключению ВЛ-10кВ яч.№17 в РП-402. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.1831Б от ПНС-10 до ТП-РП-402, ААШв-10 3х120 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 год
357451 | 215 | 2021-12-12 | 14 | 20 | 0.13417 | 2021-12-12 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Красноярка ул.Учителей,8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Кр-10-6 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.01.2022 год
357451 | 216 | 2021-12-12 | 14 | 26 | 0.0070664 | 2021-12-12 | 15 | 19 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4КС-15 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: с. Новокарасук, ул.Кооперативная 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4Кс-15. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 13.01.2022 год
357451 | 217 | 2021-12-13 | 6 | 58 |  | 2021-12-13 | 6 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1989 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.414 нитки "А" от ПС 110кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.414 нитки "А" привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания и отключению В-10кВ ф. 414 на ПС 110кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.414А от ПС Центральная, ААБл-10 3х95 (3 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10 кВ ф.414 нитка "А" от ПС 110 Центральная до ТП-4098 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10 кВ ф.414 нитка "А" от ПС 110 Центральная до ТП-4098 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ ф.414 нитка "А" от ПС 110 Центральная до ТП-4098 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 год
357451 | 218 | 2021-12-13 | 8 | 35 | 0.0017833 | 2021-12-13 | 10 | 22 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1968 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-21. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-21 привело к пробою изоляции жил КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-21 с возникновением междуфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-21 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по замене КЛ-0,4 кВ на СИП (КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-21). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-21. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2022 год
357453 | 390 | 2021-12-09 | 13 | 1 |  | 2021-12-09 | 13 | 1 | 3.4.13.4 При выполнении пуско-наладочных работ устройств РЗА персоналом подрядной организацией ООО "Альянс Инжиниринг" не выявлен дефект промежуточного реле 6Р на панели УРОВ-110 №18Р в ОПУ-110 ПС 110 кВ Тара, который был вызван неправильной пайкой контактов, что послужило увеличению сопротивления контактов реле. 4.13 В результате неправильной пайки контактов реле 6Р на панели УРОВ-110 №18Р в ОПУ-110 ПС 110 кВ Тара произошло срабатывание в схеме УРОВ-110 цепи удержания от защит УШР, положение 5"В", "6В" - контакты реле пуска УРОВ-110 от защит УШР- реле удержания 6Р, не был выполнен возврат схемы УРОВ-110, что привело к отключению выключателей В-110 "1В", В-110 "4В", В-110 "2В", трансформатора 2Т (включился КЗ-110 2Т, отключился ОД-110 2Т, отключился В-110 "5В") и отключению СВ-110 на ПС 110 кВ Евгащино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект пайки смонтированного реле в цепи контроля и удержания, Finder 55.34.9.220.0000 в схеме УРОВ-110 на ПС 110 кВ Тара. Дефект схемы контроля исправности цепей схемы УРОВ-110 вызванный несоответствием сопротивления резистора в цепи реле контроля исправности цепей УРОВ-110 В-110 "5В", В-110 "6В", В-110 УШР, резистор (ПЭ-75 номинальным сопротивление 1 кОм). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект пайки на ПС "Тара" 110/,35/10, RZ110-000688-301/600000100740; Несоответствие сопротивления резистора на ПС "Тара" 110/,35/10, RZ110-000688-301 | Техническое мероприятие 1 Совместно с ООО "Альянс Инжиниринг» произвести послеаварийную проверку работы цепи УРОВ-110 в объёме "Н". Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Совместно с ООО "Альянс Инжиниринг" произвести замену реле цепи удержания 6Р на панели УРОВ-110 №18Р в ОПУ-110 ПС 110 кВ Тара. 09.12.2021 Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 17.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Совместно с ООО "Альянс Инжиниринг" произвести замену резистора в схеме контроля цепей УРОВ-110, на резистор с меньшим сопротивлением, обеспечивающим надёжное срабатывание вновь смонтированных на панели УРОВ-110 реле 10Р, 11Р, 16Р. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо руководству подрядной организации ООО "Альянс Инжиниринг" о включении их представителя в состав комиссии по расследованию причин аварии на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести инструктажи начальникам ПО СРЗА по теме: "Объёмы работ по ТО при наладке оборудования РЗА", предусмотренные приказом Минэнерго от 13 июля 2020 г. N 555 "Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ЦУС Григорьев Андрей Сергеевич 31.01.2022 год
357451 | 220 | 2021-12-13 | 13 | 18 | 0.0156 | 2021-12-13 | 14 | 36 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, замыкание ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, рп. Марьяновка, ул. Кононцева дом №31. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 6НМ-31. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 14.01.2022 год
357451 | 221 | 2021-12-13 | 15 | 15 | 0.021667 | 2021-12-13 | 16 | 7 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ ТК-4-22 вследствие повреждения в трубостое потребителя по адресу: г.Тюкалинск ул. Коммунистическая д. № 69. Ввод от опоры № 6/5 ВЛ-0,4кВ ф 1. от ТП 10/0,4кВ ТК-4-22. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-4-22. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 14.01.2022 год
357450 | 405 | 2021-12-13 | 10 | 29 | 0.0020499 | 2021-12-13 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного автомата потребителя (магазин «Линия тока») по адресу Омская область, р.п. Горьковское, ул. Кирова, д. 34, подключенного от ВЛ-0,4 ф-1 от КТП Г-21-23., произошло отключение АВ-0,4 ф-1 от КТП Г-21-23. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф-1 от КТП Г-21-23. Ответственное лицо: Семерун С.А. 17.12.2021 год
357453 | 391 | 2021-12-14 | 8 | 45 | 0.0013381 | 2021-12-14 | 8 | 56 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ в жилом доме №85, расположенного по адресу: г. Тара, ул. Республики (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-1-28. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-1-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 16.12.2021 год
357450 | 406 | 2021-12-14 | 14 | 29 | 0.020625 | 2021-12-14 | 15 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания кабеля в трубостое потребителя по адресу Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Переулок Западный, д. 19 А, присоединенного от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-7-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-7-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РП-7-5. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 17.12.2021 год
357451 | 223 | 2021-12-14 | 18 | 43 | 0.019601 | 2021-12-14 | 19 | 32 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4КР-3 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: рп Крутинка, ул.Транспортная д.6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4КР-3. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 15.01.2022 год
357451 | 224 | 2021-12-14 | 20 | 45 |  | 2021-12-14 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в РБ-0,4кВ ф.6 в ТП 10/0,4кВ Сз-1914-1, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.11 Возрастание тока нагрузки привело к повреждению РБ-0,4 кВ ф.6 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РБ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-1, TP010-0034752-16-01-06 | Техническое мероприятие 1 Заменить РБ-0,4кВ на АВ-0,4кВ на присоединении ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 10/0,4кВ Сз-1914-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП 10/0,4кВ Сз-1914-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2022 год
357451 | 225 | 2021-12-14 | 21 | 45 | 0.09 | 2021-12-14 | 23 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Андреевка ул.Центральная д.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Бр-14-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.01.2022 год
357451 | 226 | 2021-12-15 | 1 | 10 | 0.0004333 | 2021-12-15 | 1 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя расположенного по адресу с. Троицкое, ул.Кошевого 9Б. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом 5-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.01.2022 год
357451 | 227 | 2021-12-15 | 19 | 25 | 0.054938 | 2021-12-15 | 20 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения в вводном кабеле потребителя расположенного по адресу Омская обл. г. Исилькуль ул. Московская, д.5 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к перегоранию ПН 0,22кВ в ТП 10/0,4кВ И-3-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ И-3-4. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 17.01.2022 год
357453 | 392 | 2021-12-15 | 15 | 52 | 0.0002331 | 2021-12-15 | 15 | 54 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 13-14, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-10-5. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №13-14, что привело к их подхлёсту с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-5 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-10-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 20.12.2021 год
357451 | 228 | 2021-12-15 | 10 | 55 | 0.0019167 | 2021-12-15 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки контактной группы АВ-0,4кВ 2Т в ТП 10/0,4кВ 2103 произошло повреждение вышеуказанного автоматического выключателя. 4.11 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ 2Т в ТП 10/0,4кВ 2103, что привело к электродуговому перекрытию автомата и отключению АВ-0,4кВ 2Т в ТП 10/0,4кВ 2103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.1 на Система шин 0,4 кВ №2, TP010-0034822-16-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ 2Т в ТП 10/0,4кВ 2103. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ 2103. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2022 год
357450 | 407 | 2021-12-15 | 11 | 21 | 0.0693 | 2021-12-15 | 13 | 0 | 3.4.8.5 В результате падения трубостоя потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Крустики, ул. Кирова 19, подключенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-14 произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-14 с возникновением короткого замыкания. 4.4 При падении трубостоя на вводной провод в дом потребителя произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-14, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-3-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-14. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-14. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 17.12.2021 год
357450 | 408 | 2021-12-15 | 11 | 44 | 0.0010334 | 2021-12-15 | 12 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного автомата в щитовой потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь д. 2 (Администрация сельского поселения) присоединенной от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-21-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-21-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-21-5. Ответственное лицо: Семерун С.А. 17.12.2021 год
357453 | 393 | 2021-12-16 | 9 | 59 | 0.0067729 | 2021-12-16 | 10 | 31 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания надворных построек жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. 2 Линия №40, отключена ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-2-7. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-2-7, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович. 21.12.2021 год
357451 | 229 | 2021-12-16 | 13 | 33 | 0.06678 | 2021-12-16 | 15 | 16 | 3.4.7.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 4Ек-7 для замены АВ-0,4 кВ. 4.1 В результате длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло подгорание контактов ф "А" АВ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ 4ЕК-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ 4ЕК-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ 4ЕК-7, VN004-00062467 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2 В РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ 4Ек-7. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ 4Ек-7. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.01.2022 год
357453 | 394 | 2021-12-17 | 15 | 38 | 0.0085998 | 2021-12-17 | 17 | 4 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой № 18 и трубостоем жилого дома № 6 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Байбы, ул. Мусы Джалиля, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-8-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-8-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 20.12.2021 год
357451 | 232 | 2021-12-17 | 14 | 53 | 0.0195 | 2021-12-17 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка ул.Ленина 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ПЛ-5. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 18.01.2022 год
357453 | 395 | 2021-12-17 | 12 | 5 | 0.001167 | 2021-12-17 | 12 | 12 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, с. Седельниково, 40 лет Октября д.5., отключена ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-Из-12-15. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. По прибытию на место пожара, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, возгорания не выявлено (вызов ложный). | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Из-12-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 21.12.2021 год
357451 | 234 | 2021-12-17 | 11 | 50 | 0.016 | 2021-12-17 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 7КР-5 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: рп Крутинка, ул.Комсомольская 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 7КР-5. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 21.01.2022 год
357451 | 235 | 2021-12-17 | 13 | 30 | 0.005332 | 2021-12-17 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на небалансовой КТП 10/0,4 кВ ХТ-7-9 (Охотбаза оз. Кошара Ф.Л Алпспаев А.А. ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Хутора. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 21.01.2022 год
357451 | 236 | 2021-12-17 | 14 | 0 | 0.14245 | 2021-12-17 | 15 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в водном щите электроустановки потребителей по адресу Омская область, р.п. Любинский, ул. Ремесленная №48. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2Л-10. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 21.01.2022 год
357451 | 237 | 2021-12-18 | 12 | 34 | 0.028 | 2021-12-18 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя расположенного по адресу г. Омск, ул. Новая (гараж). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.10 от ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.01.2022 год
357451 | 238 | 2021-12-18 | 12 | 48 |  | 2021-12-18 | 12 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 3ПШ-9 (баланс потребителя ИП Васильев С.В.) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.01.2022 год
357451 | 239 | 2021-12-18 | 16 | 30 |  | 2021-12-18 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации своевременно не выявлен дефект изоляции кабеля, что привело к его развитию и пробою изоляции КЛ-10кВ ф.704 на оболочку КЛ-10кВ на участке от ПС 110кВ Сибзавод до ТП-8711. 4.12 Снижение изоляционных свойств кабеля привело к пробою изоляции КЛ-10кВ ф.704 на оболочку КЛ-10кВ на участке от ПС 110кВ Сибзавод до ТП-8711 с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств кабеля на КЛ-10 кВ ф. 704 от ПС 110 кВ Сибзавод | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.704 от ПС 110 Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.704 от ПС 110 Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ ф.704 от ПС 110 Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.03.2022 год
357451 | 154 | 2021-11-23 | 1 | 36 | 0.0010004 | 2021-11-23 | 1 | 41 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г. Исилькуль ул. Богомолова 13 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ Ю-9-16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-9-16. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.12.2021 год
357453 | 359 | 2021-11-23 | 13 | 25 | 0.02666 | 2021-11-23 | 13 | 33 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 ОП-2-Тв-14 (опора №38) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Тевриз. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) на ЛР-10 ОП-2-Тв-14 (опора №38) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Тевриз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТВ-14_р.п. Тевриз - п. Юбилейный, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 03.12.2021 год
357453 | 360 | 2021-11-23 | 9 | 30 | 0.014 | 2021-11-23 | 10 | 54 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №28 в жилой дом №18 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Евгащино, ул. Гагарина, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ев-11-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ев-11-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 26.11.2021 год
357453 | 361 | 2021-11-23 | 14 | 58 | 0.00465 | 2021-11-23 | 16 | 31 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "С" в пролёте опор №6-7, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-Мр-2-21. 4.12 Разрегулировка стрелы провиса провода ф. "С" с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №6-7 и отключением ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-Мр-2-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-2-21 ф.4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Мр-2-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."С" в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Мр-2-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 26.12.2021 год
357453 | 362 | 2021-11-23 | 21 | 31 |  | 2021-11-23 | 21 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №34/4 - 34/5, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №34/4 - 34/5 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф. 13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на УИ-13_с. Усть-Ишим - д. Ильчебага, Пролет: Опора № 34/4 - Опора № 34/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим инженерно-техническими работниками по всей длине обратив особое внимание на состояние проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 03.12.2021 год
357453 | 363 | 2021-11-23 | 22 | 39 | 1.67e-05 | 2021-11-23 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек., метель) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 2-3, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-19-2. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №2-3, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-19-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-19-2 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-19-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 26.11.2021 год
357450 | 393 | 2021-11-23 | 11 | 33 | 0.046498 | 2021-11-23 | 12 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка, ул. Гагарина д. 28, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-6. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 23.11.2021 год
357450 | 394 | 2021-11-23 | 12 | 42 | 0.13334 | 2021-11-23 | 14 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) произошло налипание мокрого снега на изоляторы ПНБ-10 кВ КТП-Лг-2-6, что привело к перекрытию по влаге между фазой "А" и фазой "В" КТП-Лг-2-6. 4.12 В результате межфазного перекрытия по мокрому снегу на КТП ЛГ-2-6 произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛГ-2 от ПС 35 кВ Логиновка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие на ТП-ЛГ-2-6, Изолятор / ПНБ-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ЛГ-2 от ПС 35 кВ Логиновка. Ответственное лицо: Козьма А.М. 02.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр КТП ЛГ-2-6 от ВЛ-10 кВ ЛГ-2 ПС 35 кВ Логиновка. Ответственное лицо: Козьма А.М. 02.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр проходных изоляторов на наличие повреждения на КТП ЛГ-2-6 от ВЛ-10 кВ ЛГ-2 ПС 35 кВ Логиновка Ответственное лицо: Горобец В.В. 02.12.2021 год
357450 | 395 | 2021-11-23 | 13 | 4 | 0.0059499 | 2021-11-23 | 15 | 3 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестным лицом на опору № 71 ВЛ-10 кВ РП-7 от ПС 110 кВ Русская-Поляна произошел излом ж/б приставки у основания, разрушение бетона. 4.4 Для безопасного выполнения работ, по замене поврежденной ж/б приставки опоры № 71 ВЛ-10 кВ РП-7 от ПС 10 кВ Русская -Поляна по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ РП-7 ПС 110 кВ Русская-Поляна от ОП РП-7-2 (опора № 44) до ОП РП-7-3 (опора № 82). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания ж/б приставки на РП-7_пгт. Русская поляна, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной ж/б приставки опоры №71 ВЛ-10 РП-7 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр на наличие дефектов у основания опор №70, № 72 ВЛ-10 кВ РП-7 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 02.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры опор №70, № 72 ВЛ-10 кВ РП-7 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о произошедшем ДТП и порчи имущества филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Омскэнерго". Ответственное лицо: Заметельский О.А. 02.12.2021 год
357451 | 155 | 2021-11-23 | 13 | 8 | 0.0071665 | 2021-11-23 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, замыкание ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, рп. Марьяновка, ул. Комсомольская 28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9НМ-3. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 24.12.2021 год
357451 | 156 | 2021-11-23 | 13 | 33 | 0.0060835 | 2021-11-23 | 14 | 46 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №1/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2С-16. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №1/1 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."В" с кратковременным касанием его с проводом ф. "С", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 2С-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-2-16, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "В" на опоре №1/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2С-16. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2С-16. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 25.12.2021 год
357451 | 157 | 2021-11-23 | 14 | 24 | 0.019201 | 2021-11-23 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ СС-4-11 вследствие перекрытия АВ внутри жилого дома потребителя по адресу: с.Белоглазово ул. Озерная д. № 59. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ СС-4-11. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 24.12.2021 год
357451 | 158 | 2021-11-23 | 20 | 10 | 0.00833 | 2021-11-23 | 20 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на небалансовой КТП 10/0,4 кВ ТК-9-12 (База отдыха оз.Лебяжье Ф.Л Проданчук ) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 24.12.2021 год
357451 | 159 | 2021-11-23 | 20 | 12 | 0.095 | 2021-11-23 | 22 | 6 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение электроустановки по адресу: п. Надеждино ул. Южная д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Нд-2-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2021 год
357451 | 160 | 2021-11-23 | 20 | 22 | 0.03 | 2021-11-23 | 21 | 22 | 3.4.9.3 В результате к/з в в/щ ТП 10/0,4кВ БВ-1-3 (баланс потребителя Газовая заправка. ОПХ Боевое) с возникновением междуфазного короткого замыкания. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Боевая | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Боевая. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 24.12.2021 год
357453 | 364 | 2021-11-24 | 14 | 15 | 0.0017248 | 2021-11-24 | 14 | 38 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на ввода с опоры №10 в жилой дом (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Курганка, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Крб-1-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Крб-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 26.11.2021 год
357451 | 161 | 2021-11-24 | 12 | 54 | 0.005833 | 2021-11-24 | 13 | 29 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., Называеваевский район, д. Майка ул. Центральная д.11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ИС-1. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 26.12.2021 год
357451 | 162 | 2021-11-24 | 17 | 35 | 0.0094165 | 2021-11-24 | 19 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, д. Платово ул. Центральная 30. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3ПЛ-14. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 26.12.2021 год
357451 | 163 | 2021-11-24 | 21 | 33 | 0.019229 | 2021-11-24 | 22 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г. Исилькуль ул. Циалковского 46 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.4 в КТП 10/0,4кВ И-3-2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ И-3-2. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 26.12.2021 год
357450 | 396 | 2021-11-24 | 16 | 42 | 0.0168 | 2021-11-24 | 17 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снега с крыши дома потребителя по адресу: Омская область, Русско-Полянский р-н, с. Басагаш, подключенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦЛ-5-9 произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦЛ-5-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦЛ-5-9. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 07.12.2021 год
357453 | 365 | 2021-11-25 | 6 | 36 | 0.0132 | 2021-11-25 | 8 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №57 в жилой дом №8 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Такмык, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 26.11.2021 год
357451 | 165 | 2021-11-25 | 9 | 42 | 0.013751 | 2021-11-25 | 11 | 37 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Х-10. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №15 привел к провису провода ф. "А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 1Х-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Х-1-10, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведена замена вязки провода фазы "А" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Х-10. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Х-10 Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 26.12.2021 год
357451 | 167 | 2021-11-25 | 15 | 15 | 0.047499 | 2021-11-25 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Сад Коммисарова ул. Коммисарова 37. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Кс-10-9 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2021 год
357453 | 366 | 2021-11-26 | 12 | 55 | 0.00465 | 2021-11-26 | 13 | 4 | 3.4.10 В результате перекрытия птицами токоведущих частей (ножей) ф. "А" и ф."В" на ЛР-10 от ТП-10/0,4кВ "Ш-6-3" (опора №151) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Шухово. 4.12 Перекрытие птицами токоведущих частей (ножей) ф. "А" и ф."В" на ЛР-10 от ТП-10/0,4кВ "Ш-6-3" (опора №151) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Шухово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Ш6_Тузаклы-Липовка, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Шухово. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 03.12.2021 год
357453 | 367 | 2021-11-26 | 13 | 38 | 0.0044165 | 2021-11-26 | 14 | 31 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №24 в жилой дом №1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Осихино, ул. Дорожная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-20-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. от ТП-Бр-20-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 29.11.2021 год
357453 | 368 | 2021-11-26 | 14 | 16 | 0.0221 | 2021-11-26 | 15 | 58 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, с. Седельниково, ул. Гоголя д.10., отключена ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-10. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП--Из-12-10, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 01.12.2021 год
357453 | 369 | 2021-11-28 | 11 | 7 | 0.0051 | 2021-11-28 | 12 | 49 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №4 в жилой дом №1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Старый Карасук, ул. Ленинградская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-6-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-6-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 29.11.2021 год
357453 | 370 | 2021-11-28 | 20 | 24 | 0.009833 | 2021-11-28 | 21 | 23 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ в пролёте между опорой №24 и трубостоем жилого дома №17 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-24. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-24. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 29.11.2021 год
357453 | 371 | 2021-11-27 | 13 | 39 | 8.658e-05 | 2021-11-27 | 13 | 41 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры № 33 в жилой дом № 8 (баланс потребителя) из-за схода снега с крыши, расположенного по адресу: д. Авяк, ул. Уфимка, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-13-23. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-13-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.12.2021 год
357451 | 169 | 2021-11-27 | 9 | 10 | 0.095835 | 2021-11-27 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Надеждино ул.Первомайская д№5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Нд-2-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.12.2021 год
357451 | 170 | 2021-11-27 | 12 | 15 | 0.00175 | 2021-11-27 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате подхлеста проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ом-5-29 в результате неисправности автомата АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ом-5-29 не отключился. 4.11 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ом-5-29, что (при возникшем коротком замыкании на ВЛ) привело к электродуговому перекрытию автомата и отключению АВ-0,4кВ 1Т в ТП 10/0,4кВ Ом-5-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ом-5-29 на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ Ом-5-29 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ом-5-29. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ Ом-5-29. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ Ом-5-29. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2021 год
357451 | 171 | 2021-11-27 | 15 | 20 | 0.0083335 | 2021-11-27 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., г. Называевск, ул. Фестивальная д. 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3НТ-16. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 29.12.2021 год
357451 | 172 | 2021-11-27 | 15 | 28 | 0.008 | 2021-11-27 | 16 | 16 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, замыкание ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д.Охровка ул.Южная д.18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3УР-1. Ответственное лицо: Несветайло Владимир Борисович 29.12.2021 год
357451 | 173 | 2021-11-27 | 20 | 27 | 0.020266 | 2021-11-27 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-12-6 вследствие перекрытия ввода от опоры № 1/5 ВЛ-0,4кВ квартиры жилого дома потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. 2-я Северная д. 8, кв.2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ТК-12-6. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 10.12.2021 год
357451 | 174 | 2021-11-28 | 0 | 10 | 3.3281 | 2021-11-28 | 3 | 13 | 3.4.9.3 В результате к/з в в/щ ТП 10/0,4кВ Ю-15-1 (баланс потребителя УФСБ РФ Омской области) с возникновением междуфазного короткого замыкания произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.15 от ПС 110кВ Юбилейная. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.15 от ПС 110кВ Юбилейная Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.12.2021 год
357451 | 177 | 2021-11-28 | 17 | 37 |  | 2021-11-28 | 17 | 37 | 3.4.7.2 Объем организованного в соответствии с требованиями нормативных документов обслуживания ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко II цепь (С-4) (плановый осмотр линии производился 04.02.2021, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 23.05.2019, капитальный ремонт производился 04.2021) не обеспечил своевременное выявление дефекта одного из семи изоляторов (фарфор) в подвесной изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 11. 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из семи изоляторов (фарфор) марки ПМ-4,5 в подвесной изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко II цепь (С-4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 7 изоляторов на опоре №11 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (C-4), Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко II цепь (С-4). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры №11 ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко II цепь (С-4). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №11 ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко II цепь (С-4). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №11 ВЛ 110 кВ Лузино - Петрушенко II цепь (С-4). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.12.2021 год
357451 | 178 | 2021-11-29 | 1 | 31 | 0.054165 | 2021-11-29 | 2 | 36 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома сотрудниками МЧС по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Юбилейная, 2, отключили ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 5БР-23. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5БР-23 проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.12.2021 год
357450 | 397 | 2021-11-27 | 11 | 17 |  | 2021-11-27 | 11 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Лукьяновка, Совхоз "Комсомольский", Доильный цех, подключенного от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Лу-5-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Лу-5-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лу-5-1 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 02.12.2021 год
357450 | 398 | 2021-11-27 | 16 | 28 | 0.0315 | 2021-11-27 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Кирова 22, подключенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-4-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-4-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 10.12.2021 год
357453 | 372 | 2021-11-29 | 20 | 45 | 0.0096 | 2021-11-29 | 21 | 57 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ в пролёте между опорой №12 и трубостоем жилого дома №16 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Зои Космодемьянской , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Тв-7-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Тв-7-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 01.12.2021 год
357453 | 373 | 2021-11-29 | 22 | 22 | 0.012667 | 2021-11-29 | 23 | 38 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ в пролёте между опорой №18 и трубостоем жилого дома №98 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-14-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-14-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 01.12.2021 год
357451 | 181 | 2021-11-29 | 11 | 10 | 0.053022 | 2021-11-29 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств ОСИ ф. "А" и "С" 2 сш 10 кВ ТП 10/0,4 кВ Лт-5-6 (микротрещины изоляторов). При плановом осмотре, без профилактических испытаний определить нет возможности. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала ОСИ ф. "А" и "С" 2 сш 10 кВ ТП 10/0,4 кВ Лт-5-6 привело к пробою опорной изоляции с возникновением межфазного замыкания и отключению В-10кВ ф.5 от ПС 110 кВ Лузино-Тяговая действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой ОСИ фаз А и С 2 с.ш. 10 кВ ТП 10/0,4 кВ Лт-5-6 на ОСИ фаз А и С2 с.ш. 10 кВ ТП 10/0,4 кВ Лт-5-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по замене ОСИ фаз "А" и "С" 2 с.ш. 10 кВ ТП 10/0,4 кВ Лт-5-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Лузино-Тяговая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ Лт-5-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2021 год
357451 | 182 | 2021-11-29 | 17 | 12 |  | 2021-11-29 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., г. Называевск, ул. Торговая д. 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4НТ-26. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.12.2021 год
357451 | 183 | 2021-11-29 | 17 | 18 | 0.025669 | 2021-11-29 | 17 | 46 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, повреждение изоляции в трубостое по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Уютное ул. Центральная д.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4УР-4. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 27.12.2021 год
357453 | 374 | 2021-11-29 | 16 | 30 | 0.0016666 | 2021-11-29 | 17 | 20 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши гаража произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры № 4 в здание гаража ( баланс потребителя), расположенный по адресу : с. Большие Уки, ул. Рабочая, что привело к отключению ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Бу-17-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Бу-17-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 01.12.2021 год
357450 | 399 | 2021-11-29 | 20 | 40 | 0.063335 | 2021-11-29 | 21 | 56 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживания и ремонт электрооборудования не обеспечили своевременное выявление наклона опоры № 9 вдоль оси ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-18. 4.12 В результате наклона опоры № 9 вдоль оси ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-18 по неотложной заявке для выправки опоры была выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры вдоль оси линии на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-18, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-18 вдоль оси линии Ответственное лицо: Личковаха А.П. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-18, обратить внимание на наклон опор. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр опор № 7, № 8, № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-18 обратив особое внимание состоянию изоляторов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 29.11.2021 год
357450 | 400 | 2021-11-30 | 9 | 46 | 0.007333 | 2021-11-30 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания проходных изоляторов на КТП 10/0,4 кВ Цп-4-1 (баланс потребителя ООО "Мотор плюс"), произошло отключению ВЛ-10 кВ Цп-4 от ПС 35 кВ Цветнополье действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Цп-4 от ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.11.2021 год
357453 | 375 | 2021-11-30 | 13 | 55 | 0.018666 | 2021-11-30 | 14 | 30 | 3.4.9.3 В результате перекрытия АВ-0,4 кВ в щите учёта на жилом доме №14 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Седельниково, ул. Калинина, произошло отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из 13-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-13-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 01.12.2021 год
357453 | 376 | 2021-11-30 | 20 | 41 | 0.0048 | 2021-11-30 | 21 | 53 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой № 17 и трубостоем жилого дома № 8 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Кускуны, ул. Труда, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-8-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-8-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 01.12.2021 год
357450 | 401 | 2021-11-30 | 13 | 51 |  | 2021-11-30 | 13 | 51 | 3.4.7.3 Выполняемые проверки и опробования устройств РЗА не обеспечили выявления дефекта реле РТ-85/1УХЛ4 фазы "С". 4.2 В результате замкнутого состояния дешунтировочного контакта токового реле РТ-85/1УХЛ4 фазы «С» (залипание контакта), при кратковременном увеличения тока нагрузки на ВЛ 10 кВ В-7 от ПС 110 кВ Великорусская произошло отключение ВЛ 10 кВ В-7 от ПС 110 кВ Великорусская действием МТЗ В-10 В-7 без выдержки времени (ложное срабатывание). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ложное срабатывание реле РТ-85/1УХЛ4 фазы "С" на ПС "Великорусская" 110/35/10, З-та на реле РТ-80 (РТ-90) | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку дешунтировочных контактов реле защиты В-10 В-7 ПС 110 кВ Великорусская. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить токовое реле индукционного типа РТ-85/1 максимальной токовой защиты присоединения 10 кВ В-10 В-7 ПС 110 кВ Великорусская на микроэлектронные для исключения цепи дешунтирования отключающих элементов механическими контактами. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить послеаварийную проверку защит В-10 В-7 - срок 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Предусмотреть в ремонтной программе 2023г. замену токовых реле индукционного типа РТ-85/1 максимальной токовой защиты присоединений 10 кВ ПС 110 кВ Великорусская на микроэлектронные для исключения цепи дешунтирования отключающих элементов механическими контактами. Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 31.08.2022 год
357451 | 186 | 2021-11-30 | 11 | 19 | 0.044668 | 2021-11-30 | 12 | 26 | 3.4.10 При перекрытии птицей на опоре № 52 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35 кВ Новокарасук произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.6 на ПС 35 кВ Новокарасук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на КС-6_д. Чагино, Заозерное, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.6 от ПС 35 Новокарасук. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 ф.6 от ПС 35 Новокарасук. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 22.12.2021 год
357451 | 187 | 2021-11-30 | 14 | 3 | 0.06666 | 2021-11-30 | 14 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. В результате повреждения на траверсе КТП 10/0,4кВ 9НМ-1 (баланс ООО Глобалторг) ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 110кВ Новомарьяновская произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 ф.9 от ПС 110кВ Новомарьяновская. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Богданов И.В. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Богданов И.В. 20.12.2021 год
357451 | 188 | 2021-11-30 | 14 | 8 | 0.023501 | 2021-11-30 | 15 | 42 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 2Вр-9. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №6 привел к провису провода ф."В" и кратковременному касанию его с проводом ф."С", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-1 в КТП 10/0,4кВ 2Вр-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ВР-2-9, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 2Вр-9. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 10/0,4кВ 2Вр-9. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 28.12.2021 год
357451 | 189 | 2021-11-30 | 15 | 46 | 0.009666 | 2021-11-30 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание ПК-10 в КТП 10/0,4кВ 1Бж-1. 4.13 По причине перегорания ПК-10кВ КТП 10/0,4кВ 1Бж-1 была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки ПК-10. на ТП-Бж-1-1, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ в РУ-10 КТП 10/0,4кВ 1Бж-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 1Бж-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 23.12.2021 год
357451 | 190 | 2021-11-30 | 16 | 42 | 0.041301 | 2021-11-30 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Д-3-6, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.11 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ на АВ-0,4 кВ ф.4 ТП 10/0,4 кВ Д-3-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Д-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 10/0,4кВ Д-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.12.2021 год
357453 | 377 | 2021-11-30 | 9 | 19 | 0.0026664 | 2021-11-30 | 9 | 39 | 3.4.9.3 В результате перекрытия АВ-0,4кВ в щите учёта на фасаде жилого дома №5 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Толбакуль, ул. Школьная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП- Стр-2-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Стр-2-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 01.12.2021 год
357453 | 378 | 2021-11-30 | 14 | 50 | 0.0033332 | 2021-11-30 | 16 | 10 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры № 11 в жилой дом №29 ( баланс потребителя), расположенный по адресу : с. Верхние Уки, ул. Поспеловская, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Ву-1-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Ву-1-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС ПО СЭС Бакланов Илья Ильич 02.01.2022 год
357451 | 193 | 2021-11-30 | 21 | 10 | 0.125 | 2021-11-30 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4кВ 2КН-5 (баланс потребителя АО «Омский Бекон»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Калинино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.01.2022 год
357453 | 379 | 2021-11-30 | 17 | 20 | 0.01275 | 2021-11-30 | 18 | 11 | 3.4.9.3 В результате неисправности в ЩУ-0,4кВ в здании пекарни (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Колобово, ул. Центральная №6, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-1-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-1-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 02.12.2021 год
357451 | 194 | 2021-12-02 | 19 | 37 | 0.095835 | 2021-12-02 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Надеждино ул.Новая д№23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Нд-2-17 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.01.2022 год
357451 | 195 | 2021-12-02 | 21 | 40 | 0.0014167 | 2021-12-02 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.12 в ТП 10/0,4кВ 2103, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.11 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.12 от ТП 10/0,4 кВ 2103 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 2103 на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ 2103 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.12 в ТП 10/0,4кВ 2103. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП 10/0,4кВ 2103 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.01.2022 год
357451 | 196 | 2021-12-02 | 22 | 13 | 0.20334 | 2021-12-02 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях(дождь, мокрый снег), а так же резких перепадов температуры наружного воздуха произошло изменение свойств фарфора проходных изоляторов КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-25 от ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Полтавская. 4.12 Изменение свойств фарфора проходных изоляторов фазы ф."В" КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-25 при неблагоприятных погодных условиях привело к перекрытию изоляции проходных изоляторов фаз "С" и "В", в результате чего возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Полтавская, при осмотре обнаружены следы электродугового перекрытия на проходных изоляторах фаз "В" и "С", без повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на ПЛ-1_р.п. Полтавка, Спуск: Опора № 20/1 - КТП 1ПЛ-25 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 1ПЛ-25. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.12.2021 год
357450 | 402 | 2021-12-03 | 11 | 0 | 0.077336 | 2021-12-03 | 11 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате нагрева контактного соединения на ОП КТП Од-3-14 (баланс потребителя ФГКУ "Росгранстрой"), для безопасного выполнения работ по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ 10 кВ Од-3 от ПС Одесская. | Техническое мероприятие 1 Вывести в ремонт участок ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесское для безопасного выполнения работ на ОП КТП Од-3-14 (баланс потребителя ФГКУ "Росгранстрой"). Ответственное лицо: Мякишев М.В. 09.12.2021 год
357451 | 197 | 2021-12-03 | 14 | 50 | 0.0225 | 2021-12-03 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изоляции РВО-10 ТП 10/0,4 кВ Пш-1-11. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала РВО-10 ф. "А" ТП 10/0,4 кВ Пш-1-11 привело к пробою изоляции РВО-10 с возникновением межфазного замыкания и отключению В-10кВ ф.1 от ПС 35 кВ Пушкино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции РВО-10 ТП 10/0,4 кВ Пш-1-11 на ТП-Пш-1-11, РВО-10 ф.А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по замене РВО-10 фаза "А" ТП 10/0,4 кВ Пш-1-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Пушкино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ Пш-1-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.01.2022 год
357450 | 376 | 2021-11-12 | 10 | 0 | 0.022249 | 2021-11-12 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось предотвратить обрыва вязки провода на опоре № 11 фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бл-5-3. 4.12 При обрыве вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бл-5-3 произошло падение провода на крюк изолятора (имеется повторное заземление) в результате чего возникло короткое замыкание с отключением АВ-,04 кВ ф.1 от ТП Бл-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЛ-5-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЛ-5-3. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЛ-5-3. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЛ-5-3. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 19.11.2021 год
357453 | 353 | 2021-11-14 | 10 | 16 | 0.0097336 | 2021-11-14 | 11 | 29 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №14 и трубостоем жилого дома №16 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петелино, ул. Мира, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-8-20. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-8-20 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 16.11.2021 год
357451 | 128 | 2021-11-14 | 15 | 17 | 0.006665 | 2021-11-14 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110кВ Северозападная от опоры 201, баланс Учебный комбинат РОСТО «Россия» ДОСААФ. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1914 от ПС 110кВ Северозападная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.12.2021 год
357451 | 129 | 2021-11-14 | 16 | 37 | 0.052002 | 2021-11-14 | 17 | 29 | 3.4.9.3 Замыкание на вводном автомате 0,4 кВ коровника расположенного по адресу Омская обл.,Крутинский р-н, с.Ольгино-Ферма, (коровник), привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 1СХ-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1СХ-1. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 15.12.2021 год
357451 | 132 | 2021-11-15 | 6 | 51 |  | 2021-11-15 | 6 | 51 | 3.4.7.2 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 19.02.2021, техническое освидетельствование линии производилось 30.06.2021, верховой осмотр производился 01.06.2021, капитальный ремонт 05-06.2021), не удалось предотвратить развития дефекта 1 из 10 изоляторов марки ПС-6Б в натяжной изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 46А ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). 4.12 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции, что привело к перекрытию и разрушению изолятора в натяжной изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 46А ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). При плановом осмотре 19.02.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектный изолятор отсутствовал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 10 изоляторов марки ПС-6Б на опоре № 46А на ВЛ 110 кВ Лузино – Марьяновка (С-23), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 46А на ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 46А на ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 46А на ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.11.2021 год
357453 | 354 | 2021-11-15 | 18 | 55 | 0.008 | 2021-11-15 | 19 | 43 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниковский район, д. Юрт-Уйск, ул. Новая д. 5 , произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из 3-30. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-30. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 17.11.2021 год
357451 | 135 | 2021-11-16 | 6 | 5 | 0.0005 | 2021-11-16 | 6 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 10/0,4 кВ Д-2-13, баланс ООО "Элан". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Дружино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.12.2021 год
357450 | 377 | 2021-11-16 | 11 | 40 | 0.31977 | 2021-11-16 | 13 | 26 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживания и ремонт электрооборудования ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-2-7 не обеспечили своевременное выявление наклона опоры № 72 поперёк оси линии свыше нормативного. 4.12 В результате наклона опоры № 72 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП РП 2-7 сверх нормативного по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП РП 2-7 для выправки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры попорек оси свыше нормативного на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-2-7, Опора АКН-2ДД (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 72 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-2-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-2-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 26.11.2021 год
357450 | 378 | 2021-11-16 | 23 | 3 | 0.0008833 | 2021-11-16 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании вводного кабеля внутри трубостоя потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, с. д.Кирсаново, ул.Молодежная д.25, подключенного от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-4-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-4-1. Ответственное лицо: Семерун С.А. 20.12.2021 год
357451 | 136 | 2021-11-17 | 11 | 6 | 0.028366 | 2021-11-17 | 12 | 20 | 3.4.7.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-10 для регулировки стрелы провиса проводов в пролётах оп. № 7-9. 4.1 В результате длительной эксплуатации (1980г.) произошёл провис проводов в пролёте оп №7-9 ВЛ-0,4 кВ ф 2 от КТП 10/0,4кВ 5Щ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5Щ-10, Пролет: оп. №7 - оп. №8; Провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5Щ-10, Пролет: оп. №8 - оп. №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте оп №7-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-10. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-10. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.12.2021 год
357451 | 137 | 2021-11-17 | 20 | 54 | 0.010334 | 2021-11-17 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ ТК-11-1 вследствие перекрытия на вводе жилого дома потребителя по адресу: г.Тюкалинск, ул. Куйбышева, д.2А. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-11-1. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 30.11.2021 год
357451 | 138 | 2021-11-17 | 22 | 19 | 0.004 | 2021-11-17 | 22 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу: Омская обл. п.Улендыкуль ул.Школьная д.44, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ БР-3-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-33. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 18.12.2021 год
357453 | 355 | 2021-11-18 | 10 | 45 | 0.0085793 | 2021-11-18 | 11 | 11 | 3.4.9.3 В результате пережога кабеля, в месте присоединения к вводу 0,4кВ, в жилой дом №42 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. 40 лет Октября, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-14-35 ф.1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-14-35 ф.1. Ответственное лицо: Заместимтель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 19.11.2021 год
357453 | 356 | 2021-11-18 | 14 | 25 | 0.003 | 2021-11-18 | 15 | 10 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши дома произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры № 4/3 в жилой дом №53 ( баланс потребителя), расположенный по адресу : с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ, что привело к отключению ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Бу-17-16. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Бу-17-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Бакланов Илья Ильич 22.11.2021 год
357451 | 140 | 2021-11-18 | 13 | 38 | 0.017655 | 2021-11-18 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: р.п. Шербакуль ул. Калинина д. 2г. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 1Цр-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Цр-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 19.12.2021 год
357451 | 141 | 2021-11-18 | 21 | 13 | 0.002721 | 2021-11-18 | 21 | 19 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. пг. Исилькуль ул. Революции 70 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.5 в ТП 10/0,4кВ И-3-8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4кВ И-3-8. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 19.12.2021 год
357451 | 142 | 2021-11-18 | 21 | 47 | 0.0925 | 2021-11-18 | 23 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Усть-Заостровка ул 9-я Северная д.18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ Уз-3-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.12.2021 год
357450 | 379 | 2021-11-18 | 16 | 20 |  | 2021-11-18 | 16 | 20 | 3.4.7.3 При проведении тепловизионного контроля обнаружено недопустимое отклонение параметров конденсатора связи КС ВЛ С-124 фазы "В" ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). При проведении испытаний КС 02.11.2021 дефектов не выявлено. 4.10 При проведении тепловизионного контроля обнаружен внутренний локальный нагрев конденсатора связи КС ВЛ С-124 фазы "В" ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124), в результате чего по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренний локальный нагрев фазы "В" на ПС "Новокормиловская" 110/35/10, Конденсатор связи КС ВЛ -110 С-124 / Конденсатор СМП-110 ф. "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену фазы "В" конденсатора связи ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановое тепловизионное обследование КС ВЛ С-124 фазы "В" ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124) на ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.11.2021 год
357451 | 143 | 2021-11-19 | 6 | 58 | 0.13183 | 2021-11-19 | 8 | 51 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Ульяновка ул.2-я Заводская д.10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.12.2021 год
357453 | 357 | 2021-11-20 | 11 | 22 | 0.00216 | 2021-11-20 | 11 | 34 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. Пионерская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мр-24-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-24-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.11.2021 год
357453 | 358 | 2021-11-19 | 15 | 28 | 0.0051745 | 2021-11-19 | 15 | 51 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ с опоры №11 в жилой дом № 26 (баланс потребителя) расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. Мелиоративная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Мр-13-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-13-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 22.11.2021 год
357450 | 380 | 2021-11-19 | 10 | 52 | 0.039334 | 2021-11-19 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживания и ремонт не обеспечили своевременное выявление и устранение дефекта колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 71 ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская. 4.12 В результате частичного разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 71 ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора фазы "В" на К-12_г. Калачинск - д. Н.Село -, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 71 ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу Калачинского РЭС осуществляющему обслуживание ВЛ на тему: "Качество проведения осмотров ВЛ, виды осмотров, периодичность осмотров". Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 24.12.2021 год
357450 | 381 | 2021-11-21 | 1 | 30 | 0.0295 | 2021-11-21 | 3 | 28 | 3.4.8.5 В результате наезда легковым автомобилем на ж/б опору № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12 произошел излом у основания опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12, что привело к смещению оси опоры и возникновению межфазного замыкания. 4.4 В результате межфазного замыкания по адресу Омская обл., р.п. Черлак, перекресток ул. 2-я Восточная, ул. Советская при наезде легкового автомобиля на ж/б опору № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12, Опора К1-2 (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.11.2021 год
357451 | 144 | 2021-11-19 | 15 | 15 | 0.0936 | 2021-11-19 | 16 | 3 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение в КТП 10\0,4кВ 2МКТ-6 баланс потребителя (ИП Гресь). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Москаленки. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 22.12.2021 год
357451 | 145 | 2021-11-19 | 19 | 53 | 0.032666 | 2021-11-19 | 20 | 49 | 3.4.12.2 Схлест проводов вследствие ветровых нагрузок в пролёте опор №12-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ 6ПН-8 привело к возникновению межфазного замыкания. 4.4 Межфазное замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ 6ПН-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-6ПН-8, Пролет: Опора № 12 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0.4кВ 6ПН-8. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 22.12.2021 год
357451 | 146 | 2021-11-19 | 23 | 33 | 0.00010739 | 2021-11-19 | 23 | 37 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. с.Украинка "Ферма" возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ УК-4-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ УК-4-3. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 22.12.2021 год
357451 | 147 | 2021-11-20 | 12 | 43 | 0.012468 | 2021-11-20 | 13 | 32 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г. Исилькуль ул. Звонкова 1Б возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ Ю-5-24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ю-5-24. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 22.12.2021 год
357450 | 382 | 2021-11-22 | 9 | 40 | 0.024 | 2021-11-22 | 10 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в ВЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, р.п Черлак, ул. Советская 43, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12 действием защиты. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-12 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 30.11.2021 год
357450 | 383 | 2021-11-22 | 10 | 29 | 0.014 | 2021-11-22 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Ганновка, ул. Интернациональная, д. 10, подключенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Бн-1-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Бн-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Бн-1-1. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.11.2021 год
357450 | 384 | 2021-11-22 | 12 | 57 | 0.031467 | 2021-11-22 | 14 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЗР-3-1. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЗР-3-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Зр-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЗР-3-1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЗР-3-1. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЗР-3-1, при необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 29.12.2021 год
357450 | 385 | 2021-11-22 | 13 | 22 | 0.005333 | 2021-11-22 | 13 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 20 м/с., мокрый снег) произошло утяжеление, излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-11-3. 4.4 В результате излома и падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-11-3 произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-11-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-11-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 30.11.2021 год
357450 | 386 | 2021-11-22 | 15 | 4 | 0.021666 | 2021-11-22 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер до 18 м/.) произошел кратковременный схлет вводного провода в дом потребителя ветками деревьев по адресу Омская обл., р.п Черлак, ул 50 лет Октября, д. 128, подключенного от опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-2-12, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-2-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по все длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-2-12. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 30.11.2021 год
357450 | 387 | 2021-11-22 | 15 | 51 | 0.016998 | 2021-11-22 | 16 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Чистово, ул. Восточная, подключенного с опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-1. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.11.2021 год
357450 | 388 | 2021-11-22 | 15 | 53 | 0.040418 | 2021-11-22 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт не обеспечили выявление и устранение дефекта уплотнительных резинок ввода ВН, ввода НН трансформатора ТП-Зр-3-1. 4.16 В процессе длительной эксплуатации произошло высыхание и растрескивание уплотнительных резинок ввода ВН, ввода НН трансформатора, что привело к течи масла из-под шпилек силового трансформатора. Для устранения повреждения течи масла ТП-Зр-3-1 выведен в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла на ТП-Зр-3-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП-Зр-3-1. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-Зр-3-1. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.11.2021 год
357450 | 389 | 2021-11-22 | 16 | 41 |  | 2021-11-22 | 16 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер, мокрый снег) произошло налипание мокрого снега на изоляторы и траверсу опоры № 6 ВЛ-10 кВ РП-8 от ПС 110 кВ Русская Поляна с возникновением межфазного замыкания. 4.12 В результате налипания мокрого снега на изоляторы и траверсу опоры № 6 ВЛ-10 кВ РП-8 от ПС 110 кВ Русская Поляна произошло межфазное перекрытие, что привело к отключению ВЛ-10 кВ РП-8 от ПС 110 кВ Русская Поляна действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие на РП-8_пгт. Русская поляна, Опора УА10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ РП-8 от ПС 110 кВ Русская-Поляна, обратив особое внимание на состояние изоляторов и линейной арматуры. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 30.11.2021 год
357451 | 148 | 2021-11-22 | 10 | 4 | 0.027899 | 2021-11-22 | 11 | 6 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 7ПН-5 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: с. Зимино, ул. Комсомольская, д.5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 7ПН-5. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 24.12.2021 год
357451 | 149 | 2021-11-22 | 11 | 23 | 0.1629 | 2021-11-22 | 12 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 10/0,4 кВ Па-11-35, баланс СНТ "Звездочка". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.12.2021 год
357451 | 150 | 2021-11-22 | 15 | 4 | 0.0045999 | 2021-11-22 | 16 | 36 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2НЦ-1 вследствие неисправности вводного кабеля в жилом доме по адресу: д.Ромадан ул.Центральная д.2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2НЦ-1. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 24.12.2021 год
357451 | 151 | 2021-11-22 | 18 | 30 | 0.0189 | 2021-11-22 | 18 | 57 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 7КР-7 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: с. Оглухино, ул. Набережная, д.10-2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 7КР-7. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 24.12.2021 год
357451 | 152 | 2021-11-22 | 19 | 52 | 0.056001 | 2021-11-22 | 21 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, ул. Новая 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Гф-2-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2021 год
357451 | 153 | 2021-11-22 | 21 | 50 | 0.056499 | 2021-11-22 | 23 | 43 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, сп. Розовка ул. Дорожная 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Рз-8-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.12.2021 год
357450 | 390 | 2021-11-22 | 17 | 57 | 0.020668 | 2021-11-22 | 18 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Береговая д. 111, подключенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-2-2. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.11.2021 год
357450 | 391 | 2021-11-22 | 20 | 55 | 0.0155 | 2021-11-22 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязок провода и при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло уменьшение сечения вязок провода к изолятору, что привело к обрыву вязок провода фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26 и фазы "С", на опоре № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26 с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания при обрыве вязок провода фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26 и фазы "С" на опоре № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26, Опора ПН-1ДБ; обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязок провода фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26 и фазы "С" на опоре № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр на опорах № 31, № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.11.2021 год
357450 | 392 | 2021-11-22 | 22 | 22 | 0.019002 | 2021-11-22 | 22 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Маяк, ул. Зеленая д. 35, подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-6-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-6-6. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 30.11.2021 год
357451 | 104 | 2021-10-30 | 21 | 25 | 0.099165 | 2021-10-30 | 23 | 24 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 113. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НД-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.12.2021 год
357451 | 105 | 2021-10-30 | 21 | 33 | 0.003224 | 2021-10-30 | 23 | 6 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. п. Лесной ул. Северная 1А "Гараж" возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ ЛС-4-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ЛС-4-1. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.12.2021 год
357451 | 107 | 2021-10-31 | 8 | 45 | 0.0202 | 2021-10-31 | 10 | 26 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2МКТ-7 вследствие неисправности вводного кабеля в жилом доме по адресу: с. Волчанка, ул. Южная, дом№25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2МКТ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.12.2021 год
357451 | 108 | 2021-10-31 | 9 | 41 | 0.0095835 | 2021-10-31 | 11 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Ворошилово ул. 1 Мая 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 3ПЛ-16. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 01.12.2021 год
357453 | 348 | 2021-10-31 | 14 | 31 | 0.011833 | 2021-10-31 | 15 | 42 | 3.4.7.3 В результате выдавливания из грунта стойки опоры №21 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чб-1-15 произошёл её наклон поперёк оси линии сверх допустимых норм, что могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. 4.12 Выдавливание из грунта и наклон поперёк оси линии, сверх допустимых норм, стойки опоры 21 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чб-1-15, что могло привести к дальнейшему наклону опоры и схлёсту между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЧБ-1-15 Ф №1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Чб-1-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 03.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 61 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чб-1-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 03.11.2021 год
357451 | 109 | 2021-10-31 | 17 | 22 | 2.09 | 2021-10-31 | 18 | 28 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (ф.408, ф.411, ф.422 от ПС 110кВ Центральная на балансе АО «Омскагрегат» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗРУ-10 на ПС 110кВ Центральная. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 09.12.2021 год
357451 | 113 | 2021-10-31 | 20 | 31 | 0.0058335 | 2021-10-31 | 21 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Ольгино ул. Королева 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 01.12.2021 год
357451 | 114 | 2021-10-31 | 21 | 3 | 0.056001 | 2021-10-31 | 22 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Въездная, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5БР-30. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.12.2021 год
357450 | 371 | 2021-10-31 | 17 | 52 | 0.036751 | 2021-10-31 | 18 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводном ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, р.п Черлак, ул. Первомайская д. 127, подключенного от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-2-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-2-12 действием защиты. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-2-12. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 10.11.2021 год
357453 | 349 | 2021-11-01 | 11 | 23 | 0.0102 | 2021-11-01 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки крепления провода ф."В" на опоре №5, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-24-6. 4.12 Изменение механических свойств (истирание) и обрыв вязки крепления провода ф."В" на опоре №5 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-24-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-24-6 ф.2, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф."В" на опоре №5 ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-24-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-24-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 05.11.2021 год
357453 | 350 | 2021-11-02 | 12 | 42 | 0.010933 | 2021-11-02 | 13 | 23 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 18-19, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-13. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №18-19, что привело к их подхлёсту с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-2-13 ф.2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 03.11.2021 год
357450 | 372 | 2021-11-02 | 10 | 31 |  | 2021-11-02 | 10 | 31 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживания и ремонт электрооборудования ПС 110 кВ Новокормиловская не обеспечили своевременное выявление и устранение дефекта шлейфа ВЧ-заградителя фазы "В" ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). 4.11 На ПС 110 кВ Новокормиловская при длительной эксплуатации произошло переламывание отдельных жил шлейфа ВЧ-заградителя фазы "В" ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124), что привело к уменьшению сечения провода и отгоранию шлейфа ВЧ-заградителя фазы "В" ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124) при увеличении нагрузки. В результате падения шлейфа ВЧ-заградителя фазы "В" ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124) произошло нарушение воздушного промежутка с фазой "С" ЛР 110 С-124 и при раскачивании произошло перекрытие на конденсатор связи фазы "В" ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124) с разрушением верхних юбок фарфоровой изоляции и изоляционной подставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ПС "Новокормиловская" 110/35/10, PS110-000583-12-02-001-60-11 / 600000056852; повреждение конденсатора связи на ПС "Новокормиловская" 110/35/10, Конденсатор СМП-66/3-4,4 У1 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену фазы "В" конденсатора связи ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Новокормиловская выполнить ремонт шлейфа от ВЧ-заградителя к ЛР-110 С-124 и ОР-110 С-124. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить демонтаж неиспользуемых ВЧ-заградителей согласно графику. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 31.12.2025 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередную проверку шкафа отбора напряжения (ШОН) ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). Ответственное лицо: Фоменко Д.В. 03.11.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеочередной осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить внеплановое телевизионное обследование оборудования ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Шевченко А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж с персоналом Кормиловского РЭС осуществляющему оперативное обслуживание подстанций 35-110 кВ на тему: "Качество проведения осмотров оборудования ПС, виды осмотров, периодичность осмотров". Ответственное лицо: Личковаха А.П. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение учебной противоаварийной тренировки оперативному персоналу Кормиловского РЭС осуществляющему осмотр оборудования подстанций 35-110 кВ на тему: "Действие оперативного персонала при проведении осмотра после аварийного отключения оборудования ПС. Качество проведения осмотра, передачи оперативной информации о выявленных дефектах оборудования". Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.12.2021 год
357451 | 115 | 2021-11-02 | 15 | 21 | 0.1295 | 2021-11-02 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Карла Маркса, 52. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 10КР-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.12.2021 год
357451 | 116 | 2021-11-02 | 17 | 38 | 0.013 | 2021-11-02 | 18 | 17 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ 4В-11 вследствие повреждения на трубостое потребителя по адресу: Троицк, Центральная д.11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4В-11. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 12.11.2021 год
357453 | 351 | 2021-11-05 | 15 | 7 | 0.00385 | 2021-11-05 | 15 | 40 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 11-12, с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-20. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №11-12, с последующим возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-20 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 08.11.2021 год
357451 | 117 | 2021-11-06 | 9 | 23 | 0.00975 | 2021-11-06 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Ольгино ул. Школьная 48/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 2ОГ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.12.2021 год
357450 | 373 | 2021-11-03 | 15 | 5 | 0.051332 | 2021-11-03 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Моисеевка, ул Нижняя, д. 8/1, подключенного от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-9-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-9-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-9-6. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 16.11.2021 год
357453 | 352 | 2021-11-07 | 10 | 43 | 0.007 | 2021-11-07 | 11 | 25 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ в пролёте между опорой №8 и трубостоем жилого дома №6 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Байбы ул. Школьная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-8-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-8-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 08.11.2021 год
357451 | 119 | 2021-11-07 | 16 | 34 | 0.014904 | 2021-11-07 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: рп Шербакуль ул. М. Горького 51. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 1Цр-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Цр-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 08.12.2021 год
357451 | 120 | 2021-11-07 | 14 | 47 | 0.002 | 2021-11-07 | 15 | 11 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-2-4 вследствие перекрытия АВ внутри жилого дома потребителя по адресу: д.Красный Шар,ул.Центральная, д.17. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-2-4. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 09.12.2021 год
357451 | 121 | 2021-11-06 | 18 | 15 | 0.12833 | 2021-11-06 | 20 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение электроустановки по ул. Парковая, 33. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 9БР-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.12.2021 год
357451 | 122 | 2021-11-08 | 11 | 50 | 0.017 | 2021-11-08 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2ТМ-25 вследствие неисправности вводного кабеля в жилом доме по адресу: с. Ильичевка ул.Молодежная 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-25. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.12.2021 год
357451 | 123 | 2021-11-08 | 16 | 29 | 0.085 | 2021-11-08 | 18 | 11 | 3.4.8.2 Проезд сторонних лиц на крупногабаритной технике с поднятым кузовом под ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1АО-24 не рассчитав расстояние до проводов зацепили провода ф. «А», «С» в пролете опор №№ 1-2 в результате чего произошел схлест и обрыв проводов. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1АО-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ао-1-24, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв проводов в пролетах опор №№ 1-2 ВЛ-10 ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 1АО-24 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 1АО-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.12.2021 год
357450 | 374 | 2021-11-08 | 11 | 46 | 0.024599 | 2021-11-08 | 12 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в трубостое потребителя по адресу Омская область, Русская-Поляна, ул. Бульварная подключенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-11-32 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-11-32. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-11-32. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 18.11.2021 год
357451 | 110 | 2021-11-10 | 16 | 13 | 0.0154 | 2021-11-10 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 4СК-12 вследствие неисправности вводного кабеля в жилом доме по адресу: с.Екатериновка ул.Садовая д.3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-12. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 11.12.2021 год
357450 | 375 | 2021-11-10 | 14 | 52 | 0.011499 | 2021-11-10 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в РУ -0,4 кВ потребителя КФХ "Стрелка" (склад) по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Маяк, ул. 45 лет Победы, подключенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-6-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-6-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-6-12. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 19.11.2021 год
357451 | 111 | 2021-11-11 | 9 | 14 | 0.009 | 2021-11-11 | 11 | 2 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, замыкание ввода в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, д. Уютное ул. Центральная д.21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4УР-4. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 15.12.2021 год
357451 | 112 | 2021-11-11 | 10 | 14 | 0.0095 | 2021-11-11 | 12 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Еремеевка ул. Гагарина 1/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №4 от КТП 10/0,4 кВ 5ЕР-6. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 12.12.2021 год
357451 | 125 | 2021-11-11 | 14 | 34 | 0.2295 | 2021-11-11 | 15 | 25 | 3.4.8.3 Посторонние лица производили вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.1, не рассчитав угол падения, дерево упало на провода в пролете опор №№ 85-86 в результате чего произошел схлест проводов, межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Работы не были согласованы с балансодержателем Западные ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» 4.4 Падение дерева на провода привело к обрыву проводов ф. А, В, С в пролете опор №№ 85-86 ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ао-1_Ачаирский, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтно - восстановительные работы в пролете опор №№ 85-86 на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в местный отдел полиции для поиска лиц виновных в несанкционированной вырубке деревьев в зоне ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.12.2021 год
357453 | 339 | 2021-10-23 | 20 | 46 | 8.004e-05 | 2021-10-23 | 20 | 50 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №37 и трубостоем жилого дома №25 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Сеитово, ул. Школьная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.10.2021 год
357453 | 340 | 2021-10-23 | 23 | 21 | 0.0026665 | 2021-10-23 | 23 | 53 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №25 и трубостоем жилого дома №11 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петрово, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-15-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-15-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 25.10.2021 год
357453 | 341 | 2021-10-24 | 13 | 28 | 0.00243 | 2021-10-24 | 13 | 55 | 3.4.9.3 В результате кратковременного короткого замыкания ввода в жилой дом №39 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. Пионерская, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-24-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-24-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 25.10.2021 год
357453 | 342 | 2021-10-24 | 9 | 22 | 0.01605 | 2021-10-24 | 11 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", в пролёте опор №9-10, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Мр-14-34. 4.12 Разрегулировка стрелы провиса провода ф. "В" с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №9-10 и отключением ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Мр-14-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулипровка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-14-34 ф.3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф. "В" в пролете опор № 9-10, ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Мр-14-34. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 25.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Мр-14-34 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Г.А. 25.10.2021 год
357453 | 343 | 2021-10-24 | 13 | 15 | 0.0001666 | 2021-10-24 | 13 | 20 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе между опорой №19 и трубостоем жилого дома №10 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Сибиляково, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 26.10.2021 год
357451 | 53 | 2021-10-23 | 10 | 0 | 0.029666 | 2021-10-23 | 11 | 29 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №6/6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Уб-3. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №6/6 привел к провису провода ф. "А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 6Уб-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УБ-6-3, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №6/6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Уб-3. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Уб-3. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 26.11.2021 год
357451 | 57 | 2021-10-23 | 16 | 48 | 0.038334 | 2021-10-23 | 18 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Холдеевка, ул. Центральная, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 год
357451 | 59 | 2021-10-23 | 20 | 1 | 0.0039666 | 2021-10-23 | 22 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу: Омская обл. Омский р-н, с. Дружино ул. Южная д. 8, привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Д-3-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.11.2021 год
357451 | 60 | 2021-10-23 | 20 | 35 | 0.001663 | 2021-10-23 | 20 | 41 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул.Тельмана д. 167А, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-15-42. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-42 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 25.11.2021 год
357451 | 61 | 2021-10-23 | 20 | 45 | 0.053499 | 2021-10-23 | 22 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Октябрьский, ул. Зеленая, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ГФ-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 год
357451 | 62 | 2021-10-24 | 11 | 35 | 0.012834 | 2021-10-24 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 5БШ-4 вследствие неисправности вводного кабеля в жилом доме по адресу: с. Ивановка, ул. Зелёновка д.24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5БШ-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 26.11.2021 год
357451 | 64 | 2021-10-24 | 20 | 15 | 0.041652 | 2021-10-24 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Повреждения вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу Омская обл. г. Исилькуль ул. Пригородная д. 17, привело к возникновению короткого замыкания фаза-ноль и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-1-36. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-1-36 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 25.11.2021 год
357451 | 65 | 2021-10-25 | 9 | 52 | 0.026667 | 2021-10-25 | 11 | 32 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-12 вследствие схлёста проводов в пролёте опор№13-14. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4СК-12, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-13. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4СК-12. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 26.11.2021 год
357451 | 66 | 2021-10-25 | 15 | 20 | 0.015 | 2021-10-25 | 16 | 20 | 3.4.8.4 Попадание постороннего предмета (кусок металлической проволоки) на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 1С-12 в пролете опор 7-2/1 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 1С-12. 4.4 Попадание постороннего предмета (кусок металлической проволоки) на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 1С-12 в пролете опор 7-2/1 привело к замыканию провода фаз "В" и "С". От возникшего межфазного КЗ в КТП 10/0,4кВ 1С-12 отключился автомат 0,4кВ ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-С-1-12, Пролет: Опора №7 - Опора №2/1 | Техническое мероприятие 1 Снять наброс с ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 1С-12 в пролете опор №7-2/1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 1С-12. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.11.2021 год
357451 | 67 | 2021-10-25 | 17 | 0 | 0.123 | 2021-10-25 | 18 | 22 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей фазы "А" и фазы "В" ЛР-10кВ ОП-3 на опоре № 109 возникло межфазное замыкание. От возникшего межфазного замыкания на ЛР-10кВ ОП-3 перегорел шлейф фазы "В". 4.4 В результате межфазного замыкание произошло отключение В-10кВ ф.6 от ПС 35/10 кВ Увальная Бития. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание шлейфа на УБ-6_д. Увальная Бития - п. Нижний Иртыш, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфа фазы "В" на ЛР-10кВ ОП-3 опора №109 ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35/10 кВ Увальная Бития. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 35/10 кВ Увальная Бития. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.11.2021 год
357451 | 68 | 2021-10-25 | 20 | 39 | 0.01738 | 2021-10-25 | 21 | 22 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу: Омская обл. г,Исилькуль ул.Звонкова д. 18 кв.1, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-12-33. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-33. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 26.11.2021 год
357451 | 69 | 2021-10-26 | 6 | 56 | 0.0006667 | 2021-10-26 | 7 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (повреждение на ТП-10/0,4кВ № Сз-1914-3 баланс ДОСААФ). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1914 от ПС 110кВ Северозападная за СВ-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.11.2021 год
357451 | 70 | 2021-10-26 | 9 | 49 | 0.057501 | 2021-10-26 | 11 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в ЩУ потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Николенко, ул. Зеленая, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8АЧ-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.11.2021 год
357453 | 344 | 2021-10-26 | 16 | 20 |  | 2021-10-26 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 19 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №13-14, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 9 от ПС 35 кВ Скородум. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №13-14 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф. 9 от ПС 35 кВ Скородум. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на СК-9_п. Скородум - д. Еланка, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Скородум инженерно-техническими работниками по всей длине обратив особое внимание на состояние проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Скородум. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 05.11.2021 год
357453 | 345 | 2021-10-26 | 16 | 40 |  | 2021-10-26 | 16 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 19 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №6-7, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф. 12 от ПС 35 кВ Скородум. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №6-7 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф. 12 от ПС 35 кВ Скородум. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на СК-12_п. Скородум, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 35 кВ Скородум инженерно-техническими работниками по всей длине обратив особое внимание на состояние проводов. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 35 кВ Скородум. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 05.11.2021 год
357453 | 346 | 2021-10-26 | 22 | 20 | 0.008169 | 2021-10-26 | 22 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошёл излом и наброс ветки дерева из-за пределов просеки на провода ВЛ в пролёте №138-139 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Мартюши, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ. На проводах ф."А" и ф."В" видны следы перекрытия. 4.12 Излом и наброс ветки дерева из-за пределов просеки на провода ВЛ в пролёте №138-139 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Мартюши с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на М-2_с. Мартюшёво - д. Бобровка, Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Мартюши. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 05.11.2021 год
357451 | 71 | 2021-10-26 | 11 | 35 | 0.1411 | 2021-10-26 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода ф. "С" на опоре №12/8 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Шербакульская, что привело к обрыву вязки провода ф. "С" на опоре №12/8 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Шербакульская. 4.1 Изменение структуры материала провода ф.С на опоре №12/8 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Шербакульская привело к обрыву вязки на рядом расположенный провод ф.А с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате чего произошло отключение ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Шербакульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Щ-5_р.п. Шербакуль - д. Вишневка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф "С" на оп № 12/8 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110кВ Шербакульская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Шербакульская Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2021 год
357451 | 72 | 2021-10-26 | 14 | 8 | 0.034666 | 2021-10-26 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2Бж-4. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "В" на опоре №10 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."В" с кратковременным касанием его с проводом ф. "С", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 2Бж-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БЖ-2-4, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-4. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2Бж-4. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 27.11.2021 год
357451 | 73 | 2021-10-26 | 14 | 34 |  | 2021-10-26 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение в ТП 10/0,4 кВ Бр-18-10 (баланс СНТ Сибирский садовод-4). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 18 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.11.2021 год
357451 | 74 | 2021-10-26 | 14 | 43 | 0.0054999 | 2021-10-26 | 16 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл схлёст проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 6ВЛ-4. 4.4 Схлёст проводов ф. А и нулевого провода в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 6ВЛ-4 стал причиной возникновения однофазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6ВЛ-4, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП 10/0,4 кВ 6ВЛ-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.11.2021 год
357451 | 75 | 2021-10-26 | 14 | 58 | 0.2725 | 2021-10-26 | 16 | 47 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов двух фаз «В» и «С» на оп. 92 произошло возникновение межфазного замыкания на ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35/10 кВ Урожай. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35/10 кВ Урожай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 на ПС 35 кВ Урожай. на УР-1_Марьяновский-Усовка, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35/10 кВ Урожай. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35/10 кВ Урожай. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 27.11.2021 год
357451 | 77 | 2021-10-27 | 11 | 40 |  | 2021-10-27 | 11 | 40 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей штыревых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №69 произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Сельская. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.6 на ПС 110 кВ Сельская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на СК-6_с. Алексеевка- с. Красный Флаг, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.11.2021 год
357451 | 78 | 2021-10-27 | 12 | 1 | 0.0039666 | 2021-10-27 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу: Омская обл. Омский р-н, с. Мельничное ,ул. Центральная,д. 7, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Пт-2-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пт-2-3. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.11.2021 год
357451 | 79 | 2021-10-27 | 17 | 36 |  | 2021-10-27 | 17 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10 кВ ф. 414А от ПС 110 кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10 кВ ф. 414А от ПС 110 кВ Центральная привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания и к отключению В-10кВ ф. 414 на ПС 110 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.414А от ПС Центральная, ААБл-10 3х95 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10 кВ ф. 414А от ПС 110 кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10 кВ ф. 414А от ПС 110 кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ ф. 414А от ПС 110 кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.11.2021 год
357451 | 80 | 2021-10-27 | 19 | 15 | 0.057501 | 2021-10-27 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Октябрьская, 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 2АЧ-14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.11.2021 год
357451 | 81 | 2021-10-27 | 19 | 45 | 0.057501 | 2021-10-27 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение ЩУ потребителя, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Новотроицкое, ул. Набережная 13, привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 4НТ-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4НТ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.11.2021 год
357451 | 82 | 2021-10-27 | 21 | 30 | 0.057501 | 2021-10-27 | 23 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Омская, 52. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2АЧ-31. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.11.2021 год
357451 | 83 | 2021-10-27 | 21 | 51 | 0.076668 | 2021-10-27 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Схлест вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу: Омская обл. Омский район, н.п. Малокулачье, ул. Молодежная 6, привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3НТ-6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НТ-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.11.2021 год
357451 | 84 | 2021-10-27 | 22 | 20 | 8.33e-05 | 2021-10-27 | 22 | 25 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя, расположенного по адресу: Омская обл. д. Большевик "Ферма", возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-11-19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-11-19. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.11.2021 год
357450 | 358 | 2021-10-25 | 21 | 9 |  | 2021-10-25 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось предотвратить развитие дефекта одного из восьми изолятора (стекло) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 379 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств изоляции, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов (тип ПС-70) в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 379 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). При периодическом осмотре вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 379 на ВЛ-110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), Пролет: Опора № 378 - Опора № 379 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 379 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 09.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 379 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), при замене изолятора выполнить верховой осмотр на опоре № 379 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 30.11.2021 год
357450 | 359 | 2021-10-26 | 9 | 24 | 0.004833 | 2021-10-26 | 9 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания кабеля в трубостое потребителя по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Степное, подключенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Сиб-5-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Сиб-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИБ-5-3 Ответственное лицо: Заметельский О.А. 09.11.2021 год
357450 | 360 | 2021-10-26 | 11 | 41 | 0.016 | 2021-10-26 | 12 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская область, Черлакский район, с. Елизаветинка, ул. Советская, д. 29, подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-9-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-9-13 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-9-13. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 09.11.2021 год
357450 | 361 | 2021-10-26 | 14 | 9 | 0.020625 | 2021-10-26 | 15 | 48 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось предотвратить обрыва вязки провода на опоре № 9 ф "В" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-4. 4.12 При обрыве вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП Бс-4-4 произошло падение провода на крюк изолятора (имеется повторное заземление) в результате чего возникло короткое замыкание с отключением АВ-,04 кВ ф.1 от ТП Бс-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на оп. №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бс-4-4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-4. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 10.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-4. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 10.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БС-4-4. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 10.11.2021 год
357450 | 362 | 2021-10-27 | 12 | 25 | 0.038334 | 2021-10-27 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось предотвратить развитие дефекта фазы "В" на опоре № 203 ВЛ-10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. 4.12 При частичном разрушении капронового колпачка изолятора и при воздействии неблагоприятных погодных условий произошло падение ветки дерева на опору № 203 ВЛ 10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка, что привело к срыву изолятора фазы "В" на опору № 203 ВЛ 10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. Для проведения безопасного выполнения работ по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Бн-1_с. Буняковка-с. Ганновка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка обратив особое внимание на состояние изоляторов и проведением измерения расстояний от проводов до деревьев (крон деревьев) угрожающих падению на ВЛ-10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного капронового колпачка фазы "В" на опоре № 203 ВЛ-10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 3 По результатам осмотра выполнить выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) угрожающих падению на ВЛ-10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу выполняющему обслуживание и ремонт ВЛ-10 кВ Бн-1 от ПС 35 кВ Буняковка. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.11.2021 год
357450 | 363 | 2021-10-27 | 18 | 0 |  | 2021-10-27 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В процессе эксплуатации произошло падение ветки дерева на спуск в КТП Зв-1-3 ВЛ-10 кВ Зв-1 от ПС 35 кВ Звонарев Кут с возникновением межфазного замыкания. 4.12 В результате межфазного замыкания на спуске в КТП Зв-1-3 произошло отключение ВЛ-10 кВ Зв-1 от ПС 35 кВ Звонорев Кут действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на Зв-1_с. Звонарев Кут, Спуск:Оп. №36 - Зв-1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Зв-1 от ПС 35 кВ Звонорев Кут обратив особое внимание на состояние изоляторов и провода ВЛ. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра выполнить выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) угрожающих падению на ВЛ-10 кВ Зв-1 от ПС 35 кВ Звонорев Кут. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 31.12.2021 год
357450 | 364 | 2021-10-27 | 18 | 2 | 0.0099 | 2021-10-27 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Александровка, ул.Школьная д.3/1, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Си-7-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Си-7-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИ-7-10 Ответственное лицо: Петренко С.Н. 12.11.2021 год
357451 | 85 | 2021-10-28 | 9 | 30 | 0.027766 | 2021-10-28 | 11 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в ВРУ-0,4кВ гаражи ГК "Центральный-32", расположенного по адресу п. Загородный ул.1-я Просёлочная, 11а, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ №2608-8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №2608-8. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.11.2021 год
357451 | 86 | 2021-10-28 | 11 | 49 |  | 2021-10-28 | 11 | 49 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение в ТП 10/0,4 кВ 3АН-8 (баланс СНТ Нефтяник-2"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Андреевка Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.11.2021 год
357451 | 87 | 2021-10-28 | 14 | 17 | 0.086665 | 2021-10-28 | 16 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Восточная, 23 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 14БР-27. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.11.2021 год
357451 | 88 | 2021-10-28 | 14 | 44 | 0.0071531 | 2021-10-28 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Обрыв вязки провода ф. С на опоре № 1 привел к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 8Щ-25. 4.1 Изменение структуры материала провода ф.С на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 10/0,4 кВ 8Щ-25 привело к обрыву вязки на рядом расположенный провод ф.А с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате чего произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 10/0,4 кВ 8Щ-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8Щ-25, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф. С на опоре № 1 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/04 кВ 8Щ-25. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/04 кВ 8Щ-25. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 29.11.2021 год
357451 | 89 | 2021-10-28 | 15 | 20 | 0.0392 | 2021-10-28 | 15 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение в КТП 3ТМ-2 (баланс потребителя ООО "Ювер"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Тумановская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 29.11.2021 год
357451 | 90 | 2021-10-28 | 15 | 30 | 0.17 | 2021-10-28 | 17 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Вперед, ул. Центральная, 39. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 11АН-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.11.2021 год
357451 | 91 | 2021-10-28 | 17 | 41 | 0.015999 | 2021-10-28 | 18 | 13 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ Тк-3-1 произошло вследствие перекрытия вводного АВ-0,23 кВ у потребителя по адресу: г.Тюкалинск ул. 1-я Строительная д. № 16. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-3-1 . Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 09.11.2021 год
357451 | 92 | 2021-10-28 | 20 | 43 | 0.093335 | 2021-10-28 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Рабочая, 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2АЧ-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.11.2021 год
357451 | 93 | 2021-10-28 | 22 | 16 | 0.039334 | 2021-10-29 | 0 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Половинки, аллея 2, уч. 115. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 11АН-23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.11.2021 год
357451 | 94 | 2021-10-28 | 22 | 50 | 0.074 | 2021-10-29 | 0 | 41 | 3.4.9.3 По причине воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлест ввода в дом потребителя, расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул.1 Северная д. 7, в результате чего возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-12-42. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-42. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 29.11.2021 год
357450 | 365 | 2021-10-28 | 13 | 56 | 0.018 | 2021-10-28 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода 0,4 кВ в жилое помещение потребителя по адресу Омская обл., Павлоградский р-он., ул. Украинская, д. 33, подключенного от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-23, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-23. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-23. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 09.11.2021 год
357450 | 366 | 2021-10-28 | 15 | 58 | 0.005333 | 2021-10-28 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.6 от ТП 10/0,4 кВ НУ-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-НУ-4-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 09.11.2021 год
357450 | 367 | 2021-10-28 | 16 | 9 | 0.010667 | 2021-10-28 | 16 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Богдановка, ул. Коломзина д.16, подключенного от опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП НВ-3-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-3-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-3-10. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 10.11.2021 год
357453 | 347 | 2021-10-28 | 8 | 28 |  | 2021-10-28 | 8 | 28 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."С" на ЛР-10 ОП-5-Кл-1 (опора №15) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Колосовка. 4.12 Перекрытия птицей расстояния между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."С" на ЛР-10 ОП-5-Кл-1 (опора №15) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Колосовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на КЛ-1_Колосовка-с. Новологиново-Вороновка, РЛНД-10/200 ОП -5-1Кл | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 05.11.2021 год
357451 | 95 | 2021-10-29 | 17 | 19 | 0.0325 | 2021-10-29 | 18 | 37 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Называевский район, с. Лорис Мелики, ул. Северная 38. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КЧ-21. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 30.11.2021 год
357451 | 96 | 2021-10-29 | 10 | 33 |  | 2021-10-29 | 10 | 33 | 3.4.13.3 В результате заводского дефекта произошло изменение структуры материала обмоток по стороне 10 кВ силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ УЗ-3-26 с последующим межвитковым замыканием фаз В и С силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ УЗ-3-26, и, как следствие, отключением от защит В-10 кВ ф. 3 на ПС 35 кВ Усть-Заостровка из-за близкого короткого замыкания. 4.12 В результате межвиткового замыкания фаз В и С силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ УЗ-3-26 произошло изменение структуры материала обмоток по стороне 10 кВ, что привело к перегоранию ПК-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ УЗ-3-26 и из-за близкого короткого замыкания произошло отключение от защит В-10 кВ ф.3 на ПС 35 кВ Усть-Заостровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание на ТП-Уз-3-26, Трансформатор ТМГ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор в ТП 10/0,4 кВ УЗ-3-26. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Усть-Заостровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Написать претензионное письмо заводу изготовителю для организации гарантийной замены поврежденного трансформатора. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.12.2021 год
357451 | 97 | 2021-10-29 | 11 | 28 | 0.078 | 2021-10-29 | 13 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ 8НА-18. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 8 привел к падению провода с изолятора фазы "А" на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8НА-18 на рядом расположенный провод ф.С, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 8НА-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НА-8-18, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №8 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8НА-18 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 8НА-18 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 30.11.2021 год
357451 | 98 | 2021-10-29 | 20 | 10 | 0.054497 | 2021-10-29 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел схлест проводов ф. А и ф. 0 в пролете опор №№ 5/11-5/12 ВЛ 0,4 кв ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-42. Это явилось причиной возникновения короткого замыкания фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-12-42. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. 0 в пролете опор №№ 5/11-5/12 ВЛ 0,4 кв ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-42 явился причиной возникновения короткого замыкания фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-12-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-12-42, Пролет: Опора №5/11 - Опора №5/12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-42. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 30.11.2021 год
357451 | 99 | 2021-10-30 | 8 | 29 | 0.7167 | 2021-10-30 | 9 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение в ТП 10/0,4 кВ Бр-14-9 (баланс СТ Птицевод-5"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 14 от ПС 110 кВ Бройлерная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.12.2021 год
357451 | 100 | 2021-10-30 | 10 | 53 | 0.55426 | 2021-10-30 | 11 | 53 | 3.4.9.3 В результате к/з в в/щ ТП 10/0,4кВ Ю-12-5 (баланс потребителя ДОСААФ) с возникновением междуфазного короткого замыкания. В результате чего произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.12 от ПС 110кВ Юбилейная | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.12.2021 год
357451 | 101 | 2021-10-30 | 12 | 9 | 0.026705 | 2021-10-30 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НЛ-36. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 13 привел к падению провода с изолятора фазы "В" на опоре № 13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НЛ-36, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 3НЛ-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НЛ-3-36, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НЛ-36 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НЛ-36 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 02.12.2021 год
357451 | 102 | 2021-10-30 | 16 | 24 | 0.045497 | 2021-10-30 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение АВ в щиту потребителя, расположенного по адресу Омская обл. Марьяновский р-н, д. Старая Шараповкая ул. Западная д. 9., что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 3НШ-8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3НШ-8. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 01.12.2021 год
357451 | 103 | 2021-10-30 | 17 | 36 | 0.0165 | 2021-10-30 | 18 | 42 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская обл., г. Называевск ул. 1-я Рабочая дом 86 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НТ-13. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 01.12.2021 год
357450 | 368 | 2021-10-29 | 14 | 26 | 0.014 | 2021-10-29 | 14 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя подключенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пр-3-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пр-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по весей длине ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Пр-3-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 09.11.2021 год
357450 | 369 | 2021-10-30 | 1 | 25 | 0.003333 | 2021-10-30 | 1 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании вводного кабеля по адресу: Омская область, Азовский район, с. Поповка, ул. Речная д. 17, подключенного от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Тм-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тм-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТМ-1-2 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 10.11.2021 год
357450 | 370 | 2021-10-30 | 14 | 52 | 0.0075 | 2021-10-30 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания фаз "В и "С" на КТП Тм-6-3 (баланс потребителя ООО "Заря"), произошло отключение ВЛ-10 кВ Тм-6 от ПС 110 кВ Память Тельмана действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Тм-6 от ПС 35 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 10.11.2021 год
357451 | 11 | 2021-10-11 | 16 | 4 | 0.3 | 2021-10-11 | 17 | 4 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов двух фаз «В» и «С» на оп.13/49 произошло возникновение межфазного замыкания ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.7 на ПС 110 кВ Новомарьяновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.7 на ПС 110 кВ Новомарьяновка. на НМ-11_п Марьяновка-п Степное, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 12.11.2021 год
357450 | 348 | 2021-10-12 | 4 | 48 | 0.005833 | 2021-10-12 | 5 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Весёлый привал, д. 7, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-1-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-1-4 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 12.10.2021 год
357450 | 349 | 2021-10-12 | 13 | 0 | 0.00925 | 2021-10-12 | 14 | 51 | 3.4.8.5 При заносе автотранспортного средства произошел наезд автомобиля на опору № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИН-3-10, что привело к излому железобетонной приставки у основания опоры с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания при наезде автотранспортного средства на опору № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ин-3-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ин-3-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки у основания опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИН-3-10, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИН-3-10. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 19.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИН-3-10. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 19.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр опор № 17, № 19 обратив внимание на состояние изоляторов и повреждения опор. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 19.10.2021 год
357451 | 12 | 2021-10-13 | 9 | 34 | 0.071665 | 2021-10-13 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение наТП 10/0,4 кВ М-3-1 и М-3-6, баланс птицефабрика "Оша" | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от РП-31 Московка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.11.2021 год
357453 | 323 | 2021-10-13 | 11 | 2 | 0.00075 | 2021-10-13 | 11 | 11 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №3 в жилой дом №19 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Уленкуль, ул. Советов, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-5-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-5-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 15.10.2021 год
357451 | 14 | 2021-10-14 | 22 | 8 | 0.0026665 | 2021-10-14 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, с.Троицкое ул.70 Лет Победы, д.4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-5-28. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.11.2021 год
357453 | 324 | 2021-10-14 | 18 | 2 | 0.0018 | 2021-10-14 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания кабеля на турбостое в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. Пушкина, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-14-42. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-14-42. Ответственное лицо: Заместитель начальника Муромцевского РЭС-главный инженер Колченко Геннадий Александрович 18.10.2021 год
357453 | 325 | 2021-10-16 | 18 | 34 | 0.00091992 | 2021-10-16 | 18 | 57 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №4 и трубостоем жилого дома №2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Кип, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ут-7-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ут-7-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 18.10.2021 год
357453 | 326 | 2021-10-15 | 15 | 30 | 0.0017082 | 2021-10-15 | 16 | 11 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания в щите учёта на жилом доме №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с Седельниково, ул. Набережная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-1-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-1-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич. 18.10.2021 год
357451 | 16 | 2021-10-16 | 21 | 3 | 0.0034165 | 2021-10-16 | 21 | 40 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул.Кибаля д. 52 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-9-40 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Ю-9-40 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 17.11.2021 год
357453 | 327 | 2021-10-17 | 10 | 14 | 0.003333 | 2021-10-17 | 10 | 34 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №8 и трубостоем жилого дома №6 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Байбы ул. Школьная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-8-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тв-8-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 18.10.2021 год
357451 | 18 | 2021-10-15 | 13 | 44 |  | 2021-10-15 | 13 | 44 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц при их взлете произошло подхлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/3 - 2/4 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35 кВ Еремеевка, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание в пролете опор №2/3 - 2/4 привело к отключению В-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Еремеевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц, подхлест проводов на ЕР-3_с. Еремеевка, Пролет: Опора № 2/3 - Опора № 2/4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Еремеевка. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 18.11.2021 год
357451 | 19 | 2021-10-15 | 15 | 22 | 0.0023328 | 2021-10-15 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3Нп-2 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: с.Паново ул.Зеленая д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3Нп-2. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 19.11.2021 год
357451 | 20 | 2021-10-15 | 17 | 50 | 0.008334 | 2021-10-15 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-7-14 вследствие перекрытия в трубостое потребителя по адресу: г.Тюкалинск ул. Ленина д. № 108. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-7-14. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 25.11.2021 год
357451 | 21 | 2021-10-16 | 8 | 40 | 0.024 | 2021-10-16 | 9 | 52 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, повреждение вводного щита перекрыло АВ-0,4 кВ и как следствие короткое замыкание по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, с. Орловка ЗАО "Знамя" | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5ОР-7. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 18.11.2021 год
357451 | 22 | 2021-10-16 | 9 | 24 | 0.0168 | 2021-10-16 | 10 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, ул.40 Лет Победы,71/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ ПШ-7-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.11.2021 год
357451 | 23 | 2021-10-16 | 11 | 36 | 0.036652 | 2021-10-16 | 11 | 41 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КР-10-13 (баланс потребителя ООО "Красноярский СХТ") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.11.2021 год
357451 | 24 | 2021-10-16 | 13 | 40 |  | 2021-10-16 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.5 ТП 10/0,4кВ ТП-13 вследствие повреждения в электроустановке потребителя по адресу: п.Кр.Горка ул.Силина,8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 10/0,4кВ ТП-13. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.11.2021 год
357451 | 25 | 2021-10-16 | 15 | 0 | 0.0095835 | 2021-10-16 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка ул. Долиной 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ 5ПЛ-27. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 18.11.2021 год
357451 | 26 | 2021-10-17 | 20 | 41 | 0.00092446 | 2021-10-17 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул.Тельмана д. 160 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-15-42 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-42 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 20.11.2021 год
357450 | 350 | 2021-10-17 | 16 | 45 | 0.024648 | 2021-10-17 | 17 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падение телевизионной антенны на ввод дома потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Ситники, ул. Первомайская, д.33 , подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хр-6-6, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хр-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ХР-6-6. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 22.10.2021 год
357453 | 328 | 2021-10-17 | 10 | 44 | 0.0033999 | 2021-10-17 | 11 | 52 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-1. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7, что привело к их подхлёсту с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-1 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-14-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 20.10.2021 год
357453 | 329 | 2021-10-17 | 20 | 55 | 0.003334 | 2021-10-17 | 21 | 5 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №4 в жилой дом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Заречная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 20.10.2021 год
357453 | 330 | 2021-10-17 | 15 | 50 |  | 2021-10-17 | 15 | 50 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания в щите учёта на водонапорной башне (баланс потребителя), расположенный по адресу: с Седельниково, ул. Гоголя, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-12-6. Потребитель перезапитан от дизель-генератора. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-1-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич. 20.10.2021 год
357453 | 331 | 2021-10-18 | 12 | 12 | 0.0145 | 2021-10-18 | 13 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №37-38 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ут-7-4, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №37-38 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ут-7-4, с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УТ-7-4 ф.№2, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №37-38 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ут-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ут-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 20.10.2021 год
357450 | 351 | 2021-10-18 | 14 | 7 | 0.37683 | 2021-10-18 | 16 | 6 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка птицей на ОП КТП Со-3-14, произошло отключение ВЛ-10 кВ Со-3 от ПС 35 кВ Сорочино. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы произошло повреждение полюса разъединителя фазы "В" ОП КТП Со-3-14 с отключением ВЛ-10 кВ Со-3 от ПС 35 кВ Сорочино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Со-3_с. Сорочино, Ввод: Оп.№80 - Со-3-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Со-3 от ПС 35 кВ Сорочино. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 25.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного полюса ОП КТП Со-3-14. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 25.10.2021 год
357450 | 352 | 2021-10-18 | 15 | 55 | 0.008167 | 2021-10-18 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Платоновка, ул. Кузнечная д.2/1, подключенного от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-9-15 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-9-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-9-15 Ответственное лицо: Петренко С.Н. 25.10.2021 год
357451 | 27 | 2021-10-18 | 10 | 29 |  | 2021-10-18 | 10 | 29 | 3.4.8.5 Автотранспортом стороннего лица (строительная компания ООО "Сиброс") был произведен наезд на опору № 21 ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Бройлерная, вследствие чего произошло ее повреждение. 4.4 Повреждение опоры автотранспортом сторонних лиц № 21 ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Бройлерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на Бр-5_Ново-Московка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Бройлерная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о причинении ущерба Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 5 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.11.2021 год
357451 | 28 | 2021-10-18 | 21 | 0 | 0.003326 | 2021-10-18 | 21 | 6 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул.Орджоникидзе д. 70 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-12-3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-3 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 20.11.2021 год
357453 | 332 | 2021-10-18 | 13 | 22 | 0.0065245 | 2021-10-18 | 13 | 51 | 3.4.9.3 В результате кратковременного короткого замыкания ввода в жилой дом №10 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-14-50. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-14-50 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 21.10.2021 год
357451 | 32 | 2021-10-19 | 12 | 23 | 2.415 | 2021-10-19 | 13 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло старение изоляционных свойств, изменение структуры материала кабеля, что привело к пробою КЛ-6 кВ от ЛР-1 до ТП № 23. 4.1 Повреждение КЛ-6 кВ ф. ЛЭП-2 от РП-А 6 кВ (ООО Энергопоставка) между ЛР-1 и ТП - 23 привело к отключению В-6 кВ ф. ЛЭП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ЛЭП-2_д. Нижняя Ильинка, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6 кВ ф. ЛЭП-2 между ЛР-1 и ТП № 23. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания КЛ-6 кВ ф. ЛЭП-2 между ЛР-1 и ТП № 23 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 год
357451 | 33 | 2021-10-19 | 20 | 57 | 0.038334 | 2021-10-19 | 22 | 52 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Покровка ул.Центральная д.70 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ По-4-8. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.11.2021 год
357451 | 34 | 2021-10-19 | 22 | 23 | 0.14308 | 2021-10-20 | 0 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло внутреннее повреждение ТМ-160 кВА КТП 10/0,4кВ 7Ек-17. 4.14 По причине бурления масла и перекоса фаз ТМ-160 кВА, КТП 10/0,4кВ 7Ек-17 была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос фаз на ТП-ЕК-7-17, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТМ-160 кВА КТП 10/0,4кВ 7Ек-17. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования КТП 10/0,4кВ 7Ек-17 от ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 110кВ Екатеринославская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.11.2021 год
357453 | 333 | 2021-10-20 | 16 | 29 | 0.0025998 | 2021-10-20 | 16 | 55 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя) в пролёте между опорой №7 и трубостоем жилого дома №72 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Гуртьева , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-7-16. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-7-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 21.10.2021 год
357451 | 35 | 2021-10-20 | 10 | 33 | 0.030001 | 2021-10-20 | 12 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №2/5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ГЛ-7. 4.3 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 2/5 привел к падению провода с изолятора фазы "А" на опоре № 2/5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4Гл-7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 4ГЛ-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре № 2/5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Гл-4-7, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №2/5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ГЛ-7 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4ГЛ-7 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.11.2021 год
357451 | 37 | 2021-10-20 | 15 | 0 | 0.0003333 | 2021-10-20 | 15 | 20 | 3.4.9.1 Вследствие отключения питающей линии РП-475 произошло обесточение СШ-10кВ (баланс АО "Омскэлектро") и отходящей от РП-475 ВЛ-10 кВ РП-475-ТП-4015. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ от РП-475 к ТП-4015 . Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.11.2021 год
357451 | 38 | 2021-10-20 | 15 | 35 | 0.00875 | 2021-10-20 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Еремеевка ул. Ленина 47. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 2ЕР-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 22.11.2021 год
357451 | 39 | 2021-10-20 | 16 | 26 | 0.057 | 2021-10-20 | 18 | 20 | 3.4.8.5 Причиной отключения стал наезд на опору № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4ПШ-30 автотранспортом стороннего лица с последующим срывом крюка с опоры, в следствии чего провод упал на землю. 4.4 Вследствие срыва крюка с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 4ПШ-30, произошло падение провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка с опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Пш-4-30, Опора угл. анкерная УА-I-04Б | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонто-восстановительные работы по установке крюка в опору и поднятием провода на крюк Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4ПШ-30 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 год
357451 | 40 | 2021-10-20 | 19 | 47 | 0.016987 | 2021-10-20 | 21 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, д. Шандровка ул. Пролетарская-14/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4кВ 1НК-3. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.11.2021 год
357451 | 41 | 2021-10-20 | 20 | 46 | 0.076 | 2021-10-20 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. СНТ Зеленая Падь, аллея № 1, уч. № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-40. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 год
357453 | 334 | 2021-10-20 | 10 | 37 | 0.00021 | 2021-10-20 | 10 | 43 | 3.4.9.3 В результате падения обломка шифера с крыши жилого дома №2, расположенный по адресу: с. Шухово, ул. Ленина, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе 0,4кВ (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ш-2-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ш-2-4. Ответственное лицо: Заместимтель начальника - главный инженер Знменского РЭС Голубович Артём Владимирович 25.10.2021 год
357451 | 42 | 2021-10-21 | 5 | 38 | 0.051665 | 2021-10-21 | 6 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Парковая, 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 7РЗ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 год
357453 | 335 | 2021-10-21 | 10 | 18 | 0.0003335 | 2021-10-21 | 10 | 22 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя на крыше жилого дома №25, расположенного по адресу с.Кутырлы, ул.Ленина, произошёл кратковременный схлест проводов на вводе (баланс потребителя) в пролёте между опорой №14 и трубостоем жилого дома, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-КТЛ-2-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 22.11.2021 год
357453 | 336 | 2021-10-21 | 16 | 9 | 0.0052002 | 2021-10-21 | 17 | 1 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры № 5 в жилой дом №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Ростовка, ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-8. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 25.10.2021 год
357451 | 43 | 2021-10-21 | 10 | 29 | 0.04375 | 2021-10-21 | 12 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "А" на опоре №3/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Х-1. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф. "А" на опоре №3/1 привело к срыву изолятора с крюка и провису провода ф."А" с кратковременным касанием его с проводом ф. "В", в результате чего от возникшего короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 1Х-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Х-1-1, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре №3\1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1Х-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1Х-1. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 22.11.2021 год
357451 | 44 | 2021-10-21 | 11 | 20 | 0.010583 | 2021-10-21 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 10ПН-4 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: д. Камчатка, ул. Центральная, д.23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 10ПН-4. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 25.11.2021 год
357450 | 353 | 2021-10-21 | 10 | 31 |  | 2021-10-21 | 10 | 31 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов между фазами "B" и "C" на опоре №3 произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего отключилась ВЛ-10 кВ Зр-6 от ПС 35 кВ Заречная. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы между фазами "B" и "C" на опоре №3 произошло отключение ВЛ-10 кВ Зр-6 от ПС 35 кВ Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание через тело птицы на Зр-6_с. Заречное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Зр-6 от ПС 35 кВ Заречная. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 29.10.2021 год
357450 | 354 | 2021-10-21 | 10 | 50 | 0.0049995 | 2021-10-21 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, ул. Заводская, д. 10, кв.2, подключенного от опоры № 46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-16 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Од-10-16. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 26.10.2021 год
357453 | 337 | 2021-10-22 | 9 | 23 | 0.00075371 | 2021-10-22 | 9 | 27 | 3.4.9.3 В результате кратковременного короткого замыкания ввода в жилой дом №27 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р.п. Муромцево, ул. 40 лет Октября, произошло отключение ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-14-33. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-14-33 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 25.10.2021 год
357453 | 338 | 2021-10-22 | 13 | 42 | 0.00085 | 2021-10-22 | 13 | 45 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе 0,4кВ в пролёте между опорой №8 и трубостоем в жилой дом №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Корсино, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-8-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-8-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов Константин Валерьевич 26.10.2021 год
357451 | 46 | 2021-10-22 | 13 | 5 | 0.023 | 2021-10-22 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу с. Новокарасук, пер. Кооперативный д. 14., привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5КС-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0.4кВ 5КС-4. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 25.11.2021 год
357451 | 47 | 2021-10-22 | 14 | 23 | 0.01035 | 2021-10-22 | 15 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу Омская обл. Марьяновский р-н, д. Старая Шараповкая ул. Березовая д. 96., привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 6НШ-6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 6НШ-6. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 25.11.2021 год
357451 | 48 | 2021-10-22 | 15 | 48 | 0.0016269 | 2021-10-22 | 16 | 4 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Новоскатовка, ул. Советская 36. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 5Ек-20 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2021 год
357451 | 49 | 2021-10-22 | 15 | 56 | 0.029891 | 2021-10-22 | 16 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение вводного кабеля в дом потребителя, расположенного по адресу Омская обл. рп Шербакуль, ул. Свердлова 32, привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 1Щ-19. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-19 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2021 год
357451 | 50 | 2021-10-22 | 18 | 2 | 0.013533 | 2021-10-22 | 18 | 37 | 3.4.9.3 Бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф. 1 для подтяжки контактного соединения ф. "А" на оп. № 18 по заявке потребителя по адресу д. Таловское ул. Новая 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.11.2021 год
357451 | 51 | 2021-10-22 | 19 | 30 | 0.095835 | 2021-10-22 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, н.п. Серебряковка, ул. Лесная, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7КН-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.11.2021 год
357451 | 52 | 2021-10-22 | 21 | 7 | 0.001833 | 2021-10-22 | 21 | 18 | 3.4.9.3 Замыкание на вводном автомате 0,4 кВ в щите многоквартирного дома, расположенного по адресу Омская обл.,Крутинский р-н, п. Новгородцево, ул. Центральная д. 2, привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 7КР-27. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7КР-27. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 25.11.2021 год
357450 | 355 | 2021-10-22 | 13 | 57 |  | 2021-10-22 | 13 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания произошло перегорания ПК-10 кВ в потребительской КТП О-2-4 (баланс потребителя ГП "Оконешниковское ДРСУ"), что привело к отключению ВЛ-10 кВ О-2 от ПС 110 кВ Оконешниково действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ О-2 от ПС 110 кВ Оконешниково. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 09.11.2021 год
357450 | 356 | 2021-10-22 | 12 | 29 | 0.16333 | 2021-10-22 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта контактного соединения полюса фазы "А" ОП КТП Ком-2-8, что могло привести к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ком-2 от ПС 110 кВ Коммунист. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление и нагрев контактного соединения разъединителя фазы "А" ОП КТП Ком-2-8. Для недопущения развития повреждения разъединителя на опоре № 378 ОП КТП Ком-2-8 по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ Ком-2 от ПС 110 кВ Коммунист. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на КОМ-2_с. Соляное-д.Суворовка-д.Северное, Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КТП Ком-2-8 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 02.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку ОП КТП Ком-2-8 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 02.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ОП КТП Ком-2-8 осуществляющим техническое обслуживание и ремонт оборудования. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.11.2021 год
357450 | 357 | 2021-10-22 | 8 | 4 | 0.056585 | 2021-10-22 | 9 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая д.16В, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Нв-6-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нв-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-6-4 Ответственное лицо: Петренко С.Н. 09.11.2021 год
357453 | 320 | 2021-10-02 | 22 | 36 | 0.001875 | 2021-10-02 | 22 | 51 | 3.4.9.3 В результате излома и падения ветки дерева (тополь), растущего на приусадебном участке, на вводные провода в жилой дом №38 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Караклинка, ул. Старая, произошёл кратковременный схлест межу проводами и отключение ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Рз-10-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Рз-10-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевскго РЭС Колченко Г.А. 04.10.2021 год
357451 | 983 | 2021-10-01 | 14 | 22 |  | 2021-10-01 | 14 | 22 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-4-27 вследствие повреждения в электроустановке потребителя по адресу: Тюкалинск, ФСК "Урожай" (Ледовый дворец спорта). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4Тк-27. Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 11.11.2021 год
357451 | 984 | 2021-10-01 | 15 | 52 | 0.0029175 | 2021-10-01 | 15 | 59 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Называевский район, д. Староназываевка, ул. Новая 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1ЖР-3. Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 04.11.2021 год
357451 | 985 | 2021-10-01 | 20 | 0 | 0.0006667 | 2021-10-01 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение Р-10 к ТП 10/0,4 кВ Лт-1-3, баланс ГП ДРСУ-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Лузино-Т. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 год
357451 | 986 | 2021-10-02 | 8 | 20 | 0.027766 | 2021-10-02 | 10 | 19 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ Лт-1-9 вследствие повреждения КЛ-0,4 кВ от АВ-0,4 кВ ф.2 до опоры №1 по адресу: п. Петровка ул. Степная, ул. Садовая. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ Лт-1-9. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.11.2021 год
357451 | 987 | 2021-10-02 | 9 | 0 | 0.039666 | 2021-10-02 | 10 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ Лт-1-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.2 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Лт-1-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-Лт-1-11, VN004-00055383 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Лт-1-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Лт-1-11. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.11.2021 год
357451 | 988 | 2021-10-02 | 11 | 10 | 0.054 | 2021-10-02 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки провода ф.А с перекрытием соседней фазы на опоре №59 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Лузино тяговая, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.3 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.1 на ПС 110 кВ Лузино тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Лт-1_с. Лузино - д. Петровка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по восстановлению провода ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Лузино-Т. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Лузино-Т. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Лузино-Т. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.11.2021 год
357451 | 989 | 2021-10-02 | 18 | 40 | 0.027082 | 2021-10-02 | 19 | 45 | 3.4.10 В результате скопления птиц, при их взлете, произошло подхлестывание проводов фаз "С" и "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 1ЖР-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 1ЖР-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 1ЖР-3, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1ЖР-3 Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 04.11.2021 год
357451 | 990 | 2021-10-02 | 23 | 32 | 0.0039996 | 2021-10-02 | 23 | 52 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ Тк-11-1 вследствие перекрытия в трубостое потребителя по адресу: Тюкалинск, Куйбышева 2А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Тк11-1 . Ответственное лицо: Митин Сергей Васильевич 15.10.2021 год
357450 | 343 | 2021-10-01 | 10 | 51 | 0.049495 | 2021-10-01 | 11 | 55 | 3.4.8.4 В результате зацепления постороннего предмета в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-РП-7-5 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-РП-7-5. 4.12 В результате нарушение воздушного промежутка в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-РП-7-5, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-РП-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-РП-7-5, Пролет: Оп.№.27 - Оп.№.28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-РП-7-5. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать посторонний предмет в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-РП-7-5 Ответственное лицо: Заметельский О.А. 15.10.2021 год
357450 | 344 | 2021-10-02 | 17 | 21 | 0.013866 | 2021-10-02 | 17 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Борки ул. Советская, д. 30, подключенного от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 02.10.2021 год
357453 | 321 | 2021-10-04 | 20 | 5 | 0.0027996 | 2021-10-04 | 20 | 19 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №5 в жилой дом №3 кв.1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Рямовка, ул. Молодёжная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мк-12-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мк-12-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 05.10.2021 год
357451 | 994 | 2021-10-05 | 8 | 28 | 0.029001 | 2021-10-05 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло истирание и обрыв провода в месте крепления к изолятору на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1С-11. 4.1 Истирание и обрыв провода марки А-16 привел к падению провода на ниже расположенный провод ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1С-11. От возникшего межфазного КЗ в КТП 10/0,4кВ 1С-11 отключился автомат АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-1-11, Пролет: Опора №2 - Опора №1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролетах опор №2-1/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1С-11. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1С-11. Ответственное лицо: Мелехов Алексей Николаевич 08.11.2021 год
357450 | 345 | 2021-10-05 | 16 | 40 | 0.0045 | 2021-10-05 | 16 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Азовский район, с. Ягодное, ул. 1 Мая, д. 16, подключенного от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Аз-10-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Аз-10-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-АЗ-10-13 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 15.10.2021 год
357450 | 346 | 2021-10-05 | 21 | 18 | 0.004833 | 2021-10-05 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Комарова, д. 45, присоединенного от опоры 14 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст-8-32 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 8-32. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СТ-8-32. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 15.10.2021 год
357453 | 322 | 2021-10-06 | 16 | 33 | 0.00018672 | 2021-10-06 | 16 | 40 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ в жилом доме №22, расположенного по адресу: г. Тара, ул. Заливинская (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Тл-4-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Тл-4-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 10.10.2021 год
357451 | 995 | 2021-10-05 | 9 | 23 | 0.03833 | 2021-10-05 | 9 | 46 | 3.4.10 В результате скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ЛР-10 кВ ОП-3 4ПЛ опора №2/1 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская, в следствии чего произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №2/1 явилось причинной отключения В-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на опорную изоляцию на ПЛ-4_р.п. Полтавка- с. Гостиловка, Опора ОА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.11.2021 год
357451 | 996 | 2021-10-05 | 13 | 32 | 0.047082 | 2021-10-05 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки провода фазы "А", произошло падение провода фаз "А" на провод фазы "В" опора № 13 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 1ЖР-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.2 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 1ЖР-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от 1ЖР-3, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" опора № 13 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 1ЖР-3 Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 1ЖР-3 Ответственное лицо: Стёпин Сергей Александрович 07.11.2021 год
357451 | 999 | 2021-10-06 | 18 | 35 | 0.0095825 | 2021-10-06 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 6СК-25 вследствие неисправности вводного кабеля в жилом доме по адресу: с. Алексеевка ул. Школьная д.12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6СК-25. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.11.2021 год
357451 | 3 | 2021-10-08 | 11 | 18 | 0.00090471 | 2021-10-08 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение ПК-10 ф "А" КТП 10/0,4кВ 7Ек-14. 4.14 По причине разрушения ПК-10 ф "А" КТП 10/0,4кВ 7Ек-14 была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 ф."А" на ТП-ЕК-7-14, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК 10 кВ ф. "А" КТП 10/0,4кВ 7Ек-14 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования КТП 10/0,4кВ 7Ек-14 от ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 110кВ Екатеринославская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 13.11.2021 год
357451 | 4 | 2021-10-08 | 14 | 12 | 0.0020833 | 2021-10-08 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Провис провода в пролёте опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4кВ 7Ек-9 По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 7Ек-9, для устранения провиса провода в пролёте опор №15-17. 4.1 По неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 7Ек-9, для устранения провиса провода в пролёте опор №15-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7ЕК-9, Пролет: Оп. №16 - Оп. №17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 7Ек-9. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 7Ек-9. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 06.11.2021 год
357451 | 5 | 2021-10-08 | 9 | 22 | 0.0136 | 2021-10-08 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1Кс-17 вследствие повреждения в сети потребителя по адресу: н. п. Новокарасук ул. Набережная д. 142. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1Кс-17. Ответственное лицо: Лушов Дмитрий Николаевич 12.11.2021 год
357451 | 6 | 2021-10-08 | 9 | 46 | 0.06999 | 2021-10-08 | 10 | 0 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной электрической сети. При производстве переключений по выводу в ремонт трансформатора Т1 на ПС 110 кВ Лузино (ОАО "РЖД"), при отключении произошло повреждение разъединителя ШРВ1-110 ф."А" со стороны ВЛ, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Лузино – Марьяновка с отпайками (С-23). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Мариановка с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.11.2021 год
357451 | 7 | 2021-10-09 | 11 | 26 | 0.005667 | 2021-10-09 | 12 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей, на опоре №47 ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Парниковая произошло отгорание шлейфа. 4.10 Отгорание шлейфа на опоре №47 ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ привело к неполнофазному режиму, вследствие чего вышеуказанная ВЛ была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Па-11_г. Омск - с. Новая Станица, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по восстановлению шлейфа опоры №47 ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.11.2021 год
357451 | 8 | 2021-10-09 | 13 | 21 | 0.182 | 2021-10-09 | 14 | 52 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя, в подъезде жилого дома перекрыло вводной АВ и как следствие короткое замыкание на вводе в дом по адресу: Омская область, Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Ленина д.3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8НМ-13. Ответственное лицо: Прохоренко Александр Александрович 11.11.2021 год
357451 | 10 | 2021-10-09 | 16 | 32 | 0.39669 | 2021-10-09 | 17 | 6 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (фидер на балансе ОАО Элетротехнический комплекс – потребитель не находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-10кВ ф.745 от ПС 110 кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.11.2021 год
357450 | 347 | 2021-10-09 | 10 | 39 | 0.056 | 2021-10-09 | 12 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Совхозная 6/1, подключенного от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-Сла-1-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.5 от ТП-Сла-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-СЛА-1-1. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 15.10.2021 год