## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356954 | 359 | 2021-09-24 | 17 | 27 | 0.066732 | 2021-09-24 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Е-5 явилось выпадение изолятора с крюка фазы "А" на А-образной деревянной опоре №67, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за износа колпачка. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Е-5 "Цаган-Усун" на ПС 35/10 кВ Енхор явилось междуфазное замыкание проводов фазы "А" и "В", возникшее в пролете опор №66-68 ВЛ-10 кВ ф.Е-5, вследствие выпадения изолятора с крюка фазы "А" на А-образной деревянной опоре №67, из-за износа колпачка и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение изолятора с крюка фазы "А" из-за износа колпачка на ВЛ-10 кВ Е-5 "Ц-Усун", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора на крюк фазы "А" на опоре №67 ВЛ-10 ф.Е-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 ф.Е-5. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 01.10.2021 год
356950 | 322 | 2021-09-24 | 11 | 27 | 0.89499 | 2021-09-24 | 14 | 26 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. К-3 на ПС 110 кВ Кабанская, стал обрыв провода фазы "А" в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово, вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ ф. К-3, в результате обрыва провода фазы "А", вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ К-3 "Колесово", Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 97-98 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.11.2021 год
356950 | 323 | 2021-09-26 | 0 | 49 | 1.106 | 2021-09-26 | 3 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая, с последующим выпадением крюка фазы "В" из тела опоры №110. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-1 Сухая от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра с последующим выпадением крюка фазы "В" из тела опоры №110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка фазы "В" из тела опоры на ВЛ-10 кВ О-1 "Сухая", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести монтаж крюка фазы "В" на опоре № 110 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 110-111 ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. Ответственное лицо: Фролов А.П. 01.11.2021 год
356950 | 324 | 2021-09-26 | 9 | 49 | 0.342 | 2021-09-26 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате выпадения обильных осадков в летний период 2021г, произошло повышение уровня грунтовых вод, размягчение грунта, выпирание и падение стойки опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец с обрывом проводов фаз "А", "В", "С" и отключением В-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец, вследствие обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в результате падения опоры №48 из-за выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпирание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Р-3 "Степной Дворец", Опора УП10-1Д; обрыв проводов на ВЛ-10 кВ Р-3 "Степной Дворец", Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести ремонт провода в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.10.2021 год
356950 | 325 | 2021-09-26 | 15 | 32 | 0.0636 | 2021-09-26 | 18 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло загнивание стойки опоры №38 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Гурулево имеющей недопустимую степень загнивания, с последующим падением верхушки опоры и выпадением крюка фазы "С" из тела опоры, что привело к однофазному замыканию и появлению сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Нестерово. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Нестерово, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №38 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Гурулево, вследствие излома и падения верхушки опоры №39 имеющей недопустимую степень загнивания, с последующим выпадением крюка фазы "С" из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Н-5 "Гурулево", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры № 38 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Гурулево. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Гурулево, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 04.11.2021 год
356950 | 326 | 2021-09-26 | 18 | 40 | 0.0009334 | 2021-09-26 | 19 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошёл схлёст проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-6-Ар3 Халзар-2. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-6-Ар3 Халзар-2, стало однофазное замыкание возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Ар3 Халзар-2, вследствие схлёста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-Ар3 "Халзар-2", Пролет: Опора №1 - Опора №2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Ар3 Халзар-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Ар3 Халзар-2. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 15.10.2021 год
356952 | 368 | 2021-09-24 | 9 | 10 | 0.006999 | 2021-09-24 | 9 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-2 К-5 «МТМ-улица» явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,4 кВ у потребителя с. Куйтун, ул. Октябрьская д. 19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. с.Куйтун, ул. Октябърская д. 19 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 01.10.2021 год
356950 | 327 | 2021-09-27 | 9 | 4 | 1.4583 | 2021-09-27 | 9 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №43-44 ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363). 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва и падения провода фазы "С" на землю в пролете опор №43-44 ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363) из-за излома жил при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363), Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №43-44 ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363). Ответственное лицо: Адеев А.П. 04.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить установку дополнительной опоры в пролете опор №43-44 ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 год
356950 | 328 | 2021-09-27 | 19 | 0 | 0.000833 | 2021-09-27 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Хулугайша от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание возникшее на ВЛ-10 кВ ф. М-9 Хулугайша (ведомственная) из-за схлёста проводов в пролете опор №52-53. Акт воздействия сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 29.10.2021 год
356952 | 369 | 2021-09-25 | 18 | 2 | 0.48 | 2021-09-25 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удинская - Хоринская (УХ-111) действием 2 ст. ТЗНП с успешным АПВ явилось включение КЗ-110-1Т и отключение ОД-110-1Т. Из-за выпадения обильных осадков (дождь) произошло снижение изоляционных свойств фарфоровой изоляции в ячейке В-10-2Т, приведшее к ее пробою и дальнейшему разрушению. Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ "Хоринская" действием ДЗТ (включился КЗ-110-2Т и отключился ОД-110-2Т) явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие разрушения проходных изоляторов в ячейке В-10-2Т из-за износа (старения) оборудования в процессе длительной эксплуатации. 4.16 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удинская - Хоринская (УХ-111) действием 2 ст. ТЗНП с успешным АПВ явилось включение КЗ-110-1Т и отключение ОД-110-1Т. Из-за выпадения обильных осадков (дождь) произошло снижение изоляционных свойств фарфоровой изоляции в ячейке В-10-2Т, приведшее к ее пробою и дальнейшему разрушению. Причиной отключения 2Т на ПС 110 кВ "Хоринская" действием ДЗТ (включился КЗ-110 2Т и отключился ОД-110 2Т) явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие разрушения проходных изоляторов в ячейке В-10-2Т из-за износа (старения) оборудования в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходной изоляции, износ на ПС 110 кВ "Хоринская", PS110-000070 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов ф. "А", ф. "В", ф. "С" в ячейке В-10-2Т ПС 110 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытание силового трансформатора 2Т ПС 110 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытания вновь установленных проходных изоляторов в ячейке В-10-2Т ПС 110 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену кабельной линии от проходных изоляторов ячейки В-10-2Т до силового трансформатора 2Т ПС 110 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить ревизию ячейки В-10-2Т ПС 110 кВ "Хоринская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 08.10.2021 год
356954 | 362 | 2021-09-25 | 1 | 15 | 0.75132 | 2021-09-25 | 3 | 56 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.О-2 явилось перекрытие птицей между шлейфом фазы "В" и узлом крепления подкоса на железобетонной опоре с подкосом №102. 4.4 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание, возникшее на железобетонной опоре с подкосом №102 ВЛ-10 кВ ф.О-2, вследствие перекрытия птицей между шлейфом фазы "В" и узлом крепления подкоса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ВЛ-10кВ О-2 "Окино-Ключи", Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с опоры №102 ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.10.2021 год
356952 | 374 | 2021-09-26 | 2 | 29 | 0.1575 | 2021-09-26 | 4 | 51 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. Т-4 "Целинный" на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание ф. «А» и «В», вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром на спуски от РТП-252-Т4 к ТП-252-Т4. | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс со спусков от РТП-252-Т4 к ТП-252-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 06.10.2021 год
356950 | 329 | 2021-09-30 | 14 | 40 | 0.585 | 2021-09-30 | 16 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло загнивание и падение стойки опоры №72 ВЛ-10 кВ ф. 8/2, имеющей недопустимую степень загнивания, что привело к отключению В-10 кВ ф. 8/2 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Таксимо-тяговая. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. 8/2 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Таксимо-тяговая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №72-73 ВЛ-10 кВ ф. 8/2, вследствие схлеста проводов, в результате падения опоры №72, имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.8/2 от ПС "Таксимо тяговая", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №72 ВЛ-10 кВ ф. 8/2. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8/2, с выявлением опор имеющим недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 04.11.2021 год
356954 | 363 | 2021-09-25 | 23 | 57 | 0.1232 | 2021-09-26 | 2 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения вручную В-10 кВ ф.КС-2 на ПС 110 кВ Кудара-Сомон, явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на участке отпайки ведомственной ВЛ-10 кВ ф.КС-2 принадлежащей РТС Кудара-Сомон филиала РТРС РТПЦ РБ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику РТС Кудара-Сомон филиала РТРС РТПЦ РБ по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.КС-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 31.10.2021 год
356954 | 364 | 2021-09-27 | 6 | 32 |  | 2021-09-27 | 6 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126) явился пробой 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №21, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-126 на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №21 ВЛ-110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126), вследствие пробоя 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за старения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 1 на ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №21 ВЛ-110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №21 ВЛ 110 кВ Гусиноозерск – Тухум (ГОК-126). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.10.2021 год
356954 | 365 | 2021-09-30 | 22 | 42 | 0.102 | 2021-09-30 | 23 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№4 явилось перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13, №13-14 ветками деревьев, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной срабатывания предохранителей 0,4 кВ тапа ПН-2 250/100 фазы "А" и "В" на ТП-6/0,4 кВ ТП-101 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №12-13, №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№4, вследствие перекрытия проводов фаз "А" и "В" ветками деревьев при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка ДКР на ВЛ-0.4 кВ от ТП-101 ф.4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13; Несвоевременная обрезка ДКР на ВЛ-0.4 кВ от ТП-101 ф.4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №12-13, №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-6/0,4 кВ ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "А" и "В" на Р-4 ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-6/0,4 кВ ТП-101 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.11.2021 год
356952 | 376 | 2021-09-30 | 15 | 3 | 0.50164 | 2021-09-30 | 15 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Иволга-Хурумша (ИХ-3009) явилось падение деревянной траверсы из-за износа (старения) оборудования в процессе длительной эксплуатации (загнивание). 4.1 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Иволга-Хурумша (ИХ-3009) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие падения деревянной траверсы из-за износа (старения) оборудования в процессе длительной эксплуатации (загнивание). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной траверсы, износ на ВЛ-35 кВ Иволга-Хурумша (ИХ-3009), Опора пром.дер.ПД35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-35 кВ ИХ-3009. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной траверсы на промежуточной деревянной опоре №83 ВЛ 35 кВ ИХ-3009. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 08.10.2021 год
356952 | 377 | 2021-09-29 | 16 | 35 | 0.027251 | 2021-09-29 | 18 | 24 | 3.4.12.5 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" на ЦРП-1 Ониноборск явилось падение угловой анкерной на ж/б приставках опоры №53. 4.14 Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" на ЦРП-1 Ониноборск явилось падение угловой анкерной на ж/б приставках опоры №53, вследствие поднятия грунтовых вод в болотистой местности с дальнейшим выдавливанием опоры из грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры, выдавливание из грунта на ВЛ-10 кВ ф.Ц1-2 "Зун-Хора", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц1-2 "Зун-Хора". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену анкерной на ж/б приставках опоры №53 ВЛ-10 кВ ф.Ц1-2 "Зун-Хора". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 08.10.2021 год
356952 | 354 | 2021-09-12 | 21 | 29 | 0.12267 | 2021-09-12 | 22 | 15 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 "Восточная" явилось наброс постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-393 Т-3. "Восточная". Убрать наброс постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 24.09.2021 год
356950 | 300 | 2021-09-13 | 9 | 1 | 1.62 | 2021-09-13 | 11 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло загнивание и излом траверсы на опоре №148 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 АЗС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №148 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, вследствие схлеста проводов, в результате излома траверсы, имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы опоры №148 на ВЛ-10 кВ Н-3 "АЗС", Опора УА10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену траверсы опоры №148 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС с выявлением элементов опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.10.2021 год
356950 | 301 | 2021-09-13 | 11 | 49 | 0.0055 | 2021-09-13 | 11 | 52 | 3.4.7.3 При повышении нагрузки по номинальному току в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-К8 Поликлиника, аварийно отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя на ТП-16-К8 Поликлиника стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-16-К8 Поликлиника, [пусто] / VN004-00089751-001 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-К8 Поликлиника. Ответственное лицо: Фролов А.П. 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить тепловизионное обследование электрооборудования ТП-16-К8 Поликлиника Ответственное лицо: Фролов А.П. 18.11.2021 год
356950 | 302 | 2021-09-13 | 12 | 12 | 0.31734 | 2021-09-13 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. БК-5 на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стал обрыв провода фазы "С", вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. БК-5 на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало однофазное замыкание на землю, возникшее в пролете опор №59-60, в результате обрыва провода фазы "С", вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ БК-5 "Корсаково", Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода ф. С в пролете опор № 59-60 ВЛ-10 кВ ф.БК-5 Корсаково Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.10.2021 год
356950 | 303 | 2021-09-13 | 15 | 3 | 0.095835 | 2021-09-13 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло падение опор № 12/1 и №12/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-О2 Ермоловская, имеющих недопустимую степень загнивания у основания. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-5-О2 Ермоловская, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №12/1-№12/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие падения опор № 12/1 и №12/2, имеющих недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-О2 "Ермоловская", Опора ПН-3Д; загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-О2 "Ермоловская", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опор №12/1, №12/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О2 Ермоловская. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-5-О2 Ермоловская, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.10.2021 год
356950 | 304 | 2021-09-13 | 17 | 40 | 0.3825 | 2021-09-13 | 19 | 55 | 3.4.10 В результате посадки птицы (коршун) на опорные изоляторы РТП-13-Ж6, произошло междуфазное перекрытие через тело птицы, с последующим отключением В-10 кВ ф. Ж-6 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-13 Ж-6, вследствие попадания птицы на опорные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-13-Ж6 Сенопункт | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 15.10.2021 год
356950 | 305 | 2021-09-15 | 17 | 17 | 2.0934 | 2021-09-15 | 19 | 54 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на провода ЛР-5-Г1 произошло междуфазное перекрытие через тело птицы, с последующим отключением В-10 кВ ф. Г-1 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Горячинская. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Г-1 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Горячинская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-5-Г1 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск, в результате присаживания птицы на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЛР-5-Г1, VS010-0011864-A04-0020 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 21.10.2021 год
356954 | 351 | 2021-09-14 | 4 | 15 | 0.026666 | 2021-09-14 | 5 | 35 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-2-Б-5 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Бичура ул.Октябрьская, 130. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-2-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.09.2021 год
356954 | 352 | 2021-09-15 | 21 | 8 | 0.3381 | 2021-09-15 | 23 | 49 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.УК-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №102/26 РТП-3-УК-1 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, из-за воздействия птицы. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №102/26 РТП-3-УК-1 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, из-за воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта", Пролет: - Опора №102/26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести снятие птицы с опоры №102/26 РТП-3-УК-1 ВЛ-10 кВ ф.УК-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 28.09.2021 год
356952 | 358 | 2021-09-18 | 11 | 45 | 0.02625 | 2021-09-18 | 13 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-142 У-7 "Центральная" явилось междуфазное замыкание, вследствие наезда сторонней автомашины на опору №9. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-142 У-7 "Центральная" явилось междуфазное замыкание, вследствие наезда сторонней автомашины на опору №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры, наезд стороннего автотранспорта на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-142 У-7 Центральная, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-142 У-7 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №9 по ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-142 У-7 Центральная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление Отделение полиции по Кижингинскому району МО МВД России ""Хоринский". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.09.2021 год
356950 | 306 | 2021-09-17 | 16 | 3 | 0.001 | 2021-09-17 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло перекрытие проводов на вводе в дом №7 с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4-Р6 ИСТОМИНО. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-4-Р6 ИСТОМИНО, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №7 с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на вводе в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-Р6 "ИСТОМИНО", Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №7 с опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Р6 ИСТОМИНО. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Р6 ИСТОМИНО. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.10.2021 год
356950 | 307 | 2021-09-18 | 17 | 0 | 0.025 | 2021-09-18 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло перекрытие проводов на вводе в дом №23 с опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-Ул4 Кучегэр. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-Ул4 Кучегэр, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в дом №23 с опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлёста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на вводе в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-Ул4 "Кучегэр", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на вводе в дом №23 с опоры №1/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Ул4 Кучегэр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Ул4 Кучегэр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 22.10.2021 год
356954 | 353 | 2021-09-17 | 10 | 12 | 1.05 | 2021-09-17 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165 явилось выпадение заварного болта из траверсы, с последующим падением на землю гирлянды изоляторов с проводом фазы "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №110, из-за несвоевременного устранения выявленного дефекта - загнивания деревянной траверсы выше нормы. 4.1 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на работающей в транзите ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165, вследствие выпадения заварного болта из траверсы, с последующим падением на землю гирлянды изоляторов с проводом фазы "С" на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №110, из-за загнивания деревянной траверсы выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение заварного болта с гирляндой изоляторов и проводом фазы "С" из-за загнивания деревянной траверсы на ВЛ 110 кВ Бургултай – Торей (БТ-165), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену траверсы на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №110 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выборочное обследование деревянных траверс на предмет загнивания с помощью технических средств (квадрокоптера) и автовышки по ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108, ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка БП-169, ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170, ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2022 год
356952 | 361 | 2021-09-16 | 18 | 32 |  | 2021-09-16 | 18 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. 3 на ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось повреждение в сетях ООО "Буржелезобетон". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах ООО "Буржелезобетон" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.10.2021 год
356954 | 354 | 2021-09-18 | 12 | 37 | 0.049 | 2021-09-18 | 13 | 19 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.УК-1 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №№121-122 ВЛ-10 кВ ф.УК-1, вследствие наброса постороннего предмета (проволоки) на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-1 Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие наброса (проволоки) в пролете опор №№121-122 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 29.09.2021 год
356952 | 362 | 2021-09-18 | 17 | 34 | 1.0667 | 2021-09-18 | 20 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110/10 кВ "В.Березовка" явилось междуфазное КЗ, вследствие повреждения КЛ-10 кВ ф.3 нитка "А" из-за износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110/10 кВ "В.Березовка" явилось междуфазное КЗ, вследствие повреждения КЛ-10 кВ ф.3 нитка "А" из-за износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ, износ на КЛ 10 кВ ВБ-3 "ЦВМ", Точка трассы КЛ 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф-3 от ПС 110/10 "В.Берёзовка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 15.10.2021 год
356952 | 363 | 2021-09-19 | 0 | 37 | 0.11667 | 2021-09-19 | 1 | 47 | 3.4.10 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. М-16 и М-17 от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось короткое замыкание на РП-10 кВ "Домострой" в ячейке СВ-10 , вследствие проникновения животного (крысы) на токоведущие части ячейки СВ-10. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. М-16 и М-17 от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось короткое замыкание на РП-10 кВ "Домострой" в ячейке СВ-10 , вследствие проникновения животного (крысы) на токоведущие части ячейки СВ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание животного в ЭУ на КЛ 10 кВ М-16 "Домострой", КВЭ-6 3х185/240 10кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию ячейки СВ-10 на РП-10 кВ "Домострой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС 08.10.2021 год
356950 | 308 | 2021-09-20 | 16 | 10 | 0.21999 | 2021-09-20 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-3056 КР-3056 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №99-100 ВЛ-35 кВ Кабанск - Ранжурово (КР-3056), в результате схлеста проводов из-за нарушения крепления провода фазы "А" к изолятору, вследствие пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №99 в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кабанск - Ранжурово (КР-3056) от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете опор №99-100 ВЛ-35 кВ Кабанск - Ранжурово (КР-3056), в результате схлеста проводов из-за нарушения крепления провода фазы "А" к изолятору, вследствие пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №99 в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 35кВ Кабанск-Ранжурово (КР-3056), Опора анк.ж/б.УАБ35-1ВБ (анк.плит.) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре № 99 ВЛ-35 кВ Кабанск - Ранжурово (КР-3056). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Кабанск - Ранжурово (КР-3056). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.10.2021 год
356950 | 309 | 2021-09-20 | 18 | 45 | 0.05 | 2021-09-20 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-23/1-У3 ЦТП-1 оперативно-ремонтным персоналом, стало наличие постороннего шума при работе трансформатора. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-23/1-У3 ЦТП-1, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТМ-250/10, вследствие повреждения обмоток внутри бака трансформатора, в результате виткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение трансформатора на ТП-23/1-У3 "ЦТП-1", Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформатора на ТП-23/1-У3 ЦТП-1. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 28.10.2021 год
356950 | 310 | 2021-09-20 | 21 | 41 | 1.053 | 2021-09-21 | 0 | 23 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Мостовка, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ТП-22-М3 АЗС. Акт воздействия сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ТП-22-М3 АЗС, о некачественной эксплуатации оборудования. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.10.2021 год
356950 | 311 | 2021-09-21 | 2 | 35 | 0.53333 | 2021-09-21 | 4 | 43 | 3.4.7.3 В результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации, неблагоприятных метеоусловий (сильные порывы ветра, дождь), произошел пробой изолятора фазы "С" на РТП-1-К6 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Ферма, с дальнейшим перекрытием на фазу "В". 4.12 Причиной отключения В-10 ф. К-6 на ПС 110 кВ Кабанская, стал пробой изолятора фазы "С" на РТП-1-К6 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Ферма, в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации с дальнейшим перекрытием на фазу "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на РТП-1-К6 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "С" на РТП-1-К-6 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Ферма. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр РТП-1-К-6 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Ферма. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.10.2021 год
356950 | 312 | 2021-09-21 | 4 | 55 | 0.035666 | 2021-09-21 | 6 | 42 | 3.4.8.5 Вследствие наезда на опору №5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К6 Полевая стороннего автотранспорта, произошел наклон опоры №5/2, разрушение ж/б приставки, обрыв провода в пролете опор № 5/1-5/2, № 5-6, № 5-5/1. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-К6 Полевая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов, в результате наклона опоры №5/2, из-за наезда на опору стороннего автотранспорта, с последующим обрывом проводов в пролете опор № 5/1-5/2, № 5-6, № 5-5/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-К6 "Полевая", Опора ПН-1Д; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-К6 "Полевая", Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-К6 "Полевая", Пролет: Опора №5 - Опора №5/1; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-К6 "Полевая", Пролет: Опора №5/1 - Опора №5/2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К6 Полевая. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 5/1-5/2, № 5-6, № 5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К6 Полевая. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.10.2021 год
356952 | 364 | 2021-09-15 | 15 | 57 | 1.2184 | 2021-09-15 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10-1Т от ЗДЗ на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось появление искры в месте соединения заземляющего поводка КЛ-10 кВ в отсеке ТТ ячейки В-10 ф. 13, напряжение на котором возникло вследствие пробоя изоляции КЛ-10 кВ ф. 13. 4.12 Причиной отключения В-10-1Т от ЗДЗ на ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" явилось появление искры в месте соединения заземляющего поводка КЛ-10 кВ в отсеке ТТ ячейки В-10 ф. 13, напряжение на котором возникло вследствие пробоя изоляции КЛ-10 кВ ф. 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ, работа ЗДЗ на ПС "Октябрьская", PS110-000062 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж соединительной муфты на КЛ-10 ф. 13 ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию болтовых соединений КЛ-10 кВ в отсеке ТТ ячейки В-10 ф. 13 ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку ЗДЗ ПС 110 кВ "Октябрьская". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 01.10.2021 год
356950 | 313 | 2021-09-21 | 10 | 29 | 0.48 | 2021-09-21 | 12 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №1, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 Прибайкальская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть, в результате срыва изолятора фазы "С", вследствие разрушения колпачка изолятора из-за механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10 кВ П-9 "Военная часть", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 29.10.2021 год
356950 | 314 | 2021-09-21 | 15 | 57 | 1.1958 | 2021-09-21 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор № 36-37 ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок, вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 6 кВ" на ПС 35 кВ Клюевка, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 36-37 ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок, в результате обрыва провода фазы "С", вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов и вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ К-9 "Нижний поселок", Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №36-37 ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок. Ответственное лицо: Фролов А.П. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.10.2021 год
356954 | 355 | 2021-09-14 | 12 | 37 |  | 2021-09-14 | 12 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168 явился пробой полимерного изолятора марки ЛК-70/110 фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №92, из-за потери изоляционных свойств. 4.12 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-168 на ПС 110 кВ Харанхой явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №92 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168, вследствие пробоя полимерного изолятора марки ЛК-70/110 фазы "С", из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции в результате потери изоляционных свойств на ВЛ 110 кВ Харанхой – Кяхта (ХК-168), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора марки ЛК-70/110 фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №92 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №92 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 02.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.09.2021 год
356950 | 315 | 2021-09-22 | 14 | 18 | 0.72 | 2021-09-22 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошел пробой проходного изолятора фазы "В" на ТП-45-Т3 Аэропорт. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-3 ГОК от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-45-Т3 Аэропорт, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "В", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП-45-Т3 "Аэропорт", TP010-0048235 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-45-Т3 Аэропорт. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену некалиброванных ПК-10 на ТП-45-Т3 Аэропорт. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявку на приобретение калиброванных ПК-10. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 01.11.2021 год
356950 | 316 | 2021-09-22 | 21 | 2 | 0.23092 | 2021-09-22 | 23 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре № 1/11 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок с последующим схлестом проводов и отключением В-10 кВ ф. М-7 на ПС 35 кВ Монды. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-7 Поселок от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание фаз "С", "В", возникшее на опоре № 1/11 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок, в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры, из-за недопустимого загнивания верха опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадения крюка фазы "В" из тела опоры на ВЛ-10 кВ М-7 "Поселок", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж крюка на опоре №1/11 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену опоры №1/11 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.10.2021 год
356952 | 366 | 2021-09-22 | 14 | 40 | 0.027499 | 2021-09-22 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-4 на ТП-18 Н-2 Северная явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ - 0,4 кВ ф. 4 из-за нарушения электрической изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-4 на ТП-18 Н-2 Северная явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ - 0,4 кВ ф. 4 из-за нарушения электрической изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ, износ на КЛ - 0,4кВ ф.4 от ТП-18 Н-2 Северная, Кабель ААБ 3Х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-18 Н-2 Северная Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-18 Н-2 Северная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 01.10.2021 год
356950 | 317 | 2021-09-23 | 11 | 7 | 1.6359 | 2021-09-23 | 13 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло загнивание стойки опоры №39/12, с последующим падением опоры и перекрытием проводов, что привело к отключению В-10 кВ ф. Т-7 Каралон на ПС 110 Таксимо. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-7 Каралон от действия ТО на ПС 110 Таксимо, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 39/11-39/12 ВЛ-10 кВ ф. Т-7, вследствие схлеста проводов из-за падения опоры №39/12 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ Т-7 "Каралон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры № 39/12 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 01.11.2021 год
356950 | 318 | 2021-09-23 | 12 | 58 | 0.41934 | 2021-09-23 | 15 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошел пробой проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП-4-Ж7 Зактуй. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-4-Ж7 Зактуй, вследствие пробоя проходных изоляторов фаз "А" и "В", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходных изоляторов на ТП-4-Ж7 "Зактуй", TP010-0048342 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП-4-Ж7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.10.2021 год
356950 | 319 | 2021-09-23 | 13 | 6 | 0.29333 | 2021-09-23 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №119-120 ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты, что привело к обрыву и падению провода фазы "А". 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Жемчуг, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №119-120 ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты, в результате обрыва и падения провода фазы "А", из-за разрегулировки стрелы провеса провода при эксплуатации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ж-6 "Харбяты", Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролетах опор №119-120 ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 29.10.2021 год
356950 | 320 | 2021-09-23 | 14 | 12 | 0.041084 | 2021-09-23 | 16 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-5 Вышка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-4-Ж5 Красная поляна, из-за пробоя проходных изоляторов. Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 29.10.2021 год
356950 | 321 | 2021-09-23 | 15 | 32 | 4.4 | 2021-09-23 | 19 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь с отпайкой на ПС 35 кВ Жемчуг (КЖН-389), стало загнивание траверсы опоры №27/48, в результате чего произошло расщепление траверсы с последующим выпадением заварного болта и падением провода фазы "А" на землю. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Кырен, явилось однофазное замыкание на землю в результате падения провода фазы "А" в пролете опор №27/48-27/49 из-за загнивания и расщепления траверсы опоры №27/48 ВЛ-35 кВ Кырен-Жемчуг-Нилова пустынь (КЖН-389). (Фото прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ 35кВ Кырен-Жемчуг-Нилов пуст(КЖН-389), Опора пром.дер.ПД35-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену траверсы на опоре № 27/48 ВЛ-35 кВ КЖН-389. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ КЖН-389, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 год
356954 | 357 | 2021-09-18 | 13 | 40 | 0.0040831 | 2021-09-18 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-3 явился схлест проводов фазы "С" и "нулевого провода" в пролете деревянных опор на ж/б приставках № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2, из-за нарушения стрелы провеса провода фазы "С" 4.2 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных опор на ж/б приставках № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №2, в следствии схлеста проводов фазы "С" и "нулевого провода", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-Б-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-3 Ответственное лицо: Начальик Бичурского РЭС Быков В.С. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 от ТП-10/0,4 кВ ТП-11-Б-3 Ответственное лицо: Начальик Бичурского РЭС Быков В.С. 28.10.2021 год
356954 | 358 | 2021-09-22 | 20 | 33 | 0.0765 | 2021-09-22 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-10-С-5 явилось выпадение крюка с изолятором фазы "А" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №16/8, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "нулевого" провода, из-за высыхания верха опоры выше нормы. 4.1 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-10-С-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №16/7-16/9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-10-С-5, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" из тела промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №16/8, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "нулевого" провода, из-за высыхания верха опоры выше нормы при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание верха опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-С-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №16/8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10 С-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10 С-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 04.10.2021 год
356952 | 367 | 2021-09-23 | 23 | 8 | 0.016666 | 2021-09-23 | 23 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10 от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось междуфазное КЗ в ТП-1 М-10 "Мусорозавод" из-за попадания животного (крысы) на токоведущие части в РУ-10 кВ, вследствие чего произошло перегорание плавкой вставки в ячейке В-10-2Т. 4.13 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10 от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось междуфазное КЗ в ТП-1 М-10 "Мусорозавод" из-за попадания животного (крысы) на токоведущие части в РУ-10 кВ, вследствие чего произошло перегорание плавкой вставки в ячейке В-10-2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки, воздействие животных на ТП-1 М-10 "Мусороперерабатывающий завод", Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | Техническое мероприятие 1 На ТП-10 М-10 "Мусоразавод" заменить перегоревшую вставку в ячейке В-10-2Т. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.10.2021 год
356952 | 370 | 2021-09-19 | 18 | 19 | 0.455 | 2021-09-19 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Причиной ручного отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное короткое замыкание на ведомственной ТП-438-Г7 "Суранзан". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо председателю ДНТ "Суранзан" по не допущению аварийных ситуаций в сетях "Бурятэнерго". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.10.2021 год
356952 | 371 | 2021-09-23 | 20 | 56 | 0.004002 | 2021-09-23 | 21 | 0 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-458-С3 "Раздол" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ ф.1. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-458-С3 "Раздол" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз по току АВ-0,4 кВ на АВ-0,4 кВ ф.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-458-С3 "Раздол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 01.10.2021 год
356954 | 360 | 2021-09-23 | 8 | 8 | 1.0486 | 2021-09-23 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-4 явилось разрушение трубчатого разрядника марки РТ-10/0,5-7 фазы "С" на опоре №36/25/12/5, из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-4 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №36/25/12/5 ВЛ-10 кВ ф.Б-4, вследствие разрушение трубчатого разрядника марки РТ-10/0,5-7 фазы "С", из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение трубчатого разрядника из-за старения на ВЛ-10 кВ Б-4 "Бичура", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 05.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить демонтаж трубчатого разрядника фазы "С" на опоре №36/25/12/5 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену трубчатого разрядника фазы "С" на опоре №36/25/12/5 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурског РЭС Быков С.В. 22.10.2021 год
356954 | 361 | 2021-09-23 | 16 | 31 | 0.374 | 2021-09-23 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.БУ-3 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете одностоечных деревянных опор №255/56-255/57, из-за разрегулировки стрелы провеса провода. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.БУ-3 на ПС 35/10 кВ "Бургуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных опор №255/56-255/57 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Пролет: Оп №255/56 - Оп №255/57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №255/56-255/57 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 05.10.2021 год
356952 | 372 | 2021-09-22 | 22 | 6 | 0.067333 | 2021-09-23 | 4 | 50 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-1 на ТП-162-С7 явилось междуфазное КЗ, вследствие обрыва провода СИП-4*16 в пролете опор №27-27/1 по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 из-за разрушения ж/б приставки опоры №27 при проезде крупногабаритного автотранспорта стороннего лица в пролете опор №27-27/1. 4.14 Причиной отключения АВ-1 на ТП-162-С7 явилось междуфазное КЗ, вследствие обрыва провода СИП-4*16 в пролете опор №27-27/1 по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 из-за разрушения ж/б приставки опоры №27 при проезде крупногабаритного автотранспорта стороннего лица в пролете опор №27-27/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода СИП-4*16 в пролете опор №27-27/1, разрушение ж/б приставки опоры №27/1 ВЛ-0.4 кВ ф1, сторонние организации на ВЛ-0,4КВ Ф№1 от ТП-162-С7, Пролет: Опора № 27 - Опора № 27/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки опоры №27/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-162-С7. Выполнить ремонт провода СИП-4*16 в пролете опор №27-27/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 08.10.2021 год
356952 | 373 | 2021-09-23 | 9 | 7 | 0.27 | 2021-09-23 | 11 | 49 | 3.4.12.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-6 на ПС 110 кВ"Онохой" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов и обрыва шлейфа ф. "В" от КЛ на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. О-6 ПС 110 кВ "Онохой", вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-6 на ПС 110 кВ"Онохой" явилось междуфазное замыкание из-за схлёста проводов и обрыва шлейфа ф. "В" от КЛ на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. О-6 ПС 110 кВ "Онохой", вследствие воздействия ветровых нагрузок на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре №1, ветер на ВЛ-10 кВ О-6 "Ст.Онохой", Пролет: - Опора № 1ф. О-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ"Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. О-6 от ПС 110 кВ"Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.10.2021 год
356950 | 275 | 2021-09-02 | 22 | 1 | 0.0952 | 2021-09-03 | 0 | 49 | 3.4.8.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 36/28-36/29 ВЛ-10 кВ ф. БР-1, от действия МТЗ произошло отключение В-10 кВ ф. БР-1 Посольск на ПС 35 кВ Большая-Речка. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-1 Посольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая-Речка, стало междуфазное замыкание ф. "А" и ф. "В", возникшее в пролете опор №36/28-36/29 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, вследствие перекрытия проводов, в результате падения дерева на провода ВЛ. Падение дерева произошло из-за несанкционированной рубки лесных насаждений неустановленными лицами. Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Пролет: Опора №36/28 - Опора №36/29 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.БР-1 Посольск Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 2. Подать заявление в полицию для установления виновных лиц. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.10.2021 год
356950 | 288 | 2021-09-04 | 10 | 17 | 0.0019839 | 2021-09-04 | 10 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Хулугайша от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание возникшее на ВЛ-10 кВ ф. М-9 Хулугайша (ведомственная ВЛ) из-за схлёста проводов в пролете опор №40-41. Акт технологического нарушения прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 08.10.2021 год
356950 | 289 | 2021-09-04 | 14 | 54 | 0.84735 | 2021-09-04 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля от опоры № 43 до опоры №44 ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4 Татаурово, переход через ж/д пути, что привело к ее пробою и повреждению изоляции. 4.1 Причиной отключения В-10 ф. ТТ-4 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №43 ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4 Татаурово в результате повреждения кабельной муфты, кабельной вставки переход через ж/д пути, в результате пробоя изоляции из-за старения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ВЛ-10 кВ ТТ-4 "Татаурово", 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену кабельной муфты на опоре № 43 ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4 Татаурово Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 08.10.2021 год
356950 | 290 | 2021-09-04 | 17 | 38 | 0.037116 | 2021-09-04 | 19 | 49 | 3.4.10 Из-за нахождения останков туши животного (барана) вблизи ВЛ, произошло скопление и присаживания птиц (ворон) на провода ВЛ. В результате присаживания птиц (вороны) на провода фаз "А", "В" произошло междуфазное перекрытие через тело птицы, вследствие чего произошло отключение В-10 кВ ф. Ул-4 Кучегэр. Фото прилагается. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ул-4 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Улюнхан, стало междуфазное замыкание через тело птицы, возникшее в пролете опор №68-68/1 ВЛ-10 кВ ф. Ул-4 Кучегэр, в результате присаживания птиц (ворон) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-10 кВ Ул-4 "Кучегэр", Пролет: Опора №68 - Опора №68/1 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф. Ул-4 Кучегэр. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 08.10.2021 год
356952 | 344 | 2021-09-05 | 10 | 30 | 0.0030835 | 2021-09-05 | 11 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-091-К2 от действия защит явилось междуфазное К.З. из-за провиса фазного провода в пролетах опор №4-8, вследствие разрегулировки провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-091-К2 от действия защит явилось междуфазное К.З. из-за провиса фазного провода в пролетах опор №4-8, вследствие разрегулировки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода в пролетах опор №4-8. на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-091-К2, Пролет: Оп№4 ТП-091-К2 - Оп№5 ТП-091-К2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №4-8 Ф. 1 от ТП-091-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф. 1 от ТП-091-К2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.09.2021 год
356952 | 345 | 2021-09-04 | 14 | 28 | 0.072999 | 2021-09-04 | 16 | 54 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. И-2 на ПС 110/10 кВ «Исинга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» на спусках от РТП-208-И2 к ТП-208-И2, вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром. 4.17 Причиной отключения В-10 ф. И-2 на ПС 110/10 кВ «Исинга» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» на спусках от РТП-208-И2 к ТП-208-И2, вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на спусках от РТП-208-И2 к ТП-208-И2 наброс куска проволоки на ВЛ-10 кВ И-2 "Исинга", Спуск к ТП-208-И2 | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс со спусков от РТП-208-И2 к ТП-208-И2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.09.2021 год
356950 | 291 | 2021-09-06 | 16 | 49 | 0.002667 | 2021-09-06 | 17 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-9 Хулугайша от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание, возникшее на ВЛ-10 кВ ф. М-9 Хулугайша (ведомст. ВЛ) из-за схлёста проводов в пролете опор №40-41. Акт технологического нарушения прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 08.10.2021 год
356954 | 338 | 2021-09-02 | 21 | 31 | 0.29599 | 2021-09-02 | 22 | 45 | 3.4.10 Причиной отключения 1Т на ПС "Боргой" явилось попадание кошки на шинный мост 10 кВ между 1Т и ячейкой В-10-1Т. Причиной отключения В-108 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108 явилось попадание кошки на шинный мост 10 кВ между 1Т и ячейкой В-10-1Т на ПС 110 кВ "Боргой". 4.4 Причиной отключения 1Т действием ДЗТ на ПС 110 кВ "Боргой" явилось междуфазное замыкание, возникшее на шинном мосту 10 кВ между 1Т и ячейкой В-10-1Т, вследствие попадания кошки. Причиной отключения В-108 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108 действием 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ "Селендума" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее по причине работы ОД-КЗ-110-1Т от ДЗТ на ПС 110 кВ "Боргой", из-за попадания кошки на шинный мост 10 кВ между 1Т и ячейкой В-10-1Т на ПС 110 кВ "Боргой". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание кошки на шинный мост 10 кВ между 1Т и ячейкой В-10-1Т на ПС "Боргой", АК-10-1250/20 | Техническое мероприятие 1 Провести диагностику трансформатора 1Т на ПС 110 кВ "Боргой" Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Коломейцев И.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести диагностику ТСН-1 на ПС 110 кВ "Боргой" Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Коломейцев И.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести диагностику опорных и проходных изоляторов 10 кВ 1Т ПС 110 кВ "Боргой" Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Коломейцев И.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести диагностику шинного моста 10 кВ В-10-1Т ПС 110 кВ "Боргой" Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЮЭС Коломейцев И.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 5 Провести проверку РЗА 1Т ПС 110 кВ "Боргой" Ответственное лицо: Начаьник СРЗА ПО ЮЭС Мостовской Е.А. 30.09.2021 год
356950 | 292 | 2021-09-07 | 10 | 49 | 0.009163 | 2021-09-07 | 10 | 54 | 3.4.7.3 При повышении нагрузки по номинальному току в сети ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-К8 Поликлиника, аварийно отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия теплового расцепителя на ТП-16-К8 Поликлиника стало увеличение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ, что привело к прогреву биметаллической пластины и отключению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по номинальному току на ТП-16-К8 Поликлиника, VN004-00089751-001 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-К8 Поликлиника. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить тепловизионное обследование электрооборудования ТП-16-К8 Поликлиника Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.10.2021 год
356950 | 293 | 2021-09-08 | 16 | 41 | 0.59001 | 2021-09-08 | 18 | 39 | 3.4.10 В результате посадки птицы на опорные изоляторы РТП-8-Бл3, произошло междуфазное перекрытие через тело птицы, с последующим отключением В-10 кВ ф. Бл-3 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баянгол. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Бл-3 Борогол от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баянгол, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-8-Бл3, вследствие попадания птицы на опорные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ-10кВ Бл-3 Борогол | Организационное мероприятие 1 1. Произвести осмотр РТП-8-Бл3 на ВЛ-10 кВ ф.Бл-3 Борогол. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 08.10.2021 год
356954 | 342 | 2021-09-04 | 18 | 7 | 0.59583 | 2021-09-04 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи" явился обрыв шлейфа фазы "С" на РТП-15-О-3, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи" на ПС 110 кВ Окино Ключи действием МТЗ явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-15-О-3 ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи", вследствие обрыва шлейфа марки А-25 фазы "С", из-за износа в процессе длительной эксплуатации при порывах бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва шлейфа фазы "С" на ТП-15-О-3, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на РТП-15-О-3 ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.10.2021 год
356952 | 346 | 2021-09-06 | 13 | 20 | 0.198 | 2021-09-06 | 16 | 38 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. Ч-2 "Могсохон" на ПС 35 кВ "Чесан" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения опор №251/32, 251/33, 251/34 из-за воздействия грозовых перенапряжений (попадание молнии в опоры, расщепление опор). 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Ч-2 "Могсохон" на ПС 35 кВ "Чесан" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения опор №251/32, 251/33, 251/34 из-за воздействия грозовых перенапряжений (попадание молнии в опоры, расщепление опор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опор, атмосферные воздействия (гроза) на ВЛ-10 кВ ф.Ч-2 "Могсохон", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных промежуточных опор № 251/32, 251/33, 251/34 ВЛ-10 кВ ф. Ч-2 "Могсохон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ч-2 "Могсохон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 17.09.2021 год
356950 | 294 | 2021-09-09 | 18 | 41 | 0.0015 | 2021-09-09 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошёл схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-1-Р7 БРИГАДА. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 от действия защит на ТП-1-Р7 БРИГАДА, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Р7 "БРИГАДА", Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Р7 БРИГАДА Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Р7 БРИГАДА. Ответственное лицо: Фролов А.П. 29.10.2021 год
356950 | 295 | 2021-09-09 | 20 | 41 | 1.49 | 2021-09-09 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло падение опоры №160 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, с последующим отключением В-10 кВ ф. Н-3 АЗС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Н-3 АЗС от действия МТЗ на ПС 35 кВ Нижнеангарск, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №160-161 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, вследствие схлеста проводов, в результате падения опоры № 160 имеющей недопустимой степени загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ Н-3 "АЗС", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №160 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.10.2021 год
356954 | 343 | 2021-09-07 | 14 | 35 | 0.378 | 2021-09-07 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-12 явился схлест проводов фазы "С" и "В" в пролете промежуточных железобетонных опор №4-5, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.ГО-12 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете железобетонных опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.ГО-12, вследствие схлеста проводов фазы "С" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С" и "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С" на ВЛ-10 кВ ГО-12 "Водокачка", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф.ГО-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.09.2021 год
356952 | 347 | 2021-09-07 | 14 | 3 | 0.041001 | 2021-09-07 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 Т-3 "Пестерево" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «В», возникшее вследствие обрыва вязки провода на опоре №59 с дальнейшим падением провода на землю в пролете опор №58-60. 4.2 Причиной отключения В-10 Т-3 "Пестерево" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «В», возникшее вследствие обрыва вязки провода на опоре №59 с дальнейшим падением провода на землю в пролете опор №58-60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №59 с дальнейшим падением провода на землю в пролете опор №58-60 на ВЛ-10 ф. Т-3 "Пестерево", VS010-0005321 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ-10 Т-3 «Пестерево» от ПС 110 кВ "Тарбагатай" замену вязки провода ф."В", на опоре №59 и регулировку провода ф. "В" в пролётах опор №58-60. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Т-3 «Пестерево» от ПС 110 кВ "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 17.09.2021 год
356952 | 349 | 2021-09-03 | 9 | 6 | 0.15 | 2021-09-03 | 9 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-386 "Сибиряк" явилось междуфазное КЗ, вследствие схлеста проводов, приведшее к перегоранию плавкой вставки на Р-0,4-4 по фазе "С". 4.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-386 "Сибиряк" явилось междуфазное КЗ, вследствие схлеста проводов, приведшее к перегоранию плавкой вставки на Р-0,4-4 по фазе "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, перегорание плавкой вставки на TP010-0052646, ТП-386 "Сибиряк" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену перегоревшей плавкой вставки на Р-0,4-4 от ТП-386 БВС-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.09.2021 год
356950 | 296 | 2021-09-10 | 9 | 10 | 0.375 | 2021-09-10 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-М3 Бригада, произошло перекрытие проводов и отгорание нулевого провода в пролете опор № 3-4, что привело отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-11-М3 Бригада, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия провода веткой дерева, растущего вне просеки, с последующим отгоранием нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-М3 "Бригада", Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-М3 Бригада Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 18.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-М3 Бригада, с выявлением деревьев, растущих вне просеки и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 18.10.2021 год
356952 | 350 | 2021-09-10 | 0 | 3 | 0.038101 | 2021-09-10 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Т-17 «Н.Жирим» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю ф. А-0, вследствие повреждения разрядника 10 кВ ф. "A" на ТП-7 Т-17 "Калинина". 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 ф. Т-17 «Н.Жирим» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю ф. А-0, вследствие повреждения разрядника 10 кВ ф. "A" на ТП-7 Т-17 "Калинина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника 10 кВ ф. "A" на ТП-7 Т-17 "Калинина" на ТП-7 Т-17 "Калинина", ОПН-РВ-10/12,6/5/150 УХЛ1 (Липецк.ЭЗ) фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника 10 кВ ф. "A" на ТП-7 Т-17 "Калинина". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 21.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф. Т-17 "Н. Жирим". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 17.09.2021 год
356952 | 351 | 2021-09-10 | 22 | 49 | 0.023001 | 2021-09-10 | 23 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2 Т-13 "Заводская" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя с. Тарбагатай, ул. Заводская, д. 9 кв. 2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Тарбагатай, ул. Заводская, д. 9 кв. 2 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 27.09.2021 год
356952 | 352 | 2021-09-11 | 11 | 45 | 0.087 | 2021-09-11 | 14 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 Т-3 «Пестерево» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное короткое замыкание ф. "A" и "B" кабельной муфты на опоре №1, вследствие нарушения изоляции кабельной муфты под воздействием атмосферных осадков (дождь). 4.12 Причиной отключения В-10 Т-3 «Пестерево» на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное короткое замыкание ф. "A" и "B" кабельной муфты на опоре №1, вследствие нарушения изоляции кабельной муфты под воздействием атмосферных осадков (дождь). На ТП-1 Т-3 "Калтус" разрушен проходной изолятор 10 кВ ф. "A". Однофазное короткое замыкание на землю ф. "A" кабельной муфты подключенной к ЛР-1 Т-3 на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание ф. "A" и "B" кабельной муфты на опоре №1, вследствие нарушения изоляции кабельной муфты на ВЛ-10 кВ Т-3 "Пестерево", Кабель силовой АСБ-10 3х70; Разрушение проходного изолятора 10 кВ ф. "A" на ТП-1 Т-3 "Калтус", TP010-0002141; Однофазное короткое замыкание на землю ф. "A" кабельной муфты подключенной к ЛР-1 Т-3 на опоре №17, вследствие нарушения изоляции кабельной муфты на ВЛ-10 кВ Т-3 "Пестерево", Кабель силовой АПвВнг(А)-LS-10 3х70/25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 Т-3 «Пестерево». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 11.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора 10 кВ ф. "A" на ТП-1 Т-3 "Калтус". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Т-3 «Калтус» от ПС 110/35/10 "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену кабельной муфты 10 кВ подключенной к ЛР-1 Т-3 на опоре №17. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 11.10.2021 год
356954 | 344 | 2021-09-06 | 14 | 8 | 0.46723 | 2021-09-06 | 16 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Шн-1 "Шанага" явился обрыв шлейфа фазы "С" на РТП-2-Шн-1, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Шн-1 "Шанага" на ПС 35/10 кВ Шанага явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-2-Шн-1 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1 "Шанага", вследствие обрыва шлейфа марки А-25 фазы "С", из-за износа в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа марки А-25 фазы "С" из-за износа провода на ТП-2-Шн-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на РТП-2-Шн-1 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1 "Шанага". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шн-1 "Шанага". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.09.2021 год
356950 | 297 | 2021-09-11 | 16 | 43 | 0.010666 | 2021-09-11 | 17 | 15 | 3.4.8.2 В результате проезда под проводами стороннего автотранспорта Toyota Coaster (г/н М936ОЕ75) с установленным крупногабаритным багажником (высота более 0,5 м) у дома №13 по ул. Патархеева с. Хужир произошел, обрыв провода в пролете опор №9-10 и дальнейший излом и падение опор №10,11,12,13,14 в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-50-О2 Хужир1 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 от действия защит на ТП-50-О2 Хужир1, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов, из-за обрыва проводов в результате воздействия стороннего автотранспорта. У дома №13 по ул. Патархеева с. Хужир при проезде крупногабаритного автотранспорта произошел, обрыв проводов в пролете опор №9-10 и дальнейший излом и падение опор №10,11,12,13,14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-О2 "Хужир1", Опора ПН-3Д; падение опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-О2 "Хужир1", Опора ПН-3Д; падение опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-О2 "Хужир1", Опора ПН-3Д; падение опоры №13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-О2 "Хужир1", Опора ПН-3Д; падение опоры № 14 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-О2 "Хужир1", Опора ПН-3Д; обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-О2 "Хужир1", Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опор №10, №11, №12, №13, №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-О2 Хужир1 Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт проводов в пролете опор №9 - 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-50-О2 Хужир1. Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Получить справку в полиции с номером КУСП. Ответственное лицо: Батуев Б.Д-Ц. 21.10.2021 год
356950 | 298 | 2021-09-11 | 22 | 17 |  | 2021-09-11 | 22 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. Т-11 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной КЛ (ООО "Тимлюйский цементный завод") в результате неисправности электродвигателя у потребителя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1) Направить и подписать Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго". Ответственное лицо: Фролов А.П. 21.09.2021 год
356950 | 299 | 2021-09-12 | 10 | 6 | 0.371 | 2021-09-12 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-5 Корсаково на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стал обрыв провода фазы "В", вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-5 Корсаково от действия МТЗ на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №40-41, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием фазы "А", вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ БК-5 "Корсаково", Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.10.2021 год
356954 | 345 | 2021-09-06 | 20 | 4 | 0.057 | 2021-09-06 | 21 | 58 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-16-Н-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №№6/1/1-6/1/1/1; 6/1/1/1-6/1/1/2; 6/1/1/1-6/1/1/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, с последующим обрывом проводов марки А-25 фазы "А", "В", "С" и "нулевого" провода, вследствие повреждения стойки опоры №6/1/1/1, из-за наезда автомобиля сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №6/1/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-16-Н-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №6/1/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-16-Н-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 18.09.2021 год
356954 | 346 | 2021-09-07 | 20 | 36 | 1.7314 | 2021-09-07 | 21 | 52 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ц-2 на ПС 35/10 кВ Цолга явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор 136-137 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2, из-за наброса металлической проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие постороннего предмета в пролете опор №136-137 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 18.09.2021 год
356952 | 353 | 2021-09-09 | 15 | 11 | 0.43001 | 2021-09-09 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось повреждение концевой муфты на оп. №14/4, вследствие пробоя изоляции в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось повреждение концевой муфты на оп. №14/4, вследствие пробоя изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поврждение концевой муфты, старение на ВЛ-6 кВ ф.Г-9 "Горки", ААБлУ -10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж концевой соединительной муфты на оп.№14/4 ф. Г-9 от ПС 35/6кВ "Грязнуха". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 22.09.2021 год
356954 | 347 | 2021-09-11 | 6 | 28 |  | 2021-09-11 | 6 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) явился пробой 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №232, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №232 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "В", из-за старения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой 3-го от траверсы изолятора фазы "В" из-за старения на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №232 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №232 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 15.10.2021 год
356954 | 348 | 2021-09-12 | 15 | 16 | 0.51099 | 2021-09-12 | 17 | 42 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 КЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-646 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу г. Гусиноозерск, 6 микрорайон, д. 8. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр КЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-646 на предмет повреждения от пожара. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 19.09.2021 год
356954 | 349 | 2021-09-12 | 20 | 55 | 0.00625 | 2021-09-12 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-1, в результате нагрева контакта фазы "А", из-за ослабления контакта. 4.13 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя на АВ-1, вследствие нагрева контакта фазы "А", из-за ослабления болтового соединения фазы "А" на АВ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ТПтх-3-19, TP010-0002933 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подтяжку контактов на АВ-1 ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-19 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.09.2021 год
356952 | 355 | 2021-09-11 | 14 | 2 | 0.13458 | 2021-09-11 | 19 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Харгана-Оронгой" (ХО-349) действием МТЗ явилось однофазное КЗ на землю из-за повреждения штыревого изолятора фазы "В" на ж/б опоре №32, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Харгана-Оронгой" (ХО-349) действием МТЗ явилось однофазное КЗ на землю из-за повреждения штыревого изолятора фазы "В" на ж/б опоре №32, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Назрушение изолятора ШФ-35, гроза на ВЛ-35 кВ Оронгой-Харгана (ХО-349), Опора анк. мет.У35-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-35кВ Харгана-Оронгой (ХО-349). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену штыревого изолятора ВЛ-35кВ Харгана-Оронгой (ХО-349) на опоре №32. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 24.09.2021 год
356952 | 356 | 2021-09-12 | 11 | 29 | 0.66675 | 2021-09-12 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Заиграево тяг – Заигр (ЗТЗ-348) действием ТО на ПС 35 кВ "Заиграево" явилось внутреннее межвитковое замыкание ТН-35-1 ф. "А", приведшее к его разрушению и приближению на недопустимое расстояние ошиновки ТН-35-1 ф. "А" к ТН-35-1 ф. "В". 4.2 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Заиграево тяг – Заигр (ЗТЗ-348) действием ТО на ПС 35 кВ "Заиграево" явилось внутреннее межвитковое замыкание ТН-35-1 ф. "А", приведшее к его разрушению и приближению на недопустимое расстояние ошиновки ТН-35-1 ф. "А" к ТН-35-1 ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ТН-35-1 ф. "А", старение изоляции на ПС "Заиграево", PS035-000038 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТН-35-1 ф. "А", "В", "С" ПС 35 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания вновьустановленных ТН-35-1 ф. "А", "В", "С" ПС 35 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытания ТН-35-2 на ПС 35 кВ "Заиграево". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 31.10.2021 год
356954 | 350 | 2021-09-11 | 12 | 57 | 1.484 | 2021-09-11 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.И-7 разрушение разрядника марки РВО-10 фазы "А" на ТП-11-И-7, из-за старения. 4.1 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 6 кВ" на ПС 110 кВ Инкурская явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТП-11-И-7, вследствие разрушения разрядника марки РВО-10 фазы "А", из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в процессе эксплуатации. на ТП-11-И7, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж разрядника фазы "А" на ТП-11-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 23.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-11-И-7. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта замену разрядника фазы "В" на ТП-11-И-7 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.06.2022 год
356952 | 357 | 2021-09-08 | 9 | 43 | 0.053084 | 2021-09-08 | 11 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-187-ВТ8 явилось замыкание на землю у потребителя по адресу с. Верхние-Тальцы ул. Октябрьская д.16, вследствие замыкания фазы с нулевым проводом внутри жилого дома из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю по адресу с. Верхние-Тальцы, ул.Октябрьская д.16 о не допущении эксплуатации электропроводки в жилом доме с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.09.2021 год
356952 | 359 | 2021-09-12 | 10 | 10 |  | 2021-09-12 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-29-И3 "Школа ВИ" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ф. 1 ТП-29-И3 "Школа ВИ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.09.2021 год
356952 | 360 | 2021-09-12 | 11 | 32 | 0.0175 | 2021-09-12 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-79-И6 "Поселок Ключи" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ф. 1 ТП-79-И6 "Поселок Ключи ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.09.2021 год
356950 | 269 | 2021-08-22 | 14 | 18 | 0.36493 | 2021-08-22 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 159 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон с последующим схлестом проводов и отключением В-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон на ПС 35 кВ Сорок. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, стало междуфазное замыкание фазы "С" и "В", возникшее на опоре № 159 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, в результате обрыва вязки провода фазы "В" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Пролет: Опора № 159 - Опора № 160, VS010-0007599-002-3160 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №159 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 24.09.2021 год
356950 | 270 | 2021-08-22 | 21 | 16 | 0.34 | 2021-08-22 | 22 | 58 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ Сибизмир. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 26.09.2021 год
356954 | 324 | 2021-08-22 | 17 | 49 | 0.006 | 2021-08-22 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПт-4-2 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов фазы "А" и "В". 4.2 Причиной аварийного отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТПт-4-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Т-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПт-4-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПт-4-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.09.2021 год
356950 | 271 | 2021-08-23 | 9 | 51 | 0.41666 | 2021-08-23 | 11 | 56 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании "МУП Городские сети". Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 26.09.2021 год
356950 | 272 | 2021-08-23 | 17 | 50 | 0.043 | 2021-08-23 | 19 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных условий произошел пробой изоляции проходного изолятора фазы "В" на ТП-5-М6 Хуса. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Могойто, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-5-М6 Хуса, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "В", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП-5-М6 Хуса, TP010-0000624 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-5-М6 Хуса. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 27.09.2021 год
356950 | 273 | 2021-08-23 | 18 | 37 | 0.0004995 | 2021-08-23 | 18 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошёл схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-БР1 СЕЛЬСОВЕТ. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-БР1 СЕЛЬСОВЕТ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, в результате схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-БР1 "СЕЛЬСОВЕТ", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-БР1 СЕЛЬСОВЕТ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-БР1 СЕЛЬСОВЕТ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2021 год
356954 | 326 | 2021-08-22 | 22 | 10 | 0.14 | 2021-08-23 | 0 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТПго-1-1 явилось перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/3-4/4 ветками деревьев при воздействии порывов ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТПго-1-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие перекрытия проводов фаз "А" и "В" ветками деревьев при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-ГО-1 ф.2, Пролет: Опора № 4/3 - Опора № 4/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТПго-1-1. Ответственное лицо: Начальник Гсиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТПго-1-1. Ответственное лицо: Начальник Гсиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.09.2021 год
356954 | 327 | 2021-08-23 | 23 | 55 | 0.009 | 2021-08-23 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-6/0,4 кВ ТП-478 явилось перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16, 12/4-12/6 ветками деревьев, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-6/0,4 кВ ТП-478 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №15-16, 12/4-12/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "В" ветками деревьев под воздействием порывов ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ от ТП-478 ф.2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16; Перекрытие проводов ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ от ТП-478 ф.2, Пролет: Опора № 12/4 - Опора № 12/5; Перекрытие проводов ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ от ТП-478 ф.2, Пролет: Опора № 12/5 - Опора № 12/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор 15-16, 12/4-12/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-478. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.09.2021 год
356950 | 274 | 2021-08-24 | 18 | 23 | 0.020833 | 2021-08-24 | 20 | 28 | 3.4.8.1 В результате проведения работ ООО "Регистр Ангоя", произошел обрыв проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф. А-2 Очистные, что привело к междуфазному замыканию, с последующим отключением В-10 кВ ф. А-2 Очистные от действия ТО на ТП-1-А5,А8 Ангоя. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-2 Очистные от действия ТО на ТП-1-А5,А8 Ангоя, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф. А-2 Очистные, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва фаз "А" и "В" в результате воздействия стороннего автокрана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ А-2 "Очистные", Пролет: Опора 4-5 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену дефектного участка провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф. А-2 от ТП-1-А5,А8 Ангоя. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Направить заявление в МВД о факте повреждения ВЛ и привлечения виновных лиц к ответственности. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 03.09.2021 год
356952 | 333 | 2021-08-24 | 16 | 45 | 0.016667 | 2021-08-24 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 на ТП-Геолог Н-8 явилось повреждение АВ-2, вследствие нарушения электрической изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 на ТП-Геолог Н-8 явилось повреждение АВ-2, вследствие нарушения электрической изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ, старение на ТП-Геолог Н-8, TP010-0050308-16-01-02-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП-Геолог Н-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-Геолог Н-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.09.2021 год
356952 | 334 | 2021-08-24 | 21 | 3 | 0.12166 | 2021-08-24 | 23 | 29 | 3.4.8.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Северный" явилось междуфазное замыкание в пролете опор №93-94, вследствие схлеста проводов ф. "В" и ф. "С" с последующим обрывом провода ф."С" при проезде крупногабаритного автотранспорта стороннего лица. 4.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Северный" явилось междуфазное замыкание в пролете опор №93-94, вследствие схлеста проводов ф. "В" и ф. "С" с последующим обрывом провода ф."С" при проезде крупногабаритного автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С", сторонние лица на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный", Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ф. "С" в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Внести в план капитального ремонта 2022г. замену опоры № 93. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.12.2021 год
356952 | 337 | 2021-08-24 | 11 | 43 | 0.31432 | 2021-08-24 | 12 | 24 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Х7 "Хоринск" от МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз на ТП-150-Х7 из-за попадания птицы на ЭУ. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Х7 "Хоринск" от МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз на ТП-150-Х7 из-за попадания птицы на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ ф.Х-7 "Хоринск", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х7 "Хоринск". 2. Убрать птицу с ТП-150-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 03.09.2021 год
356954 | 330 | 2021-08-22 | 21 | 25 | 0.016665 | 2021-08-22 | 21 | 45 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-24-П-2 явилось однофазное замыкание фазы "В" и "нулевого" проводов, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3, из-за несанкционированного подключения набросом токоприемников к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-24-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-24-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.08.2021 год
356950 | 276 | 2021-08-26 | 9 | 8 | 2.7301 | 2021-08-26 | 10 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и неблагоприятных метеоусловий произошел пробой проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП-5-Б5 Советская-2, что привело к отключению В-10 кВ ф. 5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баргузин. В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло перекрытие опорных изоляторов в ячейке В-10-3Т ПС 110 кВ Баргузин. Причиной отключения В-10-3Т от действия ДЗ на ПС 110 кВ Баргузин, стало воздействие дугового разряда, возникшего в ячейке В-10-3Т в результате перекрытия опорных изоляторов при протекании тока КЗ из-за повреждения на ТП-5-Б5 Советская-2. Так как отключение В-10-3Т не устранило замыкание, то были созданы условия для работы МТЗ-110-3Т с действием на отключение В-35-3Т, и включение КЗ-110-3Т. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131) от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на ПС 110 кВ Баргузин в результате включения КЗ-110-3Т. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-5-Б5 Советская-2, в результате пробоя проходных изоляторов фаз "А", "В", "С". Причиной отключения В-10-3Т от действия ДЗ на ПС 110 кВ Баргузин, стало воздействие дугового разряда, возникшего в ячейке В-10-3Т в результате перекрытия опорных изоляторов при протекании тока КЗ из-за повреждения на ТП-5-Б5 Советская-2. Так как отключение В-10-3Т не устранило замыкание, то были созданы условия для работы МТЗ-110-3Т с действием на отключение В-35-3Т, и включение КЗ-110-3Т. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131) от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на ПС 110 кВ Баргузин в результате включения КЗ-110-3Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорных изоляторов на ПС 110/35/10 кВ "Баргузин", ВМГ-133-1000-20 с ПП-67; пробой проходных изоляторов на ТП-5-Б5 Советская-2, TP010-0000077 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опорно-стержневой изоляции полюсов выключателя ВМГ-133 фаз "А", "В", "С" ячейка В-10-3Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену полюсов выключателя ВМГ-133 фаз "А", "В", "С" ячейка В-10-3Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить очистку от сажи, оплавлений стенок ячейки, ошиновки выключателя, опорно-стержневой изоляции шин 10 кВ, трансформаторов тока 10 кВ ячейка В-10-3Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить замену вторичных цепей В-10-3Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Орлов М.Г. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 5 5. Выполнить послеаварийную проверку защиты МТЗ, диф. защиты и дуговой защиты на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Орлов М.Г. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 6 6. Проверить уставки срабатывания В-10-3Т на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Орлов М.Г. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 7 7. Провести высоковольтные испытания трансформаторов тока 10 кВ, опорно-стержневой изоляции, проходных изоляторов, яч. В-10-3Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Поломошин А.П. 06.10.2021 годТехническое мероприятие 8 8. Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП-5-Б5 Советская-2. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 9. Включить в план технического обслуживания на 2022г проведение испытаний секции шин 6 кВ КРУН-6 кВ, 10 кВ КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Поломошин А.П. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 10. Подать аварийную заявку на проведение технического обслуживания ячеек 6 кВ, КРУН 6 кВ, ячеек 10 кВ, КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Баргузин. Ответственное лицо: Куликов Д.В. 17.09.2021 год
356950 | 277 | 2021-08-26 | 10 | 59 | 0.325 | 2021-08-26 | 13 | 9 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на проходные изоляторы фаз "А", "В" ТП-8-Б5 ДРСУ-2, произошло междуфазное перекрытие, с последующим отключением В-10 кВ ф. Б-5 Баргузин-2. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Баргузин, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-8-Б5 ДРСУ-2, вследствие попадания птицы на проходные изоляторы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-8-Б5 "ДРСУ-2", TP010-0000064 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ПК-10 кВ на ТП-8-Б5 ДРСУ-2. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Баргузин-2. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 01.10.2021 год
356950 | 278 | 2021-08-26 | 14 | 26 |  | 2021-08-26 | 14 | 26 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-2 Неляты на ПС 35 кВ Муя, стала заявка главы администрации Каларского района В.П. Васянович, для безопасности населения с. Неляты для защиты людей от поражения электрическим током из-за поднятия уровня воды в реке Витим. В зоне подтопления 34 опоры, угрозы падения опор нет. Фото и письмо от главы администрации прилагается к акту. | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты, после снижения уровня воды в реке Витим. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 29.10.2021 год
356950 | 279 | 2021-08-26 | 18 | 31 | 1 | 2021-08-26 | 18 | 43 | 3.4.8.5 При проведении оперативных переключений персоналом АО «Селенгинский ЦКК» произошла потеря цепей напряжения ТН-110-1 (оборудование в собственности и на обслуживании у АО «Селенгинский ЦКК»), были отключены автоматические выключатели 1АВ-01 и 2АВ-01 в шкафу ТН-1-110. В результате произошло ложное срабатывание 1 зоны ДЗ на отключение ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Селенга-тяговая I цепь (СС-121) НАПВ от тока нагрузки, условий для срабатываний не было, КЗ на регистрограмме не зафиксировано. НАПВ. При включении ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Селенга-тяговая I цепь (СС-121) произошло повреждение катушки соленоида включения. 4.4 Причиной отключения В-121 от 1 ст. ДЗ на ПС 220 кВ СЦКК, стала неправильная работа РЗА из-за потери цепей напряжения ТН-110-1 (оборудование в собственности и обслуживании «Селенгинский ЦКК») при переключениях оперативным персоналом. Были отключены 1АВ-01 и 2АВ-01 в шкафу ТН-1-110. В результате произошло ложное срабатывание 1 зоны ДЗ на отключение ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Селенга-тяговая I цепь (СС-121) от тока нагрузки, условий для срабатываний не было, КЗ на регистрограмме не зафиксировано. При включении ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК - Селенга-тяговая I цепь (СС-121) произошло повреждение катушки соленоида включения. Направлено письмо Заместителю генерального директора - главному инженеру АО "Селенгинский ЦКК" А.Л.Черниговскому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление катушки соленоида включения на ПС 220 кВ СЦКК | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену катушки соленоида включения В-121 на ПС 220 кВ СЦКК. Ответственное лицо: Лебедев Д.О. 07.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Направить письмо Заместителю генерального директора - главному инженеру АО "Селенгинский ЦКК" А.Л.Черниговскому о расследовании ТН. Ответственное лицо: Осеев Р.Г. 07.09.2021 год
356954 | 331 | 2021-08-22 | 18 | 38 | 0.12334 | 2021-08-22 | 21 | 6 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-1 "Хулдат" явился схлест проводов фазы" А" и "С", вследствие обрыва вязок фаз "А" и "С", из-за нааклона промежуточной деревянной опоры №68, по причине подъема уровня воды в реке Армачка и подмывания опоры №68. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-1 "Хулдат" действием МТЗ на ПС 35 кВ Нарын явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №67-69, вследствие схлеста и обрыва вязок проводов фазы" А" и "С", из-за наклона промежуточной деревянной опоры №68, по причине подъема уровня воды в реке Армачка и подмывания опоры №68. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №68 на ВЛ-10 кВ Н-1 "Хулдат", Опора П10-7ДБ; Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ Н-1 "Хулдат", Пролет: Опора № 67 - Опора № 68; Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ Н-1 "Хулдат", Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж опоры №68 ВЛ-10 кВ ф.Н-1 "Хулдат". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1 "Хулдат". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 10.09.2021 год
356954 | 332 | 2021-08-22 | 17 | 22 | 0.235 | 2021-08-22 | 19 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга" действием МТЗ на ПС 35 кВ Нурта явилось падение верха деревянной опоры с укосом №365, вследствие загнивания выше нормы. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга" действием МТЗ на ПС 35 кВ Нурта явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №364-366, вследствие падения верха деревянной опоры с укосом №365, вследствие загнивания выше нормы и воздействия порывов бокового порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение верха опоры №365 на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену одностоечной деревянной опоры №365 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 01.09.2021 год
356952 | 338 | 2021-08-25 | 15 | 7 | 0.0061328 | 2021-08-25 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф. 2 на ТП-3 К-3 "Заезд" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,4 кВ у потребителя с. Надеино, ул. Школьная, д. 7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Надеино, ул. Школьная, д. 7 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 10.09.2021 год
356952 | 339 | 2021-08-26 | 5 | 50 |  | 2021-08-26 | 5 | 50 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ" Медведчиково - Иволга" (МИ-159) явилось однофазное КЗ на землю на металлической промежуточной опоре №11, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17 Причиной отключения ВЛ 110 кВ" Медведчиково - Иволга" (МИ-159) явилось однофазное КЗ на землю на металлической промежуточной опоре №11, вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОЗЗ, воздействие птиц на ЭУ на ВЛ-110 кВ Медведчиково – Иволга (МИ-159), Опора пром. мет.П220-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110кВ "Медведчиково - Иволга" (МИ-159). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 08.09.2021 год
356952 | 340 | 2021-08-28 | 11 | 16 | 0.0525 | 2021-08-28 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кижинга -Вознесеновка (КВ-343) явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре №202, вследствие старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Кижинга -Вознесеновка (КВ-343) явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "В" на промежуточной железобетонной опоре №202, вследствие старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора, старение на ВЛ-35 кВ Кижинга-Вознесеновка (КВ-343), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 35 кВ КВ-343. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену штыревого изолятора на промежуточной железобетонной опоре №202 ф. "В" ВЛ 35 кВ КВ-343. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 03.09.2021 год
356954 | 333 | 2021-08-27 | 14 | 55 | 0.0018 | 2021-08-27 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-11 Т-5 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной аварийного отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-11 Т-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-Т-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТП-11 Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ ТП-11 Т-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.09.2021 год
356950 | 280 | 2021-08-29 | 10 | 41 | 0.0065835 | 2021-08-29 | 12 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-11-К3 Дацан, стала заявка МЧС для тушения возгорания надворных построек м. "Табан Аршан" д.1. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 30.09.2021 год
356950 | 281 | 2021-08-29 | 16 | 56 | 0.085005 | 2021-08-29 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Т-21 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Таловка, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1 из-за повреждения кабельной муфты (ведомств. ООО «Варистор»). Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1) Составить Акт о воздействии сторонней организации. (ООО Варистор). Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 07.10.2021 год
356954 | 334 | 2021-08-22 | 22 | 44 | 2.1066 | 2021-08-23 | 1 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная" явилось разрушение изолятора неподвижного ножа фазы "А" на РТП-1-И-9, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.16 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная" на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-1-И-9, вследствие разрушения изолятора неподвижного ножа фазы "А" и схлестом провода фазы "А" с проводом фазы "В", из-за старения изоляции в процессе эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора неподвижного ножа фазы "А" на ВЛ-6 кВ ф. И-9 "Лермонтова-Набережная", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора неподвижного ножа фазы "А" на РТП-1 И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 30.09.2021 год
356950 | 282 | 2021-08-30 | 11 | 26 | 0.14 | 2021-08-30 | 11 | 47 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-3056 кВ КР-3056 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало нарушение изоляции между проводами ВЛ из-за воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. 4.12 Причиной отключения В-3056 кВ КР-3056 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание на ВЛ-35 кВ КР-3056 из-за воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ, с дальнейшим обрывом провода на опоре №12. Замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. Грозозащитный трос подвешен в пролете опор №1-7, 187-192, длина троса 4,2 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферного перенапряжения и обрыв провода на ВЛ 35кВ Кабанск-Ранжурово (КР-3056), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 11-13 ВЛ-35 кВ Кабанск-Ранжурово (КР-3056). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2) Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства на опоре №12 ВЛ-35 кВ Кабанск-Ранжурово (КР-3056). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3) Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Кабанск-Ранжурово (КР-3056). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 17.09.2021 год
356950 | 283 | 2021-08-30 | 12 | 14 | 0.77499 | 2021-08-30 | 14 | 49 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных метеоусловий (ветер, гроза), произошло попадание молнии в опору №124 (ЛР-2-К3) вследствие чего произошло разрушение изолятора фазы "В" ЛР-2-К3 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово с дальнейшим падением провода. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-3 действием МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", возникшее на опоре № 124 (ЛР-2-К3) ВЛ-10 кВ ф. К-3, вследствие пробоя изолятора фазы "В" ЛР-2-К3 из-за попадания молнии в опору №124 с дальнейшим падением провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы В на ВЛ-10 кВ К-3 "Колесово", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1) Произвести замену изолятора фазы "В" ЛР-2-К3 на опоре № 124 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-3 Колесово после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.10.2021 год
356950 | 284 | 2021-08-30 | 15 | 42 | 0.1275 | 2021-08-30 | 18 | 15 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта в районе ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-К3 Малое Колесово, произошло прямое попадание молнии в опору №8. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действий защит на ТП-8-К3 Малое Колесово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-К3 Малое Колесово, вследствие перекрытия между проводами в результате прямого попадания молнии в опору №8 из-за воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-К3 "М. КОЛЕСОВО", Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-К3 Малое Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-К3 Малое Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 07.10.2021 год
356950 | 285 | 2021-08-30 | 16 | 20 | 0.003333 | 2021-08-30 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-6 от действия МТЗ на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание из-за повреждения внутри ТП-1Б-З-6 (ведомственная ВЧ-7628), вследствие неисправности трансформатора. Акт о воздействие сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Подписать Акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Куколев А.А. 08.10.2021 год
356950 | 286 | 2021-08-30 | 21 | 59 | 0.0015 | 2021-08-30 | 22 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ш5 Жил. Массив, стало однофазное замыкание, возникшее у потребителя по адресу с. Шергино, ул. Степная д. 1. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Ш5 Жил. Массив, стало однофазное замыкание, возникшее у потребителя по адресу с. Шергино, ул. Степная д. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение у потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Ш5 "Жил.Массив", Спуск № | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-1-Ш5 Жил. Массив. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Направить письмо собственнику повреждённого оборудования по вопросу некачественной эксплуатации по адресу с.Шергино, ул. Степная д. 1. Ответственное лицо: Фролов А.П. 08.10.2021 год
356954 | 335 | 2021-08-28 | 20 | 3 | 0.2115 | 2021-08-28 | 22 | 18 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.БЛ-4 "Большой Луг" явился наброс постороннего предмета - проволоки на спуски 10 кВ к ТП-10/0,4 кВ ТП-1-БЛ-4. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.БЛ-4 "Большой Луг" действием МТЗ на ПС 110 кВ Большой Луг явилось междуфазное замыкание, возникшее на спусках 10 кВ к ТП-10/0,4 кВ ТП-1-БЛ-4, вследствие наброса постороннего предмета - проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ на ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4 "Большой Луг" | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет со спусков к ТП-10/0,4 кВ ТП-1-БЛ-4 по ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4 "Большой Луг". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4 "Большой Луг". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.09.2021 год
356952 | 342 | 2021-08-30 | 13 | 47 |  | 2021-08-30 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Онохой - Курба (ОК-139) явилось однофазное КЗ из-за пробоя изоляции ф. "А" на промежуточной металлической опоре №214 по ВЛ 110 кВ Курба-Удинск (КУ-110), вследствие старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Онохой - Курба (ОК-139) явилось однофазное КЗ из-за пробоя изоляции ф. "А" на промежуточной металлической опоре №214 по ВЛ 110 кВ Курба-Удинск (КУ-110), вследствие старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. (ВЛ 110 кВ Курба-Удинск (КУ-110) выполнена в габаритах 220 кВ, в гирлянде изоляторов 14 шт., необходимости замены изоляции нет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции, старение на ВЛ-110 кВ Курба -Удинская (КУ-110), Опора пром. мет.П220-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110кВ Курба-Удинск (КУ-110). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 08.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземления опоры №214 ВЛ-110кВ Курба-Удинск (КУ-110). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2021 год
356954 | 336 | 2021-08-29 | 9 | 15 | 0.1975 | 2021-08-29 | 15 | 50 | 3.4.8.5 Причиной оперативного отключения вручную ТП-10/0,4 кВ ТП-12 "Наушки" явилась заявка ЕДДС (затопление территории частного сектора). | Техническое мероприятие 1 При понижении уровня воды, ввести в работу ТП-10/0,4 кВ ТП-12 "Наушки". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ ТП-12 "Наушки". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 02.10.2021 год
356950 | 287 | 2021-08-31 | 9 | 57 | 0.037666 | 2021-08-31 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло падение опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-Т3 Клубная имеющей недопустимую степень загнивания у основания. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-20-Т3 Клубная, стало однофазное замыкание, Клубная, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие падения опоры № 7, имеющую недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-Т3 "Клубная", Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-20-Т3 Клубная. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-20-Т3 Клубная, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 01.10.2021 год
356952 | 343 | 2021-09-01 | 7 | 51 | 0.0064998 | 2021-09-01 | 8 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-С8 от действия защит явилось однофазное К.З. в результате касания веток фазного провода и 0-го проводов в пролете опор №2/5/1-2/5/4. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф3 от ТП-175-С8 от действия защит явилось однофазное К.З. в результате касания веток фазного провода и 0-го проводов в пролете опор №2/5/1-2/5/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток фазного провода и 0-го проводов в пролете опор №2/5/1-2/5/4 на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП-175-С8, Пролет: Оп№2/5/1 ТП-175-С8 - Оп№2/5/3 ТП | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2/5/1-2/5/4 Ф3 от ТП-175-С8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.09.2021 год
356954 | 337 | 2021-09-01 | 16 | 30 | 0.06 | 2021-09-01 | 17 | 42 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП 2-П-2 явился наезд стороннего автотранспорта на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №8. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП 2-П-2 явилось однофазное замыкание фазы "А" и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате наезда стороннего автотранспорта на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд стороннего автотранспорта на опору №8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-П-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-2-П-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-2-П-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В 06.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В 13.09.2021 год
356954 | 339 | 2021-08-31 | 11 | 36 | 0.16334 | 2021-08-31 | 12 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-385 ВЛ-35 кВ Боргой - Ичетуй БИ-385 явилось разрушения 1 от провода изолятора марки ПС-70 и следов перекрытия на 1 от траверсы изоляторе марки ПС-70 фазы "В", а так же следы перекрытия на 1 и 2 изоляторе марки ПС-70 от траверсы фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре № 106, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения В-385 ВЛ-35 кВ Боргой - Ичетуй БИ-385 действием МТЗ на ПС-35/10 кВ "Инзагатуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре № 106, вследствие разрушения 1 от провода изолятора марки ПС-70 и следов перекрытия на 1 от траверсы изоляторе марки ПС-70 фазы "В", а так же следы перекрытия на 1 и 2 изоляторе марки ПС-70 от траверсы фазы "С", из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 от провода изолятора марки ПС-70 и следов перекрытия на 1 от траверсы изоляторе марки ПС-70 фазы "В", следы перекрытия на 1 и 2 изоляторе марки ПС-70 от траверсы фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре № 106 на ВЛ-35 кВ Боргой – Ичётуй (БИ-385), Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-35 кВ Боргой -Ичетуй БИ-385 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "В" и фазы "С" на железобетонной опоре № 106 ВЛ-35 кВ Боргой -Ичетуй БИ-385 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 08.10.2021 год
356954 | 340 | 2021-09-02 | 18 | 9 | 1.6871 | 2021-09-02 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай" явился обрыв вязки провода фазы "В" марки АС-35 на промежуточной железобетонной опоре №199/43/3 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай", из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай" действием МТЗ на ПС 35 кВ "Цолга" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №199/43/2-199/43/4 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай", вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В" по причине обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №199/43/3, из-за потери механической прочности провода при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ Ц-2 "Шаралдай", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №199/43/3 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 15.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 08.10.2021 год
356954 | 341 | 2021-08-31 | 12 | 51 | 1.7266 | 2021-08-31 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. ДК-4 "Дунда-Киреть" явился обрыв проводов в пролете опор №15/16-15/17, из-за падения дерева. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Дк-4 "Дунда-Киреть" на ПС 35 кВ Дунда-Киреть явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №15/16-15/17 ВЛ-10 кВ ф.Дк-4 "Дунда-Киреть", вследствие падения сухого дерева и обрыва проводов марки А-35 фаз "А", "В", "С" ВЛ 10 кВ ф.Дк-4 "Дунда-Киреть" при порывах бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вроводов фазы "А", "В", "С" на ВЛ-10 кВ ДК-4 "Дунда-Киреть", Пролет: Опора №15/16 - Опора №15/17 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж проводов марки А-35 в пролете опор №15/16-15/17 ВЛ-10 кВ ф.ДК-4 "Дунда-Киреть". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести уборку ДКР в пролете опор №15/16-15/17 ВЛ-10 кВ ф.ДК-4 "Дунда-Киреть". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Дк-4 "Дунда-Киреть". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.09.2021 год
356952 | 348 | 2021-09-02 | 20 | 15 | 0.195 | 2021-09-02 | 22 | 12 | 3.4.8.5 Причиной оперативного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-3 А-22 "Судостроитель" явилось короткое замыкание у потребителей ч/с по ул. Каютная, Якорная, Железная, Морская, Иллюминаторная, Литейная (затопление территории частного сектора). | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 АРЗ-22 "Судостроитель". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.09.2021 год
356950 | 253 | 2021-08-12 | 7 | 48 | 0.0495 | 2021-08-12 | 8 | 15 | 3.4.7.3 При падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф. Л-3 Шпал. цех, произошло междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 3-4 с последующим отключением В-6 кВ ф. Л-3 от действия ТО на ПС 110 кВ СЛПБ. 4.4 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-3 Шпал. цех от действия ТО на ПС 110 кВ СЛПБ, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-6 кВ ф. Л-3 Шпал. цех, в результате падения ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-6 кВ ф. Л-3 "Шпал. цех" (вед.), VS006-0003535 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку дерева с проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф. Л-3 Шпал. цех. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить расчистку просеки в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф. Л-3 Шпал. цех. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Л-3 Шпал, цех опоры № 1-19 на выявление деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 17.09.2021 год
356950 | 254 | 2021-08-12 | 14 | 54 | 1.222 | 2021-08-12 | 18 | 2 | 3.4.7.3 При падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок, произошло междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 3-4 с последующим обрывом вязки провода всех фаз и отключением В-6 кВ ф. Л-5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ СЛПБ. 4.4 Причиной отключения В-6 кВ ф. Л-5 Поселок от действия МТЗ на ПС 110 кВ СЛПБ, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-6 кВ ф. Л-5, в результате падения ветки дерева находящегося в охранной зоне ВЛ под воздействием порывов ветра, с последующим обрывом вязки провода фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фаз "А", "В", "С" на ВЛ-6 кВ Л-5 "Поселок", Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать ветку дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить расчистку просеки в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Л-5 Поселок опоры № 1-19 на выявление деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 18.09.2021 год
356950 | 255 | 2021-08-12 | 21 | 3 | 0.49584 | 2021-08-12 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло падение опоры № 147/9 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы имеющей недопустимую степень загнивания, с последующим отключением В-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы от действия МТЗ на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 147/8-147/9 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, вследствие схлеста проводов, в результате падения опоры № 147/9 имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-10 кВ ЗМ-3 "Торы", Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №147/9 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 17.09.2021 год
356950 | 256 | 2021-08-14 | 7 | 30 | 0.45034 | 2021-08-14 | 10 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий произошел пробой изолятора фазы "А" на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод, что привело к отключению В-10 кВ ф. БК-1 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Байкало-Кудара. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод от действия МТЗ на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод, вследствие пробоя изолятора фазы "А" с перекрытием на фазу "В", в результате потере изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ БК-1 "Маслозавод", Опора ОУП10-1Б | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-1 Маслозавод. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.09.2021 год
356950 | 257 | 2021-08-14 | 17 | 40 | 0.29167 | 2021-08-14 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных метеоусловий, под действием порывов ветра, произошёл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 311-312 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, что привело к отключению ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ. 4.2 Причиной отключения ЛВ-1-Т3 от действия МТЗ на ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 311-312 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В" под воздействием ветра до 10-12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест прводов на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха", Пролет: Оп №311 - Оп №312 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 311-312 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. Ответственное лицо: Сафонов В.В. 17.09.2021 год
356952 | 324 | 2021-08-15 | 0 | 40 | 0.025 | 2021-08-15 | 0 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось повреждение в сетях ОАО "Олимп". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ОАО "Олимп"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.09.2021 год
356950 | 258 | 2021-08-16 | 11 | 17 | 1.666 | 2021-08-16 | 14 | 33 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на проходной изолятор фазы "А" ТП-2-М3 Заречная, произошло однофазное замыкание на корпус через тело птицы, с последующим ручным отключением В-10 кВ ф. М-3. 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Монды, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-2-М3 Заречная, вследствие попадания птицы на проходной изолятор фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-2-М3 Заречная, TP010-0048366 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 17.09.2021 год
356952 | 326 | 2021-08-15 | 15 | 23 | 0.003501 | 2021-08-15 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-171-Н1 "Центральная" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-171-Н1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.08.2021 год
356950 | 249 | 2021-08-17 | 9 | 30 | 1.746 | 2021-08-17 | 12 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ТП-23-К6 Ул. освещение, в результате прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 19.09.2021 год
356950 | 259 | 2021-08-17 | 13 | 2 | 1.5555 | 2021-08-17 | 16 | 5 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на РТП-25-К4, произошло однофазное замыкание через тело птицы, с последующим ручным отключением В-10 кВ ф. К-4 на ПС 110 кВ Кырен. 4.4 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кырен, стало однофазное замыкание, возникшее на РТП-25-К4, вследствие попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-25-К4 "Алгак", TP010-0048379 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 17.09.2021 год
356950 | 260 | 2021-08-17 | 17 | 6 | 0.306 | 2021-08-17 | 19 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло загнивание стойки опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск, с последующим выпадением крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры, что привело к отключению В-10 кВ ф. А-3 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ахалик. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-3 Никольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Ахалик, стало междуфазное замыкание, возникшее в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ-10 кВ А-3 "Никольск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 09.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 09.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-3 Никольск, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 09.09.2021 год
356950 | 261 | 2021-08-18 | 2 | 8 | 0.003135 | 2021-08-18 | 4 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 83 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Зун-Мурино, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 83 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай, в результате пробоя изолятора фазы "С", вследствие потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ ЗМ-4 "Далахай", Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре № 83 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 17.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. Ответственное лицо: Сондонов Г.Д. 17.09.2021 год
356954 | 315 | 2021-08-12 | 18 | 16 | 0.28751 | 2021-08-12 | 20 | 11 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.НС-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1/8, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "В" птицей. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.НС-2 на ПС 35/10 кВ "Новоселенгинск" явилось междуфазное замыкание, возникшее на одностоечной деревянной опоре №1/8 ВЛ-10 кВ ф.НС-2, из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ВЛ-10 кВ НС-2 "Поселок", Опора 2А10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НС-2 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 год
356950 | 262 | 2021-08-18 | 9 | 17 |  | 2021-08-18 | 9 | 17 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 кВ от действия 2 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №215 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя 1 изолятора в подвесной гирлянде фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), явилось нарушение электрической изоляции, в результате пробоя 1 изолятора в подвесной гирлянде фазы "А" на опоре №215. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора на опоре №215 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 215 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 08.09.2021 год
356954 | 317 | 2021-08-11 | 20 | 52 | 0.079165 | 2021-08-11 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Ш-2 явился обрыв провода марки А-16 фазы "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 2-3, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-15-Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие обрыва провода марки А-16 фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра, из-за износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15-Ш-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кв ф№1 от ТП 15-Ш-2 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 24.08.2021 год
356954 | 318 | 2021-08-12 | 12 | 26 | 1.134 | 2021-08-12 | 15 | 35 | 3.4.12.3 Причиной ВЛ-10 кВ ф.Б-5 явилось разрушение штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "С", на анкерной опоре №21/10/1 РТП-6-Б-5, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-5 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной опоре №21/10/1 РТП-6-Б-5 ВЛ-10 кВ ф.Б-5, вследствие разрушения штыревого изолятора марки ШС-10 фазы "С", из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП 6-Б-5, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №21/10/1 РТП-6-Б-5 ВЛ-10 кВ ф.Б-5 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-5 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.08.2021 год
356950 | 263 | 2021-08-18 | 11 | 42 | 0.28833 | 2021-08-18 | 14 | 35 | 3.4.7.3 После выпадения обильных дождей, произошло поднятие грунтовых вод, что привело к размягчению грунта в болотистой местности и падению опоры №466 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, с последующим отключением В-10 кВ ф. У-6 Кумора на ПС 220 кВ Новый Уоян. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 Кумора от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало межфазное замыкание, возникшее в пролете опор №465-466 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, вследствие падения опоры № 466 из-за размягчения подтопленного грунта заболоченного участка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку опоры №466 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 16.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Включить в многолетний план ремонтов обваловку опор ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 08.12.2023 год
356952 | 327 | 2021-08-16 | 0 | 45 | 0.34827 | 2021-08-16 | 0 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие разрушения КС-140 ф. "В" из-за износа оборудования в процессе длительной эксплуатации (старение). 4.2 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие разрушения КС-140 ф. "В" из-за износа оборудования в процессе длительной эксплуатации (старение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение КС -140 ф. "В" на ПС 110/35/10кВ "Онохой" (старение) на ПС 110 кВ "Онохой", PS110-000054 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КС-140 ф. "В" на ПС 110/35/10кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ПС 110/35/10кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выпонить чистку изоляции ЛР-140 на ПС 110/35/10 кВ "Онохой". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 27.08.2021 год
356954 | 319 | 2021-08-13 | 17 | 36 | 0.057599 | 2021-08-13 | 19 | 44 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 ф.ТХ-2 явилось междуфазное замыкание на трансформаторе ТПтх-2-9 в результате перекрытия фаз "А" и "В" птицей. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.ТХ-2 на ПС 35/10 кВ Тохой явилось междуфазное замыкание, возникшее на баке трансформатора ТПтх-2-9, в результате перекрытия фаз "А" и "В" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ТП-ТХ-2-9, Трансформатор ТМ-100/10 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 год
356952 | 328 | 2021-08-18 | 14 | 21 | 1.17 | 2021-08-18 | 16 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-7 "ФКРС" от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание на ведомственной ТП-611-И7 "Маяк". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо председателю ДНТ Маяк о не допущению аварийных ситуаций в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.08.2021 год
356954 | 321 | 2021-08-13 | 18 | 26 | 0.0408 | 2021-08-13 | 21 | 3 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-1 явился пробой проходных изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фазы "В" и "С" на КРУН-10 кВ В-10-Н-1 ПС 35/10 кВ Нурта, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Н-1 на ПС 35/10 кВ Нурта явилось междуфазное замыкание, возникшее на КРУН-10 кВ В-10-Н-1 ПС 35/10 кВ Нурта, вследствие пробоя проходных изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фазы "В" и "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов фазы "В" "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ПС "Нурта", ПР-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фазы "В" и "С" В-10 кВ ф.Н-1 на ПС 35/10кВ Нурта. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 25.08.2021 год
356952 | 329 | 2021-08-18 | 18 | 1 | 0.34883 | 2021-08-18 | 20 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. К-1 "Сулхара" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции проходных изоляторов ф. "А" "В" "С" на КРН-10 кВ из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. К-1 "Сулхара" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции проходных изоляторов ф. "А" "В" "С" на КРН-10 кВ из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходных изоляторов ф. "А" "В" "С" на КРН-10 кВ на ПС "Кижинга", PS035-000055 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фаза "А","В", "С" В-10 ф. К-1 "Сулхара" ПС 35 кВ "Кижинга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ПС 35 кВ "Кижинга", КРУН-10 кВ ячейка В-10 ф. К-1 "Сулхара" ПС 35 кВ "Кижинга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 31.08.2021 год
356950 | 264 | 2021-08-19 | 23 | 5 | 2.0976 | 2021-08-20 | 2 | 28 | 3.4.8.5 При несанкционированном проведении работ в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 5 по вырубке тополей, произошло падение ветки на провода ВЛ-0,4 кВ с последующим междуфазным замыканием проводов. Причиной отключения В-10 ф. ТЕ-7 Еловка стало оплавление шинного моста 0,4 кВ на ТП-3-ТСТ6 Поселок на ВЛ-10 кВ ф. ТСТ-6 Старое Татаурово. Причиной оплавления шинного моста стало не срабатывание АВ-0,4кВ ф. 4 на ТП-3-ТСТ6 Поселок при междуфазном замыкании возникшем в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-3-ТСТ6 Поселок. 4.10 Причиной отключения В-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово, стало междуфазное замыкание возникшее при падении веток дерева на провода ВЛ в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-3-ТСТ6 Поселок, при проведении несанкционированной вырубки тополей, что привело к перекрытию низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата ТП-3-ТСТ6 Поселок при неотключении АВ-0,4 кВ ф. 4, выбросу масла через резиновые уплотнения низковольтных выводов силового трансформатора ТМ 400 кВА, с последующим перегоранием ПК-10 фаз "В" и "С" и отключением В-10 кВ ф. ТЕ-7 на ПС 220 кВ Татаурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-3-ТСТ6 "Поселок", Пролет: Оп №6 - Оп №6/1; оплавление контактов на ТП-3-ТСТ6 "Поселок", Автомат. выкл. АВМ-4С 400 А 3p; выброс масла на ТП-3-ТСТ6 "Поселок", Трансформатор ТМ-400/10; оплавление кабельного ввода на ТП-3-ТСТ6 "Поселок", Автомат. выкл. АВМ-15Н 1500 А | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата на ТП-3-ТСТ6 Поселок. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-3-ТСТ6 Поселок. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену ТМ-400/10 на ТП-3-ТСТ6 Поселок. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Убрать ветку дерева с проводов в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-3-ТСТ6 Поселок. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 5. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 03.09.2021 год
356954 | 322 | 2021-08-17 | 21 | 26 | 0.42251 | 2021-08-18 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Бу-3 явилось выпадение крюка с изолятором фазы "С" на опоре №35, из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бу-3 на ПС 35/10 кВ Бургуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №34-36 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "С" на опоре №35, в результате высыхания верха опоры при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором фазы "С" из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ ф. БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №35 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-3 Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 27.08.2021 год
356952 | 330 | 2021-08-16 | 14 | 31 | 0.011499 | 2021-08-16 | 14 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-4 К-3 "Козлова" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ абонента, с. Надеино, ул. Ленина, 98. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Надеино, ул. Ленина, 98 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 30.08.2021 год
356952 | 331 | 2021-08-19 | 15 | 57 | 0.043335 | 2021-08-19 | 16 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-6 Т-1 "ОВД" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,4 кВ абонента, с. Тарбагатай, ул. Пролетарская, 16-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Тарбагатай, ул. Пролетарская, 16-1 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 03.09.2021 год
356950 | 265 | 2021-08-20 | 12 | 50 | 0.406 | 2021-08-20 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошел схлест проводов в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ж-5 Вышка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Жемчуг, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ж-5 "Вышка", Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 24.09.2021 год
356950 | 266 | 2021-08-20 | 13 | 20 | 0.10257 | 2021-08-20 | 16 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №22/4-22/5 ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 с последующим выпадением крюка фазы "С" из тела опоры №22/4. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ш-5 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №22/4-22/5 ВЛ-10 кВ ф. Ш-5, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра с последующим выпадением крюка фазы "С" из тела опоры №22/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадением крюка с изолятором на ВЛ-10 кВ Ш-5 "Быково", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену крюка фазы "С" на опоре № 22/4 ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 Быково. Ответственное лицо: Фролов А.П. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 Быково. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.09.2021 год
356950 | 267 | 2021-08-21 | 10 | 24 | 1.6217 | 2021-08-21 | 12 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. С-3 от действия МТЗ в РУ-5, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании (ОАО "Селенгинский ЦКК"). Исходящее письмо прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику ОАО "Селенгинский ЦКК" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.09.2021 год
356950 | 268 | 2021-08-21 | 14 | 10 | 0.062332 | 2021-08-21 | 16 | 0 | 3.4.10 В результате попадания птицы (вороны) на траверсу опоры №25 между фазами "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф. КЯ-3 Красный Яр, произошло междуфазное перекрытие изоляции через тело птицы, что привело к отключению В-10 кВ ф. КЯ-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Красный яр. Фото прилагается. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. КЯ-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Красный яр, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 25, в результате присаживания птицы на траверсу опоры с последующим перекрытием через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ-10 кВ КЯ-3 "Красный Яр", Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. КЯ-3 Красный Яр. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.09.2021 год
356954 | 323 | 2021-08-21 | 17 | 29 | 0.026366 | 2021-08-21 | 19 | 22 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 ф.Тх-5 явилось перекрытие на корпус шины 10 кВ фазы "В" между ПР-10 кВ фазы "В", возникшее на ТПтх-5-1, из-за воздействия птицы. 4.4 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ Тохой явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на ТПтх-5-1, в результате перекрытия на корпус шины 10 кВ фазы "В" между ПР-10 кВ фазы "В" и трансформатором птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ТПтх-5-1, ТР010-0003053 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу на ТПтх-5-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Тх-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.08.2021 год
356954 | 325 | 2021-08-21 | 1 | 6 |  | 2021-08-21 | 1 | 6 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-147 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Никольская (МН-147) явилось перекрытие первого от траверсы изолятора фазы "А" марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №107. 4.4 Причиной отключения В-147 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Никольская (МН-147) действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 к В Мухоршибирь явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №107, вследствие перекрытия первого от траверсы изолятора фазы "А" марки ПС-70, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого от траверсы изолятора фазы "А" на ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская(МН-147), Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену первого от траверсы изолятора фазы "А" на опоре №107 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Никольская (МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Никольская (МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на опоре №107 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Никольская (МН-147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2021 год
356954 | 328 | 2021-08-18 | 16 | 32 | 0.067669 | 2021-08-18 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-17-П-2 явилось перекрытие проводов ветками дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8/1-8/1/1 при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-17-П-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8/1-8/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1, в результате перекрытия проводов ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-17-П-2, Пролет: Опора № 8/1 - Опора № 8/1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку ДКР в пролете опор №8/1-8/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-17-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-17-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.09.2021 год
356954 | 329 | 2021-08-19 | 22 | 50 | 0.38333 | 2021-08-20 | 6 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-2-Б-5 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара по адресу с.Бичура ул.Советская, 22. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-2-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 25.09.2021 год
356952 | 335 | 2021-08-16 | 20 | 34 | 0.24532 | 2021-08-16 | 21 | 6 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. Х7 "Хоринск" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз "А" и "В" из-за наброса отрезка провода на РТП-150-Х7 неизвестными лицами. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Х7 "Хоринск" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз "А" и "В" из-за наброса отрезка провода на РТП-150-Х7 неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода, сторонние лица на ВЛ-10 кВ ф.Х-7 "Хоринск", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс постороннего предмета на РТП-150-Х7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х7 "Хоринск". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.08.2021 год
356952 | 336 | 2021-08-18 | 11 | 11 | 0.080499 | 2021-08-18 | 13 | 52 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. У5 "Баян Гол" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз "В" и "С" из-за излома верха опоры №121. 4.1 Причиной отключения В-10 ф. У5 "Баян Гол" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз "В" и "С" из-за излома верха опоры №121. Излом верха деревянной опоры №121 произошел из-за превышения допустимых параметров загнивания древесины (опора №121 входит в перечень опор подъем на которые запрещен). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение параметров загнивания древесины, излом верха опоры на ВЛ-10 кВ ф.У-5 "Баян-Гол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №121 по ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.08.2021 год
356954 | 320 | 2021-08-15 | 12 | 30 | 0.0048501 | 2021-08-15 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-10/0,4 кВ ТП-1-НС-2 явилось повреждение АВ-2 марки ВА 57-35 160А в РУ-0,4 кВ. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-10/0,4 кВ ТП-1-НС-2 явилось однофазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие повреждения АВ-2 марки ВА 57-35 160А, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-2 на ТП-1-НС2, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-2 на ТП-10/0,4 кВ ТП-1-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ ТП-1-НС-2. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.09.2021 год
356950 | 246 | 2021-08-07 | 14 | 5 | 0.45867 | 2021-08-07 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян от действия МТЗ на ведомственной ПС 220 кВ Новый Уоян, явился пробой проходных изоляторов фазы "А" и "В" на ТП-14/1 Промбазы котельной №2 (ведомственная). Причину перекрытия изоляторов собственник не сообщил. Письмо в ООО "Регистр Уоян" направлено 16.08.2021г, приложено к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.09.2021 год
356950 | 247 | 2021-08-07 | 14 | 5 | 0.63067 | 2021-08-07 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян от действия МТЗ на ведомственной ПС 220 кВ Новый Уоян, явился пробой проходных изоляторов фазы "А" и "В" на ТП-14/1 Промбазы котельной №2 (ведомственная). Причину перекрытия изоляторов собственник не сообщил. Письмо в ООО "Регистр Уоян" направлено 16.08.2021г, приложено к акту. | Организационное мероприятие 1 1. Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.09.2021 год
356952 | 308 | 2021-08-08 | 16 | 45 | 0.0093336 | 2021-08-08 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-6-ЛПК-4 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 10-15 м/с. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-6-ЛПК-4 явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2-3 из-за разрегулировки провода при порывах ветра до 10-15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-ЛПК-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-6-ЛПК-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 18.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-6-ЛПК-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.08.2021 год
356950 | 248 | 2021-08-08 | 18 | 58 |  | 2021-08-08 | 18 | 58 | 3.4.12.3 Перекрытие изоляторов в натяжной гирлянде фазы "В" на опоре №157/98 ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), вследствие воздействия грозовых перенапряжений в районе ВЛ. (Справка о погоде к акту прилагается). 4.4 Причиной отключения В-13 от действия 1з. ДЗ, 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Таксимо, явилось однофазное КЗ, возникшее в результате перекрытия 3-х изоляторов в натяжной гирлянде фазы "В" на опоре №157/98 ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13), вследствие прохождения грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ВЛ-110 кВ ТИ-13 Таксимо - Ирокинда, Опора пром. мет.П110-5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 157/98 ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Бурцев А.А. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену изоляторов на опоре № 157/98 ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13). Ответственное лицо: Бурцев А.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства на опоре № 157/98 ВЛ-110 кВ Таксимо-Ирокинда с отпайкой на ПС 110 кВ Кедровская (ТИ-13) разработать мероприятия по доведению до нормы. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 30.09.2021 год
356950 | 251 | 2021-08-09 | 14 | 50 | 1.197 | 2021-08-09 | 17 | 41 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 7-7/1 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск, с последующим отключением В-10 кВ ф. Б-5 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Брянская. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-5 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Брянская, стало междуфазное замыкание фазы "А" и "С", возникшее в пролете опор № 7-7/1 ВЛ-10 кВ ф. Б-5, в результате перекрытия проводов с последующим обрывом проводов из-за проезда крупногабаритной техники. Заявление в полицию подано. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ Б-5 "Брянск", Пролет: Опора №7 - Опора №7/1 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт проводов в пролете опор № 7-7/1 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.09.2021 год
356954 | 287 | 2021-08-07 | 5 | 19 | 0.002505 | 2021-08-07 | 5 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ганзурино на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.08.2021 год
356954 | 288 | 2021-08-07 | 10 | 35 | 0.44483 | 2021-08-07 | 13 | 25 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.НС-2 "Поселок" на ПС 35 кВ Новоселенгинск от МТЗ явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-10/0,4 кВ ТПнс-2-5, из-за наброса на 1Т постороннего предмета (пленки). | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие постороннего предмета с трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ТПнс-2-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НС-2 "Поселок". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.08.2021 год
356954 | 289 | 2021-08-07 | 23 | 57 | 0.01167 | 2021-08-08 | 0 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнс-5-9 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнс-5-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9-НС-5 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнс-5-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнс-5-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.08.2021 год
356954 | 290 | 2021-08-08 | 1 | 48 | 0.362 | 2021-08-08 | 4 | 49 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-4 "Залан" явилось повреждение стойки промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №144, 145 при воздействии атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Н-4 "Залан" действием МТЗ на ПС 35 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №143-146 ВЛ-10 кВ ф.Н-4 "Залан", вследствие схлеста проводов марки А-35 фаз "А", "В", "С", из-за разрушения верха стойки промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №144, 145, в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха стойки опоры на ВЛ-10 кВ Н-4 "Залан", Опора П10-7ДБ; Разрушение верха стойки опоры на ВЛ-10 кВ Н-4 "Залан", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №144, 145 ВЛ-10 кВ ф.Н-4 "Залан". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-4 "Залан". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.08.2021 год
356950 | 252 | 2021-08-11 | 8 | 58 | 0.76266 | 2021-08-11 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 108/7 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № № 108/7 ВЛ-10 кВ ф. К-3, вследствие пробоя изолятора фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ-10 кВ К-3 "Колесово", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №108/7 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-3 Колесово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.09.2021 год
356954 | 291 | 2021-08-07 | 2 | 6 | 0.47333 | 2021-08-07 | 5 | 26 | 3.4.12.3 Причина отключения ВЛ-10 кВ ф.К-7 явился пробой проходных изоляторов типа ИП-10/1000 фазы "А" и "В" на ЛВ-10-К-7, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причина отключения действием МТЗ В-10 ф.К-7 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на ЛВ-10-К-7, вследствие пробоя проходных изоляторов типа ИП-10/1000 фазы "А" и "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов фазы "А" и "В" на ЛВ-10-К-7 на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран", ВМП-10-630-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов ф."А" и "В" на ЛВ-10 К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 17.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 17.08.2021 год
356954 | 292 | 2021-08-09 | 14 | 4 | 0.105 | 2021-08-09 | 16 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-2 С-7 явился обрыв "нулевого" провода марки А-35 в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №5-6, из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору при воздействии порывов бокового ветра. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-2 С-7 явилось однофазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие обрыва "нулевого" провода марки А-35 , из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору под воздействия порывов бокового ветра и его схлеста с проводами фазы "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв "нулевого" провода на ВЛ-0,4 кВ №ф.1 от ТП-2-С-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт "нулевого" провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-2 С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-2 С-7. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.08.2021 год
356954 | 293 | 2021-08-09 | 23 | 25 | 0.014302 | 2021-08-09 | 23 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5 явилось перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ветками деревьев при воздействии порывов ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие перекрытия проводов фаз "А" и "В" ветками деревьев при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками ДКР на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-НТ-2 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.08.2021 год
356952 | 315 | 2021-08-07 | 10 | 18 | 0.014664 | 2021-08-07 | 10 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-78-И6 "Клуб Ключи" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-78-И6 "Клуб Ключи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.08.2021 год
356952 | 316 | 2021-08-07 | 9 | 3 | 0.0285 | 2021-08-07 | 10 | 0 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 БК-2 В-Склад явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ по ул.Ленина 37 с.Б-Куналей, вследствие схлеста нулевого и фазного провода из-за воздействия ветровой нагрузки на провода. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 БК-2 В-Склад явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ по ул.Ленина 37 с.Б-Куналей, вследствие схлеста нулевого и фазного провода из-за воздействия ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 БК-2 В-Склад, VN004-00020881 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 БК-2 В-Склад. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 17.08.2021 год
356954 | 295 | 2021-08-06 | 17 | 0 | 0.5254 | 2021-08-06 | 20 | 58 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Желтура" явился излом деревянных стоек промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №246, 247, 248, в результате попадания молнии во время прохождения грозового фронта. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Бу-2 "Желтура" действием МТЗ на ПС 110 кВ Бургултай явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №246-248 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Желтура", вследствие излома деревянных стоек опор №246, 247, 248, в результате попадания молнии во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Бу-2 "Желтура", Опора П10-7ДБ; Излом деревянной стойки опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Бу-2 "Желтура", Опора П10-7ДБ; Излом деревянной стойки опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Бу-2 "Желтура", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор №246, 247, 248 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Желтура". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Желтура". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 20.08.2021 год
356954 | 296 | 2021-08-10 | 17 | 10 | 0.0215 | 2021-08-11 | 0 | 20 | 3.4.8.1 Причиной перегорания ПР-0,4 кВ фазы "А", "В", "С" на Р-6 ТП-647 явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП-647, из-за повреждения кабеля марки АВБбШв 4х16 при проведении земляных работ подрядной сторонней организацией ООО Строительное управление №1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП-647. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр КЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП-647. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензию в ООО Строительное управление №1 по факту повреждения КЛ-0,4 кВ ф.№6 от ТП-647. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 год
356954 | 297 | 2021-08-10 | 17 | 10 | 0.48 | 2021-08-10 | 19 | 34 | 3.4.8.1 Причиной перегорания ПР-0,4 кВ фазы "А", "В", "С" на Р-8 ТП-647 явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-0,4 кВ ф.№8 от ТП-647, из-за повреждения кабеля марки АВБбШв 4х16 при проведении земляных работ подрядной сторонней организацией ООО Строительное управление №1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж соединительной муфты на КЛ-0,4 кВ ф.№8 от ТП-647 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр КЛ-0,4 кВ ф.№8 от ТП-647 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензию в ООО Строительное управление №1 по факту повреждения КЛ-0,4 кВ ф.№8 от ТП-647. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 год
356954 | 298 | 2021-08-07 | 1 | 5 |  | 2021-08-07 | 1 | 5 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-149 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149) явилось перекрытие первого от провода изолятора фазы "В" марки ПС-70, разрушение второго от провода изолятора фазы "С" марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №83. 4.4 Причиной отключения В-149 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149) действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №83, вследствие перекрытия первого от провода изолятора фазы "В" марки ПС-70, разрушения второго от провода изолятора фазы "С" марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого от провода изолятора фазы "В" и разрушение второго от провода изолятора фазы "С" на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену первого от провода изолятора фазы "В" и второго от провода изолятора фазы "С" на опоре №83 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №83 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура (МШБ-149). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.09.2021 год
356952 | 317 | 2021-08-07 | 12 | 45 | 0.03 | 2021-08-07 | 12 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-33-И3 "Гараж К" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ф. 3 ТП-33-И3 "Гараж К". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.08.2021 год
356952 | 318 | 2021-08-07 | 18 | 28 | 0.0225 | 2021-08-07 | 18 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-508-И7 "Улзыта" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ф.1 ТП-508-И7 "Улзыта". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.08.2021 год
356954 | 299 | 2021-08-08 | 12 | 8 | 0.24933 | 2021-08-08 | 13 | 23 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-1 "Михайловка-Улекчин" явилось падение промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №204, вследствие разлива реки Улекчин. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-1 "Михайловка-Улекчин" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Михайловка" явилось междуфазное замыкание проводов марки АС-35 фазы "А", "В", "С", возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №203-205 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Михайловка-Улекчин", вследствие падения опоры №204, из-за выпучивания из грунта опоры по причине разлива реки Улекчин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры на ВЛ-10 кВ ф. М-1 "Михайловка-Улекчин", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №204 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Михайловка-Улекчин". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Михайловка-Улекчин". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.08.2021 год
356954 | 300 | 2021-08-07 | 15 | 50 | 0.4875 | 2021-08-07 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-7-Т1 явился обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11, вследствие падения веток дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-7-Т1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие обрыва проводов фазы "А", "В", "С", вследствие падения веток дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-Т1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-7-Т1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Джидинского РЭС Борисов В.Л. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-7-Т1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Джидинского РЭС Борисов В.Л. 07.08.2021 год
356954 | 301 | 2021-08-08 | 12 | 2 | 0.37 | 2021-08-08 | 15 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-4 явился обрыв провода марки АС-35 фазы "В" в пролете промежуточных железобетонных опор №24-25, из-за износа провода в процессе эксплуатации. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-4 на ПС 35/10 кВ Нарын явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.Н-4, вследствие обрыва провода марки АС-35 фазы "В", из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору в процессе эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате износа на ВЛ-10 кВ Н-4 "Армак", Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №25 ВЛ-10 кВ ф.Н-4 "Армак". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 23.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-4 "Армак". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 23.08.2021 год
356952 | 319 | 2021-08-11 | 14 | 19 | 0.004 | 2021-08-11 | 14 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-8 Т-9 "ФКРС" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,4кВ у потребителя ИП Климентов. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Б-Ключи ИА Климентьев о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 20.08.2021 год
356952 | 320 | 2021-08-08 | 0 | 59 | 0.316 | 2021-08-08 | 3 | 37 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 Д-5 "Десятниково" на ПС 35/10 "Десятниково" явилось междуфаное замыкание, вследствие пробоя изолятора на опоре №35 фазы "В" из-за воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. 4.4 Причиной отключения В-10 Д-5 "Десятниково" на ПС 35/10 "Десятниково" явилось междуфаное замыкание, вследствие пробоя изолятора на опоре №35 фазы "В" из-за воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора, гроза на ВЛ-10 кВ Д-5 "Десятниково", Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на ВЛ-10 Д-5 "Десятниково" на опоре №35 фазы "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 21.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Д-5 "Десятниково" от ПС 35/10 "Десятниково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 21.08.2021 год
356952 | 321 | 2021-08-09 | 19 | 35 | 0.5415 | 2021-08-09 | 22 | 26 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 Т-13 "СПТУ" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «В» возникшее, вследствие разрушения изолятора на опоре №22. 4.2 Причиной оперативного отключения В-10 Т-13 "СПТУ" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы «В» возникшее, вследствие разрушения изолятора на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ-10 ф. Т-13 СПТУ, VS010-0005325 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре №22 фазы "В" ВЛ-10 Т-13 «СПТУ". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 21.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Т-13 «СПТУ» от ПС 110/35/10 "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 21.08.2021 год
356952 | 322 | 2021-08-11 | 14 | 2 | 0.056 | 2021-08-11 | 16 | 50 | 3.4.12.5 Причиной отключения В-10 ф. РП-2 "Ульдурга" от РП-10 кВ «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание ф. «А» и «В» из-за падения промежуточной опоры №14, вследствие выдавливания опоры из грунта(в перечне опор на которые запрещен подъем - отсутствует). 4.4 Причиной отключения В-10 ф. РП-2 "Ульдурга" от РП-10 кВ «Ульдурга» явилось междуфазное замыкание ф. «А» и «В» из-за падения промежуточной опоры №14, вследствие выдавливания опоры из грунта(в перечне опор на которые запрещен подъем - отсутствует). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выдавливание опоры из грунта на ВЛ-10 кВ РП-2 "Ульдурга", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры №14 ВЛ-10 кВ ф.РП-2 "Ульдурга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.РП-2 "Ульдурга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 24.08.2021 год
356954 | 302 | 2021-08-09 | 10 | 34 | 0.008684 | 2021-08-09 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.Больница явился обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №15/3, с последующим схлестом с проводом фазы "А", из-за износа шлейфа. 4.3 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.Больница на ПС 110 кВ "Гусиноозерская" явилось междуфазное замыкание, возникшее на железобетонной опоре №15/3 ВЛ-6 кВ ф.Больница, вследствие обрыва шлейфа марки АС-50 фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "А", из-за износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" из-за износа на ВЛ-6 кВ Г-6 "Больница", Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №15/3 ВЛ-6 кВ ф.Больница. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Больница Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.08.2021 год
356954 | 303 | 2021-08-07 | 12 | 6 | 1.2267 | 2021-08-07 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.А-1 "Алтачей" явилось перекрытие изоляции проходных изоляторов марки ИПУ-10 фаз "А", "В", "С" в ячейке КРУН-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Алтачей". 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф.А-1 "Алтачей" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Алтачей" явилось междуфазное замыкание, возникшее на КРУН-10 кВ, вследствие перекрытия изоляции проходных изоляторов марки ИПУ-10 фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10 кВ ф.А-1 "Алтачей" КРУН-10 кВ, из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проходных изоляторов на В-10 кВ ф.А-1 "Алтачей" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов марки ИПУ-10 фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10 кВ ф.А-1 "Алтачей" КРУН-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-1 "Алтачей". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.08.2021 год
356952 | 323 | 2021-08-09 | 12 | 31 | 4.95 | 2021-08-09 | 15 | 49 | 3.4.9.3 Причина отключения 2Т ПС "Мясокомбинат" - повреждение на вводах 35кВ 2Т ПС 35/6кВ Мясокомбинат в зоне действия защит В-35-2Т ТО (уст 600 А, 1,5сек) и МТЗ (100 А; 2,5 сек) (ДЗТ отсутствует), сработала ТО (работа РУ «ТО» на панели защит 2Т), выключатель не отключился в результате повреждения кабеля цепей управления В-35-2Т между панелью защит трансформатора 2Т и панелью управления. При замыкании выходных контактов РП защит и подаче оперативного тока в цепи отключения, перегорели предохранители(ПР-2, 500В; 6-15А) в следствии замыкания в кабеле. Повреждение гибкой ошиновки 35кВ (АС-150) произошло через 55 мс после возникновения КЗ на стороне НН 2Т, что менее суммарного времени срабатывания защит и отключения выключателя (570 мс), соответственно отказ в отключении выключателя В-35-2Т не явился причиной развития аварии (повреждения гибкой ошиновки 35кВ и отключения В-342 на ПС 220/110/35/27,5/10/6кВ Районная). | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-35 кВ Районная-Мясокомбинат с отпайкой на ПС 35 кВ Макбур (РМ-342). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 21.09.2021 год
356954 | 304 | 2021-08-07 | 16 | 15 | 0.50173 | 2021-08-07 | 19 | 47 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Е-2 "Елань" явилось выпадение крюков с изоляторами фазы "А" на промежуточных деревянных на ж/б приставках опорах №41-42, из-за повреждения верха опор при прохождении грозового фронта. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Е-2 "Елань" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Елань" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №40-43, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за выпадения крюков с изоляторами фазы "А" на промежуточных деревянных на ж/б приставках опорах №41, 42 при повреждении верха опор во время прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха опоры грозой на ВЛ-10 кВ Е-2 "Елань", Опора П10-7ДБ; Повреждение верха опоры грозой на ВЛ-10 кВ Е-2 "Елань", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену одностоечных промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №41, 42 ВЛ-10 кВ ф.Е-2 "Елань". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Е-2 "Елань". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.08.2021 год
356954 | 307 | 2021-08-08 | 8 | 35 | 0.35585 | 2021-08-08 | 9 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2 явилось перекрытие проводов ветками дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 на ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3, в результате перекрытия проводов ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1-Е-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-1-Е-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 20.08.2021 год
356954 | 308 | 2021-08-09 | 12 | 20 | 0.8775 | 2021-08-09 | 14 | 39 | 3.4.7.3 Причиной перегорания ПР-6 кВ фазы "А", "В", "С" на 2Т ТП-102 явилось междуфазное замыкание, возникшее на 2 секции шин 0,4 кВ, в результате пробоя опорных изоляторов 0,4 кВ типа ИО-1/2,5 фазы "А", "В", "С", из-за старения изоляции. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-102 явилось междуфазное замыкание, возникшее на 2 секции шин 0,4 кВ в результате пробоя опорных изоляторов 0,4 кВ фазы "А", "В", "С", с последующим перегоранием ПР-6 кВ фазы "А", "В", "С" на 2Т, из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции опорных изоляторов на ТП-102, TP006-0003828 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПР-6 кВ фазы "А", "В", "С" на 2Т ТП-102. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-102. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 18.09.2021 год
356954 | 310 | 2021-08-08 | 12 | 26 | 0.35833 | 2021-08-08 | 16 | 1 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Т-3 "В-Торей" явился схлест проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №25-27, из-за излома деревянной стойки опоры №26 во время прохождения грозового фронта. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Т-3 "В-Торей" действием МТЗ на ПС 110 кВ Торей явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №25-27, вследствие схлеста проводов фаз "А", "В", "С", из-за излома деревянной стойки опоры №26 при попадании молнии в опору во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ-10 кВ Т-3 "В-Торей", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной опоры №26 ВЛ-10 кВ ф.Т-3 "В-Торей". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3 "В-Торей". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 20.08.2021 год
356952 | 325 | 2021-08-08 | 11 | 34 | 0.02107 | 2021-08-08 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-195-А20 "Подснежник" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-195-А20 "Подснежник" Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.08.2021 год
356954 | 311 | 2021-08-11 | 7 | 49 | 0.56499 | 2021-08-11 | 9 | 42 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-2 явился обрыв шлейфа марки АС-35 фазы "С" на анкерной опоре №186 РТП-11-Д2, из-за износа провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-2 на ПС 110 кВ Джида явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной опоре №186 РТП-11-Д2, вследствие обрыва шлейфа марки АС-35 фазы "С" при воздействии порывов бокового ветра, из-за износа провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на РТП-11-Д2, из-за износа провода на ВЛ-10 кВ Д-2 "Джида", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа 10 кВ на опоре №186 РТП-11-Д2 ВЛ-10 кВ ф.Д-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 24.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 24.08.2021 год
356954 | 312 | 2021-08-11 | 1 | 56 | 0.16667 | 2021-08-11 | 3 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Т-3 явился пробой проходного изолятора мари ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 фазы "С", возникшее на КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Торей, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Т-3 "В-Торей" на ПС 110 кВ Торей явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Торей, из-за пробоя проходного изолятора мари ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 фазы "С", из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С", из-за старения на ПС "Торей", АК-10-1250/20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-3. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на КРУН-10 кВ В-10 кВ ф.Т-3 ПС 110 кВ Торей. Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 25.08.2021 год
356954 | 313 | 2021-08-08 | 13 | 4 | 0.34168 | 2021-08-08 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-2 явился схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №246/2-246/3, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.Н-2 на ПС 35/10 кВ "Нурта" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных одностоечных опор №246/2-246/3 ВЛ-10 кВ ф.Н-2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ ф. СН-2 "Енгорбой", Пролет: Опора № 246/2 - Опора № 246/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных опор № 246/2-246/3 ВЛ-10кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-2. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.08.2021 год
356954 | 314 | 2021-08-09 | 21 | 31 |  | 2021-08-09 | 21 | 31 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг явился пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "А", на промежуточной железобетонной опоре №92, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №92 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг, вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "А", из-за прохождения грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 24.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №92 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 01.10.2021 годТехническое мероприятие 3 выполнить замеры контура заземления на опоре №92 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи – Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 01.10.2021 год
356954 | 316 | 2021-08-10 | 9 | 20 | 0.095835 | 2021-08-10 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-31-О-4 явилось падение дерева на провода ВЛ в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-4, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за несвоевременной вырубки дерева. 4.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 от ТП-31-О-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", в результате падения дерева на провода ВЛ при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-О-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-31-О-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.08.2021 год
356950 | 226 | 2021-07-28 | 19 | 3 | 0.663 | 2021-07-28 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошло выпадение крюка фазы "С" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен с последующим схлестом проводов и отключением В-10 кВ ф. К-6 на ПС 110 кВ Кырен. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-6 Кырен от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание фазы "С", "В", возникшее на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен, в результате выпадении крюка фазы "С" из тела опоры, из-за недопустимого загнивания верха опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-10 кВ К-6 "Кырен", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж крюка на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 2 3. Включить в план ремонта замену опоры №45 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 30.11.2022 год
356950 | 227 | 2021-07-28 | 21 | 41 | 0.39334 | 2021-07-28 | 23 | 39 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных погодных условий и перепада температуры окружающего воздуха, произошло междуфазное замыкание, возникшее на кабельной воронке от РТП-23-С3 в сторону ТП-23-С3 Трактовая, вследствие пробоя изоляции из-за попадания влаги в кабельную воронку, в результате чего произошло отключение ВЛ-6 кВ ф. С-3 от действия ТО в РУ-5 на ПС 220 кВ СЦКК. 4.2 Причиной отключения В-6 кВ ф. С-3 от действия ТО в РУ-5 на ПС 220 кВ СЦКК, стало междуфазное замыкание, возникшее на кабельной воронке от РТП-23-С3 в сторону ТП-23-С3 Трактовая, вследствие пробоя изоляции из-за попадания влаги в кабельную воронку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-23-С3 Трактовая, Участок от РТП-23-С3 в сторону ТП-23-С3 Трактовая | Организационное мероприятие 1 1) Выполнить замену кабельной воронки от РТП-23-С3 в сторону ТП-23-С3 Трактовая. Ответственное лицо: Фролов А.П. 11.08.2021 год
356950 | 228 | 2021-07-29 | 13 | 43 | 0.59501 | 2021-07-29 | 15 | 40 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта в районе ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик, произошел пробой изоляции разрядников фазы "В" на ТП-5-О4 Детсад, ТП-8-О4 Школа-1, ТП-9-О4 Школа-2. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-4 Орлик на ПС 35 кВ Орлик действием МТЗ, стало междуфазное замыкание из-за пробоя изоляции разрядников фазы "В" ТП-5-О4 Детсад, ТП-8-О4 Школа-1, ТП-9-О4 Школа-2 в результате прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-5-О4 "Детсад", РВО-10 фВ; пробой изоляции на ТП-8-О4 "Школа-1", РВО-10 фВ; пробой изоляции на ТП-9-О4 "Школа-2", РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену разрядника фазы "В" на ТП-5-О4 Детсад. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену разрядника фазы "В" на ТП-8-О4 Школа-1. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену разрядника фазы "В" на ТП-9-О4 Школа-2. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.09.2021 год
356950 | 229 | 2021-07-29 | 17 | 0 | 0.236 | 2021-07-29 | 18 | 58 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных метеоусловий, произошло вспучивание грунта, выпирание и падение стойки опоры №173, наклон опоры №174 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск в болотистой местности. 4.14 Причиной отключения ЛВ-2-Н1 от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №173-174 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск, вследствие схлёста проводов из-за падения опоры №173 и наклона опоры №174 в результате выпирания стоек опор из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпирание и падение стойки опоры на ВЛ-10 кВ Н-1 "Зырянск", Опора П10-1Д; выпирание и наклон стойки опоры на ВЛ-10 кВ Н-1 "Зырянск", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку опоры №173 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 03.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить выправку опоры №174 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 03.09.2021 год
356950 | 230 | 2021-07-29 | 20 | 59 | 1.003 | 2021-07-29 | 22 | 57 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта в районе ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол, произошел пробой изоляции с разрушением изолятора фазы "В" РТП-8-НП1 4.4 Причиной отключения ЛВ-1-НП1 действием МТЗ, стало междуфазное замыкание из-за пробоя изоляции и разрушения изолятора фазы "В" на РТП-8-НП1 в результате прохождения грозового фронта, с дальнейшим перекрытием на фазу "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на ТП-8-НП1 "Булнай", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену изолятора на РТП-8 НП-1. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ НП-1 Хойтогол Ответственное лицо: Маланов В.Г. 06.09.2021 год
356950 | 231 | 2021-07-30 | 3 | 49 | 0.30501 | 2021-07-30 | 4 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Могойто - Майск (ММ-367), стал пробой изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" на опоре №189 из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-367 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Могойто, стало междуфазное замыкание, возникшее на ВЛ 35 кВ Могойто-Майск (ММ-367), в результате воздействия атмосферного перенапряжения от разряда молнии с последующим пробоем изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 189 из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации и воздействия атмосферного перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 35кВ Могойто-Майск (ММ-367), Опора пром.дер.ПД35-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №189 ВЛ-35 кВ Могойто-Майск (ММ-367). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 06.09.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Могойто-Майск (ММ-367). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 год
356950 | 232 | 2021-07-30 | 9 | 10 | 0.89666 | 2021-07-30 | 13 | 50 | 3.4.12.3 В результате длительной эксплуатации, а также прохождения грозового фронта в районе ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, произошел пробой изоляции и разрушение разрядника фазы "А" на ТП-51-О2 Хужир-2 4.4 Причиной отключения ЛВ-14 О2 действием МТЗ, стало междуфазное замыкание из-за пробоя изоляции и разрушения разрядника фазы "А" на ТП-51 О-2 Хужир-2 в результате прохождения грозового фронта, с дальнейшим перекрытием на фазу "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции и разрушение разрядника на ТП-51-О2 "Хужир-2", РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену разрядника фазы "А" на ТП-51 О-2 Хужир-2. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.09.2021 год
356950 | 233 | 2021-07-30 | 9 | 40 | 0.096038 | 2021-07-30 | 10 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошёл схлест проводов в пролете опор №14/13/37 - 14/13/38 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, что привело к отключению В-10 кВ ф. С-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №14/13/37 - 14/13/38 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ С-3 "Усть-Боксон", Пролет: Опора №14/13/37 - Опора №14/13/3 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №14/13/37-14/13/38 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.09.2021 год
356950 | 234 | 2021-07-30 | 10 | 0 | 0.1445 | 2021-07-30 | 10 | 51 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала, а также неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь) произошло межвитковое замыкание внутри бака силового трансформатора марки ОМП-10/10 на ТП-11-О1 Нурандя, что явилось причиной короткого замыкания. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сорок, стало повреждения силового трансформатора на ТП-11-О1 Нурандя, в результате межвиткового замыкания внутри трансформатора вследствие снижения изоляционных свойств изоляции обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение трансформатора на ТП-11-О1 "Нурандя", Трансформатор ОМП-10/10 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену трансформатора на ТП-11 О-1 Нурандя. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.09.2021 год
356950 | 235 | 2021-07-30 | 11 | 35 | 0.78 | 2021-07-30 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Некалиброванные высоковольтные предохранители ПК-10 на ТП-5-М3 Пилорама 4.13 Причиной отключения В-10 кВ ф. 3 на ПС-110 кВ Мостовка от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП-5-М3 Пилорама из-за перегорания некалиброванных высоковольтных плавких вставок ПК-10 кВ и их дальнейшего перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание некалиброванного предохранителя на ТП-5-М3 Пилорама, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1; перегорание некалиброванного предохранителя на ТП-5-М3 Пилорама, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1; перегорание некалиброванного предохранителя на ТП-5-М3 Пилорама, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену некалиброванных ПК-10 на ТП-5-М3 Пилорама. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Подать заявку на приобретение калиброванных ПК-10 Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 31.10.2021 год
356950 | 236 | 2021-08-01 | 7 | 41 | 1.0767 | 2021-08-01 | 10 | 51 | 3.4.7.3 В результате ветра с порывами до 10-12 м/с, произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор № 244-245 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 244-245 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием ветра до 10-12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-10 кВ Т-5 "Ярцы", Пролет: Оп №244 - Оп №245 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 06.09.2021 год
356950 | 237 | 2021-07-30 | 16 | 15 | 0.1975 | 2021-07-30 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 554-555 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол и схлест проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 554-555 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора № 554 - Опора № 555 | Техническое мероприятие 1 1) Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №554-555 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 06.09.2021 год
356950 | 238 | 2021-08-01 | 17 | 47 | 0.459 | 2021-08-01 | 20 | 29 | 3.4.10 В результате попадания птицы в отсек РУ-10 кВ ТП-8-Ма5 МТС и приближения к высоковольтным предохранителям 10 кВ фаз "А" и "В", произошло междуфазное перекрытие через тело птицы, с последующим отключением В-10 кВ ф. Ма-5 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Майск. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ма-5 Перевалка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Майск, стало междуфазное замыкание, возникшее в отсеке РУ-10 кВ ТП-8-Ма5 МТС, вследствие попадания птицы на высоковольтные предохранители между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-8-Ма5 "МТС(А)", Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Организационное мероприятие 1 1. Произвести осмотр ТП-8-Ма5 МТС на ВЛ-10 кВ ф. Ма-5 Перевалка. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 09.09.2021 год
356950 | 239 | 2021-08-01 | 18 | 46 | 0.23 | 2021-08-01 | 22 | 36 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло замыкание между витками обмоток трансформатора марки ТМ 160/10 на ТП-5-К8 Энергетиков. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-5-К8 Энергетиков, стал перекос напряжений по фазам, возникший в результате виткового замыкания обмоток внутри бата трансформатора из-за снижения изоляционных свойств изоляции обмоточного провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение внутри бака трансформатора на ТП-5-К8 "Энергетиков", Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену силового трансформатора на ТП-5-К8 Энергетиков. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.08.2021 год
356952 | 296 | 2021-07-30 | 11 | 45 | 0.60094 | 2021-07-30 | 13 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Удинск-Хасурта УХ-344 явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "В", "С" на промежуточной железобетонной опоре №236 из-за старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 35 кВ Удинск-Хасурта УХ-344 явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "В", "С" на промежуточной железобетонной опоре №236 из-за старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, старение на ВЛ-35 кВ Удинская-Хасурта (УХ-344), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 35 кВ УХ-344. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №236 ф. "В","С" ВЛ 35 кВ УХ-344. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.08.2021 год
356952 | 297 | 2021-07-31 | 11 | 12 | 0.0062 | 2021-07-31 | 14 | 18 | 3.4.12.3 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. О-5 "Старый Онохой"" на ПС 110 кВ "Онохой " явился обрыв провода в пролете опор №1-2, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. О-5 "Старый Онохой"" на ПС 110 кВ "Онохой " явился обрыв провода в пролете опор №1-2, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, гроза на ВЛ-10 кВ О-5 "Ст.Онохой", Пролет: Опора № 1Ф. О-5 - Опора № 2Ф. О- | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-5 "Старый Онохой " от пс 110 кВ " Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену провода на ВЛ-10 кВ ф. О-5 "Старый Онохой " от пс 110 кВ " Онохой"от опоры №1 до опоры №2 ф. "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 10.08.2021 год
356952 | 298 | 2021-07-30 | 2 | 59 | 0.57332 | 2021-07-30 | 4 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-6 от ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф-Т-6 м/у ТП-4 Т-6 "Сириус" и ТП-5 Т-6 "Аврора", вследствие нарушения электрической изоляции КЛ. 4.12 Причиной отключения КЛ-10 кВ ф. Т-6 от ПС 35/10 кВ "Таежная" явилось повреждение КЛ-10 кВ ф-Т-6 м/у ТП-4 Т-6 "Сириус" и ТП-5 Т-6 "Аврора", вследствие нарушения электрической изоляции КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ, нарушение эл. изоляции на КЛ-10 кВ Т-6 "Таёжная", Кабель силовой АПвПу-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф-Т-6 м/у ТП-4 Т-6 "Сириус" и ТП-5 Т-6 "Аврора". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.08.2021 год
356950 | 240 | 2021-08-02 | 9 | 19 | 3.8316 | 2021-08-02 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл пробой изолятора фазы "С" на ТП-15-Г1 Пионерская, с последующим отключением оперативным персоналом В-10 кВ ф. Г-1 Горячинск на ПС 220 кВ Горячинская. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Горячинская, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-15-Г1 Пионерская, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "С", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП-10-Г1 Пионерская, TP010-0000851 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-15-Г1 Пионерская. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 13.09.2021 год
356950 | 241 | 2021-08-02 | 11 | 36 | 0.485 | 2021-08-02 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В результате падения сухого дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "С" и отключение реклоузера ЛВ-14-О2 на ВЛ-10 кВ ф. О-2. 4.4 Причиной отключения реклоузера ЛВ-14-О2 на ВЛ-10 кВ ф. О-2, стало междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "С", возникшее в пролёте опор №427/74-427/75 ВЛ-10 кВ ф. О-2, в результате падения сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора № 427 - Опора № 428 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор №427-428 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 09.09.2021 год
356950 | 242 | 2021-08-02 | 17 | 9 | 0.5865 | 2021-08-02 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В результате выпадения обильных осадков в летний период 2021г, произошло повышение грунтовых вод, вспучивание грунта, выпирание и падение стойки опоры №79 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, что привело к междуфазному замыканию и отключению В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ от ПС 35 кВ Сорок. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. С-1 Орлик от действия МТЗ от ПС 35 кВ Сорок, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик, вследствие схлёста проводов в результате падения опоры №79 из-за выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпирание стойки опоры на ВЛ-10 кВ С-1 "Орлик", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку опоры №79 ВЛ-10 кВ С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.09.2021 год
356952 | 299 | 2021-07-30 | 22 | 47 |  | 2021-07-30 | 22 | 47 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) действием на ПС 220 кВ Районная ДФЗ, действием на ПС 110 кВ Онохой ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, с успешным АПВ явилось однофазное КЗ на землю на опоре №41, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Районная - Эрхирик (РЭ-109) и ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) действием на ПС 220 кВ Районная ДФЗ, действием на ПС 110 кВ Онохой ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, с успешным АПВ явилось однофазное КЗ на землю на опоре №41, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, гроза на ВЛ-110кВ Эрхирик - Онохой (ЭНО-140), VL110-000083 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110кВ Эрхирик - Онохой (ЭНО-140). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на опоре №41 ВЛ-110кВ Эрхирик - Онохой (ЭНО-140) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.09.2021 год
356952 | 300 | 2021-07-31 | 9 | 46 | 1.3965 | 2021-07-31 | 10 | 43 | 3.4.7.3 Причиной ручного отключения ВЛ 35 кВ "Новоильинск-Нижний склад" НХИ-359 явился неполнофазный режим, вследсвтие обрыва шлейфа на опоре №14 ф."А" из-за повреждения по ВЛ 10 кВ. 4.13 Причиной ручного отключения ВЛ 35 кВ "Новоильинск-Нижний склад" НХИ-359 явился неполнофазный режим, вследсвтие обрыва шлейфа на опоре №14 ф."А" из-за повреждения по ВЛ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-35кВ Новоильинск-Нижн склад(НТНС-359), Опора анк. ж/б. АП-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-35кВ НХИ-359. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа провода на анкерно-железобетонной опоре №14 ф. "А" ВЛ 35 кВ НХИ-359. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 13.08.2021 год
356952 | 301 | 2021-07-31 | 20 | 28 | 0.49666 | 2021-07-31 | 22 | 57 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось междуфазное замыкание из-за обрыва шлейфов на опоре №4 ЛР-2 Г-9, вследствие прохождения грозового фронта. 4.13 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось междуфазное замыкание из-за обрыва шлейфов на опоре №4 ЛР-2 Г-9, вследствие прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов, гроза на ВЛ-6 кВ ф.Г-9 "Горки", Опора УА10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление оборванных шлейфов на опоре №4 ВЛ-6 кВ ф. 9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 13.08.2021 год
356954 | 275 | 2021-07-30 | 1 | 45 | 0.84175 | 2021-07-30 | 3 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-2 явился обрыв шлейфа марки фазы "А" на РТП-29-П-2, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-2 на ПС 35/10 кВ Поселье явилось междуфазное замыкание, возникшее на РТП-29-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2, вследствие обрыва шлейфа марки АС-50 фазы "А", с последующим схлестом с фазой "В", из-за износа провода в процессе длительной эксплуатации при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А", из-за износа провода на ТП-29-П-2 "Т2 Мобайл с. Узкий Луг", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на РТП-29-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.08.2021 год
356952 | 302 | 2021-08-02 | 16 | 12 | 0.3825 | 2021-08-02 | 20 | 27 | 3.4.8.5 Причиной отключения от действия МТЗ В-10 ВЛ-10 кВ Т-4"Нарын" на ПС 35 кВ " Ташелан" явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда стороннего автотранспорта на промежуточную деревянную с ж/ б приставкой опору №59. 4.4 Причиной отключения от действия МТЗ В-10 ВЛ-10 кВ Т-4"Нарын" на ПС 35 кВ " Ташелан" явилось междуфазное замыкание проводов, вследствие наезда стороннего автотранспорта на промежуточную деревянную с ж/ б приставкой опору №59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена Ж/б приставка, стороннее воздействие на ВЛ-10 кВ Т-4 "Нарын", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 10 кВ Т -4 " Нарын". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ж/б приставки опоры № 59 ВЛ-10 кВ Т -4 "Нарын". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 13.08.2021 год
356954 | 276 | 2021-07-30 | 15 | 16 | 0.29666 | 2021-07-30 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Бг-2 явился схлест проводов в пролете промежуточных железобетонных опор №172-173, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бг-2 на ПС 110 кВ Боргой явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №172-173 ВЛ-10 кВ ф.Бг-2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводы фазы "С" на ВЛ-10 кВ Бг-2 "Белоозерск", Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 10.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бг-2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 10.08.2021 год
356954 | 277 | 2021-08-01 | 15 | 14 | 0.009 | 2021-08-01 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21 явилось неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТПг-4-21, из-за износа рабочих контактов. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТПг-4-21 явилось срабатывание тепловой защиты АВ-3 на ТПг-4-21 вследствие неселективной работы автоматического выключателя, из-за износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ контактной системы автоматического выключателя на ТПг 4-21, Автомат. выкл. А-3716 250 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-3 на ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.08.2021 год
356952 | 303 | 2021-07-30 | 19 | 7 | 0.018999 | 2021-07-30 | 19 | 45 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-187-ВТ8 явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в результате механического воздействия на опору №15 неизвестным транспортным средством по касательной. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-187-ВТ8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 10.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 10.08.2021 год
356952 | 304 | 2021-08-03 | 9 | 3 | 0.032 | 2021-08-03 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. К-7 "Арыл" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось пробой изолятора на опоре №10, вследствие износа изолятора в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. К-7 "Арыл" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось пробой изолятора на опоре №10, вследствие износа изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, износ на ВЛ-10 кВ ф.К-7 "Арыл", Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 18.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятор ф. С на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф. К-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 18.08.2021 год
356950 | 243 | 2021-08-03 | 12 | 38 | 0.444 | 2021-08-03 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл пробой изоляции РВ-10 на ТП-13-Н1 Поселье, с последующим отключением от действия МТЗ ЛВ-2-Н1 на ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск от ПС 110 кВ Нестерово. 4.1 Причиной отключения ЛВ-2-Н1 на ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск от ПС 110 кВ Нестерово действием МТЗ, стало междуфазное замыкание в результате пробоя изоляции РВ-10 фазы "С" на ТП-13-Н1 Поселье, вследствие потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-13-Н1 "Поселье", РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену РВО-10 на ТП-13-Н1 Поселье. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 19.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-13-Н1 Поселье. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 12.09.2021 год
356954 | 278 | 2021-07-31 | 13 | 42 | 0.0029167 | 2021-07-31 | 16 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Цаган-Морино–Санага ЦМС-3070 явилось падение одностоечной деревянной опоры "ласточкин хвост" №129, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-3070 на ПС 35/10 кВ Цаган-Морин явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете одностоечных деревянных опор "ласточкин хвост" №128-130 ВЛ-35 кВ Цаган-Морино–Санага ЦМС-3070, вследствие падения опоры №129, из-за загнивания стойки опоры у основания выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры у основания выше нормы на ВЛ-35 кВ Цаган-Морино–Санага(ЦМС-3070), Опора пром.дер."Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №129 ВЛ-35 кВ Цаган-Морино–Санага ЦМС-3070 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Цаган-Морино–Санага ЦМС-3070. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 09.08.2021 год
356954 | 279 | 2021-07-31 | 22 | 54 |  | 2021-07-31 | 22 | 54 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС 110 кВ Большой Луг ОКК-120 явился пробой первого от траверсы и первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В", на промежуточной железобетонной опоре №97, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 зоны ДЗ В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №97 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС 110 кВ Большой Луг ОКК-120, вследствие пробоя первого от траверсы и первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС 110 кВ Большой Луг ОКК-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №97 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС 110 кВ Большой Луг ОКК-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №97 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС 110 кВ Большой Луг ОКК-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 10.09.2021 год
356952 | 305 | 2021-07-30 | 18 | 1 | 0.012 | 2021-07-30 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-2 Б-2 "МТМ-улица" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя по ул. Калинина дом №73 с. Харитоново. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Харитоново ул. Калинина дом №73 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 09.08.2021 год
356954 | 280 | 2021-08-02 | 20 | 55 | 0.0135 | 2021-08-02 | 21 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21 явилось неисправность автоматического выключателя АВ-3 на ТПг-4-21, из-за износа рабочих контактов. 4.2 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТПг-4-21 явилось срабатывание тепловой защиты АВ-3 на ТПг-4-21 вследствие неселективной работы автоматического выключателя, из-за износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ контактной системы автоматического выключателя на ТПг 4-21, Автомат. выкл. А-3716 250 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-3 на ТПг-4-21 Ответственное лицо: Дымбрылов Д.Ю. 04.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПг-4-21 Ответственное лицо: Дымбрылов Д.Ю. 04.09.2021 год
356950 | 244 | 2021-08-04 | 5 | 45 | 0.079339 | 2021-08-04 | 6 | 13 | 3.4.10 В результате попадания птицы (вороны) на опоре № 119 в траверсу опоры между ф.А и ф.В ВЛ-10 кВ ф.БК-12 Быково, произошло междуфазное перекрытие изоляции через тело птицы. Фото прилагается. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-12 от действия ТО на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 119 , в результате перекрытия ф.А и ф.В при попадании птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз "А" и "В" при попадании птицы на ВЛ-10 кВ БК-12 "Быково", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.БК-12 Быково. Ответственное лицо: Фролов А.П. 23.08.2021 год
356954 | 281 | 2021-07-31 | 22 | 0 | 0.063 | 2021-07-31 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-2-Б-3 явилось повреждение АВ-2 ф.№2 марки ВА 57Ф35-34 160А, вследствие нагрева контактных соединений, из-за разрегулировки. 4.2 Причиной вывода в ремонт ТП-2-Б-3 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ на верхних контактах АВ-2 марки ВА 57Ф35-34 160А , с последующим повреждением АВ-2, из-за ослабления контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактов в процессе эксплуатации на ТП-2-Б-3, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-2 на ТП 2-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 2-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2021 год
356954 | 282 | 2021-07-31 | 22 | 0 | 0.063 | 2021-07-31 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-2-Б-3 явилось повреждение АВ-1 ф.№1 марки ВА 57-39-34 400А, вследствие нагрева контактных соединений, из-за разрегулировки. 4.2 Причиной вывода в ремонт ТП-2-Б-3 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ на верхних контактах АВ-1 марки ВА 57-39-34 400А, с последующим повреждением АВ-1, из-за ослабления контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактов в процессе эксплуатации на ТП-2-Б-3, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-1 на ТП-2-Б-3. Ответственное лицо: Начаьник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 2-Б-3. Ответственное лицо: Начаьник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.08.2021 год
356954 | 283 | 2021-08-02 | 13 | 23 | 1.2 | 2021-08-02 | 13 | 41 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165 явилось разрушение траверсы, с последующим падением провода фазы "А" на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №40, из-за загнивания траверсы выше нормы и воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-108 с НАПВ на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №40 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165, вследствие разрушения траверсы, с последующим падением провода фазы "А", из-за загнивания траверсы выше нормы и попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение деревянной траверсы, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Бургултай – Торей (БТ-165), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на промежуточной с ж/б приставками П-образной опоре №40 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ всех классов напряжения, питающих больницы с ковид. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 год
356950 | 245 | 2021-08-05 | 20 | 17 | 0.9855 | 2021-08-05 | 23 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины у основания стоек опор № 63/10, 63/11, 63/12, что привело к их излому и падению с перекрытием проводов, и отключению ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино от действия МТЗ на ПС 110 кВ Усть-Баргузин стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 63/10 - 63/11 вследствие перекрытия проводов в результате падения опор № 63/10, 63/11, 63/12 имеющих недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание у основания опор на ВЛ-10кВ ф.УБ-11 Макаринино, VS010-0005449 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки к опорам № 63/10, 63/11, 63/12 ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 13.09.2021 год
356952 | 306 | 2021-08-05 | 21 | 12 | 0.035 | 2021-08-05 | 21 | 33 | 3.4.9.1 Причиной отключения КЛ-6 кВ ф. 17 от ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" явилось повреждение в сетях ООО "Варистор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ООО "Варистор"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.08.2021 год
356952 | 307 | 2021-08-05 | 21 | 12 | 0.03667 | 2021-08-05 | 21 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения КЛ-6 кВ ф. 17 от ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" явилось повреждение в сетях ОАО "Гортоп". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ОАО "Гортоп"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.08.2021 год
356954 | 284 | 2021-08-04 | 23 | 57 | 0.0044982 | 2021-08-05 | 0 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-10/0,4 кВ ТПх-1-1 явилось перекрытие проводов фазы "А" и "нулевого" провода в пролете опор №2-3 ветками деревьев, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-10/0,4 кВ ТПх-1-1 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "нулевого" провода ветками деревьев под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0.4 кВ от ТПХ-1-1 ф №2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10/0,4 кВ ТПх-1-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10/0,4 кВ ТПх-1-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.08.2021 год
356954 | 285 | 2021-08-05 | 11 | 21 | 0.6636 | 2021-08-05 | 15 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.ГО-12 на ПС 110 кВ Гусиное Озеро явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия). | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.ГО-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-12 от ПС 110 кВ Гусиное озеро. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 17.08.2021 год
356954 | 286 | 2021-08-02 | 10 | 16 | 0.5041 | 2021-08-02 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-5 "Окино-Ключи" явился слест проводов в пролете опор №108-109, из-за падения ветки дерева. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-5 "Окино-Ключи" на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №108-109 ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино Ключи", вследствие падения ветки сухого дерева на провода ВЛ при порывах бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-10 кВ О-5 "Окино-Ключи", Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку угрожающих деревьев в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-5 "Окино Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.08.2021 год
356952 | 309 | 2021-08-03 | 7 | 19 | 2.1 | 2021-08-03 | 10 | 49 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-7 "ФКРС" от действия МТЗ на ПС-110/35/10 кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А","В","С" на ТП-150-И7 "Дорожная", вследствие прохождения грозы в данной местности и повреждения проходных изоляторов. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-7 "ФКРС" от действия МТЗ на ПС-110/35/10 кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А","В","С" на ТП-150-И7 "Дорожная", вследствие прохождения грозы в данной местности и повреждения проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на ТП-150-И7 Дорожная | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-150-И7 Дорожная. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 13.08.2021 год
356952 | 310 | 2021-08-03 | 19 | 4 | 0.025668 | 2021-08-03 | 19 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1-И1 "Центр Кр" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-И1 "Центр Кр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.08.2021 год
356952 | 311 | 2021-08-03 | 20 | 56 | 0.032919 | 2021-08-03 | 21 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-33-И3 "Гараж К" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-И3 "Гараж К". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.08.2021 год
356952 | 312 | 2021-08-03 | 21 | 36 | 0.00965 | 2021-08-03 | 21 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-93-И7 "Школа 18 км" явилось однофазное короткое замыкание у абонента. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-93-И7 "Школа 18 км". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.08.2021 год
356952 | 313 | 2021-08-03 | 11 | 11 | 0.01998 | 2021-08-03 | 11 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" от ПС 35/10кВ "Гурульба" явилось повреждение на ведомственных сетях ДНТ "Гурульба". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо председателю ДНТ "Гурульба" о не допущению аварийных ситуаций в сетях Бурятэнерго. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.08.2021 год
356952 | 314 | 2021-08-05 | 10 | 14 | 1.9833 | 2021-08-05 | 14 | 12 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную В-10 ВЛ-10 кВ Н-4 "Нурселение" от ПС 35/10кВ "Н-Иволга" явилось заявка от МЧС. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н4 "Нурселение". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 17.08.2021 год
356954 | 294 | 2021-08-03 | 3 | 56 | 1.7582 | 2021-08-03 | 6 | 10 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта (ХК-168) на ПС 110 кВ Харанхой явилось попадание кошки на ячейку В-10-2Т, с последующим перекрытием проходного изолятора марки ИПУ-10/1000 фазы «В», вследствие чего отработал ОД-КЗ-110-2Т, с последующим выпадением блинкера ДЗТ 2Т. 4.4 Причиной отключения 1ст. ТЗНП ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта (ХК-168) на ПС 110 кВ Харанхой явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее по причине работы ОД-КЗ-110-2Т на ПС 110 кВ Харанхой, в результате выпадения блинкера ДЗТ 2Т, из-за попадания кошки на ячейку В-10-2Т, с последующим перекрытием проходного изолятора марки ИПУ-10/1000 фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора на ячейки В-10-2Т из-за воздействия кошки на 2Т ПС 110 кВ Харанхой, PS110-000084-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 17.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" В-10-2Т на ПС 110 кВ Харанхой Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 17.08.2021 год
356954 | 305 | 2021-08-05 | 17 | 29 |  | 2021-08-05 | 17 | 29 | 3.4.12.3 05.08.2021 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Селендума явился пробой 4-го, 8-го, 9-го, 11-го от провода изолятора марки ПС-70Д фазы «С», на металлической опоре №378, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 06.08.2021 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Торей с отпайкой на ПС Инкурская явился пробой 9-го, 10-го от провода изолятора марки ПС-70Д фазы «С», на промежуточной железобетонной опоре №420, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 05.08.2021 Причиной отключения действием 2 зоны ДЗ, 2 ступени ТЗНП В-110 Торейская СЭС на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание «на землю» возникшее на металлической опоре №378 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Селендума, вследствие пробоя 4-го, 8-го, 9-го, 11-го от провода изолятора марки ПС-70Д фазы «С», из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 06.08.2021 Причиной отключения действием 2 зоны ДЗ В-110 Торейская СЭС на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание «на землю» возникшее на промежуточной железобетонной опоре №420 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Торей с отпайкой на ПС Инкурская, вследствие пробоя 9-го, 10-го от провода изолятора марки ПС-70Д фазы «С», из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума, Опора пром. мет.П220-2 (сталь); Пробой изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Петропавл– Бургултай (ПБу-170), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры контура заземления на металлической опоре №378 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Селендума. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Селендума. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 10.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену 4-го, 8-го, 9-го, 11-го от провода изолятора фазы «С» на опоре №378 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Селендума. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену 9-го, 10-го от провода изолятора фазы «С» на промежуточной железобетонной опоре №420 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Торей с отпайкой на ПС Инкурская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Торей с отпайкой на ПС Инкурская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №420 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС – Торей с отпайкой на ПС Инкурская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 год
356954 | 306 | 2021-08-05 | 17 | 45 | 0.6999 | 2021-08-06 | 20 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170 явился пробой 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы «С» на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №66, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165 явился пробой гирлянды изоляторов марки ГИРМК-110 фазы «А», на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №120, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на работающей в транзите промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №66 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170, вследствие пробоя 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы «С», из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Причиной отключения действием 2 зоны ДЗ В-108 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание «на землю», возникшее на работающей в транзите промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №120 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165, вследствие пробоя гирлянды изоляторов марки ГИРМК-110 фазы «А», из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Петропавл– Бургултай (ПБу-170), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка); Пробой изоляции из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Бургултай – Торей (БТ-165), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену 3-го от траверсы изолятора фазы "С" на опоре №66 ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай ПБу-170. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции фазы "А" на опоре №120 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.09.2021 год
356950 | 206 | 2021-07-19 | 20 | 14 | 0.864 | 2021-07-19 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и загрязнения изоляции произошло перекрытие опорных изоляторов выключателя нагрузки ТП-16-М3 Теплица. 4.12 Причиной отключения ЛВ-1-М3 от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-16-М3 Теплица, вследствие перекрытия опорных изоляторов выключателя нагрузки, в результате длительной эксплуатации и загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорных изоляторов на ТП-16-М3 Теплица | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить техническое обслуживание ТП-16-М3 Теплица. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной осмотр ТП-16-М3 Теплица. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 25.08.2021 год
356950 | 207 | 2021-07-19 | 23 | 1 | 0.32584 | 2021-07-20 | 0 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошёл пробой проходного изолятора фазы "А" с перекрытием на фазу "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации, что привело к отключению В-10 ф. О-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Оймур. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Оймур от действия МТЗ на ПС 35 кВ Оймур, стало междуфазное замыкание возникшее на ТП-2-О2 ОФП, вследствие пробоя проходного изолятор фазы "А" с перекрытием на фазу "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора на ТП-2-О2 "ОФП" с. Оймур, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 1) Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-2-О2 ОФП. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 Оймур. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.08.2021 год
356950 | 208 | 2021-07-20 | 3 | 31 | 0.33434 | 2021-07-20 | 5 | 29 | 3.4.7.3 В результате ветра с порывами до 10-12 м/с, произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием усиленного ветра 4.4 Причиной отключения В-10 ф. Т-1 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Турка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск, вследствие перекрытия проводов веткой дерева, занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием ветра до 10-12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ Т-1 "Горячинск", Пролет: Оп №42 - Оп №43 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 27.08.2021 год
356950 | 198 | 2021-07-20 | 12 | 41 | 1.18 | 2021-07-20 | 14 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошёл пробой изоляторов фазы "В", "С" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин-1, с последующим отключением В-10 кВ ф. Б-4 на ПС-110 кВ Баргузин. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. Б-4, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин-1, вследствие пробоя изоляторов фазы "В", "С", в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий с последующим повреждением опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляторов фаз "В", "С" на Опора № 22 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин-1 изоляторы | Техническое мероприятие 1 1) Произвести замену опоры №22 ВЛ-10кВ ф.Б-4 Баргузин-1 Ответственное лицо: Коневин М.Н. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.Б-4 Баргузин-1 Ответственное лицо: Коневин М.Н. 27.08.2021 год
356950 | 209 | 2021-07-20 | 23 | 15 | 0.39 | 2021-07-21 | 1 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции кабеля от КРУН-10 кВ до опоры №1, что привело к её повреждению. 4.1 Причиной отключения В-10 ф. ТСТ-6 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Татаурово, стало междуфазное замыкание, возникшее на силовом кабеле от КРУН-10 кВ до опоры №1, в результате пробоя изоляции из-за старения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ВЛ-10 кВ ТСТ-6 "старое Татаурово", Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить монтаж кабельной муфты на силовом кабеле между КРУН-10 кВ и опорой №1 ВЛ-10 кВ ф. ТСТ-6 Старое Татаурово Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Организовать проведения испытание кабеля ВЛ-10 кВ ф. ТСТ6 Старое Татаурово Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 27.08.2021 год
356950 | 210 | 2021-07-21 | 5 | 52 | 0.072009 | 2021-07-21 | 6 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошел пробой проходного изолятора фазы "А" с перекрытием на фазу "B" на ТП-1-Т3 "РПБ" БЭС. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Т-3 "Микрорайон" от действия ТО на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-1-Т3 "РПБ" БЭС, вследствие пробоя проходного изолятора фазы "А" с перекрытием на фазу "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ТП-1-Т3 "РПБ" БЭС | Техническое мероприятие 1 1) Произвести замену проходных изоляторв фаз "А" и "В" на ТП-1-Т3 "РПБ" БЭС. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной осмотр ТП-1-Т3 "РПБ" БЭС. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.08.2021 год
356950 | 211 | 2021-07-21 | 16 | 50 | 0.001667 | 2021-07-21 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Пионерка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ (ООО Зун Холба"), в результате грозы и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 30.08.2021 год
356950 | 212 | 2021-07-21 | 23 | 33 | 0.7605 | 2021-07-22 | 1 | 30 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10 ф. К-1 от действия ТО на ПС 110 кВ Котокель, стало междуфазное замыкание за ЛР-3-К1, возникшее на ведомственной отпайке ВЛ АО Оборонэнерго (падение дерева в пролетах опор №21/23 - №21/24). Письмо подтверждение о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 27.08.2021 год
356952 | 281 | 2021-07-20 | 22 | 2 | 0.12618 | 2021-07-20 | 23 | 55 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-1 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф. «С», вследствие попадания птицы на ИП-10 ф. «С» ТП-035-П1. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-1 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф. «С», вследствие попадания птицы на ИП-10 ф. «С» ТП-035-П1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ИП-10 ф «С» ТП-035-П1 на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка", Спуск к ТП-035-П1 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать птицу с ИП-10 ф «С» ТП-035-П1. 2. Выполнить осмотр оборудования ТП-035-П1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.07.2021 год
356954 | 260 | 2021-07-20 | 7 | 14 | 0.33059 | 2021-07-20 | 9 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Бу-5 "Дацан" явилось разрушение верха промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №232 с укосом, с последующим схлестом проводов фазы "А", "В", "С", из-за атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Бу-5 "Дацан" действием МТЗ на ПС 110 кВ "Бургултай" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №231-233, вследствие разрушения верха промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №232 с укосом, с последующим схлестом проводов фазы "А", "В", "С", из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха деревянной стойки промежуточной опоры №232 на ВЛ-10 кВ Бу-5 "Дацан", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры №232 ВЛ-10 кВ ф.Бу-5 "Дацан". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 26.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-5 "Дацан". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 26.08.2021 год
356954 | 228 | 2021-07-21 | 4 | 55 |  | 2021-07-21 | 4 | 55 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-168 Харанхой - Кяхта ХК-168 явилось перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на анкерной металлической опоре №43 ВЛ-110 кВ Харанхой - Кяхта ХК-168. 4.4 Причиной отключения В-168 Харанхой - Кяхта ХК-168 действием 2 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Харанхой явилось однофазное замыкание, возникшее на анкерной металлической опоре №43 ВЛ-110 кВ Харанхой - Кяхта ХК-168, вследствие перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" марки ПС-70, при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ 110 кВ Харанхой – Кяхта (ХК-168), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Харанхой - Кяхта ХК-168. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №43 ВЛ-110 кВ Харанхой - Кяхта ХК-168. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на опоре №43 ВЛ-110 кВ Харанхой - Кяхта ХК-168. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.08.2021 год
356950 | 213 | 2021-07-22 | 14 | 30 |  | 2021-07-22 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. П-8 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Польша, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ (ООО "Зун Холба") в результате грозы и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 30.08.2021 год
356950 | 214 | 2021-07-23 | 2 | 30 |  | 2021-07-23 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-113 на ПС 110 Тимлюйская от действия ПНДЗЛ, В-113 на ПС 220 кВ СЦКК от действия 1 ст. ТЗНП, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 89/32 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113), вследствие пробоя изолятора фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113) на ПС 110 Тимлюйская от действия ПНДЗЛ, на ПС 220 кВ СЦКК от действия от действия 1 ст. ТЗНП, стало нарушение электрической изоляции, вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 89/32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ СеленгЦКК – Тимлюйская (СТ-113), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 89/32 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 2) Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 3 3) Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №89/32 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (СТ-113). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 год
356952 | 282 | 2021-07-20 | 19 | 34 | 0.08775 | 2021-07-20 | 21 | 31 | 3.4.10 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-3 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф. «С», вследствие попадания кошки на ВВ-10 кВ силового трансформатора на ТП-023-РП2. 4.4 Причиной ручного отключения В-10 ф. П-3 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось 1-фазное замыкание ф. «С», вследствие попадания кошки на ВВ-10 кВ силового трансформатора на ТП-023-РП2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание кошки на ВВ-10 кВ силового трансформатора на ТП-023-РП2 Адун-Угол, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать кошку с ВВ-10 кВ силового трансформатора на ТП-023-РП2. 2. Выполнить осмотр оборудования ТП-023-РП2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.07.2021 год
356952 | 283 | 2021-07-23 | 2 | 7 | 0.1785 | 2021-07-23 | 4 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание ф. «А» и «В», вследствие падения анкерной 3-х стоечной опоры №85, вследствие сверхдопустимого загнивания древесины (в перечне опор на которые запрещен подъем - отсутствует). 4.1 Причиной отключения В-10 ф. С-6 на ПС 110/35/10 кВ «Сосновоозерская» явилось междуфазное замыкание ф. «А» и «В», вследствие падения анкерной 3-х стоечной опоры №85, вследствие сверхдопустимого загнивания древесины (в перечне опор на которые запрещен подъем - отсутствует). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение анкерной 3-х стоечной опоры №85 из-за сверхдопустимого загнивания на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское", Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной 3-х стоечной опоры №85 ВЛ-10 кВ ф. С-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 03.08.2021 год
356954 | 262 | 2021-07-23 | 22 | 11 | 0.0033 | 2021-07-23 | 22 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5 явилось перекрытие проводов фаз "А" и "В" ветками деревьев под воздействием порывов ветра. 4.12 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1, вследствие перекрытия проводов фаз "А" и "В" ветками деревьев под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поросль в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-НТ-2 ф.1, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 6/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.08.2021 год
356950 | 215 | 2021-07-23 | 20 | 44 | 0.11775 | 2021-07-23 | 23 | 21 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов. 4.2 Разрегулировка проводов в пр. № 6/4-6/6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пр. № 6/4-6/6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-О4 "Детсад", Пролет: - Опора №6/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен ремонт и регулировка стрелы провеса проводов в пролете № 6/4-6/6 Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 произвести ремонт и перетяжку проводов в пролете № 6/4-6/6 Ответственное лицо: Патархеев Д.Б. 23.07.2021 год
356952 | 284 | 2021-07-20 | 19 | 24 | 0.006664 | 2021-07-20 | 19 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-539-А20 "Рубин" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-539-А20 Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 28.07.2021 год
356952 | 285 | 2021-07-23 | 20 | 15 | 1.17 | 2021-07-23 | 22 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ С-3 "Сотниково" от действия МТЗ на РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на промежуточной деревянной опоре №28, вследствие повреждения опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ С-3 "Сотниково" от действия МТЗ на РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на промежуточной деревянной опоре №28, вследствие повреждения опоры из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры, гроза на ВЛ-10 кВ С-3 Ошурково, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной опоры №28 ВЛ 10 кВ С-3 "Ошурково" Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 06.08.2021 год
356952 | 286 | 2021-07-24 | 17 | 10 | 1.4266 | 2021-07-24 | 19 | 7 | 3.4.12.3 Причиной отключения от действия МТЗ В-10 кВ ВЛ-10 кВ фидера З-10"Центр" ПС 35 кВ "Заиграево" явилось повреждение КЛ от РТП до ТП-1-З-10 вследствие воздействия ливневого дождя, грозы на КЛ. 4.12 Причиной отключения от действия МТЗ В-10 кВ ВЛ-10 кВ фидера З-10"Центр" ПС 35 кВ "Заиграево" явилось повреждение КЛ от РТП до ТП-1-З-10 вследствие воздействия ливневого дождя, грозы на КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ, гроза на ВЛ-10 кВ З-10 "Центр", Кабель силовой АВВГ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 10 кВ З-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену КЛ от РТП до ТП-1-З-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.08.2021 год
356952 | 287 | 2021-07-20 | 8 | 14 | 0.33716 | 2021-07-20 | 10 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. З-1 "Загустай" на ПС 35 кВ "Загустай" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции проходных изоляторов ф. "В" и "С" на КРН-10 кВ из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ф. З-1 "Загустай" на ПС 35 кВ "Загустай" явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляции проходных изоляторов ф. "В" и "С" на КРН-10 кВ из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КРН, старение на ПС "Загустай", PS035-000054 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фаза "В", "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ПС 35 кВ "Загустай", КРН-10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.07.2021 год
356952 | 288 | 2021-07-25 | 11 | 7 | 0.32866 | 2021-07-25 | 13 | 3 | 3.4.12.3 Причиной оперативного отключения В-10 кВ фидера О-6 "Старый Онохой" ПС 110 кВ "Онохой"явилось повреждение изолятора на опоре №26, вследствие воздействия дождя, грозы на ЭУ. 4.12 Причиной оперативного отключения В-10 кВ фидера О-6 "Старый Онохой" ПС 110 кВ "Онохой"явилось повреждение изолятора на опоре №26, вследствие воздействия дождя, грозы на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на опоре №26 на ВЛ-10 кВ О-6 "Ст.Онохой", Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-6"Старый Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замнеу изолятора на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф. О-6"Старый Онохой". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 12.08.2021 год
356952 | 290 | 2021-07-20 | 22 | 36 | 0.15334 | 2021-07-20 | 23 | 22 | 3.4.9.3 Причиной ручного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6 от ПС 35/6 кВ "Грязнуха" явилось повреждение в сетях ДНТ "Звезда". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах (ДНТ "Звезда"). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.08.2021 год
356954 | 263 | 2021-07-24 | 22 | 9 | 0.017602 | 2021-07-24 | 22 | 25 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №15-16 и в пролете опор №6/6-6/7, из-за наброса токоприемников сторонними лицами с целью самовольного подключения у.Нур Тухум ул. Центральная 25, 39. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Снять посторонние предметы с ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ ТПнт-2-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.08.2021 год
356950 | 218 | 2021-07-24 | 20 | 5 | 1.6575 | 2021-07-24 | 22 | 2 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на проходные изоляторы фаз "А", "В" ТП-5-К3 Могой Горхон, произошло междуфазное перекрытие, с последующим отключением В-10 ф. К-3 Шимки на ПС 110 кВ Кырен. 4.4 Причиной отключения В-10 ф. К-3 Шимки от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кырен, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-5-К3 Могой Горхон, вследствие попадания птицы на проходные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ТП-5-К3 Могой Горхон | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить осмотр ТП-5-К3 Могой Горхон. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 02.09.2021 год
356950 | 219 | 2021-07-26 | 17 | 31 | 0.39334 | 2021-07-26 | 19 | 29 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных метеоусловий, обильных дождей, произошёл наклон опоры № 109 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, что привело к схлесту проводов в пролете опор №109-110 и отключению ЛВ-1-С9 4.12 Причиной отключения ЛВ-1-С9 от действия МТЗ, стало междуфазное замыкание фаз "А" и "В", вследствие схлеста проводов в пролете опор № 109-110 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, в результате наклона опоры № 109 из-за выпирания стойки опоры из грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Опора УА10-3ДД | Техническое мероприятие 1 1) Произвести выправку опоры № 109 ВЛ-10 кВ ф.С-9 Энхэлук Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9 Энхэлук Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.08.2021 год
356954 | 264 | 2021-07-22 | 0 | 58 | 0.055532 | 2021-07-22 | 2 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.А-4 "Алтачей" явилось падение промежуточной железобетонной опоры №9 ВЛ-10 кВ ф.А-4 "Алтачей", по причине вспучивания грунта. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.А-4 "Алтачей" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Алтачей" явилось междуфазное замыкание фаз "А", "В" и "С", возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №8-10 ВЛ-10 кВ ф.А-4 "Алтачей", из-за падения железобетонной опоры №9 ВЛ-10 кВ ф.А-4 "Алтачей", по причине вспучивания грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №9 на ВЛ-10 кВ А-4 "Алтачей", Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку опоры №9 на ВЛ-10 кВ ф.А-4 "Алтачей". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 03.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.А-4 "Алтачей". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.08.2021 год
356954 | 265 | 2021-07-23 | 1 | 47 | 0.019667 | 2021-07-23 | 3 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.П-1 "Поселье" явилось выпадение крюка с изолятором фазы "А" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №50, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-1 "Поселье" на ПС 35/10 кВ "Поселье" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №49-51 ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье", вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" на опоре №50, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором ф.А на ВЛ-10 кВ П-1 "Поселье", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №50 ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.08.2021 год
356954 | 266 | 2021-07-23 | 15 | 12 | 0.13734 | 2021-07-23 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай - Хуртага" явилось касание проводов ВЛ ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №120-121, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай - Хуртага" на ПС 35/10 кВ Михайловка явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №120-121 ВЛ-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай - Хуртага", вследствие касания проводов ВЛ ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание проводов ВЛ ветками дерева, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага", Пролет: Оп.№120 - Оп.№121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай - Хуртага". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 02.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ ф.М-3 "Усть-Бургалтай - Хуртага". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 02.08.2021 год
356950 | 223 | 2021-07-27 | 14 | 55 | 0.94402 | 2021-07-27 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 272/101-272/102 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол и схлест проводов под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. О-2 Бурунгол от действия МТЗ на ПС 35 кВ Орлик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 272/101-272/102 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол", Пролет: Опора №272/101 - Опора №272/102 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №272/101-272/102 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. Ответственное лицо: Иванов О.Б. 03.09.2021 год
356950 | 224 | 2021-07-27 | 17 | 59 | 0.468 | 2021-07-27 | 19 | 56 | 3.4.8.2 Причиной появление сигнала "Земля в сети 10 кВ" и дальнейшее отключения ключом дистанционного управления В-10 кВ ф. Н-1 на ПС 110 кВ Нестерово, стал обрыв провода в результате проезда крупногабаритной техники. 4.4 Причиной появление сигнала "Земля в сети 10 кВ" стало однофазное замыкание на землю в пролете опор № 107-108 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск, в результате обрыва провода фазы "А" при проезде крупногабаритной техники. Подано заявление в полицию КУСП № 2174 (прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ Н-1 "Зырянск", Пролет: Оп №107 - Оп №108 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 107-108 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Подать заявление в МВД о привлечении виновного лица к ответственности. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 27.08.2021 год
356952 | 291 | 2021-07-26 | 7 | 11 |  | 2021-07-26 | 7 | 11 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Хоринск-Георгиевская" ХГ-145 явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "С" на промежуточной железобетонной опоре №15 из-за воздействия атмосферных перенапряжений(гроза) на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Хоринск-Георгиевская" ХГ-145 явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "С" на промежуточной железобетонной опоре №15 из-за воздействия атмосферных перенапряжений(гроза) на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора, гроза на ВЛ-110кВ Хоринская-Георгиевская (ХГ-145), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ ХГ-145. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №15 ф. "С" ВЛ 110 кВ ХГ-145. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 05.09.2021 год
356954 | 267 | 2021-07-21 | 14 | 2 | 0.2714 | 2021-07-21 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-7 "Киран" явилось перекрытие проходных изоляторов марки ИП 10-80 О2 фаз "В" и "С" на ЛВ-10-К7, из-за попадания влаги во время дождя. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-7 "Киран" действием МТЗ на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на ЛВ-10-К7, вследствие перекрытия проходных изоляторов фаз "В" и "С" марки ИП 10-80 О2 на ЛВ-10-К7, из-за попадания влаги во время дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ВЛ-10 кВ ф.К-7 "Киран" | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 "Киран". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ЛВ-10-К7. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.08.2021 год
356954 | 268 | 2021-07-22 | 1 | 52 | 0.066868 | 2021-07-22 | 3 | 50 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ш-2 "Шарагол" явился наброс постороннего предмета на спуски от РТП-22-Ш-2 до ТП-22-Ш-2. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ш-2 "Шарагол" действием МТЗ на ПС 35 кВ Шарагол явилось междуфазное замыкание, возникшее на спусках от РТП-22-Ш-2 до ТП-22-Ш-2, вследствие наброса постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шарагол", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шарагол". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать посторонний предмет со спусков от РТП-22-Ш-2 к ТП-22-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.08.2021 год
356954 | 269 | 2021-07-22 | 17 | 28 | 0.16575 | 2021-07-22 | 19 | 25 | 3.4.9.1 Причиной отключения В-10 кВ ф.К-23 "Кяхта" действием МТЗ на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной отпайке ВЛ-10 кВ ф.К-23 "Кяхта" от опоры №62/1, принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.К-23 "Кяхта". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 06.08.2021 год
356954 | 270 | 2021-07-24 | 15 | 5 |  | 2021-07-24 | 15 | 5 | 3.4.10 Причиной отключения В-120 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120 явилось перекрытие первого от траверсы изолятора фазы "В" марки ПС-70, перекрытие и разрушение восьмого от траверсы изолятора фазы "В" марки ПС-70, из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.17 Причиной отключения В-120 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120 действием 2 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №219, вследствие перекрытия первого от траверсы изолятора фазы "В" марки ПС-70, перекрытия и разрушения восьмого от траверсы изолятора фазы "В" марки ПС-70, из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого от траверсы изолятора фазы "В", перекрытие и разрушение восьмого от траверсы изолятора фазы "В" на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №219 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.08.2021 год
356954 | 271 | 2021-07-25 | 12 | 8 | 0.13016 | 2021-07-25 | 13 | 58 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.УК-6 явилось перекрытие на высоковольтной стороне трансформатора ТП-3-УК-6, из-за попадания птицы. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.УК-6 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта явилось междуфазное замыкание возникшее на высоковольтной стороне трансформатора ТП-3-УК-6, вследствие перекрытия из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ТП-3-УК-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-3-УК-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 07.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 10.08.2021 год
356950 | 225 | 2021-07-28 | 9 | 45 | 0.037334 | 2021-07-28 | 11 | 37 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло отгорание нулевого вывода силового трансформатора марки ТМ 250/10 на ТП-3-БР1 Клубная. 4.2 Причиной вывода в ремонт ТП-3-БР1 Клубная, стал перекос напряжений по фазам, возникший, в результате нарушения переходного сопротивления между выводом и нулевой шпилькой, дальнейшего перегрева контактного соединения и отгорания шпильки нулевого вывода трансформатора ТМ-250/10 ТП-3-БР1 Клубная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание вывода на ТП-3-БР1 Клубная, 1Т / Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену силового трансформатора на ТП-3-БР1 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-БР1 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.08.2021 год
356952 | 292 | 2021-07-28 | 13 | 18 | 1.3767 | 2021-07-28 | 15 | 16 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НС-1 действием МТЗ на ПС 35 кВ "Нижний склад" явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №1, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. НС-1 действием МТЗ на ПС 35 кВ "Нижний склад" явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №1, вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора, старение на ВЛ-10 кВ НС-1 "п. Новоильинск", Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 10 кВ НС-1 ПС 35 кВ " Нижний склад". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ 10 кВ НС-1 ПС 35 кВ " Нижний склад"выполнить замену изолятора на опоре №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 06.08.2021 год
356952 | 293 | 2021-07-24 | 19 | 50 | 0.095835 | 2021-07-24 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. Б-4 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №337/4 и №337/5, вследствие схлеста проводов из-за провиса провода и наклона опоры №337/4. 4.14 Причиной отключения В-10 ф. Б-4 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №337/4 и №337/5, вследствие схлеста проводов из-за провиса провода и наклона опоры №337/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №337/4 на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 337/4 ВЛ-10 кВ ф. Б-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 06.08.2021 год
356952 | 294 | 2021-07-27 | 20 | 56 |  | 2021-07-27 | 20 | 56 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга" (СР-124) действием 2 ст. ТЗНП с УАПВ явилось однофазное КЗ на опоре №34 ф."А" из-за пробоя изоляции, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Сосновоозерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга" (СР-124) действием 2 ст. ТЗНП с УАПВ явилось однофазное КЗ на опоре №34 ф."А" из-за пробоя изоляции, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции, гроза на ВЛ-110кВ Соснов-Озерск–Романовка(СР-124), Опора пром. мет.П110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110кВ Сосново - Озерск – Романовка (СР-124). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №34 ф. "А" ВЛ 110 кВ СР-124. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2021 год
356952 | 295 | 2021-07-28 | 13 | 50 |  | 2021-07-28 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения 1Т от действием ДЗТ, газовой защиты (отключился ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т не включался) на ПС 110 кВ "Курба" явилось короткое замыкание регулировочной обмотки ВН ф. "А", вследствие износа изоляции в процессе длительной эксплуатации. Причиной несрабатывания КЗ-110-1Т явилось разрегулировка КСА привода. 4.12 Причиной отключения 1Т от действием ДЗТ, газовой защиты (отключился ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т не включался) на ПС 110 кВ "Курба" явилось короткое замыкание регулировочной обмотки ВН ф. "А", вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Причиной несрабатывания КЗ-110-1Т явилось разрегулировка КСА привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ороткое замыкание регулировочной обмотки ВН ф. "А", старение на ПС 110 кВ "Курба", PS110-000052 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж активной части трансформатора 1Т с вывозом в цех по ремонту трансформаторов базы ПО ЦЭС. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Демонтировать регулировочную обмотку ВН ф. "А" и подготовить к транспортировке на ремонт в г. Новосибирск. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытания силового трансформатора 1Т ПС 110 кВ "Курба". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 13.08.2021 год
356954 | 272 | 2021-07-26 | 13 | 0 | 0.0036 | 2021-07-26 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-22-О-3 явилось перекрытие АВ-1 ф.№1 марки ВА 57Ф35-34 250А кВ, из-за разрегулировки контактных соединений. 4.13 Причиной вывода в ремонт ТП-22-О-3 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, с последующим перекрытием АВ-1 ф.№1 марки ВА 57Ф35-34 250А, в результате ослабления и нагрева контактных соединений, из-за несвоевременной регулировки контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактных соединений на ТП-22-О-3, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-1 на ТП-22-О-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-22-О-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 09.08.2021 год
356954 | 273 | 2021-07-26 | 17 | 9 | 0.14875 | 2021-07-26 | 19 | 8 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-9 явилось междуфазное замыкание на РПТПС-9-24, вследствие перекрытия шлейфов фазы "А" и "В" птицей. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 ф.С-9 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на опоре №335/48 РПТПС-9-24, вследствие перекрытия шлейфов фазы "А" и "В" птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 09.08.2021 год
356954 | 274 | 2021-07-27 | 9 | 0 | 0.86252 | 2021-07-27 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Шн-3 явилась неисправность трансформатора марки ТМ-315, вследствие межвиткового замыкания, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Шн-3 явилось межвитковое замыкание, возникшее в силовом трансформаторе марки ТМ-315 кВА, из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в результате старения на ТП-3-Шн-3, Трансформатор ТМ-315/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ТП-3-Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-3-Шн-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 10.08.2021 год
356952 | 258 | 2021-07-12 | 18 | 6 | 0.12618 | 2021-07-12 | 19 | 59 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф. П-1 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №64/82/22 и №64/82/23, вследствие попадания грозового разряда в опоры №64/82/12, 64/82/20, 64/82/22, 64/82/23, 64/82/25 с последующим разрушение опор. 4.14 Причиной отключения В-10 ф. П-1 на ПС 110/10 кВ «Поперечная» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №64/82/22 и №64/82/23, вследствие попадания грозового разряда в опоры №64/82/12, 64/82/20, 64/82/22, 64/82/23, 64/82/25 с последующим разрушение опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены опоры №64/82/12, 64/82/20, 64/82/22, 64/82/23, 64/82/25 воздействием грозового разряда на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянных стоек опор №64/82/12, 64/82/20, 64/82/22, 64/82/23, 64/82/25 ВЛ-10 кВ ф. П-1 "Можайка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 23.07.2021 год
356950 | 195 | 2021-07-13 | 11 | 32 | 3.9334 | 2021-07-13 | 13 | 30 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №56 ВЛ-10 кВ ф. Ц-2 Дружбы, произошло междуфазное замыкание, с последующим отключением В-10 кВ ф. Ц-2 Дружбы от действия ТО на РП-2 10 кВ Центр. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц-2 Дружбы от действия ТО на РП-2 10 кВ Центр, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках от опоры №56 ВЛ-10 кВ ф. Ц-2 Дружбы до ТП-36-Ц2, вследствие их схлеста из-за наезда автомобиля на опору №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставок на ВЛ-10 кВ Ц-2 "Дружба", Опора АК10-3ДД | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену 2-х железобетонных приставок опоры №56 ВЛ-10 кВ ф. Ц-2 Дружбы. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену разъединителя РТП-36-Ц2 на опоре №56. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявление в МВД о привлечение виновного лица к ответственности. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 20.08.2021 год
356950 | 196 | 2021-07-13 | 16 | 30 | 0.1003 | 2021-07-13 | 18 | 28 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на спуска ТП-5-Б3 Таракановка, произошло междуфазное перекрытие изоляции через тело птицы. Фото прилагается 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Б-3 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Брянская, стало междуфазное замыкание, возникшее на спусках к ТП-5-Б3 Таракановка, в результате перекрытия двух фаз при попадании птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-5-Б3 Таракановка, TP010-0000403 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Таракановка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 20.08.2021 год
356950 | 197 | 2021-07-14 | 2 | 21 |  | 2021-07-14 | 2 | 21 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-128 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Татаурово, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130), вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-128 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Татаурово, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130), вследствие пробоя изолятора в гирлянде фаз "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ110кВ Пpибайкальская–Нестеpов (ПН-129), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 4 ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Нестерово - Котокель (НК-130), с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 20.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ, обратив особое внимание на осмотр изолирующих подвесок. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 год
356950 | 199 | 2021-07-14 | 2 | 41 | 2.178 | 2021-07-14 | 4 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл излом траверсы опоры №27 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд (совместный подвес с ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП) имеющей недопустимую степень загнивания. В результате произошел схлест проводников фаз "А" и "В". При межфазном КЗ действием ТО были отключены В-10 кВ ф. Т-1, В-10 кВ ф. Т-5 на ПС 110 кВ Таксимо. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-1, В-10 кВ ф. Т-5 от действия ТО на ПС 110 кВ Таксимо, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №27 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд (совместный подвес с ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП), вследствие схлеста проводов, в результате излома траверсы имеющей недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ-10 кВ Т-1 "Мостотряд", Опора ОП10-1Ц | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену траверсы на опоре №27 ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд (совместный подвес с ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП). Ответственное лицо: Бурцев А.А. 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Мостоотряд (совместный подвес с ВЛ-10 кВ ф. Т-5 СМП), с выявлением элементов опор имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 20.08.2021 год
356952 | 261 | 2021-07-13 | 21 | 30 | 0.702 | 2021-07-13 | 23 | 27 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НС-4 от на ПС 35 кВ "Нижний склад" явился обрыв провода в пролете опор № 35-36, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. НС-4 от на ПС 35 кВ "Нижний склад" явился обрыв провода в пролете опор № 35-36, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода, атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ-10 кВ НС-4 "Перлит", Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-4 пс 35 кВ "Нижний склад". Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену провода ф. А на ВЛ-10 кВ ф.НС-4 пс 35 кВ "Нижний склад" от опоры №35 до опоры №36. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.07.2021 год
356952 | 262 | 2021-07-14 | 14 | 59 | 2.4917 | 2021-07-14 | 16 | 54 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. НБ-4 "с. Новая Брянь" от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное КЗ, вследствие затопления водой во время дождя с грозой ТП -15-НБ-4 (находится в низине). 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. НБ-4 "с. Новая Брянь" от действия МТЗ на ПС 35 кВ "Новая Брянь" явилось междуфазное КЗ, вследствие затопления водой во время дождя с грозой ТП -15-НБ-4 (находится в низине). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залило водойво время дождя на ТП-15-НБ-4 Новостройки, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ10 кВ НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить откачку воды и чистку изоляции на ТП -15-НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 29.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта 2022 г. ремонт здания ТП -15-НБ-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 31.12.2021 год
356950 | 200 | 2021-07-15 | 11 | 50 | 0.047499 | 2021-07-15 | 13 | 25 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №9/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-П4 Пилорама неустановленным автомобилем, произошел излом ж/б приставки. Персоналом ОВБ ВЛ-0,4 кВ ф. 1 выведена в ремонт. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-П4 Пилорама, возникшее на опоре № 9/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, стал наезд неизвестного автомобиля на опору. Подано заявление в полицию КУСП № 1988. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-П4 "Пилорама", Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену ж/б приставки к опоре №9/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-П4 Пилорама. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 26.07.2021 год
356954 | 241 | 2021-07-14 | 13 | 50 | 1.4877 | 2021-07-14 | 15 | 44 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.КС-3 "Кудара-Сомон" явилось попадание молнии и расщепление верха промежуточной деревянную на ж/б приставке опоры №40, с последующим выпадением крюка с изолятором фазы "А" и схлестом проводов фазы "А" и "В". 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.КС-3 на ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №39-41, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "А" с верха промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №40, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В", из-за расщепления верха опоры при попадании молнии во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление верха опоры №40 с выпадением крюка с изолятором фазы "А" на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №40 ВЛ-10 кВ ф.КС-3 "Кудара-Сомон". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Дожиев А.А. 24.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.КС-3 "Кудара-Сомон". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Дожиев А.А. 24.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в график капитального ремонта на 2022 год замену опоры №40 ВЛ-10 кВ ф.КС-3 "Кудара-Сомон". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Дожиев А.А. 31.07.2021 год
356954 | 242 | 2021-07-15 | 12 | 39 | 0.027251 | 2021-07-15 | 14 | 28 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 явился вылет крюка с изолятором фазы "В", в результате повреждения верха одностоечной деревянной опоры №69, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Ш-1 на ПС 35/10 кВ Шарагол явилось междуфазное замыкание возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №68-70 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1, вследствие вылета крюка с изолятором фазы "В", в результате повреждения верха одностоечной деревянной опоры №69, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верха одностоечной деревянной опоры, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Шарагол", Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №69 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.07.2021 год
356954 | 243 | 2021-07-13 | 14 | 6 | 0.027534 | 2021-07-13 | 16 | 4 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.УК-7 "Усть-Кяхта" явилось попадание молнии в ТП-10/0,4 кВ ТП-2 УК-7. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.УК-7 на ПС "Усть-Кяхта" явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-2 УК-7, вследствие пробоя изоляторов марки ИП-10 фазы "В" и "С" и срабатывание ПК-10 фаз "А", "В", "С", из-за попадания молнии в ТП-10/0,4 кВ ТП-2-УК-7 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляторов фаз "В" и "С" на ТП-2 УК-7; Срабатывание ПК-10 кВ фазы "А" на ТП-2-УК-7, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3; Срабатывание ПК-10 кВ фазы "В" на ТП-2-УК-7, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3; Срабатывание ПК-10 кВ фазы "С" на ТП-2-УК-7, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 На ТП-2-УК-7 произвести замену ИП-10 фаз "В" и"С", заменить ПК-10 фаз "А", "В", "С". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 30.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.УК-7 "Усть-Кяхта". Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 20.08.2021 год
356954 | 245 | 2021-07-13 | 17 | 30 | 0.1725 | 2021-07-13 | 19 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ич-4 "Цагатуй" явилось разрушение верха промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №130, с последующим срывом крюков с изоляторами фазы "А", "В", "С", из-за попадания молнии в опору во время прохождения грозового фронта. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф.Ич-4 "Цагатуй" действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Ичетуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №129-131, вследствие разрушения верха промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №130, с последующим срывом крюков с изоляторами фаз "А", "В", "С", из-за попадания молнии во время прохождения грозового фронта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха деревянной стойки опоры №130 на ВЛ-10 кВ Ич-4 "Цагатуй", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке №130 ВЛ-10 кВ ф.Ич-4 "Цагатуй". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ич-4 "Цагатуй". Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 23.07.2021 год
356954 | 246 | 2021-07-14 | 15 | 55 | 0.29501 | 2021-07-14 | 17 | 53 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 явилось разрушение траверсы и верха анкерной опоры №2/37/1, с последующим схлестом проводов фазы "А", "В", "С", из-за атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Бу-2 на ПС 110 кВ Бургултай явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №2/37-2/37/2, вследствие разрушения траверсы и верха анкерной опоры №2/37/1, из-за попадания молнии во время прохождения грозового фронта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы на анкерной опоре из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Бу-2 "Желтура", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену анкерной деревянной опоры №2/37/1 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 26.07.2021 год
356950 | 201 | 2021-07-16 | 16 | 22 | 5e-05 | 2021-07-16 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ Пионерка от действия ТО на ПС 110 кВ Самарта, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ, в результате грозы и выпадения обильных осадков в виде дождя. Акт о воздействии сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить и подписать акт о воздействии сторонней организации. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 20.08.2021 год
356950 | 202 | 2021-07-17 | 9 | 21 | 0.16575 | 2021-07-17 | 11 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало перекрытие в высоковольтном щите на ТП-1-К5 Очистные (Ведомственная ТП). Акт стороннего воздействия прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Подписать акт стороннего воздействия с представителем собственника ТП-1-К5 Очистные. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.08.2021 год
356952 | 263 | 2021-07-15 | 13 | 38 | 0.1785 | 2021-07-15 | 15 | 37 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 ф .У-1 "Орот" на ПС 35 кВ "Усть-Орот" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения оп. №№117, 118, 119, 120, 121 от воздействия грозовых перенапряжений (попадание молнии в опоры). 4.15 Причиной отключения В-10 ф .У-1 "Орот" на ПС 35 кВ "Усть-Орот" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения оп. №№117, 118, 119, 120, 121 от воздействия грозовых перенапряжений (попадание молнии в опоры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры, гроза на ВЛ-10 кВ ф.У-1 "Орот", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор №№ 117, 118, 119, 120, 121 ВЛ-10 кВ ф. У-1 "Орот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-1 "Орот". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 26.07.2021 год
356952 | 265 | 2021-07-14 | 14 | 22 | 0.009165 | 2021-07-14 | 14 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-9 Д-5 "Бурнашово" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя по ул. Трактовая дом №56/1 с. Бурнашово. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Бурнашовоул. Трактовая дом №56/1 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.07.2021 год
356952 | 267 | 2021-07-15 | 8 | 32 | 0.078 | 2021-07-15 | 10 | 29 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения вручную В-10 ф.К-7 "Арыл" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции изолятора ф. "А" на ЛР-27 Л-1 в подвижной части РЛНД-10 кВ в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной оперативного отключения вручную В-10 ф. К-7 "Арыл" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось однофазное замыкание на землю, вследствие пробоя изоляции изолятора ф. "А" на ЛР-27 Л-1 в подвижной части РЛНД-10 кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора, старение на ВЛ-10 кВ ф.Л-1 "Иннокентьевка", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить изолятор ф. А на ЛР-27 Л-1 в подвижной части РЛНД-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. К-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 27.07.2021 год
356952 | 268 | 2021-07-14 | 10 | 50 | 0.42167 | 2021-07-14 | 12 | 45 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 Т-15 "Шалуты"на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное короткое замыкание между проходными изоляторами фазы «А, В, С» на ЛВ-14 Т-15, вследствие воздействия грозового перенапряжения. 4.4 Причиной отключения В-10 Т-15 "Шалуты"на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное короткое замыкание между проходными изоляторами фазы «А, В, С» на ЛВ-14 Т-15, вследствие воздействия грозового перенапряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание между проходными изоляторами на ВЛ-10 ф. Т-15 Шалуты, VS010-0005326 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фазы «А, В, С» на ЛВ-14 Т-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Т-15 «Шалуты» от ПС 110/35/10 "Тарбагатай" Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.07.2021 год
356952 | 269 | 2021-07-14 | 16 | 10 | 0.085 | 2021-07-14 | 18 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 Т-13 "СПТУ" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное короткое замыкание между проходными изоляторами, вследствие попадания воды через крышу ЗТП-4 Т-13 «Молодежная». 4.4 Причиной отключения В-10 Т-13 "СПТУ" на ПС 110/35/10 "Тарбагатай" явилось междуфазное короткое замыкание между проходными изоляторами, вследствие попадания воды через крышу ЗТП-4 Т-13 «Молодежная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное короткое замыкание между проходными изоляторами из-за попадания воды через крышу ЗТП-4 Т-13 «Молодежная». на ВЛ-10 ф. Т-13 Молодежная, VS010-0005325 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт крышы ЗТП-4 Т-13 «Молодежная». Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 Т-13 «СПТУ» от ПС 110/35/10 "Тарбагатай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.07.2021 год
356950 | 177 | 2021-07-18 | 7 | 41 | 0.15867 | 2021-07-18 | 9 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошёл пробой проходного изолятора фазы "А" с перекрытием на фазу "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации, с последующим обрывом шлейфа фазы "А" от изолятора ТП-5-К5 Клубная в сторону РТП-5-К5, что привело к отключению В-10 кВ ф. К-5 Тимлюй от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-5 Тимлюй от действия МТЗ на ПС 110 кВ Кабанская, стало междуфазное замыкание возникшее на ТП-5-К5 Клубная, вследствие пробоя проходного изолятор фазы "А" с перекрытием на фазу "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации, с последующим обрывом шлейфа фазы "А" от изолятора ТП-5-К5 Клубная в сторону РТП-5-К5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП-5-К5 Клубная, TP010-0000359; обрыв провода на ВЛ-10 кВ К-5 "Тимлюй", VS010-0005507 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-5-К5 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.08.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену шлейфа фазы "А" от изолятора на ТП-5-К5 Клубная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.08.2021 год
356950 | 203 | 2021-07-19 | 0 | 10 | 0.48333 | 2021-07-19 | 2 | 6 | 3.4.7.3 После обильных дождей, произошло поднятие грунтовых вод, что привело к размягчению грунта в болотистой местности и падению опоры № 171 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 с обрывом проводов фаз "А", "В", "С" и отключением В-10 кВ ф. БР-1 Посольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая-Речка. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-1 Посольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая-Речка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №170-171 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, вследствие обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в результате падения опоры №171 из-за выпирания стойки опоры в болотистой местности. Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Пролет: Опора № 170 - Опора № 171; падение опоры на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Опора УА10-2ДД | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт проводов в пролете опор № 170-171 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 25.08.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить установку опоры №171 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 22.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 24.08.2021 год
356954 | 247 | 2021-07-12 | 17 | 18 | 0.0735 | 2021-07-12 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-3 явился излом и падение на провода фазы "А" и "С" ветки дерева в пролете опор №134/54-134/55, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ "Дутулур" явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №134/54-134/55 ВЛ-10 кВ ф.Д-3, вследствие излома и падения на провода фазы "А" и "С" ветки дерева, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №134/54-134/55 на ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир", VS010-0005632 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку дерева в пролете опор 134/54-134/55 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир". Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 24.07.2021 год
356952 | 270 | 2021-07-16 | 15 | 39 | 0.051751 | 2021-07-16 | 17 | 34 | 3.4.12.5 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110 кВ "Удинская" явилось однофазное замыкание на землю из-за падения опоры №171 тип СНВС, вследствие выдавливания опоры из грунта, расположенной в болотистой местности. 4.4 Причиной оперативного отключения В-10 кВ ф. У5 "Баян Гол" на ПС 110 кВ "Удинская" явилось однофазное замыкание на землю из-за падения опоры №171 тип СНВС, вследствие выдавливания опоры из грунта, расположенной в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание, падение опоры на ВЛ-10 кВ ф.У-5 "Баян-Гол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опоры №171 ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У5 "Баян Гол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 27.07.2021 год
356952 | 271 | 2021-07-14 | 9 | 11 | 0.0285 | 2021-07-14 | 10 | 8 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3 НС-7 "Центр" явилось схлёст проводов в пролете опор № 8-8/1, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3 НС-7 "Центр" явилось схлёст проводов в пролете опор № 8-8/1, вследствие воздействия ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, ветер на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-3 НС-7 Центр, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход и осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-3 НС-7 "Центр". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.07.2021 год
356954 | 248 | 2021-07-14 | 10 | 27 | 0.17476 | 2021-07-14 | 12 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-18-П-2 явилось однофазное замыкание фазы "А" и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате наезда автотранспорта на промежуточную деревянную на ж/б приставке опору №7. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-18-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10/0,4 кВ ТП-18-П-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.07.2021 год
356954 | 249 | 2021-07-17 | 11 | 24 | 0.44084 | 2021-07-17 | 13 | 19 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Х-11 на ПС 110 кВ Харанхой явился пробой проходных изоляторов марки ИП-10/630-7,5УХЛ1 фазы "В" и"С" на ТП-3-Х-11, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Х-11 на ПС 110 кВ Харанхой явилось междуфазное замыкание, возникшее на ТП-3-Х-11, вследствие пробоя проходных изоляторов марки ИП-10/630-7,5УХЛ1 фазы "В" и"С", в результате попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов фазы "В" и "С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-3-Х-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фазы "В" и "С" на ТП-3 Х-11. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Х-11. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 27.07.2021 год
356952 | 272 | 2021-07-18 | 14 | 3 | 2.0716 | 2021-07-18 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-17 ПС 35 кВ"Заиграево" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя кабельной воронки на опоре №32 из-за нарушения герметичности. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-17 ПС 35 кВ"Заиграево" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя кабельной воронки на опоре №32 из-за нарушения герметичности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности на ВЛ-10 кВ З-17 "Лесхоз", 3КВТпН-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ ф. З-17 от ПС 35 кв "Заиграево" на опоре № 32 выполнить замену кабельной воронки. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ фЗ-17 от ПС 35 кв "Заиграево" . Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.07.2021 год
356954 | 250 | 2021-07-16 | 16 | 20 | 0.022998 | 2021-07-16 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-БЛ-3 явился схлест проводов в пролетах опор №8/6-8/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-БЛ-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор №8/6-8/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 БЛ-3 ф.2, Пролет: Опора № 8/6 - Опора №8/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8/6-8/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-БЛ-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-БЛ-3. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 26.07.2021 год
356950 | 204 | 2021-07-19 | 8 | 2 | 0.098335 | 2021-07-19 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации произошел пробой изолятора фазы "С" на РТП-72-Г11 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза с дальнейшим перекрытием на фазу "В". 4.12 Причина отключения В-10 ф. Г-11 на ПС 35 кВ Город, стал пробой изолятора фазы "С" на РТП-72-Г11 ВЛ-10 кВ Г-11 Нефтебаза, в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации с дальнейшим перекрытием на фазу "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на РТП-72-Г11 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену изолятора фазы "С" на РТП-72-Г11 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 27.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной осмотр РТП-72-Г-11 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза Ответственное лицо: Шитиков А.С. 27.08.2021 год
356954 | 251 | 2021-07-13 | 15 | 20 | 0.0019167 | 2021-07-13 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.М-3 явился обрыв вязки провода фазы "В" на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №60, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ "Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю" возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставкой опоре №60 ВЛ-10 кВ ф.М-3, вследствие обрыва вязки провода фазы "В", из-за износа вязки провода и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" из-за износа на ВЛ-10 кВ М-3 "Сухара", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №60 ВЛ-10 кВ ф.М-3. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-3 Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 26.07.2021 год
356950 | 205 | 2021-07-19 | 12 | 22 | 1.87 | 2021-07-19 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 125 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. 4.12 Причиной отключения ф. С-9 Энхэлук от действия МТЗ на ПС 35 кВ Сухая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 125-126 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук, вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре № 125 с перекрытием на фазу "А", в результате разрушения колпачка изолятора из-за механического износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыва изолятора фазы "В" на опоре № 125 с перекрытием на фазу "А" на ВЛ-10 кВ С-9 "Энхэлук", Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Техническое мероприятие 1 1) Выполнить замену колпачка изолятора на опоре №125 ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2) Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук. Ответственное лицо: Фролов А.П. 27.08.2021 год
356954 | 252 | 2021-07-14 | 12 | 44 | 0.25 | 2021-07-14 | 13 | 45 | 3.4.12.3 Причиной вывода в ремонт ТП-3-Б-3 явилось перекрытие АВ-1 ф.№1 марки ВА 57Ф35-34 100А и ГР-0,4 РБ-2/2,250А, срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной вывода в ремонт ТП-3-Б-3 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее по ВЛ-0,4 кВ ф.№1, с последующим перекрытием АВ-1 ф.№1 марки ВА 57Ф35-34 100А и ГР-0,4 РБ-2/2,250А, срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактов АВ-1 из-за атмосферных перенапряжений на ТП-3-Б-3, ВА 57Ф35-34 100А; Перекрытие контактов ГР-0,4 кВ из-за атмосферных перенапряжений на ТП-3-Б-3, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-1, ГР-0,4 кВ, ПК-10 на ТП-3-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ ТП-3-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 27.07.2021 год
356954 | 253 | 2021-07-16 | 23 | 9 | 0.082601 | 2021-07-17 | 1 | 7 | 3.4.12.3 Причиной ВЛ-10 кВ ф.С-12 явилось замыкание провода фазы "В" на траверсу, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "В" на железобетонной опоре №195/1 РПТП-17-С-12 ВЛ-10 кВ ф.С-12, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на железобетонной опоре №195/1 РПТП-17-С-12 ВЛ-10 кВ ф.С-12, вследствие замыкания провода фазы "В" на траверсу, в результате разрушения изолятора марки ШС-10 фазы "В", из-за удара молнии при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ С-12 "Ацула", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на неподвижном ноже опоры №195/1 РПТП-17-С-12 ВЛ-10 кВ ф.С-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-12. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 27.07.2021 год
356954 | 254 | 2021-07-14 | 20 | 0 | 0.104 | 2021-07-14 | 21 | 18 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-ДК-1 явилось однофазное замыкание фазы «В» и "нулевого" провода, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, из-за несанкционированного подключения токоприемников набросом к проводам ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ДК-1. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№1 от ТП 1-Дк-1 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 26.07.2021 год
356954 | 255 | 2021-07-13 | 0 | 20 |  | 2021-07-13 | 0 | 20 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147 явился пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №134, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-147 на ПС 220 Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №134 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147, вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой первого от траверсы изолятора фазы "В", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. на ВЛ-110 кВ Мухоршибирь–Никольская(МН-147), Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену первого от траверса изолятора фазы "В" на опоре №134 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 22.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на опоре №134 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская МН-147. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.07.2021 год
356954 | 256 | 2021-07-15 | 22 | 0 | 0.0351 | 2021-07-15 | 23 | 57 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Н-5 явился пробой проходного изолятора марки ИП-10/1600-12,5УХЛ1 фазы "А" и "С" на КРУН 10 кВ ПС 35/10 кВ Ноехон, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Н-5 на ПС 35/10 кВ Ноехон явилось междуфазное замыкание, возникшее на ПС 35/10 кВ Ноехон, вследствие пробоя проходных изоляторов марки ИП-10/1600-12,5УХЛ1 фазы "А" и "С" на КРУН 10 кВ, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "А" и "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ПС 35/10 кВ Ноехон, PS035-000080 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А" и "С" на КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ Ноехон. Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-5 "Тухум". Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 26.07.2021 год
356952 | 275 | 2021-07-13 | 16 | 0 | 1.8525 | 2021-07-13 | 17 | 57 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на РТП-538-А20, вследствие попадания птицы с межфазным замыканием. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на РТП-538-А20, вследствие попадания птицы с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицой РТП-538-А20 на РТП-538-А20 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20. Убрать птицу с РТП-538-А20. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.07.2021 год
356954 | 257 | 2021-07-19 | 12 | 25 | 0.06 | 2021-07-19 | 14 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Т-5 "Никольск" явилось расщепление стойки опоры №48, с последующим схлестом проводов фазы "А","В","С", из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Т-5 "Никольск" на ПС 35/10 кВ "Тугнуй" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №47-49 ВЛ-10 кВ ф.Т-5, вследствие схлеста проводов фазы "А","В","С" , в результате расщепления стойки опоры №48, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры из-за атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ Т-5 "Никольск", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №48 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 "Никольск". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-5 "Никольск" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 27.07.2021 год
356952 | 276 | 2021-07-14 | 19 | 31 |  | 2021-07-14 | 19 | 31 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курба-Удинск (КУ-110) явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "С" на промежуточной металлической опоре №115 из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ и старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курба-Удинск (КУ-110) явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "С" на промежуточной металлической опоре №115 из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ЭУ и старения изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, гроза на ВЛ-110 кВ Курба -Удинская (КУ-110), Опора пром. мет.П220-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 110 кВ КУ-110. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 26.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов на промежуточной железобетонной опоре №115 ф. "С" ВЛ 110 кВ КУ-110. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2021 год
356952 | 277 | 2021-07-16 | 21 | 36 | 0.0003666 | 2021-07-16 | 21 | 47 | 3.4.13.2 Дефект изготовления разрядника (тип – РВН-0,5) в фильтре присоединения ФПУ-6400 ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400) на ПС 110 кВ Онохой в составе ВЧ канала ДФЗ, организованного по проводу фазы «А» ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) 4.12 Повреждение (пробой) разрядника РВН-0,5 в фильтре присоединения ФПУ-6400 ДФЗ ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (ДФЗ-201 с АВАНТ Р400) на ПС 110 кВ Онохой, произошедшее при КЗ «А-0» на работающих в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Курба – Удинская (КУ-110) и ВЛ 110 кВ Онохой – Курба (ОК-139), в результате чего произошло шунтирование ВЧ канала ДФЗ со стороны ПС 110 кВ Онохой, что при внешнем КЗ привело к отключению ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) на ПС 220 кВ Районная неправильным (излишним) действием ДФЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение требуемых изоляционных свойств разрядника РВН-0,5 в фильтре присоединения на ПС 110 кВ Онохой, PS110-000054 | Техническое мероприятие 1 Выполнить, в соответствии с разработанным по пункту 3.2.1 организационных мероприятий графиком, внеплановую проверку исправности разрядников типа РВН-0,5 в фильтрах присоединения, применяемых в составе ВЧ каналов ДФЗ и ПА . Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график внеплановой проверки исправности разрядников типа РВН-0,5 в фильтрах присоединения, применяемых в составе ВЧ каналов ДФЗ и ПА на ПС 110 кВ ПО Центральные ЭС Бурятэнерго. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 28.08.2021 год
356954 | 258 | 2021-07-18 | 12 | 19 | 0.265 | 2021-07-18 | 14 | 16 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-10 кВ ф.Бу-2 на ПС 110 кВ Бургултай явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №76-78 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2, вследствие падения опоры №77, в результате наезда автотранспортом стороннего лица. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 28.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №77 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №77 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 сторонним лицом. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 28.07.2021 год
356954 | 259 | 2021-07-19 | 0 | 13 |  | 2021-07-19 | 0 | 13 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-149 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура МШБ-149 явилось разрушение пятого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "А" на анкерной металлической опоре №192. 4.4 Причиной отключения В-149 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура МШБ-149 действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Мухоршибирь и действием 2 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Бичура явилось однофазное замыкание, возникшее на анкерной металлической опоре №192 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура МШБ-149, вследствие разрушения пятого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "А", из-за воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение пятого от провода изолятора фазы "А" на ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену пятого от провода изолятора фазы "А" на опоре №192 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на анкерной металлической опоре №192 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь - Бичура МШБ-149. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.08.2021 год
356954 | 261 | 2021-07-19 | 16 | 51 |  | 2021-07-19 | 16 | 51 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-120 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120 явилось разрушение 6 и 7 изоляторов марки ПС-70 фазы "А" в натяжной гирлянде в сторону ПС 110 кВ Окино-Ключи, разрушение 5, 6 и 7 изоляторов марки ПС-70 фазы "А" в натяжной гирлянде в сторону ПС 110 кВ Кяхта на анкерной металлической опоре №196, разрушение восьмого изолятора от траверсы фазы "В" марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №217, разрушение седьмого изолятора от траверсы фазы "А" марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №219, при прохождении грозового фронта. 4.4 Причиной отключения 19.07.2021 В-120 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120 действием 2 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание, возникшее на анкерной металлической опоре №196, вследствие разрушения 6 и 7 изоляторов марки ПС-70 фазы "А" в натяжной гирлянде в сторону ПС 110 кВ Окино-Ключи, разрушения 5, 6 и 7 изоляторов марки ПС-70 фазы "А" в натяжной гирлянде в сторону ПС 110 кВ Кяхта на анкерной металлической опоре №196, разрушения седьмого изолятора от траверсы фазы "А" марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №219, при прохождении грозового фронта. Причиной отключения 20.07.2021 В-120 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120 действием 2 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №217, вследствие разрушения восьмого изолятора от траверсы фазы "В" марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №217, при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение восьмого изолятора от траверсы фазы "В" марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №217 на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26; Разрушение седьмого изолятора от траверсы фазы "А" марки ПС-70 на промежуточной железобетонной опоре №219 на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26; Разрушение 6 и 7 изоляторов марки ПС-70 фазы "А" в натяжной гирлянде в сторону ПС 110 кВ Окино-Ключи, разрушение 5, 6 и 7 изоляторов марки ПС-70 фазы "А" в натяжной гирлянде в сторону ПС 110 кВ Кяхта на анкерной металлической опоре №196 на ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №196, 217, 219 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на опоре №196, 217, 219 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта ОКК-120 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 06.08.2021 год
356950 | 168 | 2021-07-06 | 8 | 22 | 6.65 | 2021-07-06 | 9 | 19 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1 ст. ТЗНП, стало однофазное замыкание на землю, в результате пробоя изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "В" и верхушками поросли кустарника в пролете опор № 74-75 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин – Баргузин (УББ-131). 3.4.7.3 Причиной отказа в работе АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало понижение напряжения в цепях постоянного оперативного тока до 30 В по причине отсутствия контакта в трёхфазном пакетном выключателе выпрямительного агрегата «ВАЗ 1» в цепях питания БПН от ТСН, из-за ослабления болта крепления ручки к валу пакетного выключателя (находился в промежуточном положении). Анализ работы устройств РЗиА прилагается. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин – Баргузин (УББ-131) от действия 1 ст. ТЗНП, стало однофазное замыкание на землю, в результате пробоя изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "В" и верхушками поросли кустарника в пролете опор № 74-75. Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поросль на ВЛ 110кВ Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131), Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 4.13 Причиной отказа в работе АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, стало понижение напряжения в цепях постоянного оперативного тока до 30 В по причине отсутствия контакта в трёхфазном пакетном выключателе выпрямительного агрегата «ВАЗ 1» в цепях питания БПН от ТСН, из-за ослабления болта крепления ручки к валу пакетного выключателя (находился в промежуточном положении). Анализ работы устройств РЗиА прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления болта крепления ручки к валу пакетного выключателя на ПС 110 кВ Усть-Баргузин, PS110-000031-34-04 / 600001307410 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролете опор №74-75 ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин - Баргузин (УББ-131). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.07.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин - Баргузин (УББ-131), с выявлением поросли высотой 4м и более. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 09.08.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить протяжку болтовых соединений на пакетном выключателе ПВ 3-60 ВАЗ-1 на ПС 110 кВ Усть-Баргузин. Ответственное лицо: Орлов М.Г. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ, и обращение особого внимания на наличие наличие угрожающих деревьев. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 год
356950 | 169 | 2021-07-06 | 10 | 55 | 0.054 | 2021-07-06 | 12 | 43 | 3.4.10 В результате посадки птицы (вороны) на опорные изоляторы РТП-1-К2, произошло междуфазное перекрытие через тело птицы, с последующим отключением В-10 кВ ф. К-2 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. К-2 Орбита от действия МТЗ на ПС 35 кВ Курумкан, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-1-К2, вследствие попадания птицы на опорные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ-10 кВ К-2 "Орбита", VS010-0005411 | Организационное мероприятие 1 1. Произвести осмотр РТП-1-К2 на ВЛ-10 кВ ф.К-2 Орбита. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 09.08.2021 год
356950 | 170 | 2021-07-07 | 12 | 43 |  | 2021-07-07 | 12 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, от действия 2 ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин – Баргузин (УББ-131), вследствие перекрытия 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 81 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин – Баргузин (УББ-131) из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения СВ-110 от действия 2 ст. ТЗНП, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 81 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин – Баргузин (УББ-131), вследствие перекрытия одного изолятора в гирлянде фазы "В" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131), Опора пром. мет.П1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора на опоре № 81 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин – Баргузин (УББ-131). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 81 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин – Баргузин (УББ-131). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин – Баргузин (УББ-131). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ, и обращение особого внимания на осмотр изолирующих подвесок. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 год
356950 | 171 | 2021-07-07 | 23 | 34 | 0.0175 | 2021-07-08 | 1 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло перекрытие контактов фаз "С" и "В" на АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-54-Ц10 из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-54-Ц10 МК-137, стал повышенный нагрев контактов фаз "С" и "В", вследствие увеличения переходного сопротивления, в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактов на ТП-54-Ц10 "МК-137", Автомат. выкл. А-3716 160 А 3p | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-54-Ц10 МК-137. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить осмотр ТП-54-Ц10 МК-137. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.08.2021 год
356950 | 172 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0.018333 | 2021-07-08 | 1 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло перекрытие контактов фаз "С" и "В" на АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-54-Ц10 из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-54-Ц10 МК-137, стал повышенный нагрев контактов фаз "С" и "В", вследствие увеличения переходного сопротивления, в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим выгоранием контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактов на ТП-54-Ц10 "МК-137", ВА 57-39-34 320А | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-54-Ц10 МК-137. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить осмотр ТП-54-Ц10 МК-137. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.08.2021 год
356950 | 173 | 2021-07-08 | 2 | 28 | 0.49995 | 2021-07-08 | 2 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения Ф-6 Cеребрековская от действия ТО на ПС 110 кВ Ирокинда, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Ирокинда". Акт воздействия сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Подготовить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" приведшим к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.08.2021 год
356950 | 174 | 2021-07-08 | 2 | 42 |  | 2021-07-08 | 2 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения Ф-4 ЗИФ от действия ТО на ПС 110 кВ Ирокинда, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Ирокинда". Акт воздействия сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Подготовить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" приведшим к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.08.2021 год
356950 | 175 | 2021-07-08 | 3 | 32 |  | 2021-07-08 | 3 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения Ф-11 Высокая от действия ТО на ПС 110 кВ Ирокинда, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Ирокинда". Акт воздействия сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Подготовить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" приведшим к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.08.2021 год
356950 | 176 | 2021-07-08 | 3 | 55 |  | 2021-07-08 | 3 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения Ф-1 Юрасовский от действия ТО на ПС 110 кВ Ирокинда, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном оборудовании ООО "Ирокинда". Акт воздействия сторонней организации прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Подготовить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" приведшим к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 16.08.2021 год
356954 | 226 | 2021-07-06 | 16 | 0 | 0.056499 | 2021-07-06 | 17 | 53 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.НТ-1 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №262-263, №328/15-328/16 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" и "В". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.НТ-1 на ПС 35/10 кВ Нур-Тухум явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №262-263, №328/15-328/16 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А" и "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ НТ-1 "Енхор", Пролет: Опора № 262 - Опора № 263; Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ НТ-1 "Енхор", Пролет: Опора № 328/15 - Опора № 328/16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №262-263 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №328/15-328/1 ВЛ-10 кВ ф.НТ-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.НТ-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 13.08.2021 год
356950 | 178 | 2021-07-08 | 20 | 40 |  | 2021-07-08 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135) от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на выходе из аппаратного зажима ВЧ заградителя (ВЧЗ) на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135), вследствие обрыва верхнего спуска фазы "В" из-за излома жил провода при вибрации под воздействием порывов ветра. 4.3 Причиной отключения ОВ-110 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на выходе из аппаратного зажима ВЧ заградителя (ВЧЗ) на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135), вследствие обрыва верхнего спуска фазы "В" из-за излома жил провода при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 220 кВ Слюдянка-тяговая, PS220-000032 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену аппаратного зажима фазы "В" ВЧЗ на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Муpино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену шлейфа фазы "В" ВЧЗ на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Муpино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить ревизию контаков ВЧЗ на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Муpино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 18.08.2021 годТехническое мероприятие 4 4. Выполнить усиление нижнего спуска к ВЧЗ фазы "В" на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.11.2023 годТехническое мероприятие 5 4. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Муpино (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 5. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 06.08.2021 год
356952 | 246 | 2021-07-06 | 20 | 29 | 0.003167 | 2021-07-06 | 20 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 5 от РП-10 кВ "ЦВМ" явилось повреждение в сетях ДНТ "Удачное". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл.энергии ДНТ "Удачное "о принимаемых мерах и исключения подобных ситуаций. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.07.2021 год
356952 | 247 | 2021-07-08 | 18 | 5 | 0.0048131 | 2021-07-08 | 18 | 43 | 3.4.12.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-044-У3 явилось атмосферное перенапряжение, вследствие попадания молнии в ТП-044-У3. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-044-У3 явилось атмосферное перенапряжение, вследствие попадания молнии в ТП-044-У3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-044-У3, Пролет: - Оп№1ТП-044-У-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнмть обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-044-У3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполниь осмотр ТП-044-У3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.07.2021 год
356950 | 181 | 2021-07-09 | 14 | 41 | 0.16575 | 2021-07-09 | 16 | 38 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 140/16-140/17 В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, от действия МТЗ произошло отключение В-10 кВ ф. Ш-1 на ПС 35 кВ Шергино. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ш-1 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Шергино, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 140/16-140/17 В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, вследствие перекрытия проводов, в результате падения дерева на провода ВЛ, растущего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ-10 кВ Ш-1 "Никольск", Пролет: Опора №140/16 - Опора №140/17 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево пролете опор № 140/16-140/17 В-10 кВ ф. Ш-1 Никольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 05.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.08.2021 год
356950 | 182 | 2021-07-09 | 14 | 50 | 0.21 | 2021-07-09 | 16 | 56 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки провода на изоляторе фазы "В" на опоре № 502 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, произошло падение провода на землю с последующим отключением В-10 кВ ф. У-6 Кумора на ПС 220 кВ Новый Уоян. 4.1 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 502 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, вследствие падения провода на землю, в результате обрыва вязки на изоляторе фазы "В" опоры №502 при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 502 - Опора № 503 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №502 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 18.08.2021 год
356950 | 183 | 2021-07-09 | 14 | 55 | 0.0444 | 2021-07-09 | 16 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошёл обрыв проводов фаз "А" и "В" на опоре № 1/23 ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь, с последующим отключением В-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь от действия МТЗ на РП-3 10 кВ Заречный. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь от действия МТЗ на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре № 1/23 ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва проводов фаз "А" и "В" при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ З-3 "Пионерлагерь", Пролет: Опора №1/22 - Опора №1/23 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода фаз "А"и "В" опоры № 1/23 ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 18.08.2021 год
356950 | 184 | 2021-07-09 | 15 | 22 | 1.2806 | 2021-07-09 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий произошел обрыв шлейфа фазы "В" с последующим касанием шлейфа фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Б-Речка, что привело к отключению В-10 кВ ф. Т-5 Б-Речка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Тимлюйская. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Т-5 Б-Речка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Тимлюйская, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №1, в результате обрыва шлейфа фазы "В", с последующим касанием шлейфа фазы "А", вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ Т-5 "Большая Речка", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Большая Речка. Ответственное лицо: Фролов А.П. 16.08.2021 год
356950 | 185 | 2021-07-09 | 18 | 10 | 0.32617 | 2021-07-09 | 19 | 53 | 3.4.7.3 При падении дерева растущего вне охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, произошло междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением В-10 кВ ф. 4 на ПС 35 кВ Итанца. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. И-4 Покровка от действия МТЗ на ПС 35 кВ Итанца, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, вследствие обрыва проводов фаз "А", "В", "С", в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-10 кВ И-4 "Покровка", Пролет: Оп №101 - Оп №102 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 15.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 15.08.2021 год
356950 | 186 | 2021-07-10 | 11 | 45 | 0.16458 | 2021-07-10 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных метеоусловиях, происходило изменение структуры материала полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14-БК5 Детский сад, что при ветровой нагрузке на проводники ВЛ, привело к нарушению крепления изоляторов к штырю и дальнейшему срыву изолятора вместе с проводником. В результате произошел схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №16-17. При межфазном КЗ действием защит отключен АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-14-БК5 Детский сад. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-14-БК5 Детский сад, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия проводов, вследствие падения провода фазы "С" на землю, в результате разрушения колпачка изолятора на опоре № 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-БК5 "ДетСад", Опора УПН-3ДД | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену колпачка изолятора на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14-БК5 Детский сад. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14-БК5 Детский сад. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.08.2021 год
356950 | 187 | 2021-07-10 | 16 | 18 | 0.29 | 2021-07-10 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 36/133-36/133/1 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, от действия МТЗ произошло отключение В-10 кВ ф. БР-1 Посольск на ПС 35 кВ Большая-Речка. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. БР-1 Посольск от действия МТЗ на ПС 35 кВ Большая-Речка, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 36/133-36/133/1 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, вследствие перекрытия проводов, в результате падения дерева на провода ВЛ, растущего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ БР-1 "Посольск", Пролет: Опора №36/133 - Опора №36/133/1 | Техническое мероприятие 1 1. Убрать дерево пролете опор № 36/133-36/133/1 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Фролов А.П. 19.08.2021 год
356950 | 188 | 2021-07-10 | 16 | 28 | 1.0734 | 2021-07-10 | 18 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошел пробой проходных изоляторов на ТП-8-А6 Гараж ф. ХХ-8 Галбай. 4.12 Причиной отключения В-10 кВ ф. ХХ-8 Галбай от действия МТЗ на ПС 35 кВ Хурай Хобок, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-8-А6 Гараж, вследствие пробоя проходных изоляторов, в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на ТП-8-А6 "Гараж", TP010-0048409 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-8-А6 Гараж ф. ХХ-8 Галбай. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ХХ-8 Галбай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 13.08.2021 год
356950 | 189 | 2021-07-11 | 10 | 42 | 0.095202 | 2021-07-11 | 12 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф. Р-5 Творогово от ПС 35 кВ Ранжурово. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. Р-5 действием МТЗ на ПС 35 кВ Ранжурово, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф. Р-5, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра с последующим обрывом провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Р-5 "Творогово", Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф. Р-5 Творогово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-5 Творогово. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.08.2021 год
356950 | 190 | 2021-07-11 | 14 | 12 | 0.72 | 2021-07-11 | 16 | 0 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на проходные изоляторы ТП-17-З4 Фролихинский, произошло междуфазное замыкание, с последующим отключением В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский от действия МТЗ на РП-3 10 кВ Заречный. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-4 Фролихинский от действия МТЗ на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-17-З4 Фролихинский, вследствие присаживания птицы на проходные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-17-З4 "Фролихинский", РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной осмотр ТП-17-З4 Фролихинский. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 19.08.2021 год
356950 | 191 | 2021-07-11 | 20 | 22 | 0.48333 | 2021-07-11 | 22 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло отгорание шлейфов от РТП-19-У-3 на опоре № 66/1 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, что привело к близкому междуфазному замыканию и отключению В-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на опоре №66/1 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, вследствие отгорания шлейфов фаз "А", "В", "С" от РТП-19-У-3 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление проводов на ВЛ-10 кВ У-3 "Новый Уоян", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену шлейфа фаз "А", "В", "С" на опоре №66/1 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян до РТП-19-У3. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 18.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 18.08.2021 год
356950 | 192 | 2021-07-11 | 21 | 32 | 0.41067 | 2021-07-11 | 23 | 24 | 3.4.10 В результате проникновения птицы на проходные изоляторы ТП-30-У2 Звездный, произошло междуфазное замыкание, с последующим отключением В-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-2 Новый Уоян от действия МТЗ на ПС 220 кВ Новый Уоян, стало междуфазное замыкание, возникшее на ТП-30-У2 Звездный, вследствие попадания птицы на проходные изоляторы между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ТП-30-У2 Звездный, TP010-0001093 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной осмотр ТП-30-У2 Звездный. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 18.08.2021 год
356950 | 193 | 2021-07-12 | 1 | 7 |  | 2021-07-12 | 1 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения ОВ-110 от действия 3 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), вследствие пробоя изолятора в гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №104, в результате пробоя изолятора в гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изоляторов на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 104 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ, обратив особое внимание на осмотр изолирующих подвесок. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 12.08.2021 год
356952 | 248 | 2021-07-09 | 15 | 10 | 0.017333 | 2021-07-09 | 16 | 54 | 3.4.12.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-052-У6 явилось атмосферное перенапряжение, вследствие попадания молнии в ТП-052-У6 с последующим выходом из строя АВ-0,4 кВ ф.1, причиной выхода из строя АВ-0,4 кВ явилось междуфазное замыкание внутри корпуса АВ. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-052-У6 явилось атмосферное перенапряжение, вследствие попадания молнии в ТП-052-У6 с последующим выходом из строя АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение, междуфазное замыкание внутри корпуса АВ-0,4 кВ на ТП-052-У6 "Барун-Хасурта-1", АЕ 2063 63А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-052-У6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполни осмотр ТП-052-У6. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.07.2021 год
356952 | 251 | 2021-07-10 | 8 | 21 | 0.117 | 2021-07-10 | 10 | 18 | 3.4.12.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла" на ЦРП-2 "Анинск" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание , вследствие попадания молнии в деревянную опору №381 , с последующим разрушением верха опоры. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла" на ЦРП-2 "Анинск" от действия МТЗ явилось междуфазное замыкание , вследствие попадания молнии в деревянную опору №381 , с последующим разрушением верха опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание молнии в опору, разрушение верха опоры на ВЛ-10 кВ ф.Ц2-4 "Майла", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опоры №381 по ВЛ-10 кВ ф.Ц2-4 "Майла". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ц2-4 "Майла". Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 19.07.2021 год
356954 | 227 | 2021-07-06 | 16 | 22 | 0.1121 | 2021-07-06 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.О-1 явился вылет изолятора с крюка фазы "В", на анкерной с ж/б приставками опоре №81/106 ВЛ-10 кВ ф.О-1, из-за разрушения колпачка в результате старения. 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-1 на ПС 35/10 кВ Октябрьская явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной с ж/б приставками опоре №81/106 ВЛ-10 кВ ф.О-1, вследствие вылета изолятора с крюка фазы "В", из-за разрушения колпачка в результате старения при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка в результате старения на ВЛ-10 кВ О-1 "Унгуркуй", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №87/106 ВЛ-10 кВ ф.О-1. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 16.07.2021 год
356950 | 194 | 2021-07-12 | 16 | 19 | 0.429 | 2021-07-12 | 18 | 16 | 3.4.9.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Кабанская, стало однофазное замыкание, возникшее на ТП-4-К5 Бурятгаз (ведомственная БайкалГазификация), в результате повреждения РВ-10 фазы "С". Письмо входящее прилагается. | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо собственнику отключенного оборудования по вопросу некачественной эксплуатации ТП-4-К5. Ответственное лицо: Фролов А.П. 02.08.2021 год
356952 | 252 | 2021-07-08 | 15 | 45 |  | 2021-07-08 | 15 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение межвиткового замыкания вторичной обмотки промежуточного трансформатора тока фазы «В» (Ктт=5/2,5) в токовых цепях полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 – Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская II цепь (ДФЗ-201 с АВЗК-80) на ПС 110 кВ Медведчиково. 4.12 Нарушение электрической изоляции вторичной обмотки с межвитковым замыканием вторичной обмотки промежуточного трансформатора тока фазы «В» (Ктт=5/2,5) в токовых цепях полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 – Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская II цепь (ДФЗ-201 с АВЗК-80) на ПС 110 кВ Медведчиково, приведшее, при возникновении короткого замыкания в сети 220 кВ, к изменению угла напряжения манипуляции на выходе комбинированного фильтра, смещению ВЧ сигналов приёмопередатчика на угол превышающий значение угла блокировки и излишнему срабатыванию полукомплектов ДФЗ ВЛ 110 кВ Улан-Удэнская ТЭЦ-2 – Медведчиково с отпайкой на ПС Октябрьская II цепь (ДФЗ-201 с АВЗК-80) на ПС 110 кВ Медведчиково и на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с действием на отключение ВЛ 110 кВ Медведчиково – Улан-Удэнская ТЭЦ-2 с отпайкой на ПС Октябрьская II цепь (ТМ-182) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции вторичной обмотки с межвитковым замыканием вторичной обмотки промежуточного трансформатора тока фазы «В на ПС 110 кВ Медведчиково, PS110-000061 | Организационное мероприятие 1 Выпустить организационно-распорядительный документ, предусматривающий проведение проверки исправности промежуточных трансформаторов тока при выполнении профилактического контроля и профилактического восстановления дифференциально-фазных высокочастотных защит типа ДФЗ-201. Ответственное лицо: Начальник ОРЗА ЦУС Вологдин Д.И. 01.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести персоналу СРЗА ПО ЦЭС внеплановый производственный инструктаж по темам: - «Техническое обслуживание дифференциально-фазных высокочастотных защит ДФЗ-201»; - «Техническое обслуживание вторичных цепей ТТ и ТН» Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 27.08.2021 год
356954 | 229 | 2021-07-08 | 23 | 12 |  | 2021-07-08 | 23 | 12 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108 явилось повреждение траверсы на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №250, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. Причиной отключения ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума явился пробой изоляции в гирлянде марки ПС-70 фазы "В" и "С" на анкерной железобетонной опоре №401, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП В-108 на ПС 220 кВ Селендума произошло однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №250 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108, вследствие повреждения траверсы, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Причиной отключения действием 2 зоны ДЗ ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее на анкерной железобетонной опоре №401, вследствие пробоя изоляции в гирлянде марки ПС-70 по фазе "В" и "С", в результате попадания молнии, из-за прохождения грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108), Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки); Пробой изоляции из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума, Опора анк.ж/б.УБ35-110-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №250 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку 3-го от провода изолятора фазы "С" на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №250 ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Селендума-Боргой СБ-108. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 23.08.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить замену изоляции фазы "В" и "С" на анкерной железобетонной опоре №401 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 27.08.2021 годТехническое мероприятие 6 Выполнить замеры контура заземления на анкерной железобетонной опоре №401 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 27.08.2021 год
356954 | 230 | 2021-07-09 | 0 | 40 | 0.78664 | 2021-07-09 | 1 | 39 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Гусиноозерская-Тохой ГТ-345 явился обрыв вязки провода фазы "В" в месте крепления к изолятору на промежуточной железобетонной опоре №70, из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. 4.4 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Гусиноозерска явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №70 ВЛ-35 кВ Гусиноозерская-Тохой ГТ-345, вследствие обрыва вязки провода марки АС-70 фазы "В" в месте крепления к изолятору из-за воздействия сильных порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" из-за воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-35 кВ Гусиноозёрская – Тохой (ГТ-345), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №70 ВЛ-35 кВ Гусиноозерская-Тохой ГТ-345. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Гусиноозерская-Тохой ГТ-345. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.07.2021 год
356954 | 231 | 2021-07-09 | 1 | 11 |  | 2021-07-09 | 1 | 11 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Селендума-Ташир СТ-321 явился пробой втрого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "С", на промежуточной железобетоннной опоре №131, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-321 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетоннной опоре №131 ВЛ-35 кВ Селендума-Ташир СТ-321, вследствие пробоя втрого от провода изолятора марки ПС-70 фазы "С", из-за воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой второго от провода изолятора фазы "С" из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-35 кВ Селендума-Ташир (СТ-321), Опора пром.ж/б. "Рюмка" | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Селендума-Ташир СТ-321. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 19.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной железобетонной опоре №321 ВЛ-35 кВ Селендума-Ташир СТ-321. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.08.2021 год
356952 | 253 | 2021-07-07 | 22 | 0 | 0.13417 | 2021-07-07 | 23 | 55 | 3.4.8.4 Причиной отключения В-10 ф. Т-4 на ПС 35/10 кВ «Телемба» явилось междуфазное замыкание ф. «В» и «А», вследствие наброса куска проволоки кратковременным вихревым ветром на спуски от РТП-252-Т4 к ТП-252-Т4. | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс со спусков от РТП-252-Т4 к ТП-252-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 18.07.2021 год
356952 | 254 | 2021-07-07 | 21 | 5 | 0.273 | 2021-07-07 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф. С-7 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №35/88/140 и №35/88/141, вследствие схлеста проводов из-за провиса провода ф. «В» и наклона опор №35/88/140 и №35/88/141. 4.14 Причиной отключения В-10 ф. С-7 на ПС 110/35/10 кВ «Сосново-Озерская» явилось междуфазное замыкание проводов ф «В» и «С» в пролетах промежуточных деревянных опор №35/88/140 и №35/88/141, вследствие схлеста проводов из-за провиса провода ф. «В» и наклона опор №35/88/140 и №35/88/141. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опор №35/88/140 и №35/88/141 на ВЛ-10 кВ С-7 "Домна", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор №35/88/140 и №35/88/141 ВЛ-10 кВ ф С-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 18.07.2021 год
356954 | 232 | 2021-07-09 | 2 | 15 | 2.375 | 2021-07-09 | 5 | 25 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное озеро ГС-106 явилось повреждение траверсы, с последующим выпадением из траверсы гирлянды изоляторов фазы "В" и повреждением раскосов на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №198, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 1 ступени ТЗНП В-106 на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №198 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное озеро ГС-106, вследствие повреждения траверсы, с последующим выпадением из траверсы гирлянды изоляторов фазы "В" и повреждением раскосов опоры, из-за удара молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС – Селендума (ГС-106 ), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену элементов промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №198 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное озеро ГС-106. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное озеро ГС-106. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выпонить замену гирлянды изоляторов на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №198 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное озеро ГС-106. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 20.07.2021 год
356952 | 255 | 2021-07-12 | 14 | 18 | 0.20666 | 2021-07-12 | 15 | 20 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-3 Нв-5 "Росинка" явилось повреждения дублирующего 1-ф. счетчика по адресу ул.№ СНТ "Росинка" 7 д. 42. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход и осмотр линии ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-3 Нв-5 "Росинка". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии, о причинах и принимаемых мерах, по адресу СНТ Росинка ул. 7 д. 42. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.07.2021 год
356952 | 256 | 2021-07-06 | 7 | 15 | 1.8209 | 2021-07-06 | 9 | 10 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на РТП-594-А20, вследствие попадания птицы с межфазным замыканием. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ А-20 "АРЗ" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "АРЗ" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на РТП-594-А20, вследствие попадания птицы с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на РТП на ВЛ-10 кВ АРЗ-20 Сужа, Спуск к ТП-594 Снежная | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20. Убрать птицу с РТП-594-А20. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.07.2021 год
356952 | 257 | 2021-07-06 | 20 | 7 | 0.65162 | 2021-07-06 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Н-7 "Урожайная" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "Н-Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" на оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.НА-10 из-за обрыва шлейфа, вследствие воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Н-7 "Урожайная" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "Н-Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" на оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.НА-10 из-за обрыва шлейфа, вследствие воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа, ветер на ВЛ-10 кВ НА-10 Аэропорт, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на оп.1 ВЛ 10 кВ Н-7 "Урожайная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 10 кВ Н-7 "Урожайная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.07.2021 год
356954 | 234 | 2021-07-09 | 11 | 12 | 0.98335 | 2021-07-09 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. Арбузово явился схлест проводов фазы "А","В", "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №11-12, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", "В, "С". 4.2 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Арбузово на ПС 110 кВ Завод явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.Арбузово, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А", "В", "С" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А", "В", "С" на ВЛ-10 кВ З-2 "Арбузово"., Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете №11-12 ВЛ-10 кВ ф.Арбузово. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Арбузово. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.07.2021 год
356954 | 235 | 2021-07-09 | 22 | 55 | 0.24666 | 2021-07-10 | 0 | 9 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 и ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТПтх-3-5 явилось повреждение АВ-1 и АВ-2, вследствие перекрытие контактной группы из-за попадания воды в РУ-0,4 кВ во время грозы и дождя. 4.11 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 и ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-10/0,4 кВ ТПтх-3-5 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ ТПтх-3-5, вследствие перекрытие контактной группы, из-за попадания воды в РУ-0,4 кВ во время грозы и дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-1, АВ-2 на ТПтх-3-5, TP010-0002932-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-1, АВ-2 на ТПтх-3-5 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 и ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТПтх-3-5. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.07.2021 год
356954 | 236 | 2021-07-11 | 14 | 25 | 0.0025 | 2021-07-11 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.Промплощадка на ПС 110 кВ Холбольджино явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка, принадлежащей ООО "Бурятская горнорудная компания". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ООО "Бурятская горнорудная компания" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 14.08.2021 год
356952 | 259 | 2021-07-09 | 12 | 11 | 0.005001 | 2021-07-09 | 12 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1 П-5 Поселье явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя по ул. Лазо дом №17 с. Пестерево. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Пестерево ул. Лазо дом №17 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.07.2021 год
356952 | 260 | 2021-07-09 | 17 | 25 | 0.0925 | 2021-07-09 | 19 | 16 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-10 БК-2 "ФКРС" на ПС 35/10 Б-Куналей явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва шлейфа фазы «В» на опоре №18/1/4 при воздействии ветровых нагрузок на ЭУ. 4.2 Причиной отключения ВЛ-10 БК-2 "ФКРС" на ПС 35/10 Б-Куналей явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва шлейфа фазы «В» на опоре №18/1/4 при воздействии ветровых нагрузок на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание из-за обрыва шлейфа фазы «В» на ВЛ-10 ф. БК-2 "ФКРС", VS010-0007291 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-10 БК-2 "ФКРС" от ПС 35/10 "Б-Куналей". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа фазы «В» на опоре №18/1/4 ВЛ-10 БК-2 "ФКРС" от ПС 35/10 "Б-Куналей". Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 22.07.2021 год
356954 | 238 | 2021-07-12 | 0 | 3 | 0.2499 | 2021-07-12 | 0 | 9 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165 явилось расщепление траверсы, с последующим касанием щепы о провод фазы "С" при воздействии порывов бокового ветра на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №71, из-за воздействия атмосферных перенапряжений. 4.4 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-108 с НАПВ на ПС 220 кВ Селендума явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №71 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165, вследствие расщепления траверсы, с последующим касанием щепы о провод фазы "С" при воздействии порывов бокового ветра, из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в данной местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной траверсы, из-за воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Бургултай – Торей (БТ-165), Опора пром. дер. ПД110-1 (ж/б приставка) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Петропавловка-Бургултай, ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 23.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2023 год замену траверсы на промежуточной деревянной с ж/б приставками П-образной опоре №71 ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей БТ-165. Ответственное лицо: Начальник СВ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.07.2021 год
356954 | 239 | 2021-07-09 | 12 | 5 | 0.0013338 | 2021-07-09 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168 явилось отключение СВ-110 на ПС 110 кВ Харанхой, с последующим замыканием вторичных цепей отключения с действием на катушку отключения СВ-110, в результате попадания влаги в клеммный шкаф СВ-110, из-за потери герметичных свойств при воздействии грозового фронта и ливня. 4.13 Причиной отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Харанхой явилось замыкание вторичных цепей отключения с действием на катушку отключения СВ-110, вследствие чего произошло погашение ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168, из-за попадания влаги в клеммный шкаф СВ-110, из-за потери герметичных свойств при прохождении грозового фронта и ливня. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание влаги в клеммный шкаф из-за потери герметичных свойств шкафа на ВЛ 110 кВ Харанхой – Кяхта ХК-168, VL110-000054 | Техническое мероприятие 1 Вполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уплотнения для герметизации на клеммном шкафу цепей управления СВ-110 на ПС 110 кВ Харанхой. Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 28.07.2021 год
356954 | 240 | 2021-07-09 | 17 | 2 | 0.04875 | 2021-07-09 | 18 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи" явилось выпадение крюка с изолятором фазы "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №63, из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи" на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №62-64 ВЛ-10 кВ ф.О-3, вследствие выпадения крюка с изолятором фазы "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоре №63, приведшее к схлесту проводов фазы "В" и "С", из-за высыхания верха опоры при прохождении грозового фронта и порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ О-3 "Окино-Ключи", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "С"на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино Ключи" Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-3 "Окино-Ключи". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 22.07.2021 год
356954 | 244 | 2021-07-11 | 14 | 2 | 0.033434 | 2021-07-11 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье" явился обрыв шлейфа фазы "А" на РТП-1-П-2 опоры №10/1/1 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье", из-за перетирания провода в месте крепления к изолятору из-за износа. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-2 "Поселье" на ПС 35 кВ "Поселье" явилось междуфазное замыкание, возникшее в на анкерной деревянной на ж/б приставках опоре №10/1/1 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье", в результате обрыва шлейфа фазы "А" на РТП-1-П-2 , из-за перетирания провода марки АС-50 в месте крепления к изолятору в процессе длительной эксплуатации и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на РТП-1-П-2 , из-за износа провода на ВЛ-10 кВ П-2 "Поселье", Пролет: - Опора №10/1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфа фазы "А" на опоре №10/1/1 РТП-1-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье". Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 23.07.2021 год
356952 | 264 | 2021-07-12 | 15 | 1 | 0.0135 | 2021-07-12 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 БК-2 "Верхний Склад" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя по ул. Ленина дом №10 с. Б-Куналей . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Б-Куналей ул. Ленина дом №10 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 25.07.2021 год
356952 | 274 | 2021-07-12 | 15 | 57 | 0.98335 | 2021-07-12 | 17 | 55 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" от действия МТЗ на ПС-110/35/10 кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на РТП-64-И4, вследствие попадания птицы с межфазным замыканием. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ И-4 "Колобки" от действия МТЗ на ПС-110/35/10 кВ "Иволга" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на РТП-64-И4, вследствие попадания птицы с межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицой РТП-64-И4 на ВЛ-10 кВ И-4 Колобки, Спуск к ТП-64 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4. Убрать птицу с РТП-64-И4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 26.07.2021 год
356950 | 162 | 2021-07-01 | 8 | 49 | 0.16433 | 2021-07-01 | 10 | 45 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (вороны) на провода ЛР-2-М7 произошло междуфазное перекрытие через тело птицы, с последующим отключением В-10 кВ ф. М-7 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-7 от действия МТЗ на ПС 35 кВ Монды, стало междуфазное замыкание, возникшее на ЛР-2-М7 ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок, в результате присаживания птицы на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЛР-1 М7, VS010-0005378-A01 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок. Ответственное лицо: Маланов В.Г. 06.08.2021 год
356950 | 163 | 2021-07-01 | 19 | 47 | 0.1965 | 2021-07-02 | 2 | 20 | 3.4.8.5 При наезде на опору №5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-72 Железнодорожная, произошёл излом ж/б приставки, обрыв нулевого провода в пролете опор № 4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-72 Железнодорожная, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, в результате излома ж/б приставки с последующим схлестом проводов из-за наезда на опору стороннего автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-72 "Железнодорожная, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-72 Железнодорожная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.07.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить ремонт провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-72 Железнодорожная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 06.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.07.2021 год
356952 | 239 | 2021-07-01 | 11 | 45 | 0.0006 | 2021-07-01 | 12 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-074-Ц2-4 явилось междуфазное замыкание у потребителя на гурту ИП Будаева А.Д., вследствие замыкания фаз на РЩ-0,4 кВ питающая пилораму из-за старения и нарушения изоляции электропроводки. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю ИП Будаеву А.Д. о не допущении эксплуатации электропроводки с нарушением изоляции. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 15.07.2021 год
356950 | 164 | 2021-07-02 | 7 | 2 | 0.75332 | 2021-07-02 | 8 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло выпадение крюка фазы "В" на опоре № 200 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка с последующим схлестом проводов и отключению В-10 кВ ф. М-3 на ПС 110 кВ Мостовка. 4.1 Причиной отключения В-10 кВ ф. М-3 Таловка от действия МТЗ на ПС 110 кВ Мостовка, стало междуфазное замыкание фазы "В" "С", возникшее на опоре № 200 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка, в результате выпадении крюка фазы "В" из тела опоры, из-за недопустимого загнивания верха опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ-10 кВ М-3 "Таловка", Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить монтаж крюка на опоре №200 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка. Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 22.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка Ответственное лицо: Ли-до-хун А.И. 06.08.2021 год
356952 | 242 | 2021-07-02 | 21 | 14 | 0.008499 | 2021-07-02 | 21 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-4 П-3 Заезд явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22кВ у потребителя по ул.Ленина дом №12 с. Надеино. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Надеено ул.Ленина дом №12 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 15.07.2021 год
356950 | 165 | 2021-07-04 | 10 | 14 | 0.19333 | 2021-07-04 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате ветра с порывами до 10-15 м/с, произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор № 490-491 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием усиленного ветра до 10-15 м/с. 4.4 Причиной отключения В-10 кВ ф. У-6 от действия МТЗ на ПС 220 кВ Уоян Тяговая, является междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 490-491 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, вследствие перекрытия проводов веткой дерева занесенной из вне границы охранной зоны ВЛ под воздействием ветра до 10-15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора", Пролет: Опора № 490 - Опора № 491 | Организационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ У-6 Кумора, с выявлением деревьев растущих вне просеки и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.08.2021 год
356950 | 166 | 2021-07-04 | 11 | 21 | 0.5 | 2021-07-04 | 13 | 21 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных метеоусловий, произошло вспучивание грунта, выпирание и падение стойки опоры №96 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. 4.14 Причиной отключения В-10 кВ ф. А-6 Улбугай от действия МТЗ от ПС 35 кВ Ахалик, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, вследствие схлёста проводов из-за падения опоры №96 в результате выпирания стойки опоры из грунта болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпирание стойки опоры на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай", Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить установку опоры №96 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 13.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 13.08.2021 год
356950 | 167 | 2021-07-05 | 4 | 48 | 0.26834 | 2021-07-05 | 6 | 43 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. БК-5 Корсаково от действия МТЗ на ПС 110 кВ Байкало-Кудара, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-4-БК5, в результате обрыва шлейфа фаз "А", "В" с последующим касанием шлейфа фазы "С", вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. 4.2 Причиной перегорания ПК-10 кВ на ТП-10/0,4 кВ ТП-4-БК5, стало междуфазное замыкание, возникшее на РТП-4-БК5, в результате обрыва шлейфа фаз "А", "В" с последующим касанием шлейфа фазы "С", вследствие вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов на ВЛ-10 кВ БК-5 "Корсаково", Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" и фазы "В" на РТП-2-БК5. Ответственное лицо: Фролов А.П. 15.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.08.2021 год
356954 | 223 | 2021-07-01 | 14 | 59 | 0.00185 | 2021-07-01 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-7 явился схлест проводов фазы "А" и "С", в результате срыва изолятора с крюка фазы "А" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №20, из-за разрушения колпачка и воздействия порывов бокового ветра. 4.3 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.Б-7 на ПС 110 кВ Бичура явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №19-21 ВЛ-10 кВ ф.Б-7, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "С", в результате срыва изолятора с крюка фазы "А" на анкерной деревянной с ж/б приставками опоре №20, из-за разрушения колпачка в результате износа и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка в результате износа на ВЛ-10 кВ Б-7 "Бичура", Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф.Б-7. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-7. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 12.07.2021 год
356954 | 224 | 2021-07-04 | 16 | 11 | 0.027066 | 2021-07-04 | 18 | 7 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-1 явился срыв изолятора с крюка фазы "А" на опоре №133/28, из-за разрушения колпачка в процессе эксплуатации. 4.3 Причиной отключения В-10 кВ ф.С-1 на ПС 35/10 кВ Тугнуй явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №133/27-133/29 ВЛ-10 кВ ф.С-1 Тугнуй, вследствие срыва изолятора с крюка фазы "А" на опоре №133/28, из-за износа колпачка и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с крюка фазы "А", из-за износа колпачка. на ВЛ-10 кВ С-1 "Тугнуй", Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-1 Тугнуй. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №133/28 ВЛ-10 кВ ф.С-1 Тугнуй. Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 16.07.2021 год
356952 | 243 | 2021-07-02 | 11 | 51 | 1.755 | 2021-07-02 | 13 | 48 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-8 "Зерноток" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "Гурульба" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на опоре № 1, вследствие прохождения грозы в данной местности и повреждения кабельной муфты. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-8 "Зерноток" от действия МТЗ на ПС-35/10 кВ "Гурульба" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на опоре № 1, вследствие прохождения грозы в данной местности и повреждения кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ-10 кВ Г-8 Зерноток, Кабель силовой АВБбШв-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Выполнить ремонт кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Г-8 "Зерноток". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 16.07.2021 год
356954 | 225 | 2021-07-05 | 21 | 8 | 0.019667 | 2021-07-05 | 23 | 6 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.С-1 явился схлест проводов, вследствие вылета крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №95, из-за высыхания верха опоры. 4.1 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.С-1 на ПС 220 кВ Селендума явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №94-96 ВЛ-10 кВ ф.С-1, вследствие схлеста проводов, в результате выпадения крюка с изолятором фазы "В" на опоре №95, из-за высыхания верха опоры и воздействия порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка с изолятором, из-за высыхания верха опоры на ВЛ-10 кВ С-1 "Билютай", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №95 ВЛ-10 кВ ф.С-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.07.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-1. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 16.07.2021 год
356952 | 244 | 2021-07-03 | 7 | 48 | 0.096665 | 2021-07-03 | 9 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 ф.Б-4 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляторов ф.В,С на ЛР-1-РВА-1 из-за износа в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 ф.Б-4 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось междуфазное замыкание, вследствие пробоя изоляторов ф.В,С на ЛР-1-РВА-1 из-за износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов ф.В,С на ЛР-1-РВА-1. на ЛР-1-РВА-1, VS010-0007828 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов 10 кВ ф."В", "С" на ЛР-1-РВА-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 01.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4 "Северный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 15.07.2021 год
356952 | 245 | 2021-07-03 | 8 | 11 | 1.5866 | 2021-07-03 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения КВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ-10 кВ в пролете опор №78-79. 4.12 Причиной отключения КВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110/10 кВ "Эрхирик" явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения КЛ-10 кВ в пролете опор №78-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на ВЛ-10 кВ Э-3 "Бурятлес", ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление КВЛ-10 кВ ф- Э-3 от ПС 110/10 кВ "Эрхирик". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.07.2021 год
356952 | 249 | 2021-07-02 | 7 | 53 |  | 2021-07-02 | 7 | 53 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЗММК - Северная с отпайками (ЗМС-101) и ВЛ 110 кВ Районная - Бурятферммаш с отпайкой на ПС ЗММК (РЗМ-116) действием на ПС 220 кВ Районная ВЧЗ БС, действием на ПС 220 кВ Северная ВЧЗ БС с успешным АПВ явилось однофазное КЗ на землю между траверсой и шлейфом ф."С" на анкерно-металлической опоре №2, вследствие попадания постороннего предмета(гнездо) на траверсе. 4.17 Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЗММК - Северная с отпайками (ЗМС-101) и ВЛ 110 кВ Районная - Бурятферммаш с отпайкой на ПС ЗММК (РЗМ-116) действием на ПС 220 кВ Районная ВЧЗ БС, действием на ПС 220 кВ Северная ВЧЗ БС с успешным АПВ явилось однофазное КЗ на землю между траверсой и шлейфом ф."С" на анкерно-металлической опоре №2, вследствие попадания постороннего предмета(гнездо) на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание постороннего предмета между шлейфом и траверсой на ВЛ-110 кВ ЗММК-Северная (ЗМС-101), Опора анк. ж/б. АА-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие гнезда с траверсы опоры №2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110кВ "Районная-ЗММК" (РЗМ-116). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.07.2021 год
356952 | 250 | 2021-07-03 | 18 | 18 | 0.2849 | 2021-07-03 | 19 | 0 | 3.4.12.5 Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Чесан-Загустай" (ЧЗ-3043) явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов из-за падения железобетонной опоры №67. Падение опоры произошло, вследствие выдавливания опоры находящейся в болотистой местности. 4.14 Причиной отключения ВЛ 35 кВ "Чесан-Загустай" (ЧЗ-3043) явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёста проводов из-за падения железобетонной опоры №67. Падение опоры произошло, вследствие выдавливания опоры находящейся в болотистой местности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры, выдавливание опоры на ВЛ-35 кВ Чесан-Загустай (ЧЗ-3043), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену железобетонной опоры №67 ВЛ 35 кВ ЧЗ-3043. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 35 кВ ЧЗ-3043. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 16.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить установку деревянной опоры №67 ВЛ 35 кВ ЧЗ-3043. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 04.07.2021 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 3 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 521 | 2021-09-24 | 12 | 47 | 0.602 | 2021-09-24 | 14 | 56 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 РП-21 - повреждение КЛ-10кВ между ТП-637 и ТП-523, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ по адресу г. Улан-Удэ ул. Боевая 7а. Данная работа производилась строительной организацией. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 РП-21 - повреждение КЛ-10кВ между ТП-637 и ТП-523, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ по адресу г. Улан-Удэ ул. Боевая 7а. Данная работа производилась строительной организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-637 и ТП-523 на КЛ-10 кВ Ф. 8 от РП-21, KS010-0005208 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.8 РП-21 между ТП-637 и ТП-523 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.8 РП-21 между ТП-637 и ТП-523 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.11.2021 год
356956 | 522 | 2021-09-24 | 16 | 32 | 0.19667 | 2021-09-24 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.16 РП-17 - неисправность КЛ 10кВ ввод в ТП-652 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.16 РП-17 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ ввод в ТП-652, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ ввод в ТП-652 на КЛ-10 кВ Ф. 16 от РП-17, KS010-0005206 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.16 РП-17 ввод в ТП-652 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.11.2021 год
356956 | 523 | 2021-09-24 | 20 | 44 | 2.3333 | 2021-09-24 | 23 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.6 ПС БМДК - неисправность КЛ 10кВ между ТП-651 и ТП-655 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.6 ПС БМДК – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-651 и ТП-655, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-651 и ТП-655 на Вл-10Кв. Ф.6 ПС БМДК, VS010-0012266 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.6 ПС БМДК между ТП-651 и ТП-655 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.11.2021 год
356956 | 524 | 2021-09-24 | 23 | 24 | 2 | 2021-09-25 | 1 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.4 ПС БМДК - неисправность КЛ 10кВ между ТП-622 и ТП-636 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.4 ПС БМДК – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-622 и ТП-636, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-622 и ТП-636 на КЛ-10 кВ Ф. 4 от ПС "БМДК", KS010-0005180 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.4 ПС БМДК между ТП-622 и ТП-636 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.11.2021 год
356956 | 525 | 2021-09-24 | 23 | 45 | 0.016665 | 2021-09-25 | 0 | 5 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1029 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1029 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1029 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1029 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 04.11.2021 год
356956 | 526 | 2021-09-25 | 11 | 15 | 0.83532 | 2021-09-25 | 14 | 14 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.14 ПС "Южная" - неисправность КЛ 10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.14 ПС "Южная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ выход на ВЛ-10кВ опора №1 на ВЛ-10кВ ф-14 ПС Южная, VS010-0010848 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-14 ПС Южная выход на ВЛ-10кВ опора №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.11.2021 год
356956 | 527 | 2021-09-25 | 15 | 40 | 0.040668 | 2021-09-25 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-132 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.Октябрьская,4 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-132 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.Октябрьская,4 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.Октябрьская,4 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 132, KN004-00034171 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ф-6 ТП-132 на жилой дом по ул.Октябрьская д.4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2021 год
356956 | 528 | 2021-09-26 | 0 | 4 | 0.26167 | 2021-09-26 | 2 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 ПС АРЗ - неисправность КЛ 10кВ между ТП-974 и ТП-1602вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 от ПС АРЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-974 и ТП-1602, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-974 и ТП-1602, на КЛ-10 кВ ф.9 от ПС АРЗ, KS010-0005158 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.9 от ПС АРЗ между ТП-974 и ТП-1602. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 05.11.2021 год
356956 | 529 | 2021-09-26 | 9 | 57 | 1.7514 | 2021-09-26 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВМ-10кВ ф.3 "РП-ВБ" - неисправность проходного изолятора по фазе "В" на ТП-2598 вследствие неудовлетворительного техническое состояние оборудования из-за пробоя изоляции. 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 "РП-ВБ" - пробой изоляции (нарушение герметичности) проходного изолятора по фазе "В" на ТП-2598, вследствие загрязнения изолятора и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) проходного изолятора по фазе "В" на ТП-2598 на Ф 3 ОТ РП ВБ, VS010-0012278 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на ТП-2598 по фазе "В" ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.11.2021 год
356956 | 530 | 2021-09-26 | 10 | 21 | 0.86516 | 2021-09-26 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 Ф.9 ПС Южная - неисправность в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ обрыв провода по фазе "В" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения провода. 4.13 Причина отключения ВМ-10 Ф.9 ПС Южная - неисправность в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ обрыв провода по фазе "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ обрыв провода по фазе "В" на ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная VS010-0009027, VS010-0012259 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2021 год
356956 | 531 | 2021-09-26 | 14 | 16 | 1.4155 | 2021-09-26 | 16 | 45 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-16 - межфазное замыкание на опоре №1 ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-16 - межфазное замыкание на опоре №1 ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, VS010-0012472 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.11.2021 год
356956 | 532 | 2021-09-26 | 16 | 19 | 1.845 | 2021-09-26 | 18 | 22 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф-6 РП-22 - межфазное замыкание на портале ТП-2590 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ШС-10 ф "В" и "С" . 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф-6 РП-22 - межфазное замыкание на портале ТП-2590 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ШС-10 ф "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на портале ТП-2590 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор по фазе "В" на портале ТП-2590 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.6 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.11.2021 год
356956 | 533 | 2021-09-26 | 23 | 30 | 0.035002 | 2021-09-26 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-1029 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1029 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-1029 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1029 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-1029 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1029, KN004-00033212 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на КЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.11.2021 год
356956 | 534 | 2021-09-27 | 21 | 30 | 0.050418 | 2021-09-27 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 ТП-1009 - перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-1009 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 ТП-1009 - перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-1009 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-1009 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1009, VN004-00127937 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-1009 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.11.2021 год
356956 | 535 | 2021-09-28 | 18 | 25 | 0.0029667 | 2021-09-28 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 ПС ЛВРЗ - неисправность КЛ-6кВ на ТП-2519, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 ПС ЛВРЗ - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ на ТП-2519, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ на ТП-2519 на КЛ-6кВ Ф.8 ПС ЛВРЗ, KS006-0004419 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.8 ПС "ЛВРЗ" на ТП-2519. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.12.2021 год
356956 | 536 | 2021-09-28 | 18 | 44 | 4.352 | 2021-09-28 | 22 | 8 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС "АРЗ"- неисправность на ведомственной ТП-1564. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Павлов И.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.5 ПС "АРЗ" ИП Павлов И.А. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.11.2021 год
356956 | 537 | 2021-09-30 | 20 | 40 | 0.063755 | 2021-09-30 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 - неисправность автоматического выключателя АВ №3 на ТП-1171 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 - неисправность автоматического выключателя АВ №3 на ТП-1171 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ №3 на ТП-1171 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1171, VN004-00128089 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-3 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1171. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2021 год
356956 | 538 | 2021-09-30 | 21 | 20 | 0.05 | 2021-09-30 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-1250 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-1250 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-1250 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-1250 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-1250 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1250, VN004-00128150 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф-6 ТП-1250 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.11.2021 год
356956 | 557 | 2021-09-26 | 13 | 5 |  | 2021-09-26 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 ПС "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ ввод в РП-17, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 ПС "Сосновая"– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в РП-17, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в РП-17 на КЛ-10 кВ ф.7 от ПС Сосновая, KS010-0005215 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-7 ПС "Сосновая" ввод в РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.10.2021 год
356956 | 499 | 2021-09-13 | 5 | 21 | 2.295 | 2021-09-13 | 7 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 РП-22 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-3 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 РП-22 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-3 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-3 нитка "А" на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.6 РП-22 ввод в ТП-3 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.10.2021 год
356956 | 500 | 2021-09-14 | 14 | 33 | 0.23667 | 2021-09-14 | 16 | 55 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-10кВ ф.16 РП-17 - повреждение КЛ-10кВ ввод на ТП-652, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ по адресу г. Улан-Удэ ул. Хахалова д2А экскаватором HITACHI г/н1116HC 03. Данная работа производилась ООО "Смит Инвест" | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.16 РП-17 ввод на ТП-652 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.16 РП-17 ввод на ТП-652 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.10.2021 год
356956 | 501 | 2021-09-14 | 21 | 44 | 1.406 | 2021-09-15 | 0 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф-10 ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-1028, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф-10 ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-1028, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-1028 на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, VS010-0012256 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-10 ПС Южная ввод в ТП-1028 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.10.2021 год
356956 | 502 | 2021-09-16 | 1 | 9 | 0.26333 | 2021-09-16 | 3 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф-4 ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф-4 ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1 на ВЛ-10 кВ Ф.4 от ПС "Южная", VS010-0012349 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-4 ПС Южная выход на ВЛ-10кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.10.2021 год
356956 | 503 | 2021-09-16 | 19 | 10 | 2.685 | 2021-09-16 | 22 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф-13 ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) ШС-10кВ изолятора по фазе "А" на опоре №2/15., вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф-13 ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) ШС-10кВ изолятора по фазе "А" на опоре №2/15., вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) ШС-10кВ изолятора по фазе "А" на опоре №2/15 на ВЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "Южная", VS010-0012320 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный изолятор ШС-10кв по фазе "А" на опоре №2/15 ВЛ-10кВ ф-13 ПС Южная Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2021 год
356956 | 504 | 2021-09-18 | 15 | 11 | 1.33 | 2021-09-18 | 17 | 24 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 ПС "Таежный" - межфазное замыкание на портале ТП-1162 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ШС-10 ф "В" и "С" . 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 ПС "Таежный" - межфазное замыкание на портале ТП-1162 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ШС-10 ф "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на портале ТП-1162 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ШС-10 ф "В" и "С" на ВЛ-10кВ Ф.Т-4 Таежный, VS010-0011062 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор по фазе "В" на портале ТП-1162 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 Таежный Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.10.2021 год
356956 | 505 | 2021-09-19 | 8 | 46 | 1.8133 | 2021-09-19 | 10 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ6кВ ф-12 "Западная" - неисправность на КЛ-6 кВ отгорел шлейф фазе "С" с ТП-226 нитка "Б" выход на ВЛ-6кВ вследствия длительной эксплуатации оборудования из-за потери механических свойств. 4.13 Причина отключения ВМ6кВ ф-12 "Западная" - неисправность на КЛ-6 кВ отгорел шлейф фазе "С" с ТП-226 нитка "Б" выход на ВЛ-6кВ вследствия длительной эксплуатации оборудования из-за потери механических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на КЛ-6 кВ отгорел шлейф фазе "С" с ТП-226 нитка "Б" на ВЛ-6 кВ ф-12 "Западная", VS006-0004594 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф фазе "С" с ТП-226 нитка "Б" выход на ВЛ-6 кВ ф-12 "Западная" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.10.2021 год
356956 | 506 | 2021-09-19 | 11 | 40 | 0.070002 | 2021-09-19 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-8 ТП-690 - произошел кратковременный схлест в пролете опор №2-4 по фазе "А" и "В", перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-690, что привело к отключению АВ-0.4кВ в результате воздействия касания веток деревьев на ВЛ-0.4кВ. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-8 ТП-690 - произошел кратковременный схлест в пролете опор №2-4 по фазе "А" и "В", перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-690, что привело к отключению АВ-0.4кВ в результате воздействия касания веток деревьев на ВЛ-0.4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест в пролете опор №2-4 по фазе "А" и "В", перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-690 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-690, VN004-00127840 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП-690 в пролете опор№2-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фаз "В" на ТП-690 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.10.2021 год
356956 | 507 | 2021-09-21 | 1 | 47 | 1.8934 | 2021-09-21 | 4 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.5 РП-13 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.5 РП-13 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-427 и ТП-455 нитка "Б" на КЛ-6 кВ ф.5 от РП-13, KS006-0004214 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-427 и ТП-455 нитка "Б", Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.10.2021 год
356956 | 508 | 2021-09-21 | 4 | 34 | 1.0867 | 2021-09-21 | 7 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.9 РП-2 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ на ТП-456, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.9 РП-2 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ на ТП-456, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ на ТП-456 на КЛ-6 кВ ф. 9 от РП-2, KS006-0004139 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.9 РП-2 на ТП-456. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.10.2021 год
356956 | 509 | 2021-09-17 | 13 | 53 |  | 2021-09-17 | 13 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от ПС "Западная" - междуфазное замыкание, возникшее на опоре №43 ВЛ-6кВ, вследствие загнивания траверсы, в результате произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 42-44 по фазе "А" и "С "из-за потери механических свойств в процессе эксплуатации. 4.2 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от ПС "Западная" - междуфазное замыкание, возникшее на опоре №43 ВЛ-6кВ, вследствие загнивания траверсы, в результате произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 42-44 по фазе "А" и "С ",из-за потери механических свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее на опоре №43 ВЛ-6кВ, вследствие загнивания траверсы, в результате произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 42-44 по фазе "А" и "С" на ВЛ-6 кВ ф.12 от ПС "Западная", VS006-0003525 | Техническое мероприятие 1 Заменить траверсу на поре №43 ВЛ-6кВ ф.12 от ПС "Западная" Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.12 от ПС "Западная" Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.10.2021 год
356956 | 510 | 2021-09-22 | 11 | 32 | 1.216 | 2021-09-22 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-16– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход с ТП-261 на ВЛ-10 кВ опора №1 (нитка А), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-16– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход с ТП-261 на ВЛ-10 кВ опора №1 (нитка А), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход с ТП-261 на ВЛ-10 кВ опора №1 (нитка А) на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, VS010-0012472 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.11 РП-16 выход с ТП-261 на ВЛ-10 кВ опора №1 (нитка А) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железгнодорожного РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.11.2021 год
356956 | 511 | 2021-09-23 | 0 | 45 | 0.066675 | 2021-09-23 | 1 | 1 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.14 ПС Южная– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10 кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.14 ПС Южная– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10 кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10 кВ опора №1 на ВЛ-10кВ ф-14 ПС Южная, VS010-0010848 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-14 ПС Южная выход на ВЛ-10кВ опора №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.11.2021 год
356956 | 512 | 2021-09-23 | 1 | 15 | 0.0065833 | 2021-09-23 | 7 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС Сосновая– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на ТП-702, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС Сосновая– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на ТП-702, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на ТП-702 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС Сосновая, KS010-0005171 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.3 от ПС Сосновая ввод наТП-702 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.11.2021 год
356956 | 513 | 2021-09-22 | 20 | 50 | 0.0825 | 2021-09-22 | 21 | 56 | 3.4.8.2 Причина отключения АВ-0,4 кВ Л-3 от ТП 448 - обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ в следствии наезда неустановленным автомобилем опоры №6 4.4 Причина отключения АВ-0,4 кВ Л-3 от ТП 448 - обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ в следствии наезда неустановленным автомобилем опоры №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ в следствии наезда неустановленным автомобилем опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 448, VN004-00128479 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф "С" в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 448 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железгнодорожного РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода ф "С" в пролетах опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 448. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железгнодорожного РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.11.2021 год
356956 | 514 | 2021-09-23 | 5 | 10 | 0.031002 | 2021-09-23 | 5 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-171– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.пр.50летОктября д.15, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-171– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.пр.50летОктября д.15, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.пр.50летОктября д.15 на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 171, KN004-00034000 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ф-6 ТП-171 на жилой дом по ул. проспект 50-лет Октября д.15 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.11.2021 год
356956 | 515 | 2021-09-23 | 1 | 45 | 1.2086 | 2021-09-23 | 2 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-12- перекрытие опорного изолятора по фазе "А" на ТП-654 из за протекания крыши, при неблагоприятных погодных условиях (осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные дожди) 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-12- перекрытие опорного изолятора по фазе "А" на ТП-654 из за протекания крыши, при неблагоприятных погодных условиях (осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные дожди) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорного изолятора по фазе "А" на ТП-654 на КЛ-10 кВ Ф. 11 от РП-12, KS010-0005195 | Техническое мероприятие 1 Заменить опорный изолятор по фазе "А" на ТП-654 КЛ-10кВ ф.11 РП-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.11.2021 год
356956 | 516 | 2021-09-22 | 20 | 45 | 1.0675 | 2021-09-23 | 3 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-410– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-410, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.2 Причина отключения ТП-410– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-410, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-410 на ТП-410-Советский, TP010-0070897 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ввод в ТП-410 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железгнодорожного РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.11.2021 год
356956 | 517 | 2021-09-22 | 17 | 3 | 2.6167 | 2021-09-22 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.4 Таежный - обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №53/11/7 и №53/11/8 ВЛ-10кВ , вследствие длительной эксплуатации оборудования, в результате произошел пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на ТП-410 из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.13 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.4 Таежный - обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №53/11/7 и №53/11/8 ВЛ-10кВ , вследствие длительной эксплуатации оборудования, в результате произошел пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на ТП-410 из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №53/11/7 и №53/11/8 ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №53/11/7 и №53/11/8 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железгнодорожного РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.11.2021 год
356956 | 518 | 2021-09-22 | 16 | 31 | 0.37332 | 2021-09-22 | 17 | 27 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 РП-28- неисправность на ведомственной ТП-1522. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Производственной базе И.В. Горбову". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 Производственной базе И.В. Горбову". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 01.11.2021 год
356956 | 519 | 2021-09-23 | 10 | 25 | 1.0333 | 2021-09-23 | 12 | 29 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 ПС "Южная"- неисправность на ведомственной ТП-1166. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Балдонов Б.Б. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.7 ПС "Южная" ИП Балдонов Б.Б. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.11.2021 год
356956 | 520 | 2021-09-23 | 10 | 32 | 0.528 | 2021-09-23 | 12 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.13 РП-26 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1130 и ТП-1220, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.13 РП-26 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1130 и ТП-1220, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1130 и ТП-1220 на КЛ-10кВ Ф.13 РП-26, KS010-0005272 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ Ф.13 РП-26 между ТП-1130 и ТП-1220 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.11.2021 год
356956 | 485 | 2021-09-03 | 13 | 11 | 2.46 | 2021-09-03 | 15 | 14 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6 кВ ф.2 ПС "Центральная" - повреждение КЛ-6кВ ввод на РП-13, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ по адресу г. Улан-Удэ ул. Смолина 38В. Данная работа производилась ООО "СинСтройМонтаж" | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.2 ПС "Центральная" ввод на РП-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.2 ПС "Центральная" ввод на РП-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2021 год
356956 | 486 | 2021-09-03 | 18 | 2 | 1.2717 | 2021-09-03 | 19 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 ПС КТП-3 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-172 и ТП-184, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 ПС КТП-3 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-172 и ТП-184, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-172 и ТП-184. на КЛ-6 Ф. 10 от ПС КТП - 3, KS006-0004302 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.10 ПС КТП-3 между ТП-172 и ТП-184. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 13.10.2021 год
356956 | 487 | 2021-09-04 | 1 | 15 | 0.089831 | 2021-09-04 | 2 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП 705 - обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП 705 - обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 705, VN004-00127847 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2021 год
356956 | 488 | 2021-09-04 | 14 | 58 | 0.056 | 2021-09-04 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП-397 - обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП-397 - обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397, VN004-00128425 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.10.2021 год
356956 | 489 | 2021-09-04 | 16 | 34 | 0.2268 | 2021-09-04 | 17 | 28 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП-397 - отгорание шины в РУ-0.4кВ по ф."А" на ТП-397 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за потери механических свойств. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП-397 - отгорание шины в РУ-0.4кВ по ф."А" на ТП-397 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за потери механических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шины в РУ-0.4кВ по ф."А" на ТП-397 на Система шин 1, TP010-0070890-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить шины в РУ-0.4кВ по ф."А" на ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.10.2021 год
356956 | 490 | 2021-09-05 | 9 | 55 | 0.306 | 2021-09-05 | 11 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС "Шишковка" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-25, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС "Шишковка" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-25, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-25 на КЛ-10 ф.3 от ПС Шиш-ка до РП-25, KS010-0005148 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.3 ПС "Шишковка" головной на РП-25 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.11.2021 год
356956 | 491 | 2021-09-05 | 22 | 39 | 1.225 | 2021-09-06 | 1 | 6 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ СП-25 ф.13 ПС Южная - перегорания предохранителя ПКТ-10кВ ф "А" на ТП-1230 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ СП-25 ф.13 ПС Южная - перегорания предохранителя ПКТ-10кВ ф "А" на ТП-1230 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПКТ-10кВ ф "А" на ТП-1230 на от СП 25 до ТП 1230, VS010-0012320-001 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-10кВ по ф. "А" на ТП-1230. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.10.2021 год
356956 | 492 | 2021-09-09 | 13 | 5 | 1.5105 | 2021-09-09 | 15 | 44 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ Ф-5 РП-ВБ - межфазное замыкание на опоре №143/10(пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ Ф-5 РП-ВБ - межфазное замыкание на опоре №143/10(пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на опоре №143/10(пробой изолятора по фазе "В") на ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая", VS010-0012252 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №143/10 Ф-5 РП-ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 РП-ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.10.2021 год
356956 | 493 | 2021-09-09 | 17 | 44 | 0.39334 | 2021-09-09 | 19 | 42 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.22 ПС "Сосновая" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.22 ПС "Сосновая" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-702 и ТП-587 на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, KS010-0005175 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.22 ПС "Сосновая" между ТП-702 и ТП-587 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.10.2021 год
356956 | 494 | 2021-09-09 | 17 | 57 | 1.5983 | 2021-09-09 | 20 | 14 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.25 ПС "Сосновая" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-527 и ТП-582, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.25 ПС "Сосновая" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-527 и ТП-582, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-527 и ТП-582 на ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая", VS010-0012252 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.25 ПС "Сосновая" между ТП-527 и ТП-582 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.10.2021 год
356956 | 495 | 2021-09-09 | 20 | 36 | 0.037336 | 2021-09-09 | 21 | 4 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 1004 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №2-3 по фазе "В" и "С", что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 1004 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №2-3 по фазе "В" и "С", что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004, VN004-00127920 | Техническое мероприятие 1 Выполнить разрегулировку проводов в пролете опор №2-3 по фазе "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.10.2021 год
356956 | 496 | 2021-09-11 | 6 | 50 | 0.019999 | 2021-09-11 | 8 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-10 ТП-692 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. пр.Стоителей д. 36, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-10 ТП-692 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. пр.Стоителей д. 36, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. пр.Стоителей д. 36 на КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 692, KN004-00032987 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ф-10 ТП-692 на жилой дом ул. пр.Стоителей д. 36 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.11.2021 год
356956 | 497 | 2021-09-12 | 12 | 0 | 0.039419 | 2021-09-12 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-652 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Жердева 90А блок Б, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-652 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Жердева 90А блок Б, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул.Жердева 90А блок Б на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 652, KN004-00032711 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ф-2 ТП-652 на жилой дом ул.Жердева 90А блок Б Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.10.2021 год
356956 | 498 | 2021-09-12 | 18 | 31 | 1.03 | 2021-09-12 | 20 | 14 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 РП-21 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ от РП-21 до ТП-687, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 РП-21 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ от РП-21 до ТП-687, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ от РП-21 до ТП-687 на КЛ-10 кВ Ф. 7 " РП-21" от РП-21, KS010-0005210 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.7 РП-21 от РП-21 до ТП-687 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.10.2021 год
356956 | 457 | 2021-08-23 | 11 | 54 | 1.8317 | 2021-08-23 | 14 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.17 от РП-21 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход с ТП-530 на ВЛ-10 кВ оп.№1 нитка А, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.17 от РП-21 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход с ТП-530 на ВЛ-10 кВ опора №1 нитка А, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход с ТП-530 на ВЛ-10 кВ опора №1 нитка А на ВЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-21, VS010-0012324 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ выход с ТП-530 на ВЛ-10 кВ опора №1 нитка А Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.10.2021 год
356956 | 458 | 2021-08-23 | 17 | 20 | 0.060502 | 2021-08-23 | 18 | 15 | 3.4.8.5 Причина отключения рубильника 0,4 кВ ф.3 от ТП 1010 - перегорание предохранителя ПН рубильник №3 по фазе "В", из-за повреждения опоры №13 по ул. Совхозная 43 неустановленным автомобилем . | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель на рубильнике 0,4 кВ ф.3 от ТП 1010 фазе "В", восстановить поврежденную опору №13 по ул. Совхозная 43. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по повреждению опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 1010 опора №13 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.10.2021 год
356956 | 459 | 2021-08-23 | 22 | 0 | 0.050002 | 2021-08-23 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключение рубильника №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19 - перегорание предохранителя ПН по фазе "В" и "С" вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.2 Причина отключение рубильника №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19 - перегорание предохранителя ПН по фазе "В" и "С" вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН по фазе "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19, VN004-00128702 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя на рубильнике ф.3 от ТП-19 по фазе "В" и "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.10.2021 год
356956 | 460 | 2021-08-25 | 4 | 12 | 0.13691 | 2021-08-25 | 5 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключение системы шины 1Т ТП-814 - перегорание предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-814 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.2 Причина отключение системы шины 1Т ТП-814 - перегорание предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-814 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-814 на Система шин 1, TP010-0071205-16-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя на ГР-Т-2Т РУ-0,4 кВ от ТП-814по фазе "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.10.2021 год
356956 | 461 | 2021-08-25 | 5 | 15 | 0.092086 | 2021-08-25 | 6 | 40 | 3.4.8.5 Причина отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-782 - возгорания жилого дома адресу ул. Лебедева д.44. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул. Лебедева 44 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-782. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главного инженера Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.10.2021 год
356956 | 462 | 2021-08-25 | 10 | 40 | 0.0016665 | 2021-08-25 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключение рубильника №5 КЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 559 - перегорание предохранителя ПН по фазе "А" вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.2 Причина отключение рубильника №5 КЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 559 - перегорание предохранителя ПН по фазе "А" вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН по фазе "А" на КЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 559, KN004-00032463 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя на рубильнике №5 КЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 559 фазы "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главного инженера Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.10.2021 год
356956 | 463 | 2021-08-25 | 11 | 30 | 0.89132 | 2021-08-25 | 14 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 кВ ф. 1 КЛ-10 Ф. 1 от РП - ВБ– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на опору №1 нитка "А" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10 кВ ф. 1 КЛ-10 Ф. 1 от РП - ВБ– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на опору №1 нитка "А" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на опору №1 нитка "А" на Ф 1 РП ВБ, VS010-0012267 | Организационное мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ выход на опору №1 нитка "А" Ф 1 РП ВБ. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.10.2021 год
356956 | 464 | 2021-08-25 | 18 | 30 | 0.020001 | 2021-08-25 | 19 | 10 | 3.4.8.5 Причина отключения рубильника 0,4 кВ КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП 138 - перегорание предохранителя ПН на рубильнике 0,4 кВ ф.13 по фазе "В", из-за повреждения КЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская 42 , повредившие лица, скрылись с места происшествия . | Организационное мероприятие 1 Заменить предохранитель ПН по фазе "В" на рубильнике 0,4 ф.13 от ТП-138, восстановить поврежденный кабель КЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская 42 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию по повреждению КЛ-0,4 ф.13 от ТП-138 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.10.2021 год
356956 | 465 | 2021-08-26 | 17 | 25 | 0.102 | 2021-08-26 | 18 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения системы шины 1Т ТП-425 – отгорания шины от ГР-Т по фазе "Б" в РУ-0.4кВ , вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. 4.2 Причина отключения системы шины 1Т ТП-425 – отгорания шины от ГР-Т по фазе "Б" в РУ-0.4кВ , вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорания шины от ГР-Т по фазе "Б" в РУ-0.4кВ на ТП-425. на Система шин 1, TP010-0070902-16-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену шины от ГР-Т по фазе "Б" в РУ-0.4кВ на ТП-425. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.10.2021 год
356956 | 466 | 2021-08-26 | 22 | 0 | 0.021332 | 2021-08-26 | 22 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 ТП-187 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4 кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 ТП-187 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4 кВ опора №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4 кВ опора №1 на ВЛ-0,4 кВ ТП-187 Л-4, VN004-00128766 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.4 ТП-187 выход на ВЛ-0,4 кВ опора №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.10.2021 год
356956 | 467 | 2021-08-26 | 22 | 26 | 1.085 | 2021-08-26 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6 кВ ф.2, КЛ-6 кВ ф.2 от ПС-Районная- неисправность на ведомственной КЛ-6 кВ между ф.7 РП-19 и ТП-4. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности исправительной колонии №2 УФСИН РФ оп Республике Бурятия. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении КЛ-6 кВ ф.2 от ПС-Районная исправительной колонии №2 УФСИН РФ оп Республике Бурятия. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.10.2021 год
356956 | 468 | 2021-08-27 | 0 | 41 | 0.28 | 2021-08-27 | 1 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 от РП-5 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-921 и ТП-481, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 от РП-5 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-921 и ТП-481, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-921 и ТП-481 на КЛ-6 кВ ф.15 от РП-5, KS006-0004207 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-921 и ТП-481 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.10.2021 год
356956 | 469 | 2021-08-27 | 1 | 41 | 2.1167 | 2021-08-27 | 3 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 от ПС Горсад – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-415 и ТП-313, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 от ПС Горсад – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-415 и ТП-313, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-415 и ТП-313 на КЛ-6 кВ ф.8 от ПС Горсад, KS006-0004177 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.8 от ПС Горсад между ТП-415 и ТП-313, Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.10.2021 год
356956 | 470 | 2021-08-27 | 17 | 51 | 4.59 | 2021-08-27 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП-22 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-182 нитки "А" и "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП-22 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-182 нитки "А" и "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-182 нитки "А" и "Б" на Ф 3 РП-22, VS010-0012274 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ Ф 3 РП-22 ввод в ТП-182 нитки "А" и "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.10.2021 год
356956 | 471 | 2021-08-27 | 21 | 30 | 0.005 | 2021-08-27 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 - перегорания предохранителя ПН по фазе "В" на ТП-1004 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004 - перегорания предохранителя ПН по фазе "В" на ТП-1004 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорания предохранителя ПН по фазе "В" на ТП-1004 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004, VN004-00127920 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.10.2021 год
356956 | 472 | 2021-08-28 | 0 | 20 | 0.020001 | 2021-08-28 | 1 | 0 | 3.4.8.1 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-16 ТП- 104 - повреждение КЛ-0,4кВ нитка "В" на жилой дом ул.Комсольская 27, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля бурильно-крановой установкой г/н №6336РС 03. Данная работа производилась физическим лицом Харченко А.С. . | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4кВ ф.16 ТП-104 на жилой дом ул. Комсомольская 27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ф.16 ТП-104 на жилой дом ул. Комсомольская 27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2021 год
356956 | 473 | 2021-08-28 | 2 | 20 | 0.046668 | 2021-08-28 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-954 - обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-954 - обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-954, VN004-00127273 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-954 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 07.10.2021 год
356956 | 474 | 2021-08-28 | 5 | 42 | 0.88 | 2021-08-28 | 7 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 ПС КТП-1 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-181 и ТП-158, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 ПС КТП-1 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-181 и ТП-158, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-181 и ТП-158 на КЛ-6 Ф.10 от ПС КТП 1, KS006-0004294 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-10 КТП-1 между ТП-181 и ТП-158 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2021 год
356956 | 475 | 2021-08-28 | 8 | 15 | 1.0084 | 2021-08-28 | 10 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.14 ПС КТП-1 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-165, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.2 Причина отключения ВМ-6кВ ф.14 ПС КТП-1 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-165, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-165 на КЛ-6 Ф.14 от ПС КТП 1, KS006-0004296 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-14 КТП-1 ввод в ТП-165 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2021 год
356956 | 476 | 2021-08-28 | 22 | 15 | 0.0019998 | 2021-08-28 | 22 | 35 | 3.4.12.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1004 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №2-3, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1004 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №2-3, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004, VN004-00127920 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 2-3 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1004 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2021 год
356956 | 477 | 2021-08-29 | 10 | 19 | 0.083419 | 2021-08-29 | 11 | 50 | 3.4.8.5 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП 2030 - повреждение опоры №21 ВЛ-0,4кВ возле жилого дома ул. Комарова д 53, из-за воздействия стороннего лица в следствия наезда автомобилем Тойота Е 140 МА 03 за управлением которого находился водитель Мактазиев Т.А. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную опору №21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2030. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по сбитой опоре №21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2030. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2021 год
356956 | 478 | 2021-08-29 | 17 | 54 | 0.28833 | 2021-08-29 | 20 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 РП 23 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-86 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 РП 23 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-86 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-86 на КЛ-6 Ф 12 от РП 23, KS006-0004326 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-12 РП-23 ввод в ТП-86 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 07.10.2021 год
356956 | 479 | 2021-08-30 | 23 | 48 | 0.93335 | 2021-08-31 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 ПС "Левобережная" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 ПС "Левобережная" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-505 и ТП-506 на КЛ-6 кВ Ф. 15 от ПС "Левобережная", KS006-0004251 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.15 ПС "Левобережная" между ТП-505 и ТП-506 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2021 год
356956 | 480 | 2021-08-31 | 0 | 2 | 0.10267 | 2021-08-31 | 1 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1004 - перекрытие опорного изолятора по фазе "В" и "С" на ТП-1004 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1004 - перекрытие опорного изолятора по фазе "В" и "С" на ТП-1004 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорного изолятора по фазе "В" и "С" на ТП-1004 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1004, VN004-00127920 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорных изоляторов по фазе "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 1004. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2021 год
356956 | 481 | 2021-08-31 | 21 | 0 | 0.034497 | 2021-08-31 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения ГР-Т РУ-0,4кВ ТП-814 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ГР-Т ТП-814 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.2 Причина отключения ГР-Т РУ-0,4кВ ТП-814 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ГР-Т ТП-814 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ГР-Т ТП-814 на Система шин 1, TP010-0071205-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ТП-814 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.10.2021 год
356956 | 482 | 2021-09-01 | 17 | 30 | 0.0016665 | 2021-09-01 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключение АВ-0,4кВ ф.14 ТП-957 - перегорание предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-957 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключение АВ-0,4кВ ф.14 ТП-957 - перегорание предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-957 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-957 на КЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП-957, KN004-00034847 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазы "А" КЛ-0,4кВ ф.14 от ТП-957 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главного инженера Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.10.2021 год
356956 | 483 | 2021-09-02 | 0 | 20 | 0.27501 | 2021-09-02 | 1 | 15 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 РП-2- неисправность на ведомственной ТП-1565. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФГБОУ ВО "БГУ им. Доржи Банзарова". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении КЛ-6кВ ф.10 РП-2 ФГБОУ ВО "БГУ им. Доржи Банзарова". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.10.2021 год
356956 | 484 | 2021-09-02 | 1 | 30 | 0.36666 | 2021-09-02 | 3 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 РП-2– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-305 и ТП-1586 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 РП-2– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-305 и ТП-1586 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-305 и ТП-1586 на КЛ-6 кВ ф.8 от РП-2, KS006-0004195 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.8 РП-2 между ТП-305 и ТП-1586 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.10.2021 год
356956 | 432 | 2021-08-12 | 12 | 20 | 0.01 | 2021-08-12 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-2020 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2020 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. 4.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-2020 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2020 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2020 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2020, VN004-00128915 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2 и подтянуть контакты ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-2020. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 20.09.2021 год
356956 | 433 | 2021-08-14 | 15 | 27 | 0.66668 | 2021-08-14 | 17 | 7 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 РП-5 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-325 и ТП-327 , из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась частным лицом ИП "Кравцов Е.А". | Техническое мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-325 и ТП-327. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.15 РП-5 между ТП-325 и ТП-327. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.09.2021 год
356956 | 434 | 2021-08-14 | 21 | 0 | 0.015584 | 2021-08-14 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-372 - неисправность в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ обрыв провода по фазе "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-372 - неисправность в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ обрыв провода по фазе "В" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ обрыв провода по фазе "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 372, VN004-00128382 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-372 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.09.2021 год
356956 | 435 | 2021-08-15 | 11 | 5 | 0.81665 | 2021-08-15 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф. 13 ПС "Южная" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами 1/9-1/10 нитка «А», вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф. 13 ПС "Южная" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами 1/9-1/10 нитка «А», вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами 1/9-1/10 нитка «А» на ВЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "Южная", VS010-0012320 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ Ф. 13 ПС "Южная" между опорами 1/9-1/10 нитка «А» Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2021 год
356956 | 436 | 2021-08-15 | 18 | 14 | 0.052 | 2021-08-15 | 18 | 53 | 3.4.8.1 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-7 ТП- 738 - повреждение КЛ-0,4кВ нитка "В" на жилой дом ул.Шумяцкого 20-21, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась неизвестными лицами. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4кВ нитка "В" на жилой дом ул.Шумяцкого 20-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ нитка "В" на жилой дом ул.Шумяцкого 20-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.09.2021 год
356956 | 437 | 2021-08-16 | 17 | 45 | 0.38666 | 2021-08-16 | 19 | 41 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 РП-2 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-435 и ТП-482, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась частным лицом ООО "ТГК-14". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.12 РП-2 между ТП-435 и ТП-482 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.12 РП-2 между ТП-435 и ТП-482 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.09.2021 год
356956 | 438 | 2021-08-18 | 6 | 5 | 0.042 | 2021-08-18 | 6 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 ТП-193 - произошел обрыв провода СИП 4х70 в пролете опор №9-10 вследствие длительного трения провода ветками дерева (тополь) . 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 ТП-193 - произошел обрыв провода СИП 4х70 в пролете опор №9-10 вследствие длительного трения провода ветками дерева (тополь) . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трение провода ветками дерева в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-193, VN004-00129646 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-193 в пролете опор №9-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход осмотр линии ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-193 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.09.2021 год
356956 | 439 | 2021-08-18 | 11 | 10 | 0.027501 | 2021-08-18 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения секции шин №2 ТП-242 - перегорание предохранителя ПН по фазе "В" на ТП-242 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения секции шин №2 ТП-242 - перегорание предохранителя ПН по фазе "В" на ТП-242 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН по фазе "В" на секции шин №2 ГР-Т-0,4 кВ 2Т ТП-242 на Система шин № 2, TP006-0009555-16-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя на секции шин №2 ГР-Т-0,4 кВ-2Т фазы "В" ТП-242 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 24.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ТП-242 секция шин №2 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.09.2021 год
356956 | 440 | 2021-08-18 | 14 | 9 | 2.6667 | 2021-08-18 | 16 | 49 | 3.4.12.2 Причина отключения В-10-ф.8 ПС 110/10 кВ "БВС " - произошло отгорание шлейфа на опоре №54 по фазе "В", обрыв провода в пролете опор №55/4-55/5, что привело к отключению В-10-ф.8 ВЛ-10 кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения В-10-ф.8 ПС 110/10 кВ "БВС " - произошло отгорание шлейфа на опоре №54 по фазе "В", обрыв провода в пролете опор №55/4-55/5, что привело к отключению В-10-ф.8 ВЛ-10 кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на опоре №54 по фазе "В", обрыв провода в пролете опор №55/4-55/5 фаза "В" на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110/10 кВ "БВС " - восстановить шлейф на опоре №54 по фазе "В", провод в пролете опор №55/4-55/5 . Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110/10 кВ "БВС " - выполнить обход осмотр линий. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.09.2021 год
356956 | 441 | 2021-08-18 | 18 | 12 | 1.45 | 2021-08-18 | 21 | 6 | 3.4.12.3 Причина отключения В-10-ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая"- произошло перегорание высоковольтных предохранителей по фазе "А" "В" "С" ПК-10кВ на ТП-791 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза). 4.4 Причина отключения В-10-ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая"- произошло перегорание высоковольтных предохранителей по фазе "А" "В" "С" ПК-10кВ на ТП-791 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтных предохранителей по фазе "А" "В" "С" ПК-10 кВ на ТП-791 на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС Сосновая, VS010-0012313 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену высоковольтных предохранителей по фазе "А" "В" "С" ПК-10кВ на ТП-791. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35/10кВ "Сосновая" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.09.2021 год
356956 | 442 | 2021-08-18 | 20 | 20 | 0.15 | 2021-08-18 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключение системы шины 2Т ТП-580 - перегорание предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-580 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.2 Причина отключение системы шины 2Т ТП-580 - перегорание предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-580 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-580 на Система шин 2, TP010-0071105-16-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя на ГР-Т-2Т РУ-0,4 кВ от ТП-580 по фазе "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить визуальный осмотр оборудования системы шин 2Т ТП-580 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.09.2021 год
356956 | 443 | 2021-08-18 | 21 | 52 | 0.77332 | 2021-08-18 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 РП-28 - неисправность на ведомственной ТП-1522. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП "Горбов В.Г.", "Производственная база". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28, ИП "Горбов В.Г.", "Производственная база". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 20.09.2021 год
356956 | 444 | 2021-08-18 | 22 | 48 | 0.056335 | 2021-08-18 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения Рубильника №2 КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-644 -перегорание предохранителя на рубильнике №2 фазы "В" из-за неисправности КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-644 по адресу ул.Лебедева 3 "В". 4.13 Причина отключения Рубильника №2 КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-644 -перегорание предохранителя на рубильнике №2 фазы "В" из-за неисправности КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-644 по адресу ул.Лебедева 3 "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на рубильнике №2 фазы "В" из-за неисправности КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-644 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 664, KN004-00032783 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя ПН-250 рубильник №2 фазы "В" на ТП-644, восстановить кабельную линию КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-644 по адресу ул.Лебедева,3"Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ТП-644. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.09.2021 год
356956 | 445 | 2021-08-19 | 7 | 24 | 1.47 | 2021-08-19 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ, КЛ-6 кВ ф.3 РП-8 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-281 и ТП-119, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ КЛ-6 кВ, ф.3 РП-8 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-281 и ТП-119, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-281 и ТП-119 на Ф 3 РП-8, VS006-0004590 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.3 РП-8 между ТП-281 и ТП-119 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.09.2021 год
356956 | 446 | 2021-08-19 | 17 | 2 | 1.5667 | 2021-08-19 | 20 | 10 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 ПС Мясокомбинат - повреждение КЛ-6кВ между опорой 19 и 19/1-2, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась частным лицом ООО СМП-10. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.15 ПС "Мясокомбинат" между опорой №19-19/1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.15 ПС "Мясокомбинат" между опорой №19-19/1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.09.2021 год
356956 | 447 | 2021-08-20 | 8 | 3 | 0.39 | 2021-08-20 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.13 от РП-9 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-115 и ТП-148, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.13 от РП-9 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-115 и ТП-148, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-115 и ТП-148 на ф.13 от РП 9 до ТП-96/1, KS006-0004324 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.13 РП-9 между ТП-115 и ТП-148. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.09.2021 год
356956 | 448 | 2021-08-20 | 13 | 40 | 0.15501 | 2021-08-20 | 14 | 11 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6 кВ-ф.7 КЛ-6 кВ ф.7 от ПС Центральная – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-482 и ТП-312 вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6 кВ-ф.7 КЛ-6 кВ ф.7 от ПС Центральная – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-482 и ТП-312 вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-482 и ТП-312 на КЛ-6 кВ ф.7 от ПС "Центральная", KS006-0004189 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6 кВ ф.7 от ПС Центральная между ТП-482 и ТП-312 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.09.2021 год
356956 | 449 | 2021-08-20 | 17 | 48 | 0.18667 | 2021-08-20 | 19 | 40 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 от РП-2 - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-335, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась подрядчиком ТГК-14 ООО "Реновация". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф. 3 РП-2 головной на ТП-335 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6 кВ ф.3 от РП-2 - головной на ТП-335. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.09.2021 год
356956 | 450 | 2021-08-20 | 18 | 3 | 1.065 | 2021-08-20 | 19 | 33 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-16 - повреждение КЛ-6кВ ввод в ТП-2636, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась частным лицом ИП "Игумнов В.П. | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.11 РП-16 ввод в ТП-2636 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.11 РП-16 ввод в ТП-2636 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.09.2021 год
356956 | 451 | 2021-08-20 | 18 | 30 | 1.5105 | 2021-08-20 | 21 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 кВ-ф.10 ВЛ-10 кВ от ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10 кВ-ф.10 ВЛ-10 кВ от ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, VS010-0012256 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный участок кабельной линий (КЛ-10 кВ ф.10 от ПС Южная) Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.09.2021 год
356956 | 452 | 2021-08-21 | 15 | 40 | 0.855 | 2021-08-21 | 18 | 31 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6 кВ ф.13 ВЛ-6 кВ ф.13 от РП-4 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-400 и ТП-318, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась неизвестным лицом | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.13 между ТП-400 и ТП-318 от РП-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.13 между ТП-400 и ТП-318 от РП-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.09.2021 год
356956 | 453 | 2021-08-18 | 18 | 19 | 3.2667 | 2021-08-18 | 21 | 35 | 3.4.12.3 Причина отключения ВМ-10 ф.5 ПС 35/10 "АРЗ"- произошло перегорание высоковольтного предохранителя по фазе "В" и "С" ПК-10 кВ на ТП-1526 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза). 4.4 Причина отключения ВМ-10 ф.5 ПС 35/10 "АРЗ"- произошло перегорание высоковольтного предохранителя по фазе "В" и "С" ПК-10 кВ на ТП-1526 в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтного предохранителя по фазе "В" и "С" ПК-10 кВ на ТП-1526 на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ", VS010-0008999 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10 "АРЗ"- выполнить замену высоковольтного предохранителя по фазе "В" и "С" ПК-10 кВ на ТП-1526. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 27.09.2021 год
356956 | 454 | 2021-08-21 | 23 | 43 | 0.0096 | 2021-08-22 | 0 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения рубильника №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19 -перегорание предохранителя на рубильнике №3 фазы "В" и "С" вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения рубильника №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19 -перегорание предохранителя на рубильнике №3 фазы "В" и "С" вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя на рубильнике №3 фазы "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19, VN004-00128702 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители ПН на рубильнике №3 фазы "В" и "С" ТП-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.09.2021 год
356956 | 455 | 2021-08-22 | 7 | 20 | 0.05 | 2021-08-22 | 7 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-2Т СШ-0,4 кВ 2-Т на ТП-741 - нагрев контактных соединении автоматического выключателя АВ-2-Т на ТП-741 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. 4.2 Причина отключения АВ-2Т СШ-0,4 кВ 2-Т на ТП-741 - нагрев контактных соединении автоматического выключателя АВ-2-Т на ТП-741 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединении автоматического выключателя АВ-2-Т на Система шин 2, TP010-0071189-16-02 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный автоматический выключатель АВ-2Т СШ-0,4 кВ 2-Т и подтянуть контакты. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.09.2021 год
356956 | 456 | 2021-08-22 | 10 | 15 | 0.032081 | 2021-08-22 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключение рубильника №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-728 - перегорание предохранителя ПН по фазе "А" вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.2 Причина отключение рубильника №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-728 - перегорание предохранителя ПН по фазе "А" вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН по фазе "А" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 728, VN004-00128183 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя на рубильнике №1 РУ-0,4 кВ от ТП-728 по фазе "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 01.10.2021 год
356956 | 424 | 2021-08-06 | 15 | 7 | 0.39667 | 2021-08-06 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 РП-6 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 РП-6 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход на ВЛ-6кВ опору №1 на ВЛ-6 кВ ф.12 РП-6, VS006-0004568 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.12 РП-6 выход на ВЛ-6кВ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.09.2021 год
356956 | 425 | 2021-08-06 | 15 | 7 | 0.86665 | 2021-08-06 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-6 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-331 и ТП-364, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВЛ-6кВ ф.11 РП-6 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-331 и ТП-364, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-331 и ТП-364 на ВЛ-6 кВ ф.11 от РП-6, VS006-0004744 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.11 РП-6 между ТП-331 и ТП-364 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.09.2021 год
356956 | 426 | 2021-08-07 | 17 | 10 | 0.0003333 | 2021-08-07 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-7 ТП 427 - перегорания предохранителя ПН по фазе "С" на ТП-427 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-7 ТП 427 - перегорания предохранителя ПН по фазе "С" на ТП-427 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН по фазе "С" на ТП-427 на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 427, KN004-00034686 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на ТП-427 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.09.2021 год
356956 | 427 | 2021-08-07 | 23 | 52 | 0.047032 | 2021-08-08 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения Система шин № 1 ТП-1218 - перегорания предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-1218 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения Система шин № 1 ТП-1218 - перегорания предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-1218 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН по фазе "С" на ГР-Т 0,4кВ ТП-1218 на Система шин 1, TP010-0071331-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.09.2021 год
356956 | 428 | 2021-08-09 | 12 | 50 | 5.9666 | 2021-08-09 | 15 | 49 | 3.4.10 Причина отключения 2Т ПС "Мясокомбинат" - повреждение на вводах 35кВ 2Т ПС 35/6кВ Мясокомбинат в зоне действия защит В-35-2Т ТО (уст 600 А, 1,5сек) и МТЗ (100 А; 2,5 сек) (ДЗТ отсутствует), сработала ТО (работа РУ «ТО» на панели защит 2Т), выключатель не отключился в результате повреждения кабеля цепей управления В-35-2Т между панелью защит трансформатора 2Т и панелью управления. При замыкании выходных контактов РП защит и подаче оперативного тока в цепи отключения, перегорели предохранители(ПР-2, 500В; 6-15А) в следствии замыкания в кабеле. Повреждение гибкой ошиновки 35кВ (АС-150) произошло через 55 мс после возникновения КЗ на стороне НН 2Т, что менее суммарного времени срабатывания защит и отключения выключателя (570 мс), соответственно отказ в отключении выключателя В-35-2Т не явился причиной развития аварии (повреждения гибкой ошиновки 35кВ и отключения В-342 на ПС 220/110/35/27,5/10/6кВ Районная). 4.4 Причина отключения 2Т ПС "Мясокомбинат" - повреждение на вводах 35кВ 2Т ПС 35/6кВ Мясокомбинат в зоне действия защит В-35-2Т ТО (уст 600 А, 1,5сек) и МТЗ (100 А; 2,5 сек) (ДЗТ отсутствует), сработала ТО (работа РУ «ТО» на панели защит 2Т), выключатель не отключился в результате повреждения кабеля цепей управления В-35-2Т между панелью защит трансформатора 2Т и панелью управления. При замыкании выходных контактов РП защит и подаче оперативного тока в цепи отключения, перегорели предохранители(ПР-2, 500В; 6-15А) в следствии замыкания в кабеле. Повреждение гибкой ошиновки 35кВ (АС-150) произошло через 55 мс после возникновения КЗ на стороне НН 2Т, что менее суммарного времени срабатывания защит и отключения выключателя (570 мс), соответственно отказ в отключении выключателя В-35-2Т не явился причиной развития аварии (повреждения гибкой ошиновки 35кВ и отключения В-342 на ПС 220/110/35/27,5/10/6кВ Районная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на вводах 35кВ 2Т ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" на Силовой трансформатор №2, PS035-001076-02 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу (ворону) на 2Т ПС 35/6кВ "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ГЭС Номхоев И.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить проходные изоляторы 35кВ по фазе "А" и "В" , 6кВ по фазе "А" и "В". Выполнить чистку изоляций изоляторов 6кВ по фазе "А" и 35кВ по фазе "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ГЭС Номхоев И.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить доливку масла 2Т ПС 35/6кВ "Мясокомбинат", сдать масло на проведение анализов 2Т ПС 35/6 "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ГЭС Номхоев И.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 4 Восстановить кабель вторичной коммутаций между панелью защиты и панелью управления ПС 35/6кВ "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить послеаварийную проверку РЗА ПС 35/6кВ "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 6 Восстановить гибкую ошиновку ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Заместитель начальника СПС ПО ГЭС Номхоев И.В. 20.08.2021 годТехническое мероприятие 7 Выполнить комплексное испытание трансформатора 2Т ПС 35/6кВ "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ГЭС Амиров М.Г. 20.08.2021 год
356956 | 429 | 2021-08-09 | 13 | 10 | 0.50882 | 2021-08-09 | 14 | 21 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф-4 ПС "Таежный" - неисправность на ведомственной ТП-1139 (перегорания предохранителя ПК-10 по фазе "В"). Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП "Акобян". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ Ф.-4 ПС "Таежный" ИП "Акобяну" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.09.2021 год
356956 | 430 | 2021-08-10 | 16 | 46 | 1.7967 | 2021-08-10 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф. 13 РП-17 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-684 и ТП-781, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф. 13 РП-17 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-684 и ТП-781, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-684 и ТП-781 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от РП-17, KS010-0005204 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.13 РП-17 между ТП-684 и ТП-781 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.09.2021 год
356956 | 431 | 2021-08-11 | 17 | 11 | 0.24 | 2021-08-11 | 19 | 35 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-10кВ ф.16 РП-17 - повреждение КЛ-10кВ между ТП-652 и ТП-684(резерв), из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась частным лицом ИП "Кравцов Е.А". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.16 РП-17 между ТП-652 и ТП-684(резерв) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.16 РП-17 между ТП-652 и ТП-684(резерв) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.09.2021 год
356956 | 414 | 2021-07-28 | 22 | 16 | 0.83132 | 2021-07-29 | 0 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ Ф.15 РП-36 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на ТП-831, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВЛ-10кВ Ф.15 РП-36 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на ТП-831, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ наТП-831 на ВЛ-10кВ Ф.15 РП-36, VS010-0012265 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.15 РП-36 на ТП-831 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.09.2021 год
356956 | 415 | 2021-07-30 | 5 | 2 | 0.84568 | 2021-07-30 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.4 Таежный - однофазное замыкание, возникшее на опоре №2 ВЛ-10кВ, вследствие длительной эксплуатации оборудования, в результате произошел пробой штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.13 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.4 Таежный - однофазное замыкание, возникшее на опоре №2 ВЛ-10кВ, вследствие длительной эксплуатации оборудования, в результате произошел пробой штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой штыревого изолятора фазы "В" на опоре №2 ВЛ-10кВ ф.4 Таежный на ВЛ-10кВ Ф.Т-4 Таежный, VS010-0011062 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор ф."В" на опоре №2 ВЛ-10кВ Ф.4 Таежный Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 06.09.2021 год
356956 | 416 | 2021-07-31 | 1 | 45 | 0.04833 | 2021-07-31 | 2 | 14 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-7 ТП 138 - перегорания предохранителя ПН по фазе "В" на ТП-138 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-7 ТП 138 - перегорания предохранителя ПН по фазе "В" на ТП-138 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН по фазе "В" на ТП-138 на КЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 138, KN004-00034214 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на ТП-138 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 06.09.2021 год
356956 | 417 | 2021-08-01 | 0 | 21 | 0.0375 | 2021-08-01 | 14 | 0 | 3.4.9.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-2 ТП-798 - неисправность на ведомственной КЛ-0.4кВ(проводились ремонтные работы в СОШ №31). Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности МАОУ "СОШ №31 им П.Т Харитонова". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-798 МАОУ "СОШ №31 им П.Т Харитонова". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.09.2021 год
356956 | 419 | 2021-08-02 | 23 | 40 | 2.95 | 2021-08-03 | 2 | 37 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.7 РП-21 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-682 и ТП-678, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ ф.7 РП-21 – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-682 и ТП-678, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-682 и ТП-678 на КЛ-10 кВ Ф. 7 " РП-21" от РП-21, KS010-0005210 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.7 "РП-21" между ТП-682 и ТП-678 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2021 год
356956 | 418 | 2021-08-03 | 0 | 5 | 1.9 | 2021-08-03 | 3 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-6кВ ф-15 ПС-Мясокомбинат – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-799 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВЛ-6кВ ф-15 ПС-Мясокомбинат – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-799 нитка "А", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-799 нитка "А" на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат ввод в ТП-799 нитка "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2021 год
356956 | 420 | 2021-08-03 | 7 | 25 | 0.0019667 | 2021-08-03 | 9 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-6кВ ф.16 ПС "Мясокомбинат" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-895, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения КЛ-6кВ ф.16 ПС "Мясокомбинат" – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-895, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-895 на КЛ-6 кВ Ф.16 от ПС Мясокомбинат, KS006-0004146 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.16 ПС Мясокомбинат ввод в ТП-895. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.09.2021 год
356956 | 421 | 2021-08-03 | 21 | 10 | 0.017 | 2021-08-03 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-2046 - перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-2046 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-2046 - перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-2046 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-2046 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2046, VN004-00129071 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ТП-2046 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.09.2021 год
356956 | 422 | 2021-08-04 | 15 | 50 | 0.60003 | 2021-08-04 | 16 | 30 | 3.4.8.1 Причина отключения КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская - повреждение КЛ-10кВ головная на РП-17, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась частным лицом ООО "СМП-10". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская головная на РП-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская головная на РП-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.09.2021 год
356956 | 400 | 2021-07-20 | 10 | 33 | 1.785 | 2021-07-20 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ Ф-3 ПС "ПТФ" - однофазное замыкание, возникшее на опоре №63/3 ВЛ-6 кВ, вследствие обрыва вязки провода фазы "С", в результате произошел пробой штыревого изолятора фазы "С" на опоре №63/3 из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ Ф-3 ПС "ПТФ" - однофазное замыкание, возникшее на опоре №63/3 ВЛ-6 кВ, вследствие обрыва вязки провода фазы "С", в результате произошел пробой штыревого изолятора фазы "С" на опоре №63/3 из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой штыревого изолятора фазы "С" на опоре №63/3 на ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ, VS006-0003529 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор ф."С" на опоре №63/3 ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв вязки на опоре №63/3 ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.08.2021 год
356956 | 401 | 2021-07-20 | 15 | 19 | 1.3845 | 2021-07-20 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 кВ ф.8 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на ТП-380 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10 кВ ф.8 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на ТП-380 нитка "Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на ТП-380 нитка "Б" на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 Заменить кабельной воронку на ТП-380 нитка "Б" КЛ-10кВ ф.8 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.08.2021 год
356956 | 402 | 2021-07-20 | 18 | 30 | 0.02385 | 2021-07-20 | 18 | 57 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1112 - перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-1112 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ТП-1112 - перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-1112 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-1112 на Система шин № 1, TP006-0009763-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.08.2021 год
356956 | 403 | 2021-07-20 | 22 | 7 | 1.68 | 2021-07-20 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-6кВ ф-3 ПС "ПТФ" - пробой вентильных разрядников РВО-6 на ТП-1276 перешедшего в междуфазное короткое замыкание, произошло электродуговое разрушение по фазе "А" "В" "С" из-за потери механической прочности. 4.13 Причина отключения ВЛ-6кВ ф-3 ПС "ПТФ" - пробой вентильных разрядников РВО-6 на ТП-1276 перешедшего в междуфазное короткое замыкание, произошло электродуговое разрушение по фазе "А" "В" "С" из-за потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой вентильных разрядников РВО-6 на ТП-1276 на ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ, VS006-0003529 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправные вентильные разрядники РВО-6 на ТП-1276 по фазе "А" "В" "С" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф-3 ПС "ПТФ" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.08.2021 год
356956 | 404 | 2021-07-22 | 16 | 0 | 0.0003333 | 2021-07-22 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф-11 ТП 506 - перегорания предохранителя по ф"А" на ТП-506 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф-11 ТП 506 - перегорания предохранителя по ф"А" на ТП-506 из-за неисправностях с сетях потребителя, вследствие короткого замыкания в 3-х полюсном вводном автоматическом выключателе абонента с последующим замыканием вводного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по ф"А" на ТП-506 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 506, KN004-00032302 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по ф. "А" КЛ-0,4кВ ф-11 ТП 506. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.08.2021 год
356956 | 405 | 2021-07-22 | 18 | 0 | 0.0125 | 2021-07-22 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4 кВ ф-22 ТП 550– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Павлова 64 "а", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения АВ-0,4 кВ ф-22 ТП 550– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Павлова 64 "а", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Павлова 64 "а" на КЛ-0,4 кВ Л-22 от ТП 550, KN004-00032399 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ на жилой дом ул. Павлова 64 "а" ф.22 ТП 550 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.08.2021 год
356956 | 407 | 2021-07-23 | 17 | 9 | 1.7333 | 2021-07-23 | 18 | 53 | 3.4.9.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС БМДК - неисправность на ведомственной РТП-801(пробой изолятора). Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ЗАО "Байкалрыбхоз". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.6 ПС БМДК ЗАО "Байкалрыбхоз" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.09.2021 год
356956 | 408 | 2021-07-23 | 23 | 30 | 0.0010999 | 2021-07-23 | 23 | 50 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-229 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 в пролете опор №2-3, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-229 - произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 в пролете опор №2-3, что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ТП-229 Л-1, VN004-00128793 | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-229 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.09.2021 год
356956 | 409 | 2021-07-24 | 13 | 19 | 0.38334 | 2021-07-24 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Причина отключения ф-18 РП-23– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход с ТП-128 в сторону ВЛ-10кВ на ТП-129 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ф-18 РП-23– пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход с ТП-128 в сторону ВЛ-10кВ на ТП-129 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ выход с ТП-128 в сторону ВЛ-10кВ на ТП-129 на Ф 18 РП 23, VS006-0004593 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.18 РП-23 выход с ТП-128 в сторону ВЛ-10 кВ на ТП-129 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.09.2021 год
356956 | 410 | 2021-07-24 | 17 | 26 | 0.55068 | 2021-07-24 | 19 | 24 | 3.4.8.5 Причина отключения КЛ-10кВ ф. 8 РП-21 - повреждение КЛ-10кВ-между ТП-637 и ТП-523, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля. Данная работа производилась частным лицом ООО "Регион". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.8 РП-21 между ТП-637 и ТП-523 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.8 РП-21 между ТП-637 и ТП-523 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 03.09.2021 год
356956 | 411 | 2021-07-27 | 0 | 49 | 0.099815 | 2021-07-27 | 2 | 42 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-380 - обрыв провода по фазе"В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №5-6 что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-380 - обрыв провода по фазе"В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 в пролете опор №5-6 что привело к отключению ВЛ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе"В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-380 в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 380, VN004-00128403 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе"В" на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-380 в пролете опор №5-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.09.2021 год
356956 | 412 | 2021-07-27 | 7 | 50 | 0.55068 | 2021-07-27 | 9 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.4 РП-12 – повреждения катушки трансформатора по низкой стороне фазы "В" на ТП-642, вследствие длительной эксплуатации оборудования и потери изоляционных свойств материала. 4.2 Причина отключения КЛ-10кВ ф.4 РП-12 – повреждения катушки трансформатора по низкой стороне фазы "В" на ТП-642, вследствие длительной эксплуатации оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения катушки трансформатора по низкой стороне фазы "В" на ТП-642 на КЛ-10 кВ Ф. 4 от РП-12, KS010-0005190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ТП-642 КЛ-10кВ ф.4 РП-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 05.09.2021 год
356956 | 413 | 2021-07-27 | 22 | 0 | 0.0077 | 2021-07-27 | 23 | 0 | 3.4.12.2 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-18 ТП 2061 - обрыв проводов фазы "В" на ВЛ-0,4кВ пролете опор №3-4 вследствие атмосферных явлений падения ветки из вне охранной зоны из-за воздействия ветровых нагрузок. 4.4 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-18 ТП 2061 - обрыв проводов фазы "В" на ВЛ-0,4кВ пролете опор №3-4 вследствие атмосферных явлений падения ветки из вне охранной зоны из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "В" на ВЛ-0,4кВ пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-18 от ТП 2061, VN004-00129636 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе"В" на ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 в пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-2061 в пролете опор №3-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 05.09.2021 год
356956 | 368 | 2021-07-14 | 3 | 20 | 0.096254 | 2021-07-14 | 4 | 15 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-642- короткое замыкание в СШ №1 из-за протекание кровли в РУ-0,4кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-642- короткое замыкание в СШ №1 из-за протекание кровли в РУ-0,4кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в СШ №1 ТП-642 из-за протекание кровли в РУ-0,4кВ на Система шин 1, TP010-0071128-16-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить капитальный ремонт кровли ТП-642 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.08.2022 год
356956 | 371 | 2021-07-14 | 3 | 25 | 0.059585 | 2021-07-14 | 4 | 20 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-642- короткое замыкание в СШ №2 из-за протекание кровли в РУ-0,4кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-642- короткое замыкание в СШ №2 из-за протекание кровли в РУ-0,4кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в СШ №1 ТП-642 из-за протекание кровли в РУ-0,4кВ на Система шин 2, TP010-0071128-16-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить капитальный ремонт кровли ТП-642 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.10.2022 год
356956 | 372 | 2021-07-14 | 4 | 8 | 0.56001 | 2021-07-14 | 6 | 0 | 3.4.12.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.7 РП-12 - короткое замыкание в ТП-672 из-за протекание кровли в РУ-10кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения КЛ-10кВ ф.7 РП-12 - короткое замыкание в ТП-672 из-за протекание кровли в РУ-10кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в ТП-672 из-за протекание кровли в РУ-10кВ. на КЛ-10 кВ Ф. 7 от РП-12, KS010-0005192 | Техническое мероприятие 1 Выполнить капитальный ремонт кровли ТП-672 КЛ-10кВ ф.7 РП-12 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.08.2022 год
356956 | 373 | 2021-07-14 | 4 | 57 | 1.9775 | 2021-07-14 | 6 | 50 | 3.4.12.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Энергетик - перекрытие РУ-10кВ в ячейке ввод в ТП-1156(резерв) из-за протекание кровли в РУ-0,4кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Энергетик - перекрытие РУ-10кВ в ячейке ввод в ТП-1156(резерв) из-за протекание кровли в РУ-0,4кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие РУ-10кВ в ячейке ввод в ТП-1156(резерв) на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Энергетик, VS010-0012316 | Техническое мероприятие 1 Выполнить капитальный ремонт кровли ТП-1156 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Энергетик Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.08.2022 год
356956 | 374 | 2021-07-14 | 14 | 4 | 0.11305 | 2021-07-14 | 16 | 3 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-679 - перегорание предохранителя ПК-10по фазе "А" в ТП-679 из-за протекание кровли в РУ-10кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-679 - перегорание предохранителя ПК-10по фазе "А" в ТП-679 из-за протекание кровли в РУ-10кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10по фазе "А" в ТП-679 на ТП-679-Октябрьский, TP010-0071156 | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель ПК-10кВ по фазе "А" на ТП-679 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2021 год
356956 | 375 | 2021-07-14 | 14 | 18 | 0.1078 | 2021-07-14 | 16 | 30 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-680- - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "А" в ТП-680 из-за протекание кровли в РУ-10кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-680 - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "А" в ТП-680 из-за протекание кровли в РУ-10кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "А" в ТП-680 на ТП-680-Октябрьский, TP010-0071157 | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель по фазе "А" на ТП-680 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2021 год
356956 | 376 | 2021-07-14 | 15 | 39 | 0.067165 | 2021-07-14 | 16 | 44 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-683 - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "С" в ТП-683 из-за протекание кровли в РУ-10кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-683 - перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "С" в ТП-683 из-за протекание кровли в РУ-10кВ,при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10 по фазе "С" в ТП-683 на ТП-683-Октябрьский, TP010-0071160 | Техническое мероприятие 1 Заменить предохранитель по фазе "С" на ТП-683 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.08.2021 год
356956 | 377 | 2021-07-14 | 21 | 7 | 0.57336 | 2021-07-14 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.9 РП-10 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-619, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ ф.9 РП-10 - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-619, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.9 РП-10 головной на ТП-619 на КЛ-10кВ ф.9 от РП-10, KS010-0005281 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.9 РП-10 головной на ТП-619 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.08.2021 год
356956 | 378 | 2021-07-14 | 21 | 30 | 0.093 | 2021-07-14 | 23 | 0 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-672- короткое замыкание в СШ №2 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов, при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-672- короткое замыкание в СШ №2 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов, при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в СШ №2 ТП-672 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов. на Система шин 1, TP010-0071150-16-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж ливневых отводов в ТП-642 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.08.2022 год
356956 | 379 | 2021-07-14 | 21 | 37 | 0.1032 | 2021-07-14 | 23 | 3 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-1043- короткое замыкание в СШ №1 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов, при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-1043- короткое замыкание в СШ №1 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов, при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в СШ №1 ТП-1043 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов. на Система шин 1, TP010-0071264-16-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж ливневых отводов в ТП-1043 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.08.2022 год
356956 | 380 | 2021-07-15 | 12 | 52 | 0.90835 | 2021-07-15 | 14 | 41 | 3.4.10 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17 - неисправность на РП-17 обнаружена крыса со следами перекрытия на секционном выключателе 10кВ по фазе "С". 4.4 Причиной отключения КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17 - неисправность на РП-17 обнаружена крыса со следами перекрытия на СВ-10кВ по фазе "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность на РП-17 на КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17, KS010-0005283 | Техническое мероприятие 1 Убрать крысу и восстановить СВ-10кв на РП-17 КЛ-10кВ ф.6 ПС Октябрьская на РП-17 Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 23.08.2021 год
356956 | 381 | 2021-07-14 | 21 | 40 | 0.075085 | 2021-07-14 | 23 | 5 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-552 - короткое замыкание в СШ №1 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов, при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-552 - короткое замыкание в СШ №1 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов, при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в СШ №1 ТП-552 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов. на Система шин № 1, TP006-0009680-16-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж ливневых отводов в ТП-552 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.08.2021 год
356956 | 382 | 2021-07-14 | 21 | 48 | 0.069785 | 2021-07-14 | 23 | 7 | 3.4.12.3 Причина отключения ТП-102- короткое замыкание в СШ №1 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов, при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) 4.4 Причина отключения ТП-102- короткое замыкание в СШ №1 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов, при неблагоприятных погодных условиях (сильные ливни, прохождение грозового фронта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание в СШ №1 ТП-102 из-за подтопления дождевыми водами кабельных каналов. на Система шин № 1, TP006-0009541-16-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж ливневых отводов в ТП-102 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.10.2022 год
356956 | 383 | 2021-07-15 | 10 | 19 | 0.532 | 2021-07-15 | 12 | 13 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10 кВ ф.8 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-709 и ТП-710, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10 кВ ф.8 РП-21 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-709 и ТП-710, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ между ТП-709 и ТП-710 на КЛ-10 кВ Ф. 8 от РП-21, KS010-0005208 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.8 РП-21 между ТП-709 и ТП-710 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.08.2021 год
356956 | 384 | 2021-07-15 | 3 | 40 | 0.022919 | 2021-07-15 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 203 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-203 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.12 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 203 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-203 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-203 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 203, VN004-00128298 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ТП-203. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.08.2021 год
356956 | 385 | 2021-07-15 | 2 | 30 | 0.034002 | 2021-07-15 | 3 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-10 ТП 677 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-677 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.12 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-10 ТП 677 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-677 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-677 на КЛ-0,4 кВ Л-10 от ТП 677, KN004-00032880 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ТП-677. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.08.2021 год
356956 | 386 | 2021-07-15 | 2 | 10 | 0.074164 | 2021-07-15 | 3 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-815 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-815 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ТП-815 - перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-815 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "А" на ТП-815 на Система шин 1, TP010-0071206-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ТП-815. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.08.2021 год
356956 | 387 | 2021-07-15 | 2 | 4 | 0.044998 | 2021-07-15 | 2 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-12 ТП 551 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Бульвар Карла Маркса 9, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф-12 ТП 551 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Бульвар Карла Маркса 9, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ ф-12 ТП 551 на жилой дом по ул. Бульвар Карла Маркса 9 на КЛ-0,4 кВ Л-12 от ТП 551, KN004-00032408 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ Л-12 от ТП 551 на жилой дом по ул. Бульвар Карла Маркса 9 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.08.2021 год
356956 | 388 | 2021-07-15 | 15 | 14 | 0.98335 | 2021-07-15 | 17 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения Ф 5 РП-22 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-37, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Ф 5 РП-22 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-37, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.5 РП-22 ввод в ТП-37 на Ф 5 РП-22, VS010-0012275 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф 5 РП-22 ввод в ТП-37 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 23.08.2021 год
356956 | 389 | 2021-07-16 | 3 | 20 | 0.030915 | 2021-07-16 | 3 | 55 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 448 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-448 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения КЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 448 - перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-448 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "С" на ТП-448 на КЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 448, KN004-00034760 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на ТП-448. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2021 год
356956 | 390 | 2021-07-16 | 16 | 27 | 0.504 | 2021-07-16 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.4 РП-12 - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-642 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения КЛ-10кВ ф.4 РП-12 - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-642 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-642 на КЛ-10 кВ Ф. 4 от РП-12, KS010-0005190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по ф. "А" на ТП-642. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.08.2021 год
356956 | 392 | 2021-07-17 | 7 | 34 | 0.96665 | 2021-07-17 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-6 Ф. 11 РП - 8 - неисправна КЛ-6кВ головной на ТП-107 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции кабеля. 4.12 Причина отключения КЛ-6 Ф. 11 РП - 8 - неисправна КЛ-6кВ головной на ТП-107 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправна КЛ-6кВ головной на ТП-107 на КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8, KS006-0004165 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6 Ф. 11 РП-8 головной на ТП-107 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.08.2021 год
356956 | 393 | 2021-07-17 | 15 | 39 | 1.5631 | 2021-07-17 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-6 ф.3 РП-8 - неисправна КЛ-6кВ между ТП-134 и СЯ-11 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции кабеля. 4.12 Причина отключения КЛ-6 ф.3 РП-8 - неисправна КЛ-6кВ между ТП-134 и СЯ-11 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправна КЛ-6кВ ф.3 РП-8 между ТП-134 и СЯ-11 на Ф 3 РП-8, VS006-0004590 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.3 РП-8 между ТП-134 и СЯ-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 27.08.2021 год
356956 | 394 | 2021-07-18 | 15 | 1 | 0.925 | 2021-07-18 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат - неисправность КЛ-6кВ между опорой №19 и СЯ-71 нитка "Б" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции кабеля. 4.12 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат - неисправность КЛ-6кВ между опорой №19 и СЯ-71 нитка "Б" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат между опорой №19 и СЯ-71 нитка "Б" на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат между опорой №19 и СЯ-71 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.08.2021 год
356956 | 395 | 2021-07-18 | 19 | 0 | 0.092997 | 2021-07-18 | 20 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-388 - перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-388 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ТП-388 - перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-388 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-388 на Система шин 1, TP010-0070883-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ТП-388 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2021 год
356956 | 396 | 2021-07-19 | 1 | 45 | 1.6196 | 2021-07-19 | 3 | 38 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на ТП-375, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на ТП-375, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на ТП-375 на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС, VS010-0010704 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую муфту на ТП-375 КЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2021 год
356956 | 397 | 2021-07-19 | 3 | 50 | 1.2661 | 2021-07-19 | 5 | 37 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 кВ ф.8 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на опоре №46, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10 кВ ф.8 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на опоре №46, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) концевой муфты (кабельной воронки) КЛ-10кВ на опоре №46 на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС, VS010-0009003 | Техническое мероприятие 1 Заменить кабельной воронку на опоре №46 КЛ-10кВ ф.8 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2021 год
356956 | 398 | 2021-07-19 | 7 | 8 | 1.785 | 2021-07-19 | 9 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 кВ ф.12 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №1 и №2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10 кВ ф.12 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №1 и №2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №1 и №2 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Заменить КЛ-10кВ между опорами №1 и №2 КЛ-10кВ ф.12 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.08.2021 год
356956 | 399 | 2021-07-19 | 17 | 26 | 0.0636 | 2021-07-19 | 18 | 38 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4 кВ ф.12 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитки "А" и "В" на жилой дом ул. Ключевская д.12, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения АВ-0,4 кВ ф.12 ПС БВС – пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитки "А" и "В" на жилой дом ул. Ключевская д.12, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитки "А" и "В" на жилой дом ул. Ключевская д.12 на КЛ-0,4 кВ Л-9 от ТП 579, KN004-00033346 | Техническое мероприятие 1 Заменить КЛ-0,4кВ нитки "А" и "В" на жилой дом ул. Ключевская д.12 ф.9 ТП 579 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.08.2021 год
356956 | 406 | 2021-07-16 | 0 | 49 |  | 2021-07-16 | 0 | 49 | 3.4.10 Причина отключения КЛ-6кВ ф-6 ПС "Западная" - неисправность на КЛ-6кВ ввод в ТП-190, обнаружена крыса со следами перекрытия на кабельной воронке 6кВ по фазе "С". 4.4 Причина отключения КЛ-6кВ ф-6 ПС "Западная" - неисправность на КЛ-6кВ ввод в ТП-190, обнаружена крыса со следами перекрытия на кабельной воронке 6кВ по фазе "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на КЛ-6кВ ввод в ТП-190, обнаружена крыса со следами перекрытия на кабельной воронке 6кВ по фазе "С" на КЛ-6 кВ ф-6 "Западная", KS006-0004158 | Техническое мероприятие 1 Убрать крысу с кабельной воронки на ТП-190 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-190. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.08.2021 год
356956 | 352 | 2021-07-06 | 12 | 30 | 0.86999 | 2021-07-06 | 14 | 26 | 3.4.8.1 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф.5 РП-7 - повреждение КЛ-6кВ- ввод в ТП-531(резерв), из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором ISUDZU г/н у 451 ке 03, данная работа проводилась частным лицом АО "Медтехника". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ Ф.5 РП-7 ввод в ТП-531(резерв) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ Ф.5 РП-7 ввод в ТП-531(резерв) Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.09.2021 год
356956 | 353 | 2021-07-06 | 17 | 40 | 0.93335 | 2021-07-06 | 19 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат - неисправность в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ обрыв провода ф."А" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.13 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат - неисправность в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ обрыв провода ф."А" из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат обрыв провода ф."А" на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода фазы "А" пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.08.2021 год
356956 | 354 | 2021-07-06 | 19 | 27 | 0.10941 | 2021-07-06 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-263 - неисправность КЛ-0,4кВ жилой дом ул. Сосновая д.16А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-263 - неисправность КЛ-0,4кВ жилой дом ул. Сосновая д.16А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-0,4кВ жилой дом ул. Сосновая д.16А на КЛ-0,4 кВ ТП-263 Л-3, KN004-00033772 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.3 ТП-263 на жилой дом ул.Сосновая д.16А Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 16.08.2021 год
356956 | 355 | 2021-07-06 | 20 | 4 | 0.54501 | 2021-07-06 | 21 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф.5 РП-7 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-537, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф.5 РП-7 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-537, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-537 на ВЛ-6кВ Ф.5 РП-7, VS006-0004577 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ Ф.5 РП-7 головной на ТП-537 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.08.2021 год
356956 | 356 | 2021-07-06 | 22 | 7 | 0.54501 | 2021-07-06 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС"АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС"АРЗ" - неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.8 от ПС "АРЗ" выход на опору №1. на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС "АРЗ", VS010-0009001 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.8 от ПС "АРЗ" выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.08.2021 год
356956 | 357 | 2021-07-07 | 19 | 0 | 0.09425 | 2021-07-07 | 20 | 27 | 3.4.8.1 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф-7 ТП-594 - повреждение КЛ-0,4кВ выход на ВЛ, из-за воздействия стороннего лица при проведение земляных работ произвели порыв кабеля экскаватором HYUNDAI г/н 1719 РЕ, данная работа проводилась частным лицом ООО "ТГК-14". | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-594 выход на ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-594 выход на ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 16.08.2021 год
356956 | 358 | 2021-07-08 | 6 | 50 | 0.17267 | 2021-07-08 | 8 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-664 - перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-664 из-за термического повреждения держателя ПН. 4.13 Причина отключения ТП-664 - перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-664 из-за термического повреждения держателя ПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-664 на Система шин 2, TP010-0071145-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фаз "В" ТП-664 Ответственное лицо: Заместитель начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС главный инженер Будаев Ж.Н. 16.08.2021 год
356956 | 359 | 2021-07-08 | 22 | 40 | 0.036668 | 2021-07-08 | 23 | 35 | 3.4.8.1 Причина отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1610 - повреждение ВЛ-0,4кВ обрыв провода ф "А" в пролете опор №1-2 грузовым автомобилем без г/н при разгрузочных работах, неизвестными лицами. | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф "А" в пролетах опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1610. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода ф "А" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1610. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 16.08.2021 год
356956 | 360 | 2021-07-09 | 12 | 52 | 0.96665 | 2021-07-09 | 14 | 48 | 3.4.9.3 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат - неисправность на ведомственной КЛ-6кВ ввод в ТП-50. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Бурятия". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Бурятия". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.08.2021 год
356956 | 362 | 2021-07-09 | 17 | 17 | 1.3964 | 2021-07-09 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ Ф-3 от РП ВБ - однофазное замыкание, возникшее на ЛРНД СЯ-18 ВЛ-10 кВ, вследствие обрыва вязки провода фазы "Б" в месте соединения, в результате произошел пробой проходного изолятора фазы "С" на СП-17, из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.2 Причина отключения ВЛ-10кВ Ф-3 от РП ВБ - однофазное замыкание, возникшее на СП-17 ВЛ-10 кВ, вследствие обрыва вязки провода фазы "Б" в месте соединения, в результате произошел пробой проходного изолятора фазы "С" на ЛРНД СЯ-18, из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С" на ЛРНД СЯ-18, на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор ф."С" на СП-17 ВЛ-10кВ ф-3 РП ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода ЛРНД СЯ-18 ВЛ-10кВ ф-3 РП ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.08.2021 год
356956 | 363 | 2021-07-09 | 17 | 24 | 1.16 | 2021-07-09 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф.56 ГПП Авиазавод - повреждение КЛ-6кВ между ТП-2058 и ТП-2046, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-6кВ Ф.56 ГПП Авиазавод - повреждение КЛ-6кВ между ТП-2058 и ТП-2046, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-2058 и ТП-2046 на Ф.56 ГПП Авиазавод, VS006-0004596 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-6кВ Ф.56 ГПП Авиазавод между ТП-2058 и ТП-2046 . Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.08.2021 год
356956 | 364 | 2021-07-09 | 23 | 2 | 0.11159 | 2021-07-10 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-204 - перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-204 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ТП-204 - перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-204 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "В" на ТП-204 на Система шин 1, TP010-0071009-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ТП-204. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 19.08.2021 год
356956 | 369 | 2021-07-11 | 18 | 3 | 0.10545 | 2021-07-11 | 19 | 54 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-2534 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 - перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-2534 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-2534 на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, VS010-0012472 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по ф. "А" на ТП-2534. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.08.2021 год
356956 | 370 | 2021-07-11 | 20 | 2 | 0.91665 | 2021-07-11 | 21 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС "Южная" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10 кВ от РП-Мостоотряд в сторону ТП-1141, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС "Южная" - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10 кВ от РП-Мостоотряд в сторону ТП-1141, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10 кВ от РП-Мостоотряд в сторону ТП-1141 на ВЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная", VS010-0012318 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10 кВ Ф. 7 от ПС "Южная" выход на ВЛ-10 кВ от РП-Мостоотряд в сторону ТП-1141 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.08.2021 год
356956 | 341 | 2021-07-02 | 11 | 3 | 0.925 | 2021-07-02 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная" - перекрытие опорного изолятора по фазе "С" на ТП-731 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная" - перекрытие опорного изолятора по фазе "С" на ТП-731 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорного изолятора по фазе "С" на ТП-731 на ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная", VS006-0004576 | Техническое мероприятие 1 Заменить опорный изолятор по ф."С" на ТП-731 ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС Главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2021 год
356956 | 342 | 2021-07-02 | 11 | 17 | 0.98335 | 2021-07-02 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная - повреждение КЛ-10кВ ввод в РП-27 ЯЧ-9 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная - повреждение КЛ-10кВ ввод в РП-27 ЯЧ-9 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ Ф.8 ПС Южная ввод в РП-27 ЯЧ-9 на ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная, VS010-0012258 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ Ф.8 ПС Южная ввод в РП-27 ЯЧ-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьский РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.09.2021 год
356956 | 343 | 2021-07-02 | 15 | 5 | 0.525 | 2021-07-02 | 16 | 8 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.8 РП-27- междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ ф.8, вследствие схлеста проводов в результате излома траверсы на опоре № 47 имеющих недопустимую степень загнивания. 4.12 Причина отключения ВЛ-10кВ ф.8 РП-27- междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ ф.8, вследствие схлеста проводов в результате излома траверсы на опоре № 47 имеющих недопустимую степень загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ ф.8 РП-27 на ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27, VS010-0012327 | Техническое мероприятие 1 Заменить траверсу на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф.8 от РП-27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьский РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2021 год
356956 | 344 | 2021-07-02 | 15 | 20 | 0.98335 | 2021-07-02 | 17 | 18 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-6кВ ф.1 ПС Западная - повреждение КЛ-6кВ между ТП-72 и ТП-197 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-6кВ ф.1 ПС Западная - повреждение КЛ-6кВ между ТП-72 и ТП-197 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ф.1 ПС Западная между ТП-72 и ТП-197 на ВЛ-6 кВ ф. 1 от ПС Западная, VS006-0004614 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.1 ПС Западная между ТП-72 и ТП-197 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 12.08.2021 год
356956 | 345 | 2021-07-02 | 17 | 21 | 0.18167 | 2021-07-02 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-6кВ ф.3 ПС Западная - повреждение КЛ-6кВ головной на РП-4 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-6кВ ф.3 ПС Западная - повреждение КЛ-6кВ головной на РП-4 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ф.3 ПС Западная головной на РП-4 на КЛ-6 кВ ф.3 от ПС Западная, KS006-0004186 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6 кВ ф.3 от ПС Западная головной на РП-4 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 12.08.2021 год
356956 | 346 | 2021-07-02 | 20 | 26 | 1.09 | 2021-07-02 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-6кВ ф.7 РП-18 - повреждение КЛ-6кВ на ТП-786 выход на ВЛ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-6кВ ф.7 РП-18 - повреждение КЛ-6кВ на ТП-786 выход на ВЛ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ф.7 РП-18 на ТП-786 выход на ВЛ на ВЛ-6 кВ Ф. 7 от РП-18, VS006-0004636 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.7 РП-18 на ТП-786 выход на ВЛ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьский РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2021 год
356956 | 347 | 2021-07-02 | 23 | 36 | 0.96665 | 2021-07-03 | 1 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-6кВ ф.5 РП-18 - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-593 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВЛ-6кВ ф.5 РП-18 - повреждение КЛ-6кВ головной на ТП-593 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ф.5 РП-18 головной на ТП-593 на КЛ-6 кВ Ф. 5 от РП-18, KS006-0004247 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.5 РП-18 головной на ТП-593 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьский РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.08.2021 год
356956 | 348 | 2021-07-03 | 2 | 20 | 0.05133 | 2021-07-03 | 2 | 55 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 405 - возгорания жилого дома адресу ул. Толстого д.25. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул. Толстого 25 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 405. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 13.08.2021 год
356956 | 349 | 2021-07-03 | 23 | 1 | 0.555 | 2021-07-04 | 0 | 52 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ Ф 14 РП ВБ - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-2548 нитка "В", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ Ф 14 РП ВБ - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-2548 нитка "В", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.14 РП-ВБ головной на ТП-2548 нитка "В" на Ф 14 РП ВБ, VS010-0012281 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф-14 РП-ВБ головной на ТП-2548 нитка "В" Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.08.2021 год
356956 | 350 | 2021-07-06 | 0 | 31 | 0.23566 | 2021-07-06 | 2 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.15 РП-17 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-737 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ ф.15 РП-17 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-737 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-737 нитка "Б" на КЛ-10 кВ Ф. 15 от РП-17, KS010-0005205 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ-10кВ ф.15 РП-17 ввод ТП-737 нитка "Б". Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 15.08.2021 год
356956 | 351 | 2021-07-05 | 23 | 17 | 2.26 | 2021-07-06 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения Ф.62 ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод РП-29 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Ф.62 ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод РП-29 нитка "Б", вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-6кВ Ф.62 ГПП Авиазавод ввод РП-29 нитка "Б" на Ф.62 ГПП Авиазавод, VS006-0004597 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправность КЛ-10кВ Ф.62 ГПП Авиазавод ввод РП-29 нитка "Б". Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 15.08.2021 год
356956 | 361 | 2021-07-04 | 23 | 49 | 0.10342 | 2021-07-05 | 1 | 2 | 3.4.8.1 Причина отключения ВЛ-0,4 ф-13 ТП-960 - повреждение ВЛ-0,4кВ обрыв провода ф "А" в пролете опор №3-4 грузовым автомобилем г/н В 358 ВН 75 при разгрузочных работах, а/м принадлежит частному лицу Эрдынееву. | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф "А" в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 ф-13 ТП-960. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 14.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода ф "А" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 ф-13 ТП-960. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 14.08.2021 год
356956 | 365 | 2021-07-05 | 4 | 50 | 0.80982 | 2021-07-05 | 6 | 43 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ Ф.17 РП-36- неисправность КЛ-10кВ между опорами 13-13/1 в сторону ТП-1279, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.13 Причина отключения КЛ-10кВ Ф.17 РП-36- неисправность КЛ-10кВ между опорами 13-13/1 в сторону ТП-1279, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ между опорами 13-13/1 в сторону ТП-1279, на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный КЛ-10кВ ф.17 РП-36 между опорами 13-13/1 в сторону ТП-1279 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 08.09.2021 год
356956 | 366 | 2021-07-05 | 9 | 35 | 0.21848 | 2021-07-05 | 9 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф.24 ПС Сосновая- неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-681, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10кВ ф.24 ПС Сосновая- неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-681, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ ф.24 ПС Сосновая головной на ТП-681 на КЛ-10 кВ Ф.24 от ПС Сосновая, KS010-0005176 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.24 ПС Сосновая головной на ТП-681 Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 14.08.2021 год
356956 | 367 | 2021-07-05 | 14 | 1 | 4.8674 | 2021-07-05 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения Системы шин 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Сосновая" – при возникновении трехфазного короткого замыкания на землю КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647, КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676,КЛ-10 кВ головной на ТП-685, КЛ-10кВ головной на ТП-873 произошло технологическое нарушение на КЛ-10 кВ ф. 23 ПС 35/10 кВ «Сосновая», отгорание нулевого проводника данной КЛ-10 кВ в кабельном отсеке ячейки ф. 23, возгорание кабельной мастики и концевой муфты и выход из строя трансформаторов тока с цепями вторичной коммутации. 4.2 Причина отключения Системы шин 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Сосновая" – при возникновении трехфазного короткого замыкания на землю КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647, КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676,КЛ-10 кВ головной на ТП-685, КЛ-10кВ головной на ТП-873 произошло технологическое нарушение на КЛ-10 кВ ф. 23 ПС 35/10 кВ «Сосновая», отгорание нулевого проводника данной КЛ-10 кВ в кабельном отсеке ячейки ф. 23, возгорание кабельной мастики и концевой муфты и выход из строя трансформаторов тока с цепями вторичной коммутации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647, КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676,КЛ-10 кВ головной на ТП-685, КЛ-10кВ головной на ТП-873, трансформаторы тока 10 кВ в ячейке 23 ПС 35/10 кВ «Сосновая», цепи вторичной коммутации в ячейке 23 ПС 35/10 кВ «Сосновая». на Система шин №1, PS035-001077-14-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный КЛ-10кВ между ТП-1366 и ТП-647, КЛ-10кВ между ТП-677 и ТП-676, КЛ-10кВ головной на ТП-685, КЛ-10кВ головной на ТП-873. Ответственное лицо: Начальник Октябрьского РЭС ПО ГЭС Цыдемпилов Д.Ю. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить трансформаторы тока 10 кВ в ячейке 23 ПС 35/10 кВ «Сосновая». Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 23.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Восстановить цепи вторичной коммутации в ячейке 23 ПС 35/10 кВ «Сосновая» Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 23.07.2021 год