## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357700 | 307 | 2023-06-23 | 22 | 52 | 0.20301 | 2023-06-23 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошло ослабление крепления крюка фазы "А" на опоре № 78 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. 4.4 В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А" с последующим соприкосновением проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" опоры № 78 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратй Б.М. | 2023-06-28 09:16
357700 | 308 | 2023-06-24 | 7 | 52 | 0.0682 | 2023-06-24 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточной опоры № 5-7-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-03-01. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 5-7-3 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-01 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 17-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-01, VN004-00124318 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 5-7-3 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-03-01 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-28 09:43
357700 | 309 | 2023-06-24 | 10 | 43 | 0.019199 | 2023-06-24 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-09. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-09 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-09, VN004-00124464 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 01:18
357700 | 310 | 2023-06-24 | 12 | 48 | 0.079165 | 2023-06-24 | 14 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-07-3. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" и "С", в пролете опор №№7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-07-3 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 40-07-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-07-3, VN004-00121321 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 40-07-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 02:00
357700 | 311 | 2023-06-24 | 13 | 11 | 0.051668 | 2023-06-24 | 14 | 51 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточной опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 32-04-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 8-1 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 32-04-04 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 32-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 32-04-04, VN004-00122001 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №8-1 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-04-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 02:54
357700 | 312 | 2023-06-25 | 0 | 10 | 0.046468 | 2023-06-25 | 1 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04, VN004-00124454 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 03:14
357700 | 313 | 2023-06-25 | 7 | 35 | 0.0014985 | 2023-06-25 | 7 | 37 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло ослабление вязки провода фаз "В" и "С" к штыревому изолятору на опоре № 1055 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. 4.13 При воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 1055-1056 ВЛ 10 кВ ф. 28-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, VS010-0012034 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода фаз "В" и "С" к штыревому изолятору на опоре № 1055 ВЛ 10 кВ ф.28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 03:32
357700 | 314 | 2023-06-25 | 9 | 18 | 0.000668 | 2023-06-25 | 9 | 19 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел излом ж/б приставки опоры № 252-1 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. 4.4 В момент порывов ветра произошел излом ж/б приставки деревянной промежуточной опоры № 252-1 с последующим падением опоры и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 31-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ 10 кВ ф. 31-01, VS010-0012043 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 252-1 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 04:58
357700 | 315 | 2023-06-25 | 11 | 35 | 0.012 | 2023-06-25 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 38-01-01. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 38-01-01 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 38-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 38-01-01, VN004-00121747 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 38-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 38-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 06:57
357700 | 316 | 2023-06-25 | 14 | 55 | 0.0532 | 2023-06-25 | 17 | 43 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности проводов фаз "А", "В", "С" в месте присоединение проводов изоляторам на опоре №3-1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 33-09-11. 4.12 В результате ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек., произошел срыв с крюка изолятора фазы "В" на опоре № 2-1 с последующим обрывом провода фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 33-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 33-09-11, VN004-00121814 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный изолятор фазы "В" на опоре № 3-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-11 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 07:25
357700 | 317 | 2023-06-25 | 15 | 16 | 0.0036 | 2023-06-25 | 15 | 34 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-02-01. 4.4 В момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-02-01, что явилось причиной междуфазного КЗ отключения АВ 250А на ТП 10 31-02-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-02-01, VN004-00121721 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 08:13
357700 | 318 | 2023-06-26 | 13 | 30 | 0.03667 | 2023-06-26 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление крепления крюка фазы "А" на опоре № 134 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. 4.1 В процессе эксплуатации произошло выпадение крюка фазы "А" с последующим соприкосновением провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 38-01, VS010-0012050 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" опоры №134 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-01 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-29 08:30
357700 | 319 | 2023-06-25 | 17 | 25 | 0.0045328 | 2023-06-25 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода фазы "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 31-03-07. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-07, при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-07, VN004-00121736 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-03-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-03-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-06-29 09:00
357700 | 320 | 2023-06-26 | 16 | 4 | 0.049168 | 2023-06-26 | 18 | 2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточных опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 4-05-10. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 4-05-10 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 4-05-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 10 кВ 4-05-10, VN004-00121885 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектных опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 4-05-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-30 03:11
357700 | 321 | 2023-06-26 | 20 | 25 | 0.049583 | 2023-06-26 | 22 | 24 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточных опор №№2-3-3,2-3-6 ВЛ 0,4 кВ Л от ТП 10 кВ 4-05-09. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор №№2-3-3,2-3-6 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 4-05-09 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянных промежуточных опор с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 4-05-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 4-05-09, VN004-00121890 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектных опор №№2-3-3,2-3-6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 4-05-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-30 04:13
357700 | 322 | 2023-06-26 | 22 | 40 | 0.0116 | 2023-06-26 | 23 | 38 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-06. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-06 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-06, VN004-00121784 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-30 04:40
357700 | 323 | 2023-06-27 | 15 | 58 | 0.012748 | 2023-06-27 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 252-34-252-35 ВЛ 10 кВ ф. 31-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 252-34-252-35 ВЛ 10 кВ ф. 31-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-01, VS010-0012043 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№252-34-252-35 ВЛ 10 кВ ф.31-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-03 04:37
357700 | 324 | 2023-06-27 | 18 | 10 | 0.0029155 | 2023-06-27 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 37-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 37-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, VS010-0011999 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-03 07:01
357700 | 325 | 2023-06-28 | 13 | 18 | 0.045825 | 2023-06-28 | 13 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 09 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 20-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 249-250 ВЛ 10 кВ ф. 20-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-03, VS010-0011976 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 249-250 ВЛ 10 кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-03 07:37
357700 | 326 | 2023-06-28 | 14 | 40 | 0.0019009 | 2023-06-28 | 14 | 44 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 220-27 ВЛ 10 кВ ф. 2-03, произошло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ, установленный на опоре № 220-27, произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 2-03 на ПС 35 кВ Зубовка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф. 2-03, VS010-0011931 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 220-27 ВЛ 10 кВ ф. 2-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 02:45
357700 | 327 | 2023-06-28 | 16 | 15 | 0.0004669 | 2023-06-28 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф. 24-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 37-38 ВЛ 10 кВ ф.24-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.24-01, VS010-0011894 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№37-38 ВЛ 10 кВ ф. 24-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 03:09
357700 | 328 | 2023-06-28 | 17 | 4 | 0.00070428 | 2023-06-28 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф.13-08. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А", "В" пролете опор № 320-321 ВЛ 10 кВ ф. 13-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 13-08, VS010-0011954 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 13-08. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 03:28
357700 | 329 | 2023-06-28 | 21 | 31 | 0.10368 | 2023-06-28 | 22 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре №146 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 146 ВЛ 10 кВ ф. 17-01 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 17-01 на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф"А" на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 146 ВЛ 10 кВ ф.17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 04:02
357700 | 330 | 2023-06-28 | 11 | 29 | 0.00083716 | 2023-06-28 | 11 | 34 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной отпайке "Чабанская стоянка"в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 16-01 на ПС 220 кВ Туран действием защит | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки "Чабанская стоянка", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-01 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 06:32
357700 | 331 | 2023-06-29 | 10 | 13 | 0.010503 | 2023-06-29 | 10 | 20 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 26 м/сек. в пролете опор №№ 133-134 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 26 м/сек. в пролете опор №№ 133134 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 31-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 31-03, VS010-0012045 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 133-134 ВЛ 10 кВ ф. 31-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М, | 2023-07-04 07:05
357700 | 332 | 2023-06-29 | 10 | 40 | 0.032173 | 2023-06-29 | 10 | 50 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№9-10 фаз "В" и "С" произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 10-11. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№9-10 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10-11, VS010-0011972 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 10 кВ ф. 10-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 07:33
357700 | 333 | 2023-06-29 | 10 | 43 | 0.0011662 | 2023-06-29 | 10 | 48 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№355-356 ВЛ 10 кВ ф. 40-10. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А", "В" пролете опор №№355-356 ВЛ 10 кВ ф. 40-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-10, VS010-0011913 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 355-356 ВЛ 10 кВ ф. 40-10. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 08:17
357700 | 334 | 2023-06-29 | 11 | 48 | 0.02108 | 2023-06-29 | 11 | 59 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№22-23 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 22-23 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-09, VS010-0012048 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 22-23 ВЛ 10 кВ ф. 33-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 08:37
357700 | 335 | 2023-06-29 | 12 | 25 | 0.046549 | 2023-06-29 | 14 | 3 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 228-229 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-12. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 228-229 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.40-12, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-12 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-12, VS010-0011911 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 228-229 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 09:26
357700 | 336 | 2023-06-29 | 12 | 32 | 0.2628 | 2023-06-29 | 13 | 57 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 135-136 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 40-08. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 135-136 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.40-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 228-229 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-04 09:56
357700 | 337 | 2023-06-29 | 19 | 25 | 0.15333 | 2023-06-29 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. , произошло ослабление крепления крюка фазы "А" на опоре № 432 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек., произошло выпадение крюка фазы "А" с последующим соприкосновением провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, VS010-0012031 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" опоры №432 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 02:22
357700 | 338 | 2023-06-29 | 14 | 40 | 0.025017 | 2023-06-29 | 15 | 59 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№3-9,3-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-05-07. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№3-9,3-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-05-07 в момент порывов ветра до 20 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-05-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-05-07, VN004-00122037 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фаз "А" в пролете опор №№3-9,3-10 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-05-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 03:31
357700 | 339 | 2023-06-29 | 16 | 25 | 0.012033 | 2023-06-29 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-11. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фазы "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-11 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 33-09-11, VN004-00121814 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 03:59
357700 | 340 | 2023-06-29 | 13 | 14 | 2.6831 | 2023-06-29 | 13 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение механической прочности опорных изоляторов на спусках от ОД 1Т-110 кВ к разрядникам фаз "А" и "В" на ПС 110 Шагонар. 4.3 В результате старения фарфора опорной изоляции произошел излом в месте армировочного шва опорных изоляторов фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ Шагонар на спусках от ОД 1Т-110 кВ к разрядникам фаз "А" и "В" и последующим коротким замыканием на землю фаз "А" и "В" и отключению выключателя ВС-405 действием ТНЗП 1 ступени с НАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2-х опорных изоляторов на ВЛ 110кВ Шагонар, PS110-001334 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные изоляторы фаз "А" и "В" на спусках ОД 1Т-110 кВ к разрядникам на ПС 110 Шагонар. Ответственное лицо: Начальник ПС Ящиков А.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания сборных (соединительных) шин 110 кВ на ПС 110 Шагонар. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 07.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр опорной изоляции на ПС 110 кВ Шагонар. Ответственное лицо: Начальник ПС Ящиков А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СП Ящиков А.В. Начальник СД Тучин Е.В. Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети" - ЦТН Лапунов Ю.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 04:13
357700 | 341 | 2023-06-30 | 9 | 9 | 0.0705 | 2023-06-30 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 47. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 47 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН2-2-400 А фазы "А" на ТП 10 кВ 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 2-2-400 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 47, VN004-00122145 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 2-2-400 фазы "А" на ТП 10 кВ 47. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 04:17
357700 | 342 | 2023-06-30 | 10 | 19 | 0.047082 | 2023-06-30 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№11-1-1,11-1-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-03. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№11-1-1,11-1-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-03 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-03, VN004-00121742 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№11-1-1,11-1-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 05:00
357700 | 343 | 2023-06-30 | 11 | 59 | 0.025 | 2023-06-30 | 12 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 32-03-06. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 32-03-06, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 32-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 32-03-06, VN004-00121990 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 32-03-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 06:20
357700 | 344 | 2023-06-30 | 9 | 50 | 0.001667 | 2023-06-30 | 10 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 10кВ 20-13-19. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 10кВ 20-13-09, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л1 на ТП 10 кВ 20-13-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП 10кВ 20-13-09 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 10 кВ № 20-13-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 06:35
357700 | 345 | 2023-06-30 | 8 | 3 |  | 2023-06-30 | 8 | 3 | 3.4.10 Попадания струи помета птицы (предположительно степного орла) на поддерживающую гирлянду изоляторов фазы "В" опоры № 239 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415). 4.4 В результате попадание струи помета птицы (предположительно степного орла) на поддерживающую гирлянду изоляторов фазы "В" опоры № 239 произошло перекрытие изоляционной конструкции, что явилось причиной отключения выключателя В 110 кВ ВС-401 действием защит с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Городская-Сукпак (С-401), VL110-001465 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре №239 ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Бай-Хаак-Балгазын (С-415) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в план закупок 2024 года приобретение птицеотпугивающих устройств. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2025 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-05 09:19
357700 | 348 | 2023-06-28 | 11 | 10 | 0.856 | 2023-06-28 | 13 | 10 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 150 ИП Кара-Сал В.Д произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-11 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 10 кВ ИП Кара-Сал В.Д. о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 36-11 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-07-10 06:50
357700 | 298 | 2023-06-20 | 11 | 2 | 0.046 | 2023-06-20 | 12 | 11 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта наконечников ВЛ-0,4кВ к коммутационному аппарату на ТП 6 кВ 1-06-09. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения выводов ВЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату 250А, произошло отгорание наконечников фаз "А", "В", "С" на ТП 6 кВ 1-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание наконечника на ТП 6 кВ 1-06-09, TP006-1001263 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные наконечники выводов ВЛ-0,4 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП 6 кВ 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 6 кВ 1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-06-27 06:38
357700 | 299 | 2023-06-22 | 13 | 33 | 0.18408 | 2023-06-22 | 14 | 37 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел занос ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф.16-04 в пролете опор №506-507. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 16-04 в пролете опор №506-507 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 16-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 16-04, VS010-0011939 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 16-04 в пролете опор №506-507. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 16-04 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 07:32
357700 | 300 | 2023-06-22 | 17 | 20 | 0.019 | 2023-06-22 | 18 | 17 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 57. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 57, VN004-00122253 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 57. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 57 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 08:14
357700 | 301 | 2023-06-23 | 14 | 36 | 0.067774 | 2023-06-23 | 14 | 55 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ сторонней организации ООО "Восток". в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 55. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ООО "Восток". произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 55 между ТП 10 кВ № 490 и ТП 10 кВ № 295, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 55 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КЛ 10 кВ ф. 55, VS010-0012338 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 55 между ТП 10 кВ № 490 и ТП 10 кВ № 295. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток", повредившей участок КЛ 10 кВ ф. 55, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 08:28
357700 | 302 | 2023-06-23 | 16 | 5 | 0.0079324 | 2023-06-23 | 16 | 22 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-02-01. 4.10 Из-за несвоевременного выявления ослабления контактного соединения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-02-01 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением АВ 250А на ТП 10 кВ 31-02-01 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактных соединений на ТП 10 кВ 31-02-01, VN004-00121720 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный АВ 250А на ТП 10 кВ 31-02-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 08:52
357700 | 303 | 2023-06-23 | 17 | 45 | 1.0588 | 2023-06-23 | 19 | 46 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло ослабление вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 37-2 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 37-2 ВЛ 6 кВ ф. 1-06 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 37-2-37-3, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 37-2 ВЛ 6 кВ ф.1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 09:09
357700 | 304 | 2023-06-23 | 19 | 7 | 0.000835 | 2023-06-23 | 19 | 8 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 125-126 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 38-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор № 125-126 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор № 125-126 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ 38-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/39-пр. от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-06-28 07:05
357700 | 305 | 2023-06-23 | 19 | 18 | 0.008335 | 2023-06-23 | 19 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 17-01-03. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 17-01-03 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 17-01-03, TP010-1003233 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 100 кВА на ТП 10 кВ № 17-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-28 07:40
357700 | 306 | 2023-06-23 | 20 | 42 | 0.032868 | 2023-06-23 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04 в момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04, VN004-00124454 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-28 08:56
357700 | 263 | 2023-06-11 | 14 | 58 | 0.121 | 2023-06-11 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№174-175 ВЛ 10 кВ ф. 4-02, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 13 м/сек. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10 кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№174-175 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-16 02:39
357700 | 264 | 2023-06-12 | 14 | 35 | 0.072 | 2023-06-12 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание). При воздействии ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №29 ВЛ 10 кВ ф. 32-02. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 15 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры № 29, с последующим схлестыванием провода фазы "В" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 32-02, VS010-0012022 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 10 кВ ф. 32-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 32-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-16 04:27
357700 | 265 | 2023-06-12 | 10 | 25 | 0.17333 | 2023-06-12 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины деревянной опоры №104, что не было выявлено плановым осмотром в сентябре 2022 года. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 104 ВЛ 10 кВ ф. 24-05 произошел ее излом на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 24-05 на ПС 35 кВ Чаа-Холь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 24-05, VS010-0011893 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектной опоры №104 ВЛ 10 кВ ф.24-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-19 03:53
357700 | 266 | 2023-06-12 | 12 | 15 | 0.0091 | 2023-06-12 | 12 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов ВЛ 10 кВ ф. 24-04. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№117-119 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 24-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 24-04, VS010-0011924 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№117-119 ВЛ 10 кВ ф. 24-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-04 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-19 04:57
357700 | 267 | 2023-06-12 | 16 | 20 | 0.0011669 | 2023-06-12 | 16 | 30 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 24-01-2 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 24-01-2 предохранителей 10 кВ номиналом, превышающий проектный, при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, поэтому цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, а выключателем 10 кВ ф. 24-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителей на ТП 10 кВ 24-01-2, VN004-00131054 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 24-01-2 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 24-01 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-19 06:54
357700 | 268 | 2023-06-12 | 16 | 43 | 0.13196 | 2023-06-12 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-03. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А", в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-03 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-03, VN004-00121985 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-19 07:41
357700 | 269 | 2023-06-12 | 18 | 1 | 0.14094 | 2023-06-12 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 14-04, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 9 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф.14-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.14-04, VS010-0011961 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-19 08:02
357700 | 270 | 2023-06-13 | 11 | 48 | 0.010835 | 2023-06-13 | 11 | 58 | 3.4.12.2 В период воздействия неблагоприятных погодных условий произошло ослабление крепления крюка фазы "А" на опоре № 263 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.3 В период неблагоприятных погодных условий в виде ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А" с последующим соприкосновением провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" опоры № 263 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-19 09:16
357700 | 271 | 2023-06-14 | 12 | 21 | 0.008 | 2023-06-14 | 12 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел занос ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф.38-01 в пролете опор №№ 125-126. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В", "С" ВЛ 10 кВ ф. 38-01 в пролете опор №№ 125-126 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 38-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 38-01, VS010-0012050 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 38-01 в пролете опор №№ 125-126. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-20 03:38
357700 | 272 | 2023-06-14 | 12 | 0 | 0.014169 | 2023-06-14 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры №384 ВЛ 10 кВ ф. 32-01, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 384 ВЛ 10 кВ ф. 32-01 в период воздействия ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 384 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-20 03:41
357700 | 273 | 2023-06-14 | 12 | 34 | 0.09 | 2023-06-14 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№ 57-58 произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 6 кВ ф. 1-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VN004-00124761 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№57-58 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-20 08:51
357700 | 274 | 2023-06-14 | 12 | 56 | 0.3705 | 2023-06-14 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры № 5 ВЛ 10 кВ ф. 4-08, что не было выявлено плановым осмотром. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры № 5 ВЛ 10 кВ ф. 4-08 в период воздействия ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры на уровне земли с последующим наклоном и схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 4-08, VS010-0012042 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной опоры № 5 ВЛ 10 кВ ф. 4-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 4-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-20 08:58
357700 | 275 | 2023-06-17 | 8 | 50 |  | 2023-06-17 | 8 | 50 | 3.4.10 Попадания струи помета птицы (предположительно степного орла) на поддерживающую гирлянду изоляторов фазы "С" опоры № 172 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.4 В результате попадание струи помета птицы (предположительно степного орла) на поддерживающую гирлянду изоляторов фазы "С" опоры № 172 произошло перекрытие изоляционной конструкции, что явилось причиной отключения выключателя 110 кВ ВС-427 действием защит с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), VL110-001476 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре №172 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в план закупок 2024 года приобретение птицеотпугивающих устройств. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2025 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-21 01:50
357700 | 276 | 2023-06-14 | 15 | 40 | 0.06875 | 2023-06-14 | 18 | 25 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 1-06-10. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6 кВ 1-06-10, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 1-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 1-06-10, VN004-00124491 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-21 08:23
357700 | 277 | 2023-06-14 | 23 | 24 | 0.011 | 2023-06-14 | 23 | 57 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-07. 4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-07, VN004-00124456 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-06-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-22 02:15
357700 | 278 | 2023-06-14 | 13 | 2 | 0.21666 | 2023-06-14 | 14 | 46 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 10 кВ 564 "СТО", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 564 "СТО" на электроустановку АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 20-05), приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-22 03:16
357700 | 279 | 2023-06-14 | 14 | 39 | 0.46668 | 2023-06-14 | 16 | 31 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. в пролете опор №№ 10-11 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-09. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. в пролете опор №№ 10-11 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 20-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-09 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-09, VS010-0011980 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-22 04:26
357700 | 280 | 2023-06-14 | 16 | 25 | 0.020825 | 2023-06-14 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В результате повреждения оборудования на ТП 337 принадлежащей СНТ 10 "Дачное общество", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-21 на ПС 110 кВ Западная действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 337 принадлежащей "Дачное Общество", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-06-22 06:28
357700 | 281 | 2023-06-15 | 1 | 36 | 0.061866 | 2023-06-15 | 3 | 32 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-03-03. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошел обрыв провода в пролете опор №№1-9б-1-10б ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-03-03, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 28-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-03-03, VN004-00121933 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№1-9б-1-10б ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 28-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-22 07:57
357700 | 282 | 2023-06-15 | 10 | 47 | 0.002666 | 2023-06-15 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 96-97 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 37-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. в пролете опор №№ 96-97 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 37-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37-03, VS010-0011999 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 96-97 ВЛ 10 кВ ф. 37-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-22 09:07
357700 | 283 | 2023-06-15 | 11 | 6 | 0.061482 | 2023-06-15 | 13 | 5 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опор №№11-13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 38-01-01. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опор №№11-13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 38-01-01, произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 11-13-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 38-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 38-01-01, VN004-00121747 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектных опор №№11-13-14 10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 38-01-01 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-22 09:46
357700 | 284 | 2023-06-15 | 12 | 51 | 0.011 | 2023-06-15 | 13 | 21 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06. 4.4 В момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06, что явилось причиной междуфазного КЗ отключения АВ 250А на ТП 10 32-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06, VN004-00121990 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-23 01:21
357700 | 285 | 2023-06-15 | 18 | 52 | 0.0121 | 2023-06-15 | 19 | 25 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-03. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №№ 6-5, 6-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-02-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250А фазы "С" на ТП 10 кВ 31-02-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-02-03, VN004-00121722 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку фаз "В" "С" в пролете опор №№ 6-5,6-6 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 31-02-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-23 01:35
357700 | 286 | 2023-06-16 | 14 | 7 | 0.0054 | 2023-06-16 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02. 4.10 Из-за -несвоевременного выявления увеличенной стрелы провеса проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 39-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02, VN004-00121771 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 39-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-23 01:37
357700 | 287 | 2023-06-17 | 9 | 56 | 0.05 | 2023-06-17 | 11 | 11 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опоры №12-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-04. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опоры №№12-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-04, произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №12-3-12-4, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 17-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-04, VN004-00124221 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №12-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-23 04:57
357700 | 288 | 2023-06-17 | 15 | 0 | 0.0063996 | 2023-06-17 | 15 | 32 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-05. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 32-03-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-05, VN004-00121988 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-03-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-06-26 06:17
357700 | 289 | 2023-06-17 | 12 | 36 | 0.070801 | 2023-06-17 | 14 | 34 | 3.4.12.5 В результате проливных дождей в заболоченной местности произошел подъем уровня грунтовых вод, вследствие чего произошло выдавливание стойки опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-05. 4.4 Из-за выдавливания из грунта стойки опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-05, произошел ее наклон с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №16-17, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 17-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-05, VN004-00124223 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектных опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-01-05 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-26 07:49
357700 | 290 | 2023-06-17 | 16 | 45 | 0.011673 | 2023-06-17 | 16 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-26 08:06
357700 | 291 | 2023-06-17 | 18 | 40 | 0.0184 | 2023-06-17 | 19 | 28 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-11. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 12 м/сек. произошел обрыв провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-11, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-04-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-11, VN004-00122015 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-26 09:33
357700 | 292 | 2023-06-17 | 20 | 34 | 0.049 | 2023-06-17 | 22 | 19 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-04-04. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 12 м/сек. произошел обрыв провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-04-04, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-04-04, VN004-00122002 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 32-04-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-26 09:48
357700 | 293 | 2023-06-17 | 22 | 10 | 0.010268 | 2023-06-17 | 22 | 32 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-09-11. 4.10 В результате ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 33-09-11, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 33-09-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН на ВЛ 0,4 кВ Л 2 33-09-11, VN004-00121814 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 на ТП 10 кВ 33-09-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-09-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 01:10
357700 | 294 | 2023-06-18 | 11 | 25 | 0.42 | 2023-06-18 | 12 | 49 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации ИП Аптеки по ул.Кочетова 32, производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 14. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ИП Аптеки по ул.Кочетова 32 произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 64 и ТП 10 кВ № 84, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 14 действием защит на ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ-10кВ ф. 14 ТП-64 до ТП-84, KS010-0004898 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 64 и ТП 10 кВ № 84. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ИП Аптеки по ул.Кочетова 32 с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 64 и ТП 10 кВ № 84. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 03:26
357700 | 295 | 2023-06-18 | 13 | 24 | 0.15501 | 2023-06-18 | 13 | 55 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации ИП Аптеки по ул.Кочетова 32., производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 14. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации ИП Аптеки по ул.Кочетова 32. произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 77 и ТП 10 кВ № 84, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 14 действием защит на ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка КЛ на КЛ-10кВ ф. 14 ТП-77 до ТП-84, KS010-0004908 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 77 и ТП 10 кВ № 84. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ИП Аптеки по ул.Кочетова 32. с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 77 и ТП 10 кВ № 84. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 20.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 03:39
357700 | 296 | 2023-06-19 | 11 | 35 | 0.0052497 | 2023-06-19 | 12 | 10 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 32-01-09. 4.4 В момент порывов ветра с порывами до 18 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В", "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 32-01-09, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250А на ТП 10 кВ 32-01-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 32-01-09, VN004-00121974 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-01-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-01-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-06-27 04:06
357700 | 297 | 2023-06-19 | 13 | 5 | 0.031467 | 2023-06-19 | 15 | 3 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявление дефекта АВ-250А произошло его отключение. 4.3 В результате плохого контакта в зажиме соединений вывода фазы "С" и автомата при подаче нагрузки произошло нагревание контактного соединения с последующим отрабатыванием тепловой защиты и отключением АВ 250А на ТП 33-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт на VN004-00121789, ТП 33-06-09 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного контакта фазы "С" к АВ-250А на ТП 10 кВ 33-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 33-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-27 04:39
357700 | 253 | 2023-06-04 | 19 | 41 | 0.074004 | 2023-06-04 | 20 | 18 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10 кВ ф. 31-03, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания проводов фаз "В" и "С" в момент порывов ветра до 9 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10 кВ ф.31-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 31-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.31-03, VS010-0012045 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 174-175 ВЛ 10 кВ ф. 31-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-07 07:15
357700 | 254 | 2023-06-04 | 22 | 36 | 0.21658 | 2023-06-05 | 0 | 29 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№269-270 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№269-270 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-05 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «В» в пролете опор №№269-270 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-07 08:35
357700 | 255 | 2023-06-04 | 23 | 13 | 0.015033 | 2023-06-04 | 23 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 5 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-09, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог н/в фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 33-06-09, VN004-00121789 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "А" на ТП 33-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 33-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-08 04:37
357700 | 256 | 2023-06-06 | 12 | 9 | 0.00775 | 2023-06-06 | 12 | 12 | 3.4.10 В результате попадания птицы на ТП 10 кВ 28-03-05 ВЛ 10 кВ ф. 28-03, произошло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате попадания птицы на ТП 10 кВ 28-03-05, произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ТП 10 кВ 28-03-05, VS010-0012032 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 28-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-08 09:26
357700 | 258 | 2023-06-06 | 16 | 34 | 0.013999 | 2023-06-06 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП 10 кВ 28-02-10 "погранотряд ПЗ Саглы", произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( "погранотряд ПЗ Саглы") на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-13 02:29
357700 | 259 | 2023-06-07 | 12 | 24 | 0.038997 | 2023-06-07 | 12 | 50 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ТП 10 кВ 4-05-13 принадлежащей ООО "Восток", произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф 4-05 на ПС 220 Чадан. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ООО "Восток" на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М | 2023-06-14 03:55
357700 | 260 | 2023-06-10 | 1 | 17 | 0.0062 | 2023-06-10 | 1 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 31-01-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 31-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 2 на ТП 10 кВ 31-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 31-01-02, VN004-00121710 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 31-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-14 09:33
357700 | 261 | 2023-06-08 | 7 | 37 | 0.22167 | 2023-06-08 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 261 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора средней фазы на опоре № 261 ВЛ 10 кВ ф.3-05 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием провода средней фазы с проводом нижней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ 10 кВ ф.3-05, VS010-0011935 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "В" на опоре № 261 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 08.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-05 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-14 09:42
357700 | 262 | 2023-06-07 | 23 | 56 | 0.0094496 | 2023-06-08 | 1 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 155 и ТП 10 кВ 252. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10 кВ 155 и ТП 10 кВ 252, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ ф. 11-06, KS010-0004846 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ТП 10 кВ 155 и ТП 10 кВ 252. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-15 07:57
357700 | 245 | 2023-05-26 | 10 | 7 | 0.084 | 2023-05-26 | 11 | 19 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта РК 160 А Л 2 на ТП 10кВ 2-02-4. 4.12 В результате старения оборудования появились микротрещины на изоляторах на РК 160 А Л 2 на ТП 10 кВ 2-02-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: микротрещины на изоляторах на ТП 10 кВ 2-02-4., VN004-00121024 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 2-02-4. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-01 07:16
357700 | 246 | 2023-05-28 | 21 | 45 | 0.001169 | 2023-05-28 | 21 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/1-1. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/1-1, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л1 на ТП 10 кВ 9-05/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/1-1, VN004-00122043 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 9-05/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-01 07:36
357700 | 247 | 2023-05-30 | 11 | 49 | 0.027334 | 2023-05-30 | 13 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-4, 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" и "В", в пролете опор №№4-4, 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121702 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№4-4, 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-01 08:02
357700 | 248 | 2023-05-29 | 18 | 23 | 0.37446 | 2023-05-29 | 18 | 44 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ частным лицом, производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф.20-05. 4.12 При производстве земляных работ частным лицом, производившей несанкционированные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ф.20-05, произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 20-05 от опоры №262 в сторону РП 10 кВ 9, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-05 действием защит на ПС 220 кВ Кызылская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции участка на КЛ 10 кВ ф. 20-05, VS010-0011977 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 20-05 от опоры №262 до РП 10 кВ №9. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-05 от опоры №262 и РП 10 кВ №9 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации "Евросвет" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 20-05 от опоры №262 и РП 10 кВ №9. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СД Тучин Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-01 08:15
357700 | 250 | 2023-05-31 | 14 | 56 | 0.028341 | 2023-05-31 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной подрезки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, но угрожающего падением, в момент порывов ветра произошло касание веток проводов ВЛ 10 кВ ф. 3-03. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки, сопровождающейся дождем с грозой, в пролете опор №№9а-9б произошло перекрытие проводов через ветки от дерева, растущего вблизи ВЛ 10 кВ ф. 3-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 3-03 на 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветку на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 9а-9б ВЛ 10 кВ ф. 3-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-06 08:11
357700 | 251 | 2023-06-01 | 1 | 1 | 0.079002 | 2023-06-01 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта АВ 250 А на ТП 10 кВ 9-05/1-1. 4.10 Из-за несвоевременного выявления ослабления контактного соединения АВ 250 А на ТП 10 кВ 9-05/1-1 произошло оплавление контактных соединений с последующим повреждением АВ 250А на ТП 10 кВ 9-05/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактных соединений на ТП 10 кВ 9-05/1-1, VN004-00122043 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный АВ 250А на ТП 10 кВ 9-05/1-1. 01.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф.9-05 с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4кВ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-07 04:36
357700 | 252 | 2023-06-01 | 22 | 44 | 0.29867 | 2023-06-02 | 3 | 0 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 19-09-4 произошло повреждение опоры. 4.4 В результате механического повреждения опоры № 3 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 от ТП 10 кВ 19-09-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 19-09-4, VN004-00140166 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 19-09-4 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.06.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-07 06:38
357700 | 212 | 2023-05-15 | 15 | 52 |  | 2023-05-15 | 15 | 52 | 3.4.7.3 При появлении однофазного замыкания на землю на ф.10-08 повысилось напряжение на неповреждённых фазах 2 сек 10 кВ ПС 110 кВ «Южная», что привело к срабатыванию разрядника фазы "А" 2Т. 4.12 В результате появления «земли» на фидере 10-08 и перекрытия изоляции разрядника 10 кВ фазы "А" 2Т, отключился 2Т/4Т на ПС 110 кВ Южная действием ДЗТ. ДЗТ воздействовала на В2Т-10 кВ, включение КЗ 2Т-110, а в межтоковую паузу (при отключении С-408 с обеих сторон) – на отключение ОД 2Т-110. После отключения В2Т/10 произошел пуск ЗМН-10 кВ 2 сек. 10, АВР-10 кВ и включился СВ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции разрядника ф"А" на В2Т/10 кВ ПС 110 кВ Южная, PS110-001331-14-02-201-10 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный разрядник РВО-10 фазы "А" ВЛ 110 кВ 2Т/4Т на ПС 110 кВ «Южная» Ответственное лицо: Начальник СП Ящиков А.В. 15.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку всех разрядников 10 кВ группы трансформаторов 2Т/4Т на ПС 110 кВ «Южная» Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку кабеля КЛ ф. 3-02. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник СП Ящиков А.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СД Тучин Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-18 06:15
357700 | 221 | 2023-05-15 | 16 | 57 | 0.16607 | 2023-05-15 | 18 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 28-02-05. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 28-02-05 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ на ТП 10 кВ 28-02-05, TP010-1003009 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 100 кВА на ТП 10 кВ № 28-02-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-23 02:08
357700 | 222 | 2023-05-15 | 17 | 13 | 0.21351 | 2023-05-15 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 3-02, установленной на опоре № 28 ВЛ 10 кВ к ТП 10 кВ 152. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 3-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 28 ВЛ 10 кВ к ТП 10 кВ 152 участка КЛ 10 кВ ф. 3-02, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-02 на РП 10 кВ № 3 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 3-02, VS010-0011973 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 28 ВЛ 10 кВ к ТП 10 кВ 152 ф. 3-02. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 3-02 после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СД Тучин Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-23 03:34
357700 | 223 | 2023-05-16 | 9 | 0 | 1.7863 | 2023-05-16 | 16 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 20. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора 630 кВА на ТП 10 кВ 20 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 20, TP010-1001967-14 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 630 кВА на ТП 10 кВ № 20. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-23 06:17
357700 | 224 | 2023-05-15 | 21 | 0 | 0.0043355 | 2023-05-15 | 21 | 4 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 13-14 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 18 м/сек. в пролете опор №№ 13-14 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-05-23 06:56
357700 | 225 | 2023-05-17 | 9 | 10 | 0.029586 | 2023-05-17 | 9 | 35 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ сторонней организацией " СВМ-строй" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 13. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организацией "СВМ-строй" произошел пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 13 между ТП 10 кВ 5 и ТП 10 кВ 181, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции участка кабеля на КЛ 10 кВ ф. 13, VS010-0012098 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания после ремонта участка КЛ 10 кВ ф.13 между ТП 10 кВ и ТП 10 кВ 181. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СД Тучин Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-23 08:02
357700 | 226 | 2023-05-17 | 17 | 50 | 0.022667 | 2023-05-17 | 19 | 15 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору № 6-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-09 произошло повреждение опоры. 4.4 результате механического повреждения опоры № 6-16 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 ТП 10 кВ 17-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-09, VN004-00124302 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры № 6-16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 17-02-09 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-05-23 08:17
357700 | 227 | 2023-05-17 | 12 | 10 | 0.071431 | 2023-05-17 | 12 | 20 | 3.4.8.1 Нарушение технологии производства земляных работ персоналом сторонней организации Водоканал, производившей несанкционированные действия в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 26. 4.12 При производстве земляных работ персоналом сторонней организации Водоканал произведен междуфазный пробой изоляции участка КЛ 10 кВ ф. 26 от ТП 10 кВ №89 до ТП 10 кВ №98, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 26 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на КЛ-10кВ ф. 26 от РП-2 до ТП-56, KS010-0004876 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания после ремонта участка КЛ 10 кВ ф.26 от ТП 10 кВ №89 до ТП 10 кВ №98. Ответственное лицо: Начальник СД ТУчин Е.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СД Тучин Е.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-23 08:30
357700 | 228 | 2023-05-17 | 18 | 56 | 0.0008851 | 2023-05-17 | 18 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 40-18-3. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 40-18-3, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л 2 на ТП 10 кВ 40-18-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10кВ 40-18-3, VN004-00121381 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 40-18-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-24 01:46
357700 | 229 | 2023-05-18 | 9 | 23 | 0.86284 | 2023-05-18 | 10 | 38 | 3.4.10 На РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 439 ВЛ 10 кВ ф. 14-03, произошло попадание птицы (вороны). 4.4 В результате перекрытия птицей (вороной) воздушного промежутка между токоведущими частями разных фаз РЛНД-10 кВ, установленном на опоре № 439 ВЛ 10 кВ ф. 14-03, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Удалить птиц с РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 439 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-25 02:37
357700 | 230 | 2023-05-18 | 11 | 49 | 0.016783 | 2023-05-18 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз"А" и "В" в пролете опор №№5-2-5-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-02-07. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фаз "А" и "В", в пролете опор №№5-2-5-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-02-07 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 28-02-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-02-07, VN004-00121924 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№5-2-5-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-02-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 28-02-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-25 04:34
357700 | 231 | 2023-05-19 | 9 | 59 | 0.046668 | 2023-05-19 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "0" на опор № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 1-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04, VN004-00124454 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0", на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-25 08:14
357700 | 232 | 2023-05-19 | 10 | 23 | 0.000835 | 2023-05-19 | 10 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 3-04-4. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 3-04-4, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-2 на ТП 10 кВ 3-04-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 3-04-4, VN004-00121076 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 3-04-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-25 09:21
357700 | 233 | 2023-05-21 | 15 | 3 |  | 2023-05-21 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1996 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 2 ВЛ 110кВ Городская–Кызылская (С-408). 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло загрязнение изоляции в результате отложения на стекло изолятора отходов производства Кызылской ТЭЦ и частного сектора (сажа),что привело к поверхностному перекрытию изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 2 ВЛ-110 кВ Городская - Кызылская (С-408). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора фазы "С" на ВЛ 110кВ Городская–Кызылская (С-408), VL110-001407 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре №2 ВЛ 110кВ Городская–Кызылская (С-408). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр Городская–Кызылская (С-408) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-26 01:17
357700 | 234 | 2023-05-22 | 5 | 30 |  | 2023-05-22 | 5 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа разрядника ОПН 2Т 110 фазы "С" на ПС 110 кВ Южная . 4.13 Из-за плохого контакта плашечного зажима отгорел шлейф, что привело обрыву шлейфа разрядника ОПН 2Т 110 кВ на ПС Южная и возникшего однофазного КЗ на землю на ПС 110 кВ Городская произошел пуск 1 ступени ТНЗНП С-408, выключателя С-408 отключился с неуспешным АПВ. На ПС 220 кВ Кызылская произошел пуск 2 ступени ТНЗНП С-408, выключателя С-408 отключился с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа разрядника ОПН фазы "С" на ВЛ 110кВ Городская–Кызылская (С-408), VL110-001407 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа разрядника ОПН 2Т 110 кВ на ПС Южная. Ответственное лицо: Начальник СП Ящиков А.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СП Ящиков А.В Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-26 03:43
357700 | 235 | 2023-05-18 | 12 | 38 | 1.185 | 2023-05-18 | 16 | 35 | 3.4.8.5 В результате возгорания городской свалки вблизи охранной зоны в пределах опор №№1-9 ВЛ 35 кВ Т-6 в целях недопущения технологического нарушения и безопасного проведение работ при тушении пожара сотрудниками МЧС неотложно отключена ВЛ 35 кВ Т-6 от ЛР на опоре №1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес главы администрации г.Туран "О ликвидации несанкционированной свалки вблизи охранной зоны ВЛ 35 кВ Т-6". Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-29 08:46
357700 | 236 | 2023-05-19 | 10 | 24 | 0.0326 | 2023-05-19 | 13 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры № 12-1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-01-07. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 12-1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-01-07 с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной неотложной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-01-07, VN004-00121823 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №12-1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-01-07 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-01-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-29 09:20
357700 | 239 | 2023-05-22 | 18 | 23 | 0.1012 | 2023-05-22 | 19 | 32 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №6-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-09 произошло повреждение опоры. 4.1 В результате механического повреждения опоры № 6-1 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-09, VN004-00124332 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №6-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-03-09 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-31 07:12
357700 | 241 | 2023-05-24 | 12 | 29 | 0.024 | 2023-05-24 | 13 | 29 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры №6-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-01-07. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №6-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-01-07 в момент порывов ветра с порывами до 12 м/сек. произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 31-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-01-07, VN004-00121718 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору №6-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-01-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 31-01-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-31 09:41
357700 | 243 | 2023-05-24 | 22 | 15 | 0.001169 | 2023-05-24 | 22 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 42-02/1-1. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 42-02/1-1, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л1 на ТП 10 кВ 42-02/1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 42-02/1-1, VN004-00122040 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-01 02:09
357700 | 237 | 2023-05-21 | 15 | 50 | 0.66138 | 2023-05-21 | 17 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 368 и ТП 10 кВ 7 КЛ 10 кВ ф. 16. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 16 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля КЛ 10 кВ ф. 16 между ТП 10 кВ 368 и ТП 10 кВ 7, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 16 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ 10 кВ ф. 16, VS010-0012133 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 16 между ТП 10 кВ и ТП 10 кВ 7. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 16 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-30 04:34
357700 | 238 | 2023-05-21 | 20 | 14 | 0.065 | 2023-05-21 | 20 | 20 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 6 кВ 1-10-12 ТМЦ "Барун-Хемчикский" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ведомственной ТП 6 кВ 1-10-12 ТМЦ "Барун-Хемчикский" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 1-10 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-31 04:12
357700 | 240 | 2023-05-23 | 19 | 47 | 0.15099 | 2023-05-23 | 21 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 606-607 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№606-607, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 15-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 15-02, VS010-0011943 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№606-607 ВЛ 10 кВ ф. 15-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-31 07:41
357700 | 242 | 2023-05-24 | 15 | 3 | 0.009 | 2023-05-24 | 15 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 22-28 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№22-28 ВЛ 10 кВ ф. 40-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-08 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 22-28 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-01 01:17
357700 | 244 | 2023-05-23 | 10 | 25 |  | 2023-05-23 | 10 | 25 | 3.4.8.5 Установленным сторонним лицом было произведено самовольное проникновения в трансформаторный отсек 1Т ТП № 590. 4.4 В результате самовольного проникновения в трансформаторный отсек 1Т ТП №590, приблизившись на недопустимое расстояние к шине 10 кВ фазы «А», был поражен электрическим током,что явилось причиной однофазного короткого замыкания на металлический корпус ТП и отключением выключателя 10 кВ ф. 10-06 на ПС 110 кВ Южная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шины 10 кВ фазы "А" на ТП №590, TP010-0080454 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП на предмет наличия запирающих устройств, исправности ограждений, информационных знаков, предупреждающих электотравматизм со сторонними лицами, знаков для предупреждения об опасности поражения электрическим током, диспетчерских наименований. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Через СМИ довести информацию об опасности поражения электрическим током при приближении к токоведущим частям электроустановок, до населения Республики Тыва. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник ОАП УБ Верещагин А.М. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 31.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-01 03:03
357700 | 257 | 2023-05-21 | 16 | 45 | 0.023831 | 2023-05-21 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 1-04. Данный дефект привел к обрыву выше указанного шлейфа. 4.13 В результате повреждения нескольких жил шлейфа фазы "А" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 1-04 произошел излом данного шлейфа с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 1-04 действием защит на РП 10 кВ № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 1-04, VS010-0011889 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы «А» на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 1-04. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 21.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1-04 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-06-13 01:02
357700 | 199 | 2023-05-05 | 10 | 43 | 0.079968 | 2023-05-05 | 10 | 48 | 3.4.9.3 В результате дефекта на ведомственной ТП 6 кВ 1-10-11"ЦКБ" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 6 кВ 1-10-11"ЦКБ" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-16 03:56
357700 | 201 | 2023-05-05 | 15 | 2 | 0.03125 | 2023-05-05 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянных промежуточных опор №№4-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №4-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121702 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 4-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 30-01-02 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-16 04:10
357700 | 202 | 2023-05-08 | 20 | 29 | 0.000125 | 2023-05-08 | 20 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины опоры №22 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 22-05-3. 4.2 Из-за недопустимой степени загнивания древесины опоры №22 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 22-05-3 в период ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошел излом стоек выше указанных опор на уровне земли с последующим падением, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 22-05-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 22-05-3, VN004-00121296 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку опоры №22 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 22-05-3 на ж/б приставках. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 08.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-05-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-16 07:20
357700 | 203 | 2023-05-08 | 22 | 17 | 0.0036 | 2023-05-08 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-02-02. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-02-02, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 38-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 38-02-02, VN004-00121762 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 38-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-17 03:55
357700 | 204 | 2023-05-10 | 10 | 1 | 0.020968 | 2023-05-10 | 10 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-10-03. 4.10 Из-за несвоевременного устранения увеличенной стрелы провеса проводов ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-10-03 в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "С" на ТП 10 кВ 1-10-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-10-03, VN004-00124775 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов фаз "А", "В" ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ 1-10-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-17 04:16
357700 | 205 | 2023-05-08 | 6 | 20 | 0.0464 | 2023-05-08 | 6 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. 4.2 В результате вытяжки провода появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 3-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-17 07:05
357700 | 206 | 2023-05-08 | 17 | 18 |  | 2023-05-08 | 17 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф.8-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 8-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-05, VS010-0011920 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№19-20 ВЛ 10 кВ ф. 8-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-17 07:36
357700 | 207 | 2023-05-08 | 17 | 25 | 0.0009324 | 2023-05-08 | 17 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В момент порывов ветра до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 193-194 ВЛ 10 кВ ф.13-07. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провиса, в момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 193-194 ВЛ 10 кВ ф. 13-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 13-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №№ 193-194 на ВЛ 10 кВ ф. 13-07, VS010-0011953 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 193-194 ВЛ 10 кВ ф. 13-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры стрел провиса проводов ВЛ 10 кВ ф. 13-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-17 08:13
357700 | 208 | 2023-05-09 | 17 | 44 | 0.000999 | 2023-05-09 | 17 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло снижение электрической прочности опорного изолятора фазы "С" (появились внутренние микротрещины в теле фарфора) РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 22-02-7. 4.12 Из-за снижения электрической прочности опорных изоляторов РЛНД-10 кВ в процессе длительной эксплуатации появились внутренние микротрещины в теле фарфора, что явилось причиной попадания влаги при обильном снегопаде с последующим перекрытием изолятора фазы "С", в результате чего произошло однофазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорного изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 22-02, VS010-0011909 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный опорный изолятор фазы "С" РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 22-02-7. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.22-02. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-17 08:49
357700 | 209 | 2023-05-10 | 15 | 46 | 0.026 | 2023-05-10 | 15 | 52 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 33-07-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 33-07-03 ток короткого перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 33-07-03, VS010-0012047 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 33-07-03 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 33-07 с целью выявления установки не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-17 09:38
357700 | 210 | 2023-05-12 | 14 | 53 | 0.79322 | 2023-05-12 | 15 | 7 | 3.4.9.3 По оперативному сообщению, в результате КЗ на ВЛ 220 кВ Д-45 произошло срабатывание защит Д-45 на ПС Кызылская и ПС Чадан, что привело к отключению ВЛ Д-45 с успешным АПВ. На ПС Туран из-за неисправности ДЗТ 2Т излишне отключился трансформатор 2Т, отключение Д-45 и 2 секции 220 кВ ПС Туран привели к тому, что нагрузка потребителей центральных и южных районов республики Тыва перешла на Кызылскую ТЭЦ (единственный источник генерации). Из-за малой мощности генераторов Кызылской ТЭЦ напряжение и частота в энергосистеме республики Тыва начали резко снижаться до величины уставки срабатывания делительной автоматики по частоте линий ВС-423, ВС-424. Кроме этого, при срабатывании делительной автоматики по частоте с ПС Кызылской на ПС Вавилинскую по УПАСК прошёл сигнал на отключение фидеров 10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Подготовить письмо в ХП МЭС о включении представителей АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в состав комиссии по расследованию причин ТН, произошедшего 12.05.2023 на ВЛ 220 кВ Кызылская - Чадан Ответственное лицо: Начальник ЦУС Макаров М.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник ЦУС Макаров М.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-18 04:08
357700 | 211 | 2023-05-11 | 16 | 57 | 0.0168 | 2023-05-11 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-05. 4.1 В результате загнивания древесины стойки опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-05 в момент порывов ветра произошел наклон опоры что явилось причиной отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 17-02-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-05, VN004-00124284 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-05 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 17-02-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-05-22 04:16
357700 | 213 | 2023-05-12 | 13 | 46 | 0.196 | 2023-05-12 | 15 | 38 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 32-04-05 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 32-04-05 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 32-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог предохранителя фазы "А" на ТП 10 кВ 32-04-05, TP010-1003025 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя фазы "А" на ТП 32-04-05 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-22 07:52
357700 | 215 | 2023-05-12 | 14 | 40 | 0.086999 | 2023-05-12 | 16 | 36 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП 10 кВ 28-05-01 погранзастава "Хандагайты" в период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 на ПС 110 кВ Хандагайты действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации ( погранзастава "ПЗ Хандагайты") на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-22 08:17
357700 | 216 | 2023-05-12 | 14 | 55 | 0.054999 | 2023-05-12 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточной опоры № 5-7-7 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-01. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 5-7-7 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-01 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 17-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 17-03-01, VN004-00124318 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 1-2-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-03-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-03-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-22 08:44
357700 | 217 | 2023-05-12 | 17 | 54 | 0.0232 | 2023-05-12 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки промежуточной опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 17-02-10. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 17-02-10 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опоры и схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 3 на ТП 10 кВ 17-02-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 17-02-10, VN004-00124310 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 10 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 17-02-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-22 08:59
357700 | 218 | 2023-05-12 | 23 | 25 | 0.032082 | 2023-05-13 | 0 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности проводов фаз "А", "В", "С" в пролет опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 32-04-11. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А", "В" , "С", в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-04-11 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв проводов, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-04-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-04-11, VN004-00122015 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фаз"А", "В" и "С" в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 32-04-11 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-04-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-22 09:16
357700 | 220 | 2023-05-12 | 21 | 54 | 0.0011939 | 2023-05-12 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 165-111-4/165-111-5 ВЛ 10 кВ ф.3-01. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 165-111-4/165-111-5 ВЛ 10 кВ ф. 3-01, в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 3-01 на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 165-111-4/165-111-5 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с применением бинокля с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий, устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-23 01:04
357700 | 214 | 2023-05-10 | 18 | 26 | 0.0021645 | 2023-05-10 | 18 | 28 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 5-04-10, принадлежащей ИП "Прудников С.С.", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке № 8/13 произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 5-04 на ПС 110 кВ Арыг-Узю. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП "Прудников С.С.", являющегося собственником отпайки № 8/13, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-05-22 08:10
357700 | 219 | 2023-05-12 | 21 | 54 |  | 2023-05-12 | 21 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 96-96-1 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 96-96-1 ВЛ 10 кВ ф. 3-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, VS010-0011934 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№96-96-1 ВЛ 10 кВ ф.3-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.04.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-22 09:37
357700 | 249 | 2023-05-12 | 16 | 57 | 0.0059559 | 2023-05-12 | 17 | 2 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 5-04-10, принадлежащей ИП "Прудников С.С.", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке № 8/13 произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 5-04 на ПС 110 кВ Арыг-Узю. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП "Прудников С.С.", являющегося собственником отпайки № 8/13, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-06-05 04:55
357700 | 166 | 2023-04-22 | 11 | 44 | 0.025867 | 2023-04-22 | 13 | 21 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02. Данный дефект привел к обрыву проводов при ветровой нагрузке с порывами до 13 м/сек. 4.13 В результате ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02, VN004-00121763 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 08.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 08:21
357700 | 167 | 2023-04-25 | 16 | 32 | 0.0518 | 2023-04-25 | 17 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-12. Данный дефект привел к обрыву проводов при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил проводов фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-12 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв проводов с последующим междуфазным КЗ и отключением АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-06-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-12, VN004-00121794 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В", "С" ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-12. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-12 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 09:10
357700 | 168 | 2023-04-25 | 20 | 45 | 44.3331 | 2023-04-26 | 3 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины АП-образной анкерной опоры № 45 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). 4.1 В результате загнивания древесины произошло расщепление траверсы АП-образной анкерной опоры № 45 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425) в месте соединения со стойкой опоры с последующим выпадением заварного болта и частичным изломом траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы анкерной АП-образной опоры № 45 на ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), VL110-001475 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу АП-образной опоры № 45 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425) с целью выявления подобных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети" - ЦТН Лапунов Ю.В. Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-02 04:28
357700 | 171 | 2023-04-22 | 9 | 47 | 2.025 | 2023-04-22 | 12 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 246-247 ВЛ 10 кВ ф. 20-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №246-247 ВЛ 10 кВ ф. 20-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 20-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-01, KS010-0004663 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор №№ 246-247 ВЛ 10 кВ ф. 22-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-02 12:52
357700 | 172 | 2023-04-22 | 10 | 25 | 0.36892 | 2023-04-22 | 10 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции кабельного участка 10 кВ ф. 16 между ТП 10 кВ 7 и ТП 10 кВ № 368. Персоналом УКЛ ЦРЭС не проведен осмотр кабельного участка 10 кВ ф. 16, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции участка кабеля 10 кВ ф. 16 между ТП 10 кВ 7 и ТП 10 кВ № 368., что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 16 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты участка КЛ 10 кВ на КЛ-10кВ ф. 16 от ТП 7 до ТП 368, KS010-0005023 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты участка КЛ 10 кВ между ТП 10 кВ 7 и ТП 10 кВ № 368.. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 16 между ТП 10 кВ 7 и ТП 10 кВ № 368. после произведенного ремонта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-02 13:10
357700 | 173 | 2023-04-23 | 13 | 0 | 0.228 | 2023-04-23 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 20-13-22. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 20-13-22 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ на КТП 20-13-22, TP010-0074276 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 100 кВА на ТП 10 кВ № 20-13-22. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 23.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-03 05:45
357700 | 174 | 2023-04-23 | 13 | 14 | 0.01425 | 2023-04-23 | 13 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 365-3-165-5 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 9 м/сек. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 365-3-165-5 ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 165-3-165-5 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-03 09:36
357700 | 175 | 2023-04-25 | 12 | 43 | 0.27996 | 2023-04-25 | 12 | 57 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 19-20 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-10. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 19-20 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф. 1-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 6 кВ ф. 1-10 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-04 02:51
357700 | 176 | 2023-04-25 | 13 | 11 | 0.054145 | 2023-04-25 | 13 | 16 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 21-22 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-04 03:18
357700 | 177 | 2023-04-25 | 13 | 34 | 0.01666 | 2023-04-25 | 13 | 39 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 57-58 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 19 м/сек. в пролете опор №№ 57-58 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 57-58 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-04 03:41
357700 | 178 | 2023-04-25 | 16 | 7 | 0.24034 | 2023-04-25 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание) при воздействии ветровой нагрузки до 19 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №146 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 19 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "В" из основания опоры №146, с последующим схлестыванием проводов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "В" на опоре № 146 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-04 04:04
357700 | 179 | 2023-04-25 | 18 | 17 | 0.113 | 2023-04-25 | 20 | 10 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. в пролете опор №№ 287-288 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 22м/сек. в пролете опор №№ 287-288 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 28-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, VS010-0012031 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 287-288 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-04 04:47
357700 | 180 | 2023-04-25 | 19 | 5 | 1.8083 | 2023-04-25 | 22 | 42 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 34 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.23 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ № 34 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 23 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-04 05:59
357700 | 181 | 2023-04-26 | 8 | 20 | 11.4 | 2023-04-26 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор №№42-47 ВЛ 110 кВ С-425 с последующей вытяжкой провода. 4.2 При возникновении ветровой нагрузки до 20 м/с с с 25.04 на 26.04.2023 в целях недопущения технологического нарушения произведено неотложное отключение выключателя В на ПС 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), из-за появления увеличенной стрелы провеса фаз "В" и "С" в пролетах опор №№ 42-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенная стрела провеса на ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425), VL110-001475 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 42-47 ВЛ 110 кВ Сукпак-Кир.завод (С-425). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр, при выявлении видимых несоответствий, произвести измерения стрелы провеса провода ВЛ 110 кВ С-425. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. И.о. начальника СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-05 04:03
357700 | 182 | 2023-04-26 | 11 | 40 | 0.033582 | 2023-04-26 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-10. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-10 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 1-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-10, VN004-00124483 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-05 08:14
357700 | 183 | 2023-04-26 | 12 | 55 | 0.5 | 2023-04-26 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины опоры №7-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08. 4.1 Из-за недопустимой степени загнивания древесины опор №7-5,11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08 в период ветровой нагрузки до 9 м/сек. произошел излом стоек выше указанных опор на уровне земли с последующим падением, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 32-03-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры №7-5 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08, VN004-00121993 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку опоры №7-5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 32-03-08 на ж/б приставках. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-03-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-05 08:31
357700 | 184 | 2023-04-23 | 17 | 51 | 0.021379 | 2023-04-23 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№74-75 ВЛ 10 кВ ф. 4-02, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 16 м/сек. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 16 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 74-75 ВЛ 10 кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф.4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 74-75 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-10 14:16
357700 | 185 | 2023-04-26 | 14 | 28 | 0.018082 | 2023-04-26 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-03-5. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.2 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№19-20 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-03-5 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 34-05-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-03-5, VN004-0012570 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№19-20 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-03-5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-10 14:54
357700 | 186 | 2023-04-26 | 15 | 5 | 0.4285 | 2023-04-26 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 44. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 44, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 44, VN004-00122308 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 44 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-10 16:25
357700 | 187 | 2023-04-26 | 16 | 55 | 0.18165 | 2023-04-26 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 2/8а-2/9а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 134. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С", в пролете опор №№2/8а-2/9а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 134 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 134, VN004-00122204 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2/8а-2/9а ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 134. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 134 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-11 01:45
357700 | 188 | 2023-04-26 | 17 | 10 | 0.0234 | 2023-04-26 | 19 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08 с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной неотложной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08, VN004-00121863 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 4-04-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-11 02:00
357700 | 189 | 2023-04-30 | 14 | 14 | 0.003 | 2023-04-30 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 1-06-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 1-06-10, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 1-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 1-06-10, VN004-00124491 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-11 02:16
357700 | 190 | 2023-04-30 | 16 | 42 | 0.5787 | 2023-04-30 | 17 | 9 | 3.4.9.3 В результате обрыва провода на ведомственной отпайке, принадлежащей "ДО-7" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 36-21 действием защит на ПС 110 кВ Западная. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца отпайки, принадлежащей "ДО-7", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 36-21 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети СибирьТываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-11 02:49
357700 | 191 | 2023-04-30 | 16 | 25 | 0.029 | 2023-04-30 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода в пролетах опор №№183-184 ВЛ 10 кВ ф.13-07 с последующей вытяжкой провода. 4.2 При возникновении ветровой нагрузки до 12 м/с в целях недопущения технологического нарушения произведено неотложное отключение выключателя В 10 кВ ф.13-07, из-за появления увеличенной стрелы провеса фаз "В" в пролетах опор №№ 183-184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенная стрела провеса на ВЛ 10 кВ ф.13-07, VS010-0011953 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 183-184 ВЛ 10 кВ ф.13-07. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-11 03:13
357700 | 192 | 2023-04-30 | 20 | 48 | 0.25334 | 2023-04-30 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 14-04, что не было выявлено плановым осмотром. 4.2 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 14-04, в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел произошел обрыв выше указанного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 14-04 на ПС 110 кВ Балгазын действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 14-04, VS010-0011961 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№10-11 ВЛ 10 кВ ф. 14-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-11 03:41
357700 | 193 | 2023-04-28 | 11 | 45 | 0.04165 | 2023-04-28 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ, установленной на опоре № 12 к ТП 10 кВ 219. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре № 12 к ТП 10 кВ 219, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 13 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ-10кВ ф. 13 ЦРП - ТП-216, KS010-0004824 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре № 12 к ТП 10 кВ 219. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания после ремонта участка КЛ 10 кВ ф.13 от опоры № 12 в сторону ТП 10 кВ 219. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-11 06:41
357700 | 194 | 2023-05-01 | 8 | 38 | 0.000501 | 2023-05-01 | 8 | 39 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/2-2. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/2-2, что привело к КЗ и отключению АВ 400А Л1 на ТП 10 кВ 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/2-2, VN004-00122922 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 9-5/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-15 09:27
357700 | 195 | 2023-05-01 | 14 | 45 | 0.03335 | 2023-05-01 | 14 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 11 м/сек. 4.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 11 м/сек. в пролете опор №№ 75-76 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 75-76 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-15 09:43
357700 | 196 | 2023-05-01 | 16 | 31 | 0.01215 | 2023-05-01 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 44-04-10. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 4-04-10 с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной неотложной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 4-04-10, VN004-00121868 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 4-04-10 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 4-04-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-15 09:55
357700 | 197 | 2023-05-01 | 16 | 40 | 0.000501 | 2023-05-01 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/2-2. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/2-2, что привело к КЗ и отключению АВ 400А Л1 на ТП 10 кВ 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 9-05/2-2, VN004-00122922 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 9-5/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-16 03:05
357700 | 198 | 2023-05-02 | 22 | 11 | 0.00355 | 2023-05-02 | 22 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-16 03:35
357700 | 200 | 2023-05-04 | 11 | 10 | 0.018 | 2023-05-04 | 11 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 200-201 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 200-201 ВЛ 10 кВ ф. 4-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-05, VS010-0012041 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 200-201 ВЛ 10 кВ ф. 4-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-16 04:08
357700 | 137 | 2023-04-12 | 12 | 18 | 0.0023477 | 2023-04-12 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 94-95 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-24 07:01
357700 | 138 | 2023-04-12 | 15 | 14 | 0.05 | 2023-04-12 | 16 | 14 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "0" в пролете опор №2-7, №2-7б-1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "0", в пролете опор №2-7, №2-7б-1 мВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 в момент порывов ветра до 15 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "0", в пролете опор №2-7, №2-7б-1 мВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Балган Ч.А. | 2023-04-24 07:07
357700 | 139 | 2023-04-13 | 11 | 4 | 0.035933 | 2023-04-13 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-9 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 4-05-10. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фаз "В" и "С", в пролете опор №№7-9 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 4-05-10 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 4-05-10 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаз "В"и "С" на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 4-05-10, VN004-00121885 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы"В" и "С" в пролете опор №№7-9 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 4-05-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ 4-05-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-24 07:36
357700 | 140 | 2023-04-14 | 12 | 12 | 0.68067 | 2023-04-14 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ в ТП 10 кВ 199. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10 кВ 199 от КЛ 10 кВ ф. 11-06, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты в ТП 199 КЛ 10 кВ ф. 11-06 на КЛ 10 кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты в ТП 10 кВ 199. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-25 08:31
357700 | 141 | 2023-04-14 | 22 | 38 | 0.2592 | 2023-04-15 | 2 | 14 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявление дефекта АВ-250А произошло его отключение. 4.12 В результате плохого контакта в зажиме соединений вывода фазы "С" и автомата при подаче нагрузки произошло нагревание контактного соединения с последующим отрабатыванием тепловой защиты и отключением АВ 250А на ТП 15-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: плохой контакт на ТП 10 кВ 15-04-03., VN004-00121564 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного АВ-250А на ТП 10 кВ 15-04-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 15-04-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-25 09:07
357700 | 142 | 2023-04-13 | 11 | 37 | 0.25 | 2023-04-13 | 12 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание древесины стойки опоры мачтовой ТП 10 кВ 31-03-05, что не было выявлено плановым осмотром. 4.12 Из-за недопустимой степени загнивания древесины стойки опоры мачтовой ТП 10 кВ 31-03-05 в период воздействия ветровой нагрузки до 13 м/сек. произошел ее излом с последующим падением и механическим повреждением трансформатора 160 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение трансформатора 160 кВА на ТП 10 кВ 31-03-05, VS010-0012045 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену мачтовой ТП 10 кВ 31-03-05 на КТП. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку на загнивание деревянных элементов опор мачтовых ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 31-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-25 09:25
357700 | 143 | 2023-04-15 | 16 | 10 | 0.29639 | 2023-04-15 | 17 | 54 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 3-04-5 персоналом были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.3-04 действием защит на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-04-5 "Дом интерната" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 3-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-25 13:27
357700 | 144 | 2023-04-15 | 21 | 30 | 0.0002331 | 2023-04-15 | 21 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 42-02/2-4. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 42-02/2-4, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 42-02/2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 42-02/2-4, VN004-00122191 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 42-02/2-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-25 13:56
357700 | 145 | 2023-04-16 | 10 | 25 | 0.0085328 | 2023-04-16 | 10 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 30-01-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 30-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 160 А Л2 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 30-01-02, VN004-00121702 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-25 14:12
357700 | 146 | 2023-04-16 | 8 | 0 | 0.33867 | 2023-04-16 | 16 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение и загрязнение изоляции опорных изоляторов ПНС-35 на ПС 35 Дон-Терезин, что не было выявлено при осмотрах. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации, а также несвоевременной чистки изоляции на ПС 35 Дон-Терезин произошло разрушение нижнего опорного изолятора фазы "А" ПНС-35 по каналу проводимости, образованному пылеугольной смесью, что явилось причиной однофазного замыкания и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ ПС 35 кВ Дон-Терезин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции опорного изолятора фазы "А" на ПС 35 кВ Дон-Терезин, PS035-001360 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПНС-35 на ПС 35 Дон-Терезин. Ответственное лицо: начальник СП Ящиков А.В. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания опорных изоляторов 10 кВ ячейки выключателя В 1Т 35/10 кВ ПС 35 Дон-Терезин. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 16.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Начальник СП Ящиков А.В. Начальник СД Тучин Е.В. Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-26 03:16
357700 | 147 | 2023-04-16 | 11 | 37 | 0.0026672 | 2023-04-16 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 150-151 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной КЗ в результате схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек. 4.2 В результате вытяжки проводов в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№150-151 ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 150-151 ВЛ 10 кВ ф. 38-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления мест коротких замыканий. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-26 08:33
357700 | 148 | 2023-04-16 | 14 | 6 | 0.20367 | 2023-04-16 | 15 | 40 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 17-01-03 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 17-01-03 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 17-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ТП 10 кВ 17-01-03, ТР010-1003233 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 17-01-03 согласно мощности силового трансформатора Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 17-01 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-26 09:22
357700 | 149 | 2023-04-16 | 14 | 16 | 0.01425 | 2023-04-16 | 14 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-06.. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 10 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-06 в момент порывов ветра до 10 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 31-08-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-06, VN004-00121450 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-06. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ13-08-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 01.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-26 09:45
357700 | 150 | 2023-04-16 | 15 | 22 | 0.40951 | 2023-04-16 | 16 | 53 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 17-02-03 Мегафон, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом, превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 на ПС 110 кВ Сут-Холь. | Организационное мероприятие 1 Уведомить Мегафон , являющегося собственником ТП 10 кВ 17-02-03, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 17-02 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-26 16:20
357700 | 151 | 2023-04-18 | 12 | 5 | 0.035736 | 2023-04-18 | 12 | 10 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 24-02-3 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате не селективной работы при КЗ в сети 0,4 кВ на ТП 10 кВ 24-02-3 ток короткого замыкания перешел на высокую сторону. В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 24-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителя на ВЛ 10 кВ ф. 24-02, VS010-0011926 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 24-02-3 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-27 01:08
357700 | 152 | 2023-04-18 | 13 | 15 | 4.1584 | 2023-04-18 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло загнивание древесины промежуточной деревянной опоры № 342 "ласточкин хвост" ВЛ 35 Самагалтай-Эрзин (Т-16). 4.1 В результате загнивания древесины произошел излом траверсы промежуточной деревянной опоры № 342 "ласточкин хвост" ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16) в месте крепления к стойке опоры с последующим падением части траверсы вместе с проводом и поддерживающей гирляндой изоляторов, при этом провод не касался земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 35 кВ Самагалтай - Эрзин (Т-16), VL035-001717 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную траверсу деревянной промежуточной опоры № 342 ВЛ 35 кВ Самагалтай-Эрзин (Т-16). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый верховой осмотр участка ВЛ 35 кВ Самагалтай-Эрзин (Т-16) находящегося в зоне интенсивного воздействия ветровой нагрузки. Выявленные дефекты включить в ремонтную программу. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252-пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Главный инспектор РУТН Сибири филиала ПАО "Россети" - ЦТН Лапунов Ю.В. Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-27 01:41
357700 | 153 | 2023-04-17 | 12 | 1 | 0.0361 | 2023-04-17 | 13 | 55 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №9 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-09 произошло повреждение опоры. 4.4 В результате механического повреждения опоры № 9 произошел наклон опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-06-09, VN004-00121789 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП33-06-09 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 17.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-27 03:31
357700 | 154 | 2023-04-18 | 12 | 35 | 0.0143 | 2023-04-18 | 12 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 97-98 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№97-98 ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 97-98 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-27 03:58
357700 | 155 | 2023-04-18 | 13 | 50 | 0.022574 | 2023-04-18 | 13 | 55 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. в пролете опор №№ 154-155 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. в пролете опор №№ 153-154 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 153-154 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-27 04:58
357700 | 156 | 2023-04-18 | 14 | 11 | 0.0011857 | 2023-04-18 | 14 | 12 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№149-150 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. 4.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. в пролете опор №№ 149-150 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-05, VS010-0011935 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 149-150 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-05 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-27 08:33
357700 | 157 | 2023-04-18 | 16 | 15 | 0.14349 | 2023-04-18 | 16 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 305 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. 4.12 В результате разрушения колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 305 и ВЛ 10 кВ ф. 28-05 в период неблагоприятных погодных условий произошел срыв с крюка выше указанного изолятора с последующим схлёстыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с крюка изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, VS010-0012034 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 305 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-27 09:20
357700 | 158 | 2023-04-18 | 15 | 38 | 0.022483 | 2023-04-18 | 16 | 49 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 13 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-04-06. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 13 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-04-06, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 32-04-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-04-06, VN004-00122006 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-04-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 32-04-06 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 04:40
357700 | 159 | 2023-04-18 | 18 | 9 | 0.0425 | 2023-04-18 | 19 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-10. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-10, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 1-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-10, VN004-00124491 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 05:16
357700 | 160 | 2023-04-18 | 19 | 32 | 0.084735 | 2023-04-18 | 20 | 54 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 17 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-03. 4.13 В момент порывов ветра с порывами до 17 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№4-2-4-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-03, с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 33-07-03, VN004-00121742 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№4-2-4-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 33-07-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-07-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 05:41
357700 | 161 | 2023-04-18 | 21 | 38 | 0.0188 | 2023-04-18 | 23 | 12 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянный промежуточный опор №9 ВЛ 0,4 кВ Л от ТП 10 кВ 33-07-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опор № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-07-04 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 33-07-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-07-04, VN004-00121744 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-07-04 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 06:05
357700 | 164 | 2023-04-19 | 16 | 1 | 0.0037485 | 2023-04-19 | 16 | 6 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160А на ТП 10 кВ 22-05-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 22-05-6, VN004-00121294 | Техническое мероприятие 1 роизвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-05-6 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 07:52
357700 | 165 | 2023-04-19 | 22 | 50 | 0.0034965 | 2023-04-19 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, что привело к КЗ и отключению АВ 400 А Л 2 на ТП 10 кВ 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 9-05/2-2, VN004-00122921 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 9-05/2-2 с целью выявления и устранения дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 08:09
357700 | 162 | 2023-04-19 | 10 | 45 | 0.72592 | 2023-04-19 | 11 | 46 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ 300, принадлежащей сторонней организации Кызылский спец. сервис, персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной отпайке произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 52 действием защит на РП -5. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ 300 "Кызылский спец. сервис" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 52. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 07:05
357700 | 163 | 2023-04-19 | 12 | 54 | 0.0023643 | 2023-04-19 | 12 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 149-150 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 10 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№149-150 ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 149-150 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-30 07:32
357700 | 169 | 2023-04-19 | 12 | 40 | 0.24 | 2023-04-19 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 309. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 309 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 309, VN004-00122134 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 309. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 309 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-02 11:23
357700 | 170 | 2023-04-19 | 16 | 23 | 0.013986 | 2023-04-19 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф. 33-06, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 33-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, VS010-0012046 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 21-22 ВЛ 10 кВ ф. 33-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-05-02 12:11
357700 | 97 | 2023-04-04 | 7 | 12 |  | 2023-04-04 | 7 | 12 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1968 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло разрушение восьмого изолятора поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427), что явилось причиной однофазного замыкания на землю и отключения выключателя В 110 кВ С-401 действием защит на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кирпичный завод-Элегест (С-427, VL110-001476 | Техническое мероприятие 1 Заменить изоляцию и выполнить усиление изоляции на опорах №№178-198 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №189 ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить с применением бинокля осмотр ВЛ 110 кВ Кирпичный завод - Элегест (С-427). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Казанцев А.С. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № 1.9/252 -пр от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник УТОиРОЭХ Князев В.В. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Начальник СВЛ Казанцев А.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-06 02:32
357700 | 104 | 2023-04-09 | 8 | 56 | 0.02015 | 2023-04-09 | 9 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-10 06:43
357700 | 105 | 2023-04-01 | 15 | 45 | 0.065168 | 2023-04-01 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-08. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-08 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и обрывом проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 38-02-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-08, VN004-00121776 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 38-02-08 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 38-02-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-10 09:48
357700 | 106 | 2023-04-01 | 14 | 55 | 0.022661 | 2023-04-01 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 435-436 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 13 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №435-436 ВЛ 10 кВ ф. 32-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 435-436 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 02:13
357700 | 107 | 2023-04-06 | 12 | 35 | 1.0053 | 2023-04-06 | 14 | 31 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода фазы "А" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 33-07. 4.4 В результате наброса проволоки на провода фазы "А" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф.33-07 произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением выключателя В 10 кВ ф. 33-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода в пролете опор №№8-9 на ВЛ 10 кВ ф.33-07, VS010-0012047 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ ф. 33-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 02:39
357700 | 108 | 2023-04-03 | 14 | 4 | 0.024 | 2023-04-03 | 15 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 2-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-2. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете опор №№2-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-2 в момент порывов ветра до 9 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 34-02-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-2, VN004-00122076 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№2-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-02-2с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 03:59
357700 | 109 | 2023-04-03 | 15 | 28 | 0.038 | 2023-04-03 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-01-1. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-01-1, что привело к КЗ и пережогу ПН 400А на ТП 10 кВ 34-01-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 34-01-1, VN004-00133665 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400А на ТП 10 кВ 34-01-1. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 40-07-2 с целью выявления дефекта. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 04:14
357700 | 110 | 2023-04-03 | 17 | 7 | 0.025667 | 2023-04-03 | 18 | 17 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-11. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В", в пролете №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-11 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 17-02-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-11, VN004-00124314 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 04:34
357700 | 111 | 2023-04-04 | 11 | 39 | 0.01554 | 2023-04-04 | 12 | 53 | 3.4.8.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10. 4.4 Неустановленными лицами произведен наброс проволоки на провода двух фаз в пролете опор №№ 2-6-2-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ 250 А на ТП 10 кВ 12-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через проволоку на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 12-04-10, VN004-00121464 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 07:06
357700 | 112 | 2023-04-07 | 14 | 0 | 0.001666 | 2023-04-07 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 20-10-20. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 7 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 20-10-20, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л 2 на ТП 10 кВ 20-10-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10кВ 20-10-20, VN004-00132463 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 20-10-20 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 07:49
357700 | 113 | 2023-04-07 | 14 | 6 | 0.043633 | 2023-04-07 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной промежуточной опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-09. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-09 в момент порывов ветра произошел излом стойки деревянной промежуточной опоры с последующим наклоном опор и схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10 кВ 17-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-09, VN004-00124304 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную опору № 7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 17-02-09 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 08:49
357700 | 114 | 2023-04-07 | 15 | 24 | 0.12392 | 2023-04-07 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В период ветровой нагрузки с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 387-388 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. 4.2 В результате разрегулировки провода фаз при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№387-388 ВЛ 10 кВ ф. 14-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 14-03 действием защит на ПС 110 кВ Балгазын Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-03, VS010-0011960 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №387-388 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 26.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 09:20
357700 | 115 | 2023-04-07 | 18 | 14 | 0.0006 | 2023-04-07 | 18 | 17 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание). При воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А" из основания опоры № 111 В Л 10 кВ ф. 17-02. 4.1 ри воздействии ветровой нагрузки до 12 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А"из основания опоры №111, с последующим схлестыванием провода фазы "А" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре № 111 ВЛ 10 кВ ф.17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-11 09:39
357700 | 116 | 2023-04-07 | 18 | 31 | 1.7733 | 2023-04-07 | 21 | 3 | 3.4.9.3 В результате дефектов на ведомственной ТП 10 кВ "Гаражное общество" произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф.44-04 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ( "Гаражное общество") о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-12 03:20
357700 | 117 | 2023-04-09 | 0 | 35 | 0.44002 | 2023-04-09 | 1 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки до 19 м/сек. произошел занос мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в пролете опор №№ 90-91. 4.4 В результате заноса мокрой ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "В" ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в пролете опор №№ 90-91 произошло междуфазное короткое замыкания и отключение выключателя В 10 кВ ф. 4-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос ветки на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку с проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-02 в пролете опор №№ 90-91. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с целью выявления предметов (веток деревьев, промышленного мусора и тд.), наброс которых возможен на провода ВЛ при воздействии ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-12 04:24
357700 | 118 | 2023-04-09 | 1 | 34 | 0.0825 | 2023-04-09 | 2 | 19 | 3.4.9.3 В РУ 10 кВ ТП 10 кВ "Серебрянка", персоналом вышеуказанной организации были установлены предохранители номиналом превышающий проектный. При повреждении на ведомственной ТП 10 кВ произошло междуфазное короткое замыкание. Токи КЗ, протекающие через предохранители 10 кВ, не обеспечили работу предохранителей как устройств защиты, что привело к отключению выключателяВ 10 кВ ф. 25-11 действием защит. | Организационное мероприятие 1 Уведомить владельца ТП 10 кВ "Серебрянка" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 25-11 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-14 07:10
357700 | 119 | 2023-04-09 | 2 | 21 | 0.0035 | 2023-04-09 | 2 | 24 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 14 м/сек. в пролете опор №№ 10-11 произошло самоустранившееся схлестывание проводов двух нижних фаз ВЛ 10 кВ ф. 26-02. 4.2 При ветровой нагрузке с порывами до 14 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф.4-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 26-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 26-01, VS010-0011891 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 10 кВ ф. 26-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-14 07:47
357700 | 120 | 2023-04-09 | 4 | 6 | 0.000666 | 2023-04-09 | 4 | 8 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№111-112 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 3-01. 4.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. в пролете опор №№ 111-112 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 3-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011927 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 111-112 ВЛ 10 кВ ф. 3-01. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-14 08:37
357700 | 121 | 2023-04-09 | 4 | 33 | 0.0007 | 2023-04-09 | 4 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание). При воздействии ветровой нагрузки до 14 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А" из основания опоры № 67 В Л 10 кВ ф. 5-03. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 14 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "А"из основания опоры № 67, с последующим схлестыванием провода фазы "А" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре № 67 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 12.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-14 08:57
357700 | 122 | 2023-04-09 | 6 | 7 | 0.01 | 2023-04-09 | 6 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 67, установленной на опоре к ТП 10 кВ 236.Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 67 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре к ТП 10 кВ 236, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 67 на РП 10 кВ № 6 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 67, VS010-0012102 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре к ТП 10 кВ 236. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 67 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-14 09:31
357700 | 123 | 2023-04-09 | 12 | 9 | 0.33939 | 2023-04-09 | 13 | 5 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 14-02-07 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки на ТП 10 кВ 14-02-07 предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) при КЗ плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, а выключателем 10 кВ ф. 14-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в вставок на ВЛ 10 кВ ф. 14-02., VS010-0011959 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 14-02-07 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 14-02 с целью выявления не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЮРЭС Оюн К.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-15 14:02
357700 | 124 | 2023-04-09 | 16 | 57 | 0.0095238 | 2023-04-09 | 16 | 59 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки с порывами до 20 м/сек. произошел недопустимый наклон анкерной опоры №67 ВЛ 10 кВ ф. 9-05. 4.4 В момент порывов ветра произошел недопустимый наклон анкерной опоры № 67 с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 9-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры № 67 на ВЛ 10 кВ ф. 9-05, VS010-0012004 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 67 ВЛ 10 кВ ф. 9-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-05 с целью выявления опор, имеющих риски падения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-15 15:28
357700 | 125 | 2023-04-09 | 9 | 44 | 0.00021344 | 2023-04-09 | 9 | 48 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 6-02-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 6-02-02, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ 6-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 6-02-02, VN004-00121476 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 6-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-17 15:43
357700 | 126 | 2023-04-09 | 2 | 22 | 0.21 | 2023-04-09 | 3 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 10-04, установленной на опоре к ТП 10 кВ 330.Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 10-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной на опоре к ТП 10 кВ 330, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 10-04, VS010-0011969 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты, установленной на опоре к ТП 10 кВ 330. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 10-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЦРЭС Струков Д.А. Начальник СРЗА Долгополов Д.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-23 04:09
357700 | 127 | 2023-04-09 | 10 | 14 | 0.0015999 | 2023-04-09 | 10 | 46 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-04. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-04, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 33-06-04, VN004-00121781 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "С" на ТП 33-06-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ 33-06-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-23 04:34
357700 | 128 | 2023-04-09 | 10 | 54 | 0.025835 | 2023-04-09 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 1-06-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 1-06-10, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 1-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 1-06-10, VN004-00124491 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-23 04:48
357700 | 129 | 2023-04-09 | 11 | 40 | 0.03465 | 2023-04-09 | 13 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "С" в пролете опор №№ 2-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С", в пролете опор №№2-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ 13-08-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05, VN004-00121447 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 13-08-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-23 05:18
357700 | 130 | 2023-04-09 | 14 | 21 | 0.015868 | 2023-04-09 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 10 кВ 39-02-02. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02, что привело к КЗ и пережогу н/в предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 39-02-02, VN004-00121771 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную н/в вставку фазы "С" на ТП 39-02-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 39-02-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-23 05:43
357700 | 131 | 2023-04-09 | 15 | 5 | 0.018009 | 2023-04-09 | 15 | 9 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 220-221 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 16 м/сек. в пролете опор №№ 220-221 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 220-221 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Россети Сибирь Тываэнерго" № № 1.9/252-пр. от 29.12.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-23 06:11
357700 | 132 | 2023-04-09 | 20 | 14 | 0.0164 | 2023-04-09 | 20 | 20 | 3.4.9.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования отпайки № 8/13, принадлежащей ИП "Прудников С.С." в период воздействия неблагоприятных погодных произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения действием защит выключателя В 10 кВ ф. 5-04 на ПС 110 кВ Арыг-Узю. | Организационное мероприятие 1 Уведомить ИП "Прудников С.С.", являющегося собственником отпайки № 8/13 ВЛ 10 кВ ф. 5-04, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 и нарушений электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом АО "Тываэнерго" № 1.9/214-пр от 01.03.2022 год Подписи Председатель: Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер Таранков А.И. Заместитель председателя: Члены комиссии: Заместитель главного инженера - начальник СПБиПК Кудрявцев Н.Н. Начальник ВРЭС Рачковский А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-24 03:34
357700 | 133 | 2023-04-09 | 20 | 43 | 0.0006 | 2023-04-09 | 20 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение "0" провода пролете опор №№ 12-3-12-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-02-03. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. 4.13 В результате повреждения "0" провода в пролете опор №№12-3-12-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-02-03 в момент порывов ветра до 12 м/сек. произошел обрыв провода с последующим падением на провод соседней фазы, что явилось причиной междуфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10 кВ 32-02-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв "0" провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-02-03, VN004-00121980 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв "0" провода в пролете опор №№12-3-12-4 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-02-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 32-02-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-24 04:09
357700 | 134 | 2023-04-10 | 0 | 42 | 0.012336 | 2023-04-10 | 0 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 30-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 30-01-02, VN004-00121701 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 30-01-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-24 05:51
357700 | 135 | 2023-04-10 | 1 | 37 | 0.00125 | 2023-04-10 | 1 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 38-01-05. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 11 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 38-01-05, что привело к КЗ и отключению АВ 160А Л1 на ТП 10 кВ 38-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10кВ 38-01-05, VN004-00121753 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 38-01-05 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-24 06:28
357700 | 136 | 2023-04-10 | 11 | 55 | 0.05985 | 2023-04-10 | 15 | 4 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла недопустимая степень загнивания древесины опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13. 4.1 В результате загнивании древесины произошел излом стойки деревянной одностоечной опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13 с последующим наклоном на провода ВЛ, что явилось причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13, VN004-00124499 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13 с установкой ж/б приставки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Специалист СПБиПК Шаратай Б.М. | 2023-04-24 06:36