## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 47 | 65 | 86 | 198 | 198
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 18.7661 | 347.392 | 62.9561 | 429.1142 | 429.1142
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить собственнику жилого дома по адресу г. Черногорск ул. Спортивная д. № 113 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 0110251508009
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 г. замену блок-контактов марки БКМ БКЖИ.685.112.001-02 в количестве 12 шт. на В 1Т/220кВ, В 2Т/220кВ ПС 220 кВ Бея.; Выполнить замену блок-контактов марки БКМ БКЖИ.685.112.001-02 в количестве 12 шт. на В 1Т/220кВ, В 2Т/220кВ ПС 220 кВ Бея. |  |  |  |  | 35755904 0110251809010
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО «ДСУ-7» письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-06 01.10.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 0110252244011
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.20-10 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 180297687).; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.20-10 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755904 0210251723012
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра оборудования ТП 07-08-38 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 07-08-38 с применением пирометра.(Заказ ТОРО №000155862537). |  |  |  |  | 35755805 0310251021013
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Макаров В.Р. письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 22-39 03.10.2025 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755803 0310251224014
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-07. (заказ ТОРО № 170056788); По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0310251510015
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 04.10.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0410251700016
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт силового кабеля и внеплановые испытания после ремонта КЛ 10 кВ ф.05-11 на участке от РТП-05 до ТП 05-11-94 (Заказ САП ТОРО №170079447); Выполнить ремонт силового кабеля и внеплановые испытания после ремонта КЛ 10 кВ ф.05-14 на участке от РТП-05 до ТП 05-14-126 (Заказ САП ТОРО №170079448); По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф.05-11 на участке от РТП-05 до ТП 05-11-94 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф.05-14 на участке от РТП-05 до ТП 05-14-126 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; Подготовить материалы для организации претензионной работы по повреждению КЛ 10 кВ ф.05-14 и КЛ 10 кВ ф.05-11. |  |  |  |  | 35755805 0510251223017
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.20-11 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 180295527).; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.20-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0510251450018
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 10/04кВ по ВЛ 10 кВ ф.86-10. (Заказ ТОРО:170079505); По результатам осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.86-10, занести замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0710251618019
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0710252030020
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с.Весеннее ул.Октябрьская дом № 20-1, ввод от опоры № 12 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 0710252140021
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-02 и ТП 10/0,4 кВ по ф.30-02. (Заказ ТОРО: 170079506); По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-02 ТП 10/0,4 кВ по ф.30-02. , занести замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием срока их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0810251011022
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр линейных разъединителей установленных по проекту № 342-20 «Строительство сетей 10 кВ, установка КТП 10/0,4кВ для электроснабжения потребителя, расположенного по адресу: Р.Х., Усть-Абаканский район, д. Чапаево, ул. Мира, 75А к.н.19:10:050201:4002 (договор ТП № 20.1900.2730.20)» (Заказ ТОРО № ?); По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-20 разработать план мероприятий по замене дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 35755803 0810251540023
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить ИП "Шушурин" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-29 09.10.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0910250638024
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-24-117 (Заказы ТОРО №180335321,180335322).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 30-24-113 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0910252200025
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ |  |  |  |  | 35755805 1010251719026
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ |  |  |  |  | 35755805 1110251911027
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-47-13.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-47-13 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1110252310028
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-04. (Заказ ТОРО № 180322756); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-04 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 1310251205029
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 12-31-03.; Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 12-31. (Заказ ТОРО № 180336632); На ВЛ 6 кВ ф.12-31 установить ЛР 6 кВ на ТП 12-31-03 Заказ № 1700078756.; По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4 от ВЛ 6 кВ ф. 12-31 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1410250002030
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 12-31-03.; Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 12-31. (Заказ ТОРО № 180336632); По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4 от ВЛ 6 кВ ф. 12-31 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1410250432031
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в "МУП Торговый комплекс (Рынок Кодры) о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.04-20 14.10.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 1410250833032
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.54-06. Заказ: 180317299.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.54-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755901 1510250943033
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 61-06-02. (Заказ ТОРО № 180276623); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 61-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1510251337034
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2028 года замену дефектной изоляции на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319), с установкой дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения гирлянд птичьим помётом).; Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319), с установкой дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения гирлянд птичьим помётом). |  |  |  |  | 357500 1510251350035
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 12-31-03.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1510251940036
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 0,4 кВ ф.6 отТП С-21-03 с последующим проведением послеаварийных испытания . (Заказ ТОРО № 210368585).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП С-21-03 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 1610251459038
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.35-03 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 180336118).; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.35-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1710251737039
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО АО «Абаканские электрические сети» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-09 18.10.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1810252011040
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал.Мохов ул.Комсомольская д5, ввод от опоры № 15-4 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1910251106041
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-13-01. (Заказ ТОРО № 180335586); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 79-13-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1910252246042
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-16-104 с применением пирометра. (Заказ САП - 180335777); По результату внепланового осмотра ТП 32-16-104 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2010250946043
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-617-22 (Заказ САП ТОРО №156108119); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 15-617-22 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2110251354044
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (Усть-Абаканский филиал ФГБУ «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия») письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 23.10.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2310252241045
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора в ТП 05-13/18-201 (заказ ТОРО №180338817); Организовать учащенный пирометрический контроль силового трансформатора в ТП 05-13/18-201 до его замены. |  |  |  |  | 35755805 2410250924046
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-10-25 | 2025-10-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ячеек КРУН-10кВ ПС 220 кВ Бея на наличие мест возможного проникновения животных.; По результатам осмотра ячеек КРУН-10кВ ПС 220 кВ Бея на возможность проникновения животных принять меры по устранению выявленных недостатков. |  |  |  |  | 35755904 2510252110047
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-26 | 2025-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2610252128048
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.04-29 от ячейки №29 ПС 110 кВ ГПП-4 до ячейки № 6 ТП 04-29-01 с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 10 кВ ф.04-29. (Заказ ТОРО № 155280103).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 10 кВ ф.04-29 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 2710250124049
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО Артель Старателей "Золотой Полюс" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 27.10.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2710251908050
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ПАО "Ростелеком" с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 2810252030051
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-19-17. (Заказ ТОРО № 180337773); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-19-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2910251620052
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-145 на возможность подключения жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Степная, д. 43 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-145 на возможность подключения жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Степная, д. 43. (Заказ САП ТОРО № 180337963) |  |  |  |  | 35755805 3010250129054
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить документы для организации претензионной работы по возмещению материального ущерба в отношении ООО "Спецстрой 89". |  |  |  |  | 35755805 3010251426055
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль ТП 29-04-08. (Заказ ТОРО: 154798664).; По результатам тепловизионного контроля ТП 29-04-08, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 3110250925057
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.С-08 на участке от ячейки №1 ТП С-08-03 до ячейки № 6 ТП С-08-04 с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 10 кВ ф.С-08 на участке от ячейки №1 ТП С-08-03 до ячейки № 6 ТП С-08-04. (Заказ ТОРО № 155283118).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 10 кВ ф.С-08 на участке от ячейки №1 ТП С-08-03 до ячейки № 6 ТП С-08-04. разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 3110252146058
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-617-20. (Заказ ТОРО № 156108099); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-617-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0111251050059
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра выключателей марки ВМТ-110 на ПС 110 кВ Рассвет разработать план устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр выключателей марки ВМТ-110 на ПС 110 кВ Рассвет на предмет капельных течей масла, падения избыточного давления азота в полюсах ниже нормы. |  |  |  |  | 35755805 0111251509060
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 02.11.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0211250329061
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену контрольного кабеля 2Т-122 (марки АКВРБ 14х2,5) в шкафу зажимов 2Т (ОПУ, панель 1Р) ПС 110 кВ Западная.; Разработать график замены всех контрольных кабелей для защит и автоматики (со сроком эксплуатации с 1963 г.) на 2Т ПС 110 кВ Западная для включения приобретения кабельной продукции в ремонтную программу 2027 г. |  |  |  |  | 357500 0311250407062
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо руководству ООО "СКС" с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения 2сек-10кВ на ЦРП-44 03.11.25г. |  |  |  |  | 35755805 0311252256063
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 01-48-05 на на предмет проникновения животных. (Заказ ТОРО № 170080397); По результатам внепланового осмотра ТП 01-48-05 наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755902 0411250055064
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 04.11.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0411250258065
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-52 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-52. Заказ ТОРО № 000156108782. |  |  |  |  | 35755805 0611252216067
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку возможность подключения жилого дома по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, Аал Доможаков, ул. Интернациональная д. 88, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755803 0711250319068
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.26-24. (SAP №180339845 180339846 180339847 180339848 180339849 180339850 180339851 180339852 180339853 180339854 180339855 180339857 180339858 180339859 180339901 180339902 180339903 ); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0711252200069
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0811251234070
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить замену кабеля 0,4 кВ от ТП 64-18-30 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 64-18-30 в ремонтную программу.; По результату осмотра оборудования КЛ 0,4 кВ от ТП 64-18-30 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр изоляции отходящих КЛ 0,4 кВ от ТП 64-18-30. Заказ ТОРО № 000156108200. |  |  |  |  | 35755805 0811251332071
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 84-09. (№ заказа ТОРО 180340544); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 84-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0911250917072
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП по фидеру 50-09 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 180339315); По результатам внепланового осмотра ТП по фидеру 50-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0911251120074
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-12. (Заказ ТОРО №180339405).; Выполнить внеплановый проверку на загнивание деревянных опор ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-12. (Заказ ТОРО № 180340830).; По результатам внепланового осмотра и замера на загнивание опор ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-12 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755901 1011250918075
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.111-07 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 180340459).; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.111-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1011251010076
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф.93-03. Заказ ТОРО №180339696; По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 93-03, занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1011251115077
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 61-09. (Заказ ТОРО №180340525); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 61-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1011251444078
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-48 (заказ ТОРО № 170056963); По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1011251648078
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03. (Заказ ТОРО № 180339560); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1111250411079
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-14, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-14. (Заказ ТОРО: 180340255). |  |  |  |  | 35755901 1311251043080
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-09. (Заказ ТОРО № 154743600); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 – 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-09. (Заказ ТОРО № 170080677); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-09 занести замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1311251436081
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 1611251835083
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам анализа выполнить перераспределение нагрузки, подключенной к ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 03А-08-247.; Провести анализ, определить возможность перераспределения нагрузки, подключенной к ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 03А-08-247. |  |  |  |  | 35755805 1611251859084
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-24-34.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-24-34 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1711251026086
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить замену кабеля 0,4 кВ от ТП 64-18-30 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 64-18-30 в ремонтную программу.; По результату осмотра оборудования КЛ 0,4 кВ от ТП 64-18-30 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр изоляции отходящих КЛ 0,4 кВ от ТП 64-18-30. Заказ ТОРО №156108200. |  |  |  |  | 35755805 1711251340088
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить собственнику жилого дома по адресу г. Черногорск ул. А. Лебедя д. №22 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии |  |  |  |  | 35755805 1711251502090
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 16-622-13 на возможность подключения жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Загородняя, д.55 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 16-622-13 на возможность подключения жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Загородняя, д. 55. (Заказ САП ТОРО №180340951) |  |  |  |  | 35755805 1711251940092
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-31-03.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1711252044093
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ООО ГРК "Алатау", ООО "Артель старателей Хакасия" письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 18.11.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 1811251747100
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 1811252037102
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба, на ВЛ 6 кВ ф. 29-19. |  |  |  |  | 35755901 1911251046085
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие обрыва провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 01-11-823. |  |  |  |  | 35755803 2011251149087
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-08 (№ заказа ТОРО 180343929); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2011251737091
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа технологических карт, при необходимости, добавить операции по проверки сопротивления электрической изоляции катушек и замеру сопротивления постоянному току изменения в технологические карты по текущему, капитальному ремонту выключателей МКП-110 кВ и регулировки привода выключателя марки ШПЭ-33.; Провести анализ технологических карт по текущему, капитальному ремонту выключателей МКП-110 кВ и регулировки привода выключателя марки ШПЭ-33 на наличие операций по проверки сопротивления электрической изоляции катушек и замеру сопротивления постоянному току. |  |  |  |  | 357500 2011251808094
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-31-03.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2011252023095
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-12.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-09-12 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2011252058096
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 21-06 на участке от опоры №89 до опоры №90 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170081282); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 21-06 на участке от опоры №89 до опоры №90 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2111250959098
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить контрольные замеры нагрузок на ТП 30-24-108 и ТП 644.; По результатам контрольные замеры нагрузок на ТП 30-24-108 и ТП 644 наметить мероприятия по устранению выявленых замечаний. |  |  |  |  | 35755803 2111251312099
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-08-18 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2211252050103
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2211252140104
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-110.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-110 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2311251549105
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 97-01-82.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 97-01-82 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2311251721106
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-11-23 | 2025-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 51-14 (заказ ТОРО 180340173 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №242/4/4-242/4/5 на ВЛ-10 кВ ф. 51-14 (заказ ТОРО № 210417316 ); По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 51-14, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 2311252047107
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-1018 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.15-1018. Заказ ТОРО№ 000156036732.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №19 - №19-1 ВЛ 10 кВ ф.15-1018. Заказ ТОРО 170081175. |  |  |  |  | 35755805 2411250226109
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу Ах-Хол ул.Центральная д.26 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2411251000110
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-27 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | В случае выявления несоответствий сопротивлений заземляющих устройств на опорах №3-6 ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) нормативным значениям, разработать мероприятия по их доведению до нормы.; Произвести измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №3-6 ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21); Разработать техническое решение, исключающие технологические нарушения по причине пляски проводов в следствие сброса гололедно-изморозевых отложений, толщина, которых превышает проектные показатели, в месте пересечения ВЛ 220 кВ Тея - Чарыш в пролете опор № 206-207 с ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) в пролете опор № 4-5.; Реализовать техническое решение, разработанное по п.3.1.3 мероприятий. |  |  |  |  | 359004 2411251030022
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 24.11.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2411251159112
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результату ВВИ КЛ 10 кВ ф.30-04 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Подготовить документы для организации претензионной работы повреждения КЛ 10 кВ ф.30-04.; Провести ремонт КЛ 10 кВ ф.30-04, с последующим проведением ВВИ. Заказ ТОРО № 170080976. |  |  |  |  | 35755805 2411251430113
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить материалы для организации претензионной работы повреждения КЛ 10 кВ ф.05-14.; Провести ремонт КЛ 10 кВ ф.05-11 от РТП-05 до ТП 05-11-94 с последующим проведением ВВИ. Заказ ТОРО № 170080975. |  |  |  |  | 35755805 2411251816114
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-15-01 (Заказ ТОРО № 180342090).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-15-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2411251819115
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр на ТП от ВЛ 10 кВ ф. 31-03. (Заказ ТОРО № 170089569); По результатам внепланового осмотра, на ТП от ВЛ 10 кВ ф.31-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2411251842116
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 77-06 на предмет проникания животных. (№ заказа ТОРО 180340544); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 77-06 на предмет проникания животных занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2411252015118
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам анализа выполнить перераспределение нагрузки, подключенной к ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237.; Провести анализ, определить возможность перераспределения нагрузки, подключенной к ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-237. |  |  |  |  | 35755805 2511252125119
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-07. (заказ ТОРО № 170056788); По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2611251804121
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ООО ГРК "Алатау" письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 26.11.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 2611251915122
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с.Весеннее ул.Комсомольская д.18 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2611252124123
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-03. (Заказ ТОРО № 180343977); Выполнить внеплановый проверку на загнивание деревянных опор ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-03. (Заказ ТОРО №180344708); По результатам внепланового осмотра и проверки на загнивание опор ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2711251026125
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф. 21-09. Заказ ТОРО №180344088; Выполнить замер нагрузок и напряжений на ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 21-09. Заказ ТОРО №154662714; По результатам внепланового осмотра и замера нагрузок на ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 21-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 2711251055126
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Включить работы по замене провода фазы "С" в пролётах опор № 12 - 14 ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) в ремонтную программу 2026 года.; Выполнить замену провода фазы "С" в пролётах опор № 12 - 14 ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21). |  |  |  |  | 357500 2711252356128
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 26-24. (Заказы ТОРО № 180309098); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 26-24 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2811251028129
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-68 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 15-1018-68. Заказ ТОРО 000156108866. |  |  |  |  | 35755805 2911251028130
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.29-19 (Заказ ТОРО № 154799711).; По результатам осмотра оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.29-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2911251926131
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-287.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-287 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 2911252309132
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 23-24-02.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 23-24-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 3011251345133
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-109 на возможность подключения жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Краснотуранская 02 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 64-18-109 на возможность подключения жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Краснотуранская 02. |  |  |  |  | 35755805 0112250055134
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195. Заказ ТОРО№ 000156109964.; Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195 в пролете оп.1 - оп.2. Заказ ТОРО№ 170081345. |  |  |  |  | 35755805 0112250640135
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-111.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-111 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 0112251312136
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перометрический контроль на ТП 30-06-42. (№ заказа ТОРО 154617139); По результатам проведения перометрического контроля на ТП 30-06-42 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0212251005117
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перометрический контроль на ТП 27-10-92.(Заказ SAP TORO № 154616963); По результатам проведения перометрического контроля на ТП 27-10-92 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0212251410137
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-06 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену проводов в пролёте опор № 92 - 93 на ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21).; Организовать контроль гололедоизморозевых отложений на ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21). |  |  |  |  | 357500 0212251451146
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-09-25.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-09-25 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755901 0212251832139
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 97-01-104.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ТП 97-01-104 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ.; Рассмотреть вариант замены трансформатора на ТП 97-01-104 по необходимости. |  |  |  |  | 35755803 0212252215140
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 27-10. (Заказы ТОРО № 180309098); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 27-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0312250953141
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-24. (№ заказа ТОРО 180333089 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0312251155143
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать сбор документации по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие обрыва провода в пролёте опор № 21-22 на ВЛ 10 кВ ф.20-66. |  |  |  |  | 35755803 0312251954142
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-05. (Заказ ТОРО № 170081431); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0412250937144
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль и анализ нагрузок на ТП 97-01-104.(Заказы ТОРО № 154618277); По результатам проведения анализа и пирометрического контроля ТП 97-01-104 наметить мероприятия и сроки их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0412251035145
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-287.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-287 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0412252318147
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Соболевский) письмо с требованием предоставить информацию о причинах неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-18 05.12.25г. |  |  |  |  | 35755805 0512250935148
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.20-34. (Заказ ТОРО № 154630455 ); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 20-34 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0512251016149
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 15-617-153 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр выводов отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-617-153. Заказ ТОРО № 000155843362. |  |  |  |  | 35755805 0512252219150
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 91-05-16. (Заказ ТОРО № 180345994); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов пролет оп. 2 по оп. 3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 91-05-16. (Заказ ТОРО № 210418036); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 91-05-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0612250418151
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить потребителю (руководству ООО "СКС") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.34-22 06.12.25г. |  |  |  |  | 35755805 0612250846152
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195. Заказ ТОРО№ 000156109964. |  |  |  |  | 35755805 0612250907153
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-06-24. (Заказ САП 180345725).; По результату внепланового осмотра ТП 32-06-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0812252103154
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-287.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-08-287 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 0812252331155
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ ф. 11-14 . Заказ ТОРО №180345422; По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 11-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 0912250902156
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф.43-05 с применением пирометра. (заказ ТОРО №180347959); По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 43-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0912251010158
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-04-13 (Заказы ТОРО №180305204).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-04-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0912251352159
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отпайки от опоры № 37-23 ВЛ 10 кВ ф.01-15(заказ SAP TORO №180180410); По результатам внепланового осмотра отпайки от опоры № 37-23 ВЛ 10 кВ ф.01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1012251517160
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-11 на участке от яч. 11 до РП-11 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170077678 ); Организовать сбор документов по проведению претензионной работы в связи с повреждением оборудования КЛ 10 кВ ф.22-11 от 10.12.2025г. |  |  |  |  | 35755803 1012251711161
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-12.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-12 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1112250935162
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП 05-10-195. Заказ ТОРО №000156109964. |  |  |  |  | 35755805 1112251040163
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-07.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-07 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1112251615165
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 27-10-07.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ТП 27-10-07 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1112252115166
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-15-27.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-15-27 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1112252320167
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Дударь письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения КЛ 10 кВ ф. 11-19 12.12.2025 г |  |  |  |  | 35755803 1212251310111
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 93-03 12.12.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 1212251939124
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Смарт" с требованием содержания электрооборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755804 1412251046168
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 12-31-03.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1412252143170
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 32-18-122 (Заказ №180347480); По результатам внепланового осмотра ТП 32-18-122 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 1512251715138
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 12-31-03.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1512252017171
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-17 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить замену проводов в пролёте опор № 93 - 94 на ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21).; Организовать контроль гололедоизморозевых отложений на ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21). |  |  |  |  | 357500 1512252337172
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ на ТП 12-31-03.; По результатам проведения анализа выданных ТУ на ТП 12-31-03 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 1612251739173
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить монтаж и установку дополнительной КТП для перераспределения нагрузки с ТП 12-31-03 (170081582).; Рассмотреть варианты разгрузки ТП 12-31-03, с установкой дополнительной КТП. |  |  |  |  | 35755803 1712252013175
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить ООО "Золотой полюс " письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 18.12.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1812252038177
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения внеплановые ВВИ ТН-35 кВ со сроком службы более 2-х нормативных разработать программу по устранению выявленных замечаний, при их наличии.; Произвести внеплановые ВВИ ТН-35 кВ со сроком службы более 2-х нормативных. |  |  |  |  | 35755801 1912250409178
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-08-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-08-18. Заказ ТОРО № 000156108051. |  |  |  |  | 35755805 1912251054179
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать контроль нагрузки на ТП 12-31-03 и КТП 12-31-03А. |  |  |  |  | 35755803 1912251057180
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-57.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-57 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2012251032182
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2028 года установку дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения гирлянд птичьим помётом) на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-1 II цепь с отпайками (С-82).; Выполнить установку дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения гирлянд птичьим помётом) на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-1 II цепь с отпайками (С-82). |  |  |  |  | 357500 2112250159183
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2028 года замену изоляции с установкой дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения гирлянд птичьим помётом) на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Сора – Туим (С-83).; Выполнить замену изоляции с установкой дополнительной изоляции марки U120BA (с функцией защиты от загрязнения гирлянд птичьим помётом) на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Сора – Туим (С-83). |  |  |  |  | 357500 2112250727184
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 29-10-10 с применением пирометра. Заказ ТОРО №: 155677311; По результатам осмотра ТП 29-10-10 , занести замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2212251001185
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результату испытания оборудования КЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 03-07-78, оценить возможность ввода в работу оборудования в работу.; Провести испытания изоляции КЛ 0,4 кВ ф.6.3 от ТП 03-07-78. Заказ ТОРО №000154616126. |  |  |  |  | 35755805 2212251039186
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим – Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 22.12.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 2212251905187
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ООО ГРК "Алатау" письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш – Николаевка с отпайками (Т-21) 23.12.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 2312250410188
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 16-622-161 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 16-622-161. Заказ ТОРО № 000156109824. |  |  |  |  | 35755805 2412250203189
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ОАО «РЖД» письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварии на ТП 28-12-722. |  |  |  |  | 35755901 2612251016190
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.4.3 от ТП 15-602-41. Заказ ТОРО № 000156108329. |  |  |  |  | 35755805 2612251327191
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить контроль проведения претензионной работы по факту излома ж/б приставки промежуточной деревянной опоры № 264 ВЛ 35 кВ Доможаково – Капчалы (Т-6) в отношении подрядной организации.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Капчалы – Степная (Т-72Кпч.) занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Капчалы – Степная (Т-72Кпч.), при осмотре особое внимание обратить на предмет состояния креплений грозозащитного троса на опорах. |  |  |  |  | 357500 2712250118200
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Октябрьская – Солёноозёрная (Т-2), при осмотре обратить особое внимание на состояние вязок.; По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Октябрьская – Солёноозёрная (Т-2) занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 357500 2712250146201
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.30-26, ВЛ 10 кВ ф.26-29, ВЛ 10 кВ ф.30-09, ВЛ 10 кВ ф.20-66, ВЛ 10 кВ ф.80-04. (заказ SAP TORO № 155495558, 155495370, 155495851, 155495282, 155495192).; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 10 кВ ф.30-26 в пролете опор №187-№188, ВЛ 10 кВ ф.26-29 в пролете опор №200-№201, ВЛ 10 кВ ф.30-09 в пролете опор №27-№28, ВЛ 10 кВ ф.80-04 в пролете опор №46-№47. (заказ SAP TORO № 170082070, 170082071, 170082072, 170082073 ).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-26, ВЛ 10 кВ ф.26-29, ВЛ 10 кВ ф.30-09, ВЛ 10 кВ ф.20-66, ВЛ 10 кВ ф.80-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2712250206205
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередные проверки шкафов автоматики типа ШЭ2606, установленных на ПС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" (ПС 110 кВ Рассвет, ПС 110 кВ Боград, ПС 110 кВ Шира).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) на предмет несанкционированных свалок, новогодних украшений вблизи охранной зоны ЛЭП.; Направить в адрес администрации г. Черногорска письмо с требованием уборки мусора (мишуры и т.п.) вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89), а также с информацией о недопустимости осуществления действий, которые могут привести к нарушению безопасной работы объектов электросетевого хозяйства.; Разработать график замены реле типа РП-21 в шкафах автоматики типа ШЭ2606, установленных на ПС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" (ПС 110 кВ Рассвет, ПС 110 кВ Боград, ПС 110 кВ Шира). |  |  |  |  | 357500 2712250226202
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату испытаний КЛ 10 кВ ф.03А-01 от ТП 03А-01-96 до ТП 03А-01-118 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести ремонт, ВВИ КЛ 10 кВ ф.03А-01 от ТП 03А-01-96 до ТП 03А-01-118. |  |  |  |  | 35755805 2712250300208
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Городилов В.В.) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 29-19 от 27.12.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 2712250307195
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-48(заказ ТОРО № 170096969); По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2712250326204
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра оборудования ВЛ 10 кВ ф.26-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.26-18. Заказ ТОРО № 000156036690. |  |  |  |  | 35755805 2712250343211
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-21. (Заказ ТОРО № 155679502) |  |  |  |  | 35755901 2712250346197
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Величко Н.Н.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-03 27.12.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 2712250350209
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-15. (Заказ ТОРО № 180352529); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 25-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; При отсутствии в технологических картах на ремонт выключателей марки ВВТЭ-10 операций по проверки сопротивления изоляции катушек эл. магнитов включения и отключения внести в них изменения с добавлением данных операций.; Проверить технологические карты на ремонт выключателей марки ВВТЭ-10 на наличие проверки сопротивления изоляции катушек эл. магнитов включения и отключения. |  |  |  |  | 35755802 2712250450206
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-08-37 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-16-220 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 от ТП 07-08-38 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-42. Заказ ТОРО № 156108334.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-08-37. Заказ ТОРО № 156108298.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 07-16-220. Заказ ТОРО № 156109177.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 от ТП 07-08-38. Заказ ТОРО № 156108312.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36. Заказ ТОРО № 156108294.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.5.3 от ТП 64-12-97. Заказ ТОРО № 156109146. |  |  |  |  | 35755805 2712250623207
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.44-17, ВЛ 10 44-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.44-17, и ВЛ 10 кВ ф.44-18. Заказы ТОРО № 000156036781, № 000156036785. |  |  |  |  | 35755805 2712250911226
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 57-02-05. (заказ ТОРО №180352429); По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП 57-02-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2712251005212
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 74-01 (заказ ТОРО 180351001).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 48-01 (заказ ТОРО 180350462).; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №2 - №3 ВЛ 6 кВ ф. 48-01 (заказ ТОРО 210419090).; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №85 - №86 ВЛ 10 кВ ф. 74-01 (заказ ТОРО210419091).; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 74-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф. 48-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2712251027192
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-09-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 9 от ТП 32-06-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от 32-09-31. (Заказ ТОРО № 180351351); Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 9 от 32-06-06. (Заказ ТОРО № 180351349) |  |  |  |  | 35755901 2712251134198
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09. (Заказ ТОРО № 180352323); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09. (Заказ ТОРО № 170082055); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2712251250213
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 111-07. (Заказ ТОРО № 180350513); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 111-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2712251615193
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03. (Заказ ТОРО № 180350519); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03. (Заказ ТОРО № 210419043); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2712251717194
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП 32-09-25 с применением пирометра. (Заказ ТОРО: 180351069).; По результатам внепланового осмотра РУ-0,4 кВ ТП 32-09-25 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2712251818199
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-04. (Заказ ТОРО № 180285790); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2912251723214
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-01-104.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-01-104 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 2912252353215
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-31. (Заказ ТОРО № 000156108205); По результату внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 3012250034216
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-04. (Заказ ТОРО № 10000157811); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3012251132218
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-09 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 3012251325219
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-23. (Заказ ТОРО № 180327790); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 3112251052220
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 26-19 с последующим проведением ВВИ. (Заказ ТОРО № 180352002); По результатам ВВИ КЛ 10 кВ ф. 26-19 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний (при необходимости). |  |  |  |  | 35755805 3112251223221
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-21.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-21 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755805 3112251532222
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-84.; По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-84 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. |  |  |  |  | 35755803 3112251730223
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль РУ-0,4 кВ ТП 32-09-26. (Заказ ТОРО № 180352260); По результатам проведения пирометрического контроля РУ-0,4 кВ ТП 32-09-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 3112252335224
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль РУ-0,4 кВ ТП 32-16-108. (Заказ ТОРО № 180352262); По результатам проведения пирометрического контроля РУ-0,4 кВ ТП 32-16-108 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 3112252345225