## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362350 | 25 | 2022-04-04 | 6 | 38 |  | 2022-04-04 | 6 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого изолятора от провода гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого изолятора от провода на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора (на первом от провода) на опоре №215 ВЛ-110-94 (Первая - ТПС Мирная) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-94 (Первая-ТПС Мирная), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 03.05.2022 год
362351 | 55 | 2022-04-04 | 9 | 47 | 0.010417 | 2022-04-04 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-020, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-020 Нерчинск., ЦПКН, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-020 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 04.04.2022 год
362350 | 27 | 2022-04-05 | 16 | 17 | 0.32393 | 2022-04-05 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная явился, схлест проводов в пролете опор №4-5, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная произошло по причине, схлеста проводов в пролете опор №3-4, вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по причине сильного ветра на ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35 Оросительная от ПС 110кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 14.05.2022 год
362350 | 28 | 2022-04-05 | 10 | 2 | 1.4616 | 2022-04-05 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод стало межфазное короткое замыкание вызванное повреждением провода ф.А на опоре №97 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. стал обрыв провода ф.В у штыревого изолятора на опоре №97 ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.В на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре №97 ВЛ 10 кВ ф. 6 Кирзавод от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязок провода на штыревых изоляторах опоры №97 ВЛ 10 кВ ф. 6 Кирзавод от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 6 Кирзавод от ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, по результатам осмотра при выявлении замечаний разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 15.05.2022 год
362354 | 34 | 2022-04-04 | 8 | 30 | 0.0018666 | 2022-04-04 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.10 Мангут, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "В" и провода "N" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.10 Мангут, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 2 ВЛ-10 ф.10 Мангут. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.04.2022 год
362351 | 57 | 2022-04-03 | 21 | 45 | 0.00045837 | 2022-04-03 | 22 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от на ТП-716 с.Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-716 с.Алеур, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-716 с.Алеур с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 03.04.2022 год
362350 | 29 | 2022-04-06 | 6 | 40 |  | 2022-04-06 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от провода изолятора поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 и на проводе фазы «В» на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого изолятора от провода гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «В» и на проводе на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого изолятора от провода и на проводе на опоре № 133 ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №133 ВЛ-110-94 (Первая - ТПС Мирная). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-94 (Первая-ТПС Мирная) по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 13.05.2022 год
362354 | 35 | 2022-04-04 | 9 | 17 | 0.1134 | 2022-04-04 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-03 ВЛ-10 ф.12 Кусочи по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1991 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-03 ВЛ-10 ф.12 Кусочи по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Кусочи от ТП-12-03 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-03 ВЛ-10 ф.12 Кусочи. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.04.2022 год
362354 | 36 | 2022-04-04 | 14 | 30 | 0.06 | 2022-04-04 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-08 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-08 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Улан-Одон от ТП-4-08 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №4-08 ВЛ-10 ф.4 Улан-Одон. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.04.2022 год
362350 | 31 | 2022-04-07 | 23 | 0 |  | 2022-04-07 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось расцепление гирлянды изоляторов между 6 и 7 от траверсы изоляторами фазы "С" опоры № 360, вследствие повреждения фиксирующего замка в процессе длительной эксплуатации. 4.3 Однофазное короткое замыкание фазы "С"на опоре № 360 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине расцепления гирлянды между 6 и 7 от траверсы изоляторами фазы "С" опоры № 360 вследствие повреждения фиксирующего замка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расцепление гирлянды между 6 и 7 от траверсы изоляторами фазы "С" на ВЛ-110-21 ЮЭС оп. 174-389_21, VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной гирлянды на опоре № 360 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) наметить перечень мероприятия, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.05.2022 год
362352 | 48 | 2022-04-05 | 19 | 58 | 17.5333 | 2022-04-05 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта контактного соединения в плашечном зажиме (тип – ПА 3-2) обводного шлейфа фазы «С», выполненного проводом (тип – АСО-120), на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06), приведшее к развитию лавинообразного процесса увеличения переходного сопротивления контактного соединения и его нагрева от токов нагрузки. При проведении плановых осмотров ВЛ 29.08.2021 (электромонтером СВЛ) и 12.01.2022 (ИТР СВЛ), а также при тепловизионном контроле 23.04.2020 замечаний по состоянию провода и плашечного зажима фазы «С» на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) не обнаружено (листки осмотра ЛЭП – приложение № 5 к Акту, протоколы ТВК – приложения № 13 и 14 к Акту) 3.4.7.4 Повреждение модуля инвертора в ИБП APC Smart UPS 1000 на ПС 110 кВ Каштак, и мультиплексора «Транспорт 32х30» в составе оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Каштак при неполнофазном режиме питающей ПС 110 кВ Каштак сети 110 кВ 4.10 Термическое повреждение (пережог) обводного шлейфа фазы «С» на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06) в месте соединения проводов в плашечном зажиме, приведшее к возникновению неполнофазного режима в сети 110 кВ, в результате чего, в условиях включенного ШСВ-110 на ПС 110 кВ Каштак, на ПС 110 кВ Заречная правильными действиями 4 ступеней ТНЗНП отключились ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак I и II цепи с отпайками (ВЛ-110-05, ВЛ-110-06) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог обводного шлейфа на ВЛ-110-06 Каштак-Заречная, Пролет: Опора № 51 - Опора № 1 4.13 Обесточение на ПС 110 кВ Каштак оборудования СДТУ направления Забайкальское РДУ – ПС 110 кВ Каштак, приведшее к полной потере передачи телеметрической информации и телефонной связи для оперативных переговоров между ПС 110 кВ Каштак и Забайкальским РДУ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря передачи телеметрической информации и телефонной связи на ПС 110 кВ Каштак, PS110-000790 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений проводов (шлейфов) на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02), ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-05), ВЛ 110 кВ Заречная – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-06), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08). При выявлении замечаний разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Калашников А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести на ПС 110 кВ Каштак внеочередные проверки состояния приводов выключателей В-110-05, В-110-06, В-110-08 (тип – ВГТ-110, производитель – ЗАО «ЗЭТО») Ответственное лицо: Астафьев В.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Реализовать разработанное по пункту 3.2.2 организационных мероприятий техническое решение по изменению схемы электроснабжения оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Каштак, обеспечивающей независимость основных и резервных каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации между Забайкальским РДУ и ПС 110 кВ Каштак. Ответственное лицо: Гаврик А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения на ПС 110 кВ Каштак внеочередных проверок состояния приводов выключателей В-110-05, В-110-06, В-110-08 в случае выявления замечаний направить претензионное письмо в адрес завода-изготовителя ЗАО «ЗЭТО» о необходимости проведения технического обслуживания приводов выключателей. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать техническое решение по изменению схемы электроснабжения оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Каштак, обеспечивающее независимость основных и резервных каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации между Забайкальским РДУ и ПС 110 кВ Каштак Ответственное лицо: Гаврик А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы диагностики филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» по теме: «Характерные дефекты соединений проводов ВЛ и способы их выявления» Ответственное лицо: Калашников А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить анализ соответствия защитного заземления и защиты электрооборудования ПС 110 кВ Каштак от перенапряжений установленным требованиям. При выявлении замечаний, разработать план мероприятий, направленный на их устранение Ответственное лицо: Калашников А.В. 30.06.2022 год
362354 | 38 | 2022-04-04 | 2 | 10 | 0.051333 | 2022-04-04 | 4 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22067 ВЛ-10 ф.18 Адриановка, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1975 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22067 ВЛ-10 ф.18 Адриановка, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22067 ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22067 ВЛ-10 ф.18 Адриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.04.2022 год
362352 | 49 | 2022-04-10 | 0 | 22 | 0.098335 | 2022-04-10 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4а послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-4а Жипхеген, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4а. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.05.2022 год
362354 | 39 | 2022-04-09 | 11 | 40 | 0.17699 | 2022-04-09 | 12 | 39 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 12-03 ВЛ-10 ф.12 Кусочи, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 11 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "В" в пролёте опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 12-03 ВЛ-10 ф.12 Кусочи, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Кусочи от ТП-12-03 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-03 ВЛ-10 ф.12 Кусочи. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.04.2022 год
362354 | 40 | 2022-04-09 | 16 | 45 | 0.1425 | 2022-04-09 | 17 | 42 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки 11 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Номоконово от ТП-23 ф.2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.04.2022 год
362350 | 32 | 2022-04-08 | 6 | 6 |  | 2022-04-08 | 6 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ ШТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) явилось однофазное замыкание на "землю", вызванное обрывом грозотроса марки С-50 на опоре №236 в глухом поддерживающем зажиме типа ПГ-3-10 в процессе длительной эксплуатации ВЛ (эксплуатация с 01.12.1962). 4.3 Причиной обрыва грозотроса в глухом поддерживающем зажиме на опоре №236 (ВЛ-110-31) явилось перетирание троса о натяжной зажим в процессе длительной эксплуатации ВЛ ( в эксплуатации с 01.12.1962 г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса в зажиме на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Срастить грозотрос на опоре №236 по ВЛ-110-31(ШТЭЦ-Калангуй) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110-31 (ШТЭЦ-Калангуй) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ШТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) наметить перечень мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 15.05.2022 год
362350 | 33 | 2022-04-09 | 23 | 32 |  | 2022-04-09 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) явилось однофазное короткое замыкание , вызванное: - перекрытием первого изолятора от траверсы в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «В» на П-образ. опоре № 234; - перекрытием на седьмом и восьмом изоляторах от траверсы в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 165. 4.12 Причиной перекрытия изоляторов марки ПС-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1960) и протекании токов утечки по поверхности изоляторов вызванное увлажнением в результате изменения температуры воздуха окружающей среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической изоляции первого изолятора в гирлянде на ВЛ-110-21 ЮЭС оп. 174-389_21, VL110-001067-002-1234; Следы перекрытия на седьмом и восьмом изоляторах на ВЛ-110-21 ВЭС оп. 1-173_21, VL110-001067-001-1165 | Техническое мероприятие 1 На опоре №234 ф."В", № 165 ф."А" ВЛ-110 кВ Балей- Калангуй (ВЛ-110-21) произвести замену дефектного изолятора Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать очередной осмотр ВЛ-110-21 Балей- Калагуй от оп.174-до оп.№389 Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 19.05.2022 год
362354 | 41 | 2022-04-09 | 21 | 50 | 0.030332 | 2022-04-09 | 22 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-09 ВЛ-10 ф.Поселок-1, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 11 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-09 ВЛ-10 ф.Поселок-1, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Поселок-1 от ТП-3-09 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №3-09 ВЛ-10 кВ ф.Поселок-1 Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.04.2022 год
362350 | 34 | 2022-04-11 | 6 | 52 |  | 2022-04-11 | 6 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37) явилось однофазное короткое замыкание, вызванное перекрытием первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого от траверсы изолятора гирлянды на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №60 ВЛ 110 кВ Даурия-Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 21.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Даурия-Калангуй (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 21.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 21.05.2022 год
362354 | 43 | 2022-04-09 | 22 | 30 | 0.018933 | 2022-04-09 | 23 | 41 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 11 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово, в результате воздействия длительной ветровой нагрузки до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Номоконово от ТП-23 ф.2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №23 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.04.2022 год
362351 | 59 | 2022-04-10 | 13 | 55 | 0.00064163 | 2022-04-10 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-720, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-720, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-720, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.04.2022 год
362357 | 26 | 2022-04-06 | 23 | 3 | 0.46 | 2022-04-07 | 0 | 3 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-43. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковльтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-43. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.04.2022 год
362352 | 50 | 2022-04-09 | 18 | 42 | 0 | 2022-04-09 | 18 | 42 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило перекрытие изоляции КС-110-51 фазы В на ПС 110 кВ Ингода по поверхности фарфоровой рубашки изолятора в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнителя в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1978 году), в следствии резкого потепление на холодной поверхности изолятора образовался конденсат влаги воздуха, насытившего загрязнителя, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 При резком потепление на холодной поверхности изолятора КС-110-51 фазы В на ПС 110 кВ Ингода образовался конденсат влаги воздуха, насытивший токопроводящего несмываемого загрязнителя в виде пыли образовавшийся на поверхности фарфоровой рубашки изолятора в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1978 году) как следствие, вызвало протекание токов утечки по поверхности фарфоровой рубашки изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции КС-110-51 между средним выводом и землей на ПС 110 кВ Ингода, PS110-000787 | Техническое мероприятие 1 Демонтировать КС-110-51 фаза В на ПС 110 кВ Ингода. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Ингода. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания конденсаторов связи 110 кВ на подстанциях "городского кольца". Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 26.08.2022 год
362352 | 51 | 2022-04-11 | 10 | 0 | 0.010167 | 2022-04-11 | 11 | 1 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26040 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26040. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26040, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26040. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.05.2022 год
362352 | 52 | 2022-04-11 | 14 | 30 | 0.0119 | 2022-04-11 | 16 | 43 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в хдание от опоры № 25/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23331 на вводе в здание от опоры послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1966 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 25/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23331 СПОРТКОМПЛЕКС ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23331. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2022 год
362354 | 44 | 2022-04-10 | 21 | 45 | 0.022667 | 2022-04-10 | 23 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие схлеста провода ввода фазы "B" и провода ввода фазы "С"в пролете опор № 16-17 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 17 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 110 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание,вследствие схлеста провода ввода фазы "B" и провода ввода фазы "С"в пролете опор № 16-17 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 17 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 110 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, при воздействии длительной ветровой нагрузки 21 м/с (метеосправка прилагается). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 110 ф. Бальзино, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре № 17 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 110 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.04.2022 год
362353 | 65 | 2022-04-05 | 17 | 50 | 0.019167 | 2022-04-05 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2449, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1968 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2449, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-2449, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №2449 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 12.05.2022 год
362353 | 70 | 2022-04-09 | 10 | 40 | 0.036 | 2022-04-09 | 10 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №53-54 на ВЛ-10-ф.13 ДРСУ. Причиной нарушения явился наклон опор болотистая местность, а так же нарушение крепления вязки провода (в процессе длительной эксплуатации) фазы "В" в данном пролете, что привело к неравномерному провису проводов и под действием порывов ветра их подхлёсту. 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов фаз "В" и "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №53-54 ВЛ-10-ф.13 ДРСУ произошло по причине длительной эксплуатации при котором произошел наклон опор в болотистой местности, а так же нарушение крепления вязок провода фазы "В" в данном пролете, что привело к неравномерному провису проводов и далее под действием резких порывов ветра их подхлёсту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 127 ДРСУ, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.13 ДРСУ Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №53-54 ВЛ-10-ф.13 ДРСУ Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опоре №53,54 ВЛ-10-ф.13 ДРСУ Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.05.2022 год
362351 | 60 | 2022-04-13 | 9 | 15 | 0.0105 | 2022-04-13 | 9 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -4, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1 от ТП-№ 4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-4. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.04.2022 год
362353 | 72 | 2022-04-10 | 1 | 26 | 18.3006 | 2022-04-10 | 2 | 27 | 3.4.6 Недостатки: - Инструкции по эксплуатации дифференциальной защиты шин 110 кВ на ПС 110 кВ Кличка, утверждённой 24.08.2021; - Инструкции для оперативного персонала по эксплуатации комплекта защит ВЛ 110 кВ Кличка – Бутунтай (ВЛ-110-95) (ШЭ2607 011021) на ПС 110 кВ Кличка, утверждённой 10.02.2020; - Инструкции для оперативного персонала по эксплуатации комплекта защит ВЛ-110-83 Бугдаинская – Кличка с отпайкой на ПС Акатуй (ШЭ2607 011) на ПС 110 кВ Кличка, утверждённой 10.02.2020, заключающиеся в отсутствии указаний о выводе запретов АПВ присоединений, отключённых действием защиты шин, в результате чего после успешного АПВ шин автоматическая сборка схемы присоединений 2 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Кличка не работала 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта устройства ДЗШ 2 сек. 110 ПС 110 кВ Кличка, заключающегося в ослаблении электрической прочности межвитковой изоляции обмотки катушки реле выдержки времени РВ-2 (тип – РВ-134) возврата схемы трехфазного чувствительного органа (при проведении технического обслуживания в объеме восстановления в сентябре 2021 года замечаний не выявлено) 4.12 Пробой межвитковой электрической изоляции обмотки катушки реле выдержки времени возврата схемы трехфазного чувствительного органа РВ-2 (тип – РВ-134 в эксплуатации с 1981 года) в устройстве ДЗШ 2 сек. 110 на ПС 110 кВ Кличка, приведший к удержанию в сработанном состоянии чувствительного органа ДЗШ 2 сек.110 при срабатывании 12.12.2021 УРОВ 110 кВ ПС 110 кВ Кличка через выходные реле ДЗШ 2 сек. 110 на ПС 110 кВ Кличка, который при КЗ во внешней сети 6 кВ через схему удержания от чувствительных органов и схему возврата ДЗШ воздействовал на излишнее срабатывание выходных реле ДЗШ 2 сек. 110 ПС 110 кВ Кличка в результате чего отключились присоединения 2 сек. 110 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции обмотки на ПС 110 кВ Кличка, PM02088840 | Техническое мероприятие 1 Провести на ПС 110 кВ Кличка внеочередные проверки технического состояния контакторов в приводах (тип – ШПЭ-33) выключателей В-110-83, В-110-24, В-110-26, ОВ-110 (тип – МКП-110) Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЮВЭС - главный инженер Чайковский Д.А. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполнения внеочередных проверок по пункту 3.1.1 технических мероприятий, при наличии замечаний, включить в план ремонтов на 2024 года замену контакторов Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЮВЭС - главный инженер Чайковский Д.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Пересмотреть Инструкции по эксплуатации комплектов РЗА ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Кличка в части включения указаний о выводе запрета АПВ присоединений, отключённых действием ДЗШ Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЮВЭС - главный инженер Чайковский Д.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Пересмотреть Инструкцию по эксплуатации дифференциальной защиты шин 110 кВ на ПС 110 кВ Кличка в части включения указаний о выводе запрета АПВ присоединений, отключённых действием ДЗШ Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЮВЭС - главный инженер Чайковский Д.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Пересмотреть Карты положения переключающих устройств РЗА на ПС 110 кВ Кличка на соответствие режимов АПВ присоединений, указанным в пересмотренных местных инструкциях по эксплуатации устройств РЗА по пунктам 3.2.2, 3.2.3 организационных мероприятий Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЮВЭС - главный инженер Чайковский Д.А. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 5 Провести анализ наличия в Инструкциях по эксплуатации дифференциальных защит шин 110 кВ и Инструкциях по эксплуатации комплектов РЗА ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» указаний о выводе из работы запрета АПВ присоединений, отключённых действием ДЗШ. По результатам выполнения анализа разработать план-график, по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник службы РЗиА ЦУС Бухвалов С.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 6 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА ПО Юго-Восточные ЭС филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» по теме: «Порядок организации работ по техническому обслуживанию устройств РЗА. Объём и последовательность выполнения работ, проводимых при техническом обслуживании устройств релейной защиты и автоматики» Ответственное лицо: Заместитель директора ПО ЮВЭС - главный инженер Чайковский Д.А. 30.05.2022 год
362357 | 27 | 2022-04-09 | 20 | 15 | 1.4375 | 2022-04-09 | 21 | 24 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод послужило междуфазное короткое замыкание на опоре № 8 в результате срыва опорных изоляторов по причине высыхания колпачков в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод послужило междуфазное короткое замыкание на опоре № 8 в результате срыва опорных изоляторов по причине высыхания колпачков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод послужило междуфазное короткое замыкание на опоре № 8 в результате срыва опорных изоляторов по причине высыхания колпачков в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков К-7, изоляторов ШС-10 на опоре №8 ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Станкозавод. Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 01.05.2022 год
362352 | 54 | 2022-04-12 | 16 | 24 |  | 2022-04-12 | 16 | 24 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Аца постороннего предмета. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Аца. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Аца. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.05.2022 год
362357 | 28 | 2022-04-09 | 21 | 50 | 0.32663 | 2022-04-09 | 22 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. РП-2 послужило междуфазное короткое замыкание в концевой муфте на опоре № 37 в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. РП-2 послужило междуфазное короткое замыкание в концевой муфте на опоре № 37 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. РП-2 послужило междуфазное короткое замыкание в концевой муфте на опоре № 37 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ф. РП-2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный выход на ВЛ-6 кВ ф. РП-2. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание. Ответственное лицо: Главный инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельного выхода на ВЛ-6 кВ ф. РП-2. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 29.04.2022 год
362353 | 66 | 2022-04-10 | 15 | 27 | 0.007833 | 2022-04-10 | 16 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1114 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1114 вследствие вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1114, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№1114 ф.2 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 14.05.2022 год
362353 | 67 | 2022-04-10 | 17 | 37 | 0.0525 | 2022-04-10 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0226 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №20-21, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0226 вследствие вытяжения провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0226, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0226 ф.№1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 14.05.2022 год
362353 | 68 | 2022-04-10 | 18 | 50 | 0.028334 | 2022-04-10 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20204 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20204 вследствие вытяжения провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20204, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20204 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 14.05.2022 год
362353 | 69 | 2022-04-10 | 18 | 53 | 0.055498 | 2022-04-10 | 20 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №201910 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №201910 вследствие вытяжения провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП-201910, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201910 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 14.05.2022 год
362351 | 61 | 2022-04-09 | 16 | 5 |  | 2022-04-09 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №61-62 ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1956 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №61-62 ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.04.2022 год
362353 | 71 | 2022-04-05 | 19 | 25 | 0.0004995 | 2022-04-05 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0855, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1989 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0855, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1989 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-0855, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП 0855 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.05.2022 год
362353 | 73 | 2022-04-10 | 18 | 57 | 0.085169 | 2022-04-10 | 20 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом, с опоры №28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201913 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест провода на вводе в дом, с опоры №28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201913 по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201913, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201913 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.05.2022 год
362353 | 74 | 2022-04-10 | 23 | 20 | 0.027499 | 2022-04-11 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №21-22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2018 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №21-22, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2018 по причине длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2018, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2018 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.05.2022 год
362353 | 75 | 2022-04-06 | 20 | 45 | 0.031249 | 2022-04-06 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1021, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1021, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1021, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.05.2022 год
362353 | 76 | 2022-04-11 | 1 | 15 | 0.014666 | 2022-04-11 | 3 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20146 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20146 по причине длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20146, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20146 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.05.2022 год
362350 | 30 | 2022-04-17 | 1 | 2 |  | 2022-04-17 | 1 | 2 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК- Степь (ВЛ-110-61) явилось однофазное короткое замыкание по причине обрыва провода фазы «А» на опоре № 172 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61) произошло по причине перетирания провода марки АС-150 в поддерживающем зажиме фазы «А» на опоре № 172, в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Степь (ВЛ-110-61). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в поддерживающем зажиме фазы «А» на опоре № 172 на ВЛ-110-61 ОГОК-Степь, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф.А на опоре №172 ВЛ-110 кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить птице отпугивающие устройства на опоре №172 ВЛ-110 кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61). Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61) на предмет наличия гнезд на стойках опор, на траверсах. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 Орловский ГОК-Степь (ВЛ-110-61) разработать мероприятия исключающие гнездование птиц на траверсах опор непосредственно на проводами ВЛ и на стойках опор типа ПБ-110-1 Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 25.05.2022 год
362350 | 35 | 2022-04-17 | 16 | 33 |  | 2022-04-17 | 16 | 33 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное короткое замыкание фазы «А» на опоре № 212 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ -Калангуй (ВЛ-110-31) 4.4 Однофазное короткое замыкание произошло по причине уменьшение изоляционного промежутка по воздуху между проводом ф.А и телом опоры, уменьшение изоляционного промежутка произошло по причине длительного воздействия ветровых нагрузок на провод фазы «А» на опоре № 212 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ - Калангуй (ВЛ-110-31). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода ф.А на тело опоры №212 на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора анк. мет.АТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку балласта на провод ф.А на опоре №212 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ-Калангуй (ВЛ-110-31) Ответственное лицо: Начальник службы высоковольтных линий -Никифоров Д.А. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ-Калангуй (ВЛ-110-31), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник службы высоковольтных линий -Никифоров Д.А. 25.05.2022 год
362353 | 77 | 2022-04-08 | 20 | 45 | 0.012333 | 2022-04-08 | 21 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №06215, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №06215, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-06215, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 06215 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.05.2022 год
362351 | 62 | 2022-04-16 | 22 | 32 | 0.0016 | 2022-04-16 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-731, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ с.Озерное, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-31 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.04.2022 год
362352 | 55 | 2022-04-15 | 19 | 58 | 0.037334 | 2022-04-15 | 21 | 2 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24014 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1989 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24014. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-24014, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24014. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.05.2022 год
362352 | 56 | 2022-04-15 | 21 | 41 | 0.0065 | 2022-04-15 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26160 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26160, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26160. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.05.2022 год
362351 | 63 | 2022-04-16 | 20 | 41 | 0.0024501 | 2022-04-16 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-40, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.1 Урюм ул. Береговая 8А, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.04.2022 год
362353 | 78 | 2022-04-08 | 21 | 31 | 0.021633 | 2022-04-08 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0023, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0023, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф2 от ТП-0023, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 18.05.2022 год
362351 | 64 | 2022-04-10 | 5 | 58 |  | 2022-04-10 | 5 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю переходящее в двухфазное, вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фазы А на П-образной деревянной на ж/б приставках опоре №250 и фазы В на П-образной деревянной на ж/б приставках опоре №265 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1971 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении, вследствие налипания снега и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. 4.12 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фазы А на П-образной деревянной на ж/б приставках опоре №250 и фазы В на П-образной деревянной на ж/б приставках опоре №265 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось снижение изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1971 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении, вследствие налипания снега и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разбит восьмой сверху изолятор (ПС-70, осталось 7 шт) на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1; разбит второй сверху изолятор (ПС-70, осталось 7 шт) на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов марки ПС-70Д фазы А на П-образной деревянной на ж/б приставках опоре №250 и фазы В на П-образной деревянной на ж/б приставках опоре №265. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.04.2022 год
362352 | 57 | 2022-04-18 | 18 | 30 | 0.0075 | 2022-04-18 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26121 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26121, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26121. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.05.2022 год
362357 | 29 | 2022-04-13 | 14 | 15 | 0.0075 | 2022-04-13 | 14 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Майская от ТП-509 послужило не равномерное распределение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Майская от ТП-509 послужило не равномерное распределение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Майская от ТП-509 послужило не равномерное распределение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Майская от ТП-509 | Техническое мероприятие 1 На основании замеров провести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Майская. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 02.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Майская. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 02.05.2022 год
362357 | 30 | 2022-04-14 | 16 | 30 | 0.99997 | 2022-04-14 | 17 | 50 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило повреждение КЛ в целом месте подрядной организацией ООО "Дорпрестиж" при производстве земляных работ, что подтверждается актом совместного осмотра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило повреждение КЛ в целом месте подрядной организацией ООО "Дорпрестиж" при производстве земляных работ, что подтверждается актом совместного осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило повреждение КЛ в целом месте подрядной организацией ООО "Дорпрестиж" при производстве земляных работ, что подтверждается актом совместного осмотра. на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 2РП-3. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 2РП-3. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Дорпрестиж". Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 29.04.2022 год
362354 | 47 | 2022-04-16 | 15 | 35 | 0.03465 | 2022-04-16 | 17 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь в результате воздействия длительной ветровой нагрузки 25 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. Хара-Шибирь от ТП-10 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.04.2022 год
362353 | 79 | 2022-04-10 | 1 | 10 | 0.054 | 2022-04-10 | 2 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1058, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1058, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1051, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.05.2022 год
362352 | 58 | 2022-04-19 | 1 | 45 | 0.399 | 2022-04-19 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Жиндо, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 19 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.05.2022 год
362351 | 65 | 2022-04-10 | 5 | 10 | 17.3332 | 2022-04-10 | 7 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю переходящее в двухфазное, вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов марки ЛК-70 фазы В на опоре №249 и фазы С на опоре №254 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1988 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении, вследствие налипания снега и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шелопугино - Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), при подаче напряжения от ПС 110 Вершина Шахтамы, явилась неисправность СВ-110 кВ На ПС Шелопугино, вследствие самопроизвольного включения выключателя типа ВМТ-110-Б с приводом ППрК-1400, из-за срабатывания сцепляюще-расцепляющего устройства включения и отключения в приводе ППрК, по причине неполного западания собачки за ось ролика, в результате её износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в эксплуатацию на ПС 110 кВ Шелопугино - 1998. 4.12 Причиной перекрытия гирлянд изоляторов марки ЛК-70 фазы В на опоре №249 и фазы С на опоре №254 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось снижение изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1988 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении, вследствие налипания снега и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия полимерных изоляторов фазы В на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1; следы перекрытия полимерных изоляторов фазы С на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.2 Самопроизвольное включение СВ-110 кВ произошло из-за самопроизвольного срабатывания сцепляюще-расцепляющего устройства включения и отключения в приводе ППрК, по причине неполного западания собачки за ось ролика, в результате её износа в процессе длительной эксплуатации. Год ввода в эксплуатацию на ПС 110 кВ Шелопугино - 1998. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС "Шелопугино 110/35/10", ВМТ-110Б-20/1000 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода ППрК-1400 СВ-110 на ПС 110кВ Шелопугино. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.04.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать замену гирлянды изоляторов опорах №249 и №254 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), с целью выявления дефектной полимерной изоляции типа ЛК-70. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.05.2022 год
362354 | 48 | 2022-04-16 | 11 | 40 | 0.043334 | 2022-04-16 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 193 ВЛ-10 ф.14 Токчино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" на опоре № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 193 ВЛ-10 ф.14 Токчино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой длительной ветровой нагрузки до 24 м/с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 193 ф. Токчино, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 193 ВЛ-10 ф.14 Токчино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.04.2022 год
362353 | 80 | 2022-04-15 | 22 | 20 | 0.072 | 2022-04-15 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6/4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20118 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6/4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20118 по причине длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20118-на обслуж, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20118 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 19.05.2022 год
362354 | 49 | 2022-04-17 | 18 | 20 | 0.09167 | 2022-04-17 | 19 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание,вследствие схлеста провода ввода фазы "А" и провода ввода фазы "В"в пролете опор № 36-37 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 36 фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 126 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с (метеосправка прилагается). 4.4 Междуфазное замыкание,вследствие схлеста провода ввода фазы "А" и провода ввода фазы "В"в пролете опор № 36-37 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 36 фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 126 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки до 24 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 126 ф. Бальзино, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж ввода на опоре № 36 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 126 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.04.2022 год
362351 | 66 | 2022-04-11 | 16 | 54 |  | 2022-04-11 | 16 | 54 | 3.4.7.3 Причиной неотложного отключения СВ-110 на ПС 110 кВ Шелопугино явилось срочное выполнение противоаварийного мероприятия (п.1 мероприятий акта ТН №065 от 10.04.2022), из-за отказа привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Шелопугино при производстве переключений во время аварийной ситуации 10.04.2022 года. 4.2 Причиной отказа явилось самопроизвольне включение выключателя типа ВМТ-110-Б с приводом ППрК-1400, из-за срабатывания сцепляюще-расцепляющего устройства включения и отключения в приводе ППрК, по причине малого западания собачки за ось ролика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС "Шелопугино 110/35/10", ВМТ-110Б-20/1000 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку привода ППрК-1400 СВ-110 на ПС 110кВ Шелопугино. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ приводов ППрК со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 25 лет), в случае наличия разработать график проведения технического обслуживания или замены. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 20.05.2022 год
362353 | 81 | 2022-04-10 | 11 | 40 | 0.51134 | 2022-04-10 | 13 | 38 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №74-75 на ВЛ-10-ф.12 Красноярово при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью 25 м/с (метеосправка в приложении к акту). 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов фазы "А", "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №74-75 ВЛ-10-ф.12 Красноярово произошло по причине воздействия сильного ветра на электроустановку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие ветра на ВЛ 10 кВ ф. 12 Красноярово, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №74,75 ВЛ-10-ф.12 Красноярово. Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 20.05.2022 год
362354 | 50 | 2022-04-17 | 0 | 58 |  | 2022-04-17 | 0 | 58 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 142 ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) с последующим разрушением первого изолятора от провода в данной гирлянде, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки 25 м/с (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.4 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре № 142 ВЛ-110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90) с последующим разрушением первого изолятора от провода в данной гирлянде, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №142 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 18.04.2022 год
362354 | 51 | 2022-04-17 | 6 | 3 |  | 2022-04-17 | 6 | 3 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре №414 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) , вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки 25 м/с (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.4 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре №414 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) , вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 414 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 414 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №414 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 20.04.2022 год
362354 | 52 | 2022-04-18 | 6 | 15 |  | 2022-04-18 | 6 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия нижнего от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки 24 м/с (метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается). 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия нижнего от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега при воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора анк. мет.У110-4+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции ф "С" на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №195 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 21.04.2022 год
362353 | 82 | 2022-04-10 | 11 | 45 | 0.714 | 2022-04-10 | 13 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках №111-112 на ВЛ-10-ф.2 Байка при воздействии длительной ветровой нагрузки со скоростью 23 м/с (метеосправка в приложении к акту). 4.12 Кратковременный схлест (без сваривания) проводов фазы "А", "С" в пролете промежуточных деревянных опор на ж/б приставках- №111-112 ВЛ-10-ф.2 Байка произошло по причине воздействия сильного ветра на электроустановку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие ветра на ВЛ 10 кВ ф. 136 Байка, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №111-112 ВЛ-10-ф.2 Байка. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опорах №111, 112 ВЛ-10-ф.2 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.05.2022 год
362353 | 83 | 2022-04-11 | 10 | 43 | 0.0779 | 2022-04-11 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1336, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1962 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1336, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1962 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1336, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №1336 Ответственное лицо: Начальник РЭС Феоктистов М.В. 21.05.2022 год
362353 | 84 | 2022-04-15 | 6 | 11 |  | 2022-04-15 | 6 | 11 | 3.4.10 Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70 поддерживающей гирлянды изоляторов провода фазы «В» на промежуточной опоре № 232 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) 3.4.13.3 Дефект изготовления оптопары AV2 (тип – 6N137) в блоке БС приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе комплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская (Бреслер ШЛ2607.12, в эксплуатации с 2020 года) на ПС 110 кВ Бугдаинская, приведший к неисправности оптопары и нарушению целостности (обрыву) цепи пуска приемопередатчика от защиты 4.17 Попадание продуктов жизнедеятельности птиц на поддерживающую гирлянду изоляторов провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) на промежуточной железобетонной опоре № 232, приведшее к возникновению КЗ фазы «В» на заземлённую металлическую траверсу и аварийному отключению ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка при воздействии птиц на ВЛ-110-28 В.Шахтамы-Н.Широкинск, Опора анк. мет.У1М 4.13 Нарушение целостности (обрыв) цепи пуска приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе комплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская (Бреслер ШЛ2607.12) на ПС 110 кВ Бугдаинская, приведшее при внешнем КЗ (на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28)) к отказу формирования комплектом НВЧЗ ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская (Бреслер ШЛ2607.12) на ПС 110 кВ Бугдаинская блокирующего ВЧ сигнала, в результате чего на ПС 110 кВ Кличка односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская допущенным неправильным действием НВЧЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неправильное действие НВЧЗ на ПС 110 кВ Кличка, PS110-000805 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) в пролётах опор №№ 224 – 271, в том числе на предмет загрязнения изоляции ВЛ от воздействия птиц Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. 22.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередные измерения сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 231-233 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 231-233 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) разработать мероприятия по доведению до нормы Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра по пункту 3.1.1 технических мероприятий, при выявлении замечаний разработать мероприятия по повышению защищённости ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) от воздействия птиц Ответственное лицо: Заместитель директора - главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Направить письмо в адрес ООО «Уралэнергосервис» (производителя приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе комплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская на ПС 110 кВ Бугдаинская) с целью получения рекомендаций по предотвращению отказов ПВЗУ-Е и выявлению повреждений при эксплуатации Ответственное лицо: Начальник службы РЗиА ЦУС Бухвалов С.Б. 30.05.2022 год
362351 | 67 | 2022-04-20 | 20 | 45 | 0.00064163 | 2022-04-20 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-743, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-743 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-743 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.04.2022 год
362351 | 68 | 2022-04-23 | 15 | 10 | 0.0006667 | 2022-04-23 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-793, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-793, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-793, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.04.2022 год
362351 | 69 | 2022-04-23 | 22 | 15 | 0.001 | 2022-04-23 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-741 А, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-741А, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-741А, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.04.2022 год
362357 | 31 | 2022-04-18 | 15 | 55 | 0.45831 | 2022-04-18 | 16 | 45 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-25 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537 в целом месте персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом совместного осмотра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-25 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537 в целом месте персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом совместного осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 2РП-25 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537 в целом месте персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ, что подтверждается актом совместного осмотра. на КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-536 - ТП-537. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 10.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-536 - ТП-537. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Лучин В.С. 10.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14". Ответственное лицо: Начальник ЧРЭС Былков И.Н. 10.05.2022 год
362350 | 36 | 2022-04-25 | 9 | 24 |  | 2022-04-25 | 9 | 24 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) явилось однофазное короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) изоляции (следы перекрытия на 7-ом от траверсы изоляторе в гирлянде марки ПС-70, в гирлянде 7 шт.) фазы "А" на опоре № 344. 4.4 Однофазное короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) изоляции (следы перекрытия на 7-ом от траверсы изоляторе в гирлянде марки ПС-70, в гирлянде 7 шт.) фазы "А" и телом опоры типа ПБ-110-1 № 344, вследствие уменьшения изоляционного промежутка по причине длительного воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 27 м/с, метеосправка во вложении) на провод фазы «А» на ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностного перекрытия (без разрушения) изоляции (следы перекрытия на 7-ом от траверсы изоляторе в гирлянде марки ПС-70, в гирлянде 7 шт.) фазы "А" и телом опоры типа ПБ-110-1 № 344 на ВЛ-110-21 ЮЭС оп. 174-389_21, VL110-001067-002-1344 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку балласта на провод ф.А на опоре №344 ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 04.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 04.06.2022 год
362351 | 70 | 2022-04-25 | 11 | 35 | 0.011001 | 2022-04-25 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП -4, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ Могоча Ф.2 от ТП-№4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-4. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 25.04.2022 год
362352 | 60 | 2022-04-21 | 16 | 45 | 0.2375 | 2022-04-21 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 7 ВЛ-10 кВ ф. Дешулан послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 7 ВЛ-10 кВ ф. Дешулан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Дешулан, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на поре № 7 ВЛ-10 кВ ф. Дешулан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Дешулан. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2022 год
362352 | 61 | 2022-04-22 | 16 | 27 | 0.0004165 | 2022-04-22 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21349 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21349 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на СТП - 10 кВ №21349, ВА 57-35-34 63А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21349. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362352 | 62 | 2022-04-23 | 3 | 8 |  | 2022-04-23 | 3 | 8 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения послужило двухфазное короткое замыкание в результате разрыва натяжного полимерного изолятора марки ЛК-70 (год ввода в эксплуатацию 2004) фазы "С" на опоре № 36 в сторону опоры № 37 на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02), в результате воздействия ветровой нагрузки (скорость ветра достигала 27 м/с) при налипание мокрого снега на провода ВЛ, что привело к опусканию провода фазы "С" на недопустимое расстояние к проводу фазы ф. "А". с последующим перекрытие воздушного промежутка между проводами. 4.4 Причиной двухфазного короткого замыкания послужил разрыв натяжного полимерного изолятора марки ЛК-70 (год ввода в эксплуатацию 2004) фазы "С" на опоре № 36 в сторону опоры № 37 на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02), в результате воздействия ветровой нагрузки (скорость ветра достигала 27 м/с) при налипание мокрого снега на провода ВЛ, что привело к опусканию провода фазы "С" на недопустимое расстояние к проводу фазы ф. "А". с последующим перекрытие воздушного промежутка между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв натяжной полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы "С" на опоре № 36 в сторону опоры № 37 на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02) на ВЛ-110-01 ТЭЦ-1-Заречная, Опора анк. мет.УШЛБ-8-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на изоляторы марки ПС фазы "С" на опоре № 36 на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 – Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 23.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Разработать график замены полимерных изоляторов в 2022-2023 на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная II цепь с отпайками (ВЛ-110-02), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 17.05.2022 год
362353 | 85 | 2022-04-20 | 21 | 45 | 0.010967 | 2022-04-21 | 3 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №57 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №8-9, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №57, вследствие вытяжения провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-57, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-№57 ф.2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 26.05.2022 год
362352 | 63 | 2022-04-23 | 12 | 51 | 0.065932 | 2022-04-23 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-208 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 19201 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-208. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-208, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-208. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.05.2022 год
362351 | 71 | 2022-04-17 | 6 | 31 |  | 2022-04-17 | 6 | 31 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы С на металлической опоре П-110-4 №169 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования на поверхности изолятора токопроводящей среды в виде продуктов жизнедеятельности птиц (птичий помет). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия изолятора марки ЛК-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования на поверхности изолятора токопроводящей среды в виде продуктов жизнедеятельности птиц (птичий помет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЛК изоляции фазы С на опоре №169 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 18.04.2022 год
362353 | 86 | 2022-04-23 | 17 | 53 | 0.01425 | 2022-04-23 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11611 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11611 вследствие вытяжения провода и воздействию ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11611, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11611 ф.1 Ответственное лицо: Начальник АЗРЭС Макаров С.А. 26.05.2022 год
362351 | 72 | 2022-04-18 | 12 | 7 | 10.8828 | 2022-04-19 | 16 | 54 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерного изолятора марки ЛК-70 фазы В на металлической опоре №53 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71) (19,6 км от ПС 110 кВ Аксеново Зилово), в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования на поверхности изолятора токопроводящей среды в виде продуктов жизнедеятельности птиц (птичий помет). 4.17 Причиной поверхностного перекрытияизолятора марки ЛК-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования на поверхности изоляторов токопроводящей среды в виде продуктов жизнедеятельности птиц (птичий помет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изолятора марки ЛК-70 фазы В на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-7 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изолятора марки ЛК-70 фазы В на металлической опоре №53 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.04.2022 год
362353 | 87 | 2022-04-23 | 17 | 55 | 0.02375 | 2022-04-23 | 18 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание от опоры №6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20171 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание от опоры №6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20171 вследствие вытяжения провода при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20171, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20171 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 26.05.2022 год
362353 | 88 | 2022-04-16 | 10 | 43 | 0.023749 | 2022-04-16 | 12 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №509, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации (1983). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №509, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации (1983). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-509, Опора ОА1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.05.2022 год
362353 | 89 | 2022-04-16 | 19 | 58 | 0.015166 | 2022-04-16 | 20 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2613, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2613, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-26113, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 26.05.2022 год
362353 | 90 | 2022-04-16 | 14 | 10 | 0.0115 | 2022-04-16 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1294, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1294, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1294, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1294 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 26.05.2022 год
362351 | 74 | 2022-04-24 | 23 | 50 | 0.0005 | 2022-04-25 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-888, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-888, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-888, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 24.04.2022 год
362354 | 53 | 2022-04-24 | 6 | 16 |  | 2022-04-24 | 6 | 16 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), произошедшего по причине перекрытия изоляционного воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" на металлической промежуточной опоре П110-4В № 169 со следами прохождения электрической дуги на поверхности изоляторов марки ПСД-70Е, в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. 4.4 Однофазное замыкание на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), произошедшее по причине перекрытия изоляционного воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы "В" на металлической промежуточной опоре П110-4В № 169 со следами прохождения электрической дуги на поверхности изоляторов марки ПСД-70Е, в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора №169 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 169 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №169 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж птицезащитных устройств на опоре№ 169 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.04.2022 год
362352 | 64 | 2022-04-26 | 16 | 17 | 0.0022998 | 2022-04-26 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23351 послужила разрегулировка стрелы провеса в процессе эксплуатации и несвоевременное выявление дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23351. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23351 МКО ф.2, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23351. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2022 год
362354 | 54 | 2022-04-23 | 9 | 51 | 0.0051501 | 2022-04-23 | 11 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 31 ВЛ-10 ф.13 Таптанай по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 31 ВЛ-10 ф.13 Таптанай по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 31 ф. Таптанай, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №31 ВЛ-10 ф.13. Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 15.05.2022 год
362354 | 55 | 2022-04-25 | 18 | 0 | 0.3 | 2022-04-25 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 1 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ № 1 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП№ 1 ф. Дульдурга, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 12.05.2022 год
362354 | 56 | 2022-04-26 | 14 | 55 | 0.03825 | 2022-04-26 | 17 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1972 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим касанием провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22412 ф.2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22412 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 20.05.2022 год
362351 | 75 | 2022-04-25 | 21 | 50 | 0.0010666 | 2022-04-25 | 22 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-757, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-757 , Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-757, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-757, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.04.2022 год
362352 | 65 | 2022-04-12 | 21 | 35 | 0.19167 | 2022-04-12 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-24022 послужило ослабление болтового контакта в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2007 году). 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-24022 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-24022, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24022. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362351 | 76 | 2022-04-19 | 19 | 6 | 0.0054995 | 2022-04-19 | 19 | 26 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) явилось однофазное замыкание на землю в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов типа ПС-70 фазы «В» на ж/б опоре №13, вследствие её подтягивания на недопустимое расстояние к металлической траверсе при воздействии сильного ветра с порывами до 27 м/с (справка в приложении к акту). 3.4.7.1 Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Омчак в Забайкальское РДУ явилась неисправность блока автоматики AT-206 (АВР) бензогенератора SDMO 75TE во время обесточивания собственных нужд (при отключении ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)), из-за сгоревшего (коммутационные перенапряжения при включении) предохранителя F2 (номинал 2А, год ввода 2014), находящегося в цепи контроля входного напряжения блок автоматики бензогенератора. 4.4 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов типа ПС-70Д фазы «В» на ж/б опоре №13 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) произошло при приближении к металлической траверсе при воздействии сильного ветра с порывами до 27 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие 1 и 2 изоляторов от траверсы на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.13 Причиной неисправности блока автоматики AT-206 (АВР) бензогенератора SDMO 75TE явился сгоревший (коммутационные перенапряжения при включении) предохранитель F2 (номинал 2А) находящийся в цепи контроля входного напряжения блока автоматики бензогенератора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность предохранителя на Бензогенератор, Бензогенератора SDMO 75TE | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы В и установку балластов на фазах В и С на опоре №13 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный предохранитель в цепи контроля входного напряжения блок автоматики AT-206 (АВР), выполнить проверку и регулировку топливной системы бензогенератора SDMO 75TE. Ответственное лицо: Зиневич В.В. 19.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.04.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Составить график обслуживания (не реже одного раза в 14 дней) бензогенератора SDMO 75TE на ПС 110 Омчак. Ответственное лицо: Зиневич В.В. 04.05.2022 год
362352 | 66 | 2022-04-27 | 12 | 3 | 0.54 | 2022-04-27 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф. Маккавеево послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф. Северный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 15 Северный, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф. Северный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Северный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362357 | 32 | 2022-04-22 | 20 | 58 | 0.03 | 2022-04-22 | 22 | 28 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Трактовая 74 от ТП-356 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Трактовая 74 от ТП-356 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Трактовая 74 от ТП-356 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0,4 кВ ф. Трактовая 74 от ТП-356 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО "Проект-1" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 ТП-356 ф. Трактовая 74. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 12.05.2022 год
362357 | 33 | 2022-04-22 | 22 | 43 | 0.025334 | 2022-04-22 | 23 | 59 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Пригородная 2 от РП-43 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Пригородная 2 от РП-43 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Пригородная 2 от РП-43 произошло перегорание предохранителей в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0,4 кВ ф. Пригородная 2 от РП-43 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию ООО "Домремстрой" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 РП-43 ф. Пригородная 2. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 12.05.2022 год
362357 | 34 | 2022-04-26 | 2 | 12 | 0.009 | 2022-04-26 | 2 | 30 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Гаюсана 38 от ТП-372 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате плохого контактного соединения и его последующего нагрева. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Гаюсана 38 от ТП-372 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате плохого контактного соединения и его последующего нагрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Гаюсана 38 от ТП-372 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате плохого контактного соединения и его последующего нагрева. на КЛ-0,4 кВ ф. Гаюсана 38 от ТП-372 | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку контактов в РУ-0,4 кВ ТП-372 ф. Гаюсана 38. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-372. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 16.05.2022 год
362354 | 57 | 2022-04-27 | 9 | 30 | 0.0028 | 2022-04-27 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазного замыкания на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-74 ВЛ-10 ф.2 Улача, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-74 ВЛ-10 ф.2 Улача, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-74, Пролет опор: Опора № 4 - опора № 4/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №3-74 ВЛ-10 ф.2 Улача. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 20.05.2022 год
362354 | 58 | 2022-04-28 | 12 | 15 | 0.025 | 2022-04-28 | 13 | 55 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" опоры № 58/122/129 ВЛ-10 ф.15 Хатькин, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" опоры № 58/122/129 ВЛ-10 ф.15 Хатькин, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на провода на ВЛ-10 ф.15 Хатькин, опора № 58/122/129 | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "А" в пролете опоры № 58/122/129 ВЛ-10 ф.15 Хатькин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Хатькин. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 02.05.2022 год
362354 | 59 | 2022-04-28 | 21 | 20 | 0.0308 | 2022-04-28 | 22 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-74 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 27.05.2022 год
362357 | 35 | 2022-04-23 | 11 | 21 | 1.7375 | 2022-04-23 | 13 | 40 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. РП-2 послужило повреждение кабельного участка персоналом ИП Иевская Е.Н. при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается Актом о нарушении. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. РП-2 послужило повреждение кабельного участка персоналом ИП Иевская Е.Н. при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается Актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. РП-2 послужило повреждение кабельного участка персоналом ИП Иевская Е.Н. при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается Актом о нарушении. на ВЛ-6 кВ ф. РП-2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный участок ВЛ-6 кВ ф. РП-2. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание кабельного участка ВЛ-6 кВ ф. РП-2. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес ИП Иевская Е.Н. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 20.05.2022 год
362353 | 91 | 2022-04-23 | 11 | 52 | 0.013751 | 2022-04-23 | 12 | 47 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0418. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.05.2022 год
362353 | 92 | 2022-04-23 | 15 | 35 | 0.047668 | 2022-04-23 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1827, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1988 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1827, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1988 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1827, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 29.05.2022 год
362353 | 93 | 2022-04-24 | 12 | 20 | 0.0174 | 2022-04-24 | 13 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08610, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации (1983). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08610, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации (1983). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08610, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 29.05.2022 год
362351 | 73 | 2022-04-30 | 17 | 38 | 0.002833 | 2022-04-30 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №182-183 ВЛ-6 кВ №16 Бородинск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 16 Бородинск, Пролет: Опора № 182 - Опора № 183 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №182-183 ВЛ-6 кВ №16 Бородинск. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №182-183 ВЛ-6 кВ №16 Бородинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.04.2022 год
362350 | 37 | 2022-04-27 | 9 | 29 |  | 2022-04-27 | 9 | 29 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ ШТЭЦ -Калангуй (ВЛ-110-31) явилось однофазное короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) изоляции (следы перекрытия на 1-ом и 2-ом от траверсы изоляторах в гирлянде марки ПФ-70, в гирлянде 7 шт.) фазы "С" на опоре № 200. 4.4 Однофазное короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) изоляции гирлянды ф.С, вследствие уменьшения изоляционного промежутка (подтягивания гирлянды к траверсе) по причине длительного воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 25 м/с метесправка во вложении) на опоре № 200 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ - Калангуй (ВЛ-110-31). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №200 на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Произвести установку балласта на провод ф.С на опоре №200 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ-Калангуй (ВЛ-110-31) Ответственное лицо: Начальник службы высоковольтных линий -Никифоров Д.А. 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ-Калангуй (ВЛ-110-31), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник службы высоковольтных линий -Никифоров Д.А. 05.06.2022 год
362350 | 38 | 2022-04-28 | 6 | 4 |  | 2022-04-28 | 6 | 4 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия явилось перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой вдоль гирлянды изоляторов, в результате воздействия птиц (падение гнезда с верха стойки опоры, фото в приложении к акту). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-110-36 Харанор - Даурия вследствие перекрытия изоляционного промежутка между проводом и траверсой вдоль гирлянды изоляторов фазы "В" (следы перекрытия на нижнем изоляторе) на опоре № 54, в результате воздействия птиц (падения гнезда с верха стойки опоры, фото в приложении к акту). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проводом и траверсой вдоль гирлянды изоляторов фазы "В" на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ПЗУ на опоре №54 исключающие гнездование птиц на элементах опоры. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-110-36 Харанор - Даурия, по результатам осмотра наметить мероприятия для повышению надежности эксплуатации ВЛ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 05.06.2022 год
362353 | 94 | 2022-04-25 | 7 | 57 |  | 2022-04-25 | 7 | 57 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось – однофазное замыкание на "землю" при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы «А» марки ПС-70 на промежуточной металлической опоре №275 марки ПКБ-3/5 со следами воздействия тока на поверхности трех изоляторов (фото в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птиц. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности трех изоляторов ПС-70 гирлянды, фазы "А" (фото №2-4 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №275 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло по птичьему помету. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра на участке опор 249-308. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опоре №275 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Убрать гнездо из тела опоры №275 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра в случае наличия замечаний на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 23.06.2022 год
362352 | 67 | 2022-04-30 | 22 | 31 | 0.0095669 | 2022-04-30 | 23 | 53 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор на вводе в здание от ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25093 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1963 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры " 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25093. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25093, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25093. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362357 | 36 | 2022-04-25 | 15 | 13 | 1.411 | 2022-04-25 | 16 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 3РП-21 послужило междуфазное короткое замыкание в концевой муфте на ВЛ-6 кВ ф. ТП-126 опора № 31 в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 3РП-21 послужило междуфазное короткое замыкание в концевой муфте на ВЛ-6 кВ ф. ТП-126 опора № 31 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 3РП-21 послужило междуфазное короткое замыкание в концевой муфте на ВЛ-6 кВ ф. ТП-126 опора № 31 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ф. ТП-126 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный выход на ВЛ-6 кВ ф. ТП-126. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание кабельного участка на ВЛ-6 кВ ф. ТП-126. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния кабельного участка, дать заключение. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 20.05.2022 год
362351 | 77 | 2022-05-02 | 9 | 33 | 0.94998 | 2022-05-02 | 11 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вызванное обрывом вязки крепления провода фазы А на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №15 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок, с последующим падением провода фазы А на крюк крепления изолятора, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. 4.1 Обрыв вязки крепления провода, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВф. 2 В.Посёлок, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы А на опоре №15 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 02.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 02.05.2022 год
362351 | 78 | 2022-05-03 | 17 | 34 | 0.006 | 2022-05-03 | 17 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 21-22 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-241, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-241 с.Савватеево, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-241 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 03.05.2022 год
362351 | 79 | 2022-04-30 | 13 | 50 | 0.10001 | 2022-04-30 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 67-68 по ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Журавлево, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 67-68 ВЛ-10 кВ № 2 Журавлёво. Ответственное лицо: Тренев В.С. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.04.2022 год
362354 | 60 | 2022-04-30 | 10 | 10 | 0.018667 | 2022-04-30 | 11 | 20 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в следствии схлестывания провода ввода фазы "А" и провода "N" на опоре № 33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 155 ВЛ-10 ф.1 УООС, в результате обрыва провода ввода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1998 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в следствии схлестывания провода ввода фазы "А" и провода "N" на опоре № 33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 155 ВЛ-10 ф.1 УООС, в результате обрыва провода ввода фазы "А", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 155 ф. УООС, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 33 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №155 ВЛ-10 ф.1 УООС. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 15.05.2022 год
362354 | 61 | 2022-04-30 | 13 | 40 | 0.010833 | 2022-04-30 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 166 ВЛ-10 ф.10 Алханай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1977 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 166 ВЛ-10 ф.10 Алханай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 166 ф. Алханай, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №166 ВЛ-10 ф.10 Алханай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 20.05.2022 год
362357 | 37 | 2022-04-25 | 23 | 24 | 0.975 | 2022-04-26 | 1 | 21 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. ТП-232 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. РП-29 ТП-197 в результате короткого замыкания в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. ТП-232 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. РП-29 ТП-197 в результате короткого замыкания в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. ТП-232 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. РП-29 ТП-197 в результате короткого замыкания в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-6 кВ ф. РП-29 ТП-197 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-29 ТП-197. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-29 ТП-197. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 20.05.2022 год
362354 | 62 | 2022-05-01 | 13 | 12 | 0.051351 | 2022-05-01 | 14 | 31 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-6 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-6 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-22164 ф.Каланга, Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 18.05.2022 год
362354 | 63 | 2022-05-02 | 16 | 50 | 0.32999 | 2022-05-02 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№182 ф. Чиндалей, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №182 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 27.05.2022 год
362352 | 68 | 2022-04-28 | 3 | 50 | 0.08334 | 2022-04-28 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причиной нагрева контакта РТП-21108 на опоре № 1/2 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука послужила его разрегулировка в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.13 Причиной нарушения послужил нагрев контакта на РТП-21108 на опоре № 1/2 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на РТП-21108 на ВЛ 10 кВ ф. 9 Старая Кука, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку контактов на ТП-21108 на опоре № 1/2 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362352 | 69 | 2022-04-29 | 0 | 16 | 0.2869 | 2022-04-29 | 2 | 47 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф. Арей послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Арей, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 58 ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арей. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2022 год
362354 | 64 | 2022-05-03 | 16 | 8 | 0.02046 | 2022-05-03 | 17 | 41 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф-1 Поселок-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 ф.5 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 15.05.2022 год
362354 | 65 | 2022-05-02 | 18 | 58 | 0.0035 | 2022-05-02 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 3 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 3 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф-1 Поселок-1 Ст.Орловс, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 3 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 22.05.2022 год
362353 | 95 | 2022-04-26 | 20 | 45 | 0.0009338 | 2022-04-26 | 20 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.14 Ток №2. В процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной деревянной опоре с ж/б приставкой №145/15 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №145/15, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания, при повторном ручном включении включилась успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ 10 кВ ф. 14 Ток №2, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Ток №2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №145/15 ВЛ-10-ф.14 Ток №2 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №14/5 ВЛ-10-ф.14 Ток №2 с применением АГП без подъема на опору. Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Опору 145/15 по ВЛ-10-ф.14 Ток №2 внести в план капитального ремонта на 2024 год Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.06.2022 год
362352 | 70 | 2022-05-02 | 1 | 6 |  | 2022-05-02 | 1 | 6 | 3.4.10 Причиной однофазного замыкания на землю послужило поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 (без повреждения) фазы А на опоре ПБМ № 61 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-10-42) по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.17 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю при поверхностном перекрытии гирлянды изоляторов ПС-70 (без повреждения) фазы А на опоре ПБМ № 61 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-10-42) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-41 Дарасун220-ОрлГОК, Опора пром. мет.П6М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) от опоры № 38 до опоры № 77. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По езультатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 год
362352 | 71 | 2022-05-02 | 6 | 7 |  | 2022-05-02 | 6 | 7 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнителя в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1992 году), вследствие резкого похолодания на теплой поверхности изолятора образовался конденсат влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнителя в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1992 году), вследствие резкого похолодания на теплой поверхности изолятора образовался конденсат влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-09 ТЭЦ-1-Черновская, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Четновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Четновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Четновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 год
362353 | 96 | 2022-04-28 | 20 | 2 | 0.009667 | 2022-04-28 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07320, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1962 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07320, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1962 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07320, Пролет: Опора № 4 АУ - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.06.2022 год
362353 | 97 | 2022-04-27 | 13 | 31 |  | 2022-04-27 | 13 | 31 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Молодежная (ВЛ-35-302). Осмотром выполненным 27.04.2022 заместителем главного инженера - начальником ПТС обнаружена причина отключения. У опоры №39 обнаружена птица (фото в приложении к акту) по крыльям которой при взлете (посадке) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С". 4.12 У опоры №39 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки (взлета) по раскрытым крыльям произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ-35-302 Приаргунская ТЭЦ-Молодежная, Опора пром.ж/б.ПБ 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Молодежный (ВЛ-35-302) Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №39 ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Молодежный (ВЛ-35-302) Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведенных осмотров наметить мероприятия по улучшению надежности в работе ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Молодежный (ВЛ-35-302) Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 23.06.2022 год
362353 | 98 | 2022-04-28 | 20 | 53 | 0.0128 | 2022-04-28 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №01120, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №01120, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф2.от ТП-01120, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.06.2022 год
362352 | 72 | 2022-05-05 | 22 | 23 | 0.023666 | 2022-05-05 | 23 | 34 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-413, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-413. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362353 | 99 | 2022-04-29 | 20 | 20 | 0.11334 | 2022-04-29 | 20 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0123, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1979 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0123, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-0123, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.06.2022 год
362353 | 100 | 2022-04-29 | 22 | 20 | 0.0104 | 2022-04-29 | 23 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2613, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1995 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2613, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1995 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2613, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.06.2022 год
362353 | 101 | 2022-04-30 | 13 | 27 | 0.082136 | 2022-04-30 | 14 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0628, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1964 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0628, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1964 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0628, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.06.2022 год
362353 | 102 | 2022-04-30 | 15 | 10 | 0.092152 | 2022-04-30 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1927, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1981 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1927, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1927, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.06.2022 год
362353 | 103 | 2022-04-30 | 21 | 20 | 0.02925 | 2022-04-30 | 23 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07329, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07329, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07329, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.06.2022 год
362353 | 104 | 2022-05-01 | 18 | 1 | 0.02875 | 2022-05-01 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19218, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.06.2022 год
362353 | 105 | 2022-05-03 | 15 | 5 | 0.010833 | 2022-05-03 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1926, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1926, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1926, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.06.2022 год
362353 | 106 | 2022-04-29 | 18 | 40 | 0.032 | 2022-04-29 | 20 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0591, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1988 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода на вводе в здание с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0591, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1988 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-0591, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-0591 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.06.2022 год
362353 | 107 | 2022-04-29 | 21 | 1 | 0.014167 | 2022-04-29 | 22 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13620, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1977 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13620, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1977 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13620, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-13620 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.06.2022 год
362353 | 108 | 2022-04-30 | 14 | 27 | 0.0116 | 2022-04-30 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие образования токопроводящей пыли на поверхности клеммных зажимов из-за отсутствия заводской крышки АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0591, в результате длительной эксплуатации с 1982 года произошло ухудшение изоляционных свойств корпуса ВА-57-100А. 4.12 Образования токопроводящей пыли на поверхности клеммных зажимов из-за отсутствия заводской крышки АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0591 произошло в результате её излома при длительной эксплуатации (1982) так же произошло ухудшение изоляционных свойств корпуса автоматического выключателя марки ВА-57-100А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие по корпусу АВ-0,4 на ТП-0591 Благодатка, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ №0591 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ №0591 на идентичный Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 23.06.2022 год
362351 | 80 | 2022-05-08 | 17 | 55 | 0.0005 | 2022-05-08 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-744, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-744, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-744, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 08.05.2022 год
362351 | 81 | 2022-05-09 | 22 | 21 | 0.144 | 2022-05-09 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №152-153 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Ареда-Багульное, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ №4 Багульное. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №152-153 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 09.05.2022 год
362350 | 39 | 2022-05-10 | 16 | 35 | 0.020833 | 2022-05-10 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 №1204 Поселок-3 явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов пролете опор №1-№2 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 №1204 Поселок-3 стал схлест проводов в пролете опор №1-№2, из-за разрегулировки стрелы провиса, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1204 с. Абагайтуй, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Прозвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 №1204 Поселок-3 Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 №1204 Поселок-3 Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 17.06.2022 год
362350 | 40 | 2022-05-10 | 16 | 30 | 0.055 | 2022-05-10 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 №501 "Школа" явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов пролете опор №5-№6 4.12 Причиной возникновения межфазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 №501 "Школа"стал схлест проводов в пролете опор №5-№6, из-за разрегулировки стрелы провиса, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-501 школа Степной, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Прозвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 №501 "Школа" Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4 №501 "Школа" Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 17.06.2022 год
362350 | 41 | 2022-05-05 | 21 | 11 | 0.002334 | 2022-05-05 | 21 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП № 706 Совхозная явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №4-№5 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №706 с.Ш-Гора стал схлест проводов в пролете опор №4-№5, из-за увеличения стрелы провиса провода , в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-706 Совхозная Даурия, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от тп-706 Совхозная Даурия Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС Кулаков Д.А. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от тп-706 Совхозная Даурия Ответственное лицо: Мастер Харанорского участка Борзинского РЭС Кулаков Д.А. 13.06.2022 год
362350 | 42 | 2022-05-08 | 1 | 2 |  | 2022-05-08 | 1 | 2 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33) явилось перекрытие изоляционного воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на ж/б опоре ПБ-110-8 №105, птицей. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине соприкосновения птицы с проводом фазы "С" и траверсой на опоре №105, о чем свидельствует лежащая на земле птица и следы перекрытия на траверсе и проводе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на траверсе и проводе на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести установку птицезащитных устройств на опоре №105 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220- Б.Восточная (ВЛ-110-33), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 17.06.2022 год
362351 | 84 | 2022-05-02 | 5 | 51 |  | 2022-05-02 | 5 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без повреждения) натяжной гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы В на металлической анкерной опоре №10 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1971 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении (изморозь) и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. 4.12 Причиной перекрытия (без повреждения) гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фазы В на металлической анкерной опоре №10 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) явилось снижение изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1971 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении (изморозь) и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы В на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы В на опоре №10 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 03.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 03.05.2022 год
362352 | 73 | 2022-05-09 | 18 | 15 | 0.0057 | 2022-05-09 | 19 | 12 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф. 3. от ТП-23156 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23156 ф.3, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-23156. Ответственное лицо: Скорых А.В. 24.06.2022 год
362352 | 74 | 2022-05-09 | 9 | 15 | 0.047918 | 2022-05-09 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-300 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ф.1 ВЛ-0,4кВ от ТП-300, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-300. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362354 | 66 | 2022-05-10 | 14 | 21 | 0.048949 | 2022-05-10 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. Хара-Шибирь от ТП-10 ф.2, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.05.2022 год
362351 | 86 | 2022-05-08 | 1 | 33 | 0.040805 | 2022-05-08 | 1 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ №2 Уненкер, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1992 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1992 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Размахнино-Уненкер, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №2 Уненкер. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Уненкер с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.05.2022 год
362351 | 87 | 2022-05-08 | 4 | 36 |  | 2022-05-08 | 4 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерной изоляции марки ЛК-70 фазы А на металлической опоре П-110-4 №188 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1996 года), при сопутствующем увлажнением от воздействия атмосферных осадков (изморозь, при перепаде температуры через ноль) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия изолятора марки ЛК-70 явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1996 года), при сопутствующем увлажнением от воздействия атмосферных осадков (изморозь, при перепаде температуры через ноль) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора ЛК-70 фазы А на ВЛ-110-15 Холбон-Чернышевск, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЛК изоляции на ПС 70 фазы А,В,С на опоре №188 ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.05.2022 год
362352 | 75 | 2022-05-07 | 2 | 8 | 0.019998 | 2022-05-07 | 2 | 28 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 90 ВЛ-10 кВ ф. Ключи послужило изменение структуры материала стойки опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка на опоре № 90 ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 90 ВЛ-10 кВ Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 27.05.2022 год
362351 | 88 | 2022-05-10 | 21 | 10 | 0.0007333 | 2022-05-10 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-889, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-889, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 10.05.2022 год
362357 | 38 | 2022-05-02 | 13 | 36 | 0.082122 | 2022-05-02 | 13 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-35 послужило повреждение КЛ в результате короткого замыкания в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-35 послужило повреждение КЛ в результате короткого замыкания в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-35 послужило повреждение КЛ в результате короткого замыкания в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-6 кВ ф. 2РП-35 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 2РП-35. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 2РП-35. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния, дать заключение. Ответственное лицо: Главный инженер ЦРЭС Покоев М.В. 15.06.2022 год
362353 | 109 | 2022-05-04 | 13 | 55 |  | 2022-05-04 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.10 Брусиловка. В процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №168 при падении провода с изолятором произошел схлест с межфазным замыканием фаз "С" и "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №168, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки на ВЛ 10 кВ ф. 10 Брусиловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Брусиловка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №168 ВЛ-10-ф.10 Брусиловка с применением АГП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №168 ВЛ-10-ф.10 Брусиловка с применением АГП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектной опоры №168 на ВЛ-10-ф.10 Брусиловка Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.06.2022 год
362357 | 39 | 2022-05-09 | 12 | 35 | 0.0075 | 2022-05-09 | 12 | 50 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Школьная от ТП-543 послужило межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Школьная от ТП-543 послужило межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ул. Школьная от ТП-543 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провеса в пролете опор №3-4 ф. №2 ул. Школьная Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-543 и ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ул. Школьная Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 29.05.2022 год
362351 | 89 | 2022-05-09 | 17 | 28 | 0.36599 | 2022-05-09 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №4 Новое из-за срыва изолятора фазы В с крюка крепления на опоре №34, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора ф. В на опоре № 34 ВЛ-10 кВ №4 Новое, с последующим схлестом проводлв, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы В на ВЛ 10 кВ ф. 4 ОПХ-Новое, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора фазы С на опоре №34 ВЛ-10 кВ №4 Новое. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Новое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 09.05.2022 год
362353 | 110 | 2022-05-04 | 20 | 30 | 0.049999 | 2022-05-04 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0418, по причине старения провода при длительной эксплуатации 1974 год. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0418, по причине старения провода при длительной эксплуатации 1974 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0418, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-0418 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 12.06.2022 год
362353 | 111 | 2022-05-05 | 8 | 13 |  | 2022-05-05 | 8 | 13 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю», при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №28 со следами прохождения электрической дуги на сцепной арматуре ближе к первому изолятору от провода ПС-70 (9 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птицы, образование дуги через птичий помёт. В 2021 году установлено ПЗУ антиприсадочного типа. Требуется дополнительная установка ПЗУ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги по сцепной арматуре (имеются следы короткого замыкания на ушке двухлапчатом) и шапкой верхнего изолятора марки ПС-70 (9 штук в гирлянде) фазы «С» на опоре №28, в результате воздействия птиц. Образование дуги через птичий помёт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ от Приаргунской ТЭЦ до опоры №63 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить дополнительные ПЗУ (птице защитное устройство) на опору №28 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку дополнительных мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.06.2022 год
362354 | 67 | 2022-05-08 | 15 | 30 | 0.2125 | 2022-05-08 | 16 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-6 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-6 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-22164 ф.Каланга, Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 05.06.2022 год
362354 | 68 | 2022-05-08 | 16 | 50 | 0.11 | 2022-05-08 | 17 | 53 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "В" и фазы "С" на опоре № 20 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 ф.10 Алханай, в результате обрыва провода фазы "С", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "В" и фазы "С" на опоре № 20 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 ф.10 Алханай, в результате обрыва провода фазы "С", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 165 ф. Алханай, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре № 20 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 165 ВЛ-10 ф.10 Алханай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 22.05.2022 год
362354 | 69 | 2022-05-06 | 18 | 1 | 0.198 | 2022-05-06 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 ф.5 Цаган-Оль, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 73, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года). 4.12 Межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 ф.5 Цаган-Оль, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 73, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 ф.5 Цаган-Оль, Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 73 ВЛ-10 кВ ф.5 Цаган-Оль Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый ВЛ-10 кВ ф.5 Цаган-Оль Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 09.05.2022 год
362354 | 70 | 2022-05-07 | 5 | 24 |  | 2022-05-07 | 5 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 440 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) с последующим разрушением первого от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков и налипание на изоляцию в виде мокрого снега. 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 440 ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42) с последующим разрушением первого от провода изолятора в данной гирлянде изоляторов, вследствие снижения изоляционных свойств, образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов, а так же выпадения осадков иналипание на изоляцию в виде мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун –Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 440 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 440 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №440 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 11.05.2022 год
362354 | 71 | 2022-05-08 | 16 | 52 | 0.095825 | 2022-05-08 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 310-311 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1977 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 310-311 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Пролет: Опора № 310 - Опора № 311 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 310-311 ВЛ-10 ф.10 Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.05.2022 год
362354 | 72 | 2022-05-09 | 5 | 35 |  | 2022-05-09 | 5 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре №259 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) , в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) с сопутствующем увлажнением при воздействии атмосферных явлений (дождь, мелкий снег) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре №259 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) , в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации с сопутствующем увлажнением при воздействии атмосферных явлений (дождь, мелкий снег) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 259 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 259 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №259 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 11.05.2022 год
362350 | 43 | 2022-05-11 | 14 | 25 |  | 2022-05-11 | 14 | 25 | 3.4.9.1 Причиной технологического нарушение послужило отключение отпайки от КТП-910 (Абонентское отключение); | Организационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 Шахалинор Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков О.С. 19.06.2022 год
362352 | 76 | 2022-05-12 | 23 | 35 | 0.00425 | 2022-05-13 | 0 | 26 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25078 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25078. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25078, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25078. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 77 | 2022-05-12 | 23 | 49 | 0.0046665 | 2022-05-13 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-404, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-404. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 78 | 2022-05-13 | 0 | 41 | 0.13067 | 2022-05-13 | 2 | 33 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1992 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21292 ф.2, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21292. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 год
362352 | 79 | 2022-05-12 | 17 | 28 | 0.1179 | 2022-05-12 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 239-240 ВЛ-10 кВ ф. Харауз послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 239-240 ВЛ-10 кВ ф. Харауз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Харауз, Пролет: оп.239 - Опора № 240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 238-241 ВЛ-10 кВ ф. Харауз. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Харауз. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362353 | 112 | 2022-05-05 | 8 | 13 | 0.8234 | 2022-05-05 | 8 | 24 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось работа первой очереди АЧР-1, при однофазном замыкании на «Землю» произошедшее на ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №28 со следами прохождения электрической дуги на сцепной арматуре ближе к первому изолятору от провода ПС-70 (9 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птицы, образование дуги через птичий помёт. В 2021 году установлено ПЗУ антиприсадочного типа. Требуется дополнительная установка ПЗУ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги по сцепной арматуре (имеются следы короткого замыкания на ушке двухлапчатом) и шапкой верхнего изолятора марки ПС-70 (9 штук в гирлянде) фазы «С» на опоре №28, произошло в результате воздействия птиц. Образование дуги через птичий помёт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Обеспечить проведение внеплановых осмотров ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Талман Борзя с отпайкой на ПС Гульдиха (ВЛ-35-301), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Молодежный (ВЛ-35-302), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Ст. Цурухайтуй (ВЛ-35-315), ВЛ 35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Досатуй (ВЛ-35-308), выключателей В-35-Т-1, В-35-Т-2 на ПС 110 кВ Кадая в случае выявления дефектов наметить мероприятия на их устранения. Ответственное лицо: начальник ПТС Перминов А.Н. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку дополнительных мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.06.2022 год
362351 | 90 | 2022-05-08 | 6 | 33 |  | 2022-05-08 | 6 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (без повреждения) марки ПС-70 фазы С на на ж/б опоре СКУ-22 типа ПБ110-1 №312 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), обнаруженного при осмотре участка данной ВЛ. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (без повреждения) марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1965), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы С на опоре №312 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.05.2022 год
362353 | 113 | 2022-05-05 | 8 | 13 | 0.38334 | 2022-05-05 | 8 | 24 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось работа первой очереди АЧР-1, при однофазном замыкании на «Землю» произошедшее на ВЛ 110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24). Произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №28 со следами прохождения электрической дуги на сцепной арматуре ближе к первому изолятору от провода ПС-70 (9 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птицы, образование дуги через птичий помёт. В 2021 году установлено ПЗУ антиприсадочного типа. Требуется дополнительная установка ПЗУ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги по сцепной арматуре (имеются следы короткого замыкания на ушке двухлапчатом) и шапкой верхнего изолятора марки ПС-70 (9 штук в гирлянде) фазы «С» на опоре №28, произошло в результате воздействия птиц. Образование дуги через птичий помёт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка по птичьему помету на ВЛ-110-24 Приаргунск-Кличка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Обеспечить проведение внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ ф.2 Приаргунск, ВЛ 6 кВ ф.13 Кирзавод, ВЛ 6 кВ ф.2 НовоЦурухайтуй, ВЛ 6 кВ ф.8 Сыр.Завод, ВЛ 6 кВ ф.9 Лазо-Сенькина Падь, выключателей В-6-Т-1, Т-2 на ПС 110 кВ Кадая в случае выявления дефектов наметить мероприятия на их устранения. Ответственное лицо: начальник ПТС Перминов А.Н. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку дополнительных мероприятий по защите ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) от воздействия птиц. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 16.06.2022 год
362351 | 91 | 2022-05-09 | 14 | 49 |  | 2022-05-09 | 14 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия натяжной гирлянды изоляторов (с разрушением одного изолятора) марки ПС-70 фазы В на деревянной АП-образной на ж/б приставках опоре типа УД110-1 №38 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), обнаруженной при осмотре участка данной ВЛ. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением одного изолятора) марки ПС-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1965), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора анк. дер.УД110-1 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы В на опоре №38 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.05.2022 год
362351 | 92 | 2022-05-10 | 16 | 49 | 0.098335 | 2022-05-10 | 18 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №64-65 ВЛ-10 кВ №4 Боты, вследствие обрыва вязки провода фаза В на опоре №65 в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1991 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв вязки крепления провода, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1991 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фаза В на ВЛ 10 кВ ф. 4 Боты, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы В на опоре №65 ВЛ-10 кВ №4 Боты. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Боты, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 10.05.2022 год
362353 | 114 | 2022-05-08 | 18 | 43 | 0.009 | 2022-05-08 | 19 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0119, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0119, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-0119, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 13.06.2022 год
362351 | 93 | 2022-05-14 | 19 | 50 | 0.0007333 | 2022-05-14 | 20 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-772, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-772 п.Чернышевск, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-772, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.05.2022 год
362351 | 94 | 2022-05-15 | 12 | 20 | 0.0016 | 2022-05-15 | 13 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-717, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-717 с.Алеур, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-717, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.05.2022 год
362351 | 95 | 2022-05-15 | 12 | 33 | 0.0010666 | 2022-05-15 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-41, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП-41 Урюм ул. Набережная 15А, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 15.05.2022 год
362352 | 80 | 2022-05-13 | 17 | 20 | 0.022918 | 2022-05-13 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-8. послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-8.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-8 СТРОИТЕЛЬНАЯ, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-8. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 81 | 2022-05-13 | 20 | 47 | 0.0086004 | 2022-05-13 | 21 | 30 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате заброса на провода ввода в здание от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-312. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 82 | 2022-05-14 | 2 | 41 | 0.011662 | 2022-05-14 | 2 | 46 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф. 13 Курорт Кука, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 9-12 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 год
362353 | 115 | 2022-05-09 | 19 | 1 | 0.0102 | 2022-05-09 | 19 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом от опоры №13, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20218 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом от опоры №13, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20218 при воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20218, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20218 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 16.06.2022 год
362353 | 116 | 2022-05-09 | 21 | 47 | 0.066665 | 2022-05-09 | 23 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201410 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201410, вследствие воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201410, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201410 ф.1 Ответственное лицо: мастер Руденский А.В. 16.06.2022 год
362353 | 117 | 2022-05-09 | 21 | 49 | 0.026 | 2022-05-09 | 23 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11916 ф.1 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11916 ф.1, вследствие воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11916, Пролет: Опора № 7- Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11916 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 16.06.2022 год
362353 | 118 | 2022-05-09 | 21 | 50 | 0.051332 | 2022-05-09 | 23 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание от опоры №10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1143 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание от опоры №10, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1143, вследствие воздействия ветровой нагрузки и вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1143, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1143 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 16.06.2022 год
362353 | 119 | 2022-05-10 | 13 | 30 | 0.017 | 2022-05-10 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0225 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0225, вследствие воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0225, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-0225 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 16.06.2022 год
362353 | 120 | 2022-05-10 | 16 | 20 | 0.024 | 2022-05-10 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20111 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20111, вследствие воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20111, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20111 ф.1 Ответственное лицо: мастер Руденский А.В. 16.06.2022 год
362353 | 121 | 2022-05-10 | 16 | 39 | 0.044084 | 2022-05-10 | 18 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание от опоры №8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2123 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в здание от опоры №8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2123, вследствие воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП № 2123 на обслуж, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2123 ф.1 Ответственное лицо: мастер Руденский А.В. 16.06.2022 год
362353 | 122 | 2022-05-08 | 16 | 12 | 0.0625 | 2022-05-08 | 17 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03213, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1977 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03213, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1977 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-03213, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-03213 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 17.06.2022 год
362353 | 123 | 2022-05-09 | 12 | 49 | 0.14117 | 2022-05-09 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №30, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.2 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №30 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 30 лет с 1988 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 5 Маньково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф. Маньково Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №28-37 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.06.2022 год
362354 | 73 | 2022-05-13 | 19 | 7 |  | 2022-05-13 | 19 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 238 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1971). 4.16 Однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на опоре № 238 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-110-90 Тяговая Бурятская-ОГОК, Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции ф "С" на опоре № 238 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 238 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 16.05.2022 год
362352 | 83 | 2022-05-17 | 17 | 23 | 0.10935 | 2022-05-17 | 17 | 39 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ фэ Новая Кука послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор 22-23 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 21-24 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 год
362350 | 44 | 2022-05-18 | 18 | 7 | 0.4335 | 2022-05-18 | 20 | 40 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ф.5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй явился пробой изолятора вследствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй произошло по причине пробоя изолятора ф."B" марки ШС-10 на опоре № 50 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора ф."B" марки ШС-10 на опоре № 50 на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку нового изолятора марки ШС-10 опора №50 на ВЛ 10 кВ ф.5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Ол РЭС Димов А.В. 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Ол РЭС Димов А.В. 26.06.2022 год
362351 | 96 | 2022-05-16 | 23 | 14 | 0.0015 | 2022-05-16 | 23 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-723, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-723 с.Новоильинск, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-723, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.05.2022 год
362354 | 74 | 2022-05-18 | 21 | 15 | 0.091668 | 2022-05-18 | 22 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-74 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №74 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 10.06.2022 год
362353 | 124 | 2022-05-09 | 15 | 10 | 0.492 | 2022-05-09 | 17 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.6 Середняя. Межфазное замыкание произошло по причине воздействия порывов ветра, произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №89 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №89, произошло по причине растрескивания и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1967). При падении изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 141 Середняя, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №89 ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №88-91 ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2022 год
362353 | 125 | 2022-05-09 | 2 | 45 | 0.02875 | 2022-05-09 | 4 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15111, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1980 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15111, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-15111, Пролет: Опора № 3 - Опора № А4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.06.2022 год
362353 | 126 | 2022-05-09 | 18 | 35 | 0.29166 | 2022-05-09 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка. В процессе длительной эксплуатации произошло растрескивание с частичным загниванием верха опоры с выпадением крюка фазы "С" на промежуточной опоре №24 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №24, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верха опоры на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Ивановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №24 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №24 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 19.06.2022 год
362353 | 127 | 2022-05-09 | 23 | 36 | 0.030664 | 2022-05-09 | 23 | 59 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.15 Кути-1. Осмотром выполненным 09.05.2022 бригадой ОВБ Приаргунского РЭС обнаружена предполагаемая причина отключения. У опоры №206 обнаружена птица (сова) (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №206 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кути 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кути 1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №206 осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №206 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 19.06.2022 год
362351 | 97 | 2022-05-14 | 9 | 30 | 1.2987 | 2022-05-14 | 13 | 36 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы В на металлической опоре №93 ВЛ-110 кВ Жирекен-А.Зилово (ВЛ-110-70), в результате снижения изоляционных свойств, вследствие повреждения трех изоляторов от траверсы в натяжной гирлянде. Повреждение изоляторов произошло в результате их расстрела неизвестными лицами (найдены под опорой осколки изоляторов, следы расстрела банок и гильзы). 4.4 Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие разрушения трех изоляторов в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы В на ВЛ-110-70 Жирекен-Зилово, Опора анк. мет.У1М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы В на опоре №93 ВЛ-110 кВ Жирекен-А.Зилово (ВЛ-110-70). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Жирекен-А.Зилово (ВЛ- 110-70). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Жирекен- А.Зилово (ВЛ-110-70), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Подать заявление в ОМВД России по Чернышевскому району о повреждении имущества филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго" и установлении лиц причастных к данному повреждению. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.05.2022 год
362351 | 98 | 2022-05-15 | 14 | 40 |  | 2022-05-15 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате недопустимого провиса провода фазы С (провод на земле), вследствие излома траверсы по болту крепления гирлянды изоляторов к траверсе деревянной АП-образной опоры №188 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965г. 4.16 Причиной излома траверсы на деревянной АП-образной опоре №188 ВЛ 110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93) явилось ее недопустимое загнивание в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации с 1965г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы со стороны фазы С на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора анк. дер.УАБ-2 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на АП-образной промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №188 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы (ВЛ-110- 93) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы (ВЛ-110- 93) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы (ВЛ-110- 93) составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.05.2022 год
362353 | 128 | 2022-05-10 | 10 | 5 | 0.0081996 | 2022-05-10 | 10 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1314, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1977 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1314, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1977 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1314, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-1314 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.06.2022 год
362353 | 129 | 2022-05-10 | 7 | 17 | 0.061831 | 2022-05-10 | 8 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №507, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-507, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 20.06.2022 год
362353 | 130 | 2022-05-10 | 10 | 16 | 0.019667 | 2022-05-10 | 12 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12116, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие разрегулировки и схлеста провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12116, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-12116, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-2 от ТП-12116 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.06.2022 год
362353 | 131 | 2022-05-10 | 12 | 53 | 0.504 | 2022-05-10 | 14 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание фазы "А" на ВЛ-10-ф.5 Ковыли. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.5 Ковыли обнаружена причина аварийного отключения, разрушение изолятора фазы "А" опора №33 (фото в приложении) через поврежденный изолятор происходила утечка эл.тока в землю по телу опоры. 4.14 Разрушение изолятора фазы "А" (ШС-10) на опоре №33 произошло по причине длительной эксплуатации (1964 год) и образования микротрещин на поверхности изолятора, которые со временем привели к ТН в данной электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ковыли, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.5 Ковыли Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить верховой осмотр опоры №33 ВЛ-10 ф.5 Ковыли с использованием АГП Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №33 ВЛ-10 ф.5 Ковыли Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.06.2022 год
362357 | 40 | 2022-05-13 | 19 | 15 | 0.2425 | 2022-05-13 | 20 | 52 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218 послужило повреждение кабельной линии персоналом МП "ДМРСУ" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218 послужило повреждение кабельной линии персоналом МП "ДМРСУ" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218 послужило повреждение кабельной линии персоналом МП "ДМРСУ" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в МП "ДМРСУ" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 14.06.2022 год
362352 | 84 | 2022-05-19 | 13 | 15 |  | 2022-05-19 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф. Гыршелун послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф. Гыршелун. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 12 Гыршелун, Пролет: - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф. Гыршелун. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Гыршелун. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 85 | 2022-05-19 | 18 | 54 | 0.015 | 2022-05-19 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф. Поселок послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок ПС Маккавеево, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор " 21-24 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Маккавеево. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 год
362357 | 41 | 2022-05-14 | 0 | 23 | 0.006999 | 2022-05-14 | 0 | 37 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а послужило увеличение нагрузки в сети. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а послужило увеличение нагрузки в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а послужило увеличение нагрузки в сети. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-300а. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 13.06.2022 год
362352 | 86 | 2022-05-20 | 2 | 7 | 0.093 | 2022-05-20 | 2 | 37 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 7/7-7/8 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 7/7-7/8 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Урлук-2, Пролет: Опора № 7/7 - Опора № 7/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор 7/6-7/9 ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Урлук-2. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.06.2022 год
362353 | 132 | 2022-05-10 | 15 | 46 | 0.01475 | 2022-05-10 | 16 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0594, в результате старения провода, при длительной эксплуатации 1981 год. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0594, в результате старения провода, при длительной эксплуатации 1981 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-0594, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-2 от ТП-0594 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.06.2022 год
362353 | 133 | 2022-05-11 | 0 | 27 | 0.078831 | 2022-05-11 | 1 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1417, в результате старения провода, при длительной эксплуатации 1966 год. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1417, в результате старения провода, при длительной эксплуатации 1966 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1417, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф-1 от ТП-1417. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.06.2022 год
362353 | 134 | 2022-05-11 | 10 | 30 | 0.0093296 | 2022-05-11 | 10 | 35 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя. Осмотром выполненным в тот же день бригадой Калганского участка Калганского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №31 обнаружена птица (коршун) (фото в приложении к акту)по телу которой и произошло замыкание. 4.12 У опоры №161 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка птицей на ВЛ 10 кВ ф. 032 Ср.Борзя, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №161 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ на опору №31 ВЛ-10-ф.5 Средняя Борзя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 20.06.2022 год
362353 | 135 | 2022-05-13 | 5 | 19 |  | 2022-05-13 | 5 | 19 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская явилось однофазное замыкание на «землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной металлической опоре №86 со следами прохождения электрической дуги на юбке 2, 3, 4, 5, 6 и на сцепной арматуре ближе к первому изолятору от провода ПС-70 (10 штук в гирлянде). Отключение произошло при воздействии птицы переносившей металлическую проволоку. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги по сцепной арматуре и пяти изоляторам марки ПС-70 (10 штук в гирлянде) фазы «С» на опоре №86 произошло в результате воздействия птиц. Образование электрической дуги через проволочный наброс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие проволочного наброса на ВЛ-110-23 В. Шахтамы-Бугдаинская, Пролет: Опора № 2-86-598 - Опора № 2-87- | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская на участке опор 68-96. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать мероприятия по устранению замечаний выявленных в результате осмотров ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить приобретение и установку в план ТОиР 2024год ПОУ (птице отпугивающее устройство) на опору № 86 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.05.2023 год
362353 | 136 | 2022-05-13 | 22 | 2 |  | 2022-05-14 | 3 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось прекращение трансляции телеметрической информации с ПС 110 кВ Кличка в Диспетчерский центр Забайкальское РДУ из-за сбоя в работе контролера ТМ Siemens S-400. Технические характеристики контроллера телемеханики S-400: - год ввода в эксплуатацию 27.12.2013; - последнее техническое обслуживание 09.07.2021; - инв. номер И000009358/001; - серийный номер №6ES7 414-3EM05-OABO - год выпуска 2012. 4.20 Сбой в работе контролера ТМ Siemens S-400 произошел по причине сброса IP настроек до состояния «по умолчанию». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой IP настроек на ПС "Кличка 110/35/6", КП Siemens S7-400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановую проверку специальным программным обеспечением STEP-7 для конфигурирования контроллеров Siemens. Привести настройки к существующим. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮВЭС Елгин И.И. 23.06.2022 год
362353 | 137 | 2022-05-14 | 13 | 2 | 0.09 | 2022-05-14 | 14 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07324, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07324, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07324, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 23.06.2022 год
362353 | 138 | 2022-05-14 | 15 | 47 | 0.0128 | 2022-05-14 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07320, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07320, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07320, Пролет: Опора № 2 - Опора № А3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 23.06.2022 год
362352 | 87 | 2022-05-21 | 18 | 24 |  | 2022-05-21 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 259-260 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон послужила разрегулировка стрелы провиса из-за вытягивания провода в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 259-260 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Хилогосон, Пролет: Опора № 259 - Опора № 260 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 258-261 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 88 | 2022-05-22 | 0 | 41 | 0.014 | 2022-05-22 | 1 | 2 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ-6 кВ ф. Поселок послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 46-47 ВЛ-6 кв ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 10 Поселок, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №45-48 ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новопавловка. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 89 | 2022-05-22 | 1 | 1 | 0.022002 | 2022-05-22 | 1 | 23 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 126-127 ВЛ-10 кВ ф. Кирово послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 126-127 ВЛ-10 кВ ф. Кирово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Кирово, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 125-128 ВЛ-10 кВ ф. Кирово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кирово. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.06.2022 год
362352 | 90 | 2022-05-22 | 14 | 35 | 0.016275 | 2022-05-22 | 14 | 39 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов пролете опор № 35/7-35/7/1 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2004 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 35/7-35/7/1 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф.ПС Метизы_прис. 57 Ретранслятор, Пролет: Оп.№70 - Оп.№71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 35/7-35/7/2 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 57. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362350 | 45 | 2022-05-23 | 13 | 13 |  | 2022-05-23 | 13 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия явился схлест проводов в пролете опор №322-№323 вследствие обрыва вязки провода ф. "А" 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №322-№323 вследствие обрыва вязки провода ф. "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №322-№323 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Цемас, Пролет: Опора № 322 - Опора № 323 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку провода на опору № 323 ф.А на ВЛ-10 кВ Ф.6 Цемас от ПС 110 кВ Даурия Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 Цемас от ПС 110 кВ Даурия Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 23.05.2022 год
362351 | 99 | 2022-05-16 | 11 | 22 | 12.9827 | 2022-05-16 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю через молодую поросль, вследствие недопустимого провиса провода фазы В в пролете металлических опор №99-100 ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71), при смещении провода из пролета №98-99 в пролет №99-100, в следствии нарушения крепления провода в поддерживающем зажиме ПГН-3-5 фазы В, в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года), при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.16 Причиной недопустимого провиса провода фазы В в пролете металлических опор №99-100 ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71) явилось снижение механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года), при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы В на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы В в пролете металлических опор №99-100 ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71) составить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 16.05.2022 год
362351 | 100 | 2022-05-19 | 13 | 21 | 3.1673 | 2022-05-19 | 13 | 32 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово - Ксеньевская (ВЛ-110-71) в результате опускания провода фазы В ниже допустимого габарита в пролете опор № 173-174 , вследствие недопустимого наклона опоры в створ линии, из-за вспучивания грунта под опорой, при сопутствующем воздействии грунтовых вод и ветровой нагрузки на провода и опору. 4.4 Причиной недопустимого наклона опоры я вилось вспучивание грунта под опорой и сдвигом фундамента типа Ф-2, при сопутствующем воздействии грунтовых вод и ветровой нагрузки на провода и опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-7 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку металлической опоры №173 ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово – Ксеньевская (ВЛ-110-71) составить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.05.2022 год
362351 | 101 | 2022-05-19 | 15 | 0 |  | 2022-05-19 | 15 | 0 | 3.4.12.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, произошедшее в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка, при ионизации, в результате попадания большого количества продуктов горения, вследствие прохождения в районе трассы ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) лесного пожара. 4.9 Причиной нарушения послужило короткое замыкание фаз А и В в пролете опор № 158-159 в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка, при ионизации, в результате попадания большого количества продуктов горения. Причиной нарушения послужило короткое замыкание фаз А и В в пролете опор № 158-159 в результате пробоя воздушного изоляционного промежутка, при ионизации, в результате попадания большого количества продуктов горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изоляционного промежутка на ВЛ-110-19 Холбон-Балей, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.05.2022 год
362354 | 75 | 2022-05-22 | 23 | 0 | 0.015 | 2022-05-23 | 0 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1987 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Догой от ТП-19-17 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19-17 ВЛ-10 ф.19 Догой. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 10.06.2022 год
362351 | 102 | 2022-05-22 | 23 | 55 | 0.00045837 | 2022-05-23 | 0 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-737, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-737 , Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-737, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-737, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.05.2022 год
362351 | 103 | 2022-05-23 | 1 | 35 | 0.14934 | 2022-05-23 | 2 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №76-77 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Ареда-Багульное, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №4 Багульное. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №76-77 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.05.2022 год
362352 | 91 | 2022-05-23 | 15 | 57 | 0.0085 | 2022-05-23 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ ф.Здоровье, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Здоровье. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 год
362352 | 92 | 2022-05-23 | 23 | 24 | 0.096665 | 2022-05-24 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 2 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило замыкание на землю в результате обрыва вязки провода на опоре № 2 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Зерноток, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки на опоре № 2 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зерноток ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 24.06.2022 год
362354 | 76 | 2022-05-19 | 11 | 50 | 0.026213 | 2022-05-19 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствии схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 2-3 в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 2 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1999 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствии схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 2-3 в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 2 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Поселок-1, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 2 ВЛ-10 ф.3 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 23.05.2022 год
362351 | 104 | 2022-05-20 | 8 | 30 | 0.60499 | 2022-05-20 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №3 Шивия из-за срыва изолятора фазы В с крюка крепления на опоре №21, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1984 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора ф. В на опоре № 21 ВЛ-10 кВ №3 Шивия, с последующим схлестом проводлв, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1984 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы В на ВЛ 10 кВ ф. 3 Чернышевск-Шивия, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора фазы В на опоре №21 ВЛ-10 кВ №3 Шивия. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Шивия с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 20.05.2022 год
362351 | 105 | 2022-05-21 | 12 | 41 | 0.026664 | 2022-05-21 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 42-43 по ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Некрасово, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10 кВ №2 Некрасово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.05.2022 год
362350 | 46 | 2022-05-24 | 9 | 7 |  | 2022-05-24 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Забайкальск, явился сбой в работе программного обеспечения маршрутизатора Ruggedcom RX 1000№1 (Германия) 4.20 Сбой в работе программного обеспечения маршрутизатора Ruggedcom RX 1000№1 (Германия) связан с длительной эксплуатацией Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе программного обеспечения на Шкаф серверный, Маршрутизатор Ruggedcom RX1000 | Техническое мероприятие 1 Восстановить конфигурационные файлы маршрутизатора Ruggedcom RX 1000 №1 Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра оборудования серверного шкафа АСУ ТП на ПС 110 кВ Забайкальск Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 24.05.2022 год
362351 | 106 | 2022-05-21 | 5 | 25 |  | 2022-05-21 | 5 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ №5 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Казаново-ОТФ, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф№5 ОТФ. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 ОТФ с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.05.2022 год
362354 | 77 | 2022-05-17 | 21 | 5 | 0.025002 | 2022-05-17 | 21 | 30 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя ООО "Шигильдзюр" ИП Любушкин. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ВЛ, находящуюся на балансе ООО «Шигильдзюр». (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.05.2022 год
362353 | 139 | 2022-05-15 | 6 | 25 | 0.55249 | 2022-05-15 | 10 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание фазы "А" на ВЛ-10-ф.7 Козлово. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.7 Козлово обнаружена причина аварийного отключения, разрушение изолятора фазы "А" опора №219 (фото в приложении) через поврежденный изолятор происходила утечка эл.тока в землю по телу опоры. 4.1 Разрушение изолятора фазы "А" (ШС-10) на опоре №219 произошло по причине длительной эксплуатации (1964 год) и образования микротрещин на поверхности изолятора, которые со временем привели к ТН в данной электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 124 Козлово, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить верховой осмотр опоры №219 ВЛ-10-ф.7 Козлово с использованием АГП Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №219 ВЛ-10-ф.7 Козлово с использованием АГП Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 25.06.2022 год
362353 | 140 | 2022-05-17 | 6 | 5 | 0.0081634 | 2022-05-17 | 6 | 10 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.2 Онохой. Осмотром выполненным 18.05.2022 бригадой Калганского РЭС обнаружена предполагаемая причина отключения. У опоры №1 отпайка на ТП-1429 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №1 отпайка на ТП-1429 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки (взлета) произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка на ВЛ-10-ф.2 Онохой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Онохой Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №1 отпайка на ТП-1429 осмотр ВЛ-10-ф.2 Онохой Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №1 отпайка на ТП-1429 ВЛ-10-ф.2 Онохой Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.06.2022 год
362351 | 107 | 2022-05-22 | 9 | 10 | 0.2325 | 2022-05-22 | 9 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 2 В.Посёлок, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.05.2022 год
362353 | 141 | 2022-05-21 | 19 | 43 | 0.037199 | 2022-05-21 | 20 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №16-17 вследствие обрыва провода, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20119 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №16-17 вследствие обрыва провода, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20119 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20119-на обслуж, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20119 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 29.06.2022 год
362357 | 42 | 2022-05-19 | 0 | 10 | 0.002833 | 2022-05-19 | 0 | 27 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-2 послужило повреждение в смежной сетевой организации АО "Оборонэнерго", что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО "Оборонэнерго" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.06.2022 год
362357 | 43 | 2022-05-20 | 2 | 53 | 0.10399 | 2022-05-20 | 3 | 25 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-375 послужило повреждение кабельной линии КЛ-10 кВ ф. ТП-269 ТП-282 персоналом ООО "Дом-2000" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-375 послужило повреждение кабельной линии КЛ-10 кВ ф. ТП-269 ТП-282 персоналом ООО "Дом-2000" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-375 послужило повреждение кабельной линии КЛ-10 кВ ф. ТП-269 ТП-282 персоналом ООО "Дом-2000" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-10 кВ ф. ТП-269 ТП-282 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-269 ТП-282. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-269 ТП-282. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Дом - 2000". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.06.2022 год
362357 | 44 | 2022-05-20 | 17 | 25 | 0.27225 | 2022-05-20 | 19 | 4 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-48 послужило повреждение кабельной линии персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-48 послужило повреждение кабельной линии персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-48 послужило повреждение кабельной линии персоналом ПАО "ТГК-14" при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-48 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-48. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-48. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ПАО "ТГК-14". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.06.2022 год
362353 | 142 | 2022-05-22 | 17 | 20 | 0.015251 | 2022-05-22 | 18 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1143 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1143 вследствие воздействия ветровой нагрузки и вытяжения провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1143, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1143 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.06.2022 год
362353 | 143 | 2022-05-27 | 22 | 55 | 0.0162 | 2022-05-28 | 0 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №55 вследствие воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-55, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ -0,4 кВ от ТП-55 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.06.2022 год
362353 | 144 | 2022-05-28 | 0 | 25 | 0.0175 | 2022-05-28 | 1 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6/3-6/4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11111 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6/3-6/4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11111 вследствие воздействия ветровой нагрузки произошло вытяжение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11111, Пролет: Опора № 6/3 - Опора № 6/4 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11111 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 29.06.2022 год
362354 | 78 | 2022-05-23 | 19 | 20 | 0.020825 | 2022-05-23 | 19 | 25 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой ф. "А" через ветку из птичьего гнезда, о чем свидетельствует наличие птичьего гнезда на опоре № 134/1 ВЛ-10 ф.9 Ага. 4.12 Междуфазное замыкание в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой ф. "А" через ветку из птичьего гнезда, о чем свидетельствует наличие птичьего гнезда на опоре № 134/1 ВЛ-10 ф.9 Ага. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие постороннего предмета (птичье гнездо) на ВЛ 10 кВ ф.9 Ага, Опора № 134/1 | Техническое мероприятие 1 Снять птичье гнездо с опоры № 134/1 ВЛ-10 ф.9 Ага Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.9 Ага Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 25.05.2022 год
362354 | 79 | 2022-05-23 | 12 | 50 | 0.0014028 | 2022-05-23 | 12 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 64-65 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Михайло-Павловск, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 64-65 ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Михайло-Павловск Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 25.05.2022 год
362351 | 108 | 2022-05-25 | 22 | 28 | 0.059493 | 2022-05-25 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №15-66 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.05.2022 год
362354 | 80 | 2022-05-24 | 13 | 35 | 0.16904 | 2022-05-24 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 302-303 ВЛ-10 ф.12 Бальзино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1973 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 302-303 ВЛ-10 ф.12 Бальзино по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-10 ф.12 Бальзино, Пролет: Опора № 302 - Опора № 303 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 302-303 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 26.05.2022 год
362354 | 81 | 2022-05-24 | 16 | 18 | 0.24936 | 2022-05-24 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 ф.3 Акша-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 ф.3 Акша-1, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. № 3 Акша-1, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 ф.3 Акша-1 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 Акша-1 Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 26.05.2022 год
362357 | 45 | 2022-05-22 | 12 | 41 | 0.2737 | 2022-05-22 | 13 | 32 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Геодезический послужило повреждение кабельного выхода на опору № 1 по причине короткого замыкания результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Геодезический послужило повреждение кабельного выхода на опору № 1 по причине короткого замыкания результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Геодезический послужило повреждение кабельного выхода на опору № 1 по причине короткого замыкания результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на ВЛ-6 кВ ф. Геодезический | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный выход на ВЛ-6 кВ ф. Геодезический. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание кабельного выхода на ВЛ-6 кВ ф. Геодезический. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 17.06.2022 год
362352 | 93 | 2022-05-27 | 12 | 40 | 0.025 | 2022-05-27 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-306 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-306, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-306. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362357 | 46 | 2022-05-22 | 17 | 45 | 0.046343 | 2022-05-22 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-45 ТП-190 послужило повреждение в сети потребителя ООО "Виктория-Универсал". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "Виктория-Универсал". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.06.2022 год
362352 | 94 | 2022-05-28 | 18 | 42 | 0.0165 | 2022-05-28 | 19 | 27 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате наброса постороннего предмета на подводку к зданию по адресу ул. Первомайская, д. 21 от ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-807. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-807. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 95 | 2022-05-28 | 21 | 0 | 0.0144 | 2022-05-28 | 22 | 48 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25082 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25082. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-25082, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25082. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362351 | 109 | 2022-05-28 | 18 | 50 | 0.00091663 | 2022-05-28 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-737, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-737, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-737, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 28.05.2022 год
362353 | 145 | 2022-05-21 | 6 | 35 |  | 2022-05-21 | 6 | 35 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская явилось однофазное замыкание на «землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой фазы «С» на промежуточной железобетонной опоре №72 со следами прохождения электрической дуги на 1-ом от провода изоляторе ПС-70 (9 штук в гирлянде) и на самом проводе. Отключение произошло при воздействии птицы переносившей металлическую проволоку. 4.4 Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой со следами прохождения электрической дуги на проводе, марка АС-150 и 1-ом от провода изоляторе марки ПС-70 (9 штук в гирлянде), фазы «С» (провод верхний) на ж/б опоре №72 произошло в результате воздействия птиц. Образование электрической дуги через проволочный наброс, обнаруженный у опоры №72. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие проволочного наброса на ВЛ-110-23 В. Шахтамы-Бугдаинская, Пролет: Опора № 2-72-584 - Опора № 2-73- | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская на участке опор 68-96. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать мероприятия по устранению замечаний выявленных в результате осмотров ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить приобретение и установку в план ТОиР 2024год ПОУ (птице отпугивающее устройство) на опору № 86 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 30.05.2023 год
362351 | 110 | 2022-05-27 | 20 | 30 | 0.187 | 2022-05-27 | 21 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №142-143 ВЛ-10 кВ №2 Байгул, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Ареда-Байгул, Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №142-143 ВЛ-10 кВ №2 Байгул. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №142-143 ВЛ-10 кВ №2 Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.05.2022 год
362351 | 111 | 2022-05-29 | 12 | 37 | 0.11025 | 2022-05-29 | 13 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №7П дому №94 ул. Первомайская ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-407, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ввод дома от опоры 7П на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-407 ул.Первом,Минполк, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-2407 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 29.05.2022 год
362350 | 47 | 2022-05-26 | 9 | 31 |  | 2022-05-26 | 10 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ПС 110 кВ Турга, явилась неисправность коммутатора Allied Telesin AT-FS708 4.16 Неисправность коммутатора Allied Telesin AT-FS708 связана с длительной его эксплуатацией Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность коммутатора Allied Telesin AT-FS708 на Телекоммуникационное оборудование, Коммутатор Cisco Catalyst 2960-24PC-L | Техническое мероприятие 1 Исключить коммутатор Allied Telesin AT-FS708 из схемы в связи с его неисправностью Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр Телемеханики Оловянинского РЭС Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮЭС Гаврик С.В. 26.05.2022 год
362351 | 112 | 2022-05-27 | 0 | 45 | 0.014001 | 2022-05-27 | 1 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-6 кВ Караган из-за срыва изолятора фазы С с крюка крепления на опоре №20, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1968 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора из-за старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВ ф.Караган, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора фазы С на опоре №20 ВЛ-6 кВ Караган. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Караган, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.05.2022 год
362351 | 113 | 2022-05-27 | 4 | 47 | 0.084326 | 2022-05-27 | 5 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-10 кВ №2 Ульяновка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 В.Хила-Ульяновка, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №2 Ульяновка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Ульяновка, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.05.2022 год
362354 | 82 | 2022-05-27 | 16 | 25 | 0.14934 | 2022-05-27 | 18 | 17 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя СП "Михайло-Павловск". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ТП, находящуюся на балансе СП "Михайло-Павловск" (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 03.06.2022 год
362352 | 96 | 2022-05-27 | 19 | 30 |  | 2022-05-27 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия без разрушения опорного изолятора в ячейке № 12 РП-4 послужило образование устойчивого загрязнения в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия без разрушения опорного изолятора в ячейке № 12 РП-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорного изолятора на РП-4, RP006-0000111 | Техническое мероприятие 1 Заменить опорные изоляторы в яч. № 12 РП-4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр трассы оборудования РП-4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 97 | 2022-05-28 | 20 | 32 |  | 2022-05-28 | 20 | 32 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф. Население послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф. Население. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Население, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 36-39 ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 24.06.2022 год
362352 | 98 | 2022-05-29 | 16 | 11 | 0.021468 | 2022-05-29 | 16 | 39 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ ф. Быково послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ ф. Быково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Быково, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 25-28 ВЛ-10 кВ ф. Быково. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Быково. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.06.2022 год
362352 | 99 | 2022-05-29 | 23 | 24 |  | 2022-05-29 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Причиной замыкания на землю фазы С на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-11-42) послужило поверхностное изменение структуры материала изолятора в результате устойчивых отложений загрязнения в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году), их увлажнение в результате образования конденсата при вечернем изменении температуры наружного воздуха и, как следствие, снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов с последующим ее перекрытием. 4.16 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю фазы С на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) в результате поверхностного изменения структуры материала изолятора по причине устойчивых отложений загрязнения в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году), их увлажнение в результате образования конденсата при вечернем изменении температуры наружного воздуха и, как следствие, снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов с последующим ее перекрытием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-41 Дарасун220-ОрлГОК, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр участк ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) от опоры № 29 до опоры № 75. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 24.06.2022 год
362351 | 114 | 2022-05-26 | 16 | 21 | 2.3919 | 2022-05-26 | 16 | 56 | 3.4.8.5 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Ксеньевская (ВЛ-110-72) (Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго") была отключена ключом управления, для исключения получения электротравмы работниками МЧС при тушении пожара, из-за прохождения низового пожара (по сообщению МЧС) в пролете опор №116-117 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Ксеньевская (в 1,1 км от ПС 110 кВ Верхняя Давенда).ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ-110-78) была отключена для безопасного выполнения операций с разъединителем ЛР-110-72 на ПС Верхняя Давенда (ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Ксеньевская (ВЛ-110-72) и ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Наседкино (ВЛ-110-78) зафиксированы на одной системе шин - 1 СШ 110 кВ). | Организационное мероприятие 1 По окончании чрезвычайной ситуации произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская – Верхняя Давенда (ВЛ-110-72) в районе прохождения лесного пожара от опоры №116 до опоры №95. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 27.05.2022 год
362351 | 115 | 2022-05-27 | 2 | 35 | 0.23802 | 2022-05-27 | 3 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №158-159 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кумаканда Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Чернышевск-Кумаканда, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №158-159 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №49-50 ВЛ-10 кВ №6 Кумаканда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.05.2022 год
362352 | 100 | 2022-05-31 | 4 | 41 | 0.021006 | 2022-05-31 | 4 | 48 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 81-82 ВЛ-10 кВ ф. Бурсамон послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 81-82 ВЛ-10 кВ ф. Бурсамон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Бурсомон, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 80-83 ВЛ-10 кВ ф. Бурсамон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бурсамон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 24.06.2022 год
362353 | 149 | 2022-05-22 | 15 | 46 | 0.011833 | 2022-05-22 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1294 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1294 вследствие воздействия ветровой нагрузки произошло вытягивание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1294, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1294 ф-2. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.06.2022 год
362353 | 146 | 2022-05-20 | 19 | 10 | 0.045 | 2022-05-20 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №00315, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №00315, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00315, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 00315 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.06.2022 год
362353 | 147 | 2022-05-21 | 15 | 10 | 0.0097163 | 2022-05-21 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0736, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0736, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0736, Пролет: Опора № АУ2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф. 3 от ТП 0736 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.06.2022 год
362353 | 148 | 2022-05-22 | 9 | 41 | 0.0165 | 2022-05-22 | 10 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1022, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1976 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1022, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-1022, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.06.2022 год
362353 | 150 | 2022-05-24 | 21 | 0 | 0.0041665 | 2022-05-24 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1033, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1987 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1033, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1033, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.06.2022 год
362350 | 48 | 2022-05-26 | 10 | 7 | 1.3883 | 2022-05-26 | 12 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВф. 20 Жилпоселок-2 РП-1 явилось повреждение кабеля 6кВ РП-1 яч.3 выход на ЗТП-8. 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВф. 5 Жилпоселок-1 РП-1 произошло по причине повреждения кабеля 6кВ РП-1 яч.3 выход на ЗТП-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 6кВ РП-1 яч.3 выход на ЗТП-8. на ВЛ 6 кВф. 5 РП-1 Жилпоселок-1, ААББШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж кабельной вставки ВЛ-6 кв. ф.5 РП-1 Жилпоселок-1 Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-6 кв. ф.5 РП-1 Жилпоселок-1 Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС ПО ЮЭС Панов О.С. 04.07.2022 год
362350 | 49 | 2022-05-29 | 13 | 56 | 0.2835 | 2022-05-29 | 14 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.30 К-700 явился схлест проводов в пролете опор № 54 -55, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 54 -55, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 54 -55 на ВЛ 10 кВ ф. 30 К-700, Пролет: Опора № 54 ж/б - Опора № 55 ж/б | Техническое мероприятие 1 Произвести натяжку крепления вязки провода в пролете опор 54-55 ВЛ-10 кВ ф.30 К-700 Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.30 К-700 Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 07.06.2022 год
362350 | 50 | 2022-05-30 | 5 | 8 | 0.054 | 2022-05-30 | 5 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.14 Будалан явился схлест проводов в пролете опор № 46 -47, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 46 -47, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 46 -47 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Будалан, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести натяжку крепления вязки провода в пролете опор 46-47 ВЛ-10 кВ ф.14 Будалан Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 08.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 Будалан Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 08.06.2022 год
362350 | 51 | 2022-05-31 | 3 | 23 | 0.024 | 2022-05-31 | 3 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй явился, схлест проводов марки АС-50 в пролете опор №45-46, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1980 года). 4.12 Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй произошло по причине схлеста проводов марки АС-50 в пролете опор №42-43, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов марки АС-50 в пролете опор №45-46 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ ф. 12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 08.07.2022 год
362350 | 52 | 2022-05-31 | 6 | 54 |  | 2022-05-31 | 6 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ ШТЭЦ- Калангуй (ВЛ-110-31) явилось однофазное короткое замыкание, вызванное перекрытием второго от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 111 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ - Калангуй (ВЛ-110-31) 4.16 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия второго от траверсы изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 111 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ - Забайкальск (ВЛ-110-31) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия второго от траверсы изолятора на ВЛ-110-31 ШТЭЦ-Калангуй, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №111 ВЛ 110 кВ ШТЭЦ-Калангуй (ВЛ-110-31) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-31 (ШТЭЦ-Калангуй) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ ШТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31) наметить перечень мероприятия по устранению Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 08.07.2022 год
362354 | 83 | 2022-05-30 | 4 | 50 | 0.037503 | 2022-05-30 | 5 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1975 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. № 6 Усть-Иля, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 01.06.2022 год
362350 | 53 | 2022-06-01 | 5 | 47 |  | 2022-06-01 | 5 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) явилось однофазное короткое замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) изоляции (следы перекрытия на 1-ом от провода изоляторе в гирлянде марки ПС-70, в гирлянде 8 шт.) фазы "А" на опоре № 344. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 344 ВЛ 110 кВ Балей - Забайкальск (ВЛ-110-21) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 на ВЛ-110-21 ЮЭС оп. 174-389_21, VL110-001067-002-1344 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену 1-го изоляторе от провода ф.А на опоре №344 ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 09.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 09.07.2022 год
362354 | 84 | 2022-06-01 | 18 | 54 | 0.04455 | 2022-06-01 | 20 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-22163 ф.Каланга, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 22163 ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 12.06.2022 год
362354 | 85 | 2022-05-27 | 20 | 5 | 0.236 | 2022-05-27 | 22 | 3 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания шлейфа фазы "А" и фазы "В" в пролете от опоры № 6/1 до КТП-10/0,4 кВ № 22099 ВЛ-10 ф.2 Жимбира , в результате разрегулировки длины шлейфа фазы "В", при сопутствующем воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания шлейфа фазы "А" и фазы "В" в пролете от опоры № 6/1 до КТП-10/0,4 кВ № 22099 ВЛ-10 ф.2 Жимбира , в результате разрегулировки длины шлейфа фазы "В", при сопутствующем воздействие ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка шлейфа на ВЛ 10 кВ ф. 2 Жимбира РП, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку шлейфов в пролете от опоры № 6/1 до КТП-10/0,4 кВ № 22099 . Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Жимбира. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.05.2022 год
362354 | 86 | 2022-05-28 | 12 | 1 | 0.064 | 2022-05-28 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 132-133 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 132-133 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 13 Чиндалей, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 132-133 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.05.2022 год
362354 | 87 | 2022-05-28 | 15 | 50 | 0.68 | 2022-05-28 | 17 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 ф.8 Железнодорожный по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 ф.8 Железнодорожный по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 8 Железнодорожный, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 ф.8 Железнодорожный. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Железнодорожный. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.05.2022 год
362354 | 88 | 2022-05-29 | 0 | 10 |  | 2022-05-29 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4 - 5 в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-10 ф.8 Узон, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 в результате срыва изолятора с крюка крепления фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-10 ф.8 Узон, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 8 Узон, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-10 ф.8 Узон. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Узон. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 01.06.2022 год
362354 | 89 | 2022-05-31 | 1 | 14 | 0.0017342 | 2022-05-31 | 1 | 18 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 ф.14 Булактуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 ф.14 Булактуй по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 14 Булактуй, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 ф.14 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Булактуй. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 03.06.2022 год
362351 | 116 | 2022-05-30 | 15 | 6 | 0.002171 | 2022-05-30 | 15 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-10 кВ №2 Н.Стан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Н.Стан-Н.Стан 2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Н.Стан. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н.Стан с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.05.2022 год
362351 | 117 | 2022-05-30 | 18 | 11 | 0.42216 | 2022-05-30 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ №5 Овцекомплекс (Кангил) из-за срыва изолятора фазы В с крюка крепления на опоре №12, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Срыв изолятора ф. В на опоре № 12 ВЛ-10 кВ №5 Овцекомплекс (Кангил), с последующим схлестом проводов, вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 ОПХ-Овцекомплекс (Кангил), Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора фазы В на опоре №12 ВЛ-10 кВ №5 Овцекомплекс (Кангил). Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №5 Овцекомплекс (Кангил)с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.05.2022 год
362352 | 101 | 2022-06-01 | 17 | 16 |  | 2022-06-01 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причиной короткого замыкания между фазами А и В спусков к ЛР-110-48 на ПС 110 кВ Черновская послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1991 году) вследствие периодического воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветровые нагрузки). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание между фазами А и В спусков к ЛР-110-48 на ПС 110 кВ Черновская из-за разрегулировки стрелы провеса при вытягивании провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1991 году) вследствие периодического воздействия неблагоприятных погодных явлений (ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест спусков к ЛР-110-48 на ПС 110 кВ Черновская, PS110-000798 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж конденсаторов связи и ВЧ-заградителей ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) на ПС 110 кВ Черновская. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ПС 110 кВ Черновская. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести обследование ПС 110 кВ, имеющих ВЧ-заградители, на предмет габаритов спусков от ВЧ-заградителей до ЛР-110 кВ. Ответственное лицо: Астафьев В.В. 30.09.2022 год
362352 | 102 | 2022-06-02 | 12 | 40 | 0.2625 | 2022-06-02 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф. Население послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2000 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф. Население. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 10 Население, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 36-39 ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362357 | 47 | 2022-05-26 | 13 | 0 | 0.098335 | 2022-05-26 | 14 | 58 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный города послужил схлест проводов в пролете опор № 45-46 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный города послужил схлест проводов в пролете опор № 45-46 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Южный города послужил схлест проводов в пролете опор № 45-46 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-6 кВ ф. Южный города | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-6 кВ ф. Южный города. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Южный города. По результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.06.2022 год
362357 | 48 | 2022-05-27 | 18 | 42 | 0.022616 | 2022-05-27 | 19 | 41 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Магистральная послужило перегорание предохранителя в результате плохого контактного соединения и последующего нагрева. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Магистральная послужило перегорание предохранителя в результате плохого контактного соединения и последующего нагрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Магистральная послужило перегорание предохранителя в результате плохого контактного соединения и последующего нагрева. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Магистральная | Техническое мероприятие 1 Устранить дефект плохого контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Магистральная от ТП-311. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-311, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Магистральная. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.06.2022 год
362351 | 118 | 2022-06-02 | 13 | 15 | 0.072 | 2022-06-02 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-476, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-476 Партиз,Пролетарск, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-476 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 02.06.2022 год
362350 | 54 | 2022-06-03 | 0 | 40 | 0.49334 | 2022-06-03 | 3 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Шоноктуй явился, срыв изолятора марки ШС-10 ф. "В" на опоре №24, вследствие ветровых нагрузок 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 2 Шоноктуй произошло по причине, срыва изолятора марки ШС-10 ф. "В" на опоре №24, вследствие ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 ф. "В" на опоре №24 на ВЛ 10 кВ ф. 2 Шоноктуй, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора марки ШС-10 ф."В" на опоре № 24 ВЛ 10 кВ ф. 2 Шоноктуй Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Шоноктуй Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 03.06.2022 год
362350 | 55 | 2022-06-05 | 6 | 15 | 0.005831 | 2022-06-05 | 6 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.13 Улан-цацык явился схлест проводов в пролете опор № 67 -68, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 67 -68, вследствие ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 67 -68 на ВЛ 10 кВ ф. 13 Улан-Цацык, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести натяжку крепления вязки провода в пролете опор 67-68 ВЛ-10 кВ ф.13 Улан-цацык от ПС 35 кВ Улятуй Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Димов А.В. 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 Улан-цацык от ПС 35 кВ Улятуй Ответственное лицо: Мастер Улятуйского участка Димов А.В. 10.07.2022 год
362353 | 151 | 2022-05-24 | 10 | 8 | 0.17333 | 2022-05-24 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.9 Чупрово. В процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №10 при падении провода с изолятором произошел схлест с межфазным замыканием фаз "С" и "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №10, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки на ВЛ 10 кВ ф. 125 Чупрово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №10 ВЛ-10-ф.9 Чупрово с применением АГП. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В 06.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №10 ВЛ-10-ф.9 Чупрово с применением АГП. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектной опоры №10 на ВЛ-10-ф.9 Чупрово. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 06.07.2022 год
362357 | 49 | 2022-05-28 | 0 | 43 | 0.079995 | 2022-05-28 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436 послужило повреждение КЛ в соединительной муфте в результате ослабления контакта в месте болтового соединения гильзы муфты с жилой кабеля. на КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-55 ТП-436. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.06.2022 год
362352 | 103 | 2022-06-03 | 14 | 10 | 0.083332 | 2022-06-03 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-21205 послужило несвоевременное выявление дефекта (введена в эксплуатацию в 2009 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21205. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-21205, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-21205. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 год
362352 | 104 | 2022-06-03 | 14 | 30 | 0.022199 | 2022-06-03 | 15 | 44 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26011 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26011. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26011, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26011. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 год
362351 | 119 | 2022-06-01 | 18 | 8 |  | 2022-06-01 | 18 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (с повреждением одного изолятора) марки ПФ-70Д фазы В на металлической опоре № 6 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). 4.16 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением одного изолятора) марки ПФ-70Д явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1965), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов марки ПФ-70Д на ВЛ-110-22 Балей-Шелопугино, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы В на опоре №6 ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 02.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.06.2022 год
362353 | 152 | 2022-05-24 | 13 | 18 | 0.59734 | 2022-05-24 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание по причине нарушения крепления провода фазы "С" к изолятору опора №38, с обрывом вязки провода и его падением на металлическую траверсу. 4.1 Обрыв вязки провода фазы "С" штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу опоры №38 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 40 лет с 1978 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Богдановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №38 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №38-39 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.07.2022 год
362353 | 153 | 2022-05-27 | 19 | 25 |  | 2022-05-27 | 19 | 25 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Бутунтай. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.3 Бутунтай. Осмотром выполненным на следующий день бригадой Быркинского участка Приаргунского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №42 обнаружена птица (коршун) (фото в приложении к акту) по телу которой и произошло замыкание. 4.12 У опоры №42 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки (взлета) произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка птицей на ВЛ-10 кВ Бутунтай-Бутунтай, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Бутунтай Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №42 ВЛ-10-ф.3 Бутунтай Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ на опору №42 ВЛ-10-ф.3 Бутунтай Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 06.07.2022 год
362357 | 50 | 2022-05-30 | 14 | 35 | 0.10666 | 2022-05-30 | 15 | 7 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-33 послужило повреждение концевой муфты в результате длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-33 послужило повреждение концевой муфты в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-33 послужило повреждение концевой муфты в результате длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-33 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-33. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-33. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 20.06.2022 год
362352 | 105 | 2022-06-03 | 22 | 31 | 0.27066 | 2022-06-04 | 0 | 27 | 3.4.7.3 Причиной обрыва шлейфа на РТП-21220 ВЛ-6 кВ ф. ПМК послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва шлейфа на РТП-21220 ВЛ-6 кВ ф. ПМК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВф. 25 ПМК, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа РТП-21220 ВЛ-6 кВ ф. ПМК. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. ПМК. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 год
362357 | 51 | 2022-05-29 | 9 | 11 | 0.009334 | 2022-05-29 | 9 | 39 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-42 РП-31 послужил схлест проводов в пролете опор № 14-15 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-42 РП-31 послужил схлест проводов в пролете опор № 14-15 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-42 РП-31 послужил схлест проводов в пролете опор № 14-15 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-10 кВ ф. РП-42 РП-31 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф. РП-42 РП-31. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. РП-42 РП-31. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.06.2022 год
362357 | 52 | 2022-05-29 | 23 | 5 | 0.027 | 2022-05-29 | 23 | 14 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Витимский послужил схлест проводов в пролете опор № 25-26 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Витимский послужил схлест проводов в пролете опор № 25-26 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. Витимский послужил схлест проводов в пролете опор № 25-26 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации ВЛ при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-10 кВ ф. Витимский | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Витимский. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Витимский. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 20.06.2022 год
362351 | 120 | 2022-06-04 | 14 | 45 | 0.001 | 2022-06-04 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-799, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-799 с.Гаур, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-799, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 04.06.2022 год
362351 | 121 | 2022-06-05 | 11 | 30 | 0.00039996 | 2022-06-05 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-704, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-704, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-704, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 05.06.2022 год
362351 | 122 | 2022-06-05 | 8 | 7 | 0.001 | 2022-06-05 | 8 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 05.06.2022 год
362353 | 154 | 2022-05-27 | 19 | 40 | 0.047499 | 2022-05-27 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0685, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1981 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0685, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0685, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.07.2022 год
362351 | 123 | 2022-06-06 | 9 | 53 | 0.6825 | 2022-06-06 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №62 ВЛ-10 кВ №3 кВ Байкал с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1972 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №62 ВЛ-10 кВ №3 кВ Байкал явилось старение и высыхание колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1972 г.) при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Байкал, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора на опоре №62 ВЛ-10 кВ №3 Байкал. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Байкал, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 06.06.2022 год
362353 | 155 | 2022-05-28 | 17 | 20 | 0.0079173 | 2022-05-28 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0737, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1987 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0737, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0737, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.07.2022 год
362351 | 124 | 2022-06-07 | 19 | 30 | 0.0005 | 2022-06-07 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-762, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-762, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-762, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 07.06.2022 год
362352 | 106 | 2022-06-05 | 4 | 57 |  | 2022-06-05 | 4 | 57 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 115 (тип – ПС-70) на ВЛ 110 кВ Лесная – Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) возникшего в результате образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (ввода в эксплуатацию 1991) и протекании токов утечки по поверхности изоляторов, вызванное увлажнением в результате изменения температуры воздуха окружающей среды. 4.12 Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Лесная – Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51), приведшее к перекрытию поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 115 с возникновением однофазного короткого замыкания и отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-51 Лесная-Вторая с отп. ПС Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лесная – Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра, при выявлении замечаний разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная – Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 год
362352 | 107 | 2022-06-04 | 0 | 40 | 0.071746 | 2022-06-04 | 1 | 15 | 3.4.7.3 Причиной повреждения проходного изолятора на ТП-26069 ВЛ-10 кВ ф. Россия послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие повреждения проходного изолятора на ТП-26069 ВЛ-10 кВ ф. Россия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 4 Россия, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора на ТП-26069 ВЛ-10 кВ ф. Россия. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Россия. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 год
362352 | 108 | 2022-06-04 | 6 | 28 | 0.28383 | 2022-06-04 | 8 | 39 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. Орсук из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление изолятора на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362351 | 125 | 2022-06-07 | 15 | 45 | 0.04333 | 2022-06-07 | 16 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-351 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-351, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-351. Ответственное лицо: Тренев В.С. 07.06.2022 год
362352 | 109 | 2022-06-04 | 6 | 43 |  | 2022-06-04 | 6 | 43 | 3.4.7.3 Причиной однофазного замыкания на землю послужило перекрытие гирлянды изоляторов ПС-70 фазы А на ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на теплой поверхности изолятора образовался конденсат влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы А на ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1991 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на теплой поверхности изолятора образовался конденсат влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 99 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода с отпайкой на Черновскую СЭС (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 год
362353 | 156 | 2022-05-28 | 9 | 25 | 0.0064169 | 2022-05-28 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1288 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1288 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1288, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1288 ф-2. Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.07.2022 год
362353 | 158 | 2022-05-28 | 17 | 50 | 0.0093331 | 2022-05-28 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1419 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1986. 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1419 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1986. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-1419, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 ф-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 08.07.2022 год
362353 | 157 | 2022-05-28 | 10 | 43 | 0.029336 | 2022-05-28 | 11 | 5 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.613 Кличка-2. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.613 Кличка-2. Осмотром выполненным на следующий день бригадой Кличкинского участка Приаргунского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №72 обнаружена птица (коршун) (фото в приложении к акту) по телу которой и произошло замыкание. 4.12 У опоры №72 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки (взлета) произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка птицей на ВЛ 6 кВф. 13 Кличка-2, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.613 Кличка-2 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №72 ВЛ-6-ф.613 Кличка-2 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ на опору №72 ВЛ-6-ф.613 Кличка-2 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 08.07.2022 год
362353 | 159 | 2022-05-28 | 20 | 40 | 0.0037485 | 2022-05-28 | 20 | 45 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.10 Бохто. При воздействии проволочного наброса на провода фаз "А" и "В" на опоре №112. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс с провода на опоре №112 ВЛ-10-ф.10 Бохто Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 08.07.2022 год
362351 | 126 | 2022-06-07 | 23 | 18 | 0.022232 | 2022-06-07 | 23 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 10-13 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-244, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-244 с.Савватеево, Пролет: Опора № 10 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-244 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 07.06.2022 год
362353 | 160 | 2022-06-02 | 12 | 39 | 0.072799 | 2022-06-02 | 14 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08218, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-08218 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.07.2022 год
362352 | 110 | 2022-06-04 | 13 | 5 | 0.022868 | 2022-06-04 | 13 | 33 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 107-108 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 107-108 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Фомичево, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 106-109 ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Фомичево. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 год
362352 | 112 | 2022-06-06 | 14 | 0 |  | 2022-06-06 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 кВ ф. Свинокомплекс послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 кВ ф. Свинокомплекс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Свинокомплекс, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 128-131 ВЛ-10 кВ ф. Свинокомплекс. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Свинокомплекс. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 год
362352 | 113 | 2022-06-07 | 10 | 2 |  | 2022-06-07 | 10 | 2 | 3.4.7.3 Причиной пробоя изоляции КЛ-6 кВ ф. Фидерная послужило снижение ее изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие пробоя межфазной изоляции КЛ-6 кВ ф. Фидерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-6 кВ - 18 Метизы - РП-3, VS006-0002401 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. Фидерная. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести испытание КЛ-6 кВ ф. Фидерная. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362352 | 114 | 2022-06-09 | 1 | 19 | 0.0085 | 2022-06-09 | 1 | 34 | 3.4.12.3 Причиной короткого замыкания в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток послужила ионизация воздушного изоляционного промежутка в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 20 Зерноток, Пролет: - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 6-9 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зерноток. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 год
362352 | 115 | 2022-06-09 | 3 | 58 | 0.12 | 2022-06-09 | 4 | 13 | 3.4.12.3 Причиной короткого замыкания в пролете опор № 209-210 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей послужила ионизация воздушного изоляционного промежутка в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 209-210 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовые перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 16 Арахлей, Пролет: Опора № 209 - Опора № 210 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 208-211 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Звездный, ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 год
362353 | 161 | 2022-06-02 | 17 | 51 | 0.11333 | 2022-06-02 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" по причине нарушения крепления изолятора (в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка крепления изолятора), с последующим срывом изолятора и падением провода на траверсу ж/б опоры №151. 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10, с последующим падением провода на металлическую траверсу ж/б опоры №151 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 45 лет с 1975 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Верх. Тасуркай, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №151 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр крепления проводов и изоляторов всех фаз на опоре №151 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 10.07.2022 год
362357 | 53 | 2022-06-07 | 15 | 30 | 8.33e-05 | 2022-06-07 | 15 | 35 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 26 от РП-26 произошло перегорание предохранителя в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 26 от РП-26 произошло перегорание предохранителя в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 26 от РП-26 произошло перегорание предохранителя в результате не равномерного распределения нагрузки в сети жилого дома. на КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 26 от РП-26 | Техническое мероприятие 1 Провести замер нагрузки и напряжения в РУ-0,4 кВ РП-22, КЛ-0,4 кВ ф. 1 мкр ж.д. 26. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в УК "Лидер" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 26.06.2022 год
362352 | 116 | 2022-06-09 | 15 | 59 |  | 2022-06-09 | 15 | 59 | 3.4.12.3 Причиной короткого замыкания в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара послужила ионизация воздушного изоляционного промежутка в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовые перенапряжения на ВЛ 10 кВ ф. 18 Зугмара, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролетах опор 24-27 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362351 | 127 | 2022-06-11 | 21 | 45 | 0.0005833 | 2022-06-11 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-731, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-731 , Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-731, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-731, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 11.06.2022 год
362353 | 162 | 2022-06-05 | 11 | 20 | 0.0175 | 2022-06-05 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор № 12-13, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20216 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор № 12-13, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20216 в результате воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20216, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20216 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 12.07.2022 год
362353 | 163 | 2022-06-05 | 17 | 5 | 0.015 | 2022-06-05 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом , ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20181 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом , ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20181 вследствие ветровой нагрузки и вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20181, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20181 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 12.07.2022 год
362354 | 90 | 2022-06-03 | 14 | 0 | 0.16 | 2022-06-03 | 16 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 ВЛ-10 ф.2 Зуткулей, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 ВЛ-10 ф.2 Зуткулей, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 ф. Зуткулей, Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1 ВЛ-10 ф.2 Зуткулей. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 10.07.2022 год
362350 | 56 | 2022-06-11 | 12 | 14 | 0.017983 | 2022-06-11 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №604 ВЛ 10 кВ ф.6 Новый Дурулгуй, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №604 ВЛ 10 кВ ф.6 Новый Дурулгуй в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" в пролетах опор № 5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-604 Поселок с.Н.Дурул, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку провиса стрелы в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №604 ВЛ 10 кВ ф.6 Новый Дурулгуй Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №604 ВЛ 10 кВ ф.6 Новый Дурулгуй Ответственное лицо: Главный инженер Ононского РЭС Ирдынеев А.Д. 11.06.2022 год
362354 | 91 | 2022-06-04 | 10 | 58 | 0.041601 | 2022-06-04 | 12 | 2 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "В" и фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 6 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2017 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "В" и фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 6 ВЛ-10 ф.13 Таптанай, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ от ТП-6 ф.Таптанай, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 ф.13 Таптанай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 11.07.2022 год
362354 | 92 | 2022-06-04 | 14 | 6 | 0.23625 | 2022-06-04 | 16 | 21 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 219-220 ВЛ-10 ф.12 Бытэв, в результате разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "С" на опоре № 219, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации(в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 219-220 ВЛ-10 ф.12 Бытэв, в результате разрушения изолятора марки ШФ-10 фазы "С" на опоре № 219, по причине образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия(разрушение материала изолятора) на ВЛ 10 кВ ф. № 12 Бытэв, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 219 ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 07.06.2022 год
362351 | 128 | 2022-06-09 | 15 | 14 | 0.434 | 2022-06-09 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №306-307 ВЛ-10 кВ №2 Журавлево, вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре №307 ф.В, в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрушение изолятора ШС-10 в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 2 Журавлево, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. "В" на опоре № 307 по ВЛ 10 кВ ф. 2 Журавлёво. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 Журавлёво, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 09.06.2022 год
362354 | 93 | 2022-06-11 | 13 | 23 | 0.1675 | 2022-06-11 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Зуглай от ТП-79 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №79 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 10.07.2022 год
362350 | 57 | 2022-06-12 | 7 | 43 |  | 2022-06-12 | 7 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91) явилось перекрытие (без разрушения) изоляции (следы перекрытия на 1-ом от провода изоляторе в гирлянде марки ПС-70, в гирлянде 8 шт.) фазы "А" на опоре № 177 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого от провода изолятора гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 177 ВЛ 110 кВ ОГОК - ТПС Булак (ВЛ-110-91) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия первого от провода изолятора марки ПС-70 фазы «А» на опоре № 177 на ВЛ-110-91 ОГОК-ТПС Булак, Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ПС-70 на опоре №177 фаза "А" ВЛ 110 кВ ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91) Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110 кв ОГОК-ТПС Булак (ВЛ-110-91), по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СВВЛ Никифоров Д.А. 20.07.2022 год
362353 | 164 | 2022-06-03 | 22 | 38 | 0.55068 | 2022-06-04 | 0 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.18 Павловск. Внеочередным осмотром ВЛ-10-ф.18 Павловск обнаружена причина аварийного отключения. Разрушение опорных изоляторов 10 кВ выносного разъединителя ТП-10/0,4 кВ №20185"Фабричная" фазы "А", "В" (фото в приложении) при отключении РТП (работы по протяжке контактных соединений на трансформаторе аварийный выезд) произошел излом и падение изолятора фазы "В" с касанием провода фазы "А", что и вызвало замыкание. 4.1 Разрушение опорного изолятора 10 кВ подвижного ножа фазы"А", "В" выносного разъединителя ТП-10/0,4 кВ №20185 "Фабричная" на опоре №31/6 (схема в приложении) произошло по причине образования на поверхности изолятора микротрещин в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. 18 Павловск, Опора АК10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов ИО-10 фазы "А" и фазы "В" на ТП-20185 ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить верховой осмотр РТП-20185 на ВЛ-10-ф.18 Павловск Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 14.07.2022 год
362351 | 129 | 2022-06-13 | 14 | 15 | 0.0073335 | 2022-06-13 | 15 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 7, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ МОГОЧА Ф.1от ТП-№7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 13.06.2022 год
362351 | 130 | 2022-06-08 | 20 | 39 |  | 2022-06-08 | 20 | 39 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70Д фазы А и В (с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы А) на металлической опоре №251 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде), фазы В (без разрушения), марки ПС-70 на металлической опоре №251 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71) при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде), фазы В (без разрушения) на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-7 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы А на опоре №251 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №245 - 255 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.06.2022 год
362354 | 94 | 2022-06-05 | 9 | 4 | 0.17667 | 2022-06-05 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 154-155 ВЛ-10 ф. 17 Маяки, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 155, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-7) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 154-155 ВЛ-10 ф. 17 Маяки, в результате срыва изолятора фазы "В" с крюка крепления на опоре № 155, по причине высыхания и разрушения полиэтиленового колпачка (К-7) данного изолятора и в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 17 Маяки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 крепления изолятора фазы "В" на опоре № 155 ВЛ-10 ф.17 Маяки. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Маяки. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 08.06.2022 год
362354 | 95 | 2022-06-05 | 21 | 42 | 0.322 | 2022-06-06 | 0 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 13 Урдо-Ага, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Урдо-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 08.06.2022 год
362350 | 58 | 2022-06-14 | 4 | 25 |  | 2022-06-14 | 4 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территориина ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34), что вызвало перекрытие второго от провода изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением) фазы "А" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Шерловогорская – Борзя Восточная II цепь (ВЛ-110-34) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии).Метеосправка прилагается. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220 - Б.Восточная (ВЛ-110-34) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220 - Б.Восточная (ВЛ-110-34) что вызвало перекрытие второго от провода изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением) фазы "А" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220 - Б.Восточная (ВЛ-110-34) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия второго от провода изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением) фазы "А" на опоре № 75 на ВЛ-110-33 Шерловогорская 220-Б.Восточная, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного второго от провода изолятора ф."А"на опоре №75 ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-34) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ с опоры № 70-по опору №80 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-34) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шерловогорская 220-Борзя Восточная (ВЛ-110-34), по результатам осмотра разработать мероприятия, по выявленным замечаниям. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 20.07.2022 год
362353 | 165 | 2022-06-04 | 13 | 17 | 0.20684 | 2022-06-04 | 14 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1336 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1962. 4.1 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1336 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1962. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1336, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1336 ф-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 14.07.2022 год
362353 | 166 | 2022-06-04 | 12 | 7 | 0.014334 | 2022-06-04 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06216, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1965 года. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06216, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1965 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на вводе на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-06216, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №06216 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.07.2022 год
362353 | 167 | 2022-06-05 | 11 | 40 | 0.015 | 2022-06-05 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08315, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1994 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08315, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1994 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 08315 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08315 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.07.2022 год
362354 | 96 | 2022-06-13 | 18 | 18 | 0.0091663 | 2022-06-13 | 19 | 8 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя ГО "Поселок Агинское". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №14 ВЛ-6 ф.2 Поселок-1. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 17.06.2022 год
362353 | 168 | 2022-06-05 | 13 | 55 | 0.061336 | 2022-06-05 | 14 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6238, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6238, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6238, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-6238 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.07.2022 год
362350 | 59 | 2022-06-14 | 12 | 42 |  | 2022-06-14 | 12 | 42 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37), что вызвало перекрытие первого от провода изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением) фазы "С" на опоре № 211 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка прилагается. 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) что вызвало перекрытие первого от провода изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением) фазы "С" на опоре № 211 ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие первого от провода изолятора гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением) фазы "С" на опоре № 211 на ВЛ-110-37 Даурия-Забайкальск, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ с опоры № 206 по опору №216 на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 211 на ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Даурия - Забайкальск (ВЛ-110-37) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Семеновых А. А. 20.07.2022 год
362353 | 169 | 2022-06-05 | 20 | 10 | 0.0072331 | 2022-06-05 | 21 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №01120, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №01120, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-01120, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-01120 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.07.2022 год
362353 | 170 | 2022-06-06 | 23 | 15 | 0.052082 | 2022-06-07 | 1 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №319, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №319, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-319, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-319 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 14.07.2022 год
362353 | 171 | 2022-06-07 | 22 | 15 | 0.004167 | 2022-06-07 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1991 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2585, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1991 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2585, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-2585 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.07.2022 год
362353 | 172 | 2022-06-09 | 1 | 57 | 0.053949 | 2022-06-09 | 3 | 20 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса посторонних предметов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №321, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-321 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.07.2022 год
362352 | 117 | 2022-06-11 | 21 | 10 | 0.013767 | 2022-06-11 | 23 | 8 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-304, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-304. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362353 | 173 | 2022-06-12 | 9 | 21 | 0.05425 | 2022-06-12 | 10 | 54 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса посторонних предметов а вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0838. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0838 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.07.2022 год
362354 | 97 | 2022-06-07 | 23 | 10 | 0.018664 | 2022-06-07 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 ф.2 Жимбира, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 22, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 ф.2 Жимбира, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 22, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: агнивание верхней части деревянной стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 2 Жимбира РП, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 22 ВЛ-10 ф.2 Жимбира,крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "В". Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Жимбира. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 10.06.2022 год
362352 | 118 | 2022-06-12 | 21 | 50 | 0.01485 | 2022-06-12 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23016 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23016 ф.2 ОГОРОД, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23016. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.07.2022 год
362351 | 131 | 2022-06-09 | 17 | 1 |  | 2022-06-09 | 17 | 1 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), что вызвало сначала однофазное, затем двухфазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянд изоляторов марки ПС-70(с разрушением изоляторов в гирлянде) на опорах №195 (фаза С), №202 (фаза А), №204 (фазаА), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Перекрытие гирлянд изоляторов марки ПС-70 (с разрушением изоляторов в гирлянде) на опорах №195 (фаза С), №202 (фаза А), №204 (фаза А), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы С (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на ВЛ-110-100 Холбон-Первомайская ТЭЦ, Опора пром.ж/б.ПБ110-1; перекрытие изоляции фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на ВЛ-110-100 Холбон-Первомайская ТЭЦ, Опора анк. мет.У110-3+5 (сталь); перекрытие изоляции фазы А (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на ВЛ-110-100 Холбон-Первомайская ТЭЦ, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опорах №195 (фаза С), №202 (фаза А), №204 (фаза А) ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №195 – 204 ВЛ 110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100) Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 09.06.2022 год
362352 | 119 | 2022-06-12 | 4 | 39 | 0.020068 | 2022-06-12 | 5 | 7 | 3.4.7.3 Причиной повреждения изолятора на опоре № 190 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие повреждения изолятора на опоре № 190 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 ФКРС, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 190 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 год
362352 | 120 | 2022-06-13 | 14 | 14 | 0.092873 | 2022-06-13 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. ГРЭ послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. ГРЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 9 ГРЭ, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 15-18 ВЛ-10 кВ ф. ГРЭ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ГРЭ. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362352 | 121 | 2022-06-14 | 14 | 55 | 0.1494 | 2022-06-14 | 17 | 41 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 127 ВЛ-10 кВ ф. Ключи послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 127 ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 127 ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.07.2022 год
362351 | 132 | 2022-06-12 | 16 | 30 | 0.01667 | 2022-06-12 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №16-17 ВЛ 6 кВ №12 Горняцкий, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1989 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 12 Горняцкий, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-6 кВ ф.12 Горняцкий Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.12 Горняцкий с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.06.2022 год
362353 | 174 | 2022-06-11 | 13 | 5 | 0.01625 | 2022-06-11 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №521 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №521 вследствие воздействия ветровой нагрузки и вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-521, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 ф.2 Ответственное лицо: Начальник Макаров С.А. 15.07.2022 год
362351 | 133 | 2022-06-09 | 16 | 36 | 0.079322 | 2022-06-09 | 16 | 50 | 3.4.9.1 Причиной возникновения нарушения явилось пропадание питания ПС 35 кВ Усть-Кара по ВЛ 35 кв Урюм - Усть-Кара (ВЛ-35-241,242) из-за аварийного отключения Т-1 на ТПС Урюм (ПАО «РЖД»). | Организационное мероприятие 1 Подготовить информационное письмо в РТН о неисправности в смежной электрической сети. Ответственное лицо: Бурдуков П.В. 30.06.2022 год
362353 | 175 | 2022-06-12 | 0 | 50 | 0.032499 | 2022-06-12 | 1 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20148 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20148 вследствие воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20148, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20148 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.07.2022 год
362353 | 176 | 2022-06-12 | 14 | 27 | 0.053665 | 2022-06-12 | 15 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2114 4.12 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода в пролете опор №1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2114 вследствие воздействия ветровой нагрузки и потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП № 2114 абонент, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2114 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 15.07.2022 год
362351 | 134 | 2022-06-12 | 12 | 55 | 0.0675 | 2022-06-12 | 14 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №17-18 ВЛ-6 кВ №4 Совхоз, вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре №18 фаза В, в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1968 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрушение изолятора ШС-10 в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1968 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы В на ВЛ 6 кВф. 4 Совхоз, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы В на опоре № 18 по ВЛ 6 кВ ф. 4 Совхоз. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 4 Совхоз, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 12.06.2022 год
362351 | 135 | 2022-06-09 | 21 | 15 | 0.034664 | 2022-06-09 | 21 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете №57-58 ВЛ 6 кВ №5 Ромашка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1988 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 5 Ромашка, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-6 кВ ф.5 Ромашка Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.5 Ромашка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 09.06.2022 год
362354 | 98 | 2022-06-09 | 6 | 12 |  | 2022-06-09 | 6 | 12 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), что вызвало однофазное короткое замыкание, с последующем перекрытием провода марки АС-120 фазы "А", в месте крепления гирлянды изоляторов ЛК-70 на промежуточной железобетонной опоре №122 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), что вызвало однофазное короткое замыкание, с последующем перекрытием провода марки АС-120 фазы "А", в месте крепления гирлянды изоляторов ЛК-70 на промежуточной железобетонной опоре №122 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45) (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 122 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства с опоры № 117 по опору № 127 опоре № 110 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 13.06.2022 год
362350 | 60 | 2022-06-15 | 23 | 49 |  | 2022-06-15 | 23 | 49 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Борзя Западная-Харанор (ВЛ-110-35) что вызвало, перекрытие проводов и грозотроса (следы оплавления видны на проводе фазы "В",на проводе фазы "С" и на грозотросе, в пролете опор 103-104) ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) 4.4 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) произошло по причине перекрытия проводов и грозотроса (следы оплавления видны на проводе фазы "В",на проводе фазы "С" и на грозотросе, в пролете опор 103-104), ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы оплавления на проводе фазы "В",на проводе фазы "С", в пролете опор 103-104 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104; Следы оплавления на грозотросе, в пролете опор 103-104 на ВЛ-110-35 Борзя Восточная-Харанор, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектных проводов и грозотроса в пролете опор №103-№104 ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35). Ответственное лицо: И.о начальника СВВЛ Семеновых А.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления контура ЗУ с опоры № 98 по опору №109 на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) Ответственное лицо: И.о начальника СВВЛ Семеновых А.А. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) Ответственное лицо: И.о начальника СВВЛ Семеновых А.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор (ВЛ-110-35) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о начальника СВВЛ Семеновых А.А. 22.07.2022 год
362350 | 61 | 2022-06-08 | 11 | 0 | 0.23 | 2022-06-08 | 15 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия отгорание шлейфа 0,4 кВ и замыкание его на корпус КТП-608 4.13 Однофазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине отгорания шлейфа 0,4 кВ и замыкание его на корпус КТП-608 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа и замыкание его на корпус КТП на ВЛ 10 кВ ф. 6 Цемас, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа на КТП-608 и выполнить протяжку контактов Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 13.06.2022 год
362350 | 62 | 2022-06-08 | 10 | 7 |  | 2022-06-08 | 10 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия явился плохой контакт шлейфа на КТП-608 4.12 Однофазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ ф. 6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия произошло по причине плохого контакта шлейфа с КТП-608 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт шлейфа с КТП-608 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Цемас, Опора УА10-1 | Организационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 ЦМАС от ПС 110 кВ Даурия Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 13.06.2022 год
362354 | 99 | 2022-06-10 | 22 | 33 |  | 2022-06-10 | 22 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) первого от провода изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов марки ПСД-70 фазы "В" на опоре № 232 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) первого от провода изолятора в гирлянде из 8-ми изоляторов марки ПСД-70 фазы "В" на опоре № 232 ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), Опора №232 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 232 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления заземляющих устройств с № 227 по № 237 опору ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 14.06.2022 год
362354 | 100 | 2022-06-10 | 22 | 33 |  | 2022-06-10 | 22 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на нижнем изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 309 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Метеосправка ГМЦ ФГБУ «Забайкальское УГМС» прилагается. 4.4 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов (следы перекрытия на нижнем изоляторе в данной гирлянде изоляторов) марки ПС-70 фазы "В" на опоре № 309 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), Опора №309 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 309 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств с № 304 по № 314 опору ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 13.06.2022 год
362351 | 136 | 2022-06-10 | 16 | 18 |  | 2022-06-10 | 16 | 18 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), что вызвало однофазное замыкание на землю, переходящее в трехфазное, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В и С марки ПС-70Д на металлической опоре №111 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69) (с повреждением гирлянды изоляторов фазы В), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В и С марки ПС-70Д на металлической опоре №111 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69) (с повреждением гирлянды изоляторов фазы В: один изолятор на траверсе, стальная изоляция на проводе, провод висит в воздухе. ), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз А,В,С с разрушением гирлянды фазы В на ВЛ-110-69 Чернышевск-Жирекен, Опора пром. мет.П2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз В на опоре №111 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участках опор №107-116 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.06.2022 год
362351 | 137 | 2022-06-10 | 16 | 18 | 8.1 | 2022-06-10 | 16 | 45 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (без разрушения) на металлической опоре №1 ВЛ-110 кВ Жирекен-А.Зилово (ВЛ-110-70), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (без разрушения) на металлической опоре №1 ВЛ-110 кВ Жирекен-А.Зилово (ВЛ-110-70), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (без разрушения) на ВЛ-110-69 Чернышевск-Жирекен, Опора анк. мет.У2М-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы С на металлической опоре №1 ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №1-10 ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Жирекен - Аксеново Зилово (ВЛ-110-70) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 11.06.2022 год
362353 | 177 | 2022-06-07 | 12 | 20 | 0.11583 | 2022-06-07 | 14 | 39 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.5 Маньково. При воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на промежуточной опоре №98 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыва изолятора фазы "С" с опоры №98, произошло по причине растрескивания высыхания колпачка крепления К-7. При падении провода с изолятором произошло касание провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 5 Маньково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф. Маньково Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №98 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №95-103 ВЛ-10-ф.5 Маньково Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 17.07.2022 год
362350 | 63 | 2022-06-16 | 21 | 23 |  | 2022-06-16 | 21 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КТП-1601-ВЛ 10 кВ ф. 16 Барнаул от ПС 110 кВ Борзя Западная явилось, повреждение (перегорание ) предохранителя типа ПКТ-101-10-10-31,5-У3, в процессе длительной эксплуатации ВЛ 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 16 Барнаул от ПС 110 кВ Борзя Западная произошло по причине повреждения (перегорания ) предохранителя типа ПКТ-101-10-10-31,5-У3, в процессе длительной эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения (перегорание ) предохранителя типа ПКТ-101-10-10-31,5-У3, в процессе длительной эксплуатации ВЛ на ТП- №1601 "Жил масив", Борзя-2 ПС Б-З, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену Предохранителя ПКТ-101-10-10-31,5-У3 на ТП-1601 от ВЛ-10 кВ ф.16 Барнаул от ПС 110 кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Начальник БРЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16 Барнаул от ПС 110 кВ Борзя Западная Ответственное лицо: Начальник БРЭС ПО ЮЭС Нафиков С.А. 24.07.2022 год
362351 | 138 | 2022-06-13 | 3 | 35 | 0.010666 | 2022-06-13 | 4 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №350-351 ВЛ-10 кВ №8 Чернышевск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Пролет: Опора № 350 - Опора № 351 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №350-351 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №350-351 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.06.2022 год
362351 | 139 | 2022-06-13 | 17 | 11 | 0.215 | 2022-06-13 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие обрыва вязки крепления провода ф. «В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре №66 ВЛ-10 кВ №7 Комсомолец,с последующим касанием провода ф. «В» провода ф. «С», вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной обрыва вязки крепления провода к изолятору ф.«В» на промежуточной, деревянной на ж/б приставке опоре № 66 ВЛ 10 кВ №7 Комсомолец послужило изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ареда-Комсомолец, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №66 ВЛ-10 кВ №7 Комсомолец. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 Комсомолец, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 13.06.2022 год
362353 | 178 | 2022-06-11 | 6 | 20 |  | 2022-06-11 | 6 | 20 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская явилось нагрев в местах соединения провода фаз «А», «В», «С» соединителями СОАС-95 в пролете опор №2-3. Дефект развился в процессе длительной эксплуатации, выявлен при проведении тепловизионного осмотра. 4.3 Нагрев проводов (АС-95) фаз «А», «В», «С» в соединителях СОАС-95, в пролете опор №2-3 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев провода в соединителе СОАС на ВЛ-110-23 В. Шахтамы-Бугдаинская, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного провода в пролете опор №2-3 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 21.07.2022 год
362357 | 54 | 2022-06-11 | 17 | 5 | 0.42 | 2022-06-11 | 17 | 41 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужил срыв изолятора на опоре № 6 в результате высыхания колпачка при сопутствующих порывах ветра. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужил срыв изолятора на опоре № 6 в результате высыхания колпачка при сопутствующих порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка послужил срыв изолятора на опоре № 6 в результате высыхания колпачка при сопутствующих порывах ветра. на ВЛ-6 кВ ф. Молоковка | Техническое мероприятие 1 Заменить колпачок, установить изолятор на опоре № 6 ВЛ-6 кВ ф. Молоковка. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Молоковка. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.07.2022 год
362357 | 55 | 2022-06-11 | 20 | 30 | 0.345 | 2022-06-11 | 21 | 39 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-22 послужило повреждение соединительной муфты марки СС-100 в результате старения изоляции. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-22 послужило повреждение соединительной муфты марки СС-100 в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-22 послужило повреждение соединительной муфты марки СС-100 в результате старения изоляции. на КЛ-6 кВ ф. 1РП-22 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 1РП-22. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 1РП-22. Ответственное лицо: И.о. начальника СИЗПИ Щербаков А.С. 15.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 15.07.2022 год
362352 | 122 | 2022-06-16 | 17 | 3 | 0.078872 | 2022-06-16 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 234/2 ВЛ-10 кВ ф. Харауз послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 234/2 ВЛ-10 кВ ф. Харауз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 3 Харауз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 234/2 ВЛ-10 кВ ф. Харауз. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Харауз. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362354 | 101 | 2022-06-18 | 13 | 15 | 0.012284 | 2022-06-18 | 14 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №99 ВЛ-10 ф.24 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №99 ВЛ-10 ф24 Посёлок-2 по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-99 ф-1 Поселок-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф.24 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 10.07.2022 год
362351 | 140 | 2022-06-13 | 0 | 2 | 16.8 | 2022-06-13 | 1 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, возникшее на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Аксеново Зилово в результате касания шлейфа провода шины ж/б конструкции, на которой расположены опорные поддерживающие изоляторы, при изломе и падении верхнего опорного поддерживающего изолятора ОНШ-35/1000 фазы С в ячейке выключателя В-110-71, расположенного между В-110-71 и ЛР-110-71. 4.16 Причиной излома опорного поддерживающего изолятора фазы С марки ОНШ-35/1000 послужило разрушение армировочного шва на основе портландцемента между изолятором и металлической арматурой, в результате образования микротрещин в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и увеличения ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом поддерживающего опорного изолятора фазы С марки ОНШ-35/1000 на ПС "Зилово 110/10", Опорно-стерж. изол. ИОС-110/600 УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорной поддерживающей изоляции ОНШ-35/1000 в ячейке выключателя В-110-71, расположенной между В-110-71 и ЛР-110-71 на полимерную марки ОСК 10-110-Б04-2. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести аварийный осмотр оборудования 110 кв ПС 110 кв Аксеново Зилово. Ответственное лицо: Башурова А.А. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр и анализ состояния опорной изоляции на ПС 110 кв Аксеново Зилово, при необходимости запланировать замену дефектной изоляции. Ответственное лицо: Супранков А.Ю. 30.06.2022 год
362351 | 141 | 2022-06-15 | 15 | 10 | 0.019992 | 2022-06-15 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №45-46 ВЛ-10 кВ №6 Зюльзикан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Олинск-Зюльзикан, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.6 " Олинск- Зюльзикан" Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 " Олинск- Зюльзикан", по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.06.2022 год
362353 | 179 | 2022-06-12 | 10 | 17 | 0.045449 | 2022-06-12 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1986 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08611, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1986 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 08611 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-08611 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.07.2022 год
362353 | 180 | 2022-06-12 | 10 | 23 | 0.050134 | 2022-06-12 | 11 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1984 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08218, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-08218 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 20.07.2022 год
362351 | 142 | 2022-06-15 | 16 | 30 | 0.00667 | 2022-06-15 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №18/3-18/4 ВЛ-6 кВ №30 Водовод, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1985года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-6кВ ф.30 ПС Нерчинск-Водовод, Пролет: Опора № 53/18/3 - Опора №53/18/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №18/3-18/4 ВЛ-6 кВ ф.30 " Водовод" Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.30" ПС Нерчинск-Водовод", по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.06.2022 год
362350 | 64 | 2022-06-19 | 23 | 25 |  | 2022-06-19 | 23 | 25 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110/10 кВ Забайкальск явился пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №10 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор) 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110/10 кВ Забайкальск произошло по причине пробоя изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №10 в следствии прохождении грозового фронта на территории данной ВЛ (попадание молнии в изолятор) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора с разрушением ф."С" марки ШС-10 на опоре №10 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки п. Заб-к, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрушенного изолятора на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф.7 Чабанские стоянки Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.7 Чабанские стоянки Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.7 Чабанские стоянки разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 28.07.2022 год
362353 | 181 | 2022-06-16 | 22 | 20 | 0.125 | 2022-06-17 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0867, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1978 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0867, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1978 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0867, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-0867 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.07.2022 год
362354 | 102 | 2022-06-20 | 17 | 5 | 0.13533 | 2022-06-20 | 19 | 1 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось повреждение в сети потребителя ПАО "Мегафон". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентскую ВЛ, находящуюся на балансе ПАО "Мегафон". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.-Д.У. 30.06.2022 год
362353 | 182 | 2022-06-17 | 20 | 46 | 0.005 | 2022-06-17 | 21 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1976 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0823, Пролет: Опора № А4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0823 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 21.07.2022 год
362353 | 183 | 2022-06-19 | 18 | 55 | 0.0315 | 2022-06-19 | 19 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6234, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1979 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6234, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-6234, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-6234 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.07.2022 год
362354 | 103 | 2022-06-17 | 17 | 25 | 0.095324 | 2022-06-17 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Сахюрта, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Сахюрта. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 21.06.2022 год
362354 | 104 | 2022-06-20 | 15 | 3 | 0.0603 | 2022-06-20 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 ф.8 СХТ (Мангут), по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 ф.8 СХТ (Мангут), по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. № 8СХТ (Мангут), Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 ф.8 СХТ (Мангут). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 17.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 СХТ (Мангут). Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 23.06.2022 год
362351 | 143 | 2022-06-15 | 2 | 51 | 0.0875 | 2022-06-15 | 3 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-6 кВ Соцгород, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1973 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-6 кВ Соцгород, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1973 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. Соцгород г.Шилка, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №19-20 ВЛ-6 кВ Соцгород. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Соцгород, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.06.2022 год
362351 | 144 | 2022-06-15 | 17 | 48 |  | 2022-06-15 | 17 | 48 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), что вызвало однофазное замыкание на землю, переходящее в двухфазное, произошедшее в результате перекрытия поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В ПС-70Д на металлической опоре №24 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69) (без повреждения), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.12 Перекрытие поддерживающих гирлянд изоляторов фаз А,В марки ПС-70Д на металлической опоре №24 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69) (без повреждения), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов фаз А,В на ВЛ-110-69 Чернышевск-Жирекен, Опора пром. мет.П1М-П | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фаз А,В на опоре №24 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участках опор №19-29 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Елисеев М.О. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.06.2022 год
362351 | 145 | 2022-06-15 | 21 | 20 | 0.074676 | 2022-06-15 | 21 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №45-46 ВЛ-6 кВ Основной, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. Основной г.Шилка, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ Основной. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Основной, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.06.2022 год
362351 | 146 | 2022-06-16 | 13 | 56 | 0.050666 | 2022-06-16 | 16 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №117-118 ВЛ-10 кВ №1 Митрошино, вследствие падения провода фазы В на провод фазы С, по причине выпадения крюка изолятора ШС-10 фазы В из тела опоры №117, вследствие ее недопустимого загнивания, в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Выпадение крюка изолятора ШС-10 фазы В из тела опоры №117, вследствие ее недопустимого загнивания, в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года), несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора фазы В из тела опоры на ВЛ 10 кВ ф. 1 Казаново-Митрошино, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление крюка изолятора ШС-10 фазы С на опоре №117 ВЛ 10 кВ №1 Митрошино. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Митрошино с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 16.06.2022 год
362352 | 124 | 2022-06-17 | 14 | 33 | 0.08169 | 2022-06-17 | 14 | 40 | 3.4.12.3 Причиной короткого замыкания послужила ионизация воздушного изоляционного промежутка между фазами А, В, С в пролете опор № 63-64 ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102) в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие ионизация воздушного изоляционного промежутка между фазами А, В, С в пролете опор № 63-64 ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102) в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-35-102 КСК-Верх-Чита, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 62-65 ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 год
362352 | 126 | 2022-06-18 | 4 | 59 | 0.042936 | 2022-06-18 | 5 | 27 | 3.4.7.3 Причиной наклона опоры № 340 на ВЛ-10 кВ ф. Бургень послужило исчерпание её ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие недопустимого наклона опоры № 340 на ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры № 340 на ВЛ-10 кВ ф. Бургень на ВЛ-10 кВ ф. Бургень, VS010-0003770 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 340 на ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 18.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 год
362352 | 127 | 2022-06-18 | 23 | 47 | 0.009 | 2022-06-18 | 23 | 50 | 3.4.10 Причиной возникновения короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужило попадание птицы между проводами ф.А и ф.В на спусках к ТП от опоры №10/20. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание по причине попадания птицы между проводами ф.А и ф.В на спусках к ТП от опоры №10/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы между проводами ф.А и ф.В на спусках к ТП от опоры №10/20 на ВЛ-10 кВ ф. Иргень, VS010-0003754 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие тела птицы между проводов ф.А и ф.В на спусках к ТП от опоры №10/20. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 18.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 29.07.2022 год
362352 | 128 | 2022-06-19 | 0 | 20 | 0.40939 | 2022-06-19 | 1 | 49 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 146 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие разрушения изолятора на опоре № 146 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Сарантуй, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 146 ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Сарантуй. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362352 | 129 | 2022-06-19 | 11 | 34 |  | 2022-06-19 | 11 | 34 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 111-112 ВЛ-10 кВ ф. Катаево послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 111-112 ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5 Катаево, Пролет: Оп.№111 - Оп.№112 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 111-112 ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Ответственное лицо: Протасов В.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Катаево. Ответственное лицо: Протасов В.В. 29.07.2022 год
362350 | 65 | 2022-06-21 | 13 | 30 | 0.030334 | 2022-06-21 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.1 Олдонда от ПС 35/10 кВ Курунзулай явилось падение опор №160,№161,№162 с обрывом проводов вследствие длительной эксплуатации ВЛ. 4.1 Однофазное короткое замыкание произошло по причине падения опор №160,№161,№162 с обрывом проводов вследствие длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры №160, с обрывом проводов вследствие длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Олдонда, Опора П10-7ДБ; адение опоры №160, с обрывом проводов вследствие длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Олдонда, Опора П10-7ДБ; адение опоры №160, с обрывом проводов вследствие длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ 10 кВ ф. 1 Олдонда, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку опор №160, №161, №162 на ф.1 Олдонда от ПС 35 кВ Курунзулай Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по ВЛ-10 кВ ф.1 Олдонда от ПС 35 кВ Курунзулай Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 30.07.2022 год
362352 | 130 | 2022-06-19 | 14 | 1 | 0.017972 | 2022-06-19 | 14 | 8 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка изолятора ф. А из тела опоры № 56 на ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (вве-дена в эксплуатацию в 1980 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие выпадения крюка изолятора ф. А из тела опоры № 56 на ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора из тела опоры № 56 на ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора на опоре №56 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 19.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 29.07.2022 год
362351 | 147 | 2022-06-16 | 23 | 28 |  | 2022-06-16 | 23 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю на ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) в результате касания провода фазы С стойки опоры, при изломе стойки и срыва траверсы с болта крепления к стойке деревянной П-образной опоры №35, по причине недопустимого загнивания элементов опоры в процессе длительной эксплуатации Срок эксплуатации с 1961г. 4.16 Излом стойки и срыв траверсы с болта крепления к стойке деревянной П-образной опоры №35, по причине недопустимого загнивания элементов опоры в процессе длительной эксплуатации Срок эксплуатации с 1961г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание элементов опоры на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену П-образной опоры №35 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 17.06.2022 год
362351 | 148 | 2022-06-18 | 16 | 45 | 0.0055 | 2022-06-18 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 г.), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.2 Усть-Наринзор, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2 Усть-Наринзор, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 18.06.2022 год
362353 | 184 | 2022-06-13 | 11 | 2 | 0.04375 | 2022-06-13 | 12 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1259 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1977. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1259 по причине нарушения крепления провода в процессе длительной эксплуатации 1977. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1259, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1259 ф-1 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 22.07.2022 год
362353 | 185 | 2022-06-15 | 1 | 20 | 0.032669 | 2022-06-15 | 1 | 48 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.9 Чупрово. При прохождении грозового фронта по территории Калганского района. При воздействии грозового перенапряжения произошло перекрытие фазы "А","В" с отгоранием шлейфов одноименных фаз на выносном РТП №1252, и перегоранием не калиброванных вставок в РУ-10 кВ ТП-1252. 4.4 При прохождении грозового фронта по территории Калганского района. При воздействии грозового перенапряжения произошло перегорание не калиброванных вставок (проволоки) фазы "А", "В" на ТП-10/0,4кВ №1252, а так же отгоранием шлейфов провода (АС-50) выносного разъединителя РЛНД-10-400 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание шлейфов РТП-1252 на ВЛ 10 кВ ф. 125 Чупрово, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Чупрово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести испытания разрядников фазы "А","В" на ТП-10/0,4кВ №1252 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж шлейфов выносного РТП-1252 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В случае несоответствий показателей норме полученных при испытаниях, обеспечить замену разрядников фазы "А","В" на ТП-10/0,4кВ №1252 Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 30.07.2022 год
362351 | 149 | 2022-06-19 | 17 | 56 | 0.002997 | 2022-06-19 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 48-49 по ВЛ 10 кВ № 1 Ложниково, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст прповодов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ложниково, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 48-9 ВЛ-10 кВ № 1 Ложниково. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 Ложниково, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 19.06.2022 год
362352 | 123 | 2022-06-22 | 9 | 46 |  | 2022-06-22 | 9 | 46 | 3.4.7.3 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы А на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1978 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия гирлянды изоляторов ПС-70 фазы А на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) по поверхности (без повреждения) в результате образования токопроводящего несмываемого загрязнения в виде пыли в процессе длительной эксплуатации (введен в эксплуатацию в 1978 году), вследствие утреннего изменения температуры наружного воздуха на холодной поверхности изолятора образовался конденсат из влаги воздуха, насытившего загрязнитель, что создало токопроводящею среду для протекания токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ-110-07 ТЭЦ-1-Каштак, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 год
362352 | 125 | 2022-06-22 | 17 | 58 | 0.058768 | 2022-06-22 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной повреждения изолятора на опоре № 189 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие повреждения изолятора на опоре № 189 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 ФКРС, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре № 189 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 29.07.2022 год
362351 | 150 | 2022-06-22 | 23 | 25 | 0.0005 | 2022-06-22 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-804, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-804, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-804, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 22.06.2022 год
362351 | 151 | 2022-06-20 | 14 | 10 | 0.1412 | 2022-06-20 | 14 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №27-28 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1974 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Арбагар, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №4 Арбагар. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Арбагар с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.06.2022 год
362351 | 152 | 2022-06-21 | 3 | 53 | 0.30983 | 2022-06-21 | 6 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов, в результате срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №23 ВЛ-10 кВ №2 Нижний Стан с последующим схлестом проводов ф."В" и "С", вследствие старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1986 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной срыва изолятора ф."С" с крюка крепления на опоре №23 ВЛ-10 кВ №2 Нижний Стан явилось старения и высыхания колпачка К-7 в процессе длительной эксплуатации (с 1986 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ 10 кВ ф. 2 Н.Стан-Н.Стан 2, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление изолятора на опоре №23 ВЛ-10 кВ №2 Нижний Стан. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Нижний Стан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.06.2022 год
362351 | 153 | 2022-06-21 | 7 | 14 | 0.058 | 2022-06-21 | 10 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №263-264 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие обрыва вязки провода фазы А на опоре №263, в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Обрыв вязки крепления провода, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы А на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести закрепление провода фазы А на опоре №263 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 21.06.2022 год
362357 | 56 | 2022-06-18 | 11 | 40 | 0.99165 | 2022-06-18 | 14 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-22 ТП-8 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-22 ТП-8 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-5 ТП-22 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. ТП-22 ТП-8 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. ТП-22 ТП-8 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. ТП-22 ТП-8. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. ТП-22 ТП-8. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.07.2022 год
362353 | 186 | 2022-06-15 | 17 | 19 | 0.43 | 2022-06-16 | 2 | 15 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), что вызвало однофазное замыкание на землю, произошедшее в результате перекрытия фазы "А" на землю первый раз 15.06.2022 в 17:19 и второй раз 16.06.2022 в 02:09 по результатам осмотра обнаружено перекрытие изоляции марки ПСС-70 (1-й и 8-й изоляторы) на промежуточной металлической опоре №352. В третий раз 16.06.2022 в 19:43 при межфазном коротком замыкании действием дистанционной защиты ВЛ 2 зона, по результатам осмотра обнаружено перекрытие изоляции ПС-70 (1-й и 9-й изоляторы) фаз "А","В", "С" на опоре №354. Все отключения ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) произошли при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молний). 4.12 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПСС-70 фазы "А" со следами воздействия электрической дуги на первом и последнем от провода изоляторе (8 штук в гирлянде) на промежуточной металлической опоре №352, и перекрытие изоляции марки ПС-70 (9 штук в гирлянде) фаз "А", "В", "С" на промежуточной металлической опоре №354 произошло по причине воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5; перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка опор №335 - 412 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр участка опор №320-382 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 24.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер ЗУ на участке опор 350-358 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам измерений ЗУ на участке опор 350-358 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 год
362351 | 154 | 2022-06-21 | 3 | 1 | 0.009 | 2022-06-21 | 3 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-6 кВ №8 Водовод, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 г.) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 8 Водовод, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ №8 Водовод. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №15-16 ВЛ-6 кВ №8 Водовод, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.06.2022 год
362353 | 187 | 2022-06-18 | 15 | 45 | 0.027501 | 2022-06-18 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом с опоры № 4 , ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11612 4.12 Причиной возникновения нарушения явился обрыв провода на вводе в дом с опоры № 4 , ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11612, вследствие вытяжения и воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11612, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кв от ТП-11612 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 25.07.2022 год
362353 | 188 | 2022-06-18 | 23 | 47 | 0.027501 | 2022-06-19 | 0 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20122 вследствие вытяжения провода и воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП № 20122 на обслуж, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20122 ф.№2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 25.07.2022 год
362351 | 155 | 2022-06-25 | 15 | 44 | 0.12584 | 2022-06-25 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор № 34-35 ВЛ-10 кВ № 7 Тергень, вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре № 34 ф."В", в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрушение изолятора ШС-10 в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Тергень, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. "В" на опоре № 34 по ВЛ 10 кВ ф. 7 Тергень. Ответственное лицо: Тренев В.С. 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 Тергень, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 25.06.2022 год
362350 | 66 | 2022-06-24 | 17 | 21 | 0.5035 | 2022-06-24 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск явился, обрыв вязки провода марки АС-50 ф. "А" на ж/б опоре № 42, в результате ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ 4.13 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск произошло по причине обрыва вязки провода марки АС-50 ф. "А" опоре № 42, в результате ослабления крепления вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода марки АС-50 ф. "А" опоре № 42 на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре № 42 ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй от ПС 110 кВ Забайкальск. Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 30.07.2022 год
362350 | 67 | 2022-06-25 | 17 | 13 |  | 2022-06-25 | 17 | 13 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) что вызвало, перекрытие проводов (следы оплавления видны на проводе фазы "В",на проводе фазы "С" и на на проводе фазы "А" , в пролете опор 314-315) ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии) 4.4 Трехфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине перекрытия проводов (следы оплавления видны на проводе фазы "В",на проводе фазы "С" и на на проводе фазы "А", в пролете опор 314-315), ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы оплавления видны на проводе фазы "В",на проводе фазы "С" и на на проводе фазы "А", в пролете опор 314-315) на ВЛ-110-21 оп. 174-389_21 / Пролет: Опора № 314 - Опора № 315, VL110-001067-002-3315 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт дефектных проводов в пролете опор №314-№315 ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: И.о начальника СВВЛ Семеновых А.А. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: И.о начальника СВВЛ Семеновых А.А. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: И.о начальника СВВЛ Семеновых А.А. 01.08.2022 год
362350 | 68 | 2022-06-26 | 22 | 44 | 0.021 | 2022-06-26 | 23 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-507 Поселковая явился, схлест проводов в пролете опор №8-9, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 4.12 Межфазное короткое замыкание произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №8-9, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-507 ПС Поселковая, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировка провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 507 Поселковая Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 507 Поселковая Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 07.08.2022 год
362352 | 131 | 2022-06-17 | 4 | 40 |  | 2022-06-17 | 4 | 40 | 3.4.12.3 Причиной однофазного замыкания фазы С на опоре № 92 и фазы А на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) послужили атмосферные перенапряжения при прохождении грозового фронта в районе трассы ЛЭП. 4.4 Причиной нарушения послужили однофазные замыкания фазы С на опоре № 92 и фазы А на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе трассы ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения на ВЛ-110-51 Лесная-Вторая с отп. ПС Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянд изоляторов фазы С на опоре № 92 и фазы А на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер сопротивления контуров заземления на опорах № 87-99 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Измайлов Д.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.09.2022 год
362353 | 189 | 2022-06-18 | 1 | 26 | 0.070005 | 2022-06-18 | 1 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.6 Середняя. Межфазное замыкание произошло по причине длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра, произошло выпадение крючьев с изоляторами из тела опоры фазы"А" и "С" на промежуточной опоре №77 при падении произошло короткое замыкание. 4.1 Выпадение крючьев фаз "А" и "С" из тела опоры №77, произошло по причине частичного загнивания верха опоры и её растрескивания. При выпадении крючьев с изоляторами произошло межфазное короткого замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и растрескивание стойки на ВЛ 10 кВ ф. 141 Середняя, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крючьев фазы "А" и "С" на опоре №77 ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №75-78 ВЛ-10-ф.6 Середняя Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 27.07.2022 год
362354 | 105 | 2022-06-23 | 14 | 8 | 0.033996 | 2022-06-23 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 124-125 ВЛ-10 ф.18 Адриановка, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 124, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие касания провода фазы "А" и провода фазы "В" в пролете опор № 124-125 ВЛ-10 ф.18 Адриановка, в результате выпадения крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" из тела опоры № 124, по причине загнивания верхней части деревянной стойки опоры, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 18 Адриановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность крепления к опоре № 124 ВЛ-10 ф.18 Адриановка,крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А". Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.18 Андриановка. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 27.06.2022 год
362354 | 106 | 2022-06-23 | 18 | 43 | 0 | 2022-06-23 | 19 | 29 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения явилось отсутствие электропитания каналообразующего оборудования в результате разряда аккумуляторных батарей ИБП APC Smart-UPS 1500 RM и неисправности бензогенератора SDMO 75TE по причине наличия воды в фильтре отстойнике топливной системы бензогенератора на ПС 110 кВ Тыргетуй. 4.17 Отсутствие электропитания каналообразующего оборудования в результате разряда аккумуляторных батарей ИБП APC Smart-UPS 1500 RM и неисправности бензогенератора SDMO 75TE по причине наличия воды в фильтре отстойнике топливной системы бензогенератора на ПС 110 кВ Тыргетуй. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие электропитания каналообразующего оборудования на Телемеханика, шкаф ЩМП-3 | Техническое мероприятие 1 Провести чистку топливной системы бензогенератора SDMO 75TE. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр СДТУ ПС 110 кВ Тыргетуй. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 01.07.2022 год
362354 | 107 | 2022-06-24 | 18 | 20 | 0.04275 | 2022-06-24 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения послужило междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 69-70 с последующим срывом изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 69 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 69-70 с последующим срывом изолятора марки ШС-10 фазы "А" на опоре № 69 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора и при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия(разрушение материала изолятора) на ВЛ 10 кВ ф. 5 Хапчеранга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре № 69 ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Хапчеранга Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 27.06.2022 год
362354 | 108 | 2022-06-25 | 0 | 25 | 0.022998 | 2022-06-25 | 0 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" на РЛНД-10 кВ в РУ-10 кВ ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1985 года). 4.1 Междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", вследствие пробоя опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" на РЛНД-10 кВ в РУ-10 кВ ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск, в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора, по причине длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на ВЛ-10 кВ ф.7 Новодоронинск, РЛНД-10 кВ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора марки ИО-10 фазы "В" на РЛНД-10 кВ ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 28.06.2022 год
362354 | 109 | 2022-06-25 | 12 | 20 | 0.284 | 2022-06-25 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 143-144 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 143-144 ВЛ-10 ф.1 Номоконово по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Номоконово, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 143-144 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Номоконово. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 28.06.2022 год
362353 | 190 | 2022-06-18 | 23 | 40 | 0.42167 | 2022-06-19 | 1 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание произошедшее на ВЛ-10-ф.5 Ковыли. Межфазное замыкание произошло по причине длительной эксплуатации и воздействия порывов ветра на ВЛ-10-ф.5 Ковыли, произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №17 отпайка на ТП-510 при падении провода произошло короткое замыкание с проводом фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №17 отпайка на ТП-510, произошло по причине частичного загнивания верха опоры и её растрескивания. При выпадении крюка с изолятором произошло межфазное короткого замыкание, при касании провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и растрескивание стойки на ВЛ 10 кВ ф. 5 Ковыли, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.5 Ковыли Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить верховой осмотр опоры №17 отпайка на ТП-510 ВЛ-10 ф.5 Ковыли с использованием АГП Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж крюка на опоре №17 отпайка на ТП-510 ВЛ-10 ф.5 Ковыли Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 27.07.2022 год
362351 | 156 | 2022-06-21 | 0 | 50 | 1.2332 | 2022-06-21 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю в результате касания провода фазы А тела АП – образной деревянной опоры №180 ВЛ-110 кВ Шелопугино – Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93), вследствие срыва траверсы с болта крепления к стойке опоры, а так же излома стойки данной опоры по причине недопустимого загнивания элементов опоры, в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года). 4.16 Причиной срыва траверсы с болта крепления к стойке опоры, а так же излома стойки данной опоры явилось недопустимое загнивания элементов опоры, в процессе длительной эксплуатации (с 1965 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание элементов опоры на ВЛ-110-93 Шелопугино-В.Шахтамы, Опора анк. дер.УАБ-2 (ж/б приставки) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт на деревянной АП-образной опоры №180 на ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы (ВЛ-110-93). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93) для выявления деревянных траверс с недопустимым загниванием, с применением квадрокоптера. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шелопугино-Вершина Шахтамы ВЛ-110- 93), по результатам осмотра составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.06.2022 год
362350 | 69 | 2022-06-27 | 3 | 49 |  | 2022-06-27 | 3 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого и восьмого от провода изолятора поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Первая -Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого и восьмого изолятора от провода гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Первая - Мирная (ВЛ-110-94) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на первом и восьмом изоляторах ПС-70 на ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная, Опора пром.ж/б.ПБ110-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции на опоре №34 ВЛ-110-94 (Первая - ТПС Мирная). Ответственное лицо: И.о. начальника СВВЛ Семеновых А.А. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ-110-94 (Первая-ТПС Мирная) по результатам осмотра наметить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: И.о. начальника СВВЛ Семеновых А.А. 07.08.2022 год
362351 | 157 | 2022-06-23 | 14 | 44 | 0.048 | 2022-06-23 | 15 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №432-433 ВЛ-10 кВ №2 Байгул, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Ареда-Байгул, Пролет: Опора № 432 - Опора № 433 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №432-433 ВЛ-10 кВ №2 Байгул. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 23.06.2022 год
362351 | 158 | 2022-06-26 | 14 | 45 | 0.0005833 | 2022-06-26 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-806, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-806, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-806, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.06.2022 год
362351 | 159 | 2022-06-22 | 13 | 1 | 0.011001 | 2022-06-22 | 13 | 23 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №15-16 ВЛ-10 кВ №4 Золотухино, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводав на ВЛ 10 кВ ф. 4 В.Хила-Золотухино, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №4 Золотухино. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Золотухино, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 22.06.2022 год
362351 | 160 | 2022-06-22 | 20 | 5 | 0.12002 | 2022-06-22 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №17 -18 ВЛ-6 кВ № 12 Поселок-2, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 г.), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.12 Поселок-2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №17 -18 ВЛ-6 кВ № 12 Поселок-2. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 12 Поселок-2, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 22.06.2022 год
362351 | 162 | 2022-06-25 | 21 | 7 | 0.1445 | 2022-06-25 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ Жил.поселок-1, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. Жил.поселок-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Жилпоселок-1 Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Жилпоселок-1, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.06.2022 год
362351 | 163 | 2022-06-26 | 1 | 13 | 0.10183 | 2022-06-26 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №19-20 ВЛ-10 кВ №3 Кироча, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ №3 Кироча и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 ОПХ-Кироча, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №3 Кироча. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кироча с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.06.2022 год
362357 | 57 | 2022-06-21 | 14 | 52 | 0.4919 | 2022-06-21 | 15 | 26 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 послужило повреждение КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. 1РП-32 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-32. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-32. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.07.2022 год
362357 | 58 | 2022-06-22 | 15 | 56 | 0.52668 | 2022-06-22 | 17 | 15 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило повреждение кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218 персоналом МП ДМРСУ при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило повреждение кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218 персоналом МП ДМРСУ при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-3 послужило повреждение кабельной линии КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218 персоналом МП ДМРСУ при производстве земляных работ без согласования с ПО ГЭС, что подтверждается актом о нарушении. на КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-3 ТП-218. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в МП "ДМРСУ" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.07.2022 год
362351 | 164 | 2022-06-23 | 17 | 45 |  | 2022-06-23 | 18 | 4 | 3.4.8.5 Ухудшение трансляции произошло из-за отключения арендованных каналов ПАО «Мегафон» на ПС 110 кВ Акатуй и канала арендованного у ПАО «Ростелеком» на участке с. Газимурский Завод – п. Приаргунск. | Техническое мероприятие 1 Произвести настройку списков контроля доступа (ACL) исключающую передачу неоперативной информации при работе через каналы VSAT. Ответственное лицо: Арефьева Е.В. 23.06.2022 год
362350 | 70 | 2022-06-29 | 11 | 33 |  | 2022-06-29 | 11 | 33 | 3.4.12.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением трех изоляторов в гирлянде) фазы В на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Однофазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине прохождения грозового фронта на территории, что вызвало перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением трех изоляторов в гирлянде) фазы В на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) от воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изоляторов (с разрушением трех изоляторов в гирлянде) фазы В на опоре № 103 на ВЛ-110_21 оп.1-оп.173, VL110-001067-001-1103 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы В на опоре № 103 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Никитасенко - Начальник службы 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) Ответственное лицо: Никитасенко - Начальник службы 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко - Начальник службы 01.07.2022 год
362352 | 132 | 2022-06-25 | 0 | 12 | 0.2471 | 2022-06-25 | 0 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-6 кВ ф. Новый послужило падение траверсы на опоре №9 АП10-10ДБ вследствие загнивания деревянный деталей опор, в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.13 Падение траверсы на опоре №9 АП10-10ДБ произошло по причине загнивания деревянных элементов опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение траверсы на опоре №9 АП10-10ДБ на ВЛ-6 кВ ф. Новый, VS006-0000255 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре №9 АП10-10ДБ ВЛ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 25.06.2022 год
362350 | 71 | 2022-06-30 | 14 | 57 | 0.043002 | 2022-06-30 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 5 Школа явился срыв штыревого изолятора типа ШС-10 с места крепления на опоре №15 ф. А, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ф. 5 Школа от ПС 110 кВ Безречная, стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-8 в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №15 ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря траверсы на опоре №15 ф.А. на ВЛ 6 кВф. 5 Школа, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре №15 ВЛ 6 кВ ф.5 Школа от ПС 110 кВ Безречная Ответственное лицо: Главный инженер Ол. РЭС Панов О.С. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.5 Школа от ПС 110 кВ Безречная Ответственное лицо: Главный инженер Ол. РЭС Панов О.С. 07.08.2022 год
362350 | 72 | 2022-06-30 | 22 | 5 | 0.14765 | 2022-06-30 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 10 Чабанские стоянки явился срыв штыревого изолятора типа ШС-10 с места крепления на опоре №34 фаза "А", при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 10 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Усть-озерная , стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-8 в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №34 ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора со штыря траверсы на опоре №34 ф.А на ВЛ 10 кВ ф. 10 Чабанские стоянки, Опора АКС10-3Р | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре №34 ВЛ 10 кВ ф.10 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Усть-Озерная Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 07.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.10 Чабанские стоянки от ПС 35 кВ Усть озерная Ответственное лицо: Начальник БРЭС Нафиков С.А. 07.08.2022 год
362354 | 110 | 2022-06-29 | 13 | 25 | 0.087 | 2022-06-29 | 14 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 ф5 Дульдурга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 6 ф. Дульдурга, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 6 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 17.07.2022 год
362353 | 197 | 2022-06-23 | 17 | 45 |  | 2022-06-23 | 18 | 4 | 3.4.8.5 Ухудшение трансляции произошло из-за отключения арендованных каналов ПАО «Мегафон» на ПС 110 кВ Акатуй и канала арендованного у ПАО «Ростелеком» на участке с. Газимурский Завод – п. Приаргунск. | Техническое мероприятие 1 Произвести настройку списков контроля доступа (ACL) исключающую передачу неоперативной информации при работе через каналы VSAT. Ответственное лицо: Арефьева Е.В. 01.08.2022 год
362353 | 196 | 2022-06-23 | 15 | 47 | 416.997 | 2022-06-23 | 20 | 25 | 3.4.14 Отказ в работе АЧР на величину 37,764 МВт на энергообъектах Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» (Приложении № 1 (Приложение №43 к акту №1 от 23.06.2022)) по невыявленным организационным причинам 4.21 Отказ в работе АЧР на величину 37,764 МВт на энергообъектах Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» (Приложении № 1 (Приложение №43 к акту №1 от 23.06.2022)) по невыявленным техническим причинам Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28), VL110-001102 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийные проверки устройств АЧР в соответствие с графиком разработанным по п. 1 организационных мероприятий. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Морозов А.В. 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить графики выполнения проверок устройств АЧР, направить графики проверок устройств в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ в соответствие с перечнем в Приложении № 1 (Приложение №43 к акту №1 от 23.06.2022) к акту. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Морозов А.В. 01.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки устройств АЧР (по п. 1 технических мероприятий) разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний (дефектов). Ответственное лицо: Начальник СРЗА Морозов А.В. 30.09.2022 год
362351 | 165 | 2022-06-27 | 0 | 25 | 0.40516 | 2022-06-27 | 2 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось между фазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №121-122 ВЛ-10 кВ №4 Новое из-за обрыва провода фазы В , вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.1 Обрыв, вследствие старения материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года), по причине несвоевременного проведение технического обслуживания данной ВЛ при сопутствующей ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4 ОПХ-Новое, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №121-122ВЛ-10 кВ №4 Новое. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Новое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.06.2022 год
362351 | 166 | 2022-06-27 | 3 | 28 | 0.58934 | 2022-06-27 | 5 | 44 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор № 21-22 ВЛ-10 кВ № 1 Онон, вследствие разрушения изолятора ШС-10 на опоре № 22 ф."В", в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрушение изолятора ШС-10 в результате образования микротрещин на изоляторе в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года), по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 1 Онон, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку изолятора фазы В в пролете на опоре №22 ВЛ-10 кВ №1 Онон. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Онон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.06.2022 год
362351 | 167 | 2022-06-27 | 14 | 0 | 0.004 | 2022-06-27 | 14 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ №15 Шилко-Завод, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-6 кВ №15 Шилко-Завод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Шилко-Завод, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 15-16 ВЛ-6 кВ № 15 Шилко-Завод. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 15 Шилко-Завод с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 27.06.2022 год
362351 | 168 | 2022-06-27 | 14 | 27 | 0.017334 | 2022-06-27 | 15 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №8-9 ВЛ-6 кВ №619, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-6 кВ яч.4 №619 от ПС Насосная Онон, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-6 кВ №619. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №619, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 27.06.2022 год
362353 | 191 | 2022-06-20 | 20 | 45 | 0.015251 | 2022-06-20 | 21 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры № 10 , ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1148 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры № 10 , ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №1148, вследствие воздействия ветровой нагрузки и длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1148, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1148 ф.3 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 01.08.2022 год
362353 | 192 | 2022-06-20 | 22 | 39 | 0.02325 | 2022-06-21 | 0 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15 , ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20184 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №14-15 , ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20184, вследствие длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20184, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20184 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В 01.08.2022 год
362353 | 193 | 2022-06-24 | 20 | 50 | 0.076998 | 2022-06-24 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры № 17, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201413 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры № 17, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201413, вследствие длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки произошло вытяжение провода, потеря его механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201413, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201413 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 02.08.2022 год
362353 | 194 | 2022-06-27 | 1 | 2 | 0.011667 | 2022-06-27 | 2 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11612 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №13-14, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11612 вследствие длительной эксплуатации и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11612, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11612 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Кожевников Е.А. 02.08.2022 год
362353 | 195 | 2022-06-30 | 21 | 37 | 0.057185 | 2022-06-30 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов в пролете опор №15-16, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019 вследствие длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2019, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2019 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 02.08.2022 год
362353 | 198 | 2022-06-22 | 14 | 47 | 0.10399 | 2022-06-22 | 15 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.21 Тайна. В следствии длительной эксплуатации под воздействием ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №81 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №81, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1984). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 21 Тайна, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора на опоре №81 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №78-82 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 03.08.2022 год
362352 | 133 | 2022-06-25 | 20 | 50 | 0.27201 | 2022-06-25 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной срыва изолятора на опоре № 25 ВЛ 6 кВ ф. 4 Линево Озеро послужила высыхание колпачка крепления изолятора марки ШС-10 в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1968 году). 4.12 Срыв изолятора на опоре № 25 ВЛ 6 кВ ф. 4 Линево Озеро произошел по причине высыхания колпачка крепления изолятора марки ШС-10 в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1968 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре № 25 ВЛ 6 кВ ф. 4 Линево Озеро на ВЛ 6 кВ ф. 4 Линево Озеро, VS006-0000236 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления изолятора на опоре №25 ВЛ 6 кВ ф. 4 Линево Озеро. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотра ВЛ 6 кВ ф. 4 Линево Озеро. Ответственное лицо: Протасов В.В. 25.06.2022 год
362352 | 134 | 2022-06-26 | 14 | 0 | 0.050004 | 2022-06-26 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Причиной разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро послужил наклон опор № 25, 26 марки П10-ДБ вследствие длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ введена в 1967г). 4.13 Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро произошла по причине наклона опор № 25, 26 марки П10-ДБ вследствие длительной эксплуатации ВЛ (данная ВЛ введена в 1967г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ ф. Иван-Озеро на ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор № 25, 26 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 8 Иван Озеро. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.06.2022 год
362352 | 135 | 2022-06-28 | 16 | 24 | 2.7601 | 2022-06-28 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 22 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило разрушения изолятора на опоре № 22 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 22 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) на ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155), VL035-001301-001 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 22ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.06.2022 год
362352 | 136 | 2022-06-30 | 16 | 18 | 1.7505 | 2022-06-30 | 16 | 25 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия полимерного изолятора марки ЛК-70/110 фазы «С» на ж/б опоре типа ПБ-110-5 № 208 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия полимерного изолятора (без повреждения) марки ЛК-70/110 фазы «С» на ж/б опоре типа ПБ-110-5 № 208 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2008), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (дождь)) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора (без повреждения) марки ЛК-70/110 фазы «С» на ж/б опоре типа ПБ-110-5 № 208 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) на ВЛ-110-49 Черновская-Беклемишево, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерного изолятора на опоре № 208 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовский Д.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовкий Д.Н. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра разработать перечень мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Соколовкий Д.Н. 08.07.2022 год
362353 | 199 | 2022-06-22 | 2 | 38 | 0.0067992 | 2022-06-22 | 2 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Козлово. В следствии длительной эксплуатации под воздействием ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №33 фаза "А" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "В". 4.1 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №17, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1984). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "В" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 124 Козлово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить верховой осмотр опоры №17 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж изолятора на опоре №17 ВЛ-10-ф.7 Козлово Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.08.2022 год
362353 | 200 | 2022-06-22 | 21 | 0 | 0.010668 | 2022-06-22 | 21 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Шара. В следствии длительной эксплуатации под воздействием ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №98 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №98, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1968). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 241 Шара, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Шара Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить верховой осмотр опоры №98 ВЛ-10-ф.1 Шара Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж изолятора на опоре №98 ВЛ-10-ф.1 Шара Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 04.08.2022 год
362353 | 201 | 2022-06-25 | 11 | 31 | 0.042501 | 2022-06-25 | 12 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109, в результате разрегулировки провода по причине длительной эксплуатации (1971). 4.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №109, в результате разрегулировки провода по причине длительной эксплуатации (1971). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-109 ул.Советская, Пролет: Опора № А2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-109 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2022 год
362353 | 202 | 2022-06-25 | 17 | 1 | 0.023 | 2022-06-25 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0628, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1969 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0628, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1969 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0628, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-0628 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2022 год
362353 | 203 | 2022-06-26 | 1 | 30 | 0.086251 | 2022-06-26 | 3 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08218, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-08218 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2022 год
362353 | 204 | 2022-06-26 | 22 | 7 | 0.0225 | 2022-06-26 | 22 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на ВЛ-10-ф.3 Николаевка. При воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на промежуточной опоре №74 при падении провода с изолятором на траверсу, произошло замыкание на землю. 4.1 Срыв изолятора фазы "С" с опоры №74, произошел по причине растрескивания высыхания колпачка крепления К-7 (длительная эксплуатация 1969), при сопутствующем резком порыве ветра. При падении провода с изолятором произошло касание с траверсой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 3 Николаевка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №74 ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №70-79 ВЛ-10-ф.3 Николаевка Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 05.08.2022 год
362351 | 172 | 2022-06-27 | 14 | 51 |  | 2022-06-27 | 14 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (с повреждением трех изоляторов в гирлянде) на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №157 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде водяных капель на поверхности изоляторов , при сопутствующем увлажнении от воздействия атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (с повреждением трех изоляторов в гирлянде) на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №157 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде водяных капель на поверхности изоляторов , при сопутствующем увлажнении от воздействия атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов (с разрушением 3-х изоляторов) на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы С на опоре № 157 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.06.2022 год
362353 | 205 | 2022-06-27 | 17 | 45 | 0.0016665 | 2022-06-27 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01112, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролетеле опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01112, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-01112, Пролет: Опора № 6 АУ - Опора № А7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-01112 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 05.08.2022 год
362353 | 206 | 2022-06-27 | 20 | 15 | 0.1545 | 2022-06-27 | 21 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.2 Онохой. В следствии длительной эксплуатации под воздействием ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №26 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №26, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1967). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 142 Онохой, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Онохой Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опор №24-28 ВЛ-10-ф.2 Онохой Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж изолятора на опоре №26 ВЛ-10-ф.2 Онохой Ответственное лицо: начальник РЭС Феоктистов М.В. 05.08.2022 год
362352 | 137 | 2022-06-25 | 8 | 58 | 0.124 | 2022-06-25 | 9 | 22 | 3.4.7.3 Причиной падения опоры № 8/94 марки П10-7ДБ на ВЛ-10 кВ ф. Могзон послужило изменение структуры его материала вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1976 году). 4.13 Причиной нарушения послужило падения опоры № 8/94 марки П10-7ДБ на ВЛ-10 кВ ф. Могзон вследствие загнивания стойки опоры в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1976 году). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения опоры № 8/94 марки П10-7ДБ на ВЛ-10 кВ ф. Могзон на ВЛ 10 кВ ф. 15 Могзон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опоры № 8/94 марки П10-7ДБ на ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Могзон. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 25.06.2022 год
362352 | 138 | 2022-06-30 | 23 | 12 | 6.0001 | 2022-07-01 | 1 | 21 | 3.4.7.3 Причиной разрушения изолятора на опоре № 4 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.12 Причиной нарушения послужило разрушения изолятора на опоре № 4 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) послужила старение изоляции в процессе длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре № 4 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155) на ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155), VL035-001301-001 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 4 ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Новая Чара-Чара (ВЛ-35-155). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.06.2022 год
362353 | 207 | 2022-06-28 | 11 | 51 | 44.135 | 2022-06-28 | 18 | 17 | 3.4.12.5 28.06.2022 в 11:51 и в 13:51 причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» фазы "А". Отключение произошло по причине опускания провода (марка АС-95) в условиях высокой температуры +45 градусов С окружающего воздуха при приближении на недопустимое расстояние к ДКР в пролете опор № 39-40, 43-44. Провод фазы "А" расстояние до поверхности земли 4 метра ДКР 3,5 м (местность труднодоступная). 4.4 Нарушение габарита провода марка АС-95 в пролетах опор №39-40 и №43-44 произошло по причине воздействия экстремально высокой температуры окружающего воздуха которая составила 45 градусов С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие высоких температур на ВЛ-110-28 В.Шахтамы-Н.Широкинск, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40; воздействие высоких температур на ВЛ-110-28 В.Шахтамы-Н.Широкинск, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28) в пролётах опор №№ 27-52. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить вырубку ДКР в пролетах опор №39-40, 43-44 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 08.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить выполнение регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №39-40, 43-44 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 08.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить разработку мероприятий по устранению нарушений выявленных в ходе осмотров ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Ново-Широкая с отпайкой на ПС Быстринская (ВЛ-110-28). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 08.08.2022 год
362351 | 174 | 2022-06-28 | 11 | 56 |  | 2022-06-28 | 11 | 56 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (с повреждением одного изолятора в гирлянде) на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №344 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21), вследствие старения изоляции при сопутствующем снижении изоляционных свойств изоляторов, по причине образования токопроводящей среды в виде водяных капель на поверхности изоляторов , при сопутствующем увлажнении от воздействия атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. 4.12 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы С (с повреждением одного изолятора в гирлянде) на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №344 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явилось снижение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, а также вследствие образования токопроводящей среды в виде водяных капель на поверхности изоляторов , при сопутствующем увлажнении от воздействия атмосферных осадков (дождь) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы С на ВЛ-110-21 Балей-Калангуй, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции фазы С на опоре № 344 на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никифоров Д.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Никифоров Д.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никифоров Д.А. 30.06.2022 год
362351 | 175 | 2022-06-28 | 16 | 12 |  | 2022-06-28 | 16 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия натяжной гирлянды изоляторов (без разрушения) марки ПС-70 Д фазы А на деревянной промежуточной опоре № 259 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1971 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении (дождь) и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. 4.12 Причиной перекрытия (без повреждения) гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А на деревянной промежуточной опоре № 259 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1971 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении (дождь) и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы А на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов марки ПС-70Д фазы В на опоре №259. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 28.06.2022 год
362351 | 176 | 2022-06-29 | 12 | 23 |  | 2022-06-29 | 12 | 23 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы В (без разрушения) на металлической опоре №12 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы В (без разрушения) на металлической опоре №12 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), в результате воздействия атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия гирлянды изоляторов фазы В на ВЛ-110-71 Зилово-Ксеньевская, Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляции фазы В на опоре №12 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры ЗУ на участке опор №6 - 16 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 01.07.2022 год
362357 | 59 | 2022-06-26 | 15 | 38 | 0.9768 | 2022-06-26 | 16 | 44 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 послужило повреждение КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-6 кВ ф. 2РП-11 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 2РП-11. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. 2РП-11. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.08.2022 год
362357 | 60 | 2022-06-28 | 1 | 28 | 0.35666 | 2022-06-28 | 3 | 15 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-313 послужило повреждение Л-10 кВ ф. РП-26 ТП-313 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-313 послужило повреждение Л-10 кВ ф. РП-26 ТП-313 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-313 послужило повреждение Л-10 кВ ф. РП-26 ТП-313 в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-313 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-313. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-313. Ответственное лицо: Ведущий инженер СИЗПИ Щербаков А.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ, дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.08.2022 год
362357 | 61 | 2022-06-29 | 23 | 20 | 0.0004667 | 2022-06-29 | 23 | 48 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90 послужил схлест проводов в пролете опор № 2/2-2/3 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90 послужил схлест проводов в пролете опор № 2/2-2/3 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90 послужил схлест проводов в пролете опор № 2/2-2/3 в результате разрегулировки стрелы провиса провода в следствии длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Новозаводская от ТП-90. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 05.08.2022 год
362351 | 180 | 2022-06-28 | 7 | 47 |  | 2022-06-28 | 7 | 47 | 3.4.12.3 Причиной возникновения нарушения явилось прохождение грозового фронта на территории ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), что вызвало однофазное замыкание на землю , произошедшее в результате перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на опоре №45 (фаза А), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). 4.4 Перекрытие гирлянды изоляторов марки ПС-70 (с разрушением одного изолятора в гирлянде) на опоре №45 (фаза А), при воздействии атмосферных перенапряжений (попадание молнии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изоляторов (с разрушением) на ВЛ-110-100 Холбон-Первомайская ТЭЦ, Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре №45 (фаза А) ВЛ 110 кВ Холбон – Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №40 – 50 ВЛ 110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ (ВЛ-110-100), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 30.06.2022 год
362351 | 53 | 2022-04-01 | 12 | 0 | 0.013666 | 2022-04-01 | 12 | 41 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-589, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-589 с.Приисковая, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-589 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 01.04.2022 год
362354 | 32 | 2022-04-03 | 11 | 40 | 0.0875 | 2022-04-03 | 13 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. Хара-Шибирь от ТП-10 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф.4 Хара-Шибирь. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 30.04.2022 год
362351 | 54 | 2022-04-02 | 16 | 15 | 0.0013335 | 2022-04-02 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-959 с.Болотово, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-959 с.Болотово, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-959 с.Болотово. По выявленным аналогичным дефектам, разработать план по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 02.04.2022 год
362352 | 41 | 2022-04-01 | 17 | 27 | 0.012333 | 2022-04-01 | 18 | 41 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25038 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25038. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25038, Пролет: - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25038. Ответственное лицо: Протасов В.В. 27.05.2022 год
362352 | 42 | 2022-04-03 | 14 | 25 | 0.10746 | 2022-04-03 | 16 | 9 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24149 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Читинский уч-к ВЛ-0,4кВ от ТП-24149 ф.1, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24149. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362352 | 43 | 2022-04-03 | 15 | 45 | 0.215 | 2022-04-03 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Причиной выпадения крюка на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка послужило изменение структуры материала тела опоры в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1979 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате выпадения крюка на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ВЛ 10 кВ ф. 7 Ильинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 25 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362352 | 44 | 2022-04-03 | 18 | 35 | 0.0125 | 2022-04-03 | 19 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. 2 от ТП26234 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-26234, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26234 Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 27.05.2022 год
362352 | 45 | 2022-04-03 | 18 | 36 | 0.20333 | 2022-04-03 | 20 | 38 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. Поселок послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. Поселок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок ПС Новотроицк, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-13 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 вВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362352 | 46 | 2022-04-03 | 21 | 25 | 0.035 | 2022-04-03 | 21 | 28 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки на опоре № 3/2 ВЛ-10 кВ ф. Маяк послужило исчерпание ее ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1977 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва вязки провода на опоре №3/2 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ яч. ф. Маяк, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 3/2 ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Маяк. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362354 | 33 | 2022-04-02 | 14 | 36 | 0.1375 | 2022-04-02 | 15 | 9 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось однофазного замыкания на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-111 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-111 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-111, Пролет опор: Опора № 25- опора №26 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №3-111 ВЛ-10 ф.1 Могойтуй. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 04.05.2022 год
362352 | 47 | 2022-04-03 | 21 | 41 | 0.45234 | 2022-04-03 | 23 | 39 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 2/3 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 2/3 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВ ф. 9 кам.карьер, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 2/3 ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Каменный карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 27.05.2022 год
362350 | 26 | 2022-04-03 | 14 | 55 | 0.036799 | 2022-04-03 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ от КТП №3511 явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор 4-5 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ от КТП № 3511 стал схлест проводов в пролете опор 4-5, из-за срыва штыревого изолятора, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП № 3511, Пролет: - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора на опоре №5 Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В. 11.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4кВ от КТП №3511 Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 11.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП №3511 Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 11.05.2022 год
362357 | 25 | 2022-04-02 | 19 | 5 | 0.0003333 | 2022-04-02 | 19 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-542 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-542 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-542 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-545. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-545. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 20.04.2022 год
362351 | 56 | 2022-04-02 | 23 | 36 | 0.001 | 2022-04-03 | 0 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-720, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-720, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-720 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Грунов И.М. 02.04.2022 год
362353 | 61 | 2022-04-02 | 17 | 20 | 0.057501 | 2022-04-02 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры №11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на вводе в дом с опоры №11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2019 по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2019, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2019 ф.№1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 09.05.2022 год
362353 | 62 | 2022-04-02 | 15 | 15 | 0.1 | 2022-04-02 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на опоре №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922 по причине слетевшего изолятора 4.12 Причиной возникновения нарушения явился схлест проводов на опоре №4, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11922 по причине слетевшего изолятора, из-за рассохшегося колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слетел изолятор на ВЛ-0,4кВ Ф.1 ТП-11922, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-11922 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 09.05.2022 год
362354 | 37 | 2022-04-03 | 15 | 0 | 0.059934 | 2022-04-03 | 17 | 25 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.04.2022 год
362353 | 63 | 2022-04-02 | 11 | 0 | 0.066749 | 2022-04-02 | 12 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора нулевого провода с последующим схлестом провода на вводе в дом с опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, срыва изолятора произошел в результате рассыхания колпачка крепления изолятора при длительной эксплуатации с 1985 года. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора нулевого провода с последующим схлестом провода на вводе в дом с опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08222, срыва изолятора произошел в результате рассыхания колпачка крепления изолятора при длительной эксплуатации с 1985 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-08222, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1. от ТП-08222 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 11.05.2022 год
362353 | 64 | 2022-04-02 | 18 | 45 | 0.02925 | 2022-04-02 | 20 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0627, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0627, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0627, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 0627 Ответственное лицо: Начальник РЭС Лопатин Д.С. 11.05.2022 год
362354 | 42 | 2022-04-02 | 14 | 44 | 0.0090993 | 2022-04-02 | 15 | 10 | 3.4.7.1 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю на опоре № 25 № ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22427 Мариев ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (2020 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Однофазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю на опоре № 25 № ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22427 Мариев ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22427 Мариев, Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода на опоре № 25 № ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22427 Мариев ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.04.2022 год
362354 | 46 | 2022-04-03 | 16 | 30 | 0.6525 | 2022-04-03 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 71/3-71/4 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 71/3-71/4 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 ф.32 Хлебозавод, Пролет: Опора № 71/3 - Опора № 71/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 71/3-71/4 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 05.04.2022 год