## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356853 | 527 | 2021-12-18 | 20 | 55 | 0.01425 | 2021-12-18 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и влияния атмосферных воздействий, произошел обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре №11 от ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-60-2-11. 4.1 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-2-11, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену планшетного зажима на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 60-2-11 фаза "В" опора №11. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 21.01.2022 год
356858 | 817 | 2021-12-19 | 15 | 40 | 0.0075 | 2021-12-19 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-19 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с.Каркавино ул.Советская д.27 | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Каркавино ул.Советская д.27 на замену вводного АВ-0,4кВ в ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356859 | 475 | 2021-12-19 | 21 | 40 | 0.0079331 | 2021-12-19 | 22 | 48 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-1-4. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-4 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.02.2022 год
356852 | 288 | 2021-12-19 | 13 | 27 | 0.049932 | 2021-12-19 | 15 | 14 | 3.4.9.3 В результате сильных порывов ветра, произошёл схлест неизолированных проводов ввода в дом потребителя по адресу с. Новоильинка ул. Челюскинцев дом №32, что привело замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №26-6-19. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоильинка ул. Челюскинцев дом №32 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 27.01.2022 год
356858 | 822 | 2021-12-18 | 23 | 55 | 0.0234 | 2021-12-19 | 1 | 52 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "С" и "0" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-17, произвести регулировку провода в пролете опор №20-№21. по Заказу №152655496 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356851 | 710 | 2021-12-20 | 9 | 41 | 0.0024001 | 2021-12-20 | 10 | 21 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошел кратковременный хлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №8/10 - №8/11 ВЛ Ф-1 от ТП-49-3-1. Присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №8/10 - №8/11 ВЛ Ф-1 от ТП-49-3-1 вызван атмосферными воздействиями (порывы ветра до 18 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-1, Пролет: Опора №8/10 - Опора №8/11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-49-3-1 в пролетах опор №8/4 - №8/14. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2022 год
356858 | 823 | 2021-12-20 | 9 | 35 | 0.010484 | 2021-12-20 | 10 | 9 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-3 в пролете опор №№41-43, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-3 в пролете опор №№41-43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-84-3 с. Гордеево, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42; Падение ветки дерева на провода на Л-84-3 с. Гордеево, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-59-17 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№41-43 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 824 | 2021-12-20 | 10 | 51 | 0.0015835 | 2021-12-20 | 11 | 10 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого дома с. Курья ул.Степная, д.15 из-за из-за срыва металлического конька с крыши. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему в с. Курья по ул.Степная, д.15 на замену неизолированных проводов на СИП на вводе дома. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356850 | 497 | 2021-12-20 | 10 | 13 | 0.0002004 | 2021-12-20 | 10 | 14 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов (следы от элекртодуги на проводах фаз "А","В") в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Л-61-1, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10кВ Л-61-1 на ПС 35кВ Соколовская. 4.11 Кратковременный схлест проводов (следы от электродуги на проводах фаз "А","В") в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Л-61-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-61-1 с.Михайловка, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Л-61-1. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.01.2022 год
356850 | 498 | 2021-12-20 | 11 | 27 |  | 2021-12-20 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязок на опорах №63/200,64/200 фазы "В" и под воздействием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов ((фаз А,В) - имеются метки от электродуги)) в пролете опор №63/200-64/200 ВЛ-10кВ Л-16-2, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В-10 Л-16-2. 4.11 Ослабление вязок на опорах №63/200,64/200 фазы "В" ВЛ-10кВ Л-16-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязок. на ВЛ-10кВ Л-16-2, VS010-0001093 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №63/200-64/200 на ВЛ-10кВ Л-16-2. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опорах №63/200,64/200 ВЛ-10кВ Л-16-2.. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.01.2022 год
356855 | 427 | 2021-12-20 | 9 | 50 | 0.001667 | 2021-12-20 | 10 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №7, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 7-8 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-16-10 на ПС 35/10 кВ № 16 "Новоярковская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №7, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 7-8 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-16-10 Мехток, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №2-10 ВЛ-10 кВ Л-16-10. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялв Е.Ю. 31.01.2022 год
356855 | 428 | 2021-12-20 | 12 | 23 | 0.023 | 2021-12-20 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) в пролете опор №235-236 ВЛ-10 кВ Л-28-3 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-50) фаз "С" и "В". От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-28-3 на ПС 110 кВ №28 "Верхчуманская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) в пролете опор №235-236 ВЛ-10 кВ Л-28-3 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-50) фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-28-3 с. Плотава (рез.11-15), Пролет: Оп. №235 - Оп. №236 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-28-3 в пролете опор № 222-241. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 23.01.2022 год
356855 | 429 | 2021-12-20 | 15 | 9 | 0.0404 | 2021-12-20 | 15 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ Л-9-19 произошел кратковременный схлест проводов (марки А-70) фаз "С" и "В". От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-9-19 на ПС 110 кВ №9 "Завьяловская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ Л-9-19 произошел кратковременный схлест проводов (марки А-70) фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-9-19 с. Завьялово (рез.9-15), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-9-19 в пролете опор № 2-22. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 24.01.2022 год
356851 | 711 | 2021-12-21 | 3 | 47 |  | 2021-12-21 | 3 | 47 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (отложение снега (льда) на изолирующих подвесках и металлоконструкциях, повышенная влажность воздуха 85-95 %) в совокупности с естественным загрязнением поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями и отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс) на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №191 ВЛ ТП-68 произошло перекрытие изоляции провода фазы «С» по увлажненным загрязнениям, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. (перекрытия) на 1-ом и 8-ом изоляторах гирлянды, на проводе (АЖ-120), расплетение 1 (одной) жилки верхнего повива провода в обе стороны от поддерживающего зажима (см. фотографии, лист внепланового осмотра). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ ПТ-68/ТП-62) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие изолирующей подвески фазы «С» на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №191 ВЛ ТП-68 произошло по увлажненным загрязнениям, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ТП-68/ПТ-62 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепад температур на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы «С» (одиночная) на опоре №191 ВЛ ТП-68. (заказ №152655492) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №189 - №193 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок). При необходимости выполнить чистку изоляции. (Заказ №152655493) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №189 - №193 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ№152655494) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 год
356859 | 478 | 2021-12-21 | 10 | 10 | 0.72756 | 2021-12-21 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, от длительных колебаний провода, произошел обрыв провода шлейфового соединения фазы "А" к РКТП-43-5-6 на опоре №540/16 ВЛ 10 кВ Л-43-5 с замыканием на фазу «В», от возникшего К.З. действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Красноорловская отключался В-10 Л-43-5. 4.13 Обрыв шлейфового соединения провода фазы "А" к РКТП-43-5-6 на опоре №540/16 ВЛ 10 кВ Л-43-5 с замыканием на фазу «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфового соединения провода фазы "А" к РКТП-43-5-6 на опоре №540/16 ВЛ 10 кВ Л-43-5 с замыканием на фазу «В». на ТП-43-5-6, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести инженерный осмотр всех опор с разъединителями на ВЛ-10 кВ Л-45-3 на предмет целостности и нарушения регулировки шлейфов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 21.02.2022 год
356855 | 430 | 2021-12-21 | 13 | 48 | 0.0076 | 2021-12-21 | 14 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 9/1-9/2 и дальнейшим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 11-16-4 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 9/1-9/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-16-4, Пролет:Оп.№9/1 - Оп.№9/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-4 в пролетах опор №9-9/12 выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.01.2022 год
356855 | 431 | 2021-12-21 | 14 | 39 | 0.0060173 | 2021-12-21 | 14 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 4-5 и дальнейшим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 11-16-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-16-7, Пролет:Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-7 в пролетах опор №1-14 выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.01.2022 год
356855 | 432 | 2021-12-21 | 15 | 6 | 0.04875 | 2021-12-21 | 17 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 16 м/с) произошло ослабление вязки на опоре №16/7 с последующим обрывом провода марки (А-16) фаза "0" в пролёте опор № 16/6-16/8 с междуфазным замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №41-13-5. 4.13 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 16 м/с) произошло ослабление вязки на опоре №16/7 с последующим обрывом провода марки (А-16) фаза "0" в пролёте опор № 16/6-16/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-13-5, Пролет: Опора № 16/6 - Опора № 16/7; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-13-5, Пролет: Опора № 16/7 - Опора № 16/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №16-16/9 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-41-13-5. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2022 год
356855 | 433 | 2021-12-21 | 15 | 34 | 0.038 | 2021-12-21 | 15 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с)в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Л-15-14 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-35) фаз "С" и "В". От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-15-14 на ПС 35 кВ №15 "Ситниковская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с)в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ Л-15-14 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-35) фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-15-14 с. Ситниково, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-15-14 в пролете опор № 2-18. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 23.01.2022 год
356851 | 712 | 2021-12-21 | 10 | 2 | 0.085401 | 2021-12-21 | 14 | 6 | 3.4.7.3 В результате нарушения режима работы силового трансформатора ТП-30-13-1 (срок эксплуатации менее 2 месяцев - см. акт ТН №604 от 13.11.2021), либо близкое короткое замыкание на шинах 0,4 кВ (не установлено), произошло снижение сопротивления изоляции обмоток высокого напряжения (межвитковое замыкание) силового трансформатора всех фаз, вследствие чего произошло отключение присоединения (Т-1) действием защитных аппаратов (ПК-10), с разрушением корпусов предохранителей 10 кВ фаз "В" и "С". 4.11 Повреждение высоковольтных обмоток 10 кВ всех фаз силового трансформатора (ТМ-63/10) ТП-30-3-1 вызвано недостатками изготовления трансформатора (срок эксплуатации менее 2 мес), либо недостатками эксплуатации электроустановок в сети 0,4 кВ (явных неисправностей (дефектов) не обнаружено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки изготовления на ТП-30-3-1, Трансформатор ТМ-63/10; Недопустимый режим работы сети на ТП-30-3-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузок и напряжений на ТП-30-3-1 с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры сопротивления петли "фаза-нуль" на ВЛ Ф-1, у самого удаленного потребителя, а также на шинах 0,4 кВ ТП-30-3-1. При несоответствии измеренных параметров, установленному аппарату защиты (АВ 0,4 кВ на 100 А), выполнить замену аппарата. При высоком полном сопротивлении сети (более 0,5 Ом) выполнить протяжку всех контактный соединений в сети 0,4 кВ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер контура заземления (заземляющее устройство) и проверить металлосвязь ТП-30-3-1, РТП-30-3-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в паспорт ТП-30-3-1 на вновь установленный силовой трансформатор (ТМ-63/10). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.01.2022 год
356852 | 286 | 2021-12-21 | 12 | 57 | 0.926 | 2021-12-21 | 14 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №9/43-9/44 ВЛ-10кВ Л-22-6, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-22-6 на ПС 110кВ №22 "Орловская 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №9/43-9/44 ВЛ-10кВ Л-22-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-22-6 с.Полевое, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №9/42-9/45 на ВЛ-10кВ Л-22-6. Ответственное лицо: мастер УЭС Степанец А.Ф. 11.02.2022 год
356858 | 825 | 2021-12-21 | 10 | 29 | 0.089523 | 2021-12-21 | 10 | 46 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-28-1 в пролете опор №№48/3-49/3, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-28-1 в пролете опор №№48/3-49/3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Пролет: Опора № 48-3 - Опора № 49-3 | Техническое мероприятие 1 На Л-28-1 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№48/3-49/3 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 826 | 2021-12-21 | 11 | 31 | 0.016002 | 2021-12-21 | 11 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№14-15 ВЛ-10 кВ Л-71-15, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-71-15 в/ч, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На Л-71-15 в/ч, произвести регулировку провода в пролете опор №14-№15. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356858 | 827 | 2021-12-21 | 15 | 9 | 0.0013332 | 2021-12-21 | 15 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-13 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: с.Семено-Красилово ул. Зелёная д.2/1 . | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Семено-Красилово ул. Зелёная д.2/1 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 28.01.2022 год
356851 | 713 | 2021-12-21 | 22 | 9 |  | 2021-12-21 | 22 | 9 | 3.4.12.5 Произошло снижение диэлектрической прочности изолирующей подвески (воздушный промежуток между траверсой и проводом) провода фазы "А" (нижняя) на промежуточной (ПБ-21) опоре №99 ВЛ ПО-141 по загрязненным увлажнениям, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-м и 8-м изоляторах подвесной гирлянды и проводе, а также остатки загрязнений, вызванных деятельностью птиц (помет на изоляторах и металлоконструкциях) и ржавчиной, стекающей с траверс.(см. фото 1-3). 4.12 Перекрытие изолирующей подвески фазы «А» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №99 ВЛ ПО-141 произошло по увлажненным загрязнениям. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор: №79, №94, №99 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 152657944). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку загрязненной изоляции (ПС-70Е) всех фаз на ВЛ ПО-141, в пролетах опор №95÷№100. (Заказ № 152657945). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 28.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ВЛ ПО-141, с целью оценки состояния изоляции и арматуры всех фаз в пролетах опор №95÷№100. (Заказ № 152657946). По результатам осмотра, при необходимости, запланировать замену подвесной изоляции в РП 2023 года. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 28.02.2022 год
356851 | 714 | 2021-12-22 | 5 | 6 |  | 2021-12-22 | 5 | 6 | 3.4.13.3 В результате заводского брака на ПС 110 кВ Краснощековская, вышел из строя блок «Автоматического ввода резерва АВР19-1-32А», что привело в отключению ИБП BA-JES.UB411-Sipower-5400-2. 4.13 Произошло отключение ИБП (BA-JES.UB411-Sipower-5400-2) ПС 110 кВ Краснощековская, обусловленное заводским браком блока «Автоматического ввода резерва АВР19-1-32А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заводской брак на ПС 110 кВ Краснощековская | Техническое мероприятие 1 Выполнить раздельное питание оборудования основного и резервного каналов связи в шкафу UB411 ПС 110 кВ Краснощековская. Ответственное лицо: Борисенко Александр Николаевич 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Рассмотреть возможность исключения коммутатора ELTEX 2308 UB411 из цепи передачи информации основного канала до шкафа связи UA411 путём передачи по оптоволокну (оптоволокно проложено между ПС 110 кВ Краснощёковская и комнатой связи). Ответственное лицо: Борисенко Александр Николаевич 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать инструкцию по СДТУ для оперативного персонала ПС 110 кВ Краснощековская. Ответственное лицо: Борисенко Александр Николаевич 30.04.2022 год
356851 | 715 | 2021-12-22 | 11 | 16 | 1.553 | 2021-12-22 | 15 | 37 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ТП-36-3-24) - Филиал ПАО «МТС» в Алтайском крае. Согласно акта взаимодействия (без входящего номера на Письме ЗЭС от 24.12.2021 №1.1//20-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило проникновение животного (кошка) в электроустановку ТП-36-3-24, что привело к межфазному перекрытию проходных изоляторов фаз «А» и «В». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-36-3-24 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.12.2021 год
356851 | 716 | 2021-12-22 | 16 | 58 | 0.38602 | 2021-12-22 | 18 | 12 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановке потребителя ТП-36-2-14 (баланс потребителя ООО «Вострово Лес») - разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы «В», возник режим однофазного замыкания на землю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-36-2) было отключено КУ (В Л-36-2) на ПС 35 кВ Мельниковская (ПРЭС). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Вострово Лес» с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-36-2-14 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подписать с потребителем ООО «Вострово Лес» Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 28.02.2022 год
356853 | 530 | 2021-12-22 | 10 | 25 | 0.055666 | 2021-12-22 | 13 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (58 лет) произошло разрегулирование стрелы провеса и схлест проводов в пролете опор № 2/1-2/2 фаз "В"и"С". с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-5. 4.2 Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-6-5, Пролет: Опора №2-1 - Опора №2-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2/1-2/2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 24.01.2022 год
356853 | 531 | 2021-12-22 | 22 | 43 | 0.084002 | 2021-12-23 | 0 | 35 | 3.4.7.4 Обнаружено несоответствие установленного автоматического выключателя АВ2 ф.2 КТП 57-0-4 марки Schneider (уставка 40А) фактической нагрузки 60А. 4.13 Обнаружено несоответствие установленного автоматического выключателя АВ2 ф.2 КТП 57-0-4 марки Schneider (уставка 40А) фактической нагрузки 60А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-0-4, Опора АКН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя АВ2 ф.2 КТП 57-0-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 57-0-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-0-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2022 год
356858 | 828 | 2021-12-22 | 15 | 1 | 0.0021332 | 2021-12-22 | 15 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1/6-№2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-13, Пролет: Опора № 1-6 - Опора № 2-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1/6-№2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-13. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356851 | 717 | 2021-12-23 | 0 | 21 | 0.21029 | 2021-12-23 | 0 | 58 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (ветровые нагрузки (до 13 м/с), изморозь диаметром до 18 мм) и длительной эксплуатации оборудования ВЛ Л-32-1 (срок эксплуатации 44 года), вследствие расщепления (расслоения) верхней части стойки деревянной промежуточной (П10-7ДБ) опоры №34 ВЛ Л-32-1, произошло выпадение крюка фазы «В» с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №34-№35. Присоединение (В Л-32-1) отключилось на ПС 35 кВ Новоегорьевская действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие самоустранившегося схлёста проводов. 4.3 Выпадение крюка фазы «В» из деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №34 ВЛ Л-32-1, с последующим схлёстом проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №34-№35, обусловлено локальным расщеплением древесины стойки опоры (срок эксплуатации 44 года) и влиянием ветровой нагрузки (порывы до 13 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное расщепление деревянной стойки опоры на Л-32-1 с. Лебяжье, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену деревянной стойки опоры №34 ВЛ Л-32-1. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2022 год
356853 | 532 | 2021-12-23 | 21 | 12 | 0.056666 | 2021-12-24 | 0 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло ослабление контакта шлейфа провода фазы "С" на опоре №4-15, с последующим перетиранием, обрывом шлейфа провода фазы "С" на опоре №2-15, падением шлейфа провода на траверсу РКТП-57-11-57 и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-57-11. 4.16 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на Л-57-11 с.Лебяжье., Опора АК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа провода фазы "С" на опоре №4-15 РКТП-57-11-57, ВЛ-10 кВ Л-57-11. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Арбузовского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-57-11. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2022 год
356851 | 719 | 2021-12-23 | 10 | 45 | 0.0017505 | 2021-12-23 | 10 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ультрафиолетовое излучение, перепады температур окружающего воздуха, периодическое ветровое давление) произошел срыв изолятора фазы "А" (верхняя) вместе с проводом (А-50) на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №92 ВЛ Л-57-1, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №91 - №92. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-57-1) было отключено на ПС 35 кВ Октябрьская (В Л-57-1) действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ (самоустранившийся схлёст проводов). 4.1 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Д) фазы «А» на промежуточной ж/б (П10-1) опоре №92 ВЛ Л-57-1 обусловлен старением материала полимерного колпачка (К7) с течением времени (физический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение (износ) материала колпачка на Л-57-1 п. 12 лет Октября, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-57-1 в пролётах опор №1 - №205, обратив особое внимание на состояние узлов крепления изоляторов. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену дефектных колпачков). Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.06.2022 год
356855 | 435 | 2021-12-23 | 21 | 10 | 0.00325 | 2021-12-23 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-9/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-6-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-9/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-6-12, Пролет: Опора № 9 - Опора № 9/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-6-12 в пролете опор №9-9/1. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356855 | 436 | 2021-12-23 | 22 | 46 | 0.00325 | 2021-12-23 | 23 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-6-15. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-6-15, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-6-15 в пролете опор №7-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356858 | 829 | 2021-12-23 | 10 | 30 | 0.033501 | 2021-12-23 | 11 | 37 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5/1-№6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-12-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-12-7, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 46-12-7 в пролетах опор 5/1-6/1. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356858 | 830 | 2021-12-23 | 10 | 32 | 0.02825 | 2021-12-23 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-10-3, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-10-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-10-3, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести замену изолятора на опоре №11 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 40-10-3 . Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2022 год
356858 | 831 | 2021-12-24 | 10 | 43 | 0.0017336 | 2021-12-24 | 10 | 56 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-7-9 в пролете опор №№9-10, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-7-9 в пролете опор №№9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-7-9 пос.Октябрьский, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На Л-7-9 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№9-10 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356858 | 832 | 2021-12-25 | 11 | 22 | 0.27909 | 2021-12-25 | 12 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№47-48 ВЛ-10 кВ Л-44-15, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-44-15 с.Березовка-п.Бажево, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№47-48 ВЛ-10 кВ Л-44-15. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356858 | 833 | 2021-12-25 | 13 | 12 | 0.029 | 2021-12-25 | 15 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-6 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-6, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-15-6 в пролетах опор №18-№19. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356850 | 499 | 2021-12-24 | 9 | 39 | 0.0007181 | 2021-12-24 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов (следы от электродуги на проводах фаз "А","В") в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Л-64-10, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10кВ Л-64-10 на ПС 35кВ Зональная. 4.13 Кратковременный схлест проводов (следы от электродугиги на проводах фаз "А","В") в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Л-64-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-64-10 КРС, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Л-64-12. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.01.2022 год
356859 | 479 | 2021-12-24 | 15 | 40 | 0.17513 | 2021-12-24 | 16 | 51 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям на ж/б опоре №210/41 ВЛ 10 кВ Л-45-2, произошло перекрытие через тело птицы фазы "А" на металлическую траверсу ж/б опоры №210/41 ВЛ 10 кВ Л-45-2, от возникшего замыкания сработала предупредительная сигнализация "земля в сети 10 кВ" Л-45-2 и ключом управления был отключен В-10 Л-45-2 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.4 Перекрытие через тело птицы фазы "А" на металлическую траверсу ж/б опоры №210/41 ВЛ 10 кВ Л-45-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы фазы "А" на металлическую траверсу ж/б опоры №210/41 ВЛ 10 кВ Л-45-2. на Л-45-2 Красноануйск, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на опоре №210/41 ВЛ 10 кВ Л-45-2. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 29.04.2022 год
356859 | 480 | 2021-12-24 | 22 | 48 | 0.0016675 | 2021-12-24 | 22 | 52 | 3.4.9.3 В результате возникшего замыкания в щитке потребителя принадлежащего бытовому абоненту по ул. Белогорская д.49, подключенного от опоры №13-1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-3 Ф.2, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-3 Ф.2 действием защиты АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-37-26-3. | Техническое мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры № 13/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-37-26-3 произвести расчеты потребляемой мощности, с устранением дефектов согласно расчетов. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 28.02.2022 год
356855 | 437 | 2021-12-25 | 13 | 7 | 0.15895 | 2021-12-25 | 13 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 16 м/с, снег) произошёл излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-32-1 в пролете опор №308-309, что привело к срабатыванию "Земляной защиты" и отключению ВЛ-10 кВ Л-32-1. 4.4 В результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ветер до 16 м/с, снег) произошёл излом ветки дерева (береза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-50) ВЛ-10 кВ Л-32-1 в пролете опор №308-309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-32-1 с. Дубровино, Пролет: Опора № 308 - Опора № 309 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №308-310 на ВЛ-10 кВ Л-32-1(Резерв с Л-9-12) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356850 | 500 | 2021-12-27 | 20 | 9 | 0.017666 | 2021-12-27 | 21 | 2 | 3.4.7.3 В результате ослабления соединения наконечника с проводом фазы "В" АВ-1 (марки А 57Ф35-34 160А) в РУ-0,4 кВ КТП-15-4-11, произошел его нагрев, что привело к отключению автоматического выключателя тепловой зашитой. 4.13 Ослабление соединения контакта АВ-1 (марки А 57Ф35-34 160А) фазы "В" в РУ-0,4 кВ КТП-15-4-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарев контакта. на 15-4-1, TP010-0050268-16-01-01-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку контактов, переопресовку наконечника фазы "В", надежность сопряжения наконечников других фаз АВ-0,4кВ ф.1 КТП-15-4-11, а также протяжку всех болтовых соединений электрооборудования. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.01.2022 год
356855 | 439 | 2021-12-27 | 16 | 11 | 0.31425 | 2021-12-27 | 23 | 10 | 3.4.8.5 В результате наезда в опору № 16 (марки ПЗДБ-4) ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 16-1-10 сторонним автомобилем марки КАМАЗ разрушена ж/б приставка марки ПТ-33-3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №15-16, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №16-1-10. 4.4 В результате наезда в опору № 16 (марки ПЗДБ-4) ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 16-1-10 сторонним автомобилем марки КАМАЗ разрушена ж/б приставка марки ПТ-33-3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-1-10, Опора П3ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2022 год
356855 | 440 | 2021-12-27 | 16 | 32 | 0.0035 | 2021-12-27 | 16 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5/4-5/5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5/4-5/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-13-8, Пролет: Опора №5/4 - Опора №5/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-13-8 в пролете опор №5/3-5/6. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356858 | 834 | 2021-12-27 | 14 | 6 | 0.035666 | 2021-12-27 | 15 | 53 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-5-37 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-5-37, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 46-5-37 в пролетах опор №1/1-№2/1. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 30.04.2022 год
356858 | 835 | 2021-12-28 | 10 | 34 | 0.35499 | 2021-12-28 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №33/5 ВЛ-10 кВ Л-75-1, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "С" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №33/5 ВЛ-10 кВ Л-75-1 фаза "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-75-1 с.Ново-Копылово, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вязок на изоляторах Л-75-1 с.Ново-Копылово в пролете опор №30/5-№43/5 на предмет ослабления, разрыва, при необходимости произвести замену. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356853 | 534 | 2021-12-28 | 21 | 16 |  | 2021-12-28 | 21 | 16 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги в микротрещины при переходах температуры окружающего воздуха через ноль образовался лёд, который создал внутреннее напряжение в фарфоре КС ОП-93 фазы "С", что привело к его разрушению. 4.12 Разрушение конденсатора связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение конденсатора связи на ПС "Подгорная" №13, Конденсатор СМП-110/3-6,4 У1 фС | Техническое мероприятие 1 Провести замену КС ОП-93 фазы "С" на ПС 110кВ Подгорная. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль контактных соединений КС ОП-93 на ПС Подгорная. Ответственное лицо: Будон П.А. 31.01.2022 год
356850 | 501 | 2021-12-28 | 11 | 47 | 0.00075 | 2021-12-28 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной (29 лет) эксплуатации и ветровой нагрузки произошло вытягивание проводов фаз (В,С) и их кратковременный схлест (имеются следы от электродуги) в пролете опор №1230/6-1236/1 ВЛ-10кВ Л-50-12 , что стало причиной отключения В-10кВ Л-50-12 на ПС-110 кВ Целинная. 4.11 Схлест проводов (имеются следы от электродуги) в пролете опор №1230/6-1236/1 ВЛ-10кВ Л-50-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-50-12 Комплекс, Пролет: Опора № 1230/6 - Опора № 1236/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-50-12 Комплекс Провести регули-ровку проводов в пролете опор №1230/6-1236/1. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.01.2022 год
356850 | 502 | 2021-12-28 | 10 | 33 | 0.0020979 | 2021-12-28 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов фаз (В,С) ветвями дерева в пролете опор №110/6-110/7, в следствии чего произошло отключение В-10 кВ Л-57-1 на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.4 Замыкание проводов фаз (В,С) ветвями дерева в пролете опор №110/6-110/7 ВЛ-10 кВ Л-57-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-57-1 Насосная, VS010-0001103 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-1 Насосная: провести обрезку крон деревьев в пролетах опор №110/6-110/7. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иван 30.01.2022 год
356855 | 441 | 2021-12-28 | 9 | 49 | 0.0028171 | 2021-12-28 | 10 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-6-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 6/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-6-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-6-4 в пролете опор №4-7. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356855 | 442 | 2021-12-28 | 15 | 58 | 0.0034671 | 2021-12-28 | 16 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - 8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 30-6-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-6-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-6-3 в пролете опор №6-9. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356850 | 503 | 2021-12-29 | 10 | 41 | 0.025 | 2021-12-29 | 10 | 56 | 3.4.7.3 В результате перекрытия фаз "А", "В", "С" ветвью дерева ввода 10кВ КТП-8-5-6, произошло межфазное замыкание (имеются следы от электродуги), что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-8-5. 4.4 Перекрытие фаз "А", "В", "С" ветвью дерева ввода 10кВ КТП-8-5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на КТП 8-5-6, VS010-0001088 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку отдельно стоящего дерева вблизи КТП-8-5-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.01.2022 год
356850 | 504 | 2021-12-29 | 16 | 48 | 0.0050994 | 2021-12-29 | 17 | 5 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов ((фаз А,В) - имеются метки от электродуги)) в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ Л-8-6, что привело к отключению В-10 Л-8-6 на ПС 110кВ Сростинская. 4.11 Кратковременный схлест проводов ((фаз А,В) - имеются метки от электродуги)) в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ Л-8-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-8-6 МТМ, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Л-8-6. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опорах №21,22 ВЛ-10кВ Л-8-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.01.2022 год
356852 | 291 | 2021-12-29 | 9 | 30 | 0.415 | 2021-12-29 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ Л-5-4, что при воздействии порывов ветра привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-5-4 на ПС 110кВ №5 "Ключевская". 4.12 Разрегулировка и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ Л-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и схлест проводов фаз "А" и "В". на Л-5-4 с. Ключи (Целинный), Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ Л-5-4. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 11.02.2022 год
356852 | 292 | 2021-12-29 | 10 | 36 | 0.17 | 2021-12-29 | 12 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка проводов в пролете опор №206-207 ВЛ-10кВ Л-11-23, что при воздействии порывов ветра привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С", замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-11-23 на ПС 110кВ №11 "Родинская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №206-207 ВЛ-10кВ Л-11-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". на Л-11-23 п. Мирный, оп.173-оп.207/Пролет: Оп.№206-Оп.№207 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №206-207 Вл-10кВ Л-11-23. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 31.01.2022 год
356858 | 836 | 2021-12-28 | 14 | 20 | 0.0777 | 2021-12-28 | 14 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" на спуски 10 кВ между РКТП 30-10-3 и КТП 30-10-3 ВЛ-10 кВ Л-30-10, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-30-10 с.Акулово-с.Старокрайчиково, Спуск к КТП 30-10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№1/2-10/2 ВЛ-10 кВ Л-30-10. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2022 год
356858 | 837 | 2021-12-29 | 10 | 22 | 0.07245 | 2021-12-29 | 10 | 43 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-5-5 в пролете опор №№63-64, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-5 в пролете опор №№63-64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-5-5 с.Ельцовка, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-5-5 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №№60-65 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 838 | 2021-12-29 | 10 | 33 | 0.30202 | 2021-12-29 | 11 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-42-8, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-42-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-42-8 с. Ларичиха, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-42-8 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2022 год
356855 | 443 | 2021-12-29 | 10 | 42 | 0.0040005 | 2021-12-29 | 10 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-11-18. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-11-18, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-11-18 в пролете опор №10-12. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356855 | 444 | 2021-12-29 | 13 | 56 | 0.0027996 | 2021-12-29 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - 9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-12-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-12-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-12-4 в пролете опор №7-10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356855 | 445 | 2021-12-29 | 15 | 7 | 0.008001 | 2021-12-29 | 15 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 11/4-11/5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 5-8-8. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) в пролете опор № 11/4-11/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-8-8, Пролет: Опора №11/4 - Опора №11/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-5-8-8 в пролете опор №11/3-11/6. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356858 | 839 | 2021-12-30 | 19 | 36 | 0.025784 | 2021-12-30 | 21 | 7 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3/1-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-5 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-5, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-5 в пролетах опор №№3/1-4/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356850 | 505 | 2021-12-30 | 10 | 11 | 0.055 | 2021-12-30 | 10 | 26 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов ((фаз В,С) - имеются метки от электродуги)) в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ Л-80-2, что привело к отключению В-10 Л-80-2 на ПС 35кВ Мало-Енисейская . 4.11 Кратковременный схлест проводов ((фаз В,С) - имеются метки от электродуги)) в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ Л-80-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на Л-80-2 Птицефабрика, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода на ВЛ-10кВ Л-80-2 в пролете опор №8-9. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опорах №8,9 ВЛ-10кВ Л-80-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.02.2022 год
356850 | 506 | 2021-12-30 | 13 | 6 | 0.0065 | 2021-12-30 | 13 | 21 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов ((фаз А,В) - имеются метки от электродуги)) в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ Л-8-2, что привело к отключению В-10 Л-8-2 на ПС 110кВ Сростинская. 4.11 Кратковременный схлест проводов ((фаз А,В) - имеются метки от электродуги)) в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ Л-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на Л-8-2 п.Предгорный, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Л-8-2, проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов на опорах №21,22 на ВЛ-10кВ Л-8-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.02.2022 год
356859 | 482 | 2021-12-30 | 15 | 15 | 0.0026664 | 2021-12-30 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.4, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "А", "В". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-4 в КТП-14-4-18. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.4, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.4, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "А", "В". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.02.2022 год
356853 | 536 | 2021-12-30 | 22 | 34 | 0.2596 | 2021-12-31 | 2 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №17, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №17-18, схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-4-13, Опора УАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-4-13, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 21.01.2022 год
356853 | 537 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0.054978 | 2021-12-31 | 1 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (23 года) и влияния погодных условий произошло ослабление контакта шлейфа фазы "А" на опоре №110, с последующим его отгоранием и межфазным замыканием на фазу "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-23-11. 4.13 Отгорание шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на Л-23-11 п.Казенная Заимка-с.Гоньба, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести ревизию контактных соединений Р-2 СП-23-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 04.02.2022 год
356850 | 507 | 2021-12-31 | 5 | 49 | 0.048267 | 2021-12-31 | 8 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (34 года) и под воздействием атмосферных явлений, произошло изменение структуры материала (нулевого провода), что привело его к обрыву и падению на провод фазы "С". При замыкании проводов "С"- 0 в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13 произошло их термическое разрушение с отключением АВ-1 ТП-68-8-13. 4.10 Замыкание проводов "С"- 0 в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт проводов фаз "С", "0" в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13, регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок на опорах №14,15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.02.2022 год
356858 | 840 | 2021-12-31 | 10 | 30 | 0.06 | 2021-12-31 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-12-22 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Муравей, ул. Центральная 35 | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по с.Муравей ул.Центральная 35 на замену АВ-0,4кВ в ВЩУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 777 | 2021-12-04 | 9 | 51 | 0.00875 | 2021-12-04 | 11 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-2-3. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-2-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-2-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№3-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356851 | 699 | 2021-12-04 | 11 | 5 |  | 2021-12-04 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате ГИО (образование сложных отложений (плотная изморозь с инеевидным осадком)), стенка гололеда до 10 мм плотностью 0,25-0,5 г/см3) и ветровой нагрузки, произошла серия межфазных перекрытий изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №120 - №124 ВЛ НО-141, вызванных пляской провода, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах в местах наибольшего провеса провода (см. фото и видео). В результате этого присоединение (ВЛ НО-140) трижды отключалось действием УРЗА (1 и 2 зона ДЗ) на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и ПС 110 кВ Новошипуновская, с УАПВ. 4.12 Серия кратковременных перекрытий (приближение на недопустимое расстояние) изоляции проводов (АС-70/11) фаз "А" и "В" в пролётах опор №120 - №124 ВЛ НО-141 обусловлена пляской проводов, вызванной атмосферными воздействиями (см. фото и видео). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска провода на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ НО-140 в пролётах опор №110 - №125. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку (регулировку) провода. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2022-2023 годов установку дополнительных промежуточных опор в пролете опор №120÷№121; №121÷№122; №122÷№123; №123÷№124 ВЛ НО-140. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.08.2022 год
356850 | 481 | 2021-12-03 | 22 | 32 | 0.034168 | 2021-12-03 | 23 | 54 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №35-39 (один пролет) на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-12, что привело к отключению АВ-3. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №35-39 (один пролет) на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-12, Пролет: - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №35-39 (1 пролет) на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-6-12. Проверить надежность крепления вязок, крючьев и изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 07.01.2022 год
356850 | 482 | 2021-12-04 | 9 | 20 | 0.014582 | 2021-12-04 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате сильного бокового порывистого ветра произошел схлест проводов ввода в жилой дом (принадлежит ПО ВЭС) ветвями дерева, запитанный с опоры №10 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-2-11, при К.З. проводов произошло отключение АВ-2 на ТП-55-2-11. 4.4 Схлест проводов фаз (А-0) ввода в жилой дом ветвями дерева, запитанный с опоры №10 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-2-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-2-11, Опора П1Д-4 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю: Денисову С.Л., проживающему по адресу с. Берёзово, ул. Молодёжная, д.8, кв.2 на замену ввода в жилой дом, запитанный с опоры №10 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-2-11 на изолированный кабель. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.01.2022 год
356858 | 781 | 2021-12-04 | 9 | 50 | 0.0070835 | 2021-12-04 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-28. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 782 | 2021-12-04 | 15 | 50 | 0.29517 | 2021-12-04 | 17 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№265-266 ВЛ-10 кВ Л-37-4, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, Пролет: Опора № 265 - Опора № 266 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№265-266 ВЛ-10 кВ Л-37-4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356858 | 783 | 2021-12-05 | 2 | 8 | 0.045999 | 2021-12-05 | 3 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-3-7 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя п. Гордеевский, пер Первомайский 46. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему п. Гордеевский пер Первомайский 46 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356858 | 784 | 2021-12-05 | 12 | 31 | 0.02325 | 2021-12-05 | 14 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-2 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя( в результате падения ветки дерева) по адресу с. Пустынь ул. Алтайская д. 18. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Пустынь ул. Алтайская д. 18 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 06.01.2022 год
356850 | 483 | 2021-12-05 | 13 | 38 | 0.24201 | 2021-12-05 | 14 | 33 | 3.4.7.3 В результате попадания влаги внутрь покрышки РВП- 10 кВ фазы "С" КТП-55-1-13 (старение уплотнений от длительного срока эксплуатации - 50 лет), произошло наполнение водой искровых промежутков, увлажнение вилитовых дисков, что привело к замыканию на землю, с последующим возникновением электрической дуги. При достижении предельной температуры и давления внутри - покрышка разрядника разрушилась и упала на корпус КТП, что привело к замыканию на землю отходящего от РВП-10 провода. КУ отключен В-10 Л-55-1. 4.1 Попадание влаги внутрь РВП-10кВ фазы "С" КТП-55-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение. на КТП-55-1-13, VS010-0001154 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрушенного РВП-10 кВ фазы "С", испытание РВП-10 кВ фаз "А","В"на КТП-55-1-13. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.01.2022 год
356855 | 406 | 2021-12-05 | 15 | 12 | 0.0196 | 2021-12-05 | 15 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке (с.Верхчуманка ул.Ленина 24 Паршукова Наталья Николаевна) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 № 28-11-13 (Согласно акта взаимодействия причиной ТН послужило схлест перекидки от опоры №4 до трубостойки дома №24). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 28-11-13. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 09.01.2022 год
356851 | 701 | 2021-12-06 | 13 | 0 |  | 2021-12-06 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Новошипуновская в баке фазы «В» масляного (У-110-2000-40 У1) выключателя СВ-110-2 произошли физические изменения материалов, из которых выполнена контактная система, что привело к разрегулированию узла крепления изолирующей штанги (длина штанги подгонялась под данный тип выключателя, также узел крепления штаги и траверсы был доработан - см. акты РТН №535 от 17.12.2016 и №656 от 26.09.2019). Это, в свою очередь, способствовало изменению хода контактов (вжим), что привело к росту переходного сопротивления (рост температуры контактов и масла) и дальнейшему разрыву цепи (неполнофазный режим) с обугливанием контактной поверхности подвижных и неподвижных контактов. На данном оборудовании ранее также отмечались подобные ТН. В настоящий момент готовится замена дефектного выключателя (III - IV квартал 2022 года). 4.13 Разрегулирование контактной системы в баке фазы «В» масляного (У-110-2000-40 У1) выключателя СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская обусловлено изменением свойств материалов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование контактной системы на ПС 110 кВ Шипуновская, СВ-110-2 / У-110-2000-40 с ШПЭ-44 | Техническое мероприятие 1 Ежеквартально выполнять замеры переходного сопротивления контактов СВ-110-2 ПС 110 кВ Новошипуновская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт контактной системы в баке фазы «В» СВ-110-2 на ПС 110 кВ Новошипуновская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 На ПС 110 кВ Новошипуновская на СВ-110-2 после 6 отключений от токов КЗ выполнять отбор проб масла на пробой из баков и измерения переходного сопротивления контактов выключателя, а также после 12 отключений от токов КЗ - выполнить внеплановый средний ремонт и комплексное испытание выключателя. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.03.2022 год
356858 | 785 | 2021-12-06 | 11 | 53 | 0.304 | 2021-12-06 | 14 | 25 | 3.4.12.5 В результате старения и попадания воды во время мокрого снега в РУ-0,4кВ КТП-40-11-2 произошло короткое замыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1 и АВ-2. 4.11 Электродуговое провреждение автоматических выключателей АВ-1 и АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП 40-11-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-40-11-2, Автомат. выкл. ВА 5735-330010 160 А 3p; Электродуговое повреждение на ТП-40-11-2, ВА 57-35-33 250А | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести герметизацию корпуса КТП 40-11-2 и замену автоматических выключателей 0,4кВ АВ-1 и АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП-40-11-2. Заказ 170053687. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.07.2022 год
356858 | 786 | 2021-12-06 | 17 | 55 | 0.039501 | 2021-12-06 | 19 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-39-16-4 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. с.Налобиха ул. Мира 2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Налобиха ул. Мира 2 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356853 | 518 | 2021-12-07 | 2 | 38 | 2.583 | 2021-12-07 | 6 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (23 года) и недостатка эксплуатации произошло ослабление контакта шлейфа фазы "С" на опоре №1-2, с последующим его отгоранием и межфазным замыканием на фазу "В" и отключением ВЛ-10 кв Л-22-409. 4.13 Отгорание шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на ВЛ-10 кВ Л-22-409 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №1-2 ВЛ-10 кВ Л-22-409. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на опоре №1-2 ВЛ-10 кВ Л-22-409, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-22-409. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 год
356851 | 702 | 2021-12-07 | 11 | 46 | 0.018837 | 2021-12-07 | 11 | 56 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер порывами 10-15 м/с, налипание мокрого снега(гололедообразование)) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» на ВЛ Л-27-1, в пролёте опор №30 - №31, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-27-1) действием УРЗА (МТЗ). Ручное ПВ В Л-27-1 было успешным. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №30 - №31 ВЛ Л-27-1 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (10-15 м/с) в совокупности с налипанием мокрого снега на провода (гололедообразование). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-27-1 с. Угловское, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-27-1 в анкерном пролёте опор №29 - №32. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.12.2021 год
356851 | 703 | 2021-12-07 | 23 | 57 | 0.11829 | 2021-12-08 | 0 | 2 | 3.4.12.5 В результате ГИО (плотная изморозь толщиной стенки гололеда 2-5 мм, плотностью 0,5 г/см3) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы "В" (нижняя, одиночная) на промежуточной (П110-13) опоре №79 ВЛ ОК-425 по увлажненным загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 8-го изолятора подвесной гирлянды и проводе (см. фото 1-4). В результате этого присоединение (ВЛ ОК-425) отключилось действием УРЗА (ТЗНП), с УАПВ. 3.4.12.5 В результате ГИО (плотная изморозь толщиной стенки гололеда 2-5 мм, плотностью 0,5 г/см3) произошло перекрытие изолирующей поверхности проходного изолятора фазы "С" ячейки В-10 Т-1 и ограничителя перенапряжения (ОПН-10) фазы "А" ШМ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Усть-Калманская по увлажненным загрязнениям. Вследствие этого присоединение (Т-1) было отключено действием УРЗА (ДЗТ Т-1) на ПС 110 кВ Усть-Калманская. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120/19) фазы "В" (одиночная, нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-13) опоре №79 ВЛ ОК-425 обусловлено гололедно-изморозевыми отложениями на изолирующей подвеске. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедно-изморозевые отложения на Отрадное-Устькалманская (ВЛ ОК-425), Опора пром.ж/б.ПБ110-13 4.11 В результате снегоналипания (ГИО, с переходом через 0°С (от +1°С до -4°С) в период с 07.12. на 08.12.2021) произошло перекрытие (пробой) по внешней поверхности проходного изолятора фазы "С" ячейки №7 (В-10 Т-1) ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Усть-Калманская и произошло снижение сопротивления изоляции (пробой) ОПН-10 Т-1 на фазе "А" ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Усть-Калманская. (см. фото 5-6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ПС 110 кВ Усть-Калманская, фаза "С" В-10 Т-1; Атмосферные воздействия на ПС 110 кВ Усть-Калманская, фаза "А" ШМ-10 кВ Т-1 | Техническое мероприятие 1 Установить новый аппарат (новый комплект) ОПН-10 Т-1 (ШМ-10 кВ) на фазу "А" ПС 110 кВ Усть-Калманская, перед началом грозового сезона. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Нанести правильную расцветку фаз на шинах 10 кВ (ШМ-10 кВ) Т-1, а также обозначить фазу "А" (желтым цветом) на КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ Усть-Калманская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 77-81 ВЛ 110 кВ Отрадное-Устькалманская (ВЛ ОК-425). При выявлении несоответствия нормативным значениям фактической величины сопротивления заземляющего устройства, выполнить мероприятия по доведению их до нормы. (Заказ №152649627). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести профиспытания ШМ-10 кВ Т-2, ОПН-10 Т-2 на ПС 110 кВ Усть-Калманская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.05.2022 год
356852 | 271 | 2021-12-07 | 9 | 50 | 0.41482 | 2021-12-07 | 11 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете повышенной длины опор №250-251 ВЛ-10кВ Л-9-16, что привело к замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-9-16 на ПС 35кВ №9"Устьянская". 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете повышенной длины опор №250-251 ВЛ-10кВ Л-9-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С". на Л-9-16 с.Новопесчаное, Пролет: Опора № 250 - Опора № 251 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов на ВЛ-10кВ Л-9-16 в пролетах опор №249-252. Ответственное лицо: мастер УЭС Терновой В.Н. 21.01.2022 год
356858 | 787 | 2021-12-07 | 16 | 53 | 1.3328 | 2021-12-07 | 18 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошело разрушение изолятора фазы "А" на опоры №16/2 ВЛ-10 кВ Л-44-7, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "А" с опоры №16/2 ВЛ-10 кВ Л-44-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на Л-44-7 с.Березовка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-44-7 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356850 | 485 | 2021-12-07 | 18 | 54 | 0.0074482 | 2021-12-07 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В результате налипания мокрого снега на ветви деревьев произошло их опускание и перекрытие веткой проводов фаз (А,В) в пролете опор №713/36-713/37, в следствии чего произошло отключение В-10 кВ Л-58-7 на ПС-110 кВ Тогульская. 4.11 Перекрытие веткой дерева проводов фаз (А,В) в пролете опор №713/36-713/37 ВЛ-10 кВ Л-58-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-58-7 Титово, Пролет: Оп. №713/36 - Оп. №713/37 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-7 Титово: провести обрезку крон деревьев в пролетах опор №713/36-713/37. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.12.2021 год
356853 | 520 | 2021-12-08 | 16 | 7 | 1.589 | 2021-12-08 | 19 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение провода у изолятора фазы "С" на опоре №32, с последующим обрывом, падением, замыканием на землю и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-55-5. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-55-5 Омутская- с. Верх- Кучук, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" ВЛ-10кВ Л-55-5 в пролете опор №32-33. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-55-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Омутского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ 10кВ Л-55-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.01.2022 год
356852 | 272 | 2021-12-08 | 11 | 24 | 0.012483 | 2021-12-08 | 13 | 11 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в жилой дом потребителя по адресу с.Мало-Павловка, ул. Центральная, дом 75, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №14-15-5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Мало-Павловка ул. Центральная дом №75 об устранении выявленного нарушения. Ответственное лицо: мастер Хабарского УЭС Клишин С.В. 14.01.2022 год
356855 | 408 | 2021-12-08 | 10 | 40 | 0.061334 | 2021-12-08 | 12 | 35 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры до -24 С. произошло натяжение провода с дальнейшим обрывом провода марки (АС-50) фазы"С" в пролете опор №302-303. От возникшего замыкания на землю сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" и отключение ВЛ-10 кВ Л-36-10 на ПС 35 кВ №36 "Нижнечуманская". 4.12 В результате резкого снижения температуры до -24 С. произошло натяжение провода с дальнейшим обрывом провода марки (АС-50) фазы"С" в пролете опор №302-303. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-36-10 с. Покровка, Пролет: Оп.№302 - Оп.№303 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-36-10 в пролете опор № 303-313. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 12.01.2022 год
356855 | 410 | 2021-12-08 | 14 | 2 | 0.037999 | 2021-12-08 | 16 | 34 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -24 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-16) в пролёте опор №7-8, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 7-8 и отключением АВ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 41-13-1. 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -24 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-16) в пролёте опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-41-13-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 на ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП-41-13-1. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2022 год
356858 | 788 | 2021-12-08 | 11 | 12 | 0.052 | 2021-12-08 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-34 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Полковниково ул. Центральная д.15 | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю на замену провода ввода на СИП с. Полковниково ул. Центральная д.15 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356855 | 411 | 2021-12-09 | 15 | 42 | 0.022999 | 2021-12-09 | 17 | 14 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -24 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-25) в пролёте опор №6/2/3-6/2/4, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 6/2/3-6/2/4 и отключением АВ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 16-1-1. 4.13 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -24 С произошло тяжение и обрыв проводов марки (А-25) в пролёте опор №6/2/3-6/2/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-1-1, Пролет: Опора № 6/2/3 - Опора № 6/2/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №6-6/2/6 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-16-1-1. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2022 год
356858 | 789 | 2021-12-07 | 17 | 20 | 0.019833 | 2021-12-07 | 19 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-25 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-25, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-25, произвести регулировку провода в пролете опор №9-№10. по Заказу №152647737 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356852 | 273 | 2021-12-09 | 9 | 50 | 0.70935 | 2021-12-09 | 11 | 42 | 3.4.12.5 В результате скопления влаги на изоляторе и воздействия резких перепадов температуры, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №97 ВЛ-10кВ Л-7-15, что привело к замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-7-15 на ПС 110кВ №7 "Гальбштадтская". 4.14 Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №97 ВЛ-10кВ Л-7-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С". на Л-7-15 с.Гришковка, Опора ОА10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр изоляторов на ВЛ-10кВ Л-7-15 на опорах 95-99, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вагнер А.В. 28.01.2022 год
356852 | 274 | 2021-12-09 | 10 | 11 | 1.0276 | 2021-12-09 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате касания крон дерева проводов ВЛ-10кВ Л-1-44, произошел схлест проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор 133/22/5-133/22/6, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-1-44 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор 133/22/5-133/22/6 ВЛ-10кВ Л-1-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В", "С". на Л-1-44 п. Октябрьский, Пролет:Опора № 133/22/5-Опора № 133/22/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырезку ДКР и перетяжку провода в пролете опор №133/22/8-133/22/9 ВЛ-10кВ Л-1-44. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 25.02.2022 год
356852 | 275 | 2021-12-09 | 15 | 41 | 0.80635 | 2021-12-09 | 17 | 39 | 3.4.10 В результате попадания птицы на токоведущие части РКТП-15-18-6, произошло замыкание через тело птицы фаз "А" и "В", что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-15-18 на ПС 110кВ №15 "Коротоякская". 4.12 Замыкание через тело птицы фаз "А" и "В" на РКТП-15-18-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через тело птицы фаз "А" и "В". на ТП-15-18-6, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр РКТП-15-18-6 на предмет повреждений, после перекрытия птицей, при выявлении нарушения устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 28.01.2022 год
356858 | 790 | 2021-12-09 | 15 | 21 | 0.02825 | 2021-12-09 | 17 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А",С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-8 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-8, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №1/2 - №2/2 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 30-10-8 . Заказ №152648106. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 28.02.2022 год
356858 | 791 | 2021-12-09 | 16 | 14 | 0.7769 | 2021-12-09 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№26/2-27/2 ВЛ-10 кВ Л-43-10, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-43-10 с.Повалиха -сан.Обские Плёсы, Пролет: Опора № 26-2 - Опора № 27-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№26/2-27/2 ВЛ-10 кВ Л-43-10. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356859 | 474 | 2021-12-09 | 11 | 6 |  | 2021-12-09 | 11 | 6 | 3.4.12.5 В связи с резким понижением температуры окружающего воздуха до -25 С, произошло понижение давления элегаза фаз «В» и «С» на ШСВ-110 (ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1) ПС 110 кВ Петропавловская, в пределах допустимых значений до 0,45 МПа (при норме 0,5 МПа). Так как давление элегаза не достигло 0,44 МПа (условие для срабатывания сигнала о необходимости пополнения полюса элегазом), условий для срабатывания сигнализации и срабатывания УРЗА не возникло. Проанализировав ситуацию понижения давления элегаза до срабатывания предупредительной сигнализации в пределах допустимых значений, выявлено, что поскольку температура элегаза в полюсе и корпусе сигнализатора может отличаться довольно существенно при резком изменении температуры окружающего воздуха и отсутствии утечек, возможны небольшие периодические колебания показаний прибора. 4.4 Понижение давления элегаза фаз «В» и «С» на ШСВ-110 (ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1) ПС 110 кВ Петропавловская, в пределах допустимых значений до 0,45 МПа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Понижение давления элегаза фаз «В» и «С» на ШСВ-110 (ВЭБ-110 II-40/2500 УХЛ1) ПС 110 кВ Петропавловская, в пределах допустимых значений до 0,45 МПа. на ПС "Петропавловская" №42, ВЭБ-110-40/2500 | Организационное мероприятие 1 Организовать учащенный осмотр (не менее 2-х раз в сутки) оперативным персоналом ОДГ и снятие показаний элегазового давления на электрооборудовании ПС 110 кВ Петропавловская при понижении температуры окружающего воздуха до -20 С и ниже, с внесением показаний давления элегаза в «Журнал контроля давления элегаза оборудования ПС» на ПС 110 кВ Петропавловская. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Дополнить инструкцию по эксплуатации по эксплуатации элегазовых баковых выключателей ВЭБ-110, в части обслуживания и вывода в ремонт выключателя. Пунктом "Снятие показаний сигнализаторов давления элегаза в колоннах рекомендуется производить в условиях, когда температура воздуха в течении нескольких часов стабильна, а на корпус сигнализатора не попадают прямые солнечные лучи. Признаком утечек элегаза может служить только устойчивое снижение показаний прибора в течение продолжительного времени при схожих погодных условиях. Для анализа показания прибора и температура окружающего воздуха должны заноситься в журнал. При исправном сигнализаторе и отсутствии утечек показания сигнализатора даже при значительном колебании температуры окружающего воздуха не должны меняться более чем на 0,02 МПа (0,2 кг/кв.см). При снижении давления в колонне до 0,45 МПа (4,5 кг/кв.см) необходимо пополнить колонны элегазом до 0,5 МПа (5,0 кг/кв.см)". Ответственное лицо: Посысаев А.В. 28.02.2022 год
356852 | 276 | 2021-12-10 | 9 | 40 | 0.22667 | 2021-12-10 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-10кВ Л-9-3 в пролете повышенной длинны опор №11/3-12/3, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" , что привело к аварийному откючению В-10кВ Л-9-3 на ПС 35кВ №9 "Устьянская". 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете повышенной длинны опор №11/3-12/3 ВЛ-10кВ Л-9-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В". на Л-9-3 с.Устьянка, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов на ВЛ-10кВ Л-9-3 в пролетах опор №10/3-13/3. Ответственное лицо: мастер УЭС Терновой В.Н. 28.01.2022 год
356852 | 277 | 2021-12-10 | 10 | 45 | 0.483 | 2021-12-10 | 12 | 15 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-10/0,4кВ №8-19-28 (КТП принадлежит СПК "Истимисский), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-8-19 на ПС 110кВ №8 "Новополтавская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю СПК "Истимисский" письмо с просьбой устранить нарушения на принадлежащим им оборудовании, подключенном к ВЛ-10кВ Л-8-19. Ответственное лицо: Начальник Кулундинского РЭС Живкович С.А. 20.01.2022 год
356853 | 522 | 2021-12-11 | 8 | 7 | 0.0232 | 2021-12-11 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фаз "А","В","С" и нулевого на опоре №1-1, с последующим перетиранием проводов и падением их, со схлёстом проводов фазы "С" и нулевого под воздействием в пролете опор 2-:-1-1 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-1-5. 4.13 Обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-1-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 1-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП-57-1-5 в пр. оп. 2-:-1-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП-57-1-5 при выявлении дефектов, устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.01.2022 год
356855 | 412 | 2021-12-11 | 9 | 35 | 0.016337 | 2021-12-11 | 9 | 45 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-1-8-7 фаз"А" и "В" опоры № 85/174/6 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-1-8 на ПС 220/110/10 №1 "Светлая". 4.12 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-1-8-7 фаз"А" и "В" опоры № 85/174/6 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.12, Нарушение электрической изоляции на ТП-1-8-7, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-1-8 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2021 год
356852 | 278 | 2021-12-11 | 14 | 46 | 0.035416 | 2021-12-11 | 16 | 51 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированных проводов ввода в дом потребителя по адресу с. Плесо-Курья ул. Центральная дом №14, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0-4кВ №23-5-9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Плесо-Курья ул. Центральная дом №14 об устранении замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 21.01.2022 год
356850 | 486 | 2021-12-11 | 17 | 42 | 0.0013986 | 2021-12-11 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) произошло вытягивание проводов фаз (А,В) в пролете опор №710/6-710/7 ВЛ-10 кВ Л-57-7 и их замыкание между собой под действием порыва ветра, что привело к отключению В-10 кВ Л-57-7 на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.1 Вытягивание проводов фаз (А,В) в пролете опор №710/6-710/7 ВЛ-10 кВ Л-57-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-57-7 Совхоз-2, Пролет: Оп. №710/6 - Оп. №710/7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-7 Совхоз-2: провести регулировку проводов в пролетах опор №710/6-710/7. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.01.2022 год
356858 | 792 | 2021-12-12 | 11 | 6 | 0.40835 | 2021-12-12 | 12 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№39-40 ВЛ-10 кВ Л-31-10, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-31-10 с.Первомайское, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№39-40 ВЛ-10 кВ Л-31-10. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356858 | 793 | 2021-12-12 | 11 | 43 | 0.0025669 | 2021-12-12 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-5 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя (ООО "Тягунское"), находящегося по адресу: с.Кытманушка ул.Центральная, д. 7 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Кытманушка ул.Центральная, д. 7на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356851 | 663 | 2021-12-13 | 20 | 25 | 0.001575 | 2021-12-13 | 20 | 52 | 3.4.7.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями, запитанными от ВЛ Ф-1 от ТП-38-4-4 Ю, свыше номинальной нагрузки автоматического выключателя (ВА 57-35 УХЛЗ, Iнр=100А), произошло срабатывание теплового расцепителя (отсечки) АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-38-4-4 Ю. 4.16 Работа теплового расцепителя АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-38-4-4 Ю обусловлена неспособностью отключения аварийного режима действием электромагнитного расцепителя АВ Ф-1, вследствие большого переходного сопротивления на контактных соединениях с течением времени (физический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов - рост переходного сопротивления на ТП-38-4-4 Ю, АВ Ф-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер сопротивления петли «фаза-нуль» у наиболее удаленного потребителя на ВЛ Ф-1, Ф-2, Ф-3 от ТП-38-4-4 Ю. (Сопоставить полученные данные с параметрами АВ Ф-1, Ф-2, Ф-3. При их несоответствии запланировать замену аппаратов). Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.01.2022 год
356852 | 279 | 2021-12-13 | 10 | 4 |  | 2021-12-13 | 10 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ Л-13-3, что привело к кратковременному схлестыванию проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-13-3 на ПС 110кВ №13 "Леньковская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ Л-13-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". на Л-13-3 РТП, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №39-43 ВЛ-10кВ Л-13-3. Ответственное лицо: мастер УЭС Лукашов С.В. 22.02.2022 год
356858 | 794 | 2021-12-13 | 11 | 14 | 0.0295 | 2021-12-13 | 13 | 12 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "А" и "0" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-№11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-12-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-12-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-№10 на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 46-12-4 . Заказ №152649410. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 28.02.2022 год
356851 | 704 | 2021-12-14 | 10 | 50 | 0.26366 | 2021-12-14 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов и атмосферных воздействий (ветер порывами 8-10 м/с), произошёл схлёст проводов (А-50) всех фаз (А, В, С) на ВЛ Л-27-1 в пролёте опор №32 - №1-2, вследствие чего присоединение (В Л-27-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НРПВ вследствие не устранения схлёста проводов на момент происшествия. В бестоковую паузу, при очередном порыве ветра, замыкание проводов самоустранилось и ручное повторное включение (РПВ) В Л-27-1 было успешным. 4.12 Схлёст проводов (А-50) фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №32 - №1-2 ВЛ Л-27-1 обусловлен изменением стрел провеса проводов и воздействием порывов ветра (8-10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на Л-27-1 с. Угловское, Пролет: Опора № 32 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-27-1 в пролетах опор №19-№19П; №19-№32; №32-№41. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.01.2022 год
356852 | 280 | 2021-12-14 | 11 | 36 | 0.8272 | 2021-12-14 | 13 | 12 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-10/0,4кВ №4-3-82 (КТП принадлежит ЗАО "Табунское"), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-4-3 на ПС 110кВ №4 "Табунская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ЗАО "Табунский" письмо с просьбой устранить нарушения на принадлежащим им оборудовании. Ответственное лицо: Начальник Кулундинского РЭС Живкович С.А. 21.01.2022 год
356850 | 489 | 2021-12-14 | 18 | 15 | 0.009 | 2021-12-14 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (36 лет) и под действием порывов ветра произошел износ и обрыв вязки фазы "С" на промежуточной опоре №200/4 марки П10-7ДБ и подхлест его с проводом фазы "В", что стало причиной отключение В-10 Л-77-2 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.3 Обрыв вязки фазы "С" на опоре №200/4 ВЛ-10 Л-77-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на Л-77-2 Кормоцех, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт вязки на опоре № 200/4 и верховой осмотр в пролете опор №200/3-200/11 ВЛ-10 кВ Л-77-2 Кормоцех. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.01.2022 год
356858 | 795 | 2021-12-14 | 9 | 52 | 0.078 | 2021-12-14 | 10 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№6/5-7/5 ВЛ-10 кВ Л-77-1, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-77-1 с.Хмелевка, Пролет: Опора № 6-5 - Опора № 7-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№6/5-7/5 ВЛ-10 кВ Л-77-1. Заказ №152652260 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356850 | 490 | 2021-12-14 | 16 | 23 | 0.0006179 | 2021-12-14 | 16 | 24 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов (следы от электодугиги на проводах фаз "А","В") в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ Л-64-12, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10кВ Л-64-12 на ПС 35кВ Зональная. 4.11 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ Л-64-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-64-12 с.Зональное, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №73-76 ВЛ-10 кВ Л-64-12. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 20.01.2022 год
356858 | 796 | 2021-12-14 | 17 | 42 | 0.022999 | 2021-12-14 | 19 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-12, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 46-13-12. Заказ №152650754. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 28.02.2022 год
356858 | 797 | 2021-12-14 | 17 | 55 | 0.0279 | 2021-12-14 | 19 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-1, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-1, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести крепление изолятора на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 40-6-1 и произвести осмотр линии на надежность крепления изоляторов проводов всех фаз ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 40-6-1. Заказ №152650758. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.01.2022 год
356858 | 798 | 2021-12-14 | 20 | 59 | 0.02475 | 2021-12-14 | 22 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №10/2-№11/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-13-13, Пролет: Опора № 10-2 - Опора № 11-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №10/2-№11/2 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 46-13-13. Заказ № 152650780. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356852 | 281 | 2021-12-15 | 12 | 16 | 0.9291 | 2021-12-15 | 14 | 3 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ Л-13-3, что привело к кратковременному схлестыванию проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-13-3 на ПС 110кВ №13 "Леньковская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ Л-13-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". на Л-13-3 РТП, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №39-43 ВЛ-10кВ Л-13-3. Ответственное лицо: мастер УЭС Лукашов С.В. 22.02.2022 год
356852 | 282 | 2021-12-15 | 20 | 21 | 0.83965 | 2021-12-15 | 22 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №31 ВЛ-10кВ Л-12-4, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию и аварийному откючению В-10кВ Л-12-4 на ПС 35кВ №12 "Знаменская". 4.12 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №31 ВЛ-10кВ Л-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С". на Л-12-4 с.Знаменка, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габаритов и стрелы провеса провода в пролетах опор №29-32 на ВЛ-10кВ Л-12-4, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 27.01.2022 год
356855 | 413 | 2021-12-14 | 15 | 11 | 0.022502 | 2021-12-14 | 15 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-35) в пролете опор № 4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 на КТП 10/0,4 кВ № 15-3-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-35) в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-3-1, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от КТП-10/0,4 кВ № 15-3-1 в пролетах опор №1-6, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 21.01.2022 год
356855 | 414 | 2021-12-15 | 9 | 29 | 0.032932 | 2021-12-15 | 10 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ Л-15-3 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-35) фаз "С" и "В" . От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-15-3 на ПС 35 кВ №15 "Ситниковская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ Л-15-3 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-35) фаз "С" и "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-15-3 с. Соболи, Пролет: Оп. №22 - Оп. №23 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-15-3 в пролете опор № 19-39. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 21.01.2022 год
356855 | 415 | 2021-12-15 | 13 | 56 | 0.0242 | 2021-12-15 | 14 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) в пролете опор №43-44 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-35) фаз "С" и "В" . От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-28-11 на ПС 110 кВ №28 "Верхчуманская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) в пролете опор №43-44 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-35) фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-28-11 с. В-Чуманка, Пролет: Оп.№43 - Оп.№44 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-28-11 в пролете опор № 40-57. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 20.01.2022 год
356858 | 799 | 2021-12-15 | 15 | 6 | 0.60815 | 2021-12-15 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-10 кВ Л-44-1, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ-10 кВ Л-44-1 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356858 | 800 | 2021-12-15 | 15 | 28 | 0.741 | 2021-12-15 | 16 | 58 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №22 ВЛ-10 кВ Л-30-8, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №22 ВЛ-10 кВ Л-30-8 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №22 ВЛ-10 кВ Л-30-8 фаза "А". на Л-30-8 п.Северный-с.Новокраюшкино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-30-8 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№22-26. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356858 | 801 | 2021-12-15 | 21 | 5 | 1.7366 | 2021-12-15 | 22 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№38-40 ВЛ-10 кВ Л-43-10, с последующим его падением и и отключению ВЛ-10 кВ Л-43-10 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №№38-40 ВЛ-10 кВ Л-43-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-43-10 с.Повалиха -сан.Обские Плёсы, Пролет: Опора № 38 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№38-40 ВЛ-10 кВ Л-43-10 Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356851 | 705 | 2021-12-16 | 1 | 18 | 0.046995 | 2021-12-16 | 1 | 38 | 3.4.7.3 Произошел обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы «В», из-за истирания проводника вязки крепления о шейку изолятора (ШС-10), на промежуточной (П10-8ДБ) опоре №28-7 ВЛ Л-38-7, вследствие чего провод фазы "В", при падении, кратковременно подхлестнул провод фазы «С». Вследствие межфазного К.З. присоединение (В Л-38-7) на ПС 35 кВ Рассвет было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ (провод фазы «В» не лег на деревянную траверсу опоры). 4.3 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролёте опор №27-7 - №29-7 ВЛ Л-38-7 вызван нарушением крепления провода фазы "В" (обрыв вязки) на опоре №28-7, вследствие износа материала проводника крепления (вязки) с течением времени и периодических атмосферных воздействий (снегоналипание, гололедообразование, ветровые нагрузки, перепады температур). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-38-7 с.Ново-Ивановка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления проводов (вязок) на ВЛ Л-38-7 в пролетах опор №18-7 - №28-7. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2022 год
356851 | 706 | 2021-12-16 | 5 | 23 | 0.0025 | 2021-12-16 | 5 | 38 | 3.4.9.3 Произошло нарушение сопротивления изоляции электрической проводки потребителя (с. Шипуниха, ул. Береговая, д. 2) (3-х фазный ввод) до вводного автомата потребителя, электроустановка которого запитана от опоры №5-2 ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-4, что привело к отключению АВ Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-44-7-4 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю, проживающему с. Шипуниха, ул. Береговая, д.2, электроустановка которого запитана от опоры №5-2 ВЛ Ф-1 от ТП-44-7-4, с целью устранения причины ТН. Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.01.2022 год
356853 | 525 | 2021-12-16 | 9 | 7 | 0.03 | 2021-12-16 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на главном рубильнике 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-22-409-7, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением главного рубильника 0,4 кВ и отключением потребителей КТП-22-409-7. 4.13 Ослабление контактов, повреждение ГР-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов, повреждение ГР-0,4 кВ. на ТП 22-409-7, Рубильник РБ-36,630А/ТП 22-409-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену главного рубильника 0,4 кВ на КТП-22-409-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-22-409-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-22-409-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.12.2021 год
356855 | 416 | 2021-12-16 | 10 | 43 | 0.015868 | 2021-12-16 | 11 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-50) в пролете опор № 2/1/5-2/1/6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 15-14-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-50) в пролете опор № 2/1/5-2/1/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-14-3, Пролет: Оп.№2/1/5 - Оп.№2/1/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от КТП-10/0,4 кВ № 15-3-1 в пролетах опор №2-2/1/8, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 21.01.2022 год
356853 | 526 | 2021-12-16 | 14 | 16 | 0.011584 | 2021-12-16 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В результате не своевременной вырубки деревьев произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 81-10-15. 4.12 Перекрытие ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ветками дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-10-15, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 81-10-15 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП 81-10-15 в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 17.01.2022 год
356852 | 283 | 2021-12-16 | 9 | 46 | 0.9481 | 2021-12-16 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра, произошло разрушение колпачка с последующим срывом изолятора фазы "В" на опоре №182 ВЛ-10кВ Л-18-7, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-18-7 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.14 Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на опоре №182 ВЛ-10кВ Л-18-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В". на Л-18-7 с.Хабары (СПК Анатолия), Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габаритов в пролете опор №180-183 ВЛ-10кВ Л-18-7, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 11.02.2022 год
356852 | 284 | 2021-12-16 | 10 | 17 | 0.00975 | 2021-12-16 | 12 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №110-111 ВЛ-10кВ Л-22-4, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-22-4 на ПС 110кВ №22 "Орловская". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете повышенной длины опор №110-111 ВЛ-10кВ Л-22-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-22-4 с.Орлово, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №109-112 ВЛ-10кВ Л-22-4. Ответственное лицо: мастер УЭС Степанец А.Ф. 11.02.2022 год
356852 | 285 | 2021-12-16 | 11 | 58 | 4.1336 | 2021-12-16 | 12 | 29 | 3.4.7.3 При переводе питания ВЛ КС-115 через ОВ-110, в момент включения ОВ-110, произошло его повреждение с выбросом газо- масляной смеси с последующим перекрытием вводов 110кВ и переходом в 3х фазное замыкание. Действием ДЗШ отключились все присоединения 110кВ. При наружном осмотре выключателя обнаружены следы перекрытия по вводам 110кВ в сторону ОСШ-110, отсутствие цепи по фазе «В», отсутствие пробки на заливочной горловине в верхней части бака со стороны ОСШ-110. Произведен слив масла. Проведены испытания вводов, результат положительный, ввода исправны. После вскрытия бака обнаружены следы сильной копоти на дугогасительной камере и шунте. Измерение сопротивления шунта показало его обрыв. Камера демонтирована, отправлена в цех. Причиной повреждения фазы явилась неисправность дугогасительной камеры, излом пружины поджатия одного из контактов. Из-за отсутствия надежного контакта произошло перекрытие контактного промежутка, перегорание шунта. В результате резкого увеличения температуры произошло образование пузыря газовой смеси, повышение давления внутри бака и выброс газомасляной смеси через заливочную горловину в верхней части бака. Так как пробка не была найдена, предполагается, что пробка, выполненная из алюминиевого сплава, имела трещину и при увеличении давления в баке, она разрушилась, тем самым это не позволило сработать аварийному клапану. 4.14 Излом пружины поджатия одного из контактов дугогасительной камеры ОВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом пружины поджатия. на ПС "Кулундинская" №1, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 При среднем (капитальном) ремонте выключателей МКП-110, проводить измерение сопротивления шунта, разборку и проверку дугогасительной камеры на наличие дефектов, с указанием выполнения данных работ в актах (протоколах), оформляемых по результатам ремонта. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 31.12.2022 годТехническое мероприятие 2 При выполнении ремонтов выключателей МКП-110, проводить осмотр пробок в отношении отсутствия их повреждений, расположенных на заливочных горловинах в верхних частях баков масляных выключателей. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 31.12.2022 год
356852 | 287 | 2021-12-16 | 15 | 14 | 0.81375 | 2021-12-16 | 16 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра, произошло разрушение колпачка с последующим срывом изолятора фазы "А" на опоре №26 ВЛ-10кВ Л-26-6, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-26-6 на ПС 110кВ №26 "Новоильинская". 4.14 Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "А" на опоре №26 ВЛ-10кВ Л-26-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "А". на Л-26-6 с.Новоильинка, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр в пролете опор №19-29 ВЛ-10кВ Л-26-6 на предмет разрушения колпачков, повреждения изоляторов, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 11.02.2022 год
356850 | 491 | 2021-12-16 | 9 | 37 | 0.0007659 | 2021-12-16 | 9 | 39 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (48 лет) и под действием порывов ветра произошла разрегулировка провода фазы "В" и его подхлест с проводом фазы "С" (имеются метки от электро-дуги) ВЛ-10 кВ Л-56-2 в пролете опор №200/43-200/44, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 Л-56-2 на ПС-35 кВ Поповичихинская. 4.3 Разрегулировка провода фазы "В" ВЛ-10 кВ Л-56-2 в пролете опор №200/43-200/44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест. на Л-56-2 В-Неня, Пролет: Оп№200/43 - Оп№200/44 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №200/43-200/44 ВЛ-10 кВ Л-56-2 В-Неня. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.01.2022 год
356858 | 802 | 2021-12-16 | 11 | 58 | 0.02925 | 2021-12-16 | 13 | 55 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-10-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-10-3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 43-10-3. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.01.2022 год
356858 | 803 | 2021-12-16 | 9 | 14 | 0.14119 | 2021-12-16 | 9 | 57 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-33-2 в пролете опор №№109-110, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-33-2 в пролете опор №№109-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-33-2 с.Контошино-с.О.-Красилово, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-33-2 с.Контошино-с.О.-Красилово произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №109-№115. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 804 | 2021-12-16 | 9 | 15 | 0.0018 | 2021-12-16 | 9 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-1 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-1. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.05.2022 год
356858 | 805 | 2021-12-16 | 11 | 9 | 0.11025 | 2021-12-16 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№21-1/2 ВЛ-10 кВ Л-85-5, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-85-5 с. Белово, Пролет: Опора № 21 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№21-1/2 ВЛ-10 кВ Л-85-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 806 | 2021-12-16 | 15 | 17 | 0.0014165 | 2021-12-16 | 15 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-5-1 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-5-1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-5-1. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356851 | 707 | 2021-12-16 | 10 | 30 | 0.00875 | 2021-12-16 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР в провода ВЛ Ф-2 ТП-19-4-7 в пролёте опор №36 - №37, под действием ветровой нагрузки (порывы 10-15 м/с), произошло перетирание провода (А-25) фазы «В» веткой дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода и кратковременным схлёстом с проводом фазы «С» (межфазное короткое замыкание (К.З.)), что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-19-4-7). 4.4 Обрыв провода (А-25) фазы «В» в пролёте опор №36 - №37 ВЛ Ф-2 ТП-19-4-7 обусловлен разрастанием ДКР в провода и перетиранием провода веткой дерева, вследствие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-4-7, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролёте опор №36 - №37 ВЛ Ф-2 от ТП-19-4-7 расчистку трассы ВЛ от ДКР. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2022 год
356851 | 708 | 2021-12-16 | 13 | 31 | 0.00594 | 2021-12-16 | 16 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температур окружающего воздуха, ветровое воздействие) на траверсе 0,4 кВ ТП-24-7-2 произошло разрушение материала полимерного колпачка (К5) крепления штыревого изолятора (НС-18) фазы «А» отходящей ВЛ Ф-2, что привело к срыву изолятора вместе с проводом (А-35) фазы «А» с последующим схлёстом с проводом фазы «В» данной ВЛ (межфазное короткое замыкание (К.З.)), вследствие чего, в РУ-0,4 кВ ТП 24-7-2 действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) отключился АВ Ф-2. 4.1 Нарушение крепления штыревого изолятора (НС-18) фазы «А» отходящей ВЛ Ф-2 от ТП-24-7-2 на траверсе 0,4 кВ данной ТП обусловлено старением материала полимерного колпачка (К5) вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температур окружающего воздуха, ветровое воздействие). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение полимерного колпачка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-7-2, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на траверсе 0,4 кВ ТП-24-7-2 оценку состояния линейной арматуры и изоляции отходящих присоединений ВЛ Ф-1, Ф-2, Ф-3. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2022 год
356855 | 417 | 2021-12-16 | 12 | 9 | 0.0038 | 2021-12-16 | 12 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-35) на опоре №46, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 46-47 фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Л-14-7 на ПС 110 кВ "Зятьковская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-35) на опоре №46, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 46-47 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-14-7 п. Павловск, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №40-47 ВЛ-10 кВ Л-14-7. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2022 год
356855 | 418 | 2021-12-16 | 14 | 8 | 0.049926 | 2021-12-16 | 14 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение) колпачка произошло разрушение с последующим срывом изолятора (марки ШС-10) фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ Л-26-3. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-26-3 на ПС 110 кВ №26 "Гоноховская". 4.12 В результате длительного срока эксплуатации (старение) колпачка произошло разрушение с последующим срывом изолятора (марки ШС-10) фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ Л-26-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-26-3 с. Гонохово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-26-3 в пролётах опор №22-42 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и замер стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 23.01.2022 год
356855 | 419 | 2021-12-16 | 14 | 12 | 0.002 | 2021-12-16 | 14 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ Л-11-4 произошел кратковременный схлест проводов (марки А-50) фаз "С" и "В" . От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-11-4 на ПС 110 кВ №11 "Баевская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ Л-11-4 произошел кратковременный схлест проводов (марки А-50) фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-11-4 с. Баево (рез.36-11,11-11), Пролет: Оп.№52 - Оп.№53 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-11-4 в пролете опор № 49-57. Выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 20.01.2022 год
356855 | 420 | 2021-12-16 | 14 | 52 | 0.047827 | 2021-12-16 | 15 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №17, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 17-18 фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Л-8-3 на ПС 110/35/10 кВ № 8 "Рыбинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №17, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 17-18 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-8-3 с. Рыбное, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №16-22 ВЛ-10 кВ Л-8-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2022 год
356858 | 807 | 2021-12-18 | 9 | 7 | 0.020501 | 2021-12-18 | 10 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№17-18. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356853 | 528 | 2021-12-18 | 15 | 20 | 0.057334 | 2021-12-18 | 18 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий произошёл обрыв провода в пролете опор № 3-5 фазы "С " с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-2-9. 4.14 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 84-2-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 84-2-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-84-2-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор № 3-5 Ф "С" Ответственное лицо: Веремьев С.А. 21.01.2022 год
356858 | 808 | 2021-12-17 | 10 | 43 | 0.0265 | 2021-12-17 | 12 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2/1-№3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-6-1 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-6-1, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №2/1-№3/1 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 45-6-1 . Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.01.2022 год
356855 | 422 | 2021-12-17 | 12 | 3 | 0.032627 | 2021-12-17 | 12 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №9, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 9-10 фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Л-14-6 на ПС 110/10 кВ № 14 "Зятьковская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер 16 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (АС-50) на опоре №9, с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 9-10 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-14-6 с. Зятьково, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №9-15 ВЛ-10 кВ Л-14-6. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов . Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2022 год
356855 | 423 | 2021-12-17 | 12 | 36 | 0.016135 | 2021-12-17 | 12 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 4-4/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 11-4-16 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел кратковременный схлест проводов (марки А-35) в пролете опор № 4-4/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-4-16, Пролет:Оп.№4 - Оп.№4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 11-4-16 в пролетах опор №4-4/3, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 20.01.2022 год
356858 | 809 | 2021-12-17 | 12 | 59 | 0.34545 | 2021-12-17 | 13 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации (48 лет) и влияния погодных условий, воздействиями атмосферных явлений (ветровая нагрузка, осадки), произошло рассыхание полиэтиленового колпачка изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ Л-38-1, что, при воздействии ветровой нагрузки привело к его срыву, падению провода фазы "В" на провод фазы "С", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №3 ВЛ-10 кВ Л-38-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-38-1 с.Новоперуново-АЗС-Агротал-Зерн, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-38-1 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356858 | 810 | 2021-12-17 | 14 | 2 | 0.026749 | 2021-12-17 | 15 | 49 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-13, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-4-13, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 45-4-13 на предмет надежности крепления проводов ( вязок ). Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356855 | 425 | 2021-12-17 | 14 | 48 | 0.040523 | 2021-12-17 | 15 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №23-25 ВЛ-10 кВ Л-9-15 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-50) фаз "С" и "В". От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-9-15 на ПС 110 кВ №9 "Завьяловская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в пролете опор №23-25 ВЛ-10 кВ Л-9-15 произошел кратковременный схлест проводов (марки АС-50) фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-9-15 с. Туманово (рез.9-19), Пролет: Опора № 23 - Опора № 24; Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-9-15 с. Туманово (рез.9-19), Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-9-15 в пролете опор № 18-40. Выявленные недостатки устранить Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 24.01.2022 год
356858 | 811 | 2021-12-17 | 21 | 41 | 0.046085 | 2021-12-17 | 23 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-13-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-13-12, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 35-13-12 Заказ № Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356858 | 812 | 2021-12-17 | 22 | 30 | 0.025334 | 2021-12-17 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-19 произошло в результате схлеста (из-за срыва изолятора) проводов ввода в дом потребителя, проживающего с.УВерх-Жилино , ул. Центральная д. 12. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему с. Верх-Жилино ул Центральная д.12 на замену неизолированного провода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 813 | 2021-12-17 | 23 | 9 | 0.018 | 2021-12-18 | 0 | 21 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-16-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-16-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-16-4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 814 | 2021-12-18 | 9 | 3 | 0.02975 | 2021-12-18 | 11 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3/6-№4/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-20 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-20, Пролет: Опора № 3-6 - Опора № 4-6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-20, произвести регулировку провода в пролете опор №3/6-№4/6. по Заказу №152655495 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 30.04.2022 год
356850 | 493 | 2021-12-18 | 9 | 15 | 0.75523 | 2021-12-18 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В результате перекрытия фаз "А", "В", "С" ветвью дерева ввода 10кВ КТП-15-4-8, произошло межфазное замыкание (имеются следы от электродуги), что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-15-4. 4.4 Перекрытие фаз "А", "В", "С" ветвью дерева ввода 10кВ КТП-15-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на проводах. на КТП-15-4-8, VS010-0001097 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку отдельно стоящего дерева вблизи КТП-15-4-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 31.01.2022 год
356858 | 815 | 2021-12-18 | 11 | 23 | 0.019751 | 2021-12-18 | 12 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5/4-№6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-8-12, Пролет: Опора № 5-4 - Опора № 6-4 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-8-12 в пролетах опор №5/4-№6/4. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356858 | 816 | 2021-12-18 | 9 | 35 | 0.056668 | 2021-12-18 | 11 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-19-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-19-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-19-11 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356851 | 709 | 2021-12-18 | 11 | 19 | 0.043501 | 2021-12-18 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Произошел обрыв провода фазы «С» (на изоляторе (ШС-10)) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №144 ВЛ Л-45-5. Провод лег на землю по обе стороны от опоры №144, с последующим установлением режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-45-5) было отключено КУ. 4.3 Обрыв (разрыв) провода фазы "С" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №144 ВЛ Л-45-5 обусловлен нарушением крепления провода на изоляторе (ШС-10) (перетирание о шейку изолятора) и старением (усталостью) материала провода с течением времени под воздействием атмосферных явлений (ветровая нагрузка, осадки, перепады температур). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-45-5 п.Нов.Путь, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления проводов и изоляторов на ВЛ Л-45-5 в пролетах опор №130 - №140. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить ремонт, либо замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.03.2022 год
356858 | 818 | 2021-12-18 | 15 | 2 | 0.009999 | 2021-12-18 | 15 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-42, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№31-32. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356858 | 819 | 2021-12-18 | 13 | 54 | 0.0245 | 2021-12-18 | 15 | 32 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-13, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-10-13, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-10-13 на предмет надежности крепления проводов ( вязок ). Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.03.2022 год
356850 | 494 | 2021-12-18 | 12 | 13 | 0.0027495 | 2021-12-18 | 12 | 24 | 3.4.7.3 В результате замыкания проводов фазы "С" и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-3-24 ветвями кустарника (в охранной зоне),произошло отключение АВ-1 на ТП-57-3-24. 4.4 Замыкание проводов фазы "С" и нулевого провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-3-24 ветвями кустарника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-3-24, Пролет: Опора № 3 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-3-24: произвести вырубку кустарника по всей трассе. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 28.01.2022 год
356858 | 820 | 2021-12-18 | 14 | 24 | 0.054668 | 2021-12-18 | 15 | 46 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-20 произошло в результате схлеста (из-за срыва изолятора) проводов ввода в дом потребителя, проживающего с.Украинка , ул. Московская д. 23. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему с.Украинка ул.Московская д.23 на замену неизолированного провода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356858 | 821 | 2021-12-18 | 15 | 1 | 1.0886 | 2021-12-18 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" на спуски 10 кВ между РКТП 44-10-3 и КТП 44-10-3 ВЛ-10 кВ Л-44-10, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-44-10 с.Березовка-п.Правда, Спуск к КТП-44-10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№40-45 ВЛ-10 кВ Л-44-10 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356850 | 495 | 2021-12-18 | 17 | 22 | 0.054501 | 2021-12-18 | 19 | 11 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (50 лет), произошло старение изоляции обмотки ВН фазы "С"силового трансформатора ТМ-100 КТП №82-3-7, что привело к межвитковому замыканию с последующим обрывом цепи. 4.13 Старение изоляции обмотки ВН фазы "С" силового трансформатора ТМ-100 КТП №82-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи. на ТП-82-3-7, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену силового трансформатора ТМ-100/10 КТП-82-3-7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 28.01.2022 год
356850 | 496 | 2021-12-18 | 19 | 47 | 0.58332 | 2021-12-18 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В результате разрушения колпачка (марки К-7) штыревого изолятора произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №200/232 ВЛ-10 кВ Л-82-2. При этом произошло замыкание двух фаз (А,В), что привело к отключению В Л-82-2. Повреждение проводов и опор нет. 4.1 Разрушение колпачка (марки К-7) штыревого изолятора фазы "А" на опоре №200/232 ВЛ-10 кВ Л-82-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора. на Л-82-2 Лебяжье, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену колпачка (марки К-7) штыревого изолятора фазы "А" на опоре №200/232, надежность крепления остальных изоляторов, целостность вязок ВЛ-10 кВ Л-82-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 28.01.2022 год
356853 | 498 | 2021-11-23 | 0 | 40 | 2.1371 | 2021-11-23 | 4 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №19/2, с последующим перетиранием провода и обрывом провода фазы "С" в пролёте опор №19/1-19/2, со схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10кВ Л-50-1. 4.12 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-50-1 п.Сибирские Огни, п.Урожайный., Пролет: Опора № 19-1 - Опора № 19-2 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №19/1-19/2 ВЛ-10 кВ Л-50-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-10 кВ Л-50-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10кВ Л-50-1 Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 год
356858 | 727 | 2021-11-22 | 23 | 10 | 0.0826 | 2021-11-22 | 23 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№23-24 ВЛ-10 кВ Л-32-14, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов. на Л-32-14 с. Озерки, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№23-24 ВЛ-10 кВ Л-32-14. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356858 | 728 | 2021-11-22 | 22 | 32 | 0.044499 | 2021-11-23 | 0 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-7-8 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя( в результате падения ветки дерева) по адресу с. Романово ул. Восточная д. 18. | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Романово ул. Восточная д. 18. на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356850 | 456 | 2021-11-23 | 0 | 16 | 0.007 | 2021-11-23 | 0 | 22 | 3.4.7.3 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 300/23-300/24 (метки от электодуги), что стало причиной отключение В-10 Л-77-3 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 300/23-300/24 (метки от электодуги) ВЛ-10 Л-77-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-77-3 Кирп.завод, Пролет: Оп№300/23 - Оп№300/24 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах 300/22-25 ВЛ-10 кВ Л-77-3 Кирп.завод, надежность крепления изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2022 год
356850 | 457 | 2021-11-23 | 0 | 4 | 0.006501 | 2021-11-23 | 0 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки (ветер до 17 м/с) произошел схлест проводов фаз (А,В) ветвями ДКР в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 12-1-7, что привело к отключению АВ-2 КТП № 12-1-7 . 4.4 Схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 12-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-1-7, Пролет: Оп.№17 - Оп.№18 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 12-1-7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 02.01.2022 год
356851 | 676 | 2021-11-22 | 23 | 15 | 0.013 | 2021-11-23 | 0 | 33 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-30 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-23Ю, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-23Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-23Ю обусловлен ветровыми воздействиями (порывы ветра 25-30 м/с) сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-4-23 Ю, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-52-4-23Ю в пролетах опор №3 - №12. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356855 | 396 | 2021-11-23 | 10 | 30 | 0.0064995 | 2021-11-23 | 10 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение) на КТП-28-9-4 произошло перегорание в/в предохранителей 10 кВ (марки ПТ-1.1-10-8-20 У1) фазы "С" , с последующим междуфазным замыканием фаз "В,С" , что привело к отключению В-10 Л-28-9 на 110 кВ Верхчуманская. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации (старение) на КТП-28-9-4 произошло перегорание в/в предохранителей 10 кВ (марки ПТ-1.1-10-8-20 У1) фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-28-9-4, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителя ПК-10 фазы "С" на КТП 28-9-4 Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.12.2021 год
356855 | 397 | 2021-11-23 | 12 | 6 | 0.004333 | 2021-11-23 | 12 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 21-9-12 (МБОУ ЗОЛ «Солнечный берег» Каменский район, с.Дресвянка, ул.Береговая,д.117). Согласно акта взаимодействия от 02.12.2021 причиной ТН является ослабление вязок на опорах №3,4,5,6,7,8,9,10; разрегулирована стрела провиса проводов в пролётах опор №3-10; разрушение колпачков, наклон изоляторов на опорах №4,9,10; приближение веток деревьев к проводам менее 2 метров в пролётах опор №3-4,5-6,8-10, 7-7/1 . | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю МБОУ ЗОЛ «Солнечный берег» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2021 год
356855 | 398 | 2021-11-23 | 17 | 40 | 0.007666 | 2021-11-23 | 18 | 3 | 3.4.7.3 В следствии физического износа колпачка (старение) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №80. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-27-13 на ПС 110 кВ "Глубоковская". 4.12 В следствии физического износа колпачка (старение) произошло разрушение колпачка изолятора, с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-27-13 п. Малиновский, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести замену колпачка штыревого изолятора в пролете опор №67-78 на ВЛ-10 кВ Л-27-13. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 10.01.2022 год
356855 | 399 | 2021-11-23 | 19 | 19 | 0.012 | 2021-11-23 | 19 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - 16, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-6-21. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - 16/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-6-21, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-6-21 в пролете опор №14-17. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356855 | 400 | 2021-11-23 | 20 | 35 | 0.021333 | 2021-11-23 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - 13, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-1-4. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 12 - 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-1-4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-1-4 в пролете опор №11-14. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356855 | 401 | 2021-11-23 | 20 | 36 | 0.0006003 | 2021-11-23 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка провода в пролете опор № 2-2/1 «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-12-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка провода в пролете опор № 2-2/1 «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-12-2, Пролет:Опора №2-оп.№2/1 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода пролете опор № 2-2/1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП № 20-12-2. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.12.2021 год
356855 | 402 | 2021-11-23 | 20 | 54 | 0.0005 | 2021-11-23 | 20 | 57 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка провода с последующим схлестом проводов марки (А-25) фаз "А" и "0" в пролете опор 6-6/3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 на КТП 10/0,4 кВ № 20-10-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка провода с последующим схлестом проводов марки (А-25) фаз "А" и "0" в пролете опор 6-6/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-10-3, Пролет:Оп.№6 - Оп.№6/1; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-10-3, Пролет: Опора №6/1 - Опора №6/2; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-10-3, Пролет: Опора №6/2 - Опора №6/3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода пролете опор № 6-6/1 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП № 20-10-3. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.12.2021 год
356850 | 461 | 2021-11-23 | 19 | 35 | 0.019467 | 2021-11-23 | 20 | 48 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки фазы "А" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-6, произошло смещение провода в пролет опор №24-25, схлест с проводом фазы "В", что привело к отключению АВ-1 ТП-15-3-6. 4.11 Ослабление вязки фазы "А" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-6, смещение провода в пролет опор №24-25, схлест с проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-3-6, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №23-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-6, проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, надежность крепления вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2021 год
356851 | 622 | 2021-11-23 | 11 | 38 | 0.0079995 | 2021-11-23 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 25-30 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов ответвления (фазы «С» и PEN-провода) от опоры №6 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-9 Ю и вводом потребителя (с. Трусово, ул. Московская, д.9), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов ответвления (фазы «С» и PEN-провода) от опоры №6 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-9 Ю и вводом потребителя (с. Трусово, ул. Московская, д.9) обусловлен ветровым воздействием (25-30 м/с), сопоставимым с расчетными (проектным) значениями ветровой нагрузки (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-1-9 Ю, Опора ПН-7ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ответвления от опоры №6 ВЛ Ф-1 от ТП-17-1-9 Ю к вводу в дом потребителя (с. Трусово, ул. Московская, д.9). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2021 год
356850 | 462 | 2021-11-23 | 20 | 0 | 0.16501 | 2021-11-23 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Под порывом ветра произошло и ослабления вязки, произошло вытягивание провода фазы "С" и его схлест с проводом фазы "В" в пролете опор №344-280/2, что привело к отключению В-10 Л-50-2 на ПС-110 кВ Целинная. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №344-280/2 ВЛ-10 кВ Л-50-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-50-2 Верх-Яминск, VS010-0001171 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов пролете опор №344-280/2 ВЛ-10 кВ Л-50-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2022 год
356850 | 463 | 2021-11-23 | 21 | 45 | 0.00375 | 2021-11-23 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки ( ветер до 12 м/с. ) произошел схлест проводов фаз (А,В) ветвями ДКР в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 12-4-18, что привело к отключению АВ-1 КТП 12-4-18. 4.4 Схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 12-4-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-4-18, Пролет: Оп. №8 - Оп. №9 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 12-4-18. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 02.01.2022 год
356859 | 442 | 2021-11-23 | 10 | 53 | 0.0044 | 2021-11-23 | 11 | 26 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных условий, от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-9 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-4-9. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-9 ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-9 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-9 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-4-9 ф.1 в пролетах опор №1-2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.02.2022 год
356852 | 263 | 2021-11-23 | 10 | 17 | 0.0128 | 2021-11-23 | 11 | 21 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест неизолированных проводов в дом потребителя по адресу с. Смирновка ул. Прудская дом №12, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №15-8-12. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Смирновка ул. Прудская д. 12 об устранении выявленных замечаний. Ответственное лицо: мастер УЭС Клишин С.В. 28.12.2021 год
356858 | 739 | 2021-11-23 | 21 | 40 | 0.0071665 | 2021-11-23 | 23 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-33 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: п. Украинский ул. Садовая д.6 . | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п. Украинский ул. Садовая д.6 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356851 | 678 | 2021-11-23 | 12 | 3 | 0.22931 | 2021-11-23 | 12 | 23 | 3.4.7.3 Произошел срыв изолятора фазы "В" (двойное крепление провода) со штыря на опоре №75 ВЛ Л-33-3 и кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" (А-50) в пролёте опор №75 - №76 ВЛ Л-33-3 в результате воздействия ветровой нагрузки (порывы 25-30 м/с). Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-33-3) было отключено действием МТЗ (максимальная токовая защита), с успешным РПВ. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10) фазы "В" со штыря (двойное крепление провода) на опоре №75 ВЛ Л-33-3 и кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" (А-50) в пролёте опор №75 - №76 ВЛ Л-33-3 обусловлены воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-30 м/с), сопоставимой с расчетными (проектными) значениями величины напора ветра (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-33-3 п.Зеленая Дубрава, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции в пролётах опор №70 - №76 ВЛ Л-33-3, особое внимание уделить местам крепления провода к линейной арматуре. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 679 | 2021-11-23 | 12 | 40 | 0.39581 | 2021-11-23 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха) на промежуточной ж/б опоре №69 ВЛ ПН-61 (находится под охранным напряжением от ВЛ Л-18-1) (двухцепный участок с ВЛ ПТ-62) произошёл износ (истирание) шплинта общего назначения d = 3,6 мм, который фиксировал болт, соединяющий поддерживающий зажим (ПГН-3-6) провода (АЖ-120) и ушко (У-1-7-16) изолирующей подвески фазы «В» (средняя), что привело к его разрушению и выпадению из отверстия болта, с последующим выпадением самого болта и расцеплением линейной арматуры. Вследствие расцепления линейной арматуры произошло падение провода фазы «В» на заземлённую металлическую траверсу фазы «С» (нижняя) с последующим установлением режима однофазного замыкания на землю и отключением В Л-18-1 на ПС 110 кВ Приозерная действием УРЗА (ОЗЗ). 4.1 Произошёл износ (истирание) шплинта общего назначения d = 3,6 мм, который фиксировал болт, соединяющий поддерживающий зажим (ПГН-3-6) провода (АЖ-120) и ушко (У-1-7-16) изолирующей подвески фазы «В» (средняя) на промежуточной ж/б опоре №69 ВЛ ПН-61 (находится под охранным напряжением от ВЛ Л-18-1) (двухцепный участок с ВЛ ПТ-62), обусловленный длительной эксплуатацией в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Приозерная-Насосная (ВЛ ПН-61), Опора №69 ВЛ ПН-61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ПН-61 от ПС 110 кВ Приозерная до ПС 110 кВ Насосная-1 с целью оценки состояния узлов крепления проводов в гирляндах изоляторов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356851 | 680 | 2021-11-23 | 16 | 1 | 0.0057996 | 2021-11-23 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Произошел схлёст проводов фаз «А» и «В» провода (А-35) в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-4, из-за разрегулирования стрел провеса провода (срок эксплуатации 50 лет) и воздействия ветровой нагрузки. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-4) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Схлёст провода фаз «А» и «В» провода (А-35) в пролёте опор №4- №5 ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-4 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов и воздействием атмосферных явлений (порывы ветра до 12м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-1-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов в пролётах опор №1 - №21 ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-4, с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356859 | 443 | 2021-11-23 | 10 | 59 | 0.018 | 2021-11-23 | 11 | 53 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента подключенного от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-19 ф.2, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-89-14-19. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-19 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.01.2022 год
356851 | 681 | 2021-11-23 | 16 | 9 | 0.00525 | 2021-11-23 | 16 | 12 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (ветровая нагрузка 15-27 м/с) произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №105 - №106 ВЛ Л-13-12, в том числе из-за изменения (разрегулирования) стрел провеса проводов, что привело к отключению присоединения (В-13-12) действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №105 - №106 ВЛ Л-13-12 обусловлен изменением стрел провеса проводов и воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с) сопоставимой с расчетным (проектным) значением напора ветра (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-13-12 с. Маральи Рожки, Пролет: Оп.№105 - Оп.№106 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-13-12 в пролётах опор №90 - №116. При несоответствии измеренных значений нормируемым параметрам, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2022 год
356859 | 444 | 2021-11-23 | 11 | 50 | 0.1258 | 2021-11-23 | 12 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" со штыря на опоре №132/54 ВЛ 10 кВ Л-20-14 с последующим кратковременным схлестом с проводом фазы «В», от возникшего КЗ действием защит отключился В-10 СП-20-14-2. 4.14 Срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" со штыря на опоре №132/54 ВЛ 10 кВ Л-20-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" со штыря на опоре №132/54 ВЛ 10 кВ Л-20-14. на Л-20-14 оп.61а - оп.88, VS010-0001464-004 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на предмет наличия дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) на опорах №132/47-132/55 ВЛ 10 кВ Л-20-14, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.12.2021 год
356859 | 445 | 2021-11-23 | 15 | 51 | 0.0042 | 2021-11-23 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Под влиянием метеоусловий в виде ветра и налипания мокрого снега, произошел излом и падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) под тяжестью снега на провода ф."А","В","С" в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и дальнейшему отключению действием защит АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-3-2. 4.4 Излом и падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) под тяжестью снега на провода ф."А","В","С" в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) под тяжестью снега на провода ф."А","В","С" в пролете опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.1, Пролет: Опора № 3/3 - Опора № 3/4 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.1 в пролетах опор №3/3-3/4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 18.02.2022 год
356853 | 500 | 2021-11-23 | 11 | 14 | 0.033332 | 2021-11-23 | 12 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №8, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №8-9, схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-89. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-12-89, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-89. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-89, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Арбузовского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-57-12-89. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 год
356851 | 683 | 2021-11-23 | 19 | 2 | 0.0019332 | 2021-11-23 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 25-30 м/с, сопоставимы с расчетными (проектными) значениями (30-32 м/с)), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, обусловлен ветровыми воздействиями (порывы 25-30 м/с), сопоставимыми с расчетными значениями (30-32 м/с), относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-3, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3 в пролётах опор №2 - №9. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356853 | 501 | 2021-11-23 | 21 | 7 | 0.0038997 | 2021-11-23 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В результате не своевременной вырубки ДКР произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-4 с последующим отключением ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП 87-10-38. 4.12 Перекрытие ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87-10-38, Пролет: оп.2 - Опора № 3; Перекрытие ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87-10-38, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП 87-10-38 в пролете опор №2-4. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№2 от КТП 87-10-38 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 20.12.2021 год
356853 | 502 | 2021-11-23 | 22 | 13 | 0.088665 | 2021-11-24 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №6, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №6-7, со схлёстом проводов фазы "С" и нулевого под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-47. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-3-47, Опора УАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-47. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-47, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировано привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Арбузовского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-47. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 год
356853 | 503 | 2021-11-23 | 22 | 27 | 5e-05 | 2021-11-23 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате недостатка эксплуатации и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №7, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-1-101. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18-1-101, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-1-101. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-1-101, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Черницкого УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-1-101. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 год
356858 | 740 | 2021-11-24 | 1 | 58 | 0.04 | 2021-11-24 | 3 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-7 в пролетах опор №№26-27. по Заказу №152636841 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.05.2022 год
356858 | 741 | 2021-11-24 | 0 | 12 | 0.023234 | 2021-11-24 | 1 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-2 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-2, произвести регулировку провода в пролете опор №3-№4. по Заказу №152640288 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 743 | 2021-11-23 | 23 | 51 | 0.02975 | 2021-11-24 | 1 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-22-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-22-13, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 71-22-13, произвести регулировку провода в пролете опор №33-№34. по Заказу №152636634 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 744 | 2021-11-23 | 23 | 49 | 0.0085 | 2021-11-24 | 1 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-12-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№14-15. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2022 год
356858 | 745 | 2021-11-23 | 22 | 10 | 0.027 | 2021-11-23 | 23 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-70-15-11 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-70-15-11, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-70-15-11, произвести регулировку провода в пролете опор №20-№21. по Заказу №152640280 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 746 | 2021-11-23 | 20 | 50 | 0.10176 | 2021-11-23 | 21 | 27 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования КТП -31-9-3 потребителя (АЗС) . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КТП-31-9-3 АЗС о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2022 год
356858 | 747 | 2021-11-23 | 17 | 31 | 0.035 | 2021-11-23 | 18 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-7-7 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Налобиха ул. Рабочая д.7 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Налобиха ул. Рабочая д.7 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 24.12.2021 год
356858 | 748 | 2021-11-23 | 17 | 54 | 0.010383 | 2021-11-23 | 19 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-16. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-16, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-1-16, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№7-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 749 | 2021-11-23 | 18 | 0 | 0.0416 | 2021-11-23 | 19 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-34 в результате схлеста неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: с.Логовое ул.Юбилейная д.19 . | Организационное мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Логовое ул. Юбилейная 19 на замену неизолированного провода ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 750 | 2021-11-23 | 19 | 9 | 0.20533 | 2021-11-23 | 20 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№16-17 ВЛ-10 кВ Л-37-4, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№16-20 ВЛ-10 кВ Л-37-4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 28.02.2022 год
356858 | 751 | 2021-11-23 | 21 | 40 | 0.02975 | 2021-11-23 | 23 | 39 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-70-4-24 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-70-4-24, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-70-4-24, произвести регулировку провода в пролете опор №3-№4. по Заказу №152640254 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356853 | 505 | 2021-11-24 | 21 | 16 | 0.000666 | 2021-11-24 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№2 от КТП-20-26-7 возросла нагрузка, в следствии чего А2 Ф2 стал не соответствовать нагрузке потребителей и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-26-7. 4.13 Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя на ТП 20-26-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-20-26-7, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-20-26-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-20-26-7 Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 год
356851 | 684 | 2021-11-24 | 10 | 43 | 0.047594 | 2021-11-24 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветер порывами до 10-15 м/с) на ВЛ Л-58-10 произошло старение материала креплений провода (АС-50/8) фазы «В», что привело к обрыву вязок провода на промежуточных (П10-7ДБ) опорах №61 и №66 и срыву изолятора фазы «В» вместе с проводом на промежуточной опоре №63 с последующим провисанием провода фазы «В» и серией кратковременных схлёстов (обусловленных колебанием провода) с проводом фазы «С». Вследствие установившегося при этом режима межфазного К.З., присоединение (В-58-10) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Берёзовская, с неуспешными АПВ и УРПВ. 4.1 Произошёл схлест проводов (АС-50/8) фаз «В» и «С» в пролётах опор №63 - №66 ВЛ Л-58-10, обусловленный обрывом вязок провода фазы «В» на промежуточных опорах №61 и №66 и срывом изолятора фазы «В» на опоре №63, вследствие старения материалов крепления на данных опорах при длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-58-10 с. Верх-Камышенка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов и узлов их крепления на ВЛ Л-58-10 Ю в пролётах опор №1 - №70. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2022 год
356851 | 685 | 2021-11-24 | 21 | 2 | 0.1426 | 2021-11-24 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) произошел излом и падение деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №274 ВЛ Л-52-5 на уровне верхнего бандажа железобетонной приставки (ПТ43-2), что привело к схлёсту проводов (А-35) фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №273- №275. В результате межфазного К.З. произошло отключение присоединения (В-52-5) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и РПВ. 4.14 Излом и падение деревянной стойки опоры (П10-7ДБ) №274 ВЛ Л-52-5 вызвано локальным загниванием древесины стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры на Л-52-5 с. Усть-Тулатинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния основания опор №273 и №275 на ВЛ Л-52-5, смежных с опорой №274, подвергнувшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2022 год
356858 | 752 | 2021-11-24 | 19 | 18 | 0.38666 | 2021-11-24 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате старения и попадания воды во время мокрого снега в РУ-0,4кВ КТП-31-15-15 произошло короткоезамыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-31-15-15 РУ-0,4кВ КТП-31-15-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-31-15-15, Автомат. выкл. ВА 5735-330010 160 А 3p | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести герметизацию корпуса КТП 31-15-15, исключающую попадания влаги в РУ-10 и РУ-0,4кВ. Заказ 170053488. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 28.02.2022 год
356858 | 753 | 2021-11-24 | 10 | 42 | 0.0146 | 2021-11-24 | 11 | 55 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи Р-72-5-3 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-72-5 действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-72-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-72-5-3. на Л-72-5 с. Новохмелевка, РЛНД-10/630 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-72-5 с. Новохмелевка, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356853 | 506 | 2021-11-25 | 3 | 22 | 0.288 | 2021-11-25 | 4 | 16 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-58-7-16 СНТ "Виктория" произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-58-7 на ПС 110 кВ Шахи. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 26.11.2021 в СНТ "Виктория"" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 год
356853 | 508 | 2021-11-25 | 2 | 35 | 1.3334 | 2021-11-25 | 3 | 15 | 3.4.9.3 В результате работы ОД/КЗ-110 Т-1 (действием ДЗТ) на ПС 110 кВ АЗА (ОАО "Алтайский завод агрегатов"), произошло отключение В 110 кВ Подгорная – АЗА II цепь (ВЛ ПА-172) на ПС 110 кВ Подгорная и отключение В 110 кВ ТТ-122 на ПС 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 (АО "Барнаульская ТЭЦ-3"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "Алтайский завод агрегатов" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Жевтоног С. П. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в АО "Барнаульская ТЭЦ-3" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Жевтоног С. П. 10.12.2021 год
356851 | 687 | 2021-11-25 | 2 | 33 | 0.1991 | 2021-11-25 | 3 | 41 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветер порыва 25-27 м/с, налипание мокрого снега) произошёл обрыв вязки крепления провода фаза «С» на опоре №103 ВЛ Л-19-2, что привело к кратковременному схлесту с проводом фазы "В" в пролете опор №102-№103, вследствие чего присоединение (В Л-19-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ). При РПВ, из-за падения провода фазы "С" на металлическую траверсу опоры №103 ВЛ Л-19-2, сработала предупредительная сигнализация "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Хлопуновская, вследствие чего присоединение (В Л-19-2) было отключено КУ. 4.3 Обрыв вязки крепления провода (А-35) фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №103 ВЛ Л-19-2 вызван старением (износ) материала проводника (снижение пластичности, гибкости металла с течением времени), а также воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с), сопоставимой с расчетной (проектной) величиной по ветру (32-32 м/с (4-й район по ветру)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-19-2 с.Горьковское, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции и арматуры в пролетах опор №100-№110 ВЛ Л-19-2. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2022 год
356851 | 688 | 2021-11-25 | 14 | 3 | 0.0075998 | 2021-11-25 | 15 | 23 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР (ветви сосны в проводах) и сильных порывах ветра (25-27 м/с) с налипанием мокрого снега, произошло перекрытие (через увлажненные ветви сосны) изоляции проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№14 ВЛ Ф-3 от ТП-39-5-25. В результате межфазного К.З. присоединение было отключено (ВЛ Ф-3 от ТП-39-5-25) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №12-№14 ВЛ Ф-3 от ТП-39-5-25 вызвано воздействием ветровой нагрузки (25-27 м/с) вследствие разрастания ДКР в охранной зоне ВЛ - через увлажненные ветви сосны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-5-25, Пролет: Опора № 12 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку или обрезку кроны дерева (сосна) в пролете опор №12-№14 ВЛ Ф-3 от ТП-39-5-25. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.12.2021 год
356851 | 690 | 2021-11-25 | 18 | 5 | 0.09625 | 2021-11-25 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В результате атмосферных (налипание мокрого снега) (см. штормовое предупреждение №32), произошло перекрытие изоляции (снижение их диэлектрической прочности) вентильных разрядников (РВО-10) фаз «А» и «В» на ТП-25-4-5, что привело к двухфазному короткому замыканию на землю, с последующим отгоранием шлейфов от вентильных разрядников и замыканием шлейфов между собой, вследствие чего присоединение (В Л-25-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным РПВ. 4.11 Диэлектрический пробой нелинейных сопротивлений вентильных разрядников (РВО-10) фаз «А» и «В» на ТП-25-4-5 вызван нарушением герметичности аппаратов в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (отложение мокрого снега). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-25-4-5, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания вентильных разрядников 10 кВ на ТП-25-4-5. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вентильных разрядников фаз "А" и "В" на ТП-25-4-5. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2022 год
356851 | 691 | 2021-11-25 | 20 | 8 | 0.017209 | 2021-11-25 | 23 | 3 | 3.4.9.3 Данное нарушение произошло в электроустановке потребителя - линейное ответвление от опоры №17 ВЛ Ф-2 от ТП-12-6-15 до ввода в дом №4., по ул. Заозерная, пос. Котляровка (нежилое помещение), вследствие повреждения изоляции проводов (фазный и нулевой провода марки АПВ (1х4)). Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (100 А). | Организационное мероприятие 1 Провести анализ не жилых домов (строений), подключенных к сетям ВЛ-0,4 кВ в пос. Котляровка Поспелихинского района, с целью уведомления потребителей (выдача предписаний) о приведении своих электроустановок в соответствие с требованиями нормативных актов. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.12.2021 год
356858 | 755 | 2021-11-25 | 13 | 45 | 0.27488 | 2021-11-25 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (8 лет) и попадания влаги (мокрый снег) в микротрещины разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-35-3-14 произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к их повреждению и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-35-3-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-35-3-14. на ТП-35-3-14, РВН-0,5М фA | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные испытания КТП-35-3-14. Ответственное лицо: Марьясов Е.Б. 31.03.2022 год
356850 | 441 | 2021-11-24 | 6 | 24 | 0.29773 | 2021-11-24 | 8 | 20 | 3.4.7.3 В результате налипания снега на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №182/123 ВЛ-10кВ Л-53-2, что привело к схлесту с проводом фазы "А", короткому замыканию и отключению В-10 В-10 Л-53-2. 4.3 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №182/123 ВЛ-10кВ Л-53-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-53-2 Ажинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж 2-го крепления провода на опоре №182/123 ВЛ-10кВ Л-53-2. Проверить надежность крепления остальных изоляторов, крючьев, вязок. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.12.2021 год
356850 | 464 | 2021-11-24 | 11 | 59 | 0.0768 | 2021-11-24 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В результате налипания мокрого снега на провода, воздействия ветровой нагрузки (до 24 м/с) произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-33, схлест оборванного провода с нулевым проводом. При К.З. произошло отключение АВ-2 на ТП-53-3-4. 4.1 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-33 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-53-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-3-4, Пролет: Опора № 29 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №29-33, с регулировкой стрелы провиса, надежностью крепления изоляторов, крючьев, вязок ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-53-3-4. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.12.2021 год
356850 | 465 | 2021-11-24 | 8 | 59 | 0.13751 | 2021-11-24 | 9 | 24 | 3.4.10 В результате попадания птицы (ворона) на РКТП-19-4-22, произошло замыкание по телу птицы фаз (А,В), что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-19-4. 4.11 Попадание птицы (ворона) на РКТП-19-4-22 ВЛ-10кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Опора № 2/27 - ТП 19-4-22 | Техническое мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ от воздействия птиц за три года. При необходимости рассмотреть вопрос об установке ПЗУ на ВЛ-10кВ Л-19-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2022 год
356850 | 466 | 2021-11-24 | 9 | 0 | 0.31949 | 2021-11-24 | 10 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (49 лет) от воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "В" в месте крепления к изолятору (от перетирания) на опоре№360/3 ВЛ-10кВ Л-8-3, что привело к однофазному замыканию на землю. 4.3 Обрыв провода фазы "В" в месте крепления к изолятору на опоре№360/3 ВЛ-10кВ Л-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-8-3, VS010-0001086 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "В" на опоре №360/3 ВЛ-10кВ Л-8-3. Проверить надежность крепления крючьев, вязок и изоляторов на всех фазах №360/1-360/7 ВЛ-10кВ Л-8-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2021 год
356850 | 467 | 2021-11-24 | 9 | 20 | 0.225 | 2021-11-24 | 10 | 14 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева (в охранной зоне) в пролете опор № 200/571-200/572 ВЛ-10 кВ Л-9-2. При этом произошло замыкание всех трех фаз, что привело к отключению В-10 кВ Л-9-2. Повреждений опор и проводов нет. 4.4 Падение ветки дерева (в охранной зоне) в пролете опор № 200/571-200/572 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-9-2 Карагуж, Пролет: Оп.№200/571 - Оп.№200/572 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор № 200/570-200/573. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 02.01.2022 год
356850 | 468 | 2021-11-24 | 9 | 25 | 0.28176 | 2021-11-24 | 11 | 12 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки ослабленный в вязке провод фазы "В" на опоре №39 схлестнуло с проводом фазы "А" в пролете опор №39-40 Л-52-4 Б-Угренево, что привело к отключению В-10кВ Л-52-4. 4.11 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ Л-52-4 Б-Угренево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-52-4 Б-Угренево., Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-10кВ Л-52-4. Проверить надежность крепления крючьев и изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2022 год
356850 | 469 | 2021-11-24 | 10 | 10 | 0.1984 | 2021-11-24 | 10 | 58 | 3.4.7.3 В результате шквалистого ветра (порывы до 27 м/с) произошло падение дерева (из вне охранной зоны) в пролете опор № 741/41-741/42. При этом произошло замыкание всех трех фаз, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-9-7. Повреждения проводов и опор нет. 4.4 Падение дерева в пролете опор № 741/41-741/42 ВЛ-10 кВ Л-9-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-9-7 Талый, VS010-0001143 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-9-7 в пролете опор № 741/41-741/42. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 03.01.2022 год
356850 | 470 | 2021-11-24 | 10 | 58 | 0.011665 | 2021-11-24 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Под воздействием ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов (фаз В,С-следы от электродуги) в пролете опор №114-116 ВЛ-10 Л-49-1, что стало причиной отключения В-10 Л 49-1 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Схлест проводов (фаз В,С) в пролете опор №114-116 ВЛ-10 Л-49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-49-1 Марушка, VS010-0001180 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №114-116 ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 02.01.2022 год
356850 | 471 | 2021-11-24 | 18 | 17 | 0.032918 | 2021-11-24 | 19 | 36 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки нулевого провода на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-19, произошло смещение провода в пролет опор №15-16, схлест с проводом фазы "А", что привело к отключению АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-19. 4.11 Ослабление вязки нулевого провода на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-19, Пролет: Опора № 15 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов, проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-19. Ответственное лицо: Макаров П.И. 02.01.2022 год
356850 | 472 | 2021-11-26 | 1 | 20 | 0.092469 | 2021-11-26 | 2 | 36 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов (фаз "В","С") в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-13, что привело к отключению АВ-1 ТП-66-1-13. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-66-1-13, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-13. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 26.01.2022 год
356850 | 473 | 2021-11-26 | 6 | 36 | 0.048999 | 2021-11-26 | 8 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки ( ветер м/с.13, снег ) произошел схлест проводов (ФАЗ "А","В") в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 9-2-12, что привело к отключению АВ-2 КТП 9-2-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 9-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-12, Пролет: Оп.№6 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку провода, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 9-2-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 06.01.2022 год
356859 | 446 | 2021-11-24 | 2 | 52 |  | 2021-11-24 | 2 | 52 | 3.4.12.1 В результате сложившихся метеоусловий (ветер до 10 м/с, перепад температуры (переход через "0"), осадки в виде мокрого снега), вызвавших налипание мокрого снега (толщина стенки 5-6 мм) на проводах и соответственно увеличение тяжения проводов в пролетах, от возросшей нагрузки и механического напряжения, произошёл механический обрыв провода марки А-185 фазы "С", рядом (около 3 см.) с поддерживающим зажимом типа ПГН-2-6 от опоры №13 в сторону опоры №12 ВЛ 110 кВ СП-189 (длинна пролета 250 м) с падением провода фазы "С" на землю. От возникшего однофазного замыкания действием защит УРЗА отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская. При детальном осмотре места технологического нарушения, выявлены следующие влияющие факторы: - часть провода фазы "С" в пролете опор №12-13 ВЛ 110 кВ СП-189, выполнена проводом марки А-185, что не соответствует проекту данной ЛЭП (согласно проекту провод АС-185/24). - вытягивание алюминиевых проволок провода марки А-185 фазы "С" в месте обрыва. 4.13 Механический обрыв провода марки А-185 фазы "С" от опоры №13 в сторону опоры №12 ВЛ 110 кВ СП-189, с падением провода фазы "С" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический обрыв провода марки А-185 фазы "С" от опоры №13 в сторону опоры №12 ВЛ 110 кВ СП-189, с падением провода фазы "С" на землю. на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №6-15 ВЛ 110 кВ СП-189, с целью определения марки провода, а также на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса) с обязательной фотофиксацией. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить служебную записку в службу диагностики, на проведение ультрафиолетового контроля от опоры №1 до опоры №30 ВЛ 110 кВ СП-189. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.01.2022 год
356859 | 447 | 2021-11-24 | 7 | 23 | 0.016334 | 2021-11-24 | 8 | 12 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, привело к обледенению и увеличению тяжения проводов, от чего произошел схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1. От возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-90-3-22. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-3-22 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.01.2022 год
356859 | 448 | 2021-11-24 | 8 | 2 | 0.20364 | 2021-11-24 | 9 | 24 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания), привело к обледенению и увеличению тяжения провода фазы "А", от чего произошло приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор №1900/53-1900/54 ВЛ 10 кВ Л-33-19. От возникшего КЗ действием защит отключился В-10 Л-33-19 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.4 Приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор №1900/53-1900/54 ВЛ 10 кВ Л-33-19, из-за наледи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор №1900/53-1900/54 ВЛ 10 кВ Л-33-19, из-за наледи. на Л-33-19 с. Точильное, Пролет: оп. №1900/53 - оп. №1900/54 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1900/50-1900/55 ВЛ 10 кВ Л-33-19, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 31.03.2022 год
356859 | 449 | 2021-11-24 | 9 | 0 | 0.0052998 | 2021-11-24 | 9 | 53 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, привело к обледенению и увеличению тяжения проводов, от чего произошел схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2. От возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 Л-2 в КТП-37-22-28. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 25.02.2022 год
356859 | 450 | 2021-11-24 | 9 | 25 | 0.3396 | 2021-11-24 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло разрушение материала колпачка КП-22 и потеря несущей способности штыревого изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" со штыря на опоре №841/6 ВЛ 10 кВ Л-39-8. При воздействии порывов ветра произошел схлест провода фазы «С» с проводом фазы «В», от возникшего короткого замыкания действием защит УРЗА отключился В-10 Л-39-8 на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. 4.4 Срыв изолятора (разрушение колпачка) фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" со штыря на опоре №841/6 ВЛ 10 кВ Л-39-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора (разрушение колпачка) фазы "С" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "С" со штыря на опоре №841/6 ВЛ 10 кВ Л-39-8. на Л-39-8 Новопокровка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Л-39-8 в пролетах опор №841/1-25 на предмет разрушения колпачков и вязок. При выявлении дефектов запланировать устранение в кратчайшие сроки. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 31.01.2022 год
356859 | 451 | 2021-11-24 | 9 | 50 | 0.0042664 | 2021-11-24 | 10 | 22 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-37-22-31. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.01.2022 год
356859 | 452 | 2021-11-24 | 9 | 55 | 0.0093 | 2021-11-24 | 11 | 28 | 3.4.12.1 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания), ветра и обледенения, привело к увеличению тяжения проводов и росту механических напряжений в материале проводников, от чего произошел обрыв провода (А-25) фазы «В» в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-4 ф.1 и схлест его при падении с проводом фазы "С". От возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-90-1-4. 4.13 Обрыв провода (А-25) фазы «В» в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-4 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (А-25) фазы «В» в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-4 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-4 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-4 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 10.02.2022 год
356859 | 453 | 2021-11-24 | 10 | 10 | 0.003 | 2021-11-24 | 10 | 40 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-35 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-14-4-35. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-35 ф.2, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.01.2022 год
356859 | 454 | 2021-11-24 | 10 | 14 | 0.042 | 2021-11-24 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате развившегося аварийного дефекта в РУ-0,4 КТП-43-5-4, произошло оплавление контактов АВ-0,4 кВ ф.2, что привело к повреждению АВ-0,4 ф.2 в РУ-0,4 кВ КТП-43-5-4 и потере напряжения у потребителей. 4.13 Повреждение (выгорание контактов) АВ-0,4 ф.2 в РУ-0,4 кВ КТП-43-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (выгорание контактов) АВ-0,4 ф.2 в РУ-0,4 кВ КТП-43-5-4. на ТП-43-5-4, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 ф.2 в РУ-0,4 кВ КТП-43-5-4. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 28.12.2021 год
356859 | 455 | 2021-11-24 | 10 | 25 | 1.372 | 2021-11-24 | 13 | 13 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кошки) в шкаф РУ-10 кВ на ТП-39-10-23 и приближения к токоведущим частям 10кВ, произошло межфазное перекрытие изоляции фаз "А", "В" через тело животного. От возникшего межфазного К.З., присоединение (ВЛ 10 кВ Л-39-10) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. 4.4 Межфазное перекрытие изоляции фаз "А", "В" через тело животного в шкафу РУ-10 кВ на ТП-39-10-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие изоляции фаз "А", "В" через тело животного в шкафу РУ-10 кВ на ТП-39-10-23. на ТП-39-10-23, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести испытание изоляции ТП-39-10-23. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 02.01.2022 год
356859 | 456 | 2021-11-24 | 13 | 17 | 0.051 | 2021-11-24 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошёл обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-15-25 ф.2 с замыканием на землю. От возникшего замыкания, действием защит отключился АВ-0,4кВ ф.2 на КТП-33-15-25. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-33-15-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-33-15-25. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-15-25 Ф.2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт проводов в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-33-15-25. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 21.01.2022 год
356859 | 457 | 2021-11-25 | 22 | 11 | 0.0011 | 2021-11-25 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №10-18 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-5 Ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-97-17-5. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №10-18 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-5 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №10-18 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-5 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-5 Ф.1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №10-22 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-5 Ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 28.01.2022 год
356859 | 464 | 2021-11-26 | 9 | 9 | 0.0034002 | 2021-11-26 | 9 | 43 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-14-4-27. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, Пролет: Оп.6 - Оп.7 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2 в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.01.2022 год
356859 | 465 | 2021-11-26 | 10 | 26 | 0.0015332 | 2021-11-26 | 10 | 49 | 3.4.7.3 В результате влияния метеоусловий в виде обильных осадков мокрого снега (снегоналипания) и ветра, привело к налипанию мокрого снега на провода и увеличению тяжения проводов, от чего произошла разрегулировака проводов с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А", "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-7 ф.1. От возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 Л-1 в КТП-34-7-7. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-7 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-7 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-7 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-7 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.01.2022 год
356859 | 466 | 2021-11-26 | 10 | 43 | 0.0037002 | 2021-11-26 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, под действием порывистого бокового ветра, произошёл кратковременный схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-14-4-22. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №7/4-7/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1, Пролет: Оп.7/4 - 7/5 | Организационное мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №7/1-7/6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-22 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.01.2022 год
356858 | 756 | 2021-11-26 | 17 | 7 | 0.0243 | 2021-11-26 | 18 | 28 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-10. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-10, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-10 в пролёте опор №№18-19. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356851 | 692 | 2021-11-26 | 13 | 35 |  | 2021-11-26 | 13 | 35 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц (ворона) произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на РКТП-14-9-3 (опора (А10-1) №4/3 ВЛ Л-14-9) через тело птицы, со стороны ТП-14-9-3, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-14-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с УАПВ (замыкание самоустранилось - птица упала на землю). 4.12 Перекрытие изоляции фаз "С" и "В" на РКТП-14-9-3 (опора (А10-1) № 4/3 ВЛ Л-14-9) произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвтие птиц на Л-14-9 с. Новичиха, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования РТП-14-9-3. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену неисправного (дефектного) оборудования. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.12.2021 год
356858 | 757 | 2021-11-27 | 13 | 35 | 0.0099169 | 2021-11-27 | 15 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-10 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-10, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-10 в пролетах опор №7-№8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356853 | 507 | 2021-11-27 | 18 | 55 | 0.1275 | 2021-11-27 | 21 | 28 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№2 от КТП-18-8-7 возросла нагрузка, в следствии чего А2 Ф2 стал не соответствовать нагрузке потребителей и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-18-8-7. 4.13 Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя на ТП 18-8-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-18-8-7, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-18-8-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Черницкого УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-18-8-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 03.12.2021 год
356853 | 509 | 2021-11-28 | 7 | 56 | 0.055 | 2021-11-28 | 10 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №3-4, схлёстом проводов фаз "В" и "С" под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-3-8. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-3-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-3-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-3-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 02.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-53-3-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 год
356853 | 511 | 2021-11-28 | 12 | 50 | 0.0423 | 2021-11-28 | 15 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изоляции проходного изолятора фазы "В" на КРУН-10кВ, с последующим замыканием на землю и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-50-4. 4.12 Разрушение изоляции проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции проходного изолятора на ПС "Павловская" №50, Ячейка КРУН К-37 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора ф. "В" на яч.3 ПС 110кВ Павловская. Ответственное лицо: Будон П.А. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера СПС за не своевременное выявление дефектов на ПС 110кВ Павловская. Ответственное лицо: Будон П.А. 27.12.2021 год
356851 | 693 | 2021-11-28 | 20 | 27 | 0.030978 | 2021-11-28 | 20 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) произошел излом деревянной стойки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №58/7 ВЛ Л-60-3 на уровне верхнего бандажа ж/б приставки (ПТ43-2), что привело к крену опоры и кратковременному схлёсту проводов (А-50) фаз «А», и «В» в пролёте опор №57/7- №58/7. В результате межфазного К.З. произошло отключение присоединения (В-60-3) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ. 4.1 Излом деревянной стойки (П10-7ДБ) опоры №58/7 ВЛ Л-60-3 вызван локальным загниванием древесины деревянной стойки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки на Л-60-3 с. Березовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния основания опор (ж/б пиставок): №57/7, №59/7 на ВЛ Л-60-3, смежных с опорой №58/7, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2022 год
356858 | 758 | 2021-11-25 | 14 | 20 | 0.7555 | 2021-11-25 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (7 лет) и попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) в микротрещины фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-35-13-20 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ-10 кВ Л-35-13 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-35-13-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП-35-13-20, TP010-0014743 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-35-13-20. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356858 | 759 | 2021-11-28 | 14 | 12 | 0.0288 | 2021-11-28 | 15 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-2 в пролетах опор №6-№7. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.05.2022 год
356855 | 403 | 2021-11-26 | 10 | 22 | 0.0342 | 2021-11-26 | 12 | 16 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха ( с +5 до -7 С) произошло перекрытие с последующим повреждением низковольтных выводов марки (ВА57ф35 250 А) фазы "С" в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 7-22-8. 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха ( с +5 до -7 С) произошло перекрытие с последующим повреждением низковольтных выводов марки (ВА57ф35 250 А) фазы "С" в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 7-22-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль нагрева контактов н/в выводов в часы максимальных нагрузок АВ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 на КТП-7-22-8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 28.02.2022 год
356858 | 760 | 2021-11-25 | 15 | 8 | 0.18433 | 2021-11-25 | 17 | 46 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№147-148, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№147-148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-16 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №147-№148. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 761 | 2021-11-28 | 12 | 20 | 0.038666 | 2021-11-28 | 14 | 16 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "А" и "0" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-31-21-5 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-21-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-21-5. Заказ № 152637954. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 31.01.2022 год
356858 | 762 | 2021-11-27 | 21 | 4 | 0.03 | 2021-11-27 | 23 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-10из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-10 в пролетах опор №3-№5. Заказ №152644168 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356850 | 474 | 2021-11-28 | 11 | 49 | 0.0066672 | 2021-11-28 | 12 | 14 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов (фаз "А"-0)в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-17, что привело к отключению АВ-1 ТП-8-4-17. 4.11 Схлест проводов (фаз "А"-0)в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-4-17, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-17, проверить надежность крепления крючьев и изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выпилку отдельно стоящего дерева вблизи пролета опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-4-17 Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2021 год
356858 | 763 | 2021-11-25 | 16 | 47 | 0.17326 | 2021-11-25 | 18 | 40 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи Р-40-6-6 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-40-6 действием УРЗА 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-40-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя Р-40-6-6. на Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести анализ отключения Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356852 | 266 | 2021-11-28 | 11 | 40 | 0.008 | 2021-11-28 | 13 | 16 | 3.4.9.3 В результате замыкания на вводе в дом потребителя по адресу с. Новониколаевка ул. Западная дом №5, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №10-21-15. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новониколаевка ул. Западная дом №5 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 28.12.2021 год
356858 | 764 | 2021-11-25 | 19 | 35 | 0.17 | 2021-11-25 | 21 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоры №210 ВЛ-10 кВ Л-71-15, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "А" с опоры №210 ВЛ-10 кВ Л-71-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на Л-71-15 в/ч, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-71-15 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 765 | 2021-11-25 | 22 | 54 | 0.0166 | 2021-11-26 | 0 | 17 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-10, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№7-8. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356850 | 475 | 2021-11-28 | 10 | 5 | 0.011666 | 2021-11-28 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Под порывом ветра произошло вытягивание провода фазы "А"и его подхлест с нулевым проводом на пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-4, что и явилось причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-4. 4.1 Вытягивание провода фазы "А" и его подхлест с нулевым проводом на пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-4, VN004-00002599 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов на пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-4. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 15.02.2022 год
356858 | 766 | 2021-11-27 | 14 | 15 | 0.020475 | 2021-11-27 | 14 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№112/3-113/3 ВЛ-10 кВ Л-77-3, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-77-3 с.Дресвянка, Пролет: Опора № 112-3 - Опора № 113-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-77-3 с. Дресвянка, произвести регулировку провода в пролете опор №112/3-№113/3. по Заказу №152644607 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 767 | 2021-11-26 | 3 | 51 | 0.024401 | 2021-11-26 | 4 | 52 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-18 явился обрыв провода фаза "С " в пролете опор №№10-11 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №№15/1-16/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-18, Пролет: Опора № 15-1 - Опора № 16-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-18 в пролетах опор №№15/1-16/1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356855 | 404 | 2021-11-28 | 1 | 16 | 0.012951 | 2021-11-28 | 1 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-13-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-7 в пролете опор №9-12. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356851 | 694 | 2021-11-28 | 8 | 17 | 0.0054 | 2021-11-28 | 10 | 5 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 27 м/с) произошёл кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №4/1 - №5/1 ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «А» и «В» в пролёте опор №4/1 - №5/1 ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1, обусловлен ветровыми воздействиями (порывы ветра до 27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-54-1-1, Пролет: Оп.№4/1 - Оп.№5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1 в пролетах опор №7 - №6/1. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356850 | 476 | 2021-11-26 | 9 | 21 | 0.18333 | 2021-11-26 | 11 | 11 | 3.4.7.3 В результате попадания влаги на верхние контакты, произошло перекрытие выводов 0,4кВ от ТТ до АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 в КТП-80-1-8. 4.10 Попадание влаги на верхние контакты АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 в КТП-80-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение. на АВ, TP010-0008797-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку контактных соединений, заменить АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-80-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену выводов 0,4кВ от ТТ до АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести уплотнение РУ-0,4 кВ КТП-80-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.12.2021 год
356858 | 768 | 2021-11-26 | 16 | 41 | 0.0174 | 2021-11-26 | 18 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-2, произвести регулировку провода в пролете опор №8-№9. по Заказу №152643856 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 769 | 2021-11-26 | 17 | 8 | 0.6969 | 2021-11-26 | 19 | 26 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №302 ВЛ-10 кВ Л-51-9, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №302 ВЛ-10 кВ Л-51-9 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-51-9, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-51-9 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№300-305. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356851 | 695 | 2021-11-28 | 0 | 28 | 0.18627 | 2021-11-28 | 2 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие нарушения герметичности разрядника (РВО-10) фазы "А" на ТП-54-7-3 и последующим увлажнением нелинейных элементов аппарата, произошло его перекрытие с разрушением покрышки аппарата с установлением режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 35 кВ Алексеевская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10кВ» и В-54-7 был отключен КУ. 4.11 Нарушение сопротивления изоляции в сети 10 кВ (ВЛ Л-54-7) вызвано повреждением (перекрытием изоляции с разрушением покрышки) разрядника (РВО-10) фазы «А» на ТП-54-7-3, вследствие нарушения герметичности аппарата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разгерметизация аппарата на ТП-54-7-3, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания средств защиты от перенапряжений 10 кВ (разрядников, ОПН) на всех ТП, запитанных от ВЛ Л-54-7. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Привести в соответствие обозначение фазировки шин 10 кВ на ВЛ Л-54-7, начиная от шин ПС 35 кВ Алексеевская, и на каждой ТП-54-7-.... Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.04.2022 год
356851 | 696 | 2021-11-26 | 17 | 9 |  | 2021-11-26 | 17 | 9 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц (присаживание на край траверсы) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «С» (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-15) опоре №126 ВЛ НЧ-439 по продуктам жизнедеятельности (струе птичьего помёта), о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-го изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) и проводе (АС-120), а также повреждение 2 жилок верхнего повива провода фазы "С" (см. фото 1-4). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ НЧ-439) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «С» (нижняя) произошло по продуктам жизнедеятельности птиц на промежуточной ж/б (ПБ110-4) опоре №126 ВЛ НЧ-439 на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвтие птиц на Новошипуновская-Чарышская (ВЛ НЧ-439), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы «С» на опоре №126 ВЛ НЧ-439. (Заказ № 152643231). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №125- №127 ВЛ НЧ-439. (Заказ 152643230). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опор №125 - №127 ВЛ НЧ-439. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ № 152643229) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 год
356851 | 697 | 2021-11-27 | 15 | 1 | 0.028001 | 2021-11-27 | 16 | 53 | 3.4.7.3 Произошел обрыв провода (А-25) фазы «А» в пролете опор №6-№7 ВЛ Ф-2 от ТП-46-3-2, с последующим подхлестом PEN-провода, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-46-3-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном = 160 А). 4.3 Обрыв провода (А-25) фазы «А» в пролете опор №6-№7 ВЛ Ф-2 от ТП-46-3-2 вызван усталостью (износ) материала провода с течением времени (провод испытывает деформации растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения в процессе эксплуатации) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-3-2 Ю, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-46-3-2 с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.01.2022 год
356858 | 770 | 2021-11-27 | 12 | 19 | 0.034001 | 2021-11-27 | 13 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-18 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате п срыв изолятора с трубостойки ввода в дом потребителя, проживающего по адресу: с.Восход, ул. Молодежная 31 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с.Восход, ул. Молодежная 31 на замену ввода на провод СИП Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 771 | 2021-11-29 | 18 | 38 | 0.67024 | 2021-11-29 | 19 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№31-32 ВЛ-10 кВ Л-43-10, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-43-10 с.Повалиха -сан.Обские Плёсы, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№31-32 ВЛ-10 кВ Л-43-10. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2022 год
356858 | 772 | 2021-11-29 | 21 | 5 | 0.8381 | 2021-11-29 | 22 | 32 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кота) в РУ-10 кВ КТП-46-13-10 и его приближения на недопустимое расстояние к токоведущим шинам 10 кВ произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ-10 кВ Л-46-13 действием УРЗА. 4.11 Межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание. на ТП-46-13-10, TP010-0014855 | Техническое мероприятие 1 Произвести герметизацию корпуса КТП-46-13-10 исключающую попадание внутрь животных. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356852 | 267 | 2021-11-29 | 19 | 25 | 0.047082 | 2021-11-29 | 21 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "В" на шейке изолятора опоры №30 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №22-3-5, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №22-3-5. 4.14 Обрыв провода фазы "В" на шейке изолятора опоры №30 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №22-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-22-3-5, Опора П1-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №22-3-5 в пролете опор №20-36 на предмет повреждения провода, вязок, разрушения колпачков, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: масттер УЭС Степанец А.Ф. 28.12.2021 год
356859 | 468 | 2021-11-29 | 11 | 55 |  | 2021-11-29 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (1971 г.в.) и потери механической прочности провода, при влиянии метеоусловий (понижение температуры воздуха (переход через "0")), от механического напряжения, произошёл механический обрыв верхнего провода (марка АС 70/11) фазы "С" в ослабленном месте, от опоры №65 (3 метра) в сторону опоры №66 (длинна пролета 190 м) ВЛ 110 кВ ПК-132 и падением на землю. От возникшего короткого замыкания на землю, действием защит УРЗА отключился В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Петропавловская и СВ-110-2 КК-133 на ПС 110 кВ Устькалманская (ПО ЗЭС). При детальном осмотре места технологического нарушения в пролетах опор №65-66 ВЛ 110 кВ ПК-132, выявлены следующие влияющие факторы: - в месте обрыва провода фазы "С" (марка АС 70/11) обнаружено повреждение (оплавление) 4-х алюминиевых проволок повива (возможное повреждение в грозовой период 2021, что привело к ослаблению и потере механической прочности провода в месте обрыва); - вытягивание проволоки стального сердечника провода марки АС 70/11 фазы "С" в месте обрыва. В следствии обрыва провода фазы "С" в пролете опор №65-66 на ВЛ 110 кВ ПК-132, при работе АПВ ОСВ-110-2 на ПС 110 кВ Устькалманская (ПО ЗЭС) и нахождение ВЛ КК-133 (после АПВ ВЛ ПК-132 на ПС 110 кВ Петропавловская) не в полнофазном режиме транзита 110 кВ (из-за обрыва фазного провода), УКП-2 (питание ШУ СВ-110 – каждый СВ от своего ТСН и УКП), запитанный от 2 сек.ш. СН, выдавал не корректное напряжение, которого не хватало на включение СВ-110-2 (схема АВР СН не запустилась-напряжение присутствовало), из-за недостатка проекта, что послужило причиной отказа АПВ ВЛ 110 кВ КК-133 на ПС 110 кВ Устькалманская (ПО ЗЭС). После перевода питания 2 сек.ш. СН от 1 сек.ш. СН через СВ-0,4 работоспособность УКП-2 на ПС 110 кВ Устькалманская была восстановлена. СВ-110-2 – успешное РПВ. 4.13 Механический обрыв провода (марка АС 70/11) фазы "С" от опоры №65 (3 метра) в сторону опоры №66 ВЛ 110 кВ ПК-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический обрыв провода (марка АС 70/11) фазы "С" от опоры №65 (3 метра) в сторону опоры №66 ВЛ 110 кВ ПК-132. на Петропавловская-Коробейниково (ВЛ ПК-132, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опор №63-67 ВЛ 110 кВ ПК-132, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролетах опор №64-65, №66-67 ВЛ 110 кВ ПК-132 Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2023 года установку ГИРМК на ВЛ 110 кВ ПК-132 Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.07.2022 год
356859 | 469 | 2021-11-29 | 23 | 48 |  | 2021-11-29 | 23 | 48 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при понижении температуры до отрицательных величин и повышения влажности (образование изморози на поверхности изоляции), произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №52 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу ж/б опоры №52 ВЛ 110 кВ ПС-134. От возникшего однофазного короткого замыкания действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий). 4.12 Перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу ж/б опоры №52 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу ж/б опоры №52 ВЛ 110 кВ ПС-134. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №50-54 ВЛ 110 кВ ПС-134, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №50-54 ВЛ 110 кВ ПС-134. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.04.2022 год
356852 | 268 | 2021-11-30 | 7 | 15 | 0.012299 | 2021-11-30 | 7 | 56 | 3.4.9.3 В результате замыкания кабельного ввода в дом потребителя запитанного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-54-6, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-54-6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю запитанному от опоры №14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-54-6 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: Гланый инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 21.01.2022 год
356858 | 773 | 2021-11-30 | 15 | 33 | 1.088 | 2021-11-30 | 16 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№95-96 ВЛ-10 кВ Л-31-21, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-31-21 с.Новоповалиха, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№95-96 ВЛ-10 кВ Л-31-21. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356858 | 774 | 2021-11-30 | 16 | 51 | 0.10833 | 2021-11-30 | 17 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№22-23 ВЛ-10 кВ Л-43-1, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-43-1 с.Повалиха-п.Лесной, Пролет: опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№22-23 ВЛ-10 кВ Л-43-1. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356852 | 269 | 2021-11-30 | 18 | 37 | 0.0081996 | 2021-11-30 | 19 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошло разрегулирование провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-2, что привело к кратковременному схлесту проводов и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-8-2. 4.12 Разрегулировка и схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-8-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-8-2. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 11.02.2022 год
356859 | 470 | 2021-11-30 | 17 | 6 | 0.0025835 | 2021-11-30 | 17 | 37 | 3.4.7.3 Под влиянием метеоусловий в виде ветра и налипания мокрого снега, произошел излом и падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) под тяжестью снега на провода ф."А","В","С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и дальнейшему отключению АВ-0,1 Л-1 действием защит в КТП-38-2-5. 4.4 Излом и падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) под тяжестью снега на провода ф."А","В","С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) под тяжестью снега на провода ф."А","В","С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-5 ф.1 в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.02.2022 год
356853 | 512 | 2021-12-01 | 23 | 30 |  | 2021-12-01 | 23 | 30 | 3.4.12.5 В результате просадки грунта произошел пробой изоляции кабеля с последующим отключением В Л-40-208. 4.12 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10кВ Л-40-208 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ Л-40-208. Ответственное лицо: Андреев Н.В. 09.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ 10кВ Л-40-208. Ответственное лицо: Андреев Н.В. 09.01.2022 год
356858 | 775 | 2021-12-01 | 16 | 53 | 0.038499 | 2021-12-01 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-8-1, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-8-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-8-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-8-1. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356853 | 513 | 2021-12-02 | 14 | 52 | 0.002 | 2021-12-02 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№3 от КТП-20-17-41 возросла нагрузка фазы "А"-161 А, фазы "В"-170 А, фазы "С"-135 А, что превысило номинальное значение А3 Ф3(160 А) и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-20-17-41. 4.13 Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя. на ТП 20-17-41 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-20-17-41, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-20-17-41, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-20-17-41 Ответственное лицо: Райко А.В. 17.12.2021 год
356858 | 776 | 2021-12-02 | 17 | 7 | 0.035 | 2021-12-02 | 19 | 27 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-13из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-13, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-13 в пролетах опор 15-16. Заказ №152643644. Ответственное лицо: Черновалов С. Н. 28.02.2022 год
356853 | 514 | 2021-12-03 | 8 | 44 | 0.2112 | 2021-12-03 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на главном рубильнике 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-56-0-22, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением главного рубильника 0,4 кВ и отключением потребителей КТП-56-0-22. 4.13 Ослабление контактов, повреждение ГР-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов, повреждение ГР-0,4 кВ на ТП 56-0-22, Р-0,4 кВ/Рубильник РПС-6/1П,630А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену главного рубильника 0,4 кВ на КТП-56-0-22. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-56-0-22. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-56-0-22. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 год
356851 | 686 | 2021-12-03 | 13 | 3 | 1.4165 | 2021-12-03 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации вакуумного выключателя В Л-4-6 (ВБЧ-ЭС-10/20-630, 2004 г.в.) на ПС 110 кВ Набережная произошло частичное разрегулирование механизма свободного расцепления привода выключателя, что привело к не выходу защёлки из зацепления с роликом коромысла и попытка отключения В Л-4-6 при ТН на КВЛ Л-4-6 (в электроустановке потребителя - Садоводческое некоммерческое товарищество №8) была неуспешной. Акт взаимодействия (на Письмо ЗЭС от 07.12.2021 №1.1/29/2323-исх-по «Об аварийном отключении»), потребителем не предоставлен. 4.2 На ПС 110 кВ Набережная произошло частичное разрегулирование механизма свободного расцепления привода вакуумного выключателя В Л-4-6 (ВБЧ-ЭС-10/20-630, 2004 г.в.), обусловленное длительной эксплуатацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ оборудования на ПС 110 кВ Набережная, В Л-4-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ПС 110 кВ Набережная ревизию приводов вакуумных выключателей марки ВБЧ-СЭ-10-20/630, ВБЧ-СЭ-10-20/1000, установленных в ячейках В Л-4-2, В Л-4-8, В Л-4-34, В Л-4-37, В Л-4-38. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Садоводческое некоммерческое товарищество №8 с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-4-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 20.12.2021 год
356851 | 698 | 2021-12-03 | 19 | 53 | 0.01725 | 2021-12-03 | 20 | 8 | 3.4.7.3 В результате загнивания стоек деревянных промежуточных (П10-1Д) опор №318, №208/1 ВЛ Л-54-2 произошел их излом у основания (на уровне земли), что привело к кратковременному схлёсту проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №317 - №318 и фаз «В» и «С» в пролёте опор №207/1 - №208/1 соответственно. В результате межфазного К.З. произошло отключение присоединения (В-54-2) действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ. 4.1 Излом и крен деревянных стоек опор №318, №208/1 ВЛ Л-54-2, обусловлен локальным загниванием древесины у основания опор (на уровне земли). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на Л-54-2 с. Чайное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №317, №319, №207/1, №209/1 на ВЛ Л-54-2, смежных с опорами №318, №208/1, повергшихся одностороннему тяжению провода. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 28.02.2022 год
356853 | 515 | 2021-12-03 | 10 | 57 | 0.0555 | 2021-12-03 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№1 от КТП-23-11-6 возросла нагрузка фазы "А"-161 А, фазы "В"-150 А, фазы "С"-122 А, что превысило номинальное значение А1 Ф1(160 А) и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-6. 4.13 Нагрев контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ТП 23-11-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-23-11-6, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-23-11-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-23-11-6. Ответственное лицо: Райко А.В. 24.12.2021 год
356855 | 405 | 2021-12-02 | 14 | 4 | 0.47313 | 2021-12-02 | 17 | 12 | 3.4.12.5 В результате плохих погодных условий (мокрый снег с дождем) и попадания влаги в микротрещину изолятора произошел пробой с последующим разрушением изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №250/9, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-11-16 на ПС 110 кВ "Баевская. 4.12 В результате плохих погодных условий (мокрый снег с дождем) и попадания влаги в микротрещину изолятора произошел пробой с последующим разрушением изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре №250/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-11-16 с. Прослауха (рез. 15-12), Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-11-16 в пролётах опор №250-250/17 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.12.2021 год
356858 | 778 | 2021-12-03 | 12 | 50 | 0.07995 | 2021-12-03 | 14 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№28/1-29/1 ВЛ-10 кВ Л-45-6, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-45-6 с.Логовское, Пролет: Опора № 28-1 - Опора № 29-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№28/1-35/1 ВЛ-10 кВ Л-45-6. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356858 | 779 | 2021-12-03 | 13 | 17 | 0.042501 | 2021-12-03 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В результате старения и попадания воды во время мокрого снега в РУ-0,4кВ КТП-41-10-1 произошло короткоезамыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-41-10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-41-10-1, АП50Б 2Т 63А | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактных соединений на ВЛ-10 кВ Л-41-10-1 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.06.2022 год
356858 | 780 | 2021-12-03 | 18 | 4 | 0.013533 | 2021-12-03 | 20 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2/2-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27, произвести регулировку провода в пролете опор №2/2-№3/2. по Заказу №152643856 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 702 | 2021-11-13 | 12 | 3 | 0.0531 | 2021-11-13 | 15 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8/1-№9/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-4, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 9-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-4 в пролетах опор №8/1-№9/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356852 | 256 | 2021-11-14 | 10 | 58 | 0.024333 | 2021-11-14 | 13 | 24 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства на опору №6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-6-5, произошел излом железобетонной приставки, что привело к наклону опоры, обрыву проводов двух фаз в пролете опор №5-6, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №11-6-5. 4.4 Излом железобетонной приставки опоры №6 и обрыв проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной приставки. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-6-5, Опора ПН-3ДБ; Обрыв проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-6-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для проведения расследования по факту наезда на опору. Ответственное лицо: начальник Родинского РЭС Перепечин О.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести верховой осмотр в пролете опор №8-17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-6-5 на предмет повреждения вязок, срыва изоляторов, состояния крюков, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 24.12.2021 год
356851 | 604 | 2021-11-13 | 23 | 43 | 0.077071 | 2021-11-14 | 0 | 17 | 3.4.7.3 Произошел электрический пробой межфазной изоляции обмоток ВН силового трансформатора ТП-30-3-1, с выбросом масла из под крышки аппарата, вследствие чего перегорели "жучки" (некалиброванные вставки) фаз "В" и "С", с замыканием на корпус ТП остатка проводника фазы "В" (от "жучка"), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-30-3) было отключено КУ на ПС 35 кВ Ракитовская. 4.11 Снижение сопротивления изоляции обмоток высокого напряжения силового трансформатора ТП-30-3-1, обусловлено увлажнением трансформаторного масла аппарата (срок эксплуатации 47 лет) из-за скопления влаги в нижней части бака. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплуатации на ТП-30-3-1, Трансформатор ТМ-63/10; Недопустимый режим работы сети на ТП-30-3-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить отбор проб масла из трансформаторов ТП-30-3-2, ТП-30-3-3. (на влагосодержание и пробой). При несоответствии измеренных параметров требуемым значениям, согласно табл. 31.4 СО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний...", выполнить замену масла. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить предохранители 10 кВ (калиброванные плавкие вставки) в РУ-10 кВ ТП-30-3-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356853 | 485 | 2021-11-13 | 20 | 40 | 0.11987 | 2021-11-13 | 22 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин в изоляторе фазы "В" на опоре № 11, с последующим попаданием в них (в трещины) влаги, перекрытием на траверсу опоры № 11, пробоем изолятора фазы "В" и работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-72-8. 4.12 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин в изоляторе фазы "В" на опоре № 11, с последующим попаданием в них (в трещины) влаги, перекрытием на траверсу опоры № 11, пробоем изолятора фазы "В" и работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-72-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора на Л-72-8 с. Коробейниково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "В" на опоре № 11 на ВЛ-10 кВ Л-72-8. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-72-8, с фото фиксацией дефектов. При обнаружении дефектов разработать дополнительные мероприятия по повышению надежности. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору № 11 на ВЛ-10 кВ Л-72-8 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Коробейниковского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-10кВ Л-72-8. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.12.2021 год
356859 | 414 | 2021-11-13 | 10 | 40 | 0.0355 | 2021-11-13 | 13 | 2 | 3.4.12.2 В результате влияния метеоусловий, произошло повреждение колпачка и его потеря к несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №22/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-8 с последующим схлестом проводов фазы "А"-0 в пролете опор №22-22/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-8. От возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-42-3-8. 4.4 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №22/1,с последующим схлестом проводов фазы "А"-0 в пролете опор №22-22/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №22/1, схлёст проводов фазы "А"-0 в пролете опор №22-22/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-8. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-8, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) №22-22/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-3-8, с устранением выявленных. дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 21.12.2021 год
356850 | 436 | 2021-11-15 | 22 | 2 | 0.0079175 | 2021-11-15 | 22 | 21 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 9-2-2 в пролете опор №№3-4,11-19 фаз "А","В", что привело к отключению АВ-2 КТП № 9-2-2. 4.4 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 9-2-2 в пролете опор №№3-4,11-19 фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2, Пролет: Оп. №11 - Оп. №19 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 23.12.2021 год
356851 | 613 | 2021-11-15 | 18 | 9 | 0.2583 | 2021-11-15 | 20 | 12 | 3.4.7.3 В результате ветровых нагрузок (порывов ветра до 20 м/с) и изменения стрел провеса проводов (А-50) фаз «А» (верхняя) и «В», произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5/3 (ПП10-1ДБ) - №6/3 (ПП10-1) (длина пролета 63,0 м), что привело к отключению присоединения (В-62-1) на ПС 35 кВ Малый Бащелак действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и последующим успешным РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции (кратковременный схлест) проводов фаз "А" (верхняя) и "В" в пролёте опор №5/3 - №6/3 ВЛ Л-62-1 обусловлено изменением стрел провеса проводов и воздействием ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на Л-62-1 с. Малый Бащелак, Пролет: Оп.№5/3 - Оп.№6/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-62-1 в пролётах опор №38 - №14/3. При несоответствии измеренных значений нормируемым параметрам, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356859 | 415 | 2021-11-15 | 10 | 55 | 0.0037002 | 2021-11-15 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-20-14-3. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №1-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-20-14-3 ф.1 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 23.12.2021 год
356859 | 416 | 2021-11-15 | 14 | 10 | 0.019249 | 2021-11-15 | 15 | 27 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам спуска фаз "А","В" в пролете КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Линёвская и опорой №1 ВЛ 10 кВ Л-23-9, произошло междуфазное КЗ через тело птицы, от чего действием защит отключился В-10 кВ Л-23-9 на ПС 110 кВ Линевская. 4.12 Междуфазное КЗ через тело птицы проводов спуска фаз "А","В" в пролете КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Линёвская и опорой №1 ВЛ 10 кВ Л-23-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное КЗ через тело птицы проводов спуска фаз "А","В" в пролете КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Линёвская и опорой №1 ВЛ 10 кВ Л-23-9. на Л-23-9 С. Песчаное, Пролет: ПС-23 - оп. №900/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габаритов между проводами в пролете КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Линёвская и опорой №1 ВЛ 10 кВ Л-23-9, при недостаточном габарите увеличить с целью исключения возможного перекрытия птицами. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 24.12.2021 год
356855 | 388 | 2021-11-16 | 6 | 52 | 0.040837 | 2021-11-16 | 7 | 17 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шлейфа РКТП-23-4-10 фаз"С" и "В" опоры № 59 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-23-4 на ПС 35/10 №23 "Верхаллакская". 4.11 В результате попадания птицы на шлейфа РКТП-23-4-10 фаз"С" и "В" опоры № 59 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Л-23-4 с. В-Аллак, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-23-4 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2021 год
356851 | 614 | 2021-11-16 | 18 | 37 | 0.021 | 2021-11-16 | 20 | 43 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц (домашние гуси) произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-13 Ю, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-13 Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-13 Ю, обусловлен воздействием на ЭУ птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-4-13 Ю, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-13Ю в пролётах опор №2 - №12. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356858 | 703 | 2021-11-16 | 11 | 48 | 0.0465 | 2021-11-16 | 14 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№19/1-20/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-47-8-3, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-47-8-3, Пролет: Опора № 19-1 - Опора № 20-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-3 на предмет надежности крепления проводов. Заказ № 152614605. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 28.02.2022 год
356858 | 704 | 2021-11-16 | 18 | 11 | 0.059334 | 2021-11-16 | 21 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-4, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-4, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 45-1-4 на предмет надежности крепления изоляторов. Заказ № 170053411. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2021 год
356858 | 705 | 2021-11-16 | 18 | 16 | 0.046 | 2021-11-16 | 21 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-1, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-1, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 40-11-1 на предмет надежности крепления проводов ( вязок ). Заказ № 152614607. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2022 год
356851 | 616 | 2021-11-17 | 22 | 55 | 4.2569 | 2021-11-18 | 2 | 49 | 3.4.12.5 ПС 110 кВ Новониколаевская без постоянного обслуживающего персонала. В результате атмосферных воздействий (метель, мокрый снег, ветер до 25 м/с), из-за надува (отложения) снежной (увлажненной) массы на всех элементах РУ 10-110 кВ, произошло однофазное перекрытие (пробой) проходного изолятора фазы «В» ТСН-10-2 по талой воде, а также на ВЛ Л-28-3 было зафиксировано однофазное замыкание на землю фазы «А» (повреждение вентильного разрядника РВО-10 на ТП-28-3-4), что, в совокупности с вышеуказанной причиной, привело к срабатыванию УРЗА (МТЗ-110 Т-2), включению КЗ-110 Т-2, отключению В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Новониколаевская. Привод ОД-110 Т-2 не отключился по причине отложения плотного снега на территории ОРУ-110 кВ и элементах привода, а также обледенения губок ножей аппарата, создавших искусственное механическое препятствие нормальной работе привода, что привело к отключению В ЮГ-148 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и ПС 110 кВ Горняцкая. Последние проверки УРЗА Т-2 на ПС 110 кВ Новониколаевская были выполнены 15.06.2017 в объеме «В» и 18.08.2020 в объеме «К». 4.11 Перекрытие изоляции (пробой) проходного изолятора фазы «В» в ячейке ТСН-10-2 ПС 110 кВ Новониколаевская вызвано отложением снежной массы на поверхности изолятора. Отказ работы привода ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новониколаевская обусловлен отложением плотной снежной массы на территории ОРУ-110 кВ и элементах привода, а также обледенением губок ножей аппарата, что создало искусственное механическое препятствие нормальной работе привода аппарата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ПС 110 кВ Новониколаевская, ТСН-10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести опробование работы ОД/КЗ-110 на ПС 110 кВ Рубцовского РЭС: ПС 110 кВ Безрукавская, ПС 110 кВ Тишинская, ПС 110 кВ Мирная. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Отверить фазировку ВЛ-110 кВ ЮГ-148 до ПС 110 кВ Новониколаевская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 По результатам проверки фазировки ВЛ-110 кВ ЮГ-148 до ПС 110 кВ Новониколаевская, при необходимости изменить фазировку на ПС 110 кВ Новониколаевская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность замены проходных изоляторов ИПУ-10 ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Новониколаевская в ремонтную программу 2022 года. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Обеспечить включение в ремонтную программу 2023 года работы по замене проходных изоляторов ИПУ-10 на ПС 110 кВ Новониколаевская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.06.2022 год
356851 | 617 | 2021-11-17 | 22 | 59 | 0.0036652 | 2021-11-17 | 23 | 4 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер порывами 10-15 м/с, в совокупности с налипанием мокрого снега на провода), в пролёте опор №702 - №1-3 ВЛ Л-34-1 произошёл схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В», что привело к отключению СП 34-1/46-3 действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ, вследствие неустранения схлёста проводов на момент происшествия. В бестоковую паузу, при очередном порыве ветра, замыкание проводов самоустранилось и ручное повторное включение (РПВ) СП 34-1/46-3 было успешным. 4.12 Произошёл схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №702 - №1-3 ВЛ Л-34-1, обусловленный атмосферными воздействиями (ветер 10-15 м/с, с порывами до 20-22 м/с, в совокупности с налипанием мокрого снега на провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ Л-34-1, пролёт опор №702 - №1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-34-1 в анкерном пролёте опор №702 - №4-3. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.12.2021 год
356851 | 618 | 2021-11-17 | 23 | 1 | 0.73498 | 2021-11-18 | 2 | 49 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, налипание мокрого снега), на промежуточной деревянной опоре №167 (П10-8ДБ) ВЛ Л-16-1 произошло ослабление крепления стеклянного штыревого изолятора (ШС-10) фазы «В» (разрушение полиэтиленового колпачка К-7), что привело к срыву изолятора с крюка вместе с проводом (А-50) с последующим схлёстом проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №167 - №168, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-16-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.4 Срыв изолятора (ШС-10) с крюка фазы «В» на опоре №167 ВЛ Л-16-1 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора на Л-16-1 Ю с.Беспаловск, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов на ВЛ Л-16-1, в пролётах опор №166 - №168. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.01.2022 год
356851 | 623 | 2021-11-18 | 0 | 33 | 0.025336 | 2021-11-18 | 0 | 52 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (налипание мокрого снега на провод, ветер порывами 10-13 м/с), вследствие пляски провода (А-25), произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №1-2 - №2-2 ВЛ Ф-1 от ТП-46-4-5, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-46-4-5) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-1 от ТП-46-4-5 в пролёте опор №1-2 - №2-2 обусловлен пляской провода, вследствие снегоналипания (гололедообразования) при порывистом ветре 10-13 м/с (порывы 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46-4-5, VN004-00007032 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-4-5, в пролётах опор №1-2 - №9-2. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.12.2021 год
356851 | 625 | 2021-11-18 | 0 | 53 |  | 2021-11-18 | 0 | 53 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (выпадение мокрого снега, ветровое воздействие) в пролёте опор №6/1 - №7/1 Л-10-7 произошёл кратковременный схлёст проводов (А-70) фаз «А» и «В» вследствие разрегулирования стрелы провеса провода фазы «В» под весом налипшего снега и льда, что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения (В-10-7) на ПС 110 кВ Новобурановская действием УРЗА (МТЗ), с успешным АПВ. 4.12 Произошёл кратковременный схлёст проводов (А-70) фаз «А» и «В» в пролёте опор №6/1 - №7/1 Л-10-7, обусловленный атмосферными воздействиями (выпадение мокрого снега, ветровое воздействие). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-10-7 с. Ново-Бураново мастерская, Пролет: Опора № 6/1 - Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ Л-10-7 в пролётах опор №6/1 - №9/1 Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.12.2021 год
356851 | 627 | 2021-11-18 | 1 | 11 |  | 2021-11-18 | 1 | 11 | 3.4.12.5 Произошло перекрытие опорной изоляции фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-17-5-104, находящейся на балансе Курьинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (см. акт ТН №642 от 18.11.2021), согласно письма-ответа ЗМЭС АО «СК Алтайкрайэнерго» (Исходящий № ЗМЭС/83-исх от 24.11.2021 на Письме ЗЭС от 19.11.2021 №1.1/29.4/2184-исх-по «Об аварийных отключениях»). Вследствие этого произошло перегорание плавкой вставки фазы "А" на ТП-17-5-104 Ю и отключение В-17-5 на ПС 110 кВ Курьинская действием ТО (токовая отсечка) , с неуспешным АПВ. 4.11 Перекрытие опорной изоляции фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ ТП-17-5-104 обусловлено увлажнением внутренней изоляции 10 кВ (в РУ-10 кВ) вследствие налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки на ТП-17-5-104 Ю, ПК-10 ф.А ТП-17-5-104 Ю | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-17-5 Ю и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2021 год
356851 | 629 | 2021-11-18 | 1 | 22 | 0.3384 | 2021-11-18 | 3 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 36 лет) и периодических атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха), а так же налипания мокрого снега на провод ВЛ произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №24/10 - №25/10 ВЛ Л-43-6 и падение провода (АН-70) на землю, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Третьяковская, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Контроль изоляции 10 кВ» и В-43-6 был отключен КУ. 4.3 Произошёл обрыв провода фазы «А» в пролете опор №24/10 - №25/10 ВЛ Л-43-6 и падение провода (АН-70) на землю, обусловленный старением (износ) материала проводника из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-43-6 ТОО Прогресс, с.Михайловка, Пролет: Оп. №24/10 - Оп. №25/10 | Организационное мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления провода на ВЛ Л-43-6, в пролётах опор №14/10 - №25/10. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.01.2022 год
356851 | 630 | 2021-11-18 | 1 | 35 | 0.01485 | 2021-11-18 | 1 | 44 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывов ветра до 20 м/с) и изменения стрел провеса проводов (А-50) фаз «А» и «В», произошел кратковременный схлёст проводов (режим межфазного К.З.), что привело к отключению присоединения (В-60-6) на ПС 35 кВ Сентелекская действием УРЗА (МТЗ), с последующим успешным РПВ. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №126 - №127 ВЛ Л-60-6 обусловлено атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-60-6 с. Сентелек, Пролет: Оп.№126 - Оп.№127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-60-6 в пролётах опор №121 - №134. При несоответствии измеренных значений нормируемым параметрам, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356851 | 631 | 2021-11-18 | 1 | 35 | 0.13417 | 2021-11-18 | 5 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 года) произошел излом деревянных стоек промежуточных (П10-1Д) опор №3/1, №4/1 ВЛ Л-60-5 у основания опоры (на уровне земли) и схлёст проводов (АС-35) фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №3/1 - №4/1. В результате межфазного К.З. произошло отключение присоединения (В-60-5) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Произошёл излом и падение деревянных стоек опор №3/1, №4/1 ВЛ Л-60-5, вследствие загнивания древесины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое загнивание на Л-60-5 с. Покровка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния основания опор №2/1 и №5/1 на ВЛ Л-60-5, смежных с опорами №№3/1, №4/1. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356851 | 632 | 2021-11-18 | 1 | 50 | 0.61921 | 2021-11-18 | 4 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы «А» с крюка вместе с проводом (А-95) на промежуточной деревянной опоре №30/2 (П10-7ДБ) ВЛ Л-52-3, что привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролёте опор №30/2 - №31/2, вследствие этого присоединение (ВЛ Л-52-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.1 Срыв изолятора (ШС-10) с крюка фазы «А» на опоре №30/2 ВЛ Л-52-3 обусловлен старением (усталость, износ) материала полиэтиленового колпачка (К-7) из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора на Л-52-3 с. Солоновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-52-3 в пролетах опор №25/2 - №35/2. При необходимости выполнить замену колпачков. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 28.02.2022 год
356851 | 633 | 2021-11-18 | 1 | 57 | 0.0017332 | 2021-11-18 | 2 | 23 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 14-18 м/с) на ВЛ Ф-1 от ТП 4-6-10 Ю, в пролёте опор №11 - №12, произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С». Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролёте опор №11 - №12 ВЛ Ф-1 от ТП 4-6-10 Ю вследствие атмосферных воздействий (порывы ветра 14-18 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-6-10 Ю, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-4-6-10 Ю в пролётах опор №8 - №15. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.12.2021 год
356850 | 439 | 2021-11-18 | 5 | 23 |  | 2021-11-18 | 5 | 23 | 3.4.12.2 Воздействие ветровых нагрузок в течение длительного срока эксплуатации (37 лет), которое, в условиях отсутствия предусмотренных проектом гасителей вибрации, привело к повреждению части проволок грозотроса марки ПС-50 в месте выхода из поддерживающего зажима на опоре № 53 двухцепной ВЛ 110 кВ Бийская – Сосна I, II цепи с отпайками (ВЛ БС-57, ВЛ БС-58) в сторону опоры № 52 и снижению механической прочности грозотроса на разрыв. 4.14 Механическое разрушение (обрыв), имеющего сниженную механическую прочность на разрыв, грозотроса марки ПС-50 в месте выхода из поддерживающего зажима на опоре № 53 двухцепной ВЛ 110 кВ Бийская – Сосна I, II цепи с отпайками (ВЛ БС-57, ВЛ БС-58), произошедшее при ветре, приведшее к падению грозотроса на землю в сторону опоры № 52 с последующим нарушением электрической изоляции проводов фаз «А» указанных ВЛ, возникновением коротких замыканий и аварийным отключением обеих цепей ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса. на Бийская - Сосна (ВЛ БС-58), Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр троса ВЛ-110 кВ БС-57,58 в пролете опор №50-55 с выемкой из зажимов и измерением остаточных сечений для прочностных расчетов. В случае несоответствия расчетных характеристик эксплуатационным, произвести замену троса по всей длине линии. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить грозотрос в пролете опор №52-53, установить гасители вибрации в пролете опор №50-55 ВЛ-110 кВ БС-57, БС-58. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 110 кВ Бийская – Сосна I цепь с отпайками (ВЛ БС-57) и ВЛ 110 кВ Бийская – Сосна II цепь с отпайками (ВЛ БС-58) по всей длине на предмет выявления отсутствующих гасителей вибрации на грозотросе, предусмотренных проектной документацией. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра подать предложения по включению в ремонтную программу 2023 года мероприятий по устранению выявленных замечаний на ВЛ 110 кВ Бийская – Сосна I цепь с отпайками (ВЛ БС-57) и ВЛ 110 кВ Бийская – Сосна II цепь с отпайками (ВЛ БС-58). Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2022 год
356850 | 442 | 2021-11-18 | 6 | 6 | 0.8335 | 2021-11-18 | 6 | 16 | 3.4.8.4 В результате попадания постороннего предмета (веревка) на провод (в 0,5м.) от натяжной гирлянды изоляторов опоры № 41 фазы "С" ВЛ-110кВ БМ-85 произошло перекрытие на тело опоры № 41(металлическая У-110-4 П), что привело к отключению действием защит В-110кВ ЗС-136 на ПС 110кВ Заречная и В-110кВ БМ-85 на ПС 110кВ Майминская (ГАЭС). 4.11 Попадание постороннего предмета (веревка) на провод (в 0,5м.) от натяжной гирлянды изоляторов опоры № 41 фазы "С" ВЛ-110кВ БМ-85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет. на Быстрянка - Майминская (ВЛ БМ-85), Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния провода фазы «С» ВЛ-110кВ БМ-85 на опоре № 41 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать посторонний предмет с провода фазы «С» ВЛ-110кВ БМ-85 на опоре № 41. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 год
356851 | 634 | 2021-11-18 | 3 | 0 | 0.14333 | 2021-11-18 | 4 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода (А-50) фазы «С» на ЛР-55-6-1 (опора №2/2 ВЛ Л-55-6) с последующим падением на провод (А-50) фазы «А» и установлением режима межфазного замыкания, вследствие чего на ПС 35 кВ Куйбышевская присоединение (В-55-6) было отключено действием УРЗА (ТО). 4.13 Обрыв шлейфа (А-95) фазы «С» (верхний) на ЛР-55-6-1 (опора №2/2 ВЛ Л-55-6) обусловлен старением (износ) материала провода с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ Л-55-6, ЛР 55-6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию разъединителей ЛР-55-6-1, ЛР-55-6-2 (ВЛ Л-55-6). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.01.2022 год
356851 | 635 | 2021-11-18 | 3 | 44 | 0.015334 | 2021-11-18 | 5 | 39 | 3.4.7.3 Произошел схлест расплетённой жилы верхнего повива провода фазы «С» с PEN-проводом (А-25) в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-38, из-за механического износа провода (срок эксплуатации 48 лет) и воздействия ветровой нагрузки. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-38) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Излом и расплетение одной жилы верхнего повива провода фазы «С» (А-25) в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-38 обусловлено механическим износом провода, а также воздействием атмосферных явлений (перепады температур, ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-16-38, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-31-16-38 в пролётах опор №1 - №20, особое внимание уделить состоянию провода и местам крепления провода к линейной арматуре. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 636 | 2021-11-17 | 23 | 55 | 1.2789 | 2021-11-18 | 6 | 14 | 3.4.7.3 В результате разрастания поросли ДКР высотой более 4 м в пределах границы охранной зоны ВЛ-35 кВ (15 м) в совокупности с атмосферными воздействиями (снег, сильный порывистый ветер до 24 м/с) в пролёте опор №273 - №274 ВЛ КК-373 произошло кратковременное касание проводов (АС-95) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) веткой дерева (берёза) при первом отключении (в 23:55 17.11.2021, УАПВ) и излом и падение ветки дерева на провода вышеуказанных фаз при втором отключении (в 03:45 18.11.2021, НАПВ), что привело к отключениям присоединения (В КК-373) вследствие установившегося режима межфазного К.З. действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Курьинская, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, расплетение 2-х жилок верхнего повива провода фазы «А» вблизи подвесной гирлянды изоляторов промежуточной опоры №274. 4.4 Произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами (АС-95) фаз «А» (нижняя) и «В» (верхняя) в пролёте опор №273 - №274 ВЛ КК-373, с повреждением провода фазы «А» вблизи подвесной гирлянды изоляторов промежуточной ж/б (ПБ-35-3) опоры №274, вследствие падения ветки дерева (берёза) на провода указанных фаз под воздействием атмосферных явлений (выпадение осадков, сильный порывистый ветер 20-24 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрастание поросли ДКР на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Пролет: Опора № 273 - Опора № 274 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №273 - №274 ВЛ КК-373 обрезку крон деревьев. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на промежуточной опоре №274 ВЛ КК-373 ремонт провода фазы «А». Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №272 - №279 ВЛ КК-373 оценку состояния проводов и линейной арматуры, с целью выявления дефектных элементов и включения мероприятий по их замене в РП 2023-2027 гг. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.04.2022 год
356851 | 637 | 2021-11-18 | 11 | 50 | 0.015835 | 2021-11-18 | 12 | 9 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра до 25 м/с), сопоставимыми с предельно допустимыми ветровыми нагрузками относительно условий проекта (30 - 32 м/с (III район по ветру)), произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-35) фаз «А» и «С» спусков от опоры №1 ВЛ Ф-1 к ТП-52-3-20, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (160 А). 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «С» спусков от опоры №1 ВЛ Ф-1 к ТП-52-3-20, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (до 25м/с), сопоставимой с предельно допустимой ветровой нагрузкой относительно условий проекта (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-3-20, Пролет:ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов спусков от опоры №1 ВЛ Ф-1 к ТП-52-3-20. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов спусков от опоры №1 ВЛ Ф-2 к ТП-52-3-20, проводов спусков от опоры №1 ВЛ Ф-3 к ТП-52-3-20. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 28.02.2022 год
356853 | 488 | 2021-11-18 | 13 | 8 | 0.005666 | 2021-11-18 | 13 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №8, с последующим срывом изолятора, схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-6-9. 4.12 Разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-6-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-6-9. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габарита в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-6-9 Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-6-9 , при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 10.12.2021 год
356855 | 389 | 2021-11-18 | 10 | 8 | 0.0288 | 2021-11-18 | 11 | 2 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию марки (ШС-10) ЛР 18-1-1 опоры №156 фаз "А" и "В" произошло пробитие воздушного промежутка по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-18-1 действием МТЗ на ПС 35 кВ Верхпайвинская. 4.12 В результате попадания птицы на изоляцию марки (ШС-10) ЛР 18-1-1 опоры №156 фаз "А" и "В" произошло пробитие воздушного промежутка по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-18-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-18-1 с. Павловка, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 1. Провести анализ отключаемости ВЛ-10 кВ Л-18-1 по причине воздействия птиц. По результатам анализа подать заявку на отпугивающее устройство Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 15.12.2021 год
356855 | 390 | 2021-11-18 | 10 | 42 | 0.17925 | 2021-11-18 | 11 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №32-33 марки (АС-70) фазы "С" и "В". От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-27-12 на ПС 110 кВ Глубоковская. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №32-33 марки (АС-70) фазы "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-27-12 с. Глубокое, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 1.Произвести регулировку стрелы провиса на ВЛ-10 кВ Л-27-12 в пролете № 27-34. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 26.12.2021 год
356858 | 706 | 2021-11-18 | 11 | 20 | 0.03025 | 2021-11-18 | 13 | 21 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-6-2 в пролетах опор №№4/2-5/2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-6-2, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №4/2 - №5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-6-2 . Заказ № 152622466. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2021 год
356858 | 707 | 2021-11-18 | 7 | 8 | 6.6633e-05 | 2021-11-18 | 7 | 10 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (воздушный змей) на грозозащитный трос и провода фаз "А", "В" опоры №29 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ – Городская", произошло межфазное замыкание фазы "А" и "В" с последующим отключением ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ – Городская" действием УРЗА. 4.11 Наброс постороннего предмета (воздушный змей) порывом ветра на грозозащитный трос и провода фаз"А", "В" опоры №29 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ – Городская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на грозозащитный трос на АКХЗ-Городская (ВЛ АГ-87), Опора анк. мет.У110-2+14 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с опоры №29 ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская". Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ АГ-87 "АКХЗ - Городская" в пролёте опор №29-№30. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Вотрин М.П. 31.05.2022 год
356858 | 708 | 2021-11-18 | 22 | 27 | 0.036682 | 2021-11-18 | 23 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6 в пролетах опор №№19-20 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6 в пролетах опор №№19-20. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 709 | 2021-11-18 | 16 | 51 | 0.015866 | 2021-11-18 | 17 | 47 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, вызванное повреждением ввода в дом потребителя, проживающего по адресу: с. Зыряновка, ул. Набережная 18а. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Зыряновка ул. Набережная 18 а. на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 710 | 2021-11-18 | 16 | 45 | 0.0168 | 2021-11-18 | 18 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-6 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. ул. Порошино д.9 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю МУП с. Порошино на замену АВ 0,4 кВ в щите учета. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 28.02.2022 год
356858 | 711 | 2021-11-18 | 16 | 25 | 0.84001 | 2021-11-18 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошело разрушение изолятора фазы "В" на опоры №46/3 ВЛ-10 кВ Л-51-11, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "В" с опоры №46/3 ВЛ-10 кВ Л-51-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на Л-51-11 с. Зайцево-с. Кашкарагаиха, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-51-11 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2022 год
356858 | 712 | 2021-11-18 | 15 | 10 | 0.0085332 | 2021-11-18 | 17 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№1/3-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-15. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-15, Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-15 в пролетах опор №№1/3-2/3 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 28.02.2022 год
356858 | 713 | 2021-11-18 | 14 | 50 | 0.0295 | 2021-11-18 | 16 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№12/3-13/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-12, Пролет: Опора № 12-3 - Опора № 13-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-12, произвести регулировку провода в пролете опор №12/3-№13/3. по Заказу №152634023 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 714 | 2021-11-18 | 13 | 48 | 0.21663 | 2021-11-18 | 16 | 2 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-5 в пролете опор №№125-126, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-85-4 в пролете опор №№125-126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-85-4 п.Тюмень, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-85-4 п. Тюмень произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №125-№127. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 715 | 2021-11-18 | 13 | 5 | 0.035699 | 2021-11-18 | 15 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-7, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода, в пролете опор №1-№2. по Заказу №152565265 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.02.2022 год
356858 | 716 | 2021-11-18 | 12 | 35 | 0.0082 | 2021-11-18 | 14 | 38 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, произошедшее в результате схлеста неизолированных проводов на вводе жилого лома с. Курья ул.Степная, д.9 из-за из-за срыва металлического конька с крыши. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю , проживающему в с. Курья по ул.Степная, д.1 на замену неизолированных проводов на СИП на вводе дома. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.03.2022 год
356858 | 717 | 2021-11-18 | 9 | 12 | 0.42 | 2021-11-18 | 12 | 12 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-7 в пролете опор №№11/2-12/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-7 в пролете опор №№11/2-12/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-74-7 с.Жуланиха, Пролет: Опора № 11-2 - Опора № 12-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-74-7 с.Жуланиха произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11/2-№12/2. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 718 | 2021-11-18 | 9 | 49 | 0.8378 | 2021-11-18 | 12 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№171-172 ВЛ-10 кВ Л-5-2, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-5-2 с.Краснояры, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№171-172 ВЛ-10 кВ Л-5-2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 719 | 2021-11-18 | 10 | 54 | 0.027499 | 2021-11-18 | 12 | 44 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9 в пролетах опор №№15/1-16/1 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-15-9, Пролет: Опора № 15-1 - Опора № 16-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №15/1 -№16/1 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-15-9. Заказ № 152622465. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2021 год
356858 | 720 | 2021-11-18 | 11 | 3 | 0.02975 | 2021-11-18 | 13 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-13 в пролетах опор №№11-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-13, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 30-8-13 . Заказ № 152622462. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2021 год
356858 | 721 | 2021-11-18 | 11 | 16 | 0.0198 | 2021-11-18 | 12 | 55 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ-10 кВ Л-72-5, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №11 ВЛ-10 кВ Л-72-5 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-72-5 с. Новохмелевка, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-72-5 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№11-15. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356859 | 419 | 2021-11-18 | 5 | 40 | 0.22575 | 2021-11-18 | 6 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №2260/25-2260/26 ВЛ 10 кВ Л-37-22, при порывах ветра произошел схлест проводов фаз "В" и "С", о чем свидетельствуют следы К.З. на проводах, от возникшего межфазного короткого замыкания присоединение Л-37-22 было отключено действием УРЗА на ПС 110 кВ Курортная. В бестоковую паузу при повторных порывах ветра схлест самоустранился. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2260/25-2260/26 ВЛ 10 кВ Л-37-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2260/25-2260/26 ВЛ 10 кВ Л-37-22. на Л-37-22 с. Старобелокуриха, VS010-0000044 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) отпайки от опоры №2260/1 ВЛ 10 кВ Л-37-22, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.01.2022 год
356851 | 640 | 2021-11-18 | 6 | 0 | 0.13166 | 2021-11-18 | 6 | 50 | 3.4.12.2 В результате пляски провода (ветер порывами 20-27 м/с) произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Л-63-8, в пролёте опор №2-21 - №2-22, что привело к отключению присоединения (В-63-8) на ПС 35 кВ Суетская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Л-63-8 в пролёте опор №2-21 - №2-22 обусловлен пляской провода, вследствие ветровой нагрузки (20-27 м/с) близкой к расчетным значениям, определенных проектом (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-63-8 с. Суетка, Пролет: Опора № 21/2 - Опора № 22/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ответвления от ЛР-63-8-2 (опора №19/2) до ТП-63-8-24. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.01.2022 год
356851 | 641 | 2021-11-18 | 8 | 2 | 0.016 | 2021-11-18 | 8 | 5 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сова) на РКТП-39-5-12 (опора №21-8 ВЛ Л-39-5) произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тело птицы. Вследствие межфазного К.З., присоединение (В Л-39-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным по причине падения птицы на раму РКТП-39-5-12 (замыкание самоустранилось). 4.12 Произошло межфазное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РКТП-39-5-12 (опора №21-8 ВЛ Л-39-5) через тело птицы (сова). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-39-5 с.Ельцовка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр РКТП-39-5-25, РКТП-39-5-11, РКТП-39-5-13 с фотофиксацией на предмет контроля изоляции, крепления шлейфов для исключения попадания птиц. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356851 | 642 | 2021-11-18 | 9 | 26 | 0.11167 | 2021-11-18 | 13 | 54 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, снегоналипание) в РУ-10 кВ ТП-17-5-104 Ю, из-за отсутствия защитного кожуха в РУ-10 кВ ТП-17-5-104 Ю, произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» по увлажненным загрязнениям, что привело к перегоранию плавкой вставки предохранителя 10 кВ (ПКТ101-10-16-31,5) фазы «А». При операции отключения РТП-17-5-104 Ю произошло заклинивание (разрегулирование) подвижного ножа фазы «С». 4.11 Произошло перекрытие опорной изоляции фаз «А» и «В» в РУ-10 кВ ТП-17-5-104 Ю в результате снегоналипания, вследствие наличия проемов в конструкции РУ-10 ТП-17-5-104 Ю (отсутствие кожуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-17-5-104 Ю, ПК-10 фазы «А» в РУ-10 кВ ТП-17-5-104 Ю; Заклинивание на РТП-17-5-104 Ю, ТП-17-5-104 Ю | Техническое мероприятие 1 Выполнить герметизацию шкафа РУ-10 кВ ТП 17-5-104 Ю (установить защитный кожух). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.01.2022 год
356851 | 643 | 2021-11-18 | 9 | 42 | 0.0034671 | 2021-11-18 | 9 | 58 | 3.4.7.3 Произошел кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода (А-35) в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-12, из-за разрегулирования стрел провеса провода (срок эксплуатации 30 лет) и воздействия ветровой нагрузки (порывы 25-27 м/с). Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-12) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.1 Кратковременный схлёст проводов фазы «С» и PEN-провода (А-35) в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-12 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов и воздействием порывов ветра (25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рзрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-3-12, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов в пролётах опор №3 - №11 ВЛ Ф-2 от ТП-33-3-12, с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356859 | 420 | 2021-11-18 | 5 | 45 | 1.274 | 2021-11-18 | 7 | 9 | 3.4.7.3 В результате частых аварийных отключений на потребительской ВЛ 10 кВ Л-40-7 (находящейся на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»), приводящих к частому оперированию выключателем В-10 Л-40-7, произошло разрегулирование нижних втычных контактов (ослабление ламелей) на тележке выключателя типа ВБЭ-10-20/630. От возникшего короткого замыкания на потребительской ВЛ-10 кВ Л-40-7, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка в образовавшемся зазоре между токоведущим ножом и нижним подвижным (втычным) контактом фазы «В» на тележке выключателя ВБЭ-10-20/630 В-10 Л-40-7, от чего действием дуговой защиты (световое воздействие на оптодатчик ПД-02), отключился В-10 кВ Т-1 на ПС 110 Быстроистокская, так как место перекрытия не входит в зону действия защит отходящей линии Л-40-7 (КЗ до ТТ-10 кВ). 4.11 Перекрытие и подгорание нижнего подвижного (втычного) контакта фазы «В» на тележке выключателя типа ВБЭ-10-20/630 В-10 Л-40-7 ПС 110 кВ Быстроистокская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие и подгорание нижнего подвижного (втычного) контакта фазы «В» на тележке выключателя типа ВБЭ-10-20/630 В-10 Л-40-7 ПС 110 кВ Быстроистокская. на ПС "Быстроистокская" №40, PS110-000132 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ламелей контактов на тележке выключателя типа ВБЭ-10-20/630 В-10 Л-40-7 ПС 110 кВ Быстроистокская. Ответственное лицо: Евсеенко А.В. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж оперативному обслуживающему персоналу ПС 110 Быстроистокская, на тему "Включение и проверка включенного положения выключателя, в том числе на положение контактного соединения", с отметкой в журнале инструктажей Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж оперативному обслуживающему персоналу ПС 110 Быстроистокская, а также персоналу ОДГ Петропавловского РЭС, по действиям дуговой защиты, с целью повышения профессиональных навыков персонала и оперативных действий, с отметкой в журнале инструктажей. Ответственное лицо: Ситнов Е.В. 20.12.2021 год
356851 | 644 | 2021-11-18 | 9 | 56 | 0.0077505 | 2021-11-18 | 10 | 27 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «В» и «С» на ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-11, в пролёте опор №10 - №11, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз «В» и «С» в пролёте опор №10 - №11 ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-11 обусловлен ветровым воздействием (25-27 м/с), сопоставимым с расчетными (проект) значениями ветровой нагрузки (30-32 м/с) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-2-11, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов по всей трассе ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-11. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2021 год
356851 | 645 | 2021-11-18 | 10 | 35 | 0.1456 | 2021-11-18 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией (срок эксплуатации 20 лет) и периодических атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур окружающего воздуха), а так же налипания мокрого снега на провод ВЛ произошел обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №131 Л-16-13 и падение провода (А-50) на траверсу опоры, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю на ПС 110 кВ Змеиногорская, вследствие чего сработала предупредительная сигнализация «Контроль изоляции 10 кВ» и В-16-13 был отключен КУ. 4.1 Произошёл обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №131 Л-16-13 и падение провода (А-50) на траверсу, обусловленный старением (износ) материала проводника из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации, а так же налипанием мокрого снега на провод ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-16-13 п.Красногвардейский,водозабор, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления провода на ВЛ Л-16-13, в пролётах опор №125 - №135. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.01.2022 год
356851 | 646 | 2021-11-18 | 10 | 38 | 0.00975 | 2021-11-18 | 11 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) в пролёте опор №2/2 - №4/2 ВЛ Ф-2 от ТП-59-3-1 произошло разрегулирование стрелы провеса проводов (А-25) фазы «А» с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «В», что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения (ВЛ Ф-2) в РУ-0,4 кВ ТП-59-3-1 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.1 Произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролётах опор №2/2 - №4/2 ВЛ Ф-2 от ТП-59-3-1, обусловленный изменением стрелы провеса проводов данных фаз, вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-3-1, Пролет: Опора № 2/2 - Опора № 3/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ Ф-2 от ТП-59-3-1 на всей протяжённости ВЛ. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2021 год
356851 | 647 | 2021-11-18 | 11 | 6 | 0.003333 | 2021-11-18 | 11 | 26 | 3.4.7.3 Произошел схлёст проводов (А-25) фаз «А» и фазы «В» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-28-2-5, из-за разрегулирования стрел провеса проводов (срок эксплуатации 49 лет) и воздействия ветровой нагрузки. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-28-2-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.1 Схлёст провода фазы «А» и фазы «В» (А-25) в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-28-2-5 обусловлен разрегулированием стрелы провес проводов и воздействием атмосферных явлений (порывы ветра до 14 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-2-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов в пролётах опор №1п - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-28-2-5, с оформлением ведомости. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 648 | 2021-11-18 | 11 | 24 | 0.0006 | 2021-11-18 | 11 | 42 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (17-22 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" от опоры №3/1 до ввода в здание ВЛ Ф-1 от ТП-43-16-2, вследствие чего произошло межфазное К.З., что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-43-16-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» на спусках проводов от опоры №3/1 до ввода в здание потребителя на ВЛ Ф-1 от ТП-43-16-2 обусловлено кратковременным схлёстом проводов ВЛ из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-16-2, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-43-16-2. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.12.2021 год
356859 | 421 | 2021-11-18 | 6 | 30 | 1.61 | 2021-11-18 | 9 | 0 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами в пролете опор №1020/39-1020/40 ВЛ 10 кВ Л-89-10, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №1020/39-1020/40, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит УРЗА отключился В-10 кВ Л-89-3 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №1020/39-1020/40 ВЛ 10 кВ Л-89-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №1020/39-1020/40 ВЛ 10 кВ Л-89-10. на Л-89-10 «Талица», Пролет: Опора №1020/39 - Опора №1020/40 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку ВЛ 10 кВ Л-89-10 в пролете опор №1020/39-1020/40 от ДКР. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.02.2022 год
356851 | 649 | 2021-11-18 | 11 | 26 | 0.0037099 | 2021-11-18 | 12 | 19 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошел подхлест проводов разноименных фаз «С» и «В» ВЛ Ф-2 от ТП-37-3-9 в пролете опор №14 - №15 (межфазное К.З.). Присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Произошел схлест проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №14 - №15 ВЛ Ф-2 от ТП-37-3-9, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-3-9, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса провода, оценку состояния проводов и арматуры в пролетах опор №14 - №15 ВЛ Ф-2 от ТП-37-3-9, при увеличении стрелы провеса провода выполнить регулировку. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356851 | 650 | 2021-11-18 | 11 | 46 | 0.0051132 | 2021-11-18 | 12 | 45 | 3.4.7.3 При сильном порыве ветра произошел излом ветки дерева, при падении которой произошло перекрытие провода фазы «А» и PEN-провода на перекидке от опоры №1-4 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5 до дома ул.Целинная 12. В результате однофазного К.З. проводников, действием электромагнитной защиты (ТО) в РУ-0,4 кВ ТП-35-2-5 отключен АВ Ф-2. 4.4 Перекрытие проводника фазы «А» и PEN-провода на перекидке от опоры №1-4 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5 до дома ул. Целинная, 12 (с. Тугозвоново) веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-2-5, Опора П1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выпиловку или обрезку кроны дерева вблизи опоры №1-4 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Рева А.А., проживающему в с. Тугозвоново, по ул. Целинная, 12, ЭУ которого запитаны от опоры №1-4 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5, о замене неизолированного провода на вводе в дом на изолированный провод (СИП). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356851 | 651 | 2021-11-18 | 12 | 2 | 0.25693 | 2021-11-18 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (налипание мокрого снега на проводах, ветер порывами до 17 м/с), на опоре №1/5 ВЛ Л-30-7 произошло старение материала вязки провода фазы «А», что привело к обрыву вязки с изменением стрелы провеса провода фазы «А», вследствие гололедообразования, с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Л-30-7, в пролёте опор №1/5 - №2/5, в результате чего присоединение (В Л-30-7) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. 4.1 Схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1/5 - №2/5 ВЛ Л-30-7 вызван изменением (увеличением) стрелы провеса провода фазы «А» из-за обрыва вязки на опоре №131 ВЛ Л-30-7 вследствие износа материала при длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (снегоналипания, гололедообразования, ветровых нагрузок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-30-7 п.Локоток, п.Отрада, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления провода на ВЛ Л-30-7, в пролётах опор №1/5 - №9/5. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.01.2022 год
356851 | 652 | 2021-11-18 | 13 | 5 | 0.0029149 | 2021-11-18 | 13 | 58 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра произошел схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-37-6-7 в пролетах опор №6 - №7 и №7 - №8 (межфазное К.З.). Присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Произошел схлест проводов фаз «А» и «В» в пролетах опор №6 - №7 и №7 - №8 ВЛ Ф-3 от ТП-37-6-7, вследствие атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-6-7, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрел провеса проводов, оценку состояния проводов и арматуры в пролетах опор №6 - №8 ВЛ Ф-3 от ТП-37-6-7, при увеличении стрелы провиса провода выполнить регулировку. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356851 | 653 | 2021-11-18 | 14 | 42 | 0.0066132 | 2021-11-18 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (сильный порывистый ветер) на ВЛ Ф-2 от ТП-37-6-21, на опоре №2/1/1 в сторону опоры №2 произошло снижение прочности PEN-провода с последующим его обрывом. Присоединение (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 от ТП-37-6-21 не отключилось. 4.1 Изменение структуры металла проводника (снижение пластичности, гибкости металла, коррозия металла) и как следствие - потеря несущей способности и обрыв PEN-провода на опоре №2/1/1 ВЛ Ф-2 от ТП-37-6-21 под воздействием атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение прочности на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-6-21, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов и арматуры в пролетах опор №2 - №2/1/4 ВЛ Ф-2 от ТП-37-6-21. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356851 | 654 | 2021-11-18 | 15 | 5 | 0.019582 | 2021-11-18 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-9 Ю произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы «В» с последующим схлёстом провода фазы «В» и PEN-провода (А-25), что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения (ВЛ Ф-2) в РУ-0,4 кВ ТП-17-4-9 Ю действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.1 Произошел кратковременный схлёст провода фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-9 Ю, обусловленный изменением стрелы провеса провода фазы «В» вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-4-9 Ю, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-17-4-9 Ю, в пролётах опор №2 - №4. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2021 год
356851 | 655 | 2021-11-18 | 15 | 49 | 0.11917 | 2021-11-18 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) в пролётах опор №2 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-14 Ю произошло разрегулирование стрел провеса проводов (А-25) фаз «А», «В» и «С» с последующим схлёстом проводов между собой, что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения (ВЛ Ф-1) в РУ-0,4 кВ ТП-17-2-14 Ю действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.1 Произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А», «В» и «С» в пролётах опор №2 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-14 Ю, обусловленный изменением стрелы провеса проводов данных фаз, вследствие длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-2-14 Ю, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов в пролётах опор №2 - №6 ВЛ Ф-1 от ТП-17-2-14 Ю. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2021 год
356851 | 656 | 2021-11-18 | 18 | 36 | 0.0018 | 2021-11-18 | 19 | 3 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра 14-16 м/с) на ВЛ Ф-3 от ТП 4-6-8 Ю, в пролёте опор №7-3 - №8-3, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В». Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный хлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-3 от ТП-4-6-8 Ю, в пролёте опор №7-3 – №8-3, вследствие атмосферных воздействий (ветровые нагрузки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-6-8 Ю, Пролет: Оп. №7/3 - Оп. №8/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-3 от ТП-4-6-8 Ю в пролётах опор №1-3 - №18-3. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.12.2021 год
356859 | 423 | 2021-11-18 | 7 | 0 | 0.26625 | 2021-11-18 | 8 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка шлефов на опоре №510/216 ВЛ 10 кВ Л-38-5 от РКТП на спуск к КТП-38-5-2, при порывах ветра произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфами фаз "А", "В", от возникшего КЗ действием защит отключался В-10 Л-38-5 на ПС 110 кВ Куяганская. 4.12 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка меду шлейфами фаз "А", "В" на опоре №510/216 ВЛ 10 кВ Л-38-5 от РКТП на спуск к КТП-38-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушного промежутка меду шлейфами фаз "А", "В" на опоре №510/216 ВЛ 10 кВ Л-38-5 от РКТП на спуск к КТП-38-5-2. на ТП-38-5-2, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку шлейфовых соединений на опоре №510/216 ВЛ 10 кВ Л-38-5 от РКТП на спуск к КТП-38-5-2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.01.2022 год
356859 | 424 | 2021-11-18 | 8 | 5 | 1.1221 | 2021-11-18 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло ослабление герметичности дверцы в РУ-10 КТП-35-11-9, при влиянии метеоусловий привело к попаданию мокрого снега в РУ-10 КТП-35-11-9. Загрязнение и увлажнение изоляции привели к перекрытию опорной изоляции фаз "А","В" по мокрому снегу корпус и перегоранию ПК-10 фаз "А","В", от чего действием защит УРЗА отключился В-10 Л-35-11 на ПС 110 кВ Усть-Катунская. 4.11 Повреждение ПК-10 фаз "А","В" в КТП-35-11-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 фаз "А","В" в КТП-35-11-9. на ТП-35-11-9, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 фA; Повреждение ПК-10 фаз "А","В" в КТП-35-11-9. на ТП-35-11-9, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 фB | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание опорной и проходной изоляции на КТП-35-11-9, по результатам испытаний провести чистку изоляции. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 28.01.2022 год
356859 | 425 | 2021-11-18 | 8 | 10 | 1.2212 | 2021-11-18 | 11 | 43 | 3.4.7.3 Вследствии длительного срока эксплуатации (1987 г.в.) и воздействия порывистого, шквалистого ветра, произошёл излом у основания и падение деревянных опор №2020/1, 2020/2 ВЛ 10 кВ Л-36-20, что привело к схлёсту проводов разноимённых фаз с последующим межфазным коротким замыканием. От возникшего короткого замыкания, действием защит УРЗА отключился В-10 Л-36-20 на ПС 110 Новотырышкинская. 4.14 Излом у основания и падение деревянных опор №2020/1, 2020/2 ВЛ 10 кВ Л-36-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение деревянных опор №№2020/1, 2020/2 ВЛ 10 кВ Л-36-20. на Л-36-20 С. Новотырышкино, Опора П10-3Д; Излом у основания и падение деревянных опор №№2020/1, 2020/2 ВЛ 10 кВ Л-36-20. на Л-36-20 С. Новотырышкино, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор №2020/1-2020/10 ВЛ 10 кВ Л-36-20 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев) , с устранением выявленных дефектов Ответственное лицо: Клепиков А.В. 28.01.2022 год
356859 | 426 | 2021-11-18 | 8 | 36 | 0.2002 | 2021-11-18 | 10 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1971 г.в.) произошло внутреннее загнивание деревянной приставки опоры №400/17, при воздействии ветровых нагрузок, произошел её излом у основания и падение опоры №400/17 ВЛ 10 кВ Л-45-4, что привело к схлесту проводов разноименных фаз, от возникшего короткого замыкания, действием защит УРЗА отключился В-10 Л-45-4 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.1 Излом у основания деревянной приставки и падение опоры №400/17 ВЛ 10 кВ Л-45-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания деревянной приставки и падение опоры №400/17 ВЛ 10 кВ Л-45-4. на Л-45-4 Медведевский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор №400/1-400/30 ВЛ 10 кВ Л-45-4, на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 28.01.2022 год
356859 | 427 | 2021-11-18 | 10 | 22 | 0.0064002 | 2021-11-18 | 11 | 26 | 3.4.9.3 В результате падения веток дерева, произошло замыкание через ветку дерева потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №2/1/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-34-13-5. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №2/1/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.12.2021 год
356859 | 428 | 2021-11-18 | 10 | 27 | 0.0053336 | 2021-11-18 | 11 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР угрожающих падением на провода, при воздействии порывистого ветра, произошел излом и падение веток с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-16 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-90-1-16. 4.4 Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-16 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-16 ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-16 ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести замер ширины просеки в пролёте опор в пролет опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-90-1-16 ф.1, при несоответствии провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.12.2021 год
356859 | 429 | 2021-11-18 | 11 | 4 | 0.082867 | 2021-11-18 | 14 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №10/4-10/4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-5-5, при порыве ветра произошел кратковременный схлест провода фазы "А" с проводом фазы "В". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4кВ Л-2 в КТП-44-5-5. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №10/4-10/4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №10/4-10/4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-5-5. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-5-5, Пролет: Опора № 10/4 - Опора № 10/4/1 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №10/4-10/4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-5-5. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 21.01.2022 год
356859 | 430 | 2021-11-18 | 11 | 41 | 0.0036169 | 2021-11-18 | 12 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, а также при воздействии порывистого ветра, произошел схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2, что вызвало схлест проводов и кратковременное замыкание через ветви деревьев. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-34-13-4. 4.12 Схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку от ДКР угрожающих падением на провода в пролетах опор №7-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-4 ф.2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.12.2021 год
356859 | 431 | 2021-11-18 | 12 | 47 | 0.011433 | 2021-11-18 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (2012 г.в.) произошло образование продольных трещин верха опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-28 ф.2, что, при воздействии ветровой нагрузки привело к выпадению крюка фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-28 ф.2, с последующим схлестом провода фазы "А" с проводом фазы "В" и возникновением межфазного замыкания. От возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-34-13-28. 4.1 Выпадение крюка фазы "А" №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-28 ф.2, с последующим схлестом провода фазы "А" с проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка фазы "А" №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-28 ф.2, с последующим схлестом провода фазы "А" с проводом фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-28 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор №3-13 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-28 ф.2 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.01.2022 год
356859 | 432 | 2021-11-18 | 14 | 39 | 0.0033 | 2021-11-18 | 15 | 12 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-21 ф.5, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.5 в ТП-34-13-21. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-21 ф.5 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.12.2021 год
356859 | 433 | 2021-11-18 | 16 | 16 | 0.0032004 | 2021-11-18 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-7 Ф.1, при порыве ветра произошел кратковременный схлест провода фазы "А" с проводом фазы "В". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4кВ Л-1 в КТП-23-5-7. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-7 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-7 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-7 Ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-7 Ф.1. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 21.01.2022 год
356850 | 440 | 2021-11-18 | 7 | 58 | 1.6346 | 2021-11-18 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки ветка дерева (в охранной зоне) упала на провода в пролете опор 268-269 ВЛ-10 кВ Л-64-4, что привело к межфазному замыканию (фаз "А,В,С") и отключению ВЛ- 10кВ Л-64-4 на ПС 35кВ Зональная. 4.11 Ветка дерева (в охранной зоне) упала на провода в пролете опор 268-269 ВЛ-10 кВ Л-64-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на Л-64-4 с. Буланиха, Пролет: Опора № 268 - Опора № 269 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением веток при порывистом ветре на провода ВЛ в пролете опор №260-270 Л-64-4 с. Буланиха. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 24.12.2021 год
356859 | 434 | 2021-11-18 | 17 | 50 | 0.0225 | 2021-11-18 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел излом у основания и падение деревянной опоры №3/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-18 Ф.1, что вызвало схлест проводов и многократные КЗ. От возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 Л-1 в КТП-97-10-18. 4.14 Излом у основания и падение деревянной опоры №3/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-18 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение деревянной опоры №3/2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-18 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-18 Ф.1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-18 Ф.1, на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 24.01.2022 год
356859 | 435 | 2021-11-18 | 20 | 8 | 0.0046664 | 2021-11-18 | 20 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-11 Ф.1, при порыве ветра произошел кратковременный схлест провода фазы "А" с проводом фазы "В". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4кВ Л-1 в КТП-33-18-11. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-11 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-11 Ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-11 Ф.1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-11 Ф.1. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 21.01.2022 год
356859 | 436 | 2021-11-18 | 21 | 17 | 0.0025835 | 2021-11-18 | 21 | 48 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома бытового абонента, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №3/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.1, от возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-38-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №3/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.1, перенести сетевой ввод из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 24.12.2021 год
356850 | 443 | 2021-11-18 | 8 | 10 | 0.65449 | 2021-11-18 | 10 | 9 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки ветка дерева упала на ввод проходных изоляторов КТП-19-4-8 , что привело к замыканию всех трех фаз и отключению В-10 Л-19-4 на ПС 110кВ Угреневская. 4.11 Ветка дерева упала на ввод 10 кВ проходных изоляторов КТП-19-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, опора № 1/411-ТП 19-4-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку отдельно стоящего дерева (тополь) у КТП-19-4-8 при помощи АГП. Ответственное лицо: Макаров П.И. 24.12.2021 год
356850 | 444 | 2021-11-18 | 10 | 0 | 0.19582 | 2021-11-18 | 10 | 47 | 3.4.7.3 В результате продолжительных ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-9-2 в пролете опор № 222/19-222/20. При этом произошло замыкание двух фаз (В,С), что привело к отключению В-10 кВ Л-9-2 на ПС 110 кВ Красногорская . Повреждения проводов и опор нет. 4.11 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-9-2 в пролете опор № 222/19-222/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-9-2 Карагуж, Пролет: Оп.№222/19 - Оп.№222/20 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояние просеки на наличие ДКР в пролете опор № 222/1-222/37 ВЛ-10 кВ Л-9-2, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 25.12.2021 год
356850 | 445 | 2021-11-18 | 14 | 53 | 0.02 | 2021-11-18 | 15 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов (фаз А,В) от опоры № 34 Л-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-33 (принадлежит ПО ВЭС) до ПУ потребителя, что привело к отключению АВ-1 КТП № 9-2-33. 4.11 Схлест проводов (фаз А,В) от опоры № 34 Л-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-33 (принадлежит ПО ВЭС) до ПУ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-33, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов от опоры № 34 Л-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-33 (принадлежит ПО ВЭС) до ПУ потребителя. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 25.12.2021 год
356850 | 446 | 2021-11-18 | 11 | 49 | 1.9548 | 2021-11-18 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Воздействие ветровых нагрузок, неблагоприятных погодных условий, приведшее в течение длительного срока эксплуатации (38 лет) к нарушению структуры материала (железобетон) и излому стоек опор у основания № 400/173,174 ВЛ-10 Л-12-4. При падении произошло межфазное замыкание (фаз "А","В","С"), что привело к отключению на ПС 110 кВ Быстрянская действием МТЗ В-10 Л-12-4. 4.1 Излом стоек опор у основания № 400/173,174 ВЛ-10 Л-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора. на Л-12-4 Суртайка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление опор № 400/173,174 ВЛ-10 Л-12-4, ремонт провода в провода в пролете опор № 400/173- 400/174, с регулировкой стрелы провиса. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 25.12.2021 год
356850 | 447 | 2021-11-18 | 12 | 44 | 0.02525 | 2021-11-18 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В результате сильных порывов ветра (до 24 м/с), произошло смещение опоры № 40 в бандажах и схлест проводов в пролете №40-41 фаз "А" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-55-1-2. При возникшем межфазном К.З. произошло перекрытие изоляции по корпусу , термическое разрушение контактов АВ-3 на ТП-55-1-2. 4.10 Перекрытие изоляции по корпусу , термическое разрушение контактов АВ-3 на ТП-55-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение контактов АВ-3 на ТП-55-1-2. на ТП-55-1-2, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления петля фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2, ф.3 от КТП 55-1-2. Согласно замеров рассмотреть необходимость замены автоматических выключателей. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести подтяжку бандажей на ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2, ф.3 от КТП 55-1-2, с последующем устранением выявленных замечаний, замену АВ, чистку изоляции в РУ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.12.2021 год
356850 | 448 | 2021-11-18 | 14 | 10 | 0.053084 | 2021-11-18 | 15 | 41 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтового соединения контакта ввода фазы "В" автоматического выключателя АВ-1 ТП-80-1-9, произошло его термическое разрушение . 4.11 Ослабление болтового соединения контакта ввода фазы "В" автоматического выключателя АВ-1 ТП-80-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение. на 1 с.ш. 0,4 кВ, TP010-0008798-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ Л-1 на ТП-80-1-9 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-80-1-9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 23.12.2021 год
356850 | 449 | 2021-11-18 | 15 | 55 | 0.019168 | 2021-11-18 | 16 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки (ветер до 12 м/с , снег) произошел схлест проводов ветвями дерева (ель) в пролете опор № 12-17 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП № 9-7-12, что привело к отключению АВ-3 КТП № 9-7-12 . 4.4 Схлест проводов ветвями дерева (ель) в пролете опор № 12-17 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП № 9-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-9-7-12, Пролет: Опора № 12 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП № 9-7-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 26.12.2021 год
356850 | 450 | 2021-11-18 | 18 | 8 | 0.024334 | 2021-11-18 | 19 | 21 | 3.4.7.3 Под порывом ветра произошло вытягивание провода фазы "В" и его подхлест с нулевым проводом в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-8-5, что и явилось причиной отключения АВ-3 на ТП-57-8-5. 4.11 Подхлест провода Фазы "В" с нулевым проводом в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-8-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-8-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-8-5. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.12.2021 год
356850 | 451 | 2021-11-18 | 18 | 37 | 0.01625 | 2021-11-18 | 19 | 42 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошло межфазное замыкание фаз "В","С" ветвями дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-20, что привело к отключению АВ-1 ТП-57-5-20. 4.11 Межфазное замыкание фаз "В","С" ветвями дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку кустарника ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-20. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 26.12.2021 год
356850 | 452 | 2021-11-18 | 23 | 20 |  | 2021-11-18 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов (фазы А-0) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-22, что привело к отключению АВ-1 ТП-50-2-22. 4.11 Схлест проводов (фазы А-0) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-22. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.12.2021 год
356853 | 490 | 2021-11-20 | 16 | 35 | 0.162 | 2021-11-20 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление контакта шлейфа провода фазы "С" на опоре №2-12, с последующим перетиранием, обрывом шлейфа провода фазы "С" на опоре №2-12, падением шлейфа провода на траверсу ЛР-56-1-2 и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-56-1. 4.12 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Л-56-1 п.Комсомольский., Опора П20-1Н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа провода фазы "С" на опоре №2-12 ВЛ-10 кВ Л-56-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.12.2021 год
356853 | 491 | 2021-11-20 | 17 | 47 | 0.1845 | 2021-11-20 | 19 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление контакта шлейфа провода фазы "А" на опоре оп.3-25а на РКТП 53-3-6, с последующим перетиранием, обрывом шлейфа провода фазы "А" на опоре №3-25а, падением шлейфа провода на шлейф фазы "С" и отключением В Л-53-3. 4.12 Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Л-53-3 с.Рогозиха, Спуск от Опоры № 3-25а - до КТП-53-3-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шлейфа провода фазы "А" на опоре №3-25а ВЛ-10 кВ Л-53-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-53-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.12.2021 год
356853 | 492 | 2021-11-21 | 13 | 7 | 0.0008499 | 2021-11-21 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и несвоевременного выявления дефектов произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №2-3, со схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-5-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-5-12. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.12.2021 год
356852 | 258 | 2021-11-19 | 14 | 25 | 0.54434 | 2021-11-19 | 15 | 20 | 3.4.9.3 В результате попадания птицы на ввод 10кВ потребительской КТП-10/0,4кВ №11-23-10 (находится на балансе МУП "Мирный"), произошло замыкание разноименных фаз через тело птицы, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-11-23 на ПС 110кВ №11"Родинская". | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю МУП "Мирный" о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 23.12.2021 год
356855 | 391 | 2021-11-19 | 17 | 49 | 0.028668 | 2021-11-19 | 18 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 18-19, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-21-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-21-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-21-3 в пролете опор №16-19. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356858 | 723 | 2021-11-19 | 21 | 53 | 0.043332 | 2021-11-19 | 22 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-2 в пролетах опор №№11-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-2 в пролетах опор №№11-12. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 28.02.2022 год
356859 | 437 | 2021-11-20 | 1 | 37 | 0.0166 | 2021-11-20 | 3 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение регулировки стрелы провиса проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-3, при порыве ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "В", "С". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ Ф-2 в КТП-45-7-3. 4.12 Схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-3. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-3, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролетах опор №30-33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-7-3. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 27.12.2021 год
356850 | 453 | 2021-11-20 | 11 | 44 | 0.165 | 2021-11-20 | 13 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия повторяющихся ветровых воздействий( ветер до 8 м/с), произошла разрегулировка проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 9-2-9, что привело к схлесту проводов (фаз В,С) и отключению АВ-4 КТП 9-2-9. 4.11 Разрегулировка проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 9-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-9-2-9, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов с регулировкой стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 9-2-9. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.12.2021 год
356850 | 454 | 2021-11-21 | 21 | 48 | 0.027733 | 2021-11-21 | 23 | 32 | 3.4.7.3 В результате ослабления соединения провода и наконечника фазы "А" АВ-1, произошел нагрев контактной группы, что привело к отключению АВ-1 ТП-15-4-18. 4.3 Ослабление соединения провода и наконечника фазы "А" АВ-1 ТП-15-4-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев. на VN004-00002916 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку контактов АВ-0,4кВ, опресовку наконечников отходящих фидеров, протяжку болтовых соединений электрооборудования ТП 15-4-18. Ответственное лицо: Макаров П.И. 23.12.2021 год
356852 | 259 | 2021-11-20 | 12 | 6 | 0.1497 | 2021-11-20 | 12 | 14 | 3.4.12.2 В результате разрегулировки провода при воздействии сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 отпайки №5 ВЛ-10кВ Л-25-3, что привело к замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-25-3 на ПС 35кВ №25 "Подсосновская". 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 отпайки №5 ВЛ-10кВ Л-25-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-25-3 с.Подсосново, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 отпайки №5 ВЛ-10кВ Л-25-3. Ответственное лицо: старший мастер Вагнер А.В. 29.12.2021 год
356859 | 438 | 2021-11-21 | 20 | 48 | 0.00275 | 2021-11-21 | 21 | 21 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного транспортного средства на промежуточную опору №1/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, с повреждением (излом) ж/б приставки и оголение арматуры у выхода из земли, от удара произошел обрыв проводников разноимённых фаз, от возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-34-13-5. 4.4 Наезд транспортного средства на промежуточную опору №1/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, с повреждением (излом) ж/б приставки и оголение арматуры у выхода из земли, с последующим обрывом проводников разноимённых фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд транспортного средства на промежуточную опору №1/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, с повреждением (излом) ж/б приставки и оголение арматуры у выхода из земли, с последующим обрывом проводников разноимённых фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, Опора УПН-1ДБ; Обрыв проводов разноимённых фаз на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3, Пролет: Опора № 1/4- Опора № 1/5 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о взыскании ущерба с виновного лица, в произошедшей аварии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.01.2022 год
356858 | 724 | 2021-11-20 | 13 | 50 | 0.3813 | 2021-11-20 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий, воздействиями атмосферных явлений (ветровая нагрузка, осадки), произошло рассыхание полиэтиленового колпачка изолятора фазы "С" на опоре №22 ВЛ-10 кВ Л-32-2, что, при воздействии ветровой нагрузки привело к его срыву, падению провода фазы "С" на провод фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" с опоры №22 ВЛ-10 кВ Л-32-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-32-2 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.07.2022 год
356850 | 455 | 2021-11-21 | 18 | 1 |  | 2021-11-21 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате ослабления вязки провода фазы "В" на опоре № 63 ВЛ-10 кВ Л-74-3, произошло его смещение в пролет опор №63-64. При воздействии ветровой нагрузки разрегулированный провод кратковременно схлестнуло с проводом фазы "С", что привело к отключению В-10 Л-74-3. 4.11 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 63 ВЛ-10 кВ Л-74-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-74-3 .Свинокомплекс, VS010-0001112 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов пролете опор №62-65 ВЛ-10 кВ Л-74-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2022 год
356855 | 392 | 2021-11-21 | 11 | 25 | 0.027651 | 2021-11-21 | 12 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/1 - 1/2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-17-14. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/1 - 1/2/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-17-14, Пролет: Опора №1/1 - Опора №1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-14 в пролете опор №1-1/4. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356859 | 439 | 2021-11-21 | 17 | 54 | 0.0070664 | 2021-11-21 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР, при воздействии порывистого ветра, произошел схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.1, что вызвало кратковременное междуфазное замыкание через ветви деревьев. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-23-5-9. 4.4 Схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов с ветками дерева в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-9 Ф.1 от ДКР. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 28.02.2022 год
356858 | 725 | 2021-11-21 | 15 | 50 | 0.09054 | 2021-11-21 | 16 | 18 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования Р-49-6-14 потребителя КГКУ "Алтайавтодор"(ДСУ-7) . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КГКУ "Алтайавтодор" (ДСУ-7) о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2022 год
356851 | 615 | 2021-11-21 | 16 | 25 | 0.021331 | 2021-11-21 | 16 | 45 | 3.4.7.3 С течением времени, из-за изменения стрелы провеса проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №18 - №19 ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-2, произошел кратковременных схлёст проводов, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.1 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-2, в пролёте опор №18 - №19, вследствие изменения стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-48-3-2, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-2 от опоры № 17 до опоры № 21. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.12.2021 год
356853 | 493 | 2021-11-22 | 16 | 36 | 0.63 | 2021-11-22 | 19 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (23 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка фазы "В" на опоре №411, с последующим срывом изолятора фазы "В" на опоре № 411, под действием сильного ветра, падением провода фазы "В" на провод фазы "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-90-30. 4.1 Разрушение колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на Л-90-30 Алейск - Малахово-Мамонтовский, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка и монтаж изолятора фазы "В" на опоре №411 ВЛ-10кВ Л-90-30. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-30, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н 26.12.2021 год
356853 | 494 | 2021-11-22 | 18 | 10 | 0.1 | 2021-11-22 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В результате недостатка эксплуатации и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №12, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-18-8-7. 4.12 Обрыв вязки провода на опоре №12 фазы "А" ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-18-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №12 фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-18-8-7, Опора П29 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-18-8-7 Ответственное лицо: Райко А.В. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-18-8-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Черницкого УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-18-8-7 Ответственное лицо: Райко А.В. 10.12.2021 год
356853 | 495 | 2021-11-22 | 18 | 40 | 0.073666 | 2021-11-22 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В результате недостатка эксплуатации и влияния погодных условий произошёл обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №8/3 с последующим перекрытием проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-22. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82-5-22, Пролет: Опора № 8/3 - Опора № 8/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-5-22, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода фазы "С" и регулировку стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-82-5-22. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.12.2021 год
356853 | 496 | 2021-11-22 | 19 | 10 | 0.034 | 2021-11-22 | 20 | 52 | 3.4.7.3 В результате недостатка эксплуатации и влияния погодных условий произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №19 с последующим перекрытием проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-2. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-10-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-2, при обнаружении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж вязки провода фазы "В" и регулировку стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-10-2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.12.2021 год
356853 | 497 | 2021-11-22 | 21 | 2 | 0.064349 | 2021-11-22 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №15, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №14-15, схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-9. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-3-9, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шелаболихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-9. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.12.2021 год
356858 | 726 | 2021-11-22 | 18 | 9 | 0.090128 | 2021-11-22 | 18 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В" в пролете опор №№19/1-20/1 ВЛ-10 кВ Л-26-2, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-26-2 п.Ильича, Пролет: Опора № 19-1 - Опора № 20-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№19/1-20/1 ВЛ-10 кВ Л-26-2. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2022 год
356851 | 657 | 2021-11-22 | 12 | 54 | 0.086321 | 2021-11-22 | 13 | 8 | 3.4.7.3 Произошел электрический пробой межфазной изоляции обмоток ВН, НН силового трансформатора ТП-18-4-3, без видимызх внешних повреждений, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-18-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ. РПВ было успешным вследствие перегораня палавких вставок (ПКТ101-10-10-20 У3) фаз "А", "В" и "С". 4.11 Снижение сопротивления изоляции обмоток высокого и низкого напряжения силового трансформатора ТП-18-4-3, обусловлено увлажнением трансформаторного масла аппарата (срок эксплуатации 41 год) из-за скопления влаги в нижней части бака. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение главной изоляции обмоток ВН, НН на ТП-18-4-3, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить отбор проб масла из трансформаторов ТП-18-4-1, ТП-18-4-2 (на влагосодержание и пробой). При несоответствии измеренных параметров требуемым значениям, согласно табл. 31.4 СО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний...", выполнить замену масла. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356858 | 729 | 2021-11-22 | 22 | 1 | 0.019334 | 2021-11-22 | 22 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2/1-3/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 71-22-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 71-22-3, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 71-22-3, произвести регулировку провода в пролете опор №1/1-№4/1. по Заказу №152635385 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 730 | 2021-11-22 | 21 | 46 | 0.047499 | 2021-11-22 | 23 | 21 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-75-1-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-75-1-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-75-1-2, произвести регулировку провода в пролете опор №8-№9. по Заказу №152634743 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 731 | 2021-11-22 | 21 | 5 | 0.035417 | 2021-11-22 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-34 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-34, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-34 в пролетах опор №№5-6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 732 | 2021-11-22 | 20 | 52 | 0.037082 | 2021-11-22 | 22 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-23, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-23, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-23. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356858 | 733 | 2021-11-22 | 18 | 40 | 0.0232 | 2021-11-22 | 20 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-6из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-6, произвести регулировку провода в пролете опор №7-№8. по Заказу №152634740 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 734 | 2021-11-22 | 18 | 41 | 0.037334 | 2021-11-22 | 19 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Малахово ул. Кооперативная д.47 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Малахово ул. Кооперативная №47 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356852 | 260 | 2021-11-22 | 17 | 22 | 0.024 | 2021-11-22 | 17 | 28 | 3.4.12.2 В результате наклона стойки опоры №13 ВЛ-10кВ Л-27-1 из-за прослабления бандажей, произошла разрегулировка провода в пролете опор №13-14, что при воздействии порывов ветра привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-27-1 ПС 110кВ №27 "Новосельская". 4.12 Наклон стойки опоры №13 и разрегулировка проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ Л-27-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон стойки опоры. на Л-27-1 с.Новосельское, Опора П10-7ДБ; Разрегулировка проводов. на Л-27-1 с.Новосельское, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ Л-27-1. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку стойки и подтяжку бандажей опоры №13 ВЛ-10кВ Л-27-1. Ответственное лицо: мастер УЭС Воронько Е.А. 29.12.2021 год
356852 | 261 | 2021-11-22 | 20 | 35 | 0.009 | 2021-11-22 | 21 | 11 | 3.4.12.2 В результате разрегулировки провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11 и воздействии сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №5-13-11. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-13-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-13-11. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 27.01.2022 год
356852 | 262 | 2021-11-22 | 20 | 40 | 0.0037344 | 2021-11-22 | 20 | 47 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шины в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №13-15-3, произошло перекрытие через тело птицы, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-13-15 на ПС 110кВ №13"Леньковская". 4.12 Замыкание из-за попадания птицы на шины в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №13-15-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на шинах из-за попадания птицы. на ТП-13-15-3, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение кожуха НА КТП-10/0,4кВ №13-15-3. Ответственное лицо: мастер УЭС Лукашов С.В. 27.01.2022 год
356858 | 735 | 2021-11-22 | 20 | 30 | 0.03 | 2021-11-22 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1/3-2/3 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 71-22-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 71-22-3, Пролет: Опора № 1-3 - Опора № 2-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 71-22-3, произвести регулировку провода в пролете опор №1/3-№2/3. по Заказу №152635298 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2022 год
356858 | 736 | 2021-11-22 | 19 | 50 | 0.059001 | 2021-11-22 | 21 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-47-8-7. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-47-8-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№2 от КТП 47-8-7 в пролетах опор 11-12 . Заказ №152630177. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.12.2021 год
356858 | 737 | 2021-11-22 | 19 | 13 | 0.05 | 2021-11-22 | 21 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5/1-6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-4-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-4-11, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор 5/1-6/1 на ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 45-4-11 . Заказ №152630176. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.03.2022 год
356850 | 458 | 2021-11-22 | 20 | 40 | 0.42501 | 2021-11-22 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В результате бокового ветра произошел схлест проводов фаз (А,В - ослаблен в вязке провод фазы "А") в пролете опор №238-239 ВЛ-10кВ Л-55-4. При схлесте проводов, в следствии К.З. отключился В-10кВ Л-55-4 на ПС110/10кВ №55 Солтонская. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В - ослаблен в вязке провод фазы "А") в пролете опор №238-239 ВЛ-10кВ Л-55-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-55-4 Макарьевка, Пролет: Опора № 238 - Опора № 239 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №237-240 на ВЛ-10кВ Л-55-4. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.12.2021 год
356851 | 658 | 2021-11-22 | 13 | 48 | 0.2454 | 2021-11-22 | 14 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) в совокупности с атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) на промежуточной деревянной опоре с ж/б приставкой (П10-7ДБ) №67 ВЛ Л-17-4 произошло старение материала вязки провода (А-50) фазы «А» и локальное загнивание древесины стойки деревянной опоры с ж/б приставкой (П10-7ДБ) №66, что привело к обрыву вязки провода фазы «А» на опоре №67, ослаблению крепления металлического крюка крепления изолятора фазы «А» на опоре №66 (без выпадения крюка) с последующим разрегулированием стрелы провеса провода фазы «А» и схлёстом с проводом фазы «С» в пролёте опор №66 - №67. Вследствие установления режима межфазного К.З., присоединение (ВЛ Л-17-4) было отключено действием УРЗА (ТО) на ПС 110 кВ Безрукавская. 4.1 Произошёл схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «С» в пролёте опор №66 - №67 ВЛ Л-17-4 вследствие обрыва вязки провода фазы «А» на опоре №67 и ослабления крепления металлического крюка крепления изолятора фазы «А» в теле деревянной стойки опоры №66, обусловленных старением материала вязки и локальным загниванием древесины стойки вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-17-4 п. Захарово, Опора П10-7ДБ; Локальное загнивание древесины на Л-17-4 п. Захарово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции в пролётах опор №53 - №75 ВЛ Л-17-4, особое внимание уделить узлам крепления провода к линейной арматуре. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 659 | 2021-11-22 | 13 | 59 | 0.7319 | 2021-11-22 | 14 | 38 | 3.4.9.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования ТП-31-12-28 (ответвление от опоры №10-5 ВЛ Л-31-12 - баланс потребителя ИП Шинкоренко), произошло разрушение РВО-10 кВ, перекрытие изоляции фаз «А» и «В», вследствие чего присоединение (В Л-31-12) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие восстановления диэлектрического промежутка. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ИП Шинкоренко с требованием выполнить оценку состояния изоляции на ТП-31-12-28 и при необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 661 | 2021-11-22 | 15 | 42 |  | 2021-11-22 | 15 | 42 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (отложение снежной массы, с образованием льда (плотность 0,4 г/куб. см)) произошло перекрытие изолирующих подвесок фаз "А"(нижняя, одиночная) и "С" (нижняя) на промежуточной (П35-1) опоре №35 ВЛ НА-365 по увлажнённым загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-ом и 3-ом изоляторах подвесных гирлянд (см. фото 1-5) фаз "А" и "С". Это привело к отключению присоединения (В НА-365 на ПС 110 кВ Новошипуновская) действием УРЗА (ТО), с НАПВ. РПВ было успешным, вследствие восстановления диэлектрических свойств изоляции фаз «А» и «С» на ВЛ НА-365. 4.12 Перекрытие изолирующих подвесок фаз «А» и «С» (3 стеклянных изолятора в подвесной гирлянде каждой фазы марки ПС-70Е) на промежуточной (П35-1) опоре №35 ВЛ НА-365 обусловлено отложением мокрого снега, с образованием льда (плотность 0,4 г/куб. см)) на всех поверхностях и элементах опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снегоналипание, гололедообразование на Новошипуновская-Алексеевская (ВЛ НА-365), Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ НА-365 от ДКР, в пролёте опор №5-№6 (Заказ № 152639007). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляторов на ВЛ НА-365, в пролётах опор №30 - №40. (Заказ № 152639009). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 29.12.2021 год
356851 | 662 | 2021-11-22 | 15 | 43 | 1.3769 | 2021-11-22 | 17 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температур, повышенная влажность воздуха) на ПС 35 кВ Метелёвская в муфте отсека адаптера встроенных ТТ-35 Т-2 произошло ухудшение свойств изоляции (старение материала диэлектрика, растрескивание, разрушение) жил контрольного кабеля (в данном случае - провод ПВ 1х4) токовых цепей ДЗТ фаз «А» и «С», что привело к разрушению (осыпанию) материала изолирующей оболочки, с последующим межфазным коротким замыканием (К.З.) и отгоранием жил при протекании тока нагрузки, вследствие чего ложно отработала ДЗТ Т-2, включился КЗ-35 Т-2 и отключились В-10 Т-2 и ОД-35 Т-2 на ПС 35 кВ Метелёвская, В ШМ-350 на ПС 110 кВ Шипуновская. Заклинивание привода СВ-10 произошло вследствие недостаточного зацепления заводящей защёлки с рычагом вала (см. заключение о работе привода), обусловленное износом сопрягаемых элементов кинематической схемы привода. 4.11 На ПС 35 кВ Метелёвская произошло повреждение (старение материала диэлектрика, растрескивание, разрушение) изоляции жил контрольного кабеля токовых цепей ДЗТ фаз «А» и «С» в муфте отсека адаптера встроенных ТТ-35 Т-2, обусловленное физическим износом кабеля в процессе длительной эксплуатации в совокупности с атмосферными воздействиями (перепады температур, повышенная влажность воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала диэлектрика на ПС 35 кВ Метелевская, ТТ-35 Т-2 | Техническое мероприятие 1 На ПС 35 кВ Метелёвская выполнить оценку технического состояния проводов и кабелей вторичных цепей релейной защиты и автоматики. При необходимости, дефектные провода и кабели заменить - включить в ремонтную программу 2023 - 2027 гг. Ответственное лицо: Меренков Евгений Викторович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей 10 кВ с приводом ПП-67, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию подвижных частей кинематической схемы привода выключателя марки ПП-67. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.12.2021 год
356855 | 393 | 2021-11-22 | 15 | 50 | 0.17978 | 2021-11-22 | 18 | 31 | 3.4.9.1 Повреждение произошло на потребительском участке (директор А.А. Валекжанин г.Барнаул, ул.Карагандинская 6а) ВЛ-10 кВ от опоры №48 до опоры №48/5 Л-41-13 находящемся на балансе ООО «Алтайская электросетевая компания». (Согласно акта взаимодействия от 25.11.2021 пробой подвесного изолятора 10кВ фазы "С" ПС-70 на опоре №48/4 ). | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ООО «Алтайская электросетевая компания» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2021 год
356855 | 394 | 2021-11-22 | 18 | 57 | 0.26825 | 2021-11-22 | 20 | 48 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (осина) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением и обрывом вязки провода (марки АС-95) фаза"В" ВЛ-10 кВ Л-21-6 на опоре № 292/127 с междуфазным замыканием проводов фаз "А, В" в пролёте опор №292/127-292/128 и отключением В-10 кВ Л-21-6 на ПС 35 кВ "Столбовская". 4.12 В результате сильных ветровых нагрузок произошел излом дерева (осина) у основания, растущего вне охранной зоне ВЛ, с последующим падением и обрывом вязки провода (марки АС-95) фаза"В" ВЛ-10 кВ Л-21-6 на опоре № 292/127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-21-6 с. Малетино, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролёте опор №292/158-292/159 ВЛ 10кВ Л-21-6. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2022 год
356851 | 664 | 2021-11-22 | 16 | 30 | 0.037962 | 2021-11-22 | 16 | 47 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (перепад температур, ветровая нагрузка, осадки) в пролете опор №17 - №18 ВЛ Л-37-1 произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» (межфазное К.З.), вследствие чего присоединение (Л-37-1) на ПС 35 кВ Белоглазовская отключилось действия УРЗА (МТЗ), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах данных фаз. 4.12 Произошел схлест проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №17 - №18 ВЛ Л-37-1, вследствие атмосферных воздействий (ветровая нагрузка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-37-1 п.Ясная поляна, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрел провеса провода, оценку состояния проводов и арматуры в пролете опор №17 - №18 ВЛ Л-37-1, при увеличении стрелы провиса провода выполнить регулировку. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356855 | 395 | 2021-11-22 | 20 | 4 | 0.029167 | 2021-11-22 | 21 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 1/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-22-9, Пролет: Опора №1 - Опора №1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-9 в пролете опор №1-1/1. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356851 | 665 | 2021-11-22 | 16 | 48 | 0.001 | 2021-11-22 | 16 | 54 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в произошло в части электроустановки, которая бесхозная - линейное ответвление от опоры №4 до опоры №6-2 ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-22 - произошел кратковременный схлёст проводов (ПС-35) фазы «С» и PEN-провода в пролёте опор №2-2 - №3-2 из-за разрегулирования стрел провеса проводов, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-22) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес Веселоярского сельского совета Рубцовского района письмо о необходимости расчистки ДКР в пролётах опор №4 - №6/2 ВЛ Ф-1 от ТП-31-12-22, а также необходимости принятия на баланс данного участка ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 666 | 2021-11-22 | 17 | 8 | 0.037344 | 2021-11-22 | 17 | 15 | 3.4.7.3 В результате сильного порыва ветра произошел излом ветки дерева, комель которого находится вне границ охранной зоны ВЛ, на провода (АС-50) в пролете опор №16-8 - №17-8 Л-39-5, что вызвало перекрытие проводов фаз «А» и «В». Вследствие межфазного К.З. присоединение (В Л-39-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ из-за самоустранившегося ТН, ветка упала на землю. 4.4 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №16-8 - №17-8 ВЛ Л-39-5 вследствие падения ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дервева на Л-39-5 с.Ельцовка, Пролет: Опора № 16-8 - Опора № 17-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролете опор №16-8 - №17-8 ВЛ Л-39-5 расчистку трассы от деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2022 год
356851 | 667 | 2021-11-22 | 18 | 7 | 0.0054668 | 2021-11-22 | 19 | 29 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 27 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №3 - №4 ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3, обусловлен ветровыми воздействиями (порывы ветра до 27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-6-3, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-6-3 в пролетах опор №1 - №9. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356851 | 668 | 2021-11-22 | 18 | 16 | 0.012667 | 2021-11-22 | 19 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий (ветер, перепады температур), из-за изменения стрелы провеса провода (А-25) фазы «А» в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-5, произошел кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «С». Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «С» в пролёте опор №12 - №13 ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-5, обусловленный изменением стрелы провеса провода фазы «А» с течением времени в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-2-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-5, в пролёте опор №12 - №13. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.01.2022 год
356851 | 669 | 2021-11-22 | 18 | 41 | 0.019255 | 2021-11-22 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В результате сильной бури (порывы ветра 25-30 м/с) произошел излом ветки дерева (топол), комель которого находится в границах охранной зоны ВЛ, и ее наброс на провода (А-70) ВЛ Л-35-3 в пролете опор №370-№371, вследствие чего произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» и присоединение (В Л-35-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с НАПВ и успешным РПВ, из-за самоустранившегося К.З. (ветка упала на землю). 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №370 - №371 ВЛ Л-35-3 произошло через сломанную ветку дерева, наброшенную сильным порывом ветра (25-30 м/с) из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ДКР на Л-35-3 с.Кузнечиха, Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева (тополь) на ВЛ Л-35-3 в пролете опор №370-№371, угрожающего падением на провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 28.02.2022 год
356851 | 670 | 2021-11-22 | 19 | 9 | 0.0027732 | 2021-11-22 | 19 | 41 | 3.4.7.3 В результате сильной бури (ветер 25-30 м/с, налипание мокрого снега) произошло приближение мокрых ветвей дерева (ель) к проводам (А-35) фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Перекрытие изоляции проводников фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5 произошло через мокрые ветви дерева (ель), приблизившиеся к проводам вследствие сильного напора ветра (25-30 м/с), сопоставимого с проектным (расчетным) значением (30-32 м/с (4 район по ветру)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-2-5, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева (ель) в пролете опор №13-№14 ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2022 год
356851 | 671 | 2021-11-22 | 19 | 18 | 0.57043 | 2021-11-22 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветер 25-30 м/с) произошёл излом деревянных приставок промежуточной угловой опоры №1/8 ВЛ Л-17-1 Ю, с последующим ее падением и обрывом проводов всех фаз («А», «В», «С»), вследствие чего присоединение (В Л-17-1 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Излом деревянных приставок промежуточной угловой опоры №1/8 ВЛ Л-17-1Ю обусловлен локальным загниванием древесины приставок и воздействием ветровой нагрузки (25-30 м/с) сопоставимой с расчетным (проектным) значением (30-32 м/с). Обрывы проводов всех фаз (А, В, С) на опоре №1/8 ВЛ Л-17-1Ю вызваны падением опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-17-1 Ю с.Трусово, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния основания опор (ж/б пасынков) смежных с опорой №1/8 ВЛ Л-17-1 Ю, подвергшихся одностороннему тяжению. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 28.02.2022 год
356851 | 672 | 2021-11-22 | 19 | 26 | 0.0018751 | 2021-11-22 | 19 | 51 | 3.4.12.2 В результате сильной бури (25-30 м/с) произошел кратковременный хлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3 ВЛ Ф-2 от ТП-37-2-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Произошел схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-37-2-4, вследствие ветровой нагрузки (25-30 м/с), сопоставимой с расчетным (проект) значением по ветру (30-32 м/с (4-ый район по ветру)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-2-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-37-2-4 в пролётах опор №2 - №6. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2022 год
356851 | 673 | 2021-11-22 | 20 | 50 | 0.0039 | 2021-11-22 | 21 | 26 | 3.4.12.2 В результате сильной бури (ветер 25-30 м/с) произошел кратковременный хлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролете опор №14-№15 ВЛ Ф-1 от ТП-37-1-9, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-1 от ТП-37-1-9, в пролете опор №14-№15, произошел вследствие ветровой нагрузки (25-30 м/с) сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (30-32 м/с (4 район по ветру)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-1-9, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор №6-№15 на ВЛ Ф-1 от ТП 37-1-9. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2022 год
356851 | 674 | 2021-11-22 | 21 | 27 | 0.0033831 | 2021-11-22 | 22 | 2 | 3.4.7.3 В результате сильной бури (порывы ветра 25-30 м/с) и разрегулирования стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №3-4-№4-4 ВЛ Ф-2 от ТП-35-3-5 произошел кратковременный хлест проводов (А-35) фазы «С» и PEN-проводника в пролёте опор №3-4-№4-4 ВЛ Ф-2, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы «С» и PEN-провода на ВЛ Ф-2 от ТП-35-3-5, в пролёте опор №3-4-№4-4, произошел вследствие ветрового давления (порывы ветра 25-30 м/с), сопоставимого расчетным (проектным) значением ветрового давления (30-32 м/с (4 район по ветру)) и несоответствия стрелы провеса провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-3-5, Пролет: Опора № 3-4 - Опора № 4-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор №26-№4-4 на ВЛ Ф-2 от ТП-35-3-5. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2022 год
356851 | 675 | 2021-11-22 | 21 | 58 | 0.21319 | 2021-11-22 | 22 | 39 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР (клёны) под проводами ВЛ Л-22-12 в пролёте опор №9-2 - №10-2, произошло касание ветками проводов (А-50) фаз «В» и «С» под воздействием атмосферных явлений (сильный порывистый ветер), что привело к установлению межфазного К.З. и отключению присоединения (В Л-22-12) на ПС 110 кВ Мирная действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Произошло перекрытие изоляции проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролёте опор №9-2 - №10-2 ВЛ Л-22-12 по веткам ДКР (клён). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрастание ДКР на Л-22-12 с. Озимая, Пролет: Опора № 9-2 - Опора № 10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-22-12 от ДКР в пролётах опор №6-2 - №11-2. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры стрел провеса проводов ВЛ Л-22-12 в пролётах опор №4-2 - №11-2. При необходимости, выполнить перетяжку проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.01.2022 год
356859 | 440 | 2021-11-22 | 11 | 11 | 0.0020668 | 2021-11-22 | 11 | 42 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-2 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-1-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-2 ф.1, перенести сетевой ввод из зоны схода снежных масс с крыши дома. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 21.01.2022 год
356859 | 441 | 2021-11-22 | 17 | 26 | 0.01254 | 2021-11-22 | 17 | 30 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановке потребителя электрической энергии разъединителя Р-44-2-2 опора №250/1 ВЛ 10 кВ Л-44-2, находящейся на балансе ПАО "ВымпелКом", действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Сибирячихинская отключился В-10 Л-44-2. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление потребителю ПАО "ВымпелКом" о причинах возникшего аварийного отключения и о необходимости принятия мер по привидению своих электроустановок в нормативное состояние на ВЛ 10 кВ Л-44-2 Березовка. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 15.02.2022 год
356858 | 671 | 2021-10-31 | 14 | 8 | 0.042666 | 2021-10-31 | 16 | 16 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-15-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-15-9, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-15-9 в пролетах опор №№1/2-2/2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 672 | 2021-10-31 | 20 | 22 | 0.072917 | 2021-10-31 | 23 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-6 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Гордеевский ул. Молодёжная 9 кв. 2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю п. Гордеевский ул. Молодёжная 9 кв. 2 на замену ввода в дом. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356853 | 464 | 2021-10-30 | 19 | 13 | 1.2125 | 2021-10-30 | 20 | 50 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской отпайке от опоры №68 в сторону КТП-22-309-21 ПАО "ВымпелКом" произошло отключение СП-1 Л-22-309 на ВЛ-10 кВ Л-22-309. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 08.11.2021 в ПАО "ВымпелКом" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356853 | 465 | 2021-10-31 | 14 | 14 | 0.00455 | 2021-10-31 | 14 | 35 | 3.4.7.4 Обнаружено несоответствие установленного автоматического выключателя АВ1 марки ВА57 на КТП-56-13-31 (уставка 80А) фактической нагрузки 90А. 4.13 обнаружено несоответствие установленного автоматического выключателя АВ1 марки ВА57 (уставка 80А) фактической нагрузки 90А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие нагрузки на ВЛ-0,4кВ от ТП-56-13-31, Пролет: От ТП до оп. № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя АВ1 ф.1 КТП 56-13-31 Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 56-13-31 Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-13-31. Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.12.2021 год
356853 | 466 | 2021-10-31 | 17 | 3 | 0.020835 | 2021-10-31 | 17 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №3, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №3-4 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-18 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-18. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-18, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-18. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356853 | 468 | 2021-11-01 | 3 | 0 | 0.9 | 2021-11-01 | 6 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" и "С" на опоре №27 и №28, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" и "С" в пролёте опор №27 - №28 с кратковременным схлёстом проводов фазы "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-58-7. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-58-7 с.Нагорное-с.Шахи-с.Хорьково, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №27-№28 ВЛ-10 кВ Л-58-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-58-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шаховского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-58-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 год
356851 | 591 | 2021-10-31 | 10 | 10 |  | 2021-10-31 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №2/1 ВЛ Л-43-9 до ТП-43-9-1) потребителя (Администрации Третьяковского района) - произошел кратковременных схлест проводов (спуски) между РКТП-43-9-1 и ТП-43-9-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Администрация Третьяковского района, с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-43-9-1 и принятых мерах по недопущению подобного нарушения. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.11.2021 год
356851 | 593 | 2021-10-31 | 14 | 48 | 0.31735 | 2021-10-31 | 15 | 28 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства (мусоровоз) на ТП-31-3-19, о чем свидетельствую деформация корпуса РУ-0,4 кВ и крен ТП-31-3-19 относительно фундамента (ж/б пасынки), произошел кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "А" и "В" (спуски шлейфов 10 кВ) между РТП-31-3-19 (опора №13-1 ВЛ Л-31-3) и ТП-31-3-19. 4.4 Кратковременный схлёст проводов (А-50) (спуски шлейфов 10 кВ) фаз "А" и "В" между РТП-31-3-19 (опора №13-1 ВЛ Л-31-3) обусловлен наездом автотранспортного средства на ТП-31-3-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд атотранспортного средства на ТП на Л-31-3 с.Веселоярск, Спуск от опоры 13-1 до КТП 31-3-19 | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес владельца ООО "ЭКО ЛАЙН" (адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Тимирязева 60-1) расчёт стоимости (экономический ущерб) понесенных убытков (упущенная прибыль), вследствие наезда автотранспортного средства на ТП-31-3-19, принадлежащей ПАО "РОССТЕИ СИБИРЬ" - "Алтайэнерго" ПО ЗЭС. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356851 | 595 | 2021-10-31 | 20 | 44 | 0.0034 | 2021-10-31 | 22 | 26 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 15 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-16) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №2/3 - №3/3 ВЛ Ф-2 от ТП-54-7-4, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-54-7-4) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-16) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №2/3 - №3/3 ВЛ Ф-2 от ТП-54-7-4, обусловлен ветровыми воздействиями (порывы ветра до 15м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-7-4, Пролет: Оп.№2/3 - Оп.№3/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-54-7-4 в пролетах опор №13 - №3/3. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356851 | 596 | 2021-10-31 | 21 | 52 | 0.14984 | 2021-10-31 | 22 | 23 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на раму РТП-22-10-14 (опора №3-6 ВЛ Л-22-10), со стороны ВЛ, произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» через тело птицы, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на шлейфах фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (В Л-22-10) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным вследствие падения птицы на землю. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» на РТП-22-10-14 (опора №3-6 ВЛ Л-22-10) произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-22-10 Бобково, Пролет: Опора № 2-6 - Опора № 3-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции РТП-22-10-14 (опора №3-6 ВЛ Л-22-10). При необходимости выполнить чистку изоляции, либо замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 598 | 2021-11-01 | 2 | 20 | 0.3885 | 2021-11-01 | 5 | 25 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса проводов (А-50) фаз "А", "В", "С" в пролете опор №2/6-№3/6 ВЛ Л-62-1, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (В Л-62-1) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с неуспешными АПВ и РПВ. 4.1 Схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №2/6-№3/6 ВЛ Л-62-1 обусловлен изменением стрел провеса проводов фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрел провеса проводов на Л-62-1 с. Малый Бащелак, Пролет: Оп.№2/6 - Оп.№3/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-62-1 в пролётах опор №70 - №4/6. При несоответствии измеренных значений нормируемым параметрам, выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356851 | 599 | 2021-11-01 | 9 | 29 | 0.059271 | 2021-11-01 | 9 | 57 | 3.4.7.3 Произошел кратковременный схлёст (перекрытие изоляции) проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №11 - №12 ВЛ Л-53-2, вследствие разрегулирования стрелы провеса провода фазы "А" в совокупности с внешним воздействием (ветровое воздействие, либо массовый одновременный взлет стаи птиц с провода), что привело к отключению присоединения (Л-53-2) действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременный схлёст (перекрытие изоляции) проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролёте опор №11 - №12 ВЛ Л-53-2 обусловлен изменением стрелы провеса провода фазы "А" и внешним воздействием (ветровое воздействие, либо массовый одновременный взлет стаи птиц с провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-53-2 КФХ Гончаренко, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-53-2 в пролетах опор №11 - №15. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.11.2021 год
356851 | 600 | 2021-11-01 | 10 | 1 | 0.0037334 | 2021-11-01 | 11 | 53 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 21 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-14, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-14) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-1 от ТП-54-7-14, обусловлен ветровыми воздействиями (порывы ветра до 21 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-7-14, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-54-2-14 в пролетах опор №1 - №8. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2022 год
356851 | 601 | 2021-11-01 | 12 | 15 | 0.027251 | 2021-11-01 | 14 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (порыва ветра, перепады температур) произошел обрыв провода (А-25) фазы «А» в пролете опор №8/2 - №9/2 ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-9, с последующим подхлестом PEN-провода, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-9) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 100 А). 4.3 Обрыв провода (А-25) фазы «А» в пролете опор №8/2 - №9/2 ВЛ Ф-2 от ТП-46-2-9 вызван усталостью (износ) материала провода с течением времени (Провод испытывает деформации растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения в процессе эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-2-9, Пролет: Опора № 8/2 - Опора № 9/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП 46-2-9 с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2021 год
356851 | 602 | 2021-11-01 | 20 | 47 | 0.0027999 | 2021-11-01 | 21 | 43 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 21 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-6, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-6) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и "В" в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-6, обусловлен ветровыми воздействиями (порывы ветра до 21 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-54-2-6, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-54-2-6 в пролетах опор №4 - №9. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 08.12.2021 год
356852 | 248 | 2021-10-31 | 18 | 49 | 0.20914 | 2021-10-31 | 19 | 36 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло касание мокрых из-за дождя ветвей ДКР проводов в пролете опор №879/13-879/17 ВЛ-10кВ Л-4-16, что привело к пробою воздушного промежутка и аварийному отключению В-10кВ Л-4-16 на ПС 110кВ №4 "Табунская". 4.12 Пробою воздушного промежутка из-за ДКР в пролете опор №879/13-879/17 ВЛ-10кВ Л-4-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробою воздушного промежутка из-за ДКР. на Л-4-16 с. Б.-Романовка, Пролет: Опора 879/13 - Опора № 879/14; Пробою воздушного промежутка из-за ДКР. на Л-4-16 с. Б.-Романовка, Пролет: Опора 879/14 - Опора № 879/15; Пробою воздушного промежутка из-за ДКР. на Л-4-16 с. Б.-Романовка, Пролет: Опора 879/15 - Опора № 879/16; Пробою воздушного промежутка из-за ДКР. на Л-4-16 с. Б.-Романовка, Пролет: Опора 879/16 - Опора № 879/17 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №879/13-879/17 ВЛ-10кВ Л-4-16. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 24.12.2021 год
356855 | 376 | 2021-10-30 | 19 | 15 | 0.0689 | 2021-10-30 | 20 | 33 | 3.4.10 В результате попадания птицы в шкаф РУ-10 кВ произошло перегорание плавкой вставки (ПКТ-10) фазы "А" и "В", что привело к отключению в РУ-10кВ на КТП 10/0,4 кВ № 2-13-10. 4.11 В результате попадания птицы в шкаф РУ-10 кВ произошло перегорание плавкой вставки (ПКТ-10) фазы "А" и "В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-2-13-10, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение дверей и возможных мест проникновения животных на КТП-10/0,4 кВ №2-13-10 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356855 | 377 | 2021-10-31 | 11 | 35 | 0.032999 | 2021-10-31 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/6 - 3/7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 7-17-13. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/6 - 3/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-17-13, Пролет: Опора №3/6 - Опора №3/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-17-13 в пролете опор №3/5-3/8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356855 | 378 | 2021-10-31 | 12 | 12 |  | 2021-10-31 | 12 | 12 | 3.4.10 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП 10/0,4 кВ № 10-32-5 произошло межфазное замыкание. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 кВ Л-10-32 на ПС 110/10 №10 "Каменская". 4.12 В результате попадания птицы на проходные изоляторы КТП 10/0,4 кВ № 10-32-5 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС "Каменская" №10, Л-10-32 г.Камень-на-Оби | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-10-32 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2021 год
356855 | 379 | 2021-10-31 | 12 | 30 | 0.0099 | 2021-10-31 | 12 | 33 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шлейфа РКТП-10-30-8 фаз"А" и "В" опоры № 8/1 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-10-30 на ПС 110/10 №10 "Каменская". 4.12 В результате попадания птицы на шлейфа РКТП-10-30-8 фаз"А" и "В" опоры № 8/1 произошло межфазное КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-10-30-8, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-10-30 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2021 год
356855 | 380 | 2021-10-31 | 20 | 9 | 0.022218 | 2021-10-31 | 20 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №3-3/1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №3-3/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-13-9, Пролет:Опора № 3 - Опора № 3/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-13-9 в пролете опор №3-3/1 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356855 | 381 | 2021-11-02 | 10 | 19 | 0.016683 | 2021-11-02 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 22 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 34-35, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП 10/0,4 кВ № 22-11-1. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 22 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 34-35/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-22-11-1, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-22-11-1 в пролете опор №33-36. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356855 | 382 | 2021-11-02 | 13 | 17 | 0.44446 | 2021-11-02 | 15 | 10 | 3.4.12.5 В результате плохих погодных условий (ветер до 22 м/с, мокрый снег) произошёл излом изолятора (ПФ-6) фазы "В" на ЛР-3-13-5 опоры №175/1 ВЛ-10 кВ Л-3-5 с последующим схлестом проводов (марки А-50) фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-3-13 на ПС 110/35/10 кВ Мамонтовская. 4.12 В результате сильных ветровых нагрузок (ветер до 22 м/с, мокрый снег) произошёл излом изолятора (ПФ-6) фазы "В" на ЛР-3-13-5 опоры №175/1 ВЛ-10 кВ Л-3-5 с последующим схлестом проводов (марки А-50) фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-3-13 с.Буканка, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ЛР по ВЛ-10 кВ Л-3-13 на предмет наличия дефектных изоляторов, при наличии запланировать к устранению. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356851 | 603 | 2021-11-02 | 12 | 36 | 0.16338 | 2021-11-02 | 12 | 43 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепад температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С (от -2°С до +1°С), мокрый снег) произошло снижение диэлектрической прочности (перекрытие) проходных изоляторов (ИПУ-10/630) фаз "В" и "С" ячейки В-10 Т-1 (КРУН-10) ПС 110 кВ Усть-Калманская. Вследствие этого, присоединение (Т-1 на ПС 110 кВ Усть-Калманская) было отключено действием УРЗА (ДЗТ Т-1) работа ОД/КЗ-110 Т-1. АВР-10 на ПС 110 кВ Усть-Калманская не работал вследствие повреждения одной жилки кабеля (обрыв провода 51) между РШ В-10 Т-1 и ОПУ панели РП-2Р в схеме автоматики и сигнализации Т-1 (пуск АВР-10 кВ). 4.11 Снижение (перекрытие, пробой) диэлектрической прочности проходных изоляторов (ИПУ-10/630) фаз "В" и "С" ячейки В-10 Т-1 (крыша КРУН-10) ПС 110 кВ Усть-Калманская обусловлено длительной эксплуатацией и воздействием атмосферных явлений: перепад температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С (от -2°С до +1°С) и мокрый снег. Повреждение жилы кабеля (обрыв провода 51) в схеме автоматики и сигнализации Т-1 (отказ АВР-10 кВ) ПС 110 кВ Усть-Калманская между РШ В-10 Т-1 и ОПУ панели РП-2Р обусловлено старением (физический износ) кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздейсвтия на ПС 110 кВ Усть-Калманская, ячейка В-10 Т-1; Физический износ на ПС 110 кВ Усть-Калманская, СВ-110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания повышенным напряжением присоединений 10 кВ (проходные и опорные изоляторы) 1 и 2 сек.ш. 10 кВ (КРУН-10) ПС 110 кВ Усть-Калманская. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередное измерение сопротивление изоляции вторичных цепей автоматики сигнализации и управления Т-2 (АВР-10 кВ) на ПС 110 кВ Устькалманская. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 28.02.2022 год
356851 | 605 | 2021-11-02 | 19 | 4 | 0.018 | 2021-11-02 | 19 | 31 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (налипание мокрого снега на провод, ветер порывами 8-13 м/с), вследствие пляски провода (А-50), произошёл кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №11 - №11П ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-50) фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2 в пролёте опор №11 - №11П обусловлен пляской провода, вследствие снегоналипания (гололедообразования) при порывистом ветре 8-13 м/с (порывы 17-22 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11П | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-55-2-2, от опоры № 11 до опоры №11П. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.12.2021 год
356851 | 606 | 2021-11-02 | 19 | 47 | 0.26852 | 2021-11-02 | 20 | 40 | 3.4.12.1 В результате атмосферных воздействий (налипание мокрого снега на проводах, ветер порывами 17-22 м/с) произошло изменение стрел провеса проводов всех фаз, вследствие гололедообразования, и произошел схлёст проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Л-16-15, в пролёте опор №1/3 - №2/3, в результате чего присоединение (В Л-16-15) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. 4.4 Схлёст проводов (А-35) фаз «А» и «В» в пролёте опор №1/3 - №2/3 ВЛ Л-16-15 вызван изменением (увеличением) стрел провеса проводов вследствие снегоналипания (гололедообразования) на проводах всех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-16-15 с.Карамышево, Пролет: Оп. №1/3 - Оп. №2/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса провода на ВЛ Л-16-15, в пролётах опор №1/3 - №8/3, при необходимости выполнить регулировку (перетяжку) стрел провеса провода. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.12.2021 год
356853 | 471 | 2021-11-01 | 18 | 57 | 0.0027495 | 2021-11-01 | 19 | 8 | 3.4.7.4 Обнаружено несоответствие установленного автоматического выключателя АВ1 марки ВА57 на КТП-56-13-31 (уставка 80А) фактической нагрузки 90А. 4.13 Обнаружено несоответствие установленного автоматического выключателя АВ1 марки ВА57 (уставка 80А) фактической нагрузки 90А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие нагрузки на ВЛ-0,4кВ от ТП-56-13-31, Пролет: От ТП до оп. № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя АВ1 ф.1 КТП 56-13-31 Ответственное лицо: Корзун С.В. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 56-13-31 Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-13-31. Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.12.2021 год
356853 | 472 | 2021-11-02 | 8 | 0 | 0.045599 | 2021-11-02 | 10 | 32 | 3.4.7.3 В результате внутренней неисправности (разрегулировки КСА) В Л-53-6 произошло ложное срабатывание защит, что привело к отключению В Л-53-6. 4.13 Разрегулировка КСА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка КСА на ПС "Рогозихинская" №53, ВК-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку КСА В Л-53-6 на ПС 110кВ Рогозихинская. Ответственное лицо: Будон П.А. 26.11.2021 год
356853 | 473 | 2021-11-02 | 8 | 45 | 0.084 | 2021-11-02 | 12 | 57 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре №7/2, с последующим схлёстом проводов фазы "С" и "В" в пролёте опор №7/1 - 7/2 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-81-21-11. 4.1 Срыв изолятора на опоре №7/2 фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-81-21-11, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора оп.№7/2 фаза "С" ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-81-21-11. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.11.2021 год
356853 | 474 | 2021-11-02 | 11 | 48 | 0.015834 | 2021-11-02 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В результате недостатка эксплуатации произошло ослабление нижних контактов фаз "А", "В", "С" с последующим нагревом и оплавлением корпуса автоматического выключателя Ф№1 в РУ-0,4 кВ КТП-22-309-17, с последующим его отключением потребителей ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП 22-309-17. 4.13 Ослабление контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов на ТП 22-309-17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя фидера №1 в РУ-0,4 кВ на КТП22-309-17. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений в КТП 22-309-17 Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС Елисеева Е.Н. за не своевременное выявление дефектов на КТП-22-309-17. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 год
356853 | 475 | 2021-11-02 | 18 | 55 | 0.019001 | 2021-11-02 | 20 | 11 | 3.4.7.4 Обнаружено несоответствие установленного автоматического выключателя АВ1 марки ВА57 на КТП-56-13-31 (уставка 80А) фактической нагрузки 90А. 4.13 Обнаружено несоответствие установленного автоматического выключателя АВ1 марки ВА57 (уставка 80А) фактической нагрузки 90А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие нагрузки на ВЛ-0,4кВ от ТП-56-13-31, Пролет: От ТП до оп. № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя АВ1 ф.1 КТП 56-13-31. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 56-13-31 Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-13-31. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.11.2021 год
356853 | 476 | 2021-11-02 | 21 | 25 | 0.024251 | 2021-11-02 | 23 | 2 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №5/2-5/3 фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-5. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №5/2-5/3 фаз"А" и "В", в результате воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-17-5, Пролет: Опора № 5/2 - Опора № 5/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Ф1 от КТП-81-17-5 в пролете опор №5/2-5/3. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 26.11.2021 год
356858 | 673 | 2021-10-31 | 17 | 44 | 0.01225 | 2021-10-31 | 20 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-39 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Плотниково ул. Верхняя 4 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Плотниково ул. Верхняя 4 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356858 | 674 | 2021-11-01 | 10 | 21 | 0.1267 | 2021-11-01 | 13 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-32 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-39, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролёте опор №16-№17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-32. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 675 | 2021-11-02 | 14 | 20 | 0.070417 | 2021-11-02 | 17 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с.Верх-Бобровка ул. Центральной 17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Верх-Бобровка ул. Центральная 17 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 676 | 2021-11-02 | 9 | 37 | 0.12308 | 2021-11-02 | 13 | 8 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-11. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 677 | 2021-11-01 | 9 | 57 | 0.031167 | 2021-11-01 | 13 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-8 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-8, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролёте опор №21-№22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 678 | 2021-11-03 | 9 | 36 | 0.065833 | 2021-11-03 | 12 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-5из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-7-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 680 | 2021-11-03 | 9 | 52 | 0.0175 | 2021-11-03 | 12 | 22 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-13 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-13, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-2-13, произвести регулировку провода в пролете опор №1-№3. по Заказу №152603578 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 682 | 2021-11-02 | 9 | 50 | 0.144 | 2021-11-02 | 13 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-9 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Малахово. ул. Партизанская, д. 18 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю на замену ВЩУ, проживающему с.Малахово, ул. Партизанская,д. 18 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356851 | 607 | 2021-11-03 | 9 | 33 | 0.36075 | 2021-11-03 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и атмосферных воздействий (перепад температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С более 15°С (от +3°С до -16°С) за время менее 5 часов) в пролете опор №36 - №37 ВЛ Л-32-4 произошёл обрыв провода (А-35) фазы «С» с падением его на землю, и установлением режима однофазного замыкания на землю. Это вызвало срабатывание на ПС 35 кВ Новоегорьевская предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ», вследствие чего присоединение (В Л-32-4) было отключено КУ. 4.1 Обрыв провода (А-35) фазы «С» в пролете опор №36 - №37 ВЛ Л-32-4 обусловлен усталостью (износ) материала проводника, вследствие деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-32-4 п. Петухов лог г, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-32-4 в пролетах опор №30 - №39, с целью оценки состояния провода и узлов крепления. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 28.02.2022 год
356858 | 683 | 2021-11-04 | 15 | 10 | 0.015166 | 2021-11-04 | 18 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-10 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-10, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-10. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 684 | 2021-11-05 | 15 | 3 | 0.1764 | 2021-11-05 | 18 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-28-5-23 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Украинка ул. Производственная 9/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Украинка ул. Производственная 9/1 на замену ввода в дом на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 685 | 2021-11-06 | 13 | 27 | 0.057334 | 2021-11-06 | 16 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-18. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-18, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-18 в пролетах опор №№20-21 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356851 | 608 | 2021-11-04 | 8 | 8 | 0.13519 | 2021-11-04 | 8 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв провода (А-95) фазы «С» на ЛР-13-1-1 (опора №1 ВЛ Л-13-1) с последующим падением на корпус разъединителя и установлением режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 110 кВ Новошипуновская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и присоединение (В-13-1) было отключено КУ. 4.13 Обрыв шлейфа (А-95) фазы «С» (верхний) на ЛР-13-1-1 (опора №1 ВЛ Л-13-1) обусловлен старением (износ) материала провода с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на Л-13-1 к-з "Алтай", РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию разъединителей ЛР-13-1-1, ЛР-13-1-2, ЛР-13-1-3, ЛР-13-1-4 (ВЛ Л-13-1). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2021 год
356853 | 477 | 2021-11-05 | 3 | 27 | 0.73984 | 2021-11-05 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и влияния погодных условий произошло перетирание провода АС-120 в поддерживающем зажиме на опоре № 36, что привело к его падению на землю, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-90-41. 4.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и влияния погодных условий произошло перетирание провода АС-120 в поддерживающем зажиме на опоре № 36, что привело к его падению на землю, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-90-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание провода в поддерживающем зажиме на Л-90-41 Плотава, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 35-36 ВЛ-10кВ Л-90-41. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 05.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-41 в пролетах опор № 1-50 на предмет состояния проводов в поддерживающих зажимах. По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 09.12.2021 год
356851 | 609 | 2021-11-05 | 16 | 44 | 0.3546 | 2021-11-05 | 18 | 32 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева (сосна) сторонними лицами, комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ ЕВ-325, произошло падение дерева на провода (АС-70) всех фаз в пролете опор №130 - №131. Вследствие этого (режим межфазного короткого замыкания (К.З.)) присоединение (В ЕВ-325) было отключено на ПС 110 кВ Волчихинская действием УРЗА (ТО), с НРПВ. Пострадавших нет. 4.12 Перекрытие изоляции проводов (АС-70) всех фаз в пролёте опор №130 - №131 ВЛ ЕВ-325 вызвано падением дерева (сосна, 29 метров), вследствие несанкционированной валки дерева сторонними лицами вблизи охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Новоегоpьевская-Волчихинская (ВЛ ЕВ-325), Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ ЕВ-325, в пролете опор №125 - №135. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №125 - №135 ВЛ ЕВ-325 оценку состояния проводов, деревянных элементов опор (траверс и стоек), линейной арматуры и изоляции с целью выявления нарушений целостности элементов и узлов крепления линейной арматуры к деревянным траверсам. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления лиц, осуществивших несанкционированную валку дерева вблизи границы охранной зоны ВЛ ЕВ-325 в пролёте опор №130 - №131. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356853 | 478 | 2021-11-06 | 11 | 33 | 2.31 | 2021-11-06 | 15 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" и "С" на опоре №1/61 и №1/61П, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" и "С" в пролёте опор №1/61 - №1/61П с кратковременным схлёстом проводов фазы "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-20-26. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-10 кВ Л-20-26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №1/61-№1/61П ВЛ-10 кВ Л-20-26. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-20-26, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-20-26 Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 год
356853 | 479 | 2021-11-06 | 17 | 18 | 0.0848 | 2021-11-06 | 17 | 42 | 3.4.10 В результате перекрытия через тело птицы шлейфа фазы "А" РКТП-72-6-11 на стойку опоры № 12/4 произошла работа предупредительной сигнализации с последующим отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-72-6. 4.12 В результате перекрытия через тело птицы шлейфа фазы "А" РКТП-72-6-11 на стойку опоры № 12/4 произошла работа предупредительной сигнализации с последующим отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-72-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы. на Л-72-6 с. Коробейниково, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать труп птицы с РКТП -72-6-11 опоры № 12/4 ВЛ 10 кВ Л-72-6. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 06.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору № 12/4 на ВЛ-10 кВ Л-72-6 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.11.2021 год
356853 | 480 | 2021-11-06 | 19 | 25 | 0.0075 | 2021-11-06 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №1, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-2 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-24. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-309-24, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-24. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-24, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-24. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 год
356853 | 481 | 2021-11-06 | 21 | 47 | 0.017001 | 2021-11-06 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №5-6 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-24. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-309-24, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-24. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-24, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-309-24. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 год
356851 | 610 | 2021-11-06 | 15 | 22 |  | 2021-11-06 | 15 | 22 | 3.4.10 В результате присаживания 2 (двух) крупных птиц (беркуты) на траверсу фазы «А» (нижняя) промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №474 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом (АС-120/19) фазы «С» (верхняя) и заземлённой металлической траверсой фазы «А» через тела птиц, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на сцепной арматуре и проводе (АС-120/19) фазы «С». В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на опоре №474 ВЛ КН-408, и присоединение (ВЛ КК-27/КН-408) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом (АС-120/19) фазы «С» (верхняя) и заземлённой металлической траверсой фазы «А» (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №474 ВЛ КН-408, обусловленное жизнедеятельностью хищных птиц (беркуты). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния, при необходимости выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №473 - №475 ВЛ КН-408 (одноцепный участок). (Заказ №152609672) Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в РП-2023 – 2027 мероприятий по оборудованию опор ВЛ КН-408 на участках трассы ВЛ, проходящих в местах с интенсивным гнездованием птиц, устройствами антиприсадочного типа ПЗУ-АП-В (ООО «ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ»), ЗП-АП (ЗПК) (ООО «МЗВА») и сигнальных подвесных маркеров типа ПЗУ-МПС (ООО «ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ») или устройств защиты птиц маркерного типа ММ-01 (ООО «МЗВА») на провода ВЛ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.06.2022 год
356853 | 482 | 2021-11-06 | 22 | 33 |  | 2021-11-06 | 22 | 33 | 3.4.7.3 В результате недостатка эксплуатации и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №5-6 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-8-7 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 18-8-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-8-7 Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-8-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Черницкого УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-8-7 Ответственное лицо: Райко А.В. 26.11.2021 год
356851 | 611 | 2021-11-06 | 16 | 49 | 0.2416 | 2021-11-06 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Произошло разрушение одного изолятора (ШС-10И) двойного крепления провода (АС-50) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-2) опоре №61 ВЛ Л-28-3 и последующее касание вязки провода металлической траверсы (ТМ6). Присоединение (ВЛ Л-28-3) было отключено КУ на ПС 110 кВ Новониколаевская, вследствие работы предупредительной сигнализации "Земля в сети". 4.1 Разрушение одного изолятора (ШС-10И) двойного крепления провода (АС-50) фазы "В" на промежуточной ж/б (П10-2) опоре №61 ВЛ Л-28-3 обусловлено напряженной структурой стекла (дефект изготовления) в совокупности с атмосферными воздействиями (осадки и перепады температур). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скрытый дефект изготовления на Л-28-3 с. Вишневка, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-28-3, в пролетах опор №43-№67. Особое внмание уделить состоянию линейной арматуры и состоянию крепления провода к линейной арматуре ВЛ. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 612 | 2021-11-07 | 18 | 0 | 0.1725 | 2021-11-07 | 21 | 27 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного транспортного средства на опору №409 (П10-7ДБ) ВЛ Л-38-5Ю, произошло разрушение ж/б приставки у основания опоры, что привело к крену опоры и обрыву провода (А-35) фазы "А" в пролёте опор №409 - №410. В результате установления режима однофазного замыкания (К.З.) на землю сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10кВ» на ПС 35 кВ Ремовская и присоединение (В Л-38-5) было отключено КУ. Пострадавших нет. 4.4 Обрыв провода (А-35) фазы «А» в пролёте опор №409 - №410 ВЛ Л-38-5Ю и излом ж/б приставки опоры №409 вызваны наездом неустановленного транспортного средства на опору №409 ВЛ Л-38-5Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд транспортного средства на Л-38-5 Юс. Покровка к-з. Страна Советов., Опора П10-7ДБ; Наезд транспортного средства на Л-38-5 Юс. Покровка к-з. Страна Советов., Пролет: Оп. №409 - Оп. №410 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния ж/б приставок (стоек) опор №407, №408, №410, №411 на Л-38-5Ю, смежных с поврежденной опорой №409, испытавших одностороннее тяжение провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.12.2021 год
356850 | 420 | 2021-11-07 | 17 | 5 |  | 2021-11-07 | 17 | 5 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного промежутка по телу птицы между траверсой и проводом фазы "С" произошло возникновение электродуги, о чем свидетельствуют следы перекрытия на проводе фазы "С" и первом изоляторе (марки ПС-70 Е, останки птицы в нижнем поддерживающем зажиме) на опоре №13 ВЛ-110 кВ ДН-86, что привело к отключению В-110кВ ВБ-80 на ПС 110 Воеводская, В-110кВ ЕС-131 на ПС 110 Ельцовская, СВ-110 (панель защит ДН-86) на ПС 110кВ Дмитриевская (ГАЭС). 4.11 Перекрытие воздушного промежутка по телу птицы между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №13 ВЛ-110 кВ ДН-86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Солтонская - Ненинская (ВЛ СН-156), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №12-14 ВЛ-110 кВ ДН-86. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ количества отключений ВЛ 110 кВ ДН-86 по причине воздействия птиц за последние 3 года. При количестве ТН три и более запланировать монтаж ПЗУ. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 17.12.2021 год
356858 | 687 | 2021-11-06 | 18 | 39 | 0.0522 | 2021-11-06 | 21 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№ 2/1-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-7. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-7, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-7 в пролетах опор №№2/1-3/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356855 | 383 | 2021-11-06 | 10 | 52 | 0.050801 | 2021-11-06 | 12 | 59 | 3.4.8.5 В результате возгорания жилого дома, расположенного по адресу (с. Мамонтово ул. Партизанская 275), произошло оплавление изоляции провода марки (СИП-2 3*50+1*54,6) в пролете опор №12-13 с последующим замыканием фазных проводов и отключением АВ-3 ф-3 на КТП-10/0,4 кВ №3-12-1. 4.4 В результате возгорания жилого дома, расположенного по адресу (с. Мамонтово ул. Партизанская 275), произошло оплавление изоляции провода марки (СИП-2 3*50+1*54,6) в пролете опор №12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 3-12-1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-3-12-1 в пролете опор № 12-13 на предмет наличия дефектов провода, в случае выявление замечаний запланировать к устранению. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356852 | 249 | 2021-11-05 | 18 | 20 | 0.0074004 | 2021-11-05 | 18 | 57 | 3.4.9.3 В результате нарушения изоляции вводного кабеля в производственное здание "Почта России" запитанного от опоры №9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-6-2, произошло короткое замыкание, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-6-2. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю "Почта России" о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 15.12.2021 год
356855 | 384 | 2021-11-05 | 12 | 44 | 0.025318 | 2021-11-05 | 13 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-3-2. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9/ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-3-2, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-3-2 в пролете опор №7-10 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2022 год
356858 | 688 | 2021-11-05 | 10 | 34 | 0.0465 | 2021-11-05 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44-7-19, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44-7-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-44-7-19, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 44-7-19 на предмет надежности крепления проводов ( вязок ). Заказ №152602322. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2021 год
356850 | 422 | 2021-10-31 | 9 | 25 | 0.042 | 2021-10-31 | 12 | 13 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского кабеля, запитанного с опоры №19 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-2-6, произошел пережог и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19, при падении произошел схлест оборванного провода фазы "А" с нулевым проводом,что привело к отключению АВ-2 ТП-55-2-6. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-2-6, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Выдать уведомление потребителю КФХ «Караганское», запитанному с опоры №19 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-2-6 о замене вводного кабеля в здание на СИП. Ответственное лицо: Гудин В.А. 08.12.2021 год
356852 | 250 | 2021-11-04 | 19 | 44 | 0.55056 | 2021-11-04 | 20 | 56 | 3.4.10 В результате воздействия птицы, произошло уменьшение воздушного промежутка между проводами двух фаз на ЛР-3-22-1 опора №225 ВЛ-1кВ Л-3-22, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-3-22 на ПС 110 №3 "Благовещенская". 4.12 Межфазное замыкание из-за воздействия птицы на ЛР-3-22-1 опора №225 ВЛ-1кВ Л-3-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание из-за воздействия птицы. на Л-3-22 с.Тельмано, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-3-22-1 ВЛ-10кВ Л-3-22 "Благовещенка - Тельмано", с выявлением возможных дефектов при межфазном замыкании, при выявлении замечаний устранить. Ответственное лицо: Мастер УЭС Кошелев А.С. 30.12.2021 год
356859 | 400 | 2021-10-31 | 13 | 19 | 0.0035 | 2021-10-31 | 13 | 40 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского кабеля ввода в дом подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-4 Ф.2, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-23-5-4. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-4 Ф.2 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 30.12.2021 год
356858 | 689 | 2021-10-31 | 15 | 6 | 0.0084668 | 2021-10-31 | 17 | 13 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-5 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-7-10-5 в пролетах опор №№11-12. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356858 | 690 | 2021-11-04 | 12 | 26 | 0.03225 | 2021-11-04 | 14 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№15/1-16/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-18 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-18, Пролет: Опора № 15-1 - Опора № 16-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-10-18 в пролетах опор 15/1-16/1. Заказ № 152602323. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2021 год
356858 | 692 | 2021-11-03 | 0 | 55 | 0.15265 | 2021-11-03 | 3 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№22-23 ВЛ-10 кВ Л-84-16, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-85-4 п.Тюмень, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№22-23 ВЛ-10 кВ Л-84-16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356850 | 424 | 2021-10-31 | 18 | 10 | 0.37658 | 2021-10-31 | 19 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействий сильного бокового порывистого ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №600-30/49 - 600-30/50 ВЛ-10 Л-64-6, что привело к отключению В-10 Л-64-6 на ПС 35 Зональная. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №600-30/49 - 600-30/50 ВЛ-10 Л-64-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-64-6 с. Плешково, Пролет: Опора № 49/600-30 - Опора № 50/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-10 кВ Л-64-6 Плешково в пролете опор № 600-30/43 - 600-30/50. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 09.12.2021 год
356859 | 401 | 2021-10-31 | 19 | 51 | 0.0034497 | 2021-10-31 | 20 | 14 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского кабеля ввода в дом подключенного от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-5 Ф.3, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-33-17-5. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-5 Ф.3 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 29.12.2021 год
356859 | 402 | 2021-10-31 | 21 | 3 | 0.0039996 | 2021-10-31 | 21 | 23 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А-В" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 33-18-19, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Возникшее междуфазное замыкание привело к перепадам напряжения в сети для чего был отключен АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-33-18-19. 4.4 Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А-В" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 33-18-19, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А-В" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 33-18-19 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-19 Ф.1, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Организационное мероприятие 1 Произвести проверку на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ фю1 от КТП-33-18-19 Ответственное лицо: Клепиков А.В. 31.12.2021 год
356859 | 403 | 2021-11-02 | 17 | 0 | 0.70982 | 2021-11-02 | 18 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и осадков (налипание мокрого снега), произошел излом у основания и падение деревянной опоры №841/1 ВЛ 10 кВ Л-34-8, что вызвало схлест проводов разноименных фаз. От возникшего короткого замыкания действием защит УРЗА на ПС 110 кВ Предгорная отключился В-10 Л-34-8. 4.4 Излом у основания и падение деревянной опоры №841/1 ВЛ 10 кВ Л-34-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания и падение деревянной опоры №841/1 ВЛ 10 кВ Л-34-8. на Л-34-8 Макарьевская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния деревянных опор №841/1-841/5 ВЛ 10 кВ Л-34-8 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной опоры №841/1 ВЛ 10 кВ Л-34-8. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.12.2021 год
356850 | 425 | 2021-11-02 | 16 | 16 | 0.014001 | 2021-11-02 | 16 | 44 | 3.4.7.3 В результате ветровой произошел схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 15-4-8, что привело к отключению АВ-1 КТП 15-4-8 . 4.4 Схлест проводов ветвями ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 15-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 15-4-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-8 в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-4-8 от ДКР в пролете опор №5-16. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.12.2021 год
356850 | 426 | 2021-10-31 | 22 | 50 | 0.0119 | 2021-10-31 | 22 | 53 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №541/1-541/2 фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Л-68-6, что привело к отключению В-10 Л-68-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №541/1-541/2 фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ Л-68-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-6 п.Берёзовая Горка, VS010-0001071 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-10кВ Л-68-6 в пролете опор №541/1-541/2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.12.2021 год
356858 | 693 | 2021-11-02 | 15 | 24 | 0.062 | 2021-11-02 | 16 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-3-6, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-3-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-3-6 в пролёте опор №2-№3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 28.02.2022 год
356859 | 405 | 2021-11-01 | 7 | 41 | 0.00385 | 2021-11-01 | 8 | 14 | 3.4.12.1 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и осадков, при порывистом боковом ветре, от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-1-43. 4.4 Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.12.2021 год
356859 | 407 | 2021-11-01 | 8 | 43 | 0.026 | 2021-11-01 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке ДКР в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-1-2, при порывах ветра произошел обрыв нулевого провода, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-1-2 выведена в ремонт по аварийной заявке. 4.4 Обрыв нулевого провода в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-1-2. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-2 Ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-14-1-2 в пролете опор № 8-9 от ДКР, произвести ремонт нулевого провода на опоре № 9. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 23.12.2021 год
356850 | 427 | 2021-11-01 | 11 | 25 | 0.060413 | 2021-11-01 | 11 | 54 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки(ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов от опоры № 5-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 9-6-22 (принадлежит ПО ВЭС) до трубостойки потребителя, что привело к отключению АВ-2. 4.4 Схлест проводов от опоры № 5-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 9-6-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-6-22, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов от опоры № 5-2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 9-6-22 (принадлежит ПО ВЭС) до трубостойки потребителя. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 09.12.2021 год
356859 | 408 | 2021-11-02 | 12 | 31 | 0.0038004 | 2021-11-02 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефекта и длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов фаз "А, В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.1, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-33-3-18. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 10-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-33-3-18. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 31.01.2022 год
356858 | 694 | 2021-11-01 | 12 | 58 | 0.011333 | 2021-11-01 | 15 | 14 | 3.4.9.3 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов на потребительской отпайке ИП «Федоркин» в пролете опор №№2/2-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-19 из-за порывистого ветра. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП «Федоркин» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-19в пролёте опор№14-№4/2 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 28.02.2022 год
356850 | 428 | 2021-11-02 | 11 | 11 | 0.005 | 2021-11-02 | 11 | 17 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-9, что привело к отключению АВ-2 ТП-16-3-9. 4.4 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-9, Пролет: Опора № 45 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-3-9 в пролете опор №45-47. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.12.2021 год
356859 | 409 | 2021-11-01 | 19 | 24 | 0.003167 | 2021-11-01 | 19 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефекта и длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов фаз "А, В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.1, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-33-3-18. 4.12 Схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-3-18 Ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №10-12 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-33-3-18. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 31.01.2022 год
356859 | 410 | 2021-11-02 | 10 | 5 | 0.011201 | 2021-11-02 | 10 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре, от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-13 Ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-35-11-13. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-1-13. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-13 Ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Кратковременный схлест проводов в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-1-13. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-13 Ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; Кратковременный схлест проводов в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-1-13. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-13 Ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов, состояния колпачков) в пролётах опор № 1-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-11-13, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 28.02.2022 год
356850 | 430 | 2021-11-02 | 5 | 38 |  | 2021-11-02 | 5 | 38 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра до 22 м/с произошел излом дерева (тополь высотой 27 метров) стоящего вне охранной зоны, падение дерева на провод фазы "А" ВЛ-110кВ БЕ-26 в пролете опор №153-154 (без повреждения провода), что привело к однофазному замыканию и отключению В-110кВ БЕ-26 на ПС 110 Ельцовская. 4.11 Падение дерева на провод фазы "А" ВЛ-110кВ БЕ-26 в пролете опор №153-154 (без повреждения провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева. на Бенжереп - Ельцовка (ВЛ БЕ-26), Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния просеки ВЛ-110 кВ БЕ-26 на предмет деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 150-162 с последующей выпиловкой. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2022 год
356850 | 431 | 2021-11-02 | 9 | 59 | 0.006501 | 2021-11-02 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-3-21 в пролете опор №17-18 "А","В", что привело к отключению АВ-1 ТП-80-3-21 . 4.4 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-3-21 в пролете опор №17-18 "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-3-21, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-3-21 в пролете опор №17-18. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.12.2021 год
356859 | 411 | 2021-11-02 | 8 | 50 | 0.0095 | 2021-11-02 | 9 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка и кратковременный схлест разрегулированных проводов в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2, от возникшего короткого замыкания действием защит отключился Р-0,4 кВ ф.15 на РП-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест на ВЛ-0,4 кВ от РП-2 Ф.15, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Кратковременный схлест на ВЛ-0,4 кВ от РП-2 Ф.15, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 1-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.15 от РП-2. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 28.02.2022 год
356852 | 251 | 2021-11-08 | 10 | 29 | 0.20317 | 2021-11-08 | 12 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и при воздействии порывов ветра, произошел излом колонки фазы "С" разъединителя ЛР-4-17-1 на опоре №188 ВЛ-10кВ Л-4-17, что привело к замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-4-17 на ПС 110кВ №4 "Табунская". 4.14 Излом колонки фазы "С" разъединителя ЛР-4-17-1 на опоре №188 ВЛ-10кВ Л-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом колонки фазы "С". на Л-4-17 с. Ермаковка, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разъединителя ЛР-4-17-1 на опоре №188 ВЛ-10кВ Л-4-17. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н 19.11.2021 год
356858 | 695 | 2021-11-08 | 14 | 27 | 0.055418 | 2021-11-08 | 16 | 40 | 3.4.12.5 В результате попадания мокрого снега в РУ-0,4кВ КТП-41-6-1 произошло короткое замыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-41-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-41-6-1, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателя ф№1 КТП 41-6-1. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2021 год
356852 | 252 | 2021-11-09 | 9 | 54 | 1.7414 | 2021-11-09 | 10 | 5 | 3.4.8.5 В результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская" в пролете опор №275-276 (по проселочной дороге) был оборван нижний провод ВЛ фаза "С", что привело к аварийному отключению В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №1"Кулунда", В-110кВ КС-115 на ПС 110кВ №2"Славгородская". 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №275-276 ВЛ-110кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С". на Кулундинская-Славгородская (ВЛ КС-115), Пролет: Опора № 275 - Опора № 276 | Техническое мероприятие 1 Установить предупреждающий знак (охранная зона ВЛ) на опорах № 275, 276 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор № 270-280 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролете опор № 270-280 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская", при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в Ростехнадзор о привлечении к административной ответственности лица виновного в обрыве провода на ВЛ-110кВ КС-115. Ответственное лицо: Главный инженер ПО КЭС Королев С.Е. 10.12.2021 год
356852 | 253 | 2021-11-09 | 12 | 0 | 0.0066 | 2021-11-09 | 12 | 33 | 3.4.10 В результате попадании птицы на гребенку выводов ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №17-7-7, произошло короткое замыкание двух разноименных фаз ВЛ-0,4кВ Ф-2 (пролет КТП-10/0,4кВ №17-7-7 - опора №1) через тело птицы, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №17-7-7. 4.12 Короткое замыкание через тело птицы ВЛ-0,4кВ Ф-2 (пролет КТП-10/0,4кВ №17-7-7 - опора №1) на гребенке выводов ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №17-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание через тело птицы. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-7-7, Пролет: КТП №17-7-7 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Установить изолирующие трубки на перекид от КТП-10/0,4кВ №17-7-7 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Ф-2. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.12.2021 год
356858 | 696 | 2021-11-10 | 10 | 10 | 0.028833 | 2021-11-10 | 13 | 3 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№ 7-48 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-23. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-23, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-23 в пролетах опор №№7-8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356852 | 254 | 2021-11-10 | 14 | 55 | 0.0079998 | 2021-11-10 | 16 | 15 | 3.4.10 В результате воздействия птиц на провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №4-16-100, произошел обрыв провода фазы "С", что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №4-16-100. 4.14 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №4-16-100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-16-100, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести замер габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №4-16-100, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н 24.12.2021 год
356859 | 412 | 2021-11-02 | 13 | 5 | 0.0034002 | 2021-11-02 | 13 | 39 | 3.4.12.1 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и обильных осадков, при порывистом боковом ветре, от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-1-43. 4.4 Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №8-11 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-43 ф.1 Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 15.12.2021 год
356850 | 433 | 2021-11-11 | 19 | 48 | 0.15167 | 2021-11-11 | 21 | 19 | 3.4.10 В результате перекрытия вводов ВН силового трансформатора КТП-68-6-5 животным (кошка), произошло термическое разрушение плавкой вставки предохранителя ПК-10 фазы "В". 4.10 Перекрытия вводов ВН силового трансформатора КТП-68-6-5 животным (кошка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое разрушение. на ТП-68-6-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку защитного кожуха силового трансформатора на КТП 68-6-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.12.2021 год
356852 | 255 | 2021-11-11 | 11 | 20 | 0.33999 | 2021-11-11 | 12 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-10/0,4кВ №8-10-6 (КТП принадлежит ОАО "Мегафон"), произошло аварийное отключение В-10кВ Л-8-10 на ПС 110кВ №8 "Новополтавская". | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (организации обслуживающей КТП принадлежащей ОАО "Мегафон") письмо с требованием устранить нарушения на принадлежащим им оборудовании, подключенном к ВЛ-10кВ Л-8-10. Ответственное лицо: Главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 30.11.2021 год
356855 | 385 | 2021-11-11 | 15 | 34 | 0.092082 | 2021-11-11 | 19 | 15 | 3.4.8.5 В результате наезда в опору № 13 (марки ПЗДБ-5) ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 25-7-1 сторонним автомобилем марки УАЗ разрушена ж/б приставка марки ПТ-33-3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №13-14, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №25-7-1. 4.4 В результате наезда в опору № 13 (марки ПЗДБ-5) ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 25-7-1 сторонним автомобилем марки УАЗ разрушена ж/б приставка марки ПТ-33-3, с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролётах опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-7-1, Опора П3ДБ-5 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.12.2021 год
356859 | 413 | 2021-11-11 | 15 | 14 | 0.14299 | 2021-11-11 | 15 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях смежной электрической сети (ВЛ 10 кВ Л-14-25 на балансе ПАО "Россети Сибирь" - филиала "Горно-Алтайские электрические сети"– потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Подписать двухсторонний акт стороннего воздействия с филиалом ПАО «Россети Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети», в зоне ответственности которого произошло ТН на ВЛ 10 кВ Л-14-25. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 14.12.2021 год
356858 | 697 | 2021-11-11 | 10 | 15 | 0.31898 | 2021-11-11 | 10 | 44 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе таяния снега при переходе температуры окружающего воздуха через 0), через непредусмотренные заводом-изготовителем отверстия в корпусе КТП-2-15-6, на токоведущие части в РУ-10 кВ, произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А", "В", "С", приведшее к электродуговому повреждению высоковольтных предохранителей одноименных фаз и последующему отключению ВЛ-10 кВ Л-2-15 действием УРЗА. 4.13 Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей фаз "А","В","С" в РУ-10 кВ КТП-2-15-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителе на ТП-2-15-6, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1; Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителе на ТП-2-15-6, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1; Электродуговое повреждение высоковольтных предохранителе на ТП-2-15-6, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение (герметизацию) корпуса КТП-2-15-6, исключающее попадание влаги на токоведущие части, расположенные в РУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.10.2022 год
356858 | 698 | 2021-11-11 | 10 | 44 | 0.76 | 2021-11-11 | 18 | 20 | 3.4.12.5 В результате попадания воды во время дождя в РУ-0,4кВ КТП-2-15-6 произошло короткое замыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-2-15-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-2-15-6, ВА 57Ф35-84 250А | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателя ф№1 КТП 2-15-6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 701 | 2021-11-11 | 19 | 48 | 0.0070002 | 2021-11-11 | 20 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-13, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №19-№20. по Заказу №152613850 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356855 | 386 | 2021-11-12 | 8 | 27 | 1.8583 | 2021-11-12 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (51 год), произошло образование микротрещин у верхнего оголовья фарфоровых опорных изоляторов в ячейке №13 СВ-10 кВ, что привело к перекрытию двух опорных изоляторов фаз "А" и "С", и отключению действием УРЗА на ПС 110 кВ Тюменцевская. 4.12 В результате длительной эксплуатации (51 год), произошло образование микротрещин у верхнего оголовья фарфоровых опорных изоляторов в ячейке №13 СВ-10 кВ, что привело к перекрытию двух опорных изоляторов фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Тюменцевская №6, СВ-10 кВ | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Тюменцевская №6 произвести испытания изоляции повышенным напряжением 2 с.ш. 10 кВ. Ответственное лицо: Пасечник М.В. 18.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Тюменцевская на тему "При плановом вводе выключателей 10 кВ обращать внимание на состояние фарфоровой изоляции опорных изоляторов". Ответственное лицо: Шовба С.В. 18.12.2021 год
356855 | 387 | 2021-11-12 | 9 | 32 | 0.048813 | 2021-11-12 | 10 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с), произошло приближение ветки с последующим наклоном на провода ВЛ марки (А-35) в пролете опор № 455/14-455/15 с последующим межфазным перекрытием фаз"А, "В", "С", что привело к отключению ВЛ 10кВ Л-6-1 на ПС 110 Тюменцевская. 4.4 В результате длительного воздействия воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с), произошло приближение ветки с последующим наклоном на провода ВЛ марки (А-35) в пролете опор № 455/14-455/15 с последующим межфазным перекрытием фаз"А, "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ПС "Тюменцевская" №6, ВЛ-10 кВ Л-6-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением в пролетах опор 455/14-455/15 на ВЛ 10кВ Л 6-1 Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.12.2021 год
356858 | 614 | 2021-10-23 | 14 | 17 | 0.06 | 2021-10-23 | 17 | 17 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№3/4-4/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9, Пролет: Опора № 3-4 - Опора № 4-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-15-9 в пролетах опор №№3/4-4/4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 615 | 2021-10-23 | 17 | 2 | 0.0255 | 2021-10-23 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-7-9 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Налобиха ул. Молодёжная 2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Налобиха ул. Молодежная 2/1 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 616 | 2021-10-23 | 17 | 20 | 0.025333 | 2021-10-23 | 19 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-3 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Пустынь ул. Дачная 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Пустынь ул. Дачная 8 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356853 | 416 | 2021-10-23 | 12 | 36 | 0.083666 | 2021-10-23 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошёл обрыв провода между КТП-81-16-4 и оп.№1 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-4. 4.4 Потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-4, Пролет: КТП-81-16-4 Ф-1 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "В" между КТП-81-16-4 и оп.№1. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 23.10.2021 год
356853 | 417 | 2021-10-23 | 12 | 58 | 0.015744 | 2021-10-23 | 13 | 3 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода в пролёте опор №7-11 - 7-12, с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-11 - 7-12 и отключением ВЛ-10 кВ Л-55-2. 4.12 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-55-2 Омутская- с. Ильинка, Пролет: Опора № 7-11 - Опора № 7-12 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-55-2 в охранной зоне в пролете опор №7-11 - 7-12. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-2, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Омутского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-55-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.11.2021 год
356853 | 420 | 2021-10-23 | 14 | 45 | 0.080334 | 2021-10-23 | 18 | 46 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор №7-8 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-36. 4.4 Воздействие сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильного ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-36, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 16.11.2021 год
356853 | 421 | 2021-10-23 | 15 | 15 | 0.16333 | 2021-10-23 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№2 от КТП-20-28-11 возросла нагрузка, в следствии чего А2 Ф2 стал не соответствовать нагрузке потребителей и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-28-11. 4.13 Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подключение новых потребителей. на ТП 20-28-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-20-28-11, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-20-28-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-20-28-11 Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356853 | 422 | 2021-10-23 | 15 | 39 | 0.0189 | 2021-10-23 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на перекидку к дому от опоры №12, с последующим схлестыванием проводов, отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-60-17-10 и падением ветки на землю. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-17-10, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 60-17-10 в охранной зоне в пролете опор №11-13. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 60-17-10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 29.11.2021 год
356853 | 423 | 2021-10-23 | 15 | 40 | 0.30664 | 2021-10-23 | 16 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №62-45 с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №62-45 - №62-46 под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-58-8 на ПС 110 кв Шахи. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ Л-58-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода в пролёте опор №62-45 - №62-46 ВЛ-10 кВ Л-58-8. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-58-8, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Шаховского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-10 кВ Л-58-8. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356853 | 424 | 2021-10-23 | 16 | 11 | 0.011468 | 2021-10-23 | 16 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47лет) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №1-1, с последующим схлёстом проводов фаз "С и нулевым проводом в пролёте опор №1-1 - 1-2 под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-10. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-10, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замену вязки провода в пролёте опор №1-1 - 1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-10. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Штабского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-56-1-10. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.11.2021 год
356853 | 425 | 2021-10-23 | 16 | 42 | 0.36575 | 2021-10-23 | 19 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и влияния погодных условий произошло перетирание аллюминевой вязки на шейке изолятора фазы "В" опоры № 8/4, с последующим падением и схлёстом проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №8/3-8/5 и отключением ВЛ-10 кВ Л-11-8. 4.1 В результате длительной эксплуатации (33 года) и влияния погодных условий произошло перетирание аллюминевой вязки на шейке изолятора фазы "В" опоры № 8/4, с последующим падением и схлёстом проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №8/3-8/5 и отключением ВЛ-10 кВ Л-11-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв (перетирание) вязки провода на Л-11-8 с. Усть-Пристань, с. Петлих, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №8/4 ВЛ-10кВ Л-11-8. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-11-8, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.11.2021 год
356853 | 426 | 2021-10-23 | 16 | 42 | 0.0003335 | 2021-10-23 | 16 | 46 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №4-5, с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-3-7. 4.12 Падение ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-3-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-3-7, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-53-3-7 из вне охранной зоны в пролете опор №4-5 Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 год
356853 | 427 | 2021-10-23 | 17 | 0 | 0.090656 | 2021-10-23 | 17 | 17 | 3.4.9.3 В результате повреждения на отпайке потребителя СНТ "Железнодорожник" за ЛР-56-3-4, произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-56-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 25.10.2021 в СНТ "Железнодорожник" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.11.2021 год
356853 | 428 | 2021-10-23 | 17 | 11 | 0.14833 | 2021-10-23 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (34 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 4, с последующим перетиранием провода о юбку изолятора, обрывом провода фазы "С" в пролёте опор № 3-4 (на опоре № 4 в сторону опоры № 3, схлёстом провода фазы "С" с нулевым проводом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-57. 4.13 В результате длительной эксплуатации (34 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 4, с последующим перетиранием провода о юбку изолятора, обрывом провода фазы "С" в пролёте опор № 3-4 (на опоре № 4 в сторону опоры № 3, схлёстом провода фазы "С" с нулевым проводом и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-32-57, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-57. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-32-57, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 27.11.2021 год
356853 | 430 | 2021-10-23 | 17 | 56 | 0.0025 | 2021-10-23 | 17 | 59 | 3.4.9.3 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание фронтона здания и под действием сильного ветра произошло ослабление крепления крюка изолятора фазы "А" прикрепленного к данному фронтону что привело к ослаблению перекидки от опоры № 6, что привело к кратковременному схлесту фазы "А" и нулевого провода перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-31-73. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание фронтона здания и под действием сильного ветра произошло ослабление крепления крюка изолятора фазы "А" прикрепленного к данному фронтону что привело к ослаблению перекидки от опоры № 6, что привело к кратковременному схлесту фазы "А" и нулевого провода перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-31-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления крюка изолятора на фронтоне здания на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-31-73, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 от КТП -90-31-73 фидер № 2 на наличие аналогичных дефектов. При их наличии выдать предписания потребителям. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю запитанного от опоры № 6 ВЛ 0,4 от КТП -90-31-73 фидер № 2 (с.Красный ЯР, улица Садовая, дом 15), за замену перекидки из голого провода на изолированный кабель. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 год
356853 | 431 | 2021-10-23 | 18 | 20 | 0.005 | 2021-10-23 | 18 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязок провода фазы "С" и нулевого провода на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 9-10, с кратковременным схлёстом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-6. 4.11 В результате длительной эксплуатации (42 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязок провода фазы "С" и нулевого провода на опоре №10, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 9-10, с кратковременным схлёстом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-90-43-6, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода трёх фаз в пролёте опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-6. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Алейского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-43-6. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 27.11.2021 год
356852 | 243 | 2021-10-23 | 2 | 55 | 0.58358 | 2021-10-23 | 5 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействию ветровых нагрузок, произошел механический износ провода в точке крепления провода к изолятору на опоре №282 ВЛ-10кВ Л-18-22, что привело к обрыву провода в пролете опор №282-283 и аварийному отключению В-10кВ Л-18-22 на ПС 110кВ №18 "Хабарская". 4.14 Обрыв провода в пролете опор №282-283 ВЛ-10кВ Л-18-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-18-22 с.Мартовка, Пролет: Опора № 282 - Опора № 283 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-18-22 "Мартовка" на состояние проводов, изоляторов, вязок, на наличие износа провода, обрыва вязок, разрушения колпачков. При выявлении нарушений запланировать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Мастер УЭС Клишин С.В. 02.12.2021 год
356858 | 622 | 2021-10-23 | 12 | 15 | 0.0134 | 2021-10-23 | 14 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-9. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-9, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-9, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №11-№12. по Заказу №152597388 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356853 | 432 | 2021-10-23 | 18 | 30 | 0.24 | 2021-10-23 | 18 | 54 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра (19м/с), произошло падение дерева извне охранной зоны на провода фаз "А","В" и "С" и повреждение провода (порыв 4-х жилок верхнего повива) фаз "А" и "В" в пролёте опор №53-54, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-310). 4.12 Падение дерева извне охранной зоны ВЛ на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева извне охранной зоны ВЛ на провода на Власиха-Юбилейная II цепь (ВЛ ВЮ-310), Пролет: оп.53 - оп.54 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением в пролетах опор №52-55 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-310). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №53-54 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-310). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №53,54 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ ВЮ-310), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.11.2021 год
356858 | 624 | 2021-10-23 | 12 | 35 |  | 2021-10-23 | 12 | 35 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки сухого дерева (длиной 36 метров, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №№159-160 (двухцепной участок) ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" и возникшего вследствие этого однофазного замыкания "на землю", произошло отключение В-110 ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС). 4.11 Падение дерева на провод двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролете опор №№159-160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №№156-160. Ответственное лицо: М.П. Вотрин 31.05.2022 год
356853 | 433 | 2021-10-23 | 18 | 43 | 0.003335 | 2021-10-23 | 18 | 47 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел обрыв оттяжки трубостойки потребителя, в следствии чего произошел наклон трубостойки в сторону опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-14-1, что привело к раз регулировке стрелы провеса перекидки и кратковременному схлесту фазы "В" и нулевого провода перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-14-1. 4.11 Под действием сильного ветра произошел обрыв оттяжки трубостойки потребителя, в следствии чего произошел наклон трубостойки в сторону опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-14-1, что привело к раз регулировке стрелы провеса перекидки и кратковременному схлесту фазы "В" и нулевого провода перекидки и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест перекидки в здание на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-14-1, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса перекидки от опоры № 6 ВЛ 0,4 от КТП -90-14-1 фидер № 2. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 от КТП -90-14-1 фидер № 2 на наличие аналогичных дефектов. При их наличии выдать предписания потребителям. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 год
356858 | 625 | 2021-10-24 | 18 | 13 | 0.037999 | 2021-10-24 | 20 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-24 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-24, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-24, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№15-16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356858 | 626 | 2021-10-23 | 12 | 40 | 0.79651 | 2021-10-23 | 14 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом опоры №460 ВЛ-10 кВ Л-51-9, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №№460-461, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом опоры №460 ВЛ-10 кВ Л-51-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №460 ВЛ-10 кВ Л-51-9. на Л-51-9, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №240 ВЛ-10 кВ Л-51-9. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2022 год
356858 | 627 | 2021-10-23 | 13 | 0 | 0.11 | 2021-10-23 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-45-6 в пролете опор №№99-100, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-45-6 в пролете опор №№99-100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-45-6 с.Логовское, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-45-6 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №99-№105. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2022 год
356858 | 628 | 2021-10-24 | 17 | 50 | 0.013333 | 2021-10-24 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-10-25 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-10-25, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-10-25 в пролетах опор №2-№3. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356858 | 629 | 2021-10-23 | 13 | 7 | 0.1769 | 2021-10-23 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№296-297, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№296-297. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 296 - Опора № 297 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-16 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №296-№297. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356858 | 630 | 2021-10-24 | 15 | 55 | 0.084468 | 2021-10-24 | 18 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-36 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-36, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-36, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№13-14. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356855 | 360 | 2021-10-24 | 15 | 38 | 0.025 | 2021-10-24 | 16 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел излом ж/б приставки опоры №3/15 с последующим схестом проводов марки (АС-50) в пролете опор № 3/14-3/15 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 9-24-5 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел излом ж/б приставки опоры №3/15 с последующим схестом проводов марки (АС-50) в пролете опор № 3/14-3/15 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-24-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Произвести проверку состояния ж/б приставок в пролете опор №3/1-3/14 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП 10/0,4 кВ № 9-24-5 с откапыванием грунта. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.11.2021 год
356858 | 631 | 2021-10-23 | 13 | 18 | 1.8872 | 2021-10-23 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №№36-37, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №№36-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-36-9 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №36-№37. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2022 год
356853 | 435 | 2021-10-23 | 19 | 55 | 0.074165 | 2021-10-23 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (29 года), влияния погодных условий и рассыхание лунки в деревянной опоре, произошло выпадение крюка фазы "А" на опоре №39, с последующим схлестом провода фазы "А" с фазой "В" и отключение ВЛ-10 кВ Л-58-3 на ПС 110 кВ Шахи 4.12 Выпадение крюка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на Л-58-3 Комплекс КРСПрутской, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-58-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "А" на опоре №39 ВЛ-10 кВ Л-58-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №1-100 ВЛ-10 кВ Л-58-3, при выявлении дефектов произвести замену Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролётах опор №38 - №40 ВЛ-10 кВ Л-58-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356858 | 632 | 2021-10-24 | 15 | 14 | 0.0138 | 2021-10-24 | 18 | 41 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-86-10-2. 4.4 Падение ветки дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-86-10-2, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-86-10-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№1/1-2/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356851 | 562 | 2021-10-23 | 13 | 20 | 0.00875 | 2021-10-23 | 13 | 41 | 3.4.9.3 В сети потребителя (не установлено) произошло нарушение режима работы сети, что и послужило отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-13-9-3) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (160 А). | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-13-9-3. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.12.2021 год
356858 | 633 | 2021-10-24 | 14 | 13 | 0.04125 | 2021-10-24 | 16 | 58 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 31-10-18 в пролетах опор №№11/1-12/1 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-18, Пролет: Опора № 11-1 - Опора № 12-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-18 в пролетах опор №№11/1-12/1. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356851 | 566 | 2021-10-23 | 13 | 26 | 0.1064 | 2021-10-23 | 13 | 47 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (до 27 м/с) произошло падение дерева (тополь), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода (А-35) фаз «А» и «С» в пролёте опор №20-2 - №21-2 ВЛ Л-33-3, с вырыванием штыря изолятора фазы «С» из тела деревянной траверсы анкерной (УА10-7ДБ) опоры №22-2. Вследствие этого присоединение (В Л-33-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Мичуринская. 4.4 Перекрытие (схлест) изоляции проводов (А-35) фаз «А» и «С» в пролёте опор №20-2 - №21-2 ВЛ Л-33-3 и вырывание штыря крепления изолятора фазы «С» из тела деревянной траверсы анкерной опоры (УА10-7ДБ) №22-2 вызвано падения дерева (тополь) на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-33-3 п.Зеленая Дубрава, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода из вне охранной зоны ВЛ Л-33-3, в пролётах опор: №1-2 - №6-2, №17-2 - №27-2. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер ширины просеки ВЛ Л-33-3 в пролётах опор №1-2 - №27-2. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356858 | 634 | 2021-10-24 | 14 | 5 | 0.0108 | 2021-10-24 | 16 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-25 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-25, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-25 в пролетах опор №8-№9 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356853 | 436 | 2021-10-23 | 20 | 11 | 0.51 | 2021-10-23 | 22 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин на изоляторе фазы "С" опоры № 4/7, с последующим попаданием в них (в трещины) влаги, перекрытием на траверсу опоры №4/7, пробоем изолятора фазы "С" с последующим его разрушением, схлёстом проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №4/6-4/8 и отключением ВЛ-10 кВ Л-96-6. 4.1 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин на изоляторе фазы "С" опоры № 4/7, с последующим попаданием в них (в трещины) влаги, перекрытием на траверсу опоры №4/7, пробоем изолятора фазы "С" с последующим его разрушением, схлёстом проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №4/6-4/8 и отключением ВЛ-10 кВ Л-96-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование микротрещин на изоляторе на Л-96-6 с.Осколково-с.Ветелки, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре № 4/7 ВЛ-10кВ Л-96-6. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 23.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-96-6, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 год
356855 | 361 | 2021-10-23 | 13 | 56 | 0.059405 | 2021-10-23 | 14 | 18 | 3.4.12.2 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра, произошел излом дерева (осина, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 19 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-70) фаз "А,В,С" в пролете опор №73-74 ВЛ 35 кВ ЧП-312, что привело к межфазному замыканию и отключению В-35 ЧП-312 действием защит на ПС 35 кВ № Нижнечуманская. 4.12 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра, произошел излом дерева (осина, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 19 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-70) фаз "А,В,С" в пролете опор №73-74 ВЛ 35 кВ ЧП-312. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Нижнечуманская-Верхпайвинская (ВЛ ЧП-312, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки на ВЛ 35 кВ ЧП-312 в пролетах опор №70-75. Ответственное лицо: В.В.Неретин 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По итогам результатов замеров ширины просеки в пролетах опор 70-75, наметить мероприятия по вырубки деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: В.В.Неретин 31.12.2021 год
356855 | 362 | 2021-10-24 | 13 | 59 | 0.0525 | 2021-10-24 | 16 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) и прохождения ВЛ по болотистой местности произошло падение опоры № 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-12-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) и прохождения ВЛ по болотистой местности произошло падение опоры № 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-10, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести обваловку опор №3-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-12-10 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356858 | 635 | 2021-10-23 | 13 | 58 | 0.0176 | 2021-10-23 | 16 | 54 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5/2-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-19, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №5/2-№6/2. по Заказу №152595384 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356853 | 437 | 2021-10-23 | 20 | 36 | 0.032499 | 2021-10-23 | 21 | 41 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошёл обрыв проводов ф А оп.№5/1-5/2 последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-5. 4.4 Потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-17-5, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №5/1-5/2. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.11.2021 год
356858 | 636 | 2021-10-23 | 14 | 8 | 0.014833 | 2021-10-23 | 17 | 6 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-26-8 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-26-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-26-8, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. по Заказу №152595386 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356855 | 363 | 2021-10-23 | 14 | 10 | 0.17698 | 2021-10-23 | 18 | 29 | 3.4.12.2 В результате плохих погодных условий (ветер до 18 м/с, дождь) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением и обрывом провода (марки А-70) фазы "А" ВЛ-10 кВ Л-19-6 в пролёте опор № 47-48, что привело к междуфазному замыканию проводов фаз "А, В" и отключению В-10 кВ Л-19-6 на ПС 110 "Панкрушихинская". 4.4 В результате плохих погодных условий (ветер до 18 м/с, дождь) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением и обрывом провода (марки А-70) фазы "А" ВЛ-10 кВ Л-19-6 в пролёте опор № 47-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на Л-19-6 с. Береговое, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев, угрожающих падением на провода, в пролётах опор №47-48 на ВЛ-10 кВ Л-19-6. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2021 год
356853 | 438 | 2021-10-23 | 20 | 47 | 0.00667 | 2021-10-23 | 20 | 51 | 3.4.7.3 В результате перекрытия проводов фазы "В" и "С" древесно-кустарниковой растительностью в пролёте опор №2-4произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-31-132. 4.11 В результате перекрытия проводов фазы "В" и "С" древесно-кустарниковой растительностью в пролёте опор №2-4произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-31-132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие древесно-кустарниковой растительностью на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-37-132, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Перекрытие древесно-кустарниковой растительностью на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-37-132, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролёте опор №2-4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-132. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Алейского УЭС за несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-37-132. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 год
356851 | 567 | 2021-10-23 | 14 | 33 | 1.3167 | 2021-10-23 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (порывы ветер до 27 м/с) произошелобрыв провода (А-50) фазы «С» в пролёте опор №3/8 - №4/8 ВЛ Л-46-2 с последующим падением его на землю и установлением режим однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 110 кВ Краснощековская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и КУ был отключен В-46-2. 4.13 Обрыв провода (А-50) фазы «С» (верхний) в пролёте опор №3/8 - №4/8 ВЛ Л-46-2 обусловлен старением (износ) материала проводника с течением времени, а также вследствие атмосферных воздействий (порывы ветра до 27 м/с), сопоставимых с расчетными значениями по ветровой нагрузке (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-46-2 с-з Акимовский, Пролет: Опора № 3/8 - Опора № 4/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев (обрезку крон деревьев), угрожающих падением на провода ВЛ Л-46-2 в пролётах опор №2/8 - №18/8. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 02.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Нанести диспетчерские наименования на опорах ВЛ Л-46-2 (на ответвлении №8) в соответствии с утвержденной схемой. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2021 год
356855 | 364 | 2021-10-24 | 13 | 49 | 0.008 | 2021-10-24 | 15 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с)произошел излом стойки опоры №8/1 с последующим схлестом проводов марки (А-16) в пролете опор № 8-8/1 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 9-24-6 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с)произошел излом стойки опоры №8/1 с последующим схлестом проводов марки (А-16) в пролете опор № 8-8/1 фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-24-6, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 1. Произвести проверку загнивания деталей опор в пролете опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП 10/0,4 кВ № 9-24-6 с откапыванием грунта. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.11.2021 год
356851 | 568 | 2021-10-24 | 12 | 31 | 0.0023499 | 2021-10-24 | 13 | 18 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывов ветра до 27 м/с) произошло приближение ветвей дерева на недопустимое расстояние к проводам фаз «В» и «С» в пролете опор №9-№10 ВЛ Ф-2 от ТП-24-8-4, вследствие чего произошло кратковременное перекрытие проводников. В результате этого присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 на ТП-24-8-4. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции проводников фаз «В» и «С» в пролете опор №9-№10 ВЛ Ф-2 от ТП-24-8-4 обусловлено приближение ветвей деревьев на недопустимое расстояние вследствие ветрового давления (до 27 м/с), сравнимого с расчетными (проектным) значениями ветрового давления (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздейсвтие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-8-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-2 от ТП-24-8-4 в пролётах опор: №2-№3, №9-№10. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356852 | 244 | 2021-10-23 | 14 | 35 | 0.0096665 | 2021-10-23 | 16 | 31 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в дом потребителя по адресу с. Малопавловка ул. Центральная дом №94 из-за воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов ввода в дом потребителя, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №14-15-5. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю проживающему по адресу с. Малопавловка ул. Центральная дом №94 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 30.11.2021 год
356858 | 637 | 2021-10-24 | 12 | 16 | 0.0326 | 2021-10-24 | 14 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом опоры №5П ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-8, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №№5-5П, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ . 4.4 Излом опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-8, Опора П1Д-2 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести замену опоры 5П. Заказ № 170052960. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356851 | 569 | 2021-10-23 | 14 | 44 | 0.20668 | 2021-10-23 | 15 | 24 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных порывами ветра (до 27 м/с) (ветровая нагрузка сопоставима с проектными значения (30-32 м/с)), произошли обрывы проводов (А-50) всех фаз в пролетах опор №121-№125 ВЛ Л-17-2, о чем также свидетельствует упавшее дерево (тополь) в пролете опор №122-№123. В результате схлеста проводов присоединение (ВЛ Л-17-2) было отключено на ПС 110 кВ Безрукавская действием УРЗА (МТЗ). ПВ было успешным из-за отсутствия схлеста оборванных проводов на опоре №121. 4.4 Обрывы проводов (А-50) всех фаз (А, В, С) в пролётах опор №121 - №125 ВЛ Л-17-2 произошли вследствие атмосферных воздействий - ветровая нагрузка (до 27 м/с) сопоставима с расчетными значениями по ветру (30-32 м/с) относительно условий проекта - 4 район по ветру. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Л-17-2 с. Безрукавка, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода из вне охранной зоны ВЛ Л-17-2, в пролётах опор №120 - №137. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер ширины просеки на ВЛ Л-17-2 в пролётах опор №120 - №137. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.12.2021 год
356851 | 570 | 2021-10-24 | 12 | 5 | 0.04875 | 2021-10-24 | 14 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий (порывы ветра до 27 м/с) произошло разрушение (излом ) ж/б приставки опоры №3 ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-5. При разрушении приставки (динамическое воздействие) произошел кратковременный схлест провод в пролетах опор №2-№4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.2 Разрушение (излом ) ж/б приставки (АКН-1ДБ) опоры №3 ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-5 вследствие ветрового давления (до 27 м/с) сопоставимого с расчетным (проектным) значением ветрового воздействия (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-10-5, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояние ж/б приставок ВЛ Ф-2 от ТП-58-10-5 на опорах №1, №2, 4, №5 (смежных с опорой №3). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 03.12.2021 год
356858 | 638 | 2021-10-23 | 15 | 1 | 1.0878 | 2021-10-23 | 18 | 50 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации и попадания влаги (мокрый снег) в микротрещины разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-35-3-10 произошло возникновение межфазного замыкания, приведшее к их повреждению и отключению ВЛ - 10 кВ Л-35-3 действием УРЗА. 4.12 Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-35-3-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника фазы "С" в РУ-10 кВ КТП-35-3-10. на ТП-35-3-10, РВО-10 фC | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию 20% разрядников, установленных на ВЛ-10 кВ Л-35-3 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356853 | 439 | 2021-10-23 | 21 | 11 | 0.000167 | 2021-10-23 | 21 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №2, с последующим схлёстом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №2-3 и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-11. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-11-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-11-11. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356858 | 639 | 2021-10-24 | 11 | 35 | 0.0336 | 2021-10-24 | 14 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-86-10-3. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-86-10-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-86-10-3 в пролетах опор №№4-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 640 | 2021-10-24 | 11 | 17 | 0.026 | 2021-10-24 | 13 | 53 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-8-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-8-6, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-8-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№25-26. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2022 год
356851 | 571 | 2021-10-23 | 15 | 30 | 0.5265 | 2021-10-23 | 19 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (воздействие переменных нагрузок, ультрафиолетовое излучение, перепады температур окружающего воздуха) на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками (УА10-3ДБ) №8 ВЛ Л-41-3 произошло старение материала (ухудшение прочностных свойств) стеклянных штыревых изоляторов (ШС-10ЕД) фаз «В» и «С», что, в совокупности с колебаниями проводов, обусловленными атмосферными воздействиями (ветер с порывами до 25 м/с), привело к разрушению изоляторов, падению проводов указанных фаз на траверсу опоры и схлёсту проводов. Вследствие межфазного короткого замыкания присоединение (В Л-41-3) на ПС 35 кВ Нагорная было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ. 4.1 Произошло разрушение стеклянных штыревых изоляторов (ШС-10ЕД) фаз «В» и «С» на анкерной деревянной опоре с ж/б приставками (УА10-3ДБ) №8 ВЛ Л-41-3, обусловленное длительной эксплуатацией (воздействие переменных нагрузок, ультрафиолетовое излучение, перепады температур окружающего воздуха) и атмосферными воздействиями (ветер с порывами до 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение матиериала на Л-41-3 п. Гавриловка, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ВЛ Л-41-3 замену изоляторов всех фаз на опорах №№: 41, 54, 76, 86, 96, 97, 103, 118, 119, 120, 128, 133, 135, 140, 142, 144, 146, 147. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.11.2021 год
356851 | 572 | 2021-10-23 | 15 | 36 | 0.0063334 | 2021-10-23 | 18 | 46 | 3.4.7.3 В результате локального загнивания деревянной стойки (ПН-1Д) опоры №7/1 ВЛ Ф-2 от ТП-37-3-5, в совокупности с ветровыми воздействиями (порывы до 27 м/с) произошёл излом стойки опоры у основания (см. фото). В результате однофазного К.З. (следы воздействия тока короткого замыкания (К.З.) на проводах фазы "А" и PEN-проводе) присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (ВА 53-41, 250А) на ТП-37-3-5. 4.1 Излом деревянной стойки (ПН-1Д) опоры №7/1 ВЛ Ф-2 от ТП-37-3-5, у основания опоры, обусловлен старением (загнивание) материала древесины с течением времени (боле 20 лет) в сочетании с ветровой нагрузкой (порывы ветра до 27 м/с) сопоставимой с расчетным (проектным) значением величины давления ветра (до 32 м/с) (см. фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Локальное загнивание древесины на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-3-5, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры загнивания стоек опор: №13/1, №11/1, №9/1, №7/2, №6/1 ВЛ Ф-2 от ТП-37--3-5. По результатам замеров (выявленных дефектов) внести опоры в перечень травмоопасного оборудования по Шипуновскому РЭС. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность замены дефектных опор (согласно п. 3.1. Акта) на ВЛ Ф-2 от ТП-37--3-5, в том числе запланировать эти работы в капитальный ремонт 2023 года. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.04.2022 год
356851 | 573 | 2021-10-24 | 11 | 13 | 0.0008666 | 2021-10-24 | 11 | 39 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 27 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ Ф-1 от ТП-19-2-3, на провода фаз «В" и "С" в пролете опор №3-№4, вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ВА-57Ф-35-34, 160А) на ТП-19-2-3. 4.12 Схлест проводов фаз «В" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ Ф-1 от ТП-19-2-3 обусловлен изломом и набросом ветки дерева на провода из-за ветрового давления (до 27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-2-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР (обрезку крон деревьев) на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-19-2-3 в пролетах опор: №5-№7, №11-№12. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356858 | 641 | 2021-10-24 | 11 | 12 | 0.011933 | 2021-10-24 | 14 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-12. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-12, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. по Заказу №152597390 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 642 | 2021-10-23 | 15 | 54 | 0.0013333 | 2021-10-23 | 17 | 14 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-77-3 в пролете опор №№120/3-121/3, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-77-3 в пролете опор №№120/3-121/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-77-3 с.Дресвянка, Пролет: Опора № 120-3 - Опора № 121-3 | Техническое мероприятие 1 На Л-77-3 с.Дресвянка, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №120/3-№121/3. по Заказу №152595393 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356851 | 574 | 2021-10-23 | 16 | 19 | 0.025338 | 2021-10-23 | 16 | 29 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур) и длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода (А-50) фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №52 ВЛ Л-52-4 Ю, с последующим падением провода на крюк и последующим схлестом провод фаз "А" и "В". В результате этого присоединение (ВЛ Л-52-4 Ю) было отключено на ПС 110 кВ Чарышская действием УРЗА (МТЗ). 4.3 Нарушение крепления (обрыв вязки) провода (А-50) фазы «А» на штыревом изоляторе (ШС-10Е) на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №52 ВЛ Л-52-4 Ю обусловлено износом материала проводника вязки (срок эксплуатации лет) в совокупности с воздействием периодической ветровой нагрузкой (порывы до 27 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением величины ветрового давления (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Л-52-4 Ю с. Тулата, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры, изоляторов, провода и узлов их крепления на ВЛ Л-52-4 Ю в анкерном пролёте опор №42 - №76. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.12.2021 год
356852 | 245 | 2021-10-23 | 16 | 5 | 0.012084 | 2021-10-23 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и старения изоляции проходных изоляторов фаз "В" и "С" на КТП-10/0,4кВ №10-19-7 с. Михайловка и длительного воздействия стихийных явлений (дождь, ветер), произошло снижение изоляционных свойств фарфора проходного изолятора фаз "В" и "С", что привело к образованию поверхностного разряда, межфазному короткому замыканию в сети 10кВ, повреждению изолятора фазы "С" и аварийному отключению В-10кВ Л-10-19 на ПС 35кВ №10 "Верхсуетская". 4.11 Перекрытие проходных изоляторов фаз "В" и "С" на КТП-10/0,4кВ №10-19-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов фаз "В" и "С". на КТП-10/0,4кВ №10-19-7, ИП-10; Перекрытие проходных изоляторов фаз "В" и "С". на КТП-10/0,4кВ №10-19-7, ИП-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП-10/0,4кВ, отходящих от ВЛ-10кВ Л-10-19 "Михайловка" на наличие сколов , загрязнения и старения изоляции проходных изоляторов и при выявлении дефектов разработать мероприятия для кротчайшего устранения. Ответственное лицо: Мастер УЭС В.А. Васильченко 30.11.2021 год
356858 | 643 | 2021-10-24 | 11 | 5 | 1.1747 | 2021-10-24 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-28-8 в пролете опор №№2/1-3/1, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-28-8 в пролете опор №№2/1-3/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-28-8 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/1-№3/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356859 | 391 | 2021-10-24 | 11 | 0 | 0.047401 | 2021-10-24 | 12 | 19 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами №23/1-23/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-9, при воздействии порывов ветра, произошёл схлёст провода фазы "А" с нулевым проводом в пролёте опор №23/3-23/4, вызванный раскачивающимися ветками, что послужило причиной короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-42-7-9. 4.12 Разрегулировка провода фазы "А" с последующим его схлестом с нулевым проводом в пролете опор №23/3-23/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А" с последующим его схлестом с нулевым проводом в пролете опор №23/3-23/4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-7-9, VN004-00000552 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №23/1-4 ф.1 от ТП-42-7-9 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.11.2021 год
356855 | 365 | 2021-10-23 | 16 | 43 | 0.019004 | 2021-10-23 | 16 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл провис проводов с последующим схлестом марки (А-95) фаз "А" и "В" в пролете опор № 300-303, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-2-21 на ПС 110 кВ "Корчинская". 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл провис проводов с последующим схлестом марки (А-95) фаз "А" и "В" в пролете опор № 300-303. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-2-21 с.Гришинское (рез.2-19), Пролет: Опора № 300 - Опора № 301; Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-2-21 с.Гришинское (рез.2-19), Пролет: Опора № 301 - Опора № 302; Механическое воздействие атмосферных явлений на Л-2-21 с.Гришинское (рез.2-19), Пролет: Опора № 302 - Опора № 303 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-10 кВ Л-2-21 в пролетах опор № 300-303. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2021 год
356855 | 366 | 2021-10-24 | 10 | 56 | 0.0030331 | 2021-10-24 | 11 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка перекидки от опоры № 22 до трубостойки дома фазы «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-8-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка перекидки от опоры № 22 до трубостойки дома фазы «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-8-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 В связи с отсутствием потребителя (дом не жилой) произвести отключение перекидки от опоры № 22 в дом. Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.11.2021 год
356855 | 367 | 2021-10-23 | 16 | 54 | 0.011 | 2021-10-23 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка провода марки (А-50) в пролете опор № 4/1/2-4/1/3 «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-3. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка провода марки (А-50) в пролете опор № 4/1/2-4/1/3 «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-3, Пролет: Опора №4/1/2 - Опора №4/1/3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода пролете опор № 4/1/2-4/1/3 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП № 20-1-3. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.12.2021 год
356858 | 644 | 2021-10-23 | 17 | 9 | 0.015167 | 2021-10-23 | 19 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-3 . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-26-8, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. по Заказу №152595387 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 645 | 2021-10-24 | 10 | 12 | 0.00775 | 2021-10-24 | 11 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-18. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-18, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-18 в пролетах опор №7-№8 . Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356851 | 575 | 2021-10-23 | 17 | 20 | 0.61398 | 2021-10-23 | 20 | 37 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (пляска), вызванных атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер) на ж/б опоре (УП10-2) № 88 Л-41-5 произошло истирание о шейку изолятора (ШС-10Д) и обрыв проводника крепления (проволочная вязка) провода (СИП-3 3х70) фазы «В», что привело к падению провода на металлическую траверсу (ТМ4) и установлению режима однофазного замыкания на землю, вследствие чего на ПС 35 кВ Нагорная сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» и В Л-41-5 был отключен КУ. 4.3 Произошёл обрыв вязки провода (СИП-3 3х70) фазы «В» на ж/б опоре (УП10-2) № 88 Л-41-5, вследствие истирания о шейку стеклянного штыревого изолятора (ШС-10Д), обусловленного атмосферными воздействиями (сильный порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Истирание вязки провода на Л-41-5 с. Николаевка, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену узлов крепления проводов (проволочных вязок) на ВЛ Л-41-5, в пролётах опор №81 - №95. Ответственное лицо: Ежов Дмитий Васильевич 30.04.2022 год
356858 | 646 | 2021-10-24 | 9 | 38 | 0.074167 | 2021-10-24 | 12 | 36 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№18/1-19/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-23 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-23, Пролет: Опора № 18-1 - Опора № 19-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-23, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№18/1-19/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 647 | 2021-10-24 | 9 | 7 | 0.036499 | 2021-10-24 | 11 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№6/1-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-15. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-15, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-10-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№6/1-7/1. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356858 | 648 | 2021-10-23 | 17 | 51 | 0.01325 | 2021-10-23 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-2-11 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-2-11, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-2-11 в пролетах опор №№11-12. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356859 | 392 | 2021-10-23 | 17 | 54 | 0.0035 | 2021-10-23 | 18 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "А" с последующим его схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-22 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-1-22. 4.12 Разрегулировка провода фазы "А" с последующим его схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-22 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А" с последующим его схлестом с проводом фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-22 ф.1, Пролет: Опора № 17 Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №14-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-22 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.11.2021 год
356851 | 576 | 2021-10-24 | 9 | 3 | 0.00275 | 2021-10-24 | 9 | 36 | 3.4.9.3 В результате повреждения АВ в ЩУ потребителя, проживающего по адресу: п. Приозёрный, ул. Солоновская, д.12., кв. 1 подключенного от опоры №5 ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-9Ю, произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Перекрытие изоляции фазы «С» и PEN-провода на вводе АВ в ЩУ потребителя, запитанного от опоры №5 ВЛ Ф-2 от ТП-9-6-9 Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-6-9 Ю, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 220 В в ЩУ потребителя при предоставлении потребителем оборудования. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 29.11.2021 год
356858 | 649 | 2021-10-23 | 18 | 6 | 0.0366 | 2021-10-23 | 21 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№1/2-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№1/2-2/2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356851 | 577 | 2021-10-24 | 8 | 47 | 0.0065417 | 2021-10-24 | 11 | 24 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 27 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №7 - №1/1 ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-25) фазы «А» и PEN-провода в пролёте опор №7 - №1/1 ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1, обусловлен ветровыми воздействиями (порывы ветра до 27 м/с) сопоставимыми с расчетными (проектными) значениями ветровых нагрузок (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-54-1-1, Пролет: Оп.№7 - Оп.№1/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-54-1-1 в пролетах опор №7 - №6/1. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.12.2021 год
356855 | 368 | 2021-10-23 | 18 | 7 | 0.028 | 2021-10-23 | 19 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка провода марки (А-50) в пролете опор № 14/3-14/4 «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-18. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка провода марки (А-50) в пролете опор № 14/3-14/4 «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-1-18, Пролет: Опора №14/3 - Опора №14/4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода пролете опор № 14/3-14/4 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП № 20-1-18. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.12.2021 год
356851 | 578 | 2021-10-23 | 18 | 40 | 0.025999 | 2021-10-23 | 20 | 24 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер с порывами до 15 м/с) и длительной эксплуатации в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-46-6-12 произошло разрегулирование стрел провеса проводов (А-25) фаз «А» и «В» и схлёст проводов данных фаз (межфазное К.З.), что привело к отключению присоединения действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (100 А). 4.12 Произошёл схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-46-6-12 вследствие разрегулирования стрел провеса проводов, обусловленного атмосферными воздействиями (ветровыми нагрузками). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-46-6-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр и замеры стрел провеса проводов по всей трассе ВЛ Ф-2 от ТП-46-6-12. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2021 год
356858 | 650 | 2021-10-24 | 2 | 51 | 0.043 | 2021-10-24 | 5 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-1-5 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-1-5, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-1-5 в пролетах опор №№16-17. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356855 | 369 | 2021-10-23 | 18 | 12 | 0.0261 | 2021-10-23 | 19 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 22-11-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-11-12, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-22-11-12 в пролете опор №5-8. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356858 | 651 | 2021-10-23 | 18 | 55 | 0.0116 | 2021-10-23 | 21 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-9. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-9, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. по Заказу №15297389 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 652 | 2021-10-24 | 2 | 37 | 0.034168 | 2021-10-24 | 3 | 59 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-14 из-за порывистого ветра 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-7-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-85-7-14 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356853 | 441 | 2021-10-23 | 21 | 51 | 0.16167 | 2021-10-23 | 23 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №15, с последующим перетиранием провода о юбку изолятора, обрывом провода фазы "А" в пролёте опор № 14-15 (на опоре № 15 в сторону опоры № 14, схлёстом провода фазы "А" с проводом фазы "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-92-5-69. 4.13 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №15, с последующим перетиранием провода о юбку изолятора, обрывом провода фазы "А" в пролёте опор № 14-15 (на опоре № 15 в сторону опоры № 14, схлёстом провода фазы "А" с проводом фазы "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-92-5-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-92-5-69, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-92-5-69. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-92-5-69, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 год
356858 | 653 | 2021-10-24 | 2 | 29 | 0.039 | 2021-10-24 | 3 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-9. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-9, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-15-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№17-18. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356851 | 579 | 2021-10-23 | 19 | 4 | 0.99718 | 2021-10-23 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В результате разрастания ДКР в сторону провода ВЛ Л-19-4 в пролете опор №178-№1-3 при сильных порывах ветра (до 27 м/с) произошло перекрытие изоляции провода фазы "А" на ветви дерева, с последующим установлением режима однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации "земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Хлопуновская). Присоединение (ВЛ Л-19-4) было отключено КУ (В Л-19-4). 4.12 Перекрытие изоляции провода фазы "А" на ветку дерева (приближение на недопустимое расстояние) ВЛ Л-19-4, в пролёте опор №178- №1-3, под действием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение ДКР к проводу на Л-19-4 с.Быково, Пролет: Опора № 178 - Опора № 1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-19-4 от ДКР в пролётах опор №186-№188. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356855 | 370 | 2021-10-23 | 20 | 50 | 0.022249 | 2021-10-23 | 22 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка перекидки от опоры № 2/9 до трубостойки дома №13 фазы «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошла разрегулировка перекидки от опоры № 2/9 до трубостойки дома №13 фазы «А» с последующим схлестом проводов фаз "А" и "0". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-4-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0.4 кВ ф.1 от КТП 17-4-7 произвести регулировку провода перекидки от опоры № 2/9 до трубостойки дома. Ответственное лицо: Жабин А.А. 31.12.2021 год
356858 | 655 | 2021-10-23 | 19 | 22 | 0.0213 | 2021-10-23 | 22 | 55 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№1/1-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-26. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-26, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-26-26, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1. по Заказу №152595388 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 656 | 2021-10-24 | 2 | 22 | 0.62666 | 2021-10-24 | 5 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки, упало дерево и произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№48/1-50/1 ВЛ-10 кВ Л-39-6, с последующим его падением и и отключению СП-36-9-3 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №№48/1-50/1 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 48-1 - Опора № 49-1; Обрыв провода фазы "С" на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 49-1 - Опора № 50-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №№48/1-50/1 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356853 | 442 | 2021-10-23 | 22 | 23 | 0.004666 | 2021-10-23 | 22 | 37 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №7-8 последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-57-0-1 4.12 Падение ветки дерева из вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-0-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-1 из вне охранной зоны в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-0-1, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 27.11.2021 год
356858 | 657 | 2021-10-23 | 19 | 24 | 0.027667 | 2021-10-23 | 22 | 10 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-5. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-5, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-5 в пролёте опор №№19-20. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356858 | 658 | 2021-10-24 | 2 | 10 | 0.0495 | 2021-10-24 | 3 | 49 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№11-12. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2021 год
356855 | 371 | 2021-10-23 | 20 | 54 | 0.095202 | 2021-10-23 | 22 | 46 | 3.4.12.2 В результате сильных ветровых нагрузок (ветер до 18 м/с) в пролете опор № 49-51 ВЛ-10 кВ Л-30-12 произошёл срыв изолятора марки (ШС-10) фаз "А"и "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-30-12 на ПС 35 кВ Костин-Логовская. 4.12 В результате сильных ветровых нагрузок (ветер до 18 м/с) в пролете опор № 49-51 ВЛ-10 кВ Л-30-12 произошёл срыв изолятора марки (ШС-10) фаз "А"и "В" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Л-30-12 с.Травное (рез. 5-2,30-6), Опора П10-7ДБ; Нарушение электрической изоляции на Л-30-12 с.Травное (рез. 5-2,30-6), Опора П10-7ДБ; Нарушение электрической изоляции на Л-30-12 с.Травное (рез. 5-2,30-6), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-30-12 в пролете опор 45-55 на предмет целостности колпачков изоляторов, при наличии дефектов устранить. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2021 год
356858 | 659 | 2021-10-23 | 20 | 15 | 0.016683 | 2021-10-23 | 22 | 38 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-2 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-2, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№2-3. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2021 год
356851 | 580 | 2021-10-23 | 21 | 26 | 0.0037871 | 2021-10-23 | 22 | 4 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (А-25), вызванных сильными порывами ветра (до 27 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ Ф-2 от ТП-35-3-12 - линейные спуски между приемным порталом 0,4 кВ ТП и опорой №1, вследствие чего присоединение было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 в РУ-0,4 кВ ТП-35-3-12. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ Ф-2 от ТП-35-3-12 - линейные спуски между приемным порталом 0,4 кВ ТП и опорой №1, вызван сильными порывам ветра (до 27 м/с), сопоставимого с расчетными (проектными) значениями величины ветрового давления для 4 района по ветру (30-32 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-35-3-12, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку линейных спусков ВЛ Ф-2 от ТП-35-3-12, между опорой №1 и приемным порталом 0,4 кВ ТП-35-3-12. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356858 | 662 | 2021-10-24 | 0 | 25 | 0.035 | 2021-10-24 | 2 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-5-34 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Логовое ул. Малая д.5 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Логовое ул. Малая 5 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356858 | 663 | 2021-10-23 | 21 | 4 | 1.2331 | 2021-10-24 | 0 | 1 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КГКУ "Алтайавтодор"(ДСУ-7) за Р-35-16-5 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КГКУ "Алтайавтодор" (ДСУ-7) о необходимости приведения собственных э/у за Р-35-16-5 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 28.02.2022 год
356853 | 443 | 2021-10-23 | 22 | 41 | 0.535 | 2021-10-24 | 2 | 15 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло обрыв шлейфа ф В оп№ 155 ЛР-81-10 с последующим схлестом проводов фазы "В" и фазы "С" и отключением ВЛ-10кВ Л-81-10 на ПС 110кВ Топчихинская. 4.4 обрыв шлейфа ф В оп№ 155 ЛР-81-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф В оп№ 155 ЛР-81-10 на Л-81-10 с. Белояровка, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфа ф В оп.№155 ЛР-10-1 ВЛ-10кВ Л-81-10. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10кВ Л-81-10 при обнаружении неисправности устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.11.2021 год
356851 | 581 | 2021-10-23 | 23 | 52 | 0.0014004 | 2021-10-23 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (с. Перовомайское, ул. Полякова, 11), ответвление от опоры №29 ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-5, произошел кратковременный схлест фазного и нулевого проводов ответвления вследствие ветрового давления (до 27 м/с) и разрегулирования стрел провеса проводов. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю (п. Первомайский ул. Полякова дом №11), запитанного от опоры №29 ВЛ Ф-3 от ТП-15-6-5, на замену неизолированных проводов ответвления на изолированный провод марки СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356858 | 664 | 2021-10-23 | 21 | 20 | 0.054 | 2021-10-24 | 0 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-15. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-15, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-15 в пролёте опор №№22-23. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2022 год
356851 | 582 | 2021-10-23 | 23 | 50 | 0.0041274 | 2021-10-24 | 0 | 19 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ Ф-2 от ТП-19-2-2. присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (ТП-19-2-2). 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ Ф-2 от ТП-19-2-2 в пролёте опор №9 - №10 вызван колебаниями провода (пляской проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-2-2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса провода на ВЛ Ф-2 от ТП-19-2-2 в пролетах опор №1-№10. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356851 | 583 | 2021-10-23 | 21 | 41 | 0.038501 | 2021-10-24 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (порывы ветра до 27 м/с) произошел обрыв провода (А-35) фазы "А" в пролете опор №6-№7 ВЛ Ф-2 от ТП-56-1-13 Ю и последующим схлестом с проводом фазы "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-56-1-13 Ю) отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном = 125 А). 4.13 Обрыв провода (А-35) фазы "А" в пролете опор №6-№7ВЛ Ф-2 от ТП-56-1-13 Ю обусловлен усталостью (износ) материала проводника с течением времени и воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные вохдействия на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-13 Ю, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры и изоляции их крепления на ВЛ Ф-2 от ТП-56-1-13 Ю, в пролётах опор №1-№7. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2021 год
356851 | 584 | 2021-10-23 | 23 | 16 | 0.0029464 | 2021-10-23 | 23 | 42 | 3.4.7.3 В результате порывов ветра (до 27 м/с), сопоставимых с расчетными (проект) значениям ветровой нагрузки (30-32 м/с), произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода фазы "В" и PEN-проводника ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-1, в пролете опор №2-7-№3-7, вследствие чего произошел кратковременный схлест проводников и присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 на ТП-45-3-1. ПВ было успешным из-за падения ветки на землю. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы «В» и PEN-проводника в пролете опор №2-7-№3-7 ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-1 обусловлен набросом ветки дерева на провода из-за атмосферных воздействий близких к расчетным (порывы до 27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ДКР на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-1, Пролет: Опора № 2-7 - Опора № 3-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку (обрезку крон деревьев) трассы ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-1 от ДКР в пролёте опор №2-2-№3-2. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.12.2021 год
356853 | 444 | 2021-10-23 | 23 | 32 | 0.0020677 | 2021-10-23 | 23 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошла разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №6-7, со схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. 4.12 Разрегулировкой стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировкой стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-37, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.11.2021 год
356858 | 665 | 2021-10-23 | 21 | 51 | 0.19527 | 2021-10-24 | 1 | 13 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№288-289, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №№288-289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 288 - Опора № 289 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-16 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №288-№289. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2022 год
356858 | 666 | 2021-10-23 | 21 | 53 | 0.017267 | 2021-10-24 | 0 | 21 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №10/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №10/5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22, Опора ОАН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-10-22, произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№8/5-10/5. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356858 | 667 | 2021-10-23 | 22 | 40 | 0.14333 | 2021-10-24 | 0 | 6 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-5-10 в пролете опор №№7-8, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-10 в пролете опор №№7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-5-10 с.Новоеловка, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-5-10 , произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№10. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 668 | 2021-10-23 | 22 | 2 | 0.030334 | 2021-10-23 | 23 | 33 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-37 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-37, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-37, произвести перетяжку провода в пролёте опор №№19-20. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356858 | 669 | 2021-10-23 | 22 | 22 | 0.04525 | 2021-10-24 | 1 | 23 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-24 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-24, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-24 в пролетах опор №№17-18. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356853 | 446 | 2021-10-24 | 1 | 35 | 0.27866 | 2021-10-24 | 5 | 4 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра в результате возникающего колебания провода произошло выпадение крюка фазы "А" на опоре №42, с последующим схлёстом провода фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-86-1. 4.1 Выпадение крюка изолятора Ф "А"на оп.№42 , в результате образования трещины на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора Ф "А"на оп.№42 , в результате образования трещины на опоре. на Л-86-1 п.Победим-с.Дружба п.Степной, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-86-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 27.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт крюка фазы "А" на опоре №42 ВЛ-10кВ Л-86-1. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 27.11.2021 год
356853 | 447 | 2021-10-24 | 8 | 30 | 0.040668 | 2021-10-24 | 9 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошла разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №6-7, со схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. 4.12 Разрегулировкой стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировкой стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-37, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.11.2021 год
356853 | 448 | 2021-10-24 | 9 | 15 | 0.016 | 2021-10-24 | 9 | 39 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№2 от КТП-22-309-3 возросла нагрузка, в следствии чего А2 Ф2 стал не соответствовать нагрузке потребителей и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-3. 4.13 Несоответствие технических характеристик автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подключение новых потребителей. на ТП 22-309-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-22-309-3, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-22-309-3 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-22-309-3 Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356853 | 449 | 2021-10-24 | 9 | 45 | 0.078118 | 2021-10-24 | 11 | 34 | 3.4.9.3 В результате схлёста спуска потребителя, запитанного от опоры №11, произошло отключение ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-57-12-65. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-57-12-65, на замену неизолированного ввода на изолированный. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.11.2021 год
356853 | 450 | 2021-10-24 | 10 | 18 | 0.0195 | 2021-10-24 | 14 | 12 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ,с последующим обрывом проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №155/111-155/112 ВЛ-10кВ Л-84-3. 4.4 обрыв провода марки "А-35" ф "А" "В" "С" в пролете оп.№155/111-155/112 Л-84-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф "А" "В" "С" в пролете оп.№155/111-155/112 Л-84-3 на Л-84-3 с.Парфеново-п.Кондратьевский, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода Ф"А,В,С" в пролете опор №155/11-155/112. Ответственное лицо: ВеремьевС.А. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр , при обнаружении дефектов, устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 29.11.2021 год
356853 | 451 | 2021-10-24 | 11 | 10 | 0.0245 | 2021-10-24 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошёл обрыв провода к не жилому зданию на опоре №6/10 к зданию с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-21-10. 4.4 Наклон трубостойки у здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон трубостойки у здания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-21-10, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж вводного провода к не жилому дому от опоры № 6/10 по адресу ул. Советская 17. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 11.11.2021 год
356853 | 452 | 2021-10-24 | 11 | 44 | 0.4515 | 2021-10-24 | 13 | 50 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра (20м/с) в результате возникающего колебания проводов произошёл обрыв вязки провода опоры №141 фаза "А". 4.4 Обрыв вязки под воздействием длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки под воздействием длительной ветровой нагрузки. на Л-83-4, VS010-0000925 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки на опоре № 141 Л-83-4 фаза "А". Ответственное лицо: Веремьев С.А. 28.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр Л-83-4 при выявлении нарушении устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.11.2021 год
356853 | 453 | 2021-10-24 | 12 | 10 | 0.074 | 2021-10-24 | 14 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №6, с последующим схлёстом проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор №6-7 под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. 4.12 Обрыв вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-37, Опора ОАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести замену вязки провода фазы "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Павловского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-10-37. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.11.2021 год
356853 | 454 | 2021-10-24 | 13 | 17 | 0.0231 | 2021-10-24 | 14 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязок провода фаз "А", "В" и "С" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №3-4, с кратковременным схлёстом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-92-2-99. 4.11 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязок провода фаз "А", "В" и "С" на опоре №4, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №3-4, с кратковременным схлёстом проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-92-2-99. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-92-2-99, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода трёх фаз в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-92-2-99. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-92-2-99, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Моховского УЭС за несвоевременное обнаружение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-92-2-99. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 26.11.2021 год
356853 | 458 | 2021-10-24 | 19 | 1 | 0.0011988 | 2021-10-24 | 19 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №5, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №5-6 с кратковременным схлёстом проводов фазы "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-20-18-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 20-18-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-20-18-5 Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-20-18-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-20-18-5 Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356859 | 393 | 2021-10-25 | 11 | 12 | 0.027499 | 2021-10-25 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В результате резвившегося аварийного дефекта в РУ-0,4 КТП-43-5-13, произошло повреждение АВ-0,4 ф.3 (ВА 57-35-34 250А), что привело к неполнофазному режиму работы и потере напряжения у потребителей. 4.13 Повреждение АВ-0,4 ф.3 (ВА 57-35-34 250А) в РУ-0,4 ТП-43-5-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 ф.3 (ВА 57-35-34 250А) в РУ-0,4 ТП-43-5-13. на ТП-43-5-13, TP010-0008007 | Техническое мероприятие 1 Провести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 ТП-43-5-13 Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 09.11.2021 год
356853 | 460 | 2021-10-25 | 9 | 40 | 0.00605 | 2021-10-25 | 10 | 13 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева на провода в пролёте опор №1-2 с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-57-3-47. 4.12 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-3-47, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-47 в охранной зоне в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-47, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Арбузовского УЭС за не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-57-3-47. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.11.2021 год
356853 | 461 | 2021-10-25 | 20 | 15 | 0.004 | 2021-10-25 | 20 | 21 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№2 от КТП-20-18-5 возросла нагрузка, в следствии чего А2 Ф2 стал не соответствовать нагрузке потребителей и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-18-5 4.13 Подключение новых потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подключение новых потребителей. на ТП 20-18-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-20-18-5, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-20-18-5 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-20-18-5 Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356851 | 585 | 2021-10-26 | 5 | 32 |  | 2021-10-26 | 5 | 32 | 3.4.12.5 В результате воздействий атмосферных явлений (повышенная влажность воздуха - 93%, перепады температур окружающего воздуха, выпадение конденсата) и птиц (присаживание на конструкции опор, загрязнение продуктами жизнедеятельности) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №458 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-120/19) фазы «В» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу по совокупности увлажнённых естественных (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла) и птичьих (помёт) загрязнений, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-ого изолятора подвесной гирлянды (1 стеклянный изолятор марки U120AD (1-й) и 7 - марки ПС-70Е) и разрушение 7-го и 8-го изоляторов, остатки птичьего помёта на траверсе (видны в бинокль). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на опоре №458 ВЛ КН-408 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение (ВЛ КК-27/КН-408) было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120/19) фазы «В» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №458 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) по совокупности увлажнённых естественных (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла) и птичьих (помёт) загрязнений, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КК-27/КН-408 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на опоре №458 ВЛ КН-408 замену дефектных изоляторов фазы «В» (одиночная) и оценку состояния изоляции, линейной арматуры и проводов всех фаз на опорах №455 - №460. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №457 - №460 ВЛ КН-408 оценку состояния ДКР вдоль трассы ВЛ. При необходимости, выполнить расчистку трассы. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №455 - №460 ВЛ КН-408 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №455 - №460 ВЛ КН-408, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 год
356858 | 670 | 2021-10-25 | 15 | 7 | 0.051667 | 2021-10-25 | 17 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-12 в пролетах опор №№4-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356850 | 416 | 2021-10-26 | 10 | 45 | 0.32235 | 2021-10-26 | 12 | 9 | 3.4.7.3 В результате касания проводов ветвями дерева в пролете опор № 19/510-20/510 ВЛ-10кВ Л-68-5,произошло замыкание фаз "А" и "С", что привело к отключению В-10 Л-68-5. 4.4 Касание проводов ветвями дерева в пролете опор № 19/510-20/510 ВЛ-10кВ Л-68-5 фаз "А" и "С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветви дерева. на Л-68-5 п.Первомайский, Пролет: Опора № 19/510 - Опора № 20/510 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-7 ВЛ-10кВ Л-68-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.11.2021 год
356850 | 417 | 2021-10-26 | 3 | 23 |  | 2021-10-26 | 3 | 23 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Д) опоры №60 ВЛ-110кВ ВЦ-75, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "С", о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го от траверсы изолятора подвесной гирлянды, что привело к отключению В-110кВ ВЦ-75 на ПС 110кВ Воеводская. В без токовую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С», было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «С» без разрушения (в гирлянде 8 изоляторов марки ПС-70Д) на опоре № 60 ВЛ-110кВ ВЦ-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Воеводская - Целинная (ВЛ ВЦ-75), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектных изоляторов на опоре №60 фазы «С» ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №59-61 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.05.2022 год
356855 | 372 | 2021-10-26 | 11 | 2 | 0.248 | 2021-10-26 | 13 | 6 | 3.4.10 В результате попадания птицы в шкаф РУ-10 кВ произошло перегорание плавкой вставки (ПКТ-10) фазы "С", что привело к отключению в РУ-10кВ на КТП 10/0,4 кВ № 3-5-1. 4.11 В результате попадания птицы в шкаф РУ-10 кВ произошло перегорание плавкой вставки (ПКТ-10) фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-3-5-1, Предохранитель ПКТ103-10-80-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение дверей и возможных мест проникновения животных на КТП-10/0,4 кВ №3-5-1 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356853 | 462 | 2021-10-27 | 11 | 50 | 0.161 | 2021-10-27 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра (12 м/с) произошёл срыв изолятора Ф"А" опоры №132 с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-83-1. 4.4 Срыв изолятора Ф"А" опора №132. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф"А" на Л-83-1 ПС Раздолье - с.Белово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Монтаж изолятора Ф"А" оп.№132. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр Л-83-1, при обнаружении неисправности, устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А 30.11.2021 год
356859 | 394 | 2021-10-27 | 10 | 37 |  | 2021-10-27 | 10 | 37 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным проводам шлейфов фаз "В","С" на ВВ щите ТП-39-1-1, произошло кратковременное междуфазное перекрытие воздушной изоляции между шлейфами фаз "В", "С" проводов спуска ВЛ 10 кВ Л-39-1 и корпусом ТП-39-1-1 через тело птицы, от чего действием защит УРЗА отключился В-10 кВ Л-39-1 на ПС 110 кВ Верх-Ануйская. 4.4 Перекрытие воздушной изоляции между шлейфами фаз "В", "С" проводов спуска ВЛ 10 кВ Л-39-1 и корпусом ТП-39-1-1 через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушной изоляции между шлейфами фаз "В", "С" проводов спуска на Л-39-1, Спуск Оп. №140/11 - КТП 39-1-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить измерения сопротивления изоляции РУ-10кВ (опорные и проходные изоляторы) и аппаратов защиты (разрядников) на ТП-39-1-1. В случае выявления дефектов выполнить замену неисправных элементов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.11.2021 год
356853 | 455 | 2021-10-24 | 15 | 8 | 0.010917 | 2021-10-24 | 17 | 19 | 3.4.7.3 Под действием сильного ветра произошёл схлест проводов в пролёте опор №20/3 к зданию последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-3-6. 4.4 Наклон трубостойки у здания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон трубостойки у здания на ВЛ-0.4 Ф№1 от КТП-83-3-6, VN004-00018465 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса оп.№ 20/3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-83-3-6 к зданию. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 16.11.2021 год
356800 | 463 | 2021-10-27 | 8 | 55 |  | 2021-10-27 | 10 | 13 | 3.4.9.1 Выполнение работниками оператора связи ПАО «Ростелеком» некорректных настроек коммутатора Eltex MES3124F, расположенного по адресу г. Барнаул, ул. Кулагина, 24, при устранении сбоя его программного обеспечения, что привело к: - потере телефонной связи для оперативных переговоров (далее – ТСОП) по резервным каналам: Новосибирское РДУ – ПО ВЭС рез., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО СВЭС рез., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО СЭС рез., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО КЭС рез., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО ЮЭС рез., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО БЭС рез., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО ЗЭС рез.; - отказу резервных каналов СДТУ направлений с потерей ТСОП и прекращением передачи телеметрической информации (далее – ТМИ) между Новосибирским РДУ и ПС 110 кВ Опорная, Новосибирским РДУ и ПС 110 кВ Подгорная, Новосибирским РДУ и ПС 110 кВ Химпром, Новосибирским РДУ и ЦУС Алтайэнерго. Сбой в работе основных каналов, произошедший в результате возникновения широковещательного шторма, вызванного L2 петлей в сети передачи данных оператора связи АО «ТрансТелеКом», приведший к отказу основных каналов СДТУ направлений ТСОП и ТМИ Новосибирское РДУ – ПС 110 кВ Опорная осн., ТСОП и ТМИ Новосибирское РДУ – ПС 110 кВ Подгорная осн., ТСОП и ТМИ Новосибирское РДУ – ПС 110 кВ Химпром осн., ТСОП и ТМИ Новосибирское РДУ – ЦУС АЭ осн., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО ВЭС осн., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО СВЭС осн., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО СЭС осн., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО КЭС осн., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО ЮЭС осн., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО БЭС осн., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО ЗЭС осн., ТСОП Новосибирское РДУ – ПО ЦЭС осн., в результате чего, в условиях произошедшего ранее отказа резервных каналов СДТУ направлений, произошли: - полная потеря ТСОП между: Новосибирским РДУ и ПО ВЭС, Новосибирским РДУ и ПО СВЭС, Новосибирским РДУ и ПО СЭС, Новосибирским РДУ и ПО КЭС, Новосибирским РДУ и ПО ЮЭС, Новосибирским РДУ и ПО БЭС, Новосибирским РДУ и ПО ЗЭС, Новосибирским РДУ и ПО ЦЭС; - полная потеря ТСОП и полному прекращению передачи ТМИ между Новосибирским РДУ и ПС 110 кВ Опорная, Новосибирским РДУ и ПС 110 кВ Подгорная, Новосибирским РДУ и ПС 110 кВ Химпром, Новосибирским РДУ и ЦУС Алтайэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в АО «Управление ВОЛС ВЛ» о необходимости: - выявления причин сбоев в работе оборудования, приведших к отказам основного и резервного каналов связи СДТУ направлений, и разработки мероприятий по недопущению нарушений на оборудовании сетей операторов связи АО «ТрансТелеКом» и ПАО «Ростелеком»; - проведения персоналу дежурной смены ЕСОК внепланового инструктажа по требованиям к соблюдению сроков передачи оперативной информации о нарушениях в работе СДТУ персоналу дежурной смены ПО КиТАСУ Алтайэнерго, определённым договором между АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ПАО «МРСК Сибири» от 29.01.2021 № 18.4000.35.20. Ответственное лицо: Начальник управления эксплуатации ПО КиТАСУ Копачев Ю.И. 30.11.2021 год
356850 | 419 | 2021-10-29 | 6 | 15 | 0.44002 | 2021-10-29 | 7 | 41 | 3.4.7.3 В результате касания проводов ветвями дерева в пролете опор № 19/510-20/510 ВЛ-10кВ Л-68-5,произошло замыкание фаз "А" и "С", что привело к отключению В-10 Л-68-5. 4.4 Касание проводов ветвями дерева в пролете опор № 19/510-20/510 ВЛ-10кВ Л-68-5 фаз "А" и "С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева. на Л-68-5 п.Первомайский, Пролет: Опора № 19/510 - Опора № 20/510 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №№ 6-18, 11/510-29/510, 1/511-2/511 ВЛ-10кВ Л-68-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 29.11.2021 год
356852 | 247 | 2021-10-29 | 9 | 19 | 0.008 | 2021-10-29 | 9 | 22 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-13 ВЛ-10кВ Л-1-50, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-1-50 на ПС 110кВ №1 "Кулунда". 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-13 ВЛ-10кВ Л-1-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-1-50 ЛТЦ, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Кратковременный схлест проводов. на Л-1-50 ЛТЦ, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; Кратковременный схлест проводов. на Л-1-50 ЛТЦ, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение габаритов в пролете опор №9-14 ВЛ-10кВ Л-1-50, при выявлении нарушений произвести перетяжку провода. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 17.12.2021 год
356851 | 586 | 2021-10-29 | 10 | 37 | 0.0057477 | 2021-10-29 | 10 | 42 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в ЭУ потребителя (ООО «ЮТИ») - перекрытие изоляции проводников фаз «А» и «В» на 1ЛР-49-9-1 в сторону опоры №155/1 через тело птицы. Присоединение (В Л-49-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ). РПВ было успешным по причине падения птицы на землю (замыкание самоустранилось). 4.12 Произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на опоре №155/1 ВЛ Л-49-9 (1ЛР-49-9-1) (баланс Потребителя ООО «ЮТИ») через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-49-9 с.Ильинка, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО «ЮТИ», с целью предоставления сведений о причинах ТН на 1ЛР-49-9-1 (линейное ответвление от опоры №155 ВЛ Л-49-9) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2021 год
356851 | 588 | 2021-10-29 | 11 | 8 |  | 2021-10-29 | 11 | 8 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки дерева (тополь) сторонними лицами, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ ДК-63, произошел обрыв провода (АЖ-120) фазы "В" в пролете опор №91-№92, упавшим деревом. Пострадавших нет. 4.4 Обрыв провода (АЖ-120) фазы "В" в пролете опор №91-№92 ВЛ ДК-63 вызван падением дерева (тополь, 29 метров), расположенного вне границы охранной зоны ВЛ, вследствие несанкционированной валки дерева сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несанкционированная валка дерева сторонними лицами на Дальняя-Курьинская (ВЛ ДК-63), Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ ДК-63, в пролете опор №91-№92. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления лиц, осуществивших несанкционированную валку дерева вблизи границы охранной зоны ВЛ ДК-63 в пролете опор №91-№92. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 15.11.2021 год
356851 | 590 | 2021-10-29 | 23 | 45 | 1.0207 | 2021-10-30 | 0 | 13 | 3.4.7.3 Произошло снижение диэлектрических свойств (пробой) жил фаз «А» и «В» кабеля (АСБ 3х95) ввода №2 между ячейкой №13 2 сек.ш. 10 кВ (КРУН-10 кВ) и ячейкой №28 4 сек.ш. 10 кВ (ЗРУ-10 кВ) ПС 110 кВ Шипуновская (см. протокол испытания от 28.10.2021). Вследствие установившегося режима межфазного короткого замыкания (К.З.) В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Шипуновская отключился действием УРЗА (МТЗ). 4.11 Снижение диэлектрических свойств жил (фазы «А» и «В») кабеля (АСБ 3х95) ввода №2 между ячейкой №13 1 сек.ш. 10 кВ (КРУН-10 кВ) и ячейкой №28 4 сек.ш. 10 кВ (ЗРУ-10 кВ) ПС 110 кВ Шипуновская обусловлено изменением диэлектрических свойств материала (износ) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ПС 110 кВ Шипуновская, Ввод кабеля №2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнение эластичными прокладками в месте прохода кабеля ввода №2 через стену ЗРУ-10 на ПС 110 кВ Шипуновская, с целью предотвращения повреждения оболочек кабеля от истирания и растрескивания (ПУЭ-6, п.2.3.110). Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 31.05.2022 год
356855 | 373 | 2021-10-29 | 16 | 21 | 0.00725 | 2021-10-29 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошел обрыв провода (марки А-35) фазы "В", с дальнейшим схестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/1-9/2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 26-12-20. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошел обрыв провода (марки А-35) фазы "В", с дальнейшим схестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/1-9/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-12-20, Пролет: Опора №9/1 - Опора №9/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 26-12-20 в пролетах опор №9-9/6, выявленные недостатки устранить. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 08.12.2021 год
356855 | 374 | 2021-10-29 | 17 | 14 | 0.0312 | 2021-10-29 | 18 | 32 | 3.4.8.4 В результате наброса постороннего предмета (шелковая ткань) на провода (марки А-35) ВЛ в пролёте опор № 3-4, произошло межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 32-6-4. 4.12 В результате наброса постороннего предмета (шелковая ткань) на провода (марки А-35) ВЛ в пролёте опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-6-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести беседы в Сидоровской СОШ о профилактике детского электротравматизма и недопустимости игр вблизи ЛЭП и КТП. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356855 | 375 | 2021-10-30 | 16 | 47 | 0.023671 | 2021-10-30 | 16 | 57 | 3.4.10 В результате попадания птицы в шкаф РУ-10 кВ произошло перегорание плавкой вставки (ПКТ-10) фазы "А"и "В", что привело к отключению в РУ-10кВ на КТП 10/0,4 кВ № 2-13-10. 4.11 В результате попадания птицы в шкаф РУ-10 кВ произошло перегорание плавкой вставки (ПКТ-10) фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-2-13-10, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести уплотнение дверей и возможных мест проникновения животных на КТП-10/0,4 кВ №2-13-10 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356858 | 679 | 2021-10-28 | 10 | 36 | 0.352 | 2021-10-28 | 13 | 32 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №№160-161, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №№160-161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-74-2 c.Сосновка, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 На Л-74-2 c.Сосновка, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №160-№161. по Заказу №152600212 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 681 | 2021-10-30 | 10 | 42 | 0.0169 | 2021-10-30 | 13 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13, произвести регулировку провода в пролете опор №5-№7. по Заказу №152603120 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 686 | 2021-10-29 | 11 | 34 | 0.0105 | 2021-10-29 | 13 | 40 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-12-12 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-12-12, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-12-12 в пролетах опор №№11-12. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2022 год
356859 | 395 | 2021-10-29 | 12 | 50 | 0.0084133 | 2021-10-29 | 12 | 55 | 3.4.12.2 В результате падения ветки дерева, находящегося во вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ Л-38-4 в пролете опор №400/91-400/92, произошло межфазное замыкание между проводами через ветку дерева, от чего действием защит отключился В-10 Л-38-4 на ПС Куяганская с УРПВ. 4.4 Механическое воздействие при падении веток на провода в пролете опор №400/91-400/92 ВЛ-10 кВ Л-38-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении веток на провода в пролете опор №400/91-400/92 ВЛ-10 кВ Л-38-4. на Л-38-4 Куяча, Пролет: Опора №400/93 - Опора №400/94 | Техническое мероприятие 1 Повести измерение ширины просеки в пролете опор №400/90-400/100 ВЛ-10 кВ Л-38-4, при несоответствии провести вырубку ДКР. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.12.2021 год
356859 | 396 | 2021-10-29 | 18 | 8 |  | 2021-10-29 | 18 | 8 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (мокрый снег), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №86 ВЛ 110 кВ СС-179, от чего произошло перекрытие фазы "А" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС6-Б в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №86, от возникшего однофазного короткого замыкания, действием защит отключился В-110 СС-179 на ПС 110 кВ Солонешенская. В бестоковую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №86 ВЛ 110 кВ СС-179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №86 ВЛ 110 кВ СС-179. на Солонешенская-Совхозная (ВЛ СС-179), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №86 ВЛ 110 кВ СС-179. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №84-88 ВЛ 110 кВ СС-179, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №84-88 ВЛ 110 кВ СС-179. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.09.2022 год
356859 | 397 | 2021-10-30 | 7 | 51 | 0.34417 | 2021-10-30 | 12 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (1975 г.в.) и влияния погодных условий образовались микротрещины на фарфоровой оболочке проходного изолятора ИП-10 кВ фазы "В", при перепадах температур произошло попадание влаги в микротрещины, с последующим пробоем и разрушением проходного изолятора фазы "В" на ТП-45-6-15. От возникшего дугового воздействия произошел обрыв провода марки АС-35 фазы "В" (термический пережог в месте крепления)) от опоры №600/636 (РКТП) до ТП 45-6-15 и касанием соседней фазы при падении. От возникшего КЗ действием защит УРЗА отключился В-10 кВ Л-45-6 на ПС 110 кВ Солонешенская. 4.10 Пробой и разрушение проходного изолятора ИП-10 фазы "В" на ТП-45-6-15 с обрывом провода марки АС-35 фазы "В" (термический пережог в месте крепления) от опоры №600/636 (РКТП) до ТП 45-6-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-35 фазы "В" (термический пережог в месте крепления) от опоры №600/636 (РКТП) до ТП 45-6-15. на Л-45-6 Карпово, Спуск Опора № 635 - КТП 45-6-15; Пробой и разрушение проходного изолятора ИП-10 фазы "В" на ТП-45-6-15 на ТП-45-6-15, TP010-0008523 | Техническое мероприятие 1 Провести испытание изоляции и тепловизионное обследование мест контакта проводов с проходными изоляторами на ТП-45-6-15 с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 10.12.2021 год
356850 | 421 | 2021-10-30 | 15 | 28 | 0.02025 | 2021-10-30 | 16 | 49 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, что привело к отключению АВ-2 ТП-15-4-7. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 15-4-7, VN004-00090361 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-15-4-7, а так же надежность крепления крючьев, изоляторов, целостность вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.12.2021 год
356859 | 399 | 2021-10-30 | 15 | 46 | 0.014666 | 2021-10-30 | 16 | 30 | 3.4.9.3 По причине не качественного закрепления трубостойки ввода провода в жилой дом потребителя по ул. Юбилейная-7, под воздействием порывов ветра, произошло падение трубостойки и схлест неизолированных проводов ответвления потребителя подключенного от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.1. От возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-1 в КТП 89-14-9. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 08.12.2021 год
356851 | 537 | 2021-10-10 | 9 | 14 | 6.6633e-05 | 2021-10-10 | 9 | 18 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности животных (пауков), вследствие налипания паутины на изоляторах и выпадения росы (переход через отметку "0") произошло перекрытие изолирующих подвесок проводов (АС-70) фаз «А» (одиночная) и "С" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-35-3в) опоре №208 ВЛ ТД-335 по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности юбок 1-го и 3-го изоляторов (3 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) фазы "А" и разрушение юбки 3-ого изолятора фазы "С", а также наличие паутины на изоляторах и проводе фазы "С". Вследствие этого присоединение (В ТД-335) было отключено действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу, после восстановления диэлектрических свойств изоляции проводов фаз "А" и "С", присоединение (В ТД-335) успешно введено в работу при РПВ. 4.11 Перекрытие изолирующих подвесок проводов (АС-70) фаз «А» (одиночная) и "С" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-35-3в) опоре №208 ВЛ ТД-335 вызвано жизнедеятельностью животных (пауков), вследствие увлажнения паутины в утренние часы (выпадение росы). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных на Тишинская-Десятилетка (ВЛ ТД-335), Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (трос, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №208 ВЛ ТД-335. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.05.2022 год
356851 | 539 | 2021-10-10 | 8 | 53 | 0.0045328 | 2021-10-10 | 9 | 10 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (сорока) на раму СР-(17-1/18-5)-1 (опора №74 ВЛ Л-18-5), произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» через тело птицы, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на шлейфах фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (В Л-18-5) было отключено действием УРЗА (ТО), с НАПВ. РПВ было успешным вследствие падения птицы на землю. 4.12 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» на СР-(17-1/18-5)-1 (опора №74 ВЛ Л-18-5) через тело птицы (сорока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на СР-(17-1/18-5)-1 (опора №74 ВЛ Л-18-5) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции СР-(17-1/18-5)-1 (опора №74 ВЛ Л-18-5). При необходимости выполнить чистку изоляции, либо замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356853 | 400 | 2021-10-10 | 20 | 27 | 0.1925 | 2021-10-10 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и влияния погодных условий произошло попадание влаги в место соединения провода, с последующим нагревом места соединения провода А-50 и провода ПС-25, что привело к пережогу провода фазы "С" в пролёте опор №8/12-8/13, его падением на землю, работой предупредительной сигнализации и отключением КУ ВЛ-10 кВ Л-90-7. 4.10 Попадание влаги в место соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание влаги в место соединения на Л-90-7 Алейск- Вавилон, Пролет: Опора №8-12 - Опора №8-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №8/12-8/13 ВЛ-10кВ Л-90-7. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести пирометрический контроль контактных соединений в местах соединения проводов на ВЛ-10 кВ Л-90-7. По результатам контроля разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 18.11.2021 год
356858 | 590 | 2021-10-11 | 14 | 20 | 0.04375 | 2021-10-11 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-6, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-6, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 45-1-6 на предмет надежности крепления проводов ( вязок ). Заказ № 152574112. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356858 | 591 | 2021-10-11 | 17 | 33 | 0.0465 | 2021-10-11 | 20 | 39 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7/2-8/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-7-4 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-7-4, Пролет: Опора № 7-2 - Опора № 8-2 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести перетяжку провода в пролетах опор 7/2-8/2 на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 44-7-4. Заказ № 152574130 . Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356852 | 237 | 2021-10-11 | 9 | 55 | 0.0055361 | 2021-10-11 | 9 | 59 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на опоре №69 ВЛ-10кВ Л-7-18, произошло короткое замыкание через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-7-18 на ПС 110кВ №7"Гальбштадтская". 4.12 Перекрытие токоведущих частей через тело птицы на опоре №69 ВЛ-10кВ Л-7-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей через тело птицы. на Л-7-18 с. Гальбштадт(Горсеть), Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр в пролетах опор №63-72 ВЛ-10кВ Л-7-18 на предмет наличия птичьих гнезд и массового скопления птиц, при обнаружении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 26.11.2021 год
356852 | 238 | 2021-10-11 | 9 | 55 | 0.0083375 | 2021-10-11 | 9 | 59 | 3.4.9.1 В результате повреждения на КТП-10/0,4кВ №7-16-10 (находится на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), аварийно отключился выключатель В-10кВ Л-7-16 на ПС 110кВ №7 "Гальбдштадская". | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу КТП-10/0,4кВ №7-16-10 (филиал Славгородские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: начальник РЭС Волченко В.В. 16.11.2021 год
356851 | 544 | 2021-10-11 | 16 | 53 | 0.055301 | 2021-10-11 | 18 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (перепад температур, осадки, УФ излучения), произошел электрический пробой опорного изолятора 10 кВ фазы «В» (ИО-10-3,75 II У3) в РУ-10 кВ ТП-38-2-3, что привело к работе предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Ремовская, вследствие чего присоединение (В Л-38-2) было отключено КУ. 4.1 Электрический пробой с разрушением опорного изолятора (ИО-10-3,75 II У3) фазы "В" на ТП-38-2-3 обусловлено ухудшением (старение) диэлектрических свойств материала изолятора с течением времени (срок эксплуатации -40 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ на ТП-38-2-3, РУ-10 кВ ТП-38-2-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления изоляции РУ-10 кВ ТП-38-2-1, ТП-38-2-2, ТП-38-2-3. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.11.2021 год
356853 | 402 | 2021-10-12 | 10 | 20 | 0.0106 | 2021-10-12 | 12 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий, произошло окисление провода фазы "А" в наконечнике от силового трансформатора к главному рубильнику 0,4 кВ фазы "А" с последующими перепадами напряжения потребителей запитанных от КТП-60-17-3. 4.3 Окисление установочного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление установочного провода на ТП-60-17-3, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактного соединения провода фазы "А" идущего от силового трансформатора до главного рубильника 0,4кВ КТП-60-17-3. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ревизию контактных соединений КТП-60-17-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Бегаев А.И. 11.11.2021 год
356858 | 592 | 2021-10-12 | 13 | 0 | 0.046 | 2021-10-12 | 16 | 4 | 3.4.12.5 В результате попадания воды во время дождя в РУ-0,4кВ КТП-43-10-1 произошло короткое замыкание с последующим электродуговым повреждением автоматического выключателя АВ-1. 4.11 Электродуговое повреждение автоматического выключателя АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-43-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение автоматического выключателя на ТП-43-10-1, ВА 57Ф35-34 125А | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести замену автоматического выключателя ф№1 КТП 43-10-1. Заказ № 170052666. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356858 | 593 | 2021-10-12 | 15 | 12 | 0.0153 | 2021-10-12 | 17 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№4/2-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-3 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-3, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2; Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-3, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-3 в пролетах опор №№4/2-6/2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356851 | 545 | 2021-10-12 | 7 | 53 | 0.738 | 2021-10-12 | 8 | 20 | 3.4.7.3 Элементы устройств РЗА в ячейке В-10 Т-2 ПС 35 кВ Веселоярская подвержены влиянию внешних климатических воздействий (проливные дожди, туманы, перепады температур), поскольку установлены в отсеке привода В-10 Т-2, вследствие чего произошло нарушение контактного соединения (некачественная пайка) в блоке конденсаторов (БК) - снижение емкости части БК, что и привело к отказу отключения В-10 Т-2. 4.13 Нарушение контактного соединения (некачественная пайка) в блоке конденсаторов (БК) в ячейке В-10 Т-2 на ПС 35 кВ Веселоярская обусловлено старением (износ) материала припоя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект пайки на ПС "Веселоярская" №31, З-та на реле РТ-40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередную проверку УРЗА (МТЗ-35) Т-1 на ПС 35 кВ Веселоярская. Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.11.2021 год
356850 | 408 | 2021-10-12 | 4 | 25 | 0.25914 | 2021-10-12 | 5 | 11 | 3.4.12.5 В результате продолжительного дождя (5 дней с короткими перерывами) произошло промокание грунта (супесь), от чего опора №254/91 ВЛ-10 кВ Л-9-2 находящаяся на косогоре упала в сторону склона от пучения грунта. При этом произошло замыкание всех трех фаз, что привело к отключению В-10 кВ Л-9-2. Повреждений проводов и опоры нет. 4.4 Падение опоры №254/91 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на Л-9-2, VS010-0001139 | Техническое мероприятие 1 Провести уплотнение грунта вокруг опор в анкерном пролете №254/90-254/94 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.11.2021 год
356850 | 409 | 2021-10-12 | 13 | 20 | 0.027136 | 2021-10-12 | 13 | 42 | 3.4.10 Со слов жителей стая птиц сидела на проводах, при резком взлете стаи произошел схлест проводов фазы "А" и "В". Труп одной из птиц остался висеть на проводе фазы "А" в пролете опор №№130/2-131/1. При этом действием ТО отключился В-10 Л-49-1 на ПС 110 кВ Воеводская. 4.4 Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№130/2-131/1 ВЛ-10 кВ Л-49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-49-1 Марушка, Пролет: Опора № 130/2 - Опора № 131/1 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка от воздействия птиц. При отключении более трех раз запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.11.2021 год
356851 | 546 | 2021-10-12 | 15 | 37 |  | 2021-10-12 | 15 | 37 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (ливневый дождь) произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «В» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №245 ВЛ СК-72 по увлажненным загрязнениям (см. фото 1-2), о чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности юбки 8-го изолятора подвесной гирлянды и проводе, а также следы различных загрязнений: солевые (ветровые) отложения, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс), помёт птиц на поверхности изолирующих подвесок. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и аварийному отключению присоединения. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединения (ВЛ СК-72, ВЛ ГЗ-142) были успешно введены в работу действием УРЗА (ТЗНП). 4.11 Перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы "В" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №245 ВЛ СК-72 произошло по увлажненным загрязнениям (птичий помёт, солевыми (ветровые) отложения, отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс)). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные воздействия, естественные загрязнения на Саввушинская-Курьинская (ВЛ СК-72), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №240 - №245 ВЛ СК-72 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №240 - №245 ВЛ СК-72 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №240 - №245 ВЛ СК-72, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 547 | 2021-10-12 | 15 | 45 |  | 2021-10-12 | 15 | 45 | 3.4.7.3 ВВ результате неправильно установленной перемычки (установлена с завода) на клемном ряду панели защит ВЛ ОК-425 (ЭПЗ-1636), между клеммами 70 (3 зоны ДЗ) и 71 (+ШС 701), произошло ложное срабатывание УРЗА (3 зона ДЗ), вследствие неисправности во вторичной цепи сигнализации (режим замыкания на землю - снижение сопротивления изоляции термосигнализатора (ТКП-160) Т-1 (перегрев трансформатора)), и далее через перемычку сигнал поступал на выходное реле 3 зоны ДЗ, что привело к отключению СВ-110-1 на ПС 110 кВ Усть-Калманская, с успешным АПВ. 4.11 Ошибочное (ложное) отключение СВ-110-1 (панель защит ВЛ ОК-425) на ПС 110 кВ Усть-Калманская обусловлено двумя факторами: - неисправность термосигнализатора (ТКП-160) Т-1 (перегрев трансформатора), вследствие протекания тока замыкания на землю в цепи сигнализации; - заводская перемычка, установленная между клеммами 70 (3 зоны ДЗ) и 71 (+ШС 701), на клеммном ряду панели защит ВЛ ОК-425 (типа ЭПЗ-1636). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ложное срабатывание на ПС 110 кВ Усть-Калманская, СВ-110-1 панель защит ВЛ ОК-425 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ПС 110 кВ Усть-Калманская проверку УРЗА СВ-110-2 (схемы защит КСЗ (ДЗ, МФО, ТЗНП)) ВЛ 110 кВ Устькалманская – Коробейниково (ВЛ КК-133). Ответственное лицо: Брянкин Валерий Геннадьевич 30.11.2021 год
356851 | 533 | 2021-10-13 | 12 | 26 | 0.087823 | 2021-10-13 | 12 | 43 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытия изоляции шин 10 кВ фаз "В" и "С" на РКТП-19-4-3 (опора №18-4 ВЛ Л-19-4), через тело птицы. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-19-4) было отключено действием УРЗА (МТЗ). После падения птицы на землю (самоустранившееся К.З.) РПВ (В Л-19-4) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" на РКТП-19-4-3 (опора №П18-4 ВЛ Л-19-4) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ТП-19-4-3, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции оборудования РКТП-19-4-3. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции или замену изоляции (ремонт). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2021 год
356851 | 548 | 2021-10-13 | 15 | 6 |  | 2021-10-13 | 15 | 6 | 3.4.10 В результате присаживания птиц на раму ЛР-51-3-2 (опора №159 ВЛ Л-51-3), произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тела птиц, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на шлейфах фаз «В» и «С». В результате этого присоединение (В Л-31-17) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Веселоярская с НАПВ и успешным РПВ, после падения птиц на землю. 4.12 Перекрытие изоляции проводников фаз "В" и "С" на ЛР-51-3-2 (опора №159 ВЛ Л-51-3) произошло через тела птиц (сорока и ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ Л-51-3, ЛР-51-3-2 (опора №159 ВЛ-10 кВ Л-51-3) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции ЛР-51-3-2 (опора №159 ВЛ Л-51-3), при необходимости выполнить чистку изоляции/замену дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356858 | 594 | 2021-10-13 | 9 | 43 | 0.05025 | 2021-10-13 | 13 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-11-4, повлекшее за сосбой схлест проводов фазы "А" и "О" и дальнейшее отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-11-4. 4.11 Выпадение крюка изолятора фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" . на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-11-4, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-11-4 на надежность крепления крючьев и изоляторов. Заказ № 152577524. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2021 год
356858 | 596 | 2021-10-13 | 7 | 51 |  | 2021-10-13 | 7 | 51 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры) и выпадения атмосферных осадков (в виде мокрого снега) произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов, разрушению двух изоляторов фазы "А" на опоре №170 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха" и аварийному отключению ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". 4.11 Разрушение двух стеклянных изоляторов (5 и 7 от траверсы) в подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №170 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушени стеклянных изоляторов марки ПС-70Д фазы "А" на опоре №170 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ" - "Косиха". на АКХЗ-Косиха (ВЛ АК-78), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №170 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ - Косиха". Ответственное лицо: М.П. Вотрин 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №170 ВЛ-110 кВ АК-78 "АКХЗ - Косиха". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: М.П. Вотрин 31.05.2022 год
356858 | 597 | 2021-10-13 | 14 | 8 | 0.057299 | 2021-10-13 | 17 | 19 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-14-11 из-за порывистого ветра 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-14-11, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести перетяжку провода в пролетах опор №7-№8 на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 35-14-11. Заказ № 152577511. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356850 | 410 | 2021-10-14 | 7 | 53 |  | 2021-10-14 | 7 | 53 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) подвесной гирлянды изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-6Б) опоры №17 ВЛ-110кВ БВ-13, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го от траверсы изолятора подвесной гирлянды, что привело к отключению В-110кВ БВ-13 на ПС 110кВ Бийская (ЗСП МЭС) и ПС 110кВ Воеводская. В без токовую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В», было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» без разрушения (в гирлянде 8 изоляторов марки ПС-6Б) на опоре № 17 ВЛ-110кВ БВ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие. на Бийская - Воеводская (ВЛ БВ-13), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектных изоляторов на опоре №17 фазы «В» ВЛ-110 кВ БВ-13. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №16-18 ВЛ-110 кВ БВ-13. При несоответствии нормам НТД-выполнить ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 01.11.2021 год
356858 | 598 | 2021-10-14 | 10 | 18 | 0.35934 | 2021-10-14 | 13 | 34 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) в микротрещины фарфоровой покрышки проходных изоляторов фаз "А"и "В" в РУ-10 кВ КТП-2-12-15 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" ,"В" и "С" и отключению ВЛ-10 кВ Л-2-12 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-2-12-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП-2-12-15, TP010-0015407 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-2-12-15. Ответственное лицо: Марьясов Е.Б. 31.05.2022 год
356858 | 599 | 2021-10-14 | 18 | 44 | 0.03675 | 2021-10-14 | 21 | 11 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-2, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-2, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 40-11-2 на предмет надежности крепления проводов ( вязок ). Заказ №152579372. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356851 | 550 | 2021-10-14 | 7 | 43 |  | 2021-10-14 | 7 | 43 | 3.4.10 В результате присаживания птиц и налипания паутины на конструкциях и поддерживающей изолирующей подвеске промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №431 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) произошло перекрытие изоляции провода фазы «В» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу по совокупности увлажнённых птичьих загрязнений и паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-ого изолятора (8 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПСД-70) и проводе (АС-120/19). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В КК-27 (панель защит ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Курьинская, СВ-110 (панель защит ВЛ КН-408) на ПС 110 кВ Краснощековская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ КК-27/КН-408) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №431 ВЛ КН-408 (одноцепный участок), по совокупности увлажнённых птичьих загрязнений и паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ КК-27/КН-408 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №429 - №433 ВЛ КН-408 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния, при необходимости выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №429 - №433 ВЛ КН-408 (одноцепный участок). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №429 - №433 ВЛ КН-408 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 551 | 2021-10-14 | 9 | 42 | 0.066799 | 2021-10-14 | 12 | 29 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в ЭУ потребителя - повреждение изоляции вводного кабеля выносного ЩУ к вводу в жилой дом (с. Веселоярск, ул. 40 лет Октября, 192), запитанного от опоры №5-2 ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю, проживающему по адресу: с. Веселоярск, 40 лет Октября, 192 о необходимости замены вводного провода от изоляторов опоры №5-2 до ВЩУ потребителя. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.10.2021 год
356852 | 232 | 2021-10-14 | 12 | 56 | 0.039334 | 2021-10-14 | 14 | 54 | 3.4.7.3 В результате физического износа деталей автоматического выключателя при длительной эксплуатации, произошло замыкание контактов автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №4-3-36, что привело к оплавлению корпуса выключателя и аварийному отключению автоматических выключателей АВ Ф-2, АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №4-3-36. 4.11 Замыкание контактов и оплавление корпуса автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №4-3-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание контактов и оплавление корпуса выключателя. на ТП-4-3-36, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести протяжку болтовых соединений автоматических выключателей на КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ Л-4-3. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 10.12.2021 год
356851 | 553 | 2021-10-14 | 11 | 53 | 0.6602 | 2021-10-14 | 12 | 16 | 3.4.7.3 Произошло выпадение крюка фазы "А" из тела промежуточной (П10-7ДБ) опоры № 266 ВЛ Л-31-16, с последующим схлёстом проводников фаз "А" и "С" в пролете опор № 266 - № 267, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-16) было отключено действием УРЗА (МТЗ), а также обесточена 2 сек.ш. 10 кВ, вследствие отключения В-10 Т-2 на ПС 35 кВ Веселоярская действием УРЗА (МТЗ-35). 3.4.7.3 Элементы привода В Л-31-16 на ПС 35 кВ Веселоярская подвержены влиянию внешних климатических условий (влажность, перепады температур), вследствие чего, из-за подклинивания (заедания) отключающей планки привода, произошло затягивание работы привода В Л-31-16, что привело к отключению В-10 Т-2 действием УРЗА (МТЗ-35). 4.3 Выпадение крюка фазы «А» из тела промежуточной опоры №266 ВЛ Л-31-16 вызвано локальным загниванием древесины стойки опоры, а также периодическими колебаниями провода, вызванных атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки, перепады температур) и жизнедеятельностью птиц (скопление стаи птиц на проводах). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на Л-31-16 с. Половинкино, Опора П10-7ДБ 4.2 Подклинивание (заедание) отключающей планки привода В Л-31-16 на ПС 35 кВ Веселоярская вызвано старением (физический износ) сопрягаемых элементов кинематической схемы привода с течением времени (срок эксплуатации 39 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подклинивание отключающей планки на ПС 35 кВ Веселоярская, В Л-31-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-31-16 в пролетах опор № 250 - № 270, с целью оценки состояния крепления крюков и изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей 10 кВ с приводом ПП-67, о соблюдении требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно состоянию подвижных частей кинематической схемы привода выключателя марки ПП-67. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 554 | 2021-10-15 | 0 | 15 |  | 2021-10-15 | 0 | 15 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «С» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №123 ВЛ СК-72 по струе птичьего помета (см. фото 1-5), о чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности юбки 1-го изолятора подвесной гирлянды и проводе, а также следы жизнедеятельности птиц (отложение помёта на опоре, металлоконструкциях, изоляции и проводе). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и аварийному отключению присоединения. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединения (ВЛ СК-72, ВЛ ГЗ-142) были успешно введены в работу действием УРЗА (ТЗНП). 4.11 Перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №123 ВЛ СК-72 произошло по птичьим загрязнениям (струе помёта), в совокупности с естественными загрязнениями поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Саввушинская-Курьинская (ВЛ СК-72), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, линейной арматуры, изоляции и молниезащитного троса в пролётах опор №120 - №125 ВЛ СК-72 с оформлением ведомости и устранением выявленных дефектов. При необходимости выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №120 - №125 ВЛ СК-72 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №120 - №125 ВЛ СК-72, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Увеличить количество изоляторов в гирлянде до 8 штук в каждой фазе на опоре №123 ВЛ СК-72. При необходимости выполнить чистку или замену изоляторов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356859 | 377 | 2021-10-11 | 19 | 11 | 0.0047505 | 2021-10-11 | 19 | 30 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ в пролете опор 10-10/1, произошло касание груза (сена) проводов ВЛ с перехлестом между проводами. От возникшего межфазного замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 89-5-10. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами путем внешнего воздействия в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.2 Тп 89-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами путем внешнего воздействия в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.2 Тп 89-5-10. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-10 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Установить предупреждающий знак "Осторожно эл.напряжение" и знак "габарит ВЛ" на опоре №10. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 20.11.2021 год
356859 | 378 | 2021-10-12 | 19 | 48 | 0.0047 | 2021-10-12 | 19 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке ДКР в пролете опор №№46-47 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-7-1, при порывах ветра произошло межфазное замыкание между проводами ВЛ через ветки деревьев, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 14-7-1. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ через ветки ДКР ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 14-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ через ветки ДКР ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 14-7-1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор 45-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-7-1. Ответственное лицо: Плотников А.И. 18.11.2021 год
356859 | 379 | 2021-10-13 | 16 | 58 |  | 2021-10-13 | 16 | 58 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха (образование тумана в низовьях предгорной местности), а также сопутствующих обстоятельств, загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры), произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на промежуточной опоре №98 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марка изоляторов ПС-70 Д, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры. От возникшего однофазного короткого замыкания действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марка изоляторов ПС-70Д, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №98 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марка изоляторов ПС-70Д, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием на металлическую траверсу промежуточной опоры №98 на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №98 ВЛ 110 кВ ПС-134. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №97-100 ВЛ 110 кВ ПС-134, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №97-100 ВЛ 110 кВ ПС-134. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению, согласно п.5.10.7. ПТЭЭСС). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 30.11.2021 год
356859 | 380 | 2021-10-14 | 14 | 46 | 0.22789 | 2021-10-14 | 15 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (участок ВЛ 10 кВ Л-37-26 от опоры 26/11/1 находящийся на балансе ОАО "НК Роснефть - Алтайнефтепродукт", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "НК Роснефть - Алтайнефтепродукт" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-37-26. Ответственное лицо: Плотников А.И. 30.11.2021 год
356852 | 240 | 2021-10-16 | 10 | 40 | 0.0148 | 2021-10-16 | 11 | 54 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в дом потребителя по адресу с. Нижний Кучук ул. Центральная дом №15 из-за поворота трубостоя, что при воздействии ветра привело к схлесту проводов ввода, замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №3-46-5. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю проживающему по адресу с. Нижний Кучук ул. Центральная дом №15 о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 26.11.2021 год
356859 | 381 | 2021-10-15 | 9 | 31 | 0.0045837 | 2021-10-15 | 9 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.3, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-33-19-24. 4.12 Разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.3. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-24 Ф.3. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 30.11.2021 год
356858 | 600 | 2021-10-15 | 9 | 48 | 1.0237 | 2021-10-15 | 12 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (20 лет) и влияния погодных условий произошло загнивание траверсы на опоре №15, с последующим её изломом, под действием сильного ветра, схлёстом проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №15-16 и отключением ВЛ-10кВ Л-46-7. 4.14 Загнивание траверсы на опоре №15 ВЛ-10 кВ Л-46-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание траверсы на опоре №15 на Л-46-7 с.Зудилово-с.Боровиха, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №15 ВЛ 10кВ Л-46-7. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356858 | 601 | 2021-10-15 | 15 | 29 | 0.048251 | 2021-10-15 | 18 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-7, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "С". 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-7, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-3. При необходимости - заменить дефектные изоляторы. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356851 | 556 | 2021-10-16 | 9 | 17 | 0.02875 | 2021-10-16 | 10 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) и в результате массового взлёта стаи птиц с PEN-провода (А-16) в пролёте опор №2/10 - №3/10 ВЛ Ф-1 от ТП-55-4-31 Ю, произошёл обрыв PEN-провода (А-16), что привело к его падению и кратковременному схлёсту с проводом фазы «С» (межфазное К.З.), вследствие чего произошло отключение присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-55-4-31 Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном = 125 А). 4.13 Произошел обрыв PEN-провода (А-16) в пролёте опор №2/10 - №3/10 ВЛ Ф-1 от ТП-55-4-31 Ю, вследствие длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки на провода) и в результате массового взлета стаи птиц с PEN-провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-31 Ю, Пролет: Опора № 2/10 - Опора № 3/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-55-4-31 Ю с целью оценки состояния проводов, изоляторов, линейной арматуры. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2021 год
356858 | 602 | 2021-10-17 | 15 | 38 | 1.34 | 2021-10-17 | 18 | 59 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) в микротрещины фарфоровой покрышки проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-35-13-18 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению СП-35-13-1 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-35-13-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ КТП-35-13-18. на ТП-35-13-18, TP010-0053852 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-35-13-1. Ответственное лицо: Марьясов Е.Б. 30.04.2022 год
356859 | 383 | 2021-10-16 | 10 | 45 | 0.17334 | 2021-10-16 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка и потере несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-3-5, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "С". От возникшего КЗ отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-47-3-5. 4.14 Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-3-5, что привело к схлесту провода фазы "А" с проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-3-5, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-3-5 на предмет разрушения колпачков, целостности вязок. При выявлении аварийных дефектов запланировать устранение. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.11.2021 год
356850 | 411 | 2021-10-17 | 14 | 50 | 0.0077505 | 2021-10-17 | 15 | 21 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, что привело котключению АВ-1 ТП-49-7-9. 4.11 Схлест проводов фаз "А","В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 30.11.2021 год
356858 | 603 | 2021-10-16 | 11 | 11 | 0.070268 | 2021-10-16 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-6 явилось однофазное короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия автоматического выключателя в щите учёта потребителя с. Малахово ул. Партизанская д.9 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю,проживающему с. Малахово ул. Партизанская 9 на замену ВЩУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356853 | 404 | 2021-10-13 | 22 | 40 | 0.017666 | 2021-10-13 | 23 | 33 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№1 от КТП-20-18-5 возросла нагрузка, в следствии чего предохранитель Р1 Ф1 стал не соответствовать нагрузке потребителей по фазе "В" и произошло отключение фазы "В" ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-18-5. 4.13 Подключение новых потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подключение новых потребителей на ТП 20-18-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-20-18-5, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-20-18-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Власихинского УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-20-18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.10.2021 год
356858 | 604 | 2021-10-16 | 11 | 16 | 0.045499 | 2021-10-16 | 14 | 18 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-3, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-3, Опора УА1-4 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского УЭС произвести произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 46-13-3 на предмет надежности крепления проводов ( вязок ). Заказ №152583651. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356859 | 384 | 2021-10-17 | 13 | 15 | 0.0084 | 2021-10-17 | 14 | 18 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в дом подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-13-32. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-32 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2021 год
356859 | 385 | 2021-10-16 | 13 | 54 | 1.533 | 2021-10-16 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий, произошел пробой изоляции концевой муфты кабеля (3КВТп-10-70/120) на опоре № 400/40 -РП 2 ВЛ 10 кВ Л-37-4, из-за попадания влаги и последующим замыканием разноименных фаз, от возникшего замыкания на ПС 110 кВ Курортная действием защит УРЗА отключился В-10 Л-37-4. 4.12 Пробой изоляции концевой муфты кабеля (3КВТп-10-70/120) на опоре № 400/40-РП 2 ВЛ 10 кВ Л-37-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой муфты на Л-37-4 Объездная, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой муфты на опоре №400/40 ВЛ 10 кВ Л-37-4. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания КЛ на опоре №400/40 РП-2 10 ВЛ 10кВ Л-37-4 с составлением протокола испытаний. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 26.11.2021 год
356858 | 605 | 2021-10-17 | 12 | 15 | 0.0825 | 2021-10-17 | 14 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В","С", произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-8 из-за порывистого ветра. 4.4 схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-8 в пролетах опор №№5-6 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2021 год
356858 | 606 | 2021-10-16 | 16 | 50 | 0.92001 | 2021-10-16 | 19 | 54 | 3.4.10 В результате попадания птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-2-9-12 произошло возникновение межфазного замыкания фаз "А" и "В", приведшее к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-2-9-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на контактные ножи разъединителя РКТП-2-9-12. на ТП-2-9-12, РЛНД-10/400 (ЗН) | Организационное мероприятие 1 Произвести анализ отключения ВЛ-10 кВ Л-2-9, по причине попадания птиц в случае превышения отключений более 5 за 36 месяцев, рассмотреть возможность включения в ремонтную программу 2023 установку ПЗУ. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2022 год
356851 | 557 | 2021-10-16 | 18 | 56 | 0.0050672 | 2021-10-16 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования стрел провеса провода (А-16) фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №4-1 - №5-1 ВЛ Ф-1 от ТП-15-6-6 произошёл схлёст проводов, вследствие чего присоединение отключилось действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (250 А). 4.12 Схлест проводов (А-16) фазы «В» и PEN-провода в пролёте опор №4-1 - №5-1 ВЛ Ф-1 от ТП-15-6-6 обусловлен разрегулированием стрел провеса проводов в совокупности с атмосферными воздействиями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрел провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-6-6, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода на ВЛ Ф-1 от ТП-15-6-6, в пролётах опор №4-1 - №6-1. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356850 | 413 | 2021-10-17 | 9 | 8 | 0.019334 | 2021-10-17 | 10 | 6 | 3.4.7.3 В результате сильного порывистого ветра произошел схлест проводов ввода (принадлежит ПО ВЭС) в нежилой (заброшенный) дом, запитанный с ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-5 от опоры №17 , в результате чего произошло замыкание фаз "А","В" и отключение АВ-2 на ТП-55-1-5. 4.3 Схлест проводов ввода (принадлежит ПО ВЭС) в нежилой (заброшенный) дом, запитанный с ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-5 от опоры №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-5, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж ввода в нежилой дом, запитанный от опоры №17 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-5. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.11.2021 год
356851 | 559 | 2021-10-17 | 11 | 45 | 0.45 | 2021-10-17 | 11 | 54 | 3.4.8.1 В результате проведения не санкционированных работ сторонними лицами, с использованием механизма (экскаватора) в охранной зоне ВЛ ПК-69, произошло перекрытие изоляции провода фазы "С" в пролете опор №86-№87 на стрелу экскаватора на гусеничном ходу, вследствие недопустимого приближения стрелы механизма к токоведущим частям. Пострадавших нет. Срочный ремонт провода не требуется. 4.11 Перекрытие изоляции провода фазы "С" на ВЛ ПК-69, в пролете опор №86-№87, произошло через стрелу экскаватора на гусеничном ходу, вследствие проведения несанкционированных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не согласованная работа механизма в охранной зоне ВЛ на Поспелихинская-Клепичихинская (ВЛ ПК-69), Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" на ВЛ ПК-69 в пролете опор №86-№87. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для установления личности виновных лиц, проводивших несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ ПК-69 в пролетах опор №85-№87 и допустивших отключение ВЛ 110 кВ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес организации, согласно п.1 мероприятия, с целью информирования "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160. (в части производства работ в охранной зоне ВЛ с использованием машин и механизмов). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356853 | 406 | 2021-10-15 | 10 | 20 | 0.50878 | 2021-10-15 | 10 | 57 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-56-0-11 СНТ "Пригородное", произошло отключение СП-2 Л-56-0 на ВЛ-10 кВ Л-56-0. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 18.10.2021 в СНТ "Пригородное" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 28.10.2021 год
356853 | 407 | 2021-10-15 | 17 | 5 | 0.0073335 | 2021-10-15 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №17, что привело к разрегулировке стрелы провеса, схлёсту провода фаз "А" и "В", под действием совместного взлёта птиц, в пролёте опор №17-18 и отключению ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-83-2-9. 4.4 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-83-2-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-83-2-9. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 04.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-83-2-9, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 18.11.2021 год
356853 | 408 | 2021-10-15 | 17 | 42 | 0.016334 | 2021-10-15 | 18 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (43 года) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "А" на опоре №125, с последующим срывом изолятора, схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №124-126 под воздействием сильного ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-57-11. 4.16 Разрушение колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на Л-57-11 с.Лебяжье., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №125 ВЛ-10 кВ Л-57-11. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-11, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №124-126 ВЛ-10 кВ Л-57-11. Ответственное лицо: Корзун С.В. 11.11.2021 год
356853 | 409 | 2021-10-16 | 16 | 38 | 0.0078 | 2021-10-16 | 16 | 56 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №2-3, с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №2-3 и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-56-1-2. 4.12 Падение ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охраной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-1-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-2 из вне охранной зоны в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-2, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 16.11.2021 год
356855 | 358 | 2021-10-18 | 18 | 56 | 0.020116 | 2021-10-18 | 20 | 7 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошёл схлест шлейфов (марки А-35) фаз "А" и "В" в от КТП до опоры №1, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-9. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 13 м/с) произошёл схлест шлейфов (марки А-35) фаз "А" и "В" в от КТП до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-13-9, Пролет: ТП 2-13- 9 - Опора №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку шлейфов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-13-9 от КТП до оп. №1. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356851 | 552 | 2021-10-19 | 2 | 57 |  | 2021-10-19 | 2 | 57 | 3.4.10 В результате воздействия птиц (присаживания на конструкции опор, загрязнения продуктами жизнедеятельности) в совокупности с атмосферными воздействиями (образование густого тумана) на промежуточной ж/б (ПБ-25-I) опоре №410 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок) произошло перекрытие поддерживающей изоляции фазы «А» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённым птичьим загрязнениям, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды (1 стеклянный изолятор марки U120AD (1-й) и 7 - марки ПСД-70) и проводе (АС-150/19) (видны в бинокль), а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлических траверсах и изоляторах. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Произошло перекрытие изолирующей подвески провода (АС-150/19) фазы «А» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-25-I) опоре №410 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок) по увлажнённым птичьим загрязнениям, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152/БМ-99 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №408 - №412 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №408 - №412 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить в пролётах опор №408 - №412 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок), оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить в пролётах опор №404 - №408 ВЛ ЮБ-152 расчистку трассы от ДКР. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 560 | 2021-10-19 | 10 | 12 | 0.0021336 | 2021-10-19 | 10 | 28 | 3.4.12.1 В результате атмосферных воздействий (обледенение проводов в утренние часы) произошло изменение стрел провеса проводов (А-35) в пролётах опор №2 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-10-5-2, что привело к кратковременному схлёсту проводов фаз «В» и «С» (межфазное К.З.) и отключению присоединения (ВЛ Ф-2) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. После К.З., вследствие возникших электродинамических воздействий на провод, часть льда была сброшена с проводов, следовательно изоляция восстановилась, поэтому ПВ было успешным. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролётах опор №2 - №4 ВЛ Ф-2 от ТП-10-5-12 обусловлен гололедообразованием на проводах (увеличение массы провода и соответственно стрелы провеса провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололедообразование на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-5-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-10-5-12, в пролетах опор №1 - №8. При несоответствии стрел провеса нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 561 | 2021-10-19 | 14 | 56 | 0.0038243 | 2021-10-19 | 14 | 57 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (поврежден проходной изолятор на ТП-51-14-4) - ответвление от опоры №35 ВЛ Л-51-14 до ТП-51-14-4 находится на балансе Администрации Змеиногорского района. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Администрация Змеиногорского района с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-51-14-4 и принятых мерах по недопущению подобного нарушения. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.11.2021 год
356858 | 607 | 2021-10-19 | 11 | 10 | 1.8707 | 2021-10-19 | 14 | 14 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №22 ВЛ-10 кВ Л-46-12, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №22 ВЛ-10 кВ Л-46-12 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре на Л-46-12 с.Зудилово-г.Новоалтайск, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-46-12 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№20-26. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2022 год
356858 | 608 | 2021-10-19 | 14 | 40 | 0.0535 | 2021-10-19 | 18 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела опоры №5/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-3, повлекшее за сосбой схлест проводов фаз "В" и "С" и дальнейшее отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-3. 4.11 Выпадение крюка изолятора фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-3, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр в пролетах опор №1/4-№5/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-3 на предмет обнаружения дефектов крепления крюков изолятора и загнивания верха опор. При обнаружении дефектов - устранить. Ответственное лицо: Ломаковский А. С 31.12.2021 год
356851 | 563 | 2021-10-20 | 0 | 24 |  | 2021-10-20 | 0 | 24 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц, соответственно в 00:24 и в 19:02, произошло: - перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «С» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №123 ВЛ СК-72 по струе птичьего помета (см. фото 1-5), о чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности юбки 1-го изолятора подвесной гирлянды, следы оплавления и повреждение 6 жилок провода верхнего повива, а также следы жизнедеятельности птиц- отложение помёта на изоляции, проводе и на траве у основания опоры (под фазой "С")); - перекрытие изолирующей подвески провода (АС-120) фазы «С» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №142 ВЛ СК-72 через тело животного (лиса), принесенного крупной хищной птицей в лапах (см. фото 6-8), о чём свидетельствуют остатки шерсти на поверхности шапки 1-ого разрушенного изолятора, следы перекрытия на поверхности шапки 1-ого разрушенного изолятора, следы перекрытия на юбке 2-го и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды, следы оплавления на проводе. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и аварийному отключению присоединения. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединения (ВЛ СК-72, ВЛ ГЗ-142) были успешно введены в работу действием УРЗА (ТЗНП). Отказ работы привода ОСВ-110 (в режиме СВ-110 с выведенной ДЗШ) на ПС 110 кВ Змеиногорская при АПВ вызван нарушением сопротивления межвитковой изоляции включающей катушки (менее 1 МОм). 4.11 Перекрытие изолирующих подвесок провода (АС-120) фазы "С" (одиночная) на промежуточных ж/б (ПБ-110-3) опорах №123 и №142 ВЛ СК-72 произошли в результате жизнедеятельности птиц (по птичьим загрязнениям (струе помёта)), в совокупности с естественными загрязнениями поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс). Сниженное сопротивление межвитковой изоляции включающей катушки (менее 1 МОм) привода ОСВ-110 на ПС 110 кВ Змеиногорская привело к отказу работы привода при АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Саввушинская-Курьинская (ВЛ СК-72), Опора пром.ж/б.ПБ110-3; Воздействие птиц на Саввушинская-Курьинская (ВЛ СК-72), Опора пром.ж/б.ПБ110-3; Снижение сопротивления изоляции на ПС 110 кВ Змеиногорская, ОСВ-110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре №123 ВЛ СК-72. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляторов фазы "С" на опоре №142 ВЛ СК-72. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Установить антиприсадочное устройства для птиц на траверсе фазы "С" на опоре №123 ВЛ СК-72. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Увеличить количество изоляторов в гирлянде до 8 штук в каждой фазе на опоре №123 ВЛ СК-72. При необходимости выполнить чистку или замену изоляторов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 5 Выполнить проверку работы приводов выключателей (ВГТ-110): В ГЗ-142, В ГЗ-143, В ЗС-31 на ПС 110 кВ Змеиногорская. Ответственное лицо: Сухоруков Сергей Владимирович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в ремонтную программу (РП) 2023 года - установку антиприсадочных устройств для птиц (ПЗУ) на ВЛ СК-72 в пролетах опор №120÷№145. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 28.02.2022 год
356851 | 564 | 2021-10-20 | 13 | 17 | 0.34654 | 2021-10-20 | 16 | 21 | 3.4.8.1 В результате проведения, сторонними лицами, несанкционированных работ (без согласования) с использованием машин и подъемных механизмов в охранной зоне ВЛ Л-10-4 Ю, в пролёте опор №2/4 - №3/4 был поврежден (оборван) провод (А-35) фазы «С» стрелой автомобильного крана. Пострадавших нет. В результате падения провода на землю (режим однофазного замыкания на землю), на ПС 110 кВ Новобурановская сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ», вследствие этого КУ был отключен В-10-4. 4.13 Обрыв провода (А-35) фазы «С» в пролете опор №2/4 - №3/4 ВЛ Л-10-4 Ю обусловлен воздействием стрелы автомобильного крана при производстве несанкционированных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на Л-10-4Ю с. Усть-Камышенка, Пролет: Опора № 2/4 - Опора № 3/4 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию РОВД с. Усть-Калманка для установления личности виновных лиц, проводивших несанкционированные работы с применением машин и механизмов в охранной зоне ВЛ Л-10-4 Ю в пролёте опор №2/4 - №3/4, без согласования с энергоснабжающей организацией, с целью предъявления понесенного ущерба. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 31.10.2021 год
356851 | 565 | 2021-10-21 | 19 | 20 | 0.0035666 | 2021-10-21 | 21 | 7 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных атмосферными воздействиями (порывы ветра 12 м/с), произошёл кратковременный схлест проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5/2- №5/2П ВЛ Ф-3 от ТП-52-4-13 Ю, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-52-4-13 Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-3. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз «А» и «В» в пролёте опор №5/2 - №5/2П ВЛ Ф-3 от ТП-52-4-13 Ю, обусловлен ветровым воздействием (порывы ветра 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-4-13 Ю, Пролет: Оп.№5/2 - Оп.№5/2п | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-52-4-13 Ю в пролётах опор №7 - №5/2П. При несоответствии измеренных параметров выполнить регулировку стрел провеса проводов, замену провода. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.12.2021 год
356855 | 359 | 2021-10-21 | 10 | 33 | 0.011267 | 2021-10-21 | 11 | 25 | 3.4.10 В результате присаживания большого количества птиц (ворона) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 10, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-22-9. 4.12 В результате присаживания большого количества птиц (ворона) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-9, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-22-9 в пролете опор №8-10. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356858 | 609 | 2021-10-21 | 11 | 26 | 0.046249 | 2021-10-21 | 14 | 31 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлёста проводов в пролете опор №№9-10 ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 31-9-13 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-9-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-9-13 . Заказ № 152591120. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2021 год
356858 | 610 | 2021-10-21 | 17 | 50 | 0.10908 | 2021-10-21 | 20 | 57 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-7-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-7-7, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-7-7 в пролетах опор №№15-16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 611 | 2021-10-21 | 18 | 26 | 0.075199 | 2021-10-21 | 21 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-34-2-9 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-34-2-9, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-34-2-9 в пролетах опор №№18-19. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2021 год
356858 | 612 | 2021-10-21 | 11 | 50 | 0.028001 | 2021-10-21 | 13 | 42 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-2, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. по Заказу №152593491 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 613 | 2021-10-21 | 14 | 9 | 0.052666 | 2021-10-21 | 16 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "С" и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева находящихся во вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №№18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-11. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-11, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-15-11, произвести вырубку ветвей дерева, угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19. по Заказу №152593493 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356853 | 410 | 2021-10-21 | 13 | 40 | 0.025 | 2021-10-21 | 16 | 10 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору №8/1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТП-81-16-5 произошло разрушение стойки опоры с отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТП-81-16-5. 4.4 Сбита опора №8/1/1 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТП-81-16-5 автотранспортом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора 8/1/1 автотранспортом. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №8/1/1 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-81-16-5. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 11.11.2021 год
356853 | 411 | 2021-10-21 | 16 | 0 | 0.29867 | 2021-10-21 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин на концевой муфте на выходе 10 кВ Л-95-6, с последующим попаданием в неё влаги и перекрытием фазы "А" и "В" с разрушением проходного изолятора фазы "В" на выходе из ЗРУ 10 кВ и отключением ВЛ-10 кВ Л-95-6. 4.11 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин на концевой муфте на выходе 10 кВ Л-95-6, с последующим попаданием в неё влаги и перекрытием фазы "А" и "В" с разрушением проходного изолятора фазы "В" на выходе из ЗРУ 10 кВ и отключением ВЛ-10 кВ Л-95-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на Л-95-6 Солнечный; Перекрытие кабельной муфты на Л-95-6 Солнечный, Пролет: ПС - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Заменить концевую муфту на ВЛ 10 кВ Л-95-6 в ЗРУ 10 кВ ПС 35 кВ Солнечная. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на выходе из ЗРУ 10 кВ ВЛ 10 кВ Л-95-6. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 16.11.2021 год
356853 | 412 | 2021-10-21 | 22 | 16 | 0.004998 | 2021-10-21 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В результате подключения новых потребителей к Ф№1 от КТП-22-409-7 возросла нагрузка, в следствии чего А1 Ф1 стал не соответствовать нагрузке потребителей и произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-22-409-7. 4.13 Несоответствие технических характеристик автомататического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подключение новых потребителей. на ТП 22-409-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение петли "фаза-нуль" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-22-409-7, по результатам замера установить выключатель соответствующий номиналу. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-22-409-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности мастера Солнечного УЭС за не своевременное выявление дефектов на КТП-22-409-7. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.11.2021 год
356859 | 386 | 2021-10-20 | 13 | 35 | 0.015 | 2021-10-20 | 14 | 20 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники (комбайна) под проводами в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, был задет нулевой провод в пролете опор №2-3 с последующим кратковременным схлёстом с проводом фазы "В". От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-15-14. 4.4 Кратковременный схлест проводов нулевого и фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов нулевого и фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-14 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.11.2021 год
356859 | 387 | 2021-10-20 | 16 | 46 | 0.022399 | 2021-10-20 | 17 | 42 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки ДКР (вне охранной зоны) сторонними лицами в пролете опор ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 36-20-13, произошло падение ветки дерева на провода с обрывом нулевого провода в пролете опор № 5/6-5/6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 36-20-13, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 36-20-13. 4.4 Обрыв нулевого провода в пролете опор №5/6-5/6/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 36-20-13, из-за падения ветки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №5/6-5/6/1 на ВЛ-0,4 кВ от КТП-36-20-13 ф.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 5/6-5/6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-36-20-13. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 25.11.2021 год
356859 | 388 | 2021-10-21 | 20 | 0 | 0.0025998 | 2021-10-21 | 20 | 26 | 3.4.9.3 По причине превышения тока нагрузки потребителями (А=60А,В= 70А, С=120А) свыше номинала АВ-0,4 кВ ф.1(= 100А) КТП-14-4-24, в сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.1, при перегреве действием защит отключился АВ-0,4 кВ Л-2 в КТП 89-5-10. | Техническое мероприятие 1 Провести проверку измерения сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-24 ф.1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.11.2021 год
356859 | 389 | 2021-10-22 | 10 | 46 | 0.0006 | 2021-10-22 | 11 | 22 | 3.4.9.3 В результате замыкания во внутренней проводке потребительского провода в здании детского сада, подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-17 Ф.2, произошло срабатывание защит и отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-33-18-17. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-17 Ф.2, по принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Клепиков А.В. 29.11.2021 год
356859 | 390 | 2021-10-22 | 21 | 50 | 0.019 | 2021-10-22 | 22 | 47 | 3.4.10 В результате попадания животного (мышь) в шкаф РУ-10 кВ КТП-89-10-20 и приближения к токоведущим частям, произошло межфазное перекрытие изоляции через тело животного. По причине превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, произошло перегорание перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "А", с потерей напряжения у потребителей. Отключение присоединения (Л-89-10) не было. 4.4 Перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-89-10-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-89-10-20. на ТП-89-10-20, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию и чистку изоляции на КТП-89-10-20. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.11.2021 год
356853 | 413 | 2021-10-22 | 10 | 58 | 0.32676 | 2021-10-22 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошла разрегулировка КСА В Л-81-2, при повреждении на ВЛ-10 кВ Л-81-2 потребителя "Мелькомбинат", В Л-81-2 не отключился от защит, в результате разрегулировки блок контактов КСА, с последующим отключением В-10 Т-2 на ПС 110 кВ Топчихинская. 4.13 Разрегулировка КСА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка КСА на ПС "Топчихинская" №81, Привод ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку КСА тележки выключателя В Л-81-2 яч.20 ПС 110 кВ Топчихинская. Ответственное лицо: Будон П.А. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Направить письмо 22.10.21 Генеральному директору ООО "Топчихинский Мелькомбинат" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Оперативному персоналу Топчихинского РЭС провести внеплановый инструктаж на тему: Эксплуатация выключателей ВМП, ВМПП с пружинными и барабанными приводами. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.10.2021 год
356858 | 617 | 2021-10-22 | 9 | 47 | 0.1984 | 2021-10-22 | 12 | 59 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №136 ВЛ-10 кВ Л-85-7, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода на опоре №136 ВЛ-10 кВ Л-85-7 фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-85-7 с. Загайново, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-85-7 , произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№134-136. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 28.02.2022 год
356858 | 618 | 2021-10-22 | 10 | 47 | 0.04525 | 2021-10-22 | 13 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 46-13-12. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-12, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 46-13-12 в пролетах опор №№11-12 . Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356858 | 619 | 2021-10-22 | 13 | 40 | 0.52214 | 2021-10-22 | 16 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№81-82 ВЛ-10 кВ Л-40-11, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-40-11 с.Жилино, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№81-82 ВЛ-10 кВ Л-40-11. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2022 год
356858 | 620 | 2021-10-22 | 14 | 31 | 0.01925 | 2021-10-22 | 17 | 16 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-7 в пролетах опор №8-№9. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356858 | 621 | 2021-10-22 | 19 | 18 | 1.7796 | 2021-10-22 | 22 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" с опоры №54 ВЛ-10 кВ Л-49-3, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №54 ВЛ-10 кВ Л-49-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" с опоры №54 ВЛ-10 кВ Л-49-3. на Л-49-3 п.Октябрьский-п.Костяки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию 10% изоляторов, установленных на ВЛ-10 кВ Л-49-3 на предмет их целостности. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2022 год
356852 | 241 | 2021-10-17 | 19 | 14 | 0.04875 | 2021-10-17 | 21 | 11 | 3.4.10 В результате большого скопления птиц на проводах ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-28-128, при их взлете произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №21, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №2-28-128. 4.14 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-28-128. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-28-128, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-28-128, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер Славгородского УЭС Степков Р.В. 26.11.2021 год
356852 | 222 | 2021-10-01 | 7 | 53 |  | 2021-10-01 | 7 | 53 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (отложениями окислов железа (тёмно-коричневый цвет на наружной поверхности изоляторов), из-за естественной коррозии металла траверс) и образования конденсата на изоляторах при понижении температуры окружающего воздуха, произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды изоляторов, разрушению 2-го (8 шт. в гирлянде) от траверсы изолятора фазы "В" на опоре № 135 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская", аварийному отключению В-110кВ ХР-29 на ПС 110кВ № 18 "Хабарская", отключению В-110кВ БС-127 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 2-го от траверсы изолятора фазы "В" на опоре № 135 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов и разрушение 2-го от траверсы изолятора фазы "В". на Хабарская-Зятьково Реченская (ВЛ ХР-29), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 135 фаза "В" ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 130-145 ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование ВЛ в пролетах опор № 130-145 ВЛ-110 кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьковареченская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 год
356851 | 509 | 2021-10-01 | 7 | 25 |  | 2021-10-01 | 7 | 25 | 3.4.10 В результате присаживания крупной птицы (орёл) на конструкции промежуточной ж/б (ПБ 110-3) опоры №112 ВЛ ЗС-31 (одноцепный участок) произошло перекрытие подвесной изоляции фазы «В» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу, по птичьим загрязнениям (струе помёта) в совокупности с естественными загрязнениями, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбок 1-го и 8-ого изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) и проводе (АС-120/19), следы жизнедеятельности птиц (отложения помёта), а также естественные загрязнения (солевые (ветровые) отложения и отложения окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс)) на металлической траверсе и изоляторах. Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЗС-31 на ПС 110 кВ Змеиногорская и СВ-110 на ПС 110 кВ Саввушинская (АО «НПК «СПП» - «АОЛЦ»)) действием УРЗА (ДЗ и ТЗНП соответственно). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ЗС-31) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б опоре №112 ВЛ ЗС-31 (одноцепный участок), по птичьим загрязнениями (струе помёта), в совокупности с естественными загрязнениям поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЗС-31 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Змеиногрская-Саввушинская (ВЛ ЗС-31), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №109 - №114 ВЛ ЗС-31 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №109 - №114 ВЛ ЗС-31, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить на опоре №112 ВЛ ЗС-31 чистку изоляции всех фаз. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 31.12.2021 год
356851 | 511 | 2021-10-01 | 18 | 52 | 0.0515 | 2021-10-01 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов, под действием ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с), произошло кратковременное перекрытие изоляции (схлест) проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №165-№166 ВЛ Л-32-2, вследствие чего присоединение (В Л-32-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с последующим успешным РПВ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №165-№166 ВЛ Л-32-2, обусловлен изменением стрел провеса проводов и воздействием ветровой нагрузки (до 20м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на Л-32-2 п. Песчаный Борок, Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №163-№166 ВЛ Л-32-2. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.12.2021 год
356851 | 512 | 2021-10-02 | 9 | 20 | 0.030173 | 2021-10-02 | 9 | 30 | 3.4.7.3 При порывах ветра, с дождем произошло перекрытие изоляции проводников фаз «А» и «В» в пролёте опор №25-2- №26-2 Л-19-2, вследствие разрастания ветвей ДКР в провода. Это привело к отключению присоединения (Л-19-2) действием УРЗА (МТЗ). РПВ В Л-19-2 было успешное. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №25-2 - №26-2 ВЛ Л-19-2 обусловлено разрастанием ветвей клёна в провода ВЛ (ДКР в охранной зоне). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Л-19-2 с.Горьковское, Пролет: Опора № 25-2 - Опора № 26-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-19-2 от ДКР в пролётах опор: №17-2-№18-2; №23-2-№24-2; №25-2-№26-2. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2021 год
356851 | 513 | 2021-10-02 | 11 | 2 | 0.10176 | 2021-10-02 | 12 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошел обрыв (разрыв) провода фазы В" на опоре №41 ВЛ Л-19-4, вследствие чего провод фазы "В", при падении, подсек провод фазы "С", из-за чего присоединение (ВЛ Л-19-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с последующим установлением режима однофазного замыкания на "землю". 4.13 Обрыв (разрыв) провода фазы В" на опоре №41 ВЛ Л-19-4 вызван усталостью (износ) материала проводника с течением времени (снижение пластичности, гибкости металла) и как следствие - потеря несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-19-6 СПТУ-78, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции и арматуры в пролетах опор №35-№45 ВЛ Л-19-6. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2021 год
356851 | 514 | 2021-10-02 | 12 | 12 | 0.057 | 2021-10-02 | 12 | 42 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на разъединитель РКТП-42-4-3 (опора №151П ВЛ Л-42-4) произошло перекрытие изоляции фаз «В» и «С» через тело птицы, в следствии чего присоединение (ВЛ Л-42-4) было отключено (В Л-42-4) действием УРЗА (МТЗ). В бестоковую паузу тело птицы упало на раму РКТП-42-4-3, поэтому РПВ (В Л-42-4) было успешным. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки фаз «В» и «С» на РКТП-42-4-3 (опора №151П ВЛ Л-42-4) вызвано жизнедеятельностью птиц - перекрытие через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-42-4 с. Пятков _Лог, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции разъединителя РКТП-42-4-3 (опора №151Р ВЛ Л-42-4). При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить чистку изоляции, либо замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.12.2021 год
356851 | 515 | 2021-10-02 | 17 | 4 | 0.00045 | 2021-10-02 | 17 | 7 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц, из-за массового одновременного взлета стаи птиц с проводов ВЛ Ф-1 от ТП-15-6-6, а также изменения стрелы провеса проводов, вызванного выходом из створа опоры №11-4, произошел кратковременный схлест проводов (А-16) фаз «В» и «С» в пролете опор №10-4 - №11-4 ВЛ Ф-1 от ТП-15-6-6.. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №10-4 - №11-4 ВЛ Ф-1 от ТП-15-6-6 обусловлен массовым одновременным взлетом стаи птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-6-6, Пролет: Опора № 10-4 - Опора № 11-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-15-6-6 в пролётах опор №3-4 - №11-4. При несоответсвии результатов измерений нормативным параметрам выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №11-4 ВЛ Ф-1 от ТП15-6-6. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356855 | 349 | 2021-10-01 | 10 | 33 | 0.0221 | 2021-10-01 | 12 | 15 | 3.4.9.3 В результате возгорания жилого дома произошло оплавление и КЗ вводного кабеля потребителя (по адресу с.Дубровино ул. К.-Марксад.88) от опоре №3/8, что привело к отключению АВ-1 ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 32-1-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-1-5 на предмет наличия замечаний крепления ввода к трубостою, в случае наличия замечаний выдавать уведомление потребителю об устранении. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356859 | 370 | 2021-10-01 | 11 | 41 | 0.0031665 | 2021-10-01 | 12 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП 34-1-41 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-34-1-41. 4.12 Разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП 34-1-41 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-41 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП 34-1-41 ф.1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 08.11.2021 год
356852 | 223 | 2021-10-03 | 18 | 12 | 0.081 | 2021-10-03 | 20 | 0 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10кВ Л-6-14, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-6-14 на ПС 110кВ №6 "Серебропольская". 4.14 Обрыв провода фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10кВ Л-6-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в точке крепления к изолятору. на Л-6-14 с. Б.Романовка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролете опор №14-42 ВЛ-10кВ Л-6-14, на предмет повреждения проводов, вязок, изоляторов, колпачков вследствие воздействия птиц, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 26.11.2021 год
356850 | 401 | 2021-10-01 | 15 | 38 | 0.41707 | 2021-10-01 | 16 | 43 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки на опоре №252/8 фазы "С" ВЛ-10 кВ Л-9-2, произошло падение провода на металлическую траверсу , что привело к замыканию на землю и отключению КУ В-10 Л-9-2 . 4.1 Обрыв вязки на опоре №252/8 фазы "С" ВЛ-10 кВ Л-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка. на Л-9-2, VS010-0001139 | Техническое мероприятие 1 Провести надежность крепления вязок, изоляторов в пролете опор №252/1-252/10 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 11.11.2021 год
356858 | 579 | 2021-10-01 | 15 | 55 | 0.105 | 2021-10-01 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-16, в следствие чего произошел схлест проводов фазы "В" и "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-16, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-16, произвести верховой осмотр на предмет ослабление вязок в пролете опор №№10-12. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2021 год
356850 | 402 | 2021-10-01 | 21 | 5 | 0.009 | 2021-10-01 | 21 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-12, VN004-00003552 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9-2-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 11.11.2021 год
356855 | 352 | 2021-10-02 | 0 | 37 | 0.042401 | 2021-10-02 | 2 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-7. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-7, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-7 в пролете опор №13-16. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356858 | 580 | 2021-10-03 | 8 | 37 | 0.32617 | 2021-10-03 | 11 | 47 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку, и мокрого снега) в микротрещины фарфоровой покрышки проходных изоляторов фазы "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-5-10-7 произошло их повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции и отключению ВЛ-10 кВ Л-5-10 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-5-10-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-5-10-7. на ТП-5-10-7, TP010-0015295 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-5-10-7 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2022 год
356852 | 224 | 2021-10-02 | 10 | 35 | 0.084269 | 2021-10-02 | 11 | 54 | 3.4.9.3 В результате поворота трубостойки на доме потребителя по адресу с. Нижний Кучук ул. Центральная дом 15, произошла разрегулировка неизолированных проводов ввода, что привело к кратковременному схлесту проводов, замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №3-46-5. | Организационное мероприятие 1 Написать письмо потребителю проживающему по адресу с.Нижний Кучук ул. Центральная дом 15 об устранении выявленных замечаний. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 12.11.2021 год
356852 | 225 | 2021-10-02 | 12 | 24 | 0.0234 | 2021-10-02 | 14 | 12 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в жилой дом по адресу с.Мартовка ул. Новосёлов дом 42, произошло аварийное отключение автоматического выключателя АВ Ф-4 на КТП-10/0,4кВ №18-22-37. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Новосёлов дом 42 об устранении выявленных нарушений. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лунин В.В. 12.11.2021 год
356855 | 353 | 2021-10-02 | 18 | 42 | 0.02075 | 2021-10-02 | 20 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-16) на опоре №27 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ №16-1-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошло ослабление крепления провода ввода в жилой дом марки (А-16) на опоре №27 с последующим междуфазным замыканием проводов ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-1-10, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр вводов в жилые дома на предмет крепления на опорах ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП 10/0,4кВ №16-1-10. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2021 год
356850 | 403 | 2021-10-02 | 13 | 11 | 0.0075 | 2021-10-02 | 13 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-34, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-2-34. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-34, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-34. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 12.11.2021 год
356859 | 371 | 2021-10-02 | 17 | 52 | 0.0125 | 2021-10-02 | 18 | 42 | 3.4.10 В результате скопления птиц на проводах и их массовом взлете с проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-36 ф.2, произошел кратковременный схлест проводов разноименных фаз. От межфазного короткого замыкания, действием защит отключился Ав-0,4 кВ ф.2 в ТП-89-5-36. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами стаей птиц в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 89-5-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами стаей птиц в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 89-5-36. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-36 ф.2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию состояния провода на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-36 ф.2, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 11.11.2021 год
356852 | 226 | 2021-10-02 | 14 | 22 |  | 2021-10-02 | 14 | 22 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов фаз "А" и "В", произошло схлестывание проводов в пролете опор №62-63 и перекрытие электрической дугой гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" , что привело к аварийному отключению В-35кВ ГЗ-303 на ПС 110кВ №7"Гальбштадтская". 4.12 Схлестывание проводов в пролете опор №62-63 и перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №62 ВЛ-35кВ Г3-303 "Гальбштадтская-Знаменская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В". на Гальбштадтская-Знаменская (ВЛ ГЗ-303), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г); Схлестывание проводов. на Гальбштадтская-Знаменская (ВЛ ГЗ-303), Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 62 фаза "А","В" ВЛ-35 кВ ГЗ-303 "Гальбштадтская-Знаменская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 57-67 ВЛ-35 кВ ГЗ-303 "Гальбштадтская-Знаменская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку габарита провода в пролете опор № 60-65 ВЛ-35кВ ГЗ-303 "Гальбштадтская-Знаменская", при выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.12.2021 год
356858 | 581 | 2021-10-02 | 17 | 11 |  | 2021-10-02 | 17 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-2П ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-10-4, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-10-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2п | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-10-4 в пролёте опор №№2-2П Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2021 год
356852 | 227 | 2021-10-04 | 12 | 12 | 0.20509 | 2021-10-04 | 14 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошел механический износ вязки провода фазы "В" на опоре №92 ВЛ-10кВ Л-38-3, что при воздействии ветровой нагрузки привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №92 и выпадением блинкера "Земля" в сети 10кВ на ПС 110кВ №38 "Зеленая поляна" с последующим отключением ключом управления В-10кВ Л-38-3. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №92 ВЛ-10кВ Л-38-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-38-3 с. Зеленая Поляна, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролете опор №92-103 ВЛ-10кВ Л-38-3, на предмет повреждения проводов, вязок, изоляторов, колпачков вследствие, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Вебер А.А. 26.11.2021 год
356850 | 405 | 2021-10-04 | 6 | 55 |  | 2021-10-04 | 6 | 55 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов (образование налета пыли при обработке сельскохозяйственных угодий) и увлажнения изоляторов (дождь), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к пробою изоляции, перекрытию электрической дугой изоляторов фазы "С" на опоре №144 ВЛ-110кВ ЗО-137, с последующим отключением ВЛ-110кВ ЗО-137 на ПС 110кВ Заречная и ВЛ-110кВ ОМ-139 на ПС 110кВ Майминская (ГАЭС). В без токовую паузу (режим АПВ), произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции и АПВ было успешным. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов (первый от траверсы марки U-120, остальные марки ПС-6А, 9 изоляторов в гирлянде) фазы "С" на опоре №144 ВЛ-110кВ ЗО-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды. на ЗО-137, VL110-000194 | Техническое мероприятие 1 Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 144 фазы «С» ВЛ-110 кВ ЗО-137. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 143-145 ВЛ-110 кВ ЗО-137. В случае отклонения от требований НТД - произвести ремонт. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 10.11.2021 год
356851 | 516 | 2021-10-04 | 16 | 48 | 0.02 | 2021-10-04 | 18 | 28 | 3.4.7.3 В результате износа (усталость) материала проводника (срок эксплуатации 44 года) под влиянием атмосферных воздействий (ветровые нагрузки) произошел обрыв PEN-проводника (А-25) на опоре №1-1, в сторону опоры №2-1, ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-11. Присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-11) было отключено по команде диспетчера ОДГ Рубцовского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-31-12-11 опреативным персоналом. 4.3 Обрыв PEN-провода (А-25) на опоре №1-1, в сторону опоры №2-1, ВЛ Ф-2 от ТП-22-12-4 обусловлен старением (износ) материала проводника, с течением времени (срок эксплуатации 44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-12-11, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-11, в пролетах опор №4 - №10-1, с целью оценки состояния изоляции и узлов крепления провода к линейной арматуре. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356852 | 229 | 2021-10-05 | 6 | 0 | 0.093324 | 2021-10-05 | 6 | 20 | 3.4.9.1 В результате повреждения на опорах №19, 42 на участке ВЛ-10кВ Л-7-16 (участок ВЛ находится на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго), аварийно отключился выключатель В-10кВ Л-7-16 на ПС 110кВ №7 "Гальбдштадская". | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу участка ВЛ-10кВ Л-7-16 (филиал Славгородские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. Ответственное лицо: начальник РЭС Волченко В.В. 29.10.2021 год
356858 | 582 | 2021-10-05 | 8 | 28 | 0.4191 | 2021-10-05 | 11 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№135-136 ВЛ-10 кВ Л-72-12, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-72-12 с.Семено-Красилово, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№135-136 ВЛ-10 кВ Л-72-12. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356858 | 583 | 2021-10-05 | 17 | 5 | 0.048251 | 2021-10-05 | 20 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А","В" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №№31/1-32/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-21 из-за порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-31-15-21, Пролет: Опора № 31-1 - Опора № 32-1 | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-21 в пролетах опор 31/1- 32/1. Заказ № 152568497. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.11.2021 год
356852 | 230 | 2021-10-05 | 18 | 15 | 0.006 | 2021-10-05 | 18 | 45 | 3.4.10 В результате скопления птиц в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-7, при их резком взлете произошло кратковременное схлестывание проводов, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №17-7-7. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-7-7, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №7-13 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-7-7. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Одожий С.М. 25.11.2021 год
356852 | 231 | 2021-10-05 | 18 | 20 | 0.87692 | 2021-10-05 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия частых ветровых нагрузок, произошел механический износ вязки провода фазы "В" на опоре №166 ВЛ-10кВ Л-3-46, что при воздействии ветровой нагрузки привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №166, В-10кВ Л-3-46 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская" не отключился. 3.4.7.3 В результате износа (потери механической прочности) шплинта пальца отключающей пружины привода выключателя, произошло разрушение шплинта с последующей расшплинтовкой пальца отключающей пружины привода выключателя, вследствие чего при попытке отключения ключом управления В-10кВ Л-3-46, отключения не произошло. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №166 ВЛ-10кВ Л-3-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-3-46 с.Нижний Кучук, Опора П10-8ДБ 4.14 Разрушение шплинта с последующей расшплинтовкой пальца отключающей пружины привода выключателя В-10кВ Л-3-46 на ПС 110кВ №3 "Благовещенская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение шплинта с последующей расшплинтовкой пальца отключающей пружины привода выключателя. на ПС 110 №3 "Благовещенская", В-10 Л-3-46 | Техническое мероприятие 1 При чистке изоляции провести проверку узлов крепления шплинтов пальцев отключающих пружин приводов выключателей ВМП-10 и ВМПЭ-10. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-3-46 в пролете опор №146-177 с биноклем, с выявлением дефектных вязок, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Кошелев А.С. 01.12.2021 год
356851 | 518 | 2021-10-06 | 7 | 44 | 0.56748 | 2021-10-06 | 9 | 36 | 3.4.12.1 В результате налипание мокрого снега на деревьях, произошел искусственный наброс ветвей дерева, комель которого находится вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ Л-16-15 в пролете опор №118 - №119, что привело к перекрытию изоляции проводов фаз "А", "В" и "С". В результате междуфазного КЗ на ПС 110 кВ Змеиногорская присоединение (ВЛ Л-16-15) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. В дальнейшем после таяния снега с веток деревьев, при порывах ветра, ветви дерева поднялись и замыкание самоустранилось. ПВ было успешным. 4.4 Произошло перекрытие изоляции проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №118 - №19, ВЛ Л-16-15, вследствие наброса веток дерева на провода из-за налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Л-16-15 с.Карамышево, Пролет: Оп. №118 - Оп. №119 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода из вне охранной зоны ВЛ Л-16-15, в пролете опор №118 - №119. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.12.2021 год
356851 | 520 | 2021-10-06 | 8 | 40 | 0.0285 | 2021-10-06 | 8 | 46 | 3.4.12.1 В результате налипание мокрого снега на ветви дерева, комель которого находится на границе охранной зоны ВЛ, произошел излом и наброс ветки дерева на провода ВЛ Л-44-6 Ю в пролете опор №45/2 - №46/2, что привело к перекрытию изоляции проводов фаз "В" и "С". В результате межфазного КЗ на ПС 35 кВ Шипунихинская присоединение (ВЛ Л-44-6 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. РПВ было успешным в результате падения ветки на землю (замыкание самоустранилось). 4.4 Перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45/2 - №46/2 ВЛ Л-44-6 Ю произошло из-за наброса ветки дерева на провода, вследствие налипания мокрого снега на ветви дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на Л-44-6 Ю п.Ново-Алейка, Пролет: Опора № 45/2 - Опора № 46/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода, из вне охранной зоны ВЛ Л-44-6 Ю, в пролете опор №45/2 - №46/2. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 31.01.2022 год
356853 | 390 | 2021-10-06 | 8 | 34 | 0.646 | 2021-10-06 | 16 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №4/17, в результате чего порывом ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 4/17 и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/16-№4/18. 4.1 Старение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение колпачка изолятора на Л-92-2 с.Боровское., Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре № 4/17 ВЛ-10кВ Л-92-2 с заменой колпачка. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-92-2 на предмет выявления аналогичных дефектов, при их обнаружении разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.11.2021 год
356853 | 391 | 2021-10-06 | 9 | 38 | 0.297 | 2021-10-06 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин на изоляторе фазы "В" опоры №142, с последующим попаданием в них (в трещины) влаги, перекрытием на траверсу опоры №142, пробоем изолятора фазы "В", его разрушением, схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №141-143 и отключением ВЛ-10 кВ Л-90-7. 4.1 Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-90-7 Алейск- Вавилон, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №142 ВЛ-10кВ Л-90-7. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-7, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.11.2021 год
356853 | 392 | 2021-10-06 | 15 | 40 | 0.05 | 2021-10-06 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №4, с последующим перетиранием провода о юбку изолятора, обрывом провода фазы "В" в пролёте опор № 4-5 (на опоре № 4 в сторону опоры № 5, схлёстом провода фазы "С" и нулевого провода и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-80-15-58. 4.13 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-15-58, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-80-15-58. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-80-15-58, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.11.2021 год
356851 | 521 | 2021-10-06 | 9 | 55 | 0.095835 | 2021-10-06 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (мокрый снег, атмосферные перенапряжения в предшествующие периоды, перепады температур окружающего воздуха), вследствие разгерметизации корпусов разрядников, произошло снижение диэлектрической прочности с последующим перекрытием изоляции вентильных разрядников (РВО-10) фаз «А» и «В» на ТП-32-5-2, что привело к двухфазному короткому замыканию на землю, вследствие чего присоединение (В Л-32-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.11 Диэлектрический пробой нелинейных сопротивлений вентильных разрядников (РВО-10) фаз «А» и «В» на ТП-32-5-2 вызван нарушением герметичности аппаратов в результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (мокрый снег, атмосферные перенапряжения в предшествующие периоды, перепады температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-32-5-2, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические испытания вентильных разрядников 10 кВ на ТП-32-5-2. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вентильных разрядников фаз "А" и "В" на ТП-32-5-2. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 31.03.2022 год
356851 | 522 | 2021-10-06 | 10 | 59 | 0.0762 | 2021-10-06 | 11 | 17 | 3.4.9.3 В результате жизнедеятельности птиц - присаживания двух птиц (сорок) на раму РТП-17-5-24 (опора №1 ВЛ Л-17-5 - баланс потребителя ПАО «МТС»), произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «В» через тела птиц, вследствие чего присоединение (В Л-17-5) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ, вследствие падения одной из птиц на землю, а вторая осталась лежать на раме РТП-17-5-24. 4.12 Перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на РТП-17-5-24 (опора №1 ВЛ Л-17-5 - баланс потребителя ПАО «МТС»), произошло через тела птиц (сорока). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-17-5 с.Новосклюиха, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ПАО «МТС» с требованием выполнить оценку состояния изоляции на РТП-17-5-24 (опора №1 ВЛ Л-17-5) и при необходимости выполнения чистки изоляции или замены дефектных изоляторов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356852 | 235 | 2021-10-06 | 19 | 5 | 0.024501 | 2021-10-06 | 19 | 54 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах ВЛ-0,4кВ, произошла разрегулировка провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-26, что при воздействии порывов ветра привело к кратковременному схлесту, замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №43-5-26. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-43-5-26, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №43-5-26. Ответственное лицо: мастер УЭС Барабаш Е.В. 30.11.2021 год
356851 | 523 | 2021-10-06 | 11 | 21 | 0.0063 | 2021-10-06 | 12 | 24 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на проводах (гололедообразование) и дальнейшего его падение с проводов ВЛ произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-2 от ТП 36-4-4, в пролёте опор №2 - №3. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ Ф-2 от ТП-36-4-4, в пролёте опор №2 – №3, обусловлен налипанием мокрого снега на проводах (гололедообразование). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание мокрого снега на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-4-4, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП 36-4-4 в пролётах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 25.11.2021 год
356851 | 524 | 2021-10-06 | 11 | 33 | 0.115 | 2021-10-06 | 13 | 13 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (осадки в виде мокрого снега) в пролёте опор №108 - №109 ВЛ Л-38-4 произошло перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» через ветки ДКР, нависшие над проводом, что привело к отключению присоединения (В Л-38-4) действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Рассвет, с неуспешным РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №108 - №109 ВЛ Л-38-4 обусловлено разрастанием ветвей клёна в провода ВЛ (ДКР в охранной зоне) и отложением мокрого снега на ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Л-38-4 с.Порожнее, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-38-4 от ДКР в следующих пролётах опор: №7 - №9, №12 - №13, №15 - №16, №26 - №28, №40 - №48, №65 - №67. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2021 год
356851 | 525 | 2021-10-06 | 14 | 58 | 0.0108 | 2021-10-06 | 16 | 19 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ произошел кратковременный схлёст проводов фазы «А» и PEN -провода на ВЛ Ф-1 от ТП 36-10-10 Ю, в пролёте опор №6-2 - №7-2, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов фазы «А» и PEN -провода на ВЛ Ф-1 от ТП-36-10-10 Ю, в пролёте опор №6-2 – №7-2, обусловлен налипанием мокрого снега (гололедообразование) на проводах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налипание мокрого снега на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-10-6 Ю, Пролет: Оп. №6/2 - Оп. №7/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-36-10-6 Ю в пролётах опор №4-1 - №10-2. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.11.2021 год
356851 | 526 | 2021-10-06 | 19 | 46 | 0.63365 | 2021-10-06 | 20 | 43 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности домашних животных (кошка) произошло перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ (у проходного изолятора) фазы "А" на корпус ТП 31-9-19 через тело животного. В результате этого на ПС 110 кВ Новошипуновская сработала предупредительная сигнализация "земля в сети 10 кВ" и присоединение (ВЛ Л-13-9) было отключено КУ (В-13-9). 4.12 Перекрытие изоляции провода фазы "В" на корпус ТП-31-9-19 произошло через тело животного (кошка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животного на ТП-13-9-19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ТП-13-9-19. При необходимости выполнить чистку изоляции или замену дефектных элементов. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2021 год
356858 | 584 | 2021-10-06 | 10 | 47 | 1.191 | 2021-10-06 | 13 | 47 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (12 лет) произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №2/6 ВЛ-10 кВ Л-49-3, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Л-49-3 п.Октябрьский-п.Костяки, 3КВТп-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-49-3. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2022 год
356853 | 388 | 2021-10-05 | 20 | 13 | 0.093336 | 2021-10-05 | 21 | 23 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-18-4-21 АО "Агрофирма "Цветы Алтая", произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-18-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 06.10.2021 в АО "Агрофирма "Цветы Алтая" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 21.10.2021 год
356859 | 372 | 2021-10-06 | 21 | 32 | 0.32858 | 2021-10-06 | 21 | 40 | 3.4.10 В результате попадания мыши через вентиляционные отверстие в задней дверки яч.12 ТН-10-2 ЗРУ-10 кВ ПС Петропавловская, произошло нарушение электрической изоляции верхних токоведущих частей (шины), с замыканием ф.А через тело мыши на металлический корпус задней стенки ячейки №12 с последующим межфазным замыканием от возникшей эл.дуги всех трех фаз шинопровода, в связи с тем что дуговая защита УРЗА была выведена (неисправен оптодатчик), действием МТЗ отключился СВ-10 на ПС 110 кВ Петропавловская с УРПВ. 4.12 Нарушение электрической изоляции токоведущих частей в ячейке №12 ТН-10-2 ЗРУ-10 через тело мыши. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции токоведущих частей в ячейке №12 ТН-10-2 через тело мыши на ПС 110 Петропавловская, PS110-000135-14-02 | Техническое мероприятие 1 Смонтировать сетку на вентиляционное отверстие задней дверки яч.12 присоединения ТН-10-2 ЗРУ-10кВ ПС Петропавловская, с целью исключения попадания животных внутрь ячейки. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать ежегодный график по дератизации грызунов в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Петропавловская. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 527 | 2021-10-07 | 2 | 41 |  | 2021-10-07 | 2 | 41 | 3.4.12.5 В результате воздействия атмосферных явлений (высокая влажность воздуха - 97%) на промежуточной ж/б (ПБ-110-I2) опоре №276 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-66) произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-150/24) фазы «А» (западная цепь, верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённым загрязнениям (совокупность окислов металла и копоти от горящего мусора), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на 1-ом и 8-ом изоляторах (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-70 в поддерживающей гирлянде), а также наличие несанкционированной свалки мусора в пределах границ охранной зоны ВЛ, что привело к отключению присоединения действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская и ПС 110 кВ Алейская (ПО ЦЭС). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ ПК-67/КА-421) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Произошло перекрытие поддерживающей (подвесной) гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-70) провода (АС-150/24) фазы «А» (западная цепь, верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-I2) опоре №276 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-66) на заземлённую металлическую траверсу опоры, по увлажнённым загрязнениям (совокупность окислов металла и копоти от горящего мусора), вследствие атмосферных воздействий (высокая влажность воздуха - 97%, выпадение конденсата), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение конденсата на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №274 - №279 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-66) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на опорах №274 - №279 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-66) оценку состояния, чистку изоляции и линейной арматуры всех фаз от загрязнений. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №274 - №279 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-66). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замеры стрел провеса и габаритов проводов ВЛ ПК-67 в пролётах опор №274 - №279 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок совместно с ВЛ ПК-66). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в Администрацию Шипуновского района Алтайского края письмо о необходимости ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов вдоль трасс ВЛ 35-110 кВ на территории района. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 528 | 2021-10-07 | 11 | 41 | 0.079041 | 2021-10-07 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В результате нарушения крепления изоляторов на крюках, произошли срывы изоляторов (ШС-10) вместе с проводами на угловой промежуточной опоре (УП10-3ДБ) №7-1 (фаза «В») и промежуточной опоре (П10-8ДБ) №286 (фаза «С») ВЛ Л-15-6, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №286-№287. Присоединение (ВЛ Л-15-6) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ (самоустранившийся схлест). 4.1 Срывы стеклянных штыревых изоляторов (ШС-10) с крюков фазы «В» на опоре №7-1 и фазы «С» на опоре №286 ВЛ Л-15-6 обусловлены старением (усталость, износ) материала полиэтиленовых колпачков (К-7) из-за деформаций растяжения, сжатия, изгиба, смятия, кручения, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение материала на Л-15-6 с. Первомайское, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления изоляторов в пролётах опор №1-1 - №7-1 и №269 - №293 ВЛ Л-15-6. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356851 | 529 | 2021-10-07 | 13 | 3 | 0.0011669 | 2021-10-07 | 13 | 13 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц - массовый одновременный взлет стаи птиц с провода ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3 в пролете опор №4-1 - №5-1, призел к кратковременному схлесту проводов (А-35) фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4-1 - №5-1 ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3 обусловлен массовым одновременным взлетом птиц с проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-1-3, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-17-1-3 в пролётах опор №3-1 - №6-1. При несоответствии результатов измерений нормативным параметрам выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356851 | 530 | 2021-10-07 | 19 | 5 |  | 2021-10-07 | 19 | 5 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изолирующей подвески обводного шлейфа (АС-70) фазы «В» (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу анкерной (У 110-1) опоры №201 ВЛ ПО-141 по струе птичьего помета (см. фото 1-3), о чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности юбок 1-го и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды и сцепной арматуре провода, а также следы жизнедеятельности птиц (отложение помёта на металлоконструкциях и изоляции). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и аварийному отключению присоединений (ВЛ ПО-141, ВЛ НО-140) действием УРЗА (ДЗ, ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединения (ВЛ ПО-141/НО-140) были успешно введены в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Перекрытие изолирующей подвески обводного (соединительного) шлейфа фазы «В» (нижняя) на металлической анкерной (У 110-1) опоре №201 ВЛ ПО-141 произошло по птичьим загрязнениям (струе помёта), в совокупности с естественными загрязнениями поверхности изоляторов солевыми (ветровыми) отложениями, отложениями окислов металла (ржавчина, стекающая с металлических траверс). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Петропавловская-Огневская (ВЛ ПО-141), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №200 - №203 ВЛ ПО-141 (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния изоляции всех фаз на опорах №200 - №203 ВЛ ПО-141. При необходимости, выполнить чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов (включить в РП 2022 - 2023 гг). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в ремонтную программу (РП) 2023 года - установку антиприсадочных устройств для птиц (ПЗУ) на ВЛ ПО-141 в пролетах опор №195÷№205. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.10.2022 год
356855 | 354 | 2021-10-06 | 10 | 32 | 0.78541 | 2021-10-06 | 14 | 30 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (переход через нулевую отметку с +10 до -3), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора марки (ИПУ-10) 10 кВ фазы "А" на КТП 5-8-2, что привело к его повреждению и последующему однофазному замыканию и отключению В-10 Л-5-8 на ПС 35 кВ Крестьянская. 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха (переход через нулевую отметку с +10 до -3), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора марки (ИПУ-10) 10 кВ фазы "А" на КТП 5-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС "Крестьянская" №5, Л-5-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления изоляции проходных изоляторов на КТП-5-8-2, 5-8-6 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2021 год
356855 | 355 | 2021-10-06 | 13 | 12 | 0.089201 | 2021-10-06 | 16 | 55 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха ( с +10 до -3 С) произошло перекрытие с последующим повреждением низковольтных выводов марки (А-322 125 А, А-322 250 А) фазы "В" в РУ-0,4 кВ, в следствии короткого замыкания произошло перегорание в/в предохранителя марки (ПТ-101-10-16-12,5 У3) фазы "С" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ № 32-6-2. 4.11 В результате перепадов температур окружающего воздуха ( с +10 до -3 С) произошло перекрытие с последующим повреждением низковольтных выводов марки (А-322 125 А, А-322 250 А) фазы "В" в РУ-0,4 кВ, в следствии короткого замыкания произошло перегорание в/в предохранителя марки (ПТ-101-10-16-12,5 У3) фазы "С" в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП-32-6-2, ВА 57-35-34 125А; Электродуговое повреждение на ТП-32-6-2, ВА 57-35-33 250А; Электродуговое повреждение на ТП-32-6-2, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль нагрева контактов н/в выводов в часы максимальных нагрузок АВ-0,4 кВ ф.1, ф.2 на КТП-32-6-2. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356855 | 356 | 2021-10-06 | 18 | 40 | 0.0475 | 2021-10-06 | 20 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 3-6-19. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-6-19, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-3-6-19 в пролете опор №9-12. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356855 | 357 | 2021-10-07 | 11 | 25 | 0.036301 | 2021-10-07 | 13 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест провода (марки А-35) ввода в здание от опоры № 8/2/8, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 5-2-3 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест провода (марки А-35) ввода в здание от опоры № 8/2/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-2-3, Опора П5ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-8-2 в пролете опор №8/2/7-8/2/9 Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2021 год
356851 | 532 | 2021-10-09 | 11 | 14 | 0.0057169 | 2021-10-09 | 12 | 3 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса провода фазы "С" и ветрового воздействия, произошёл схлёст проводов (А-35) фазы «С» и нулевого провода в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-1-9-5. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-1-9-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Схлёст проводов (А-35) фазы «С» и нулевого провода в пролёте опор №4 - №5 ВЛ Ф-2 от ТП-1-9-5 обусловлен изменением (рост) стрелы провеса провода фазы "С" с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-9-5, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов по всей трассе ВЛ Ф-2 от ТП-1-9-5. При несоответствии измеренных параметров выполнить перетяжку (регулировку) провода. Ответственное лицо: Астахов Алексей Александрович 30.11.2021 год
356850 | 406 | 2021-10-08 | 4 | 21 | 1.68 | 2021-10-08 | 7 | 9 | 3.4.10 В результате подгрызания дерева животным (бобр), произошел излом у основания осины 17 метров, стоящее во вне охранной зоне ВЛ-35кВ КС-339, падение его в сторону ВЛ в пролете опор №224-225. При перекрытие проводов фаз "А","В","С" действием МТЗ отключился В-35кВ НК-328 на ПС Ненинская. 4.11 Падение дерева на провода ВЛ-35 кВ КС-339 в пролете опор №224-225 без обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево. на Усть-Кажа - Соусканиха_КС-339, Пролет: Опора № 224 - Опора № 225 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния просеки в пролетах опор.№ 220-230 ВЛ-35 кВ КС-339. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2021 год
356858 | 585 | 2021-10-08 | 7 | 0 | 0.19266 | 2021-10-08 | 9 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В","С" в пролете опор №№8/1-11/1 ВЛ-10 кВ Л-72-2, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-72-2 с.Сунгай, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 9-1; Кратковременный схлест проводов. на Л-72-2 с.Сунгай, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 10-1; Кратковременный схлест проводов. на Л-72-2 с.Сунгай, Пролет: Опора № 10-1 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№8/1-11/1 ВЛ-10 кВ Л-72-2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.12.2021 год
356859 | 373 | 2021-10-08 | 9 | 50 | 0.52167 | 2021-10-08 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и частых атмосферных перенапряжений, произошло снижение изоляционных свойств обмоток силового трансформатора марки ТМ- 63 кВа с межвитковым замыканием в обмотке ф.А, от чего на ТП 42-18-6 образовался неполнофазный режим работы и прервано электроснабжение потребителей. 4.10 Термическое повреждение в обмотке ф.А силового трансформатора марки ТМ 63 кВа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение в обмотке ф.А силового трансформатора марки ТМ 100 кВа. на ТП-42-18-6, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену силового трансформатора на ТП 42-18-6. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 18.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания повышенным напряжением ТП 42-18-6. Ответственное лицо: Скляров Владимир Владимирович 18.11.2021 год
356859 | 374 | 2021-10-08 | 9 | 56 | 0.066672 | 2021-10-08 | 10 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке ДКР в пролете опор №№46-47 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-7-1, при порывах ветра произошло межфазное замыкание между проводами ВЛ через ветки деревьев, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 14-7-1. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ через ветки ДКР ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 14-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ через ветки ДКР на ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор 45-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-7-1. Ответственное лицо: Плотников А.И. 18.11.2021 год
356851 | 534 | 2021-10-08 | 9 | 18 | 0.021333 | 2021-10-08 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате нарушения контактного соединения на вводе автоматического выключателя АВ Ф-1 от ТП-9-16-7, из-за роста переходного сопротивления (повышение температуры), произошло отгорание вывода (шины 0,4 кВ) фазы "С" с последующим перекрытием изоляции между проводниками (шины 0,4 кВ) фаз "В" и "С". В результате межфазного К.З. на шинах 0,4 кВ ТП-9-16-7 произошло отключение силового трансформатора ТП - перегорание предохранителей 10 кВ на трех фазах (А, В, С) и отключение В-9-16 на ПС 110 кВ Усть-Калманская действием УРЗА (ТО), с УАПВ. 4.13 Нарушение контактного соединения (отгорание вывода (шина 0,4 кВ) фазы "С") на вводе автоматического выключателя АВ Ф-1 от ТП-9-16-7 вызвано ростом переходного сопротивления (повышение температуры) из-за возросшей нагрузки и отсутствия аппаратного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый режим работы сети 0,4 кВ на ТП-9-16-7, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 фА; Нарушение контакта на ТП-9-16-7, АЕ 2066 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку всех контактных соединений в РУ-0,4 кВ на ТП-9-16-7 и ТП-9-16-17. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.11.2021 год
356851 | 540 | 2021-10-09 | 20 | 52 | 0.00225 | 2021-10-09 | 21 | 1 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытие изоляции проводов двух фаз "А" и "В" (спуски между приемным порталом 0, 4 кВ ТП и опорой №1 ВЛ Ф-2) на ВЛ Ф-2 от ТП-51-3-2 через тело птицы (см. фото), вследствие чего присоединение было отключено действием токового расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Перекрытие изоляции проводов двух фаз "А" и "В" (спуски между приемным порталом 0, 4 кВ ТП и опорой №1 ВЛ Ф-2) на ВЛ Ф-2 от ТП-51-3-2 произошло через тело птицы (см. фото). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-3-2, Пролет: КТП 51-3-2 ф.2 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ТП-51-3-2. При необходимости выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2021 год
356851 | 541 | 2021-10-08 | 19 | 44 | 0.012 | 2021-10-08 | 20 | 2 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 15 м/с) в пролете опор № 3-1 - №4-1 ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-1 произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В", что привело к отключению присоединения ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-1 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлест проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №3-1 - №4-1 ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-1 обусловлен атмосферными воздействиями (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-48-3-1, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 4-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-48-3-1, в пролетах опор №1-1 - №10-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 30.11.2021 год
356858 | 587 | 2021-10-09 | 18 | 27 | 1.9629 | 2021-10-09 | 21 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования КТП-44-7-11, находящейся на балансе потребителя ООО "Домострой". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Домострой" о необходимости приведения технического состояния КТП-44-7-11 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2021 год
356850 | 407 | 2021-10-09 | 17 | 30 | 0.0315 | 2021-10-09 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В результате ветровой нагрузки (ветер до 10 м/с), произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-2-8, что привело к схлесту и отключению АВ-1 ТП-15-2-8. 4.11 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-2-8, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванный провод фазы "А" в пролете опор №14-15, надежность крепления крюков, изоляторов на опорах 14,15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-2-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 19.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести вырубку ДКР в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-15-2-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 19.11.2021 год
356858 | 588 | 2021-10-09 | 14 | 33 | 0.1736 | 2021-10-09 | 17 | 21 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-70-4 в пролете опор №№24/2-25/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-70-4 в пролете опор №№24/2-25/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-70-4 с.Старо-Драченино, Пролет: Опора № 24-2 - Опора № 25-2 | Техническое мероприятие 1 На Л-70-4 с.Старо-Драченино, произвести вырубку ветвей кустарника угрожающих падением на провода в пролете опор №24/2-№25/2. по Заказу №152576644 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356858 | 589 | 2021-10-09 | 17 | 22 | 0.025167 | 2021-10-09 | 19 | 53 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки ( из вне охранной зоны) на провода в пролетах опор №№12/1-13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16. 4.4 Ветка дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16, Пролет: Опора № 12-1 - Опора № 13-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16, произвести вырубку ветвей кустарника, угрожающих падением на провода в пролете опор №12/1-№13/1. по Заказу №152575754 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2022 год
356859 | 376 | 2021-10-08 | 22 | 22 | 0.004 | 2021-10-08 | 22 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке ДКР в пролете опор №№46-47 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-7-1, при порывах ветра произошло межфазное замыкание между проводами ВЛ через ветки деревьев, от чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 14-7-1. 4.12 Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ через ветки ДКР ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 14-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ через ветки ДКР ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 14-7-1. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-1 Ф.1, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете опор 45-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 14-7-1. Ответственное лицо: Плотников А.И. 18.11.2021 год
356851 | 542 | 2021-10-09 | 7 | 31 |  | 2021-10-09 | 7 | 31 | 3.4.10 В результате налипания паутины на конструкциях и натяжной изолирующей подвеске анкерной металлической (У110-1) опоры №35 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок) произошло перекрытие изоляции провода фазы «В» (верхняя) на заземлённую металлическую траверсу по увлажнённой паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов (К.З.) на поверхности юбки 1-ого изолятора (9 стеклянных изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70Д) и проводе (АЖ-120). Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ТП-68 на ПС 110 кВ Поспелихинская и В ПТ-62 ПС 110 кВ Приозёрная) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ ПТ-68/ТП-62) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы «В» (верхняя) на анкерной металлической (У110-1) опоре №35 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок), по увлажнённой паутине, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ТП-68/ПТ-62 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №33 - №37 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок) (п.5.10.7 ПТЭ ЭСС), с оформлением протокола. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению) - включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на опоре №35 ВЛ ТП-68 ремонт провода (соединительном шлейфе) фазы «В» (верхняя). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить оценку состояния, при необходимости выполнить чистку изоляции всех фаз на опорах №33 - №37 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющим контурам опор №33 - №37 ВЛ ТП-68 (одноцепный участок). Ответственное лицо: Богданов Алексей Владимирович 30.11.2021 год
356853 | 393 | 2021-10-08 | 23 | 36 | 0.44633 | 2021-10-09 | 3 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и влияния погодных условий произошло образование микротрещин на изоляторе фазы "А" опоры № 3/6, с последующим попаданием в них (в трещины) влаги, перекрытием на траверсу опоры №3/6, пробоем изолятора фазы "А" с последующим его разрушением, схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/6-3/7 и отключением ВЛ-10 кВ Л-96-11. 4.1 Образование микротрещин на изоляторе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование микротрещин на изоляторе на Л-96-11 с.Осколково-с. Н. Гусиха, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №3/6 ВЛ-10кВ Л-96-11. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-96-11, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 11.11.2021 год
356853 | 396 | 2021-10-09 | 15 | 9 | 0.77349 | 2021-10-09 | 17 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №126, с последующим перетиранием, обрывом вязки провода фазы "В" на опоре №126, падением провода на траверсу и работой сигнализации ВЛ-10 кВ Л-54-5. 4.12 Ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Л-54-5 с. Шелаболиха - с. Ново-Обицев, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-54-5, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №126 ВЛ-10 кВ Л-54-5. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить опору №126 ВЛ-10 кВ Л-54-5 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.10.2021 год
356853 | 397 | 2021-10-09 | 16 | 41 | 0.004998 | 2021-10-09 | 16 | 46 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №7-8, с последующим перекрытием проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №7-8 и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-56-1-1. 4.12 Падение ветки дерева из вне охраной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из вне охраной зоны на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести обрезку деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-1 из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Корзун С.В. 09.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-1-1, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.11.2021 год
356853 | 399 | 2021-10-10 | 1 | 40 | 0.064008 | 2021-10-10 | 1 | 56 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительской КТП-20-14-32 ООО "Исток", произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-20-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо 11.10.2021 в ООО "Исток" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 28.10.2021 год