## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 53 | 39 | 16 | 108 |  |  |  |  | 108
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 22.8116 | 12.3463 | 11.8349 | 46.9928 |  |  |  |  | 46.9928
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 32-05-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0107251702424
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0107251935428
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-01-03 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 0107251947425
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 1-02-22 принадлежащей ГУП РТ "Авиалесоохрана", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 1-01 от РП №1 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 0107252018429
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0107252235430
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание концевой кабельной муфты опоры №31 ВЛ 10 кВ ф. 20-09 до ТП 10 кВ №250 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770001 0207251328431
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре № 18/8 ВЛ 10 кВ ф. 4-03. |  |  |  |  | 35770002 0207251553432
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-05 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановое измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф.24-05.; Произвести замену дефектной опоры № 3 ВЛ 10 кВ ф.24-05. |  |  |  |  | 35770004 0507251956433
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 81-82 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. |  |  |  |  | 35770004 0607251729434
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15-01-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0607252150435
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-07-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0707251134426
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-02 с целью выявления дефектов.; Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 10 кВ ф.15-02. |  |  |  |  | 35770003 0707251605436
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 171-172 ВЛ 10 кВ ф. 40-10. |  |  |  |  | 35770004 0707251755437
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 20-07 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770001 0807251744438
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-07 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770003 0907251405439
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести проверку состояния заземляющих спусков от ГИРМК до контура заземления ВЛ 110 кВ Элегест – Хову-Аксы (С-413).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Элегест – Хову-Аксы (С-413) после прохождения грозового фронта на целостность изоляторов. |  |  |  |  | 357700 0907251418440
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 40-12-12 и ОР № 228/137/1, принадлежащей ГУП Мароловедческое хозяйство «Туран» о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 40-12 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 1107250200444
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 300 принадлежащей МУП "Благоустройство", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-12 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1107251610445
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-08 с целью выявления дефектной изоляции. |  |  |  |  | 35770002 1207251312446
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 15-04-08 принадлежащей Баткару В.Ч., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 15-04 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 1207251456447
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного ОПН-10 кВ фазы "А" на ТП 10 кВ 4-10-01 ВЛ 10 кВ ф.4-10. |  |  |  |  | 35770002 1207251523448
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 25-01-6, принадлежащей "Пилорама", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-17 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1307252355449
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 510 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1407250850450
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию поддерживающих гирлянд фазы "В" на опоре №200 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-451).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 200 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты (С-451). |  |  |  |  | 357700 1407251550452
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 28-03-02 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 1407251852427
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-07 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев, растущих под охранной зоной ВЛ в пролетах опор №№ 38-40 ВЛ 10 кВ ф. 40-07. |  |  |  |  | 35770004 1407252030453
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев, растущих под охранной зоной ВЛ в пролетах опор №№ 123-125 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. |  |  |  |  | 35770004 1407252030454
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры № 44 ВЛ 10 кВ ф. 40-12.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1407252030455
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектной опоры № 229 ВЛ 10 кВ ф. 40-12.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 40-12 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. |  |  |  |  | 35770004 1407252030456
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-03 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 40-03. |  |  |  |  | 35770004 1507251309457
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 300 принадлежащей МУП "Благоустройство", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-12 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1507251315458
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 228 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1507252148459
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов.; Произвести измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 14-03. |  |  |  |  | 35770003 1607251831460
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов фаз "В", "С" на ТП 10/0,4 кВ 33-09-10. |  |  |  |  | 35770002 1707250825461
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 137 ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская (C-405).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская (C-405) с применением бинокля.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 137 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Шагонар – Городская (C-405). |  |  |  |  | 357700 1807250835463
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№211-212 ВЛ 10 кВ ф.3-01. |  |  |  |  | 35770004 1807251801451
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора фазы "С" на опоре № 225 ВЛ 10 кВ ф. 8-13.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 8-13 с целью выявления дефектов.; Произвести внеплановое измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф.8-13. |  |  |  |  | 35770004 1807252300462
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 17-03-10 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 1907251437441
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 17-02-08 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 1907251657442
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 1907251833464
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровой нагрузки.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 229-230 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. |  |  |  |  | 35770004 1907252200465
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2007251330466
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 23 (44-04) с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2007251357467
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 13-07-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2007251714468
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 30-01-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2107251118443
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 после произведенного ремонта.; Произвести замену дефектной соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 11-06 от опоры № 16 до ТП 10 кВ 199. |  |  |  |  | 35770001 2107252350469
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 11-04 ТП 10 кВ 129 и ТП 10 кВ 244 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-04 ТП 10 кВ 129 и ТП 10 кВ 244. |  |  |  |  | 35770001 2207250022470
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 34 от ТП 10 кВ 246 до ТП 10 кВ 487 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 34 от ТП 10 кВ 246 до ТП 10 кВ 487. |  |  |  |  | 35770001 2207251428471
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-02 с целью выявления дефектов.; Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 10 кВ ф.15-02. |  |  |  |  | 35770003 2307250950472
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-03-03 Л1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2707251032473
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ ф. 4-10 выходящих на опоры ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 35770002 2807251806474
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 20-12 от РП 10 кВ № 5 до ТП 10 кВ 364 после произведенного ремонта.; Произвести замену дефектной соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 20-12 от РП 10 кВ № 5 до ТП 10 кВ 364. |  |  |  |  | 35770001 2907251405475
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ № 102/17/7 ВЛ 10 кВ ф. 40-12. |  |  |  |  | 35770004 3007251558476
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кв ф. 44-05 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку проводов фаз "А", "В" в пролете опор №№ 85-86 ВЛ 10 кВ ф.44-05. |  |  |  |  | 35770001 0208252156478
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-655 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0308251408477
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 16 от ЦРП 10 кВ до ТП 10 кВ 368 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 16 от ЦРП 10 кВ до ТП 10 кВ 368. |  |  |  |  | 35770001 0708250857479
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 14 от ТП 10 кВ 64 до ТП 10 кВ 84 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 14 от ТП 10 кВ 64 до ТП 10 кВ 84. |  |  |  |  | 35770001 0708251105480
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановую проверку целостности ж/б приставок опор ВЛ 35 кВ Кызылская-Суг-Бажы (Т-2) на наличие недопустимых трещин, целостности бетона, проржавение бетона.; Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 35 кВ Кызылская-Суг-Бажы (Т-2), в случае необходимости включить мероприятия по замене опор в производственную программу Общества 2027 года. |  |  |  |  | 357700 0708251627481
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 556 принадлежащей ИП Ондар Б.Т., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 11-01 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0708251658482
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20 (11-01) с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0908252332483
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ведомственного ТП 10 кВ № 13-06-02, принадлежащей ФКУ УФСИН России по РТ, о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 13-06. |  |  |  |  | 35770003 1008250040484
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1008250210485
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 33-07-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1008251208486
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф.40-14 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1108251503487
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1108251823488
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену опор, выполнить усиление опор №№ 71-72 ВЛ 10 кВ ф. 40-14.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. При выявлении рисков внести в месячные планы работ усиление опор. |  |  |  |  | 35770004 1208250923489
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 17-02-10 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770002 1208251116490
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного разрядника на опоре № 145 ВЛ 10 кВ ф.40-15.; Произвести проверку всех ОПН, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 40-15. |  |  |  |  | 35770004 1308250656491
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного ОПН-10 кВ фазы "В" на ТП 10 кВ 40-12-2 ВЛ 10 кВ ф. 40-12.; Произвести проверку всех ОПН, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 40-12. |  |  |  |  | 35770004 1308251537492
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-02-4 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1308251605493
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев, растущих под охранной зоной ВЛ в пролетах опор №№ 503-504 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. |  |  |  |  | 35770004 1508251040494
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1508251615495
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 35770002 1508252314496
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного разрядника на опоре № 210 ВЛ 10 кВ ф.40-15.; Произвести проверку всех ОПН, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 40-15. |  |  |  |  | 35770004 1708250644497
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1708251716498
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-04 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1708252114499
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1808250946500
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 1-10-11 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 1-10 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770002 1908251821501
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1908251905502
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ.; Произвести измерение загнивания деталей деревянных опор ВЛ 10 кВ ф.40-12.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 229-230. |  |  |  |  | 35770004 1908251928503
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2008251805506
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2008252048507
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте проезда крупногабаритной техники в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 8 с целью выявления виновных лиц и принятия мер воздействия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2108250152505
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "АтлантГрупп", с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 20-03 от ТП 10 кВ № 5 до ТП 10 кВ № 235. |  |  |  |  | 35770001 2708251016508
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 16-04 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770003 2808250755509
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 551 ИП Герб Ю.А. о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 11-06 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2808251410510
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 505 ООО "Дарон", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 11-03 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2808251418511
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 211 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770001 2908250950514
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 25-11-13 ИП Ооржак Ш.Д., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-11 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2908251717515
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770002 3008250035512
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опоры №132 ВЛ 10 кВ ф. 38-01.; Произвести регулировку стрел провеса в пролете опор №№ 132-133 ВЛ 10 кВ ф. 38-01. |  |  |  |  | 35770002 3108252040517
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 1-06-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3108252210513
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 40-10-4 ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления возможных дефектов после проникновения животных (птиц). |  |  |  |  | 35770004 0109250939519
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП 10 кВ 22-02-6 ВЛ 10 кВ ф. 22-02. |  |  |  |  | 35770004 0109250939520
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ № 7-06-08 с целью выявления возможных дефектов после проникновения животного (кошки). |  |  |  |  | 35770003 0109251048521
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 12-03-03 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0109251422522
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в производственную программу 2027 года замену разрядников на ПС 110 кВ Арыг-Узю.; Разработать программу по замене разрядников на ПС 110/35 кВ отработавших нормативный срок эксплуатации и имеющих характеристики приближенных к критическим значениям |  |  |  |  | 357700 0409252224524
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание соединительной кабельной муфты между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 272 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт соединительной кабельной муфты между ТП 10 кВ 4 и ТП 10 кВ 272 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770001 0809252020525
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 30 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 0809252030526
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ОР № 228/137/1, принадлежащей ГУП Мароловедческое хозяйство «Туран» о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 40-12 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 1009250747523
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ Ф. 12 ЦРП до ТП-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1609251120527
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести тепловизионный контроль концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ от опоры № 20-7 до ТП 1-10-05. после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770002 1809251000528
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-38 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2409250955529
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ ф.40-14 с целью выявления дефектов после воздействия птиц. |  |  |  |  | 35770004 2709251529530
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 110 кВ Элегест-Хову-Аксы (С-413).; Произвести инженерный осмотр с привлечением работников аппарата управления АО "Россети Сибирь Тываэнерго" по всей длине ВЛ 110 кВ Элегест-Хову-Аксы (С-413) с помощью БПЛА и бинокля. При выявлении критических дефектов разработать дополнительные мероприятия и включить их в программу ТОиР 2026 года. |  |  |  |  | 357700 2809252340531
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению ООО "Трансстрой", с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 8-01 от РП 10 кВ № 8 до ТП 10 кВ 194 Аэропорт. |  |  |  |  | 35770001 2909251343532
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №№ в пролетах опор №№ 265-266, 269-270 ВЛ 10 кВ ф. 22-02.; Произвести подтяжку бандажей опор №№ 265, 266, 269, 270 ф. 22-02. |  |  |  |  | 35770004 2909251628533
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-02 с целью выявления дефектов после воздействия птиц. |  |  |  |  | 35770003 3009251120534