## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 265 | 288 | 116 | 669 |  |  |  |  | 669
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 68.5089 | 46.1122 | 109.7976 | 224.4187 |  |  |  |  | 224.4187
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ КТ-31-32, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ КТ-31-32.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №59 ВЛ 35 кВ КТ-31 отпайка на ПС 35 кВ Михайловская, №8 ВЛ 35 кВ КТ-32.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №59 ВЛ 35 кВ КТ-31 отпайка на ПС 35 кВ Михайловская, №8 ВЛ 35 кВ КТ-32. |  |  |  |  | 757213 0107240243642
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-8-К после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Произвести восстановление изолятора и шлейфа провода фазы "С" на опоре №42 ВЛ-6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская.; Произвести измерения характеристик заземляющих устройств опор №№ 41-43 ВЛ 6 кВ ф. 6-8-К после грозового воздействия. |  |  |  |  | 75721201 0107240308173
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП-2025 расчистку от ДКР и ОСД в пролетах опор 77-78,146-147, 164-169, 206-207, 244-245, 272-273 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У |  |  |  |  | 75721303 0107240350645
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать Акт стороннего воздействия сетевой организации владельцу потребительской отпайки ТП-40 кВА АЗС Юлия от опоры 128 ВЛ 6 кВ ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская.; Провести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. |  |  |  |  | 75721201 0107240352171
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт голого провода фаза «А» от опоры №2 до опоры №3 на ВЛ 10 кВ Ф-10-19-М |  |  |  |  | 75721303 0107240636646
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-предписание потребителю о необходимости содержания электроустановок согласно действующих НТД.; Оформить Акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721203 0107241231169
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0107241619560
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0107241733610
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ 160А на АВ 160 А ф.1 от ТП-Ю-1-064 |  |  |  |  | 75721303 0107242052648
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Б-45, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Б-45.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №114 ВЛ 35 кВ Б-45.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №114 ВЛ 35 кВ Б-45. |  |  |  |  | 757213 0107242109650
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт голого провода фазы «В» в пролете опор № 43-44 ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И |  |  |  |  | 75721303 0107242147651
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-Л |  |  |  |  | 75721303 0107242153652
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-О |  |  |  |  | 75721301 0207240056653
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И |  |  |  |  | 75721303 0207241122654
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-1.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №35 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-1. |  |  |  |  | 757213 0207241454655
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 0207241620656
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 0207241625657
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №17 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1. |  |  |  |  | 757213 0207241633658
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 0207241719659
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И |  |  |  |  | 75721303 0207241730660
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-О |  |  |  |  | 75721301 0207241733661
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М отпайка на с.Чистая грива. |  |  |  |  | 75721301 0207241733662
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные осмотры всех разъединителей типа РНДЗ-1б-110/1000, РНДЗ-2-110/1000 на ПС 110 кВ Промышленная сельская с целью выявления отсутствующих или поврежденных пластиковых заглушек технологических отверстий. При выявлении таковых - восстановить.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных осмотров всех разъединителей типа РНДЗ-1б-110/1000, РНДЗ-2-110/1000 на ПС 110 кВ Промышленная сельская с целью выявления отсутствующих или поврежденных пластиковых заглушек технологических отверстий. |  |  |  |  | 75721207 0207242159172
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ 0,4 кВ 100А на АВ 250 А ф.2 от ТП-Ю-1-065 |  |  |  |  | 75721303 0307240056663
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф 0,4-2 КТП-Ю-1-075 |  |  |  |  | 75721301 0307240220664
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И |  |  |  |  | 75721303 0307241006665
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 134, 135, 136 ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 134, 135, 136 ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0307241059614
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф 0,4-1 КТП-Ю-1-074 |  |  |  |  | 75721301 0307241157666
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская на наличие замечаний.; Произвести ремонт ОПН фаза "А" на опоре № 7 ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская |  |  |  |  | 757210 0307241549650
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кондомский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721304 0307241940667
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№1 от КТП Ю-0-021 |  |  |  |  | 75721302 0307242007668
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I, II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I, II цепь с отпайками; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №3 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь отпайка на ПС 110 кВ Гидроузел. |  |  |  |  | 757213 0307242200670
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Произвести замену изолятора провода фазы "В" на опоре №124 ВЛ-10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская.; Произвести измерения характеристик заземляющих устройств опор №№ 123-125 ВЛ 6 кВ ф. 10-5-Б после грозового воздействия |  |  |  |  | 75721201 0307242233174
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-198 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-198 Ф-10-12-Ю на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0407242117619
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-198 Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-198 Ф-10-12-Ю на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0507241440620
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен монтаж кабельной муфты оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Т. |  |  |  |  | 75721301 0507241601493
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ 6 кВ Ф-ТП-37-ТП-42 с заменой соединительной муфты |  |  |  |  | 75721303 0507242125673
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 Т-6-004 (аренда). |  |  |  |  | 75721301 0507242341675
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б |  |  |  |  | 75721302 0607241655676
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-К |  |  |  |  | 75721303 0607242234677
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-26-К |  |  |  |  | 75721303 0607242240678
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-З |  |  |  |  | 75721303 0607242250679
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-24-З |  |  |  |  | 75721303 0607242256680
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б от СП-1 ф.6-30-Б. |  |  |  |  | 75721301 0607242308681
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10+ |  |  |  |  | 75721303 0607242318682
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 0607242350683
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену трансформатора Т-1 КТП-Ю-1-075. |  |  |  |  | 75721301 0607242358684
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-21-О. |  |  |  |  | 75721301 0707240005686
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Ново-Байдаевская.; Произвести замену ТН-35-1 ПС 110 кВ Ново-Байдаевская |  |  |  |  | 75721306 0707240101688
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10. |  |  |  |  | 75721303 0707241020691
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №11 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1. |  |  |  |  | 757213 0707241312693
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-1-002. |  |  |  |  | 75721301 0707241345694
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ К-18, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-18.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №49 ВЛ 35 кВ К-18 отпайка на ПС 35 кВ Бурлаковская. |  |  |  |  | 757213 0707241503696
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабельной вставки от опоры №45 до ввода ЗТП-34 ВЛ-10 кВ ф.10-14-БС с проведением послеремонтных испытаний (измерений).; Организовать осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-БС на предмет выявления дефектов вводов в ТП. |  |  |  |  | 75721203 0707241737179
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-10-С ПС 110 кВ Сидоровская. |  |  |  |  | 75721301 0707241830697
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ К-18, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-18.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №92 ВЛ 35 кВ К-18 отпайка на ПС 35 кВ Бурлаковская. |  |  |  |  | 757213 0707241853698
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать поиск места повреждения КЛ ф.10-19-СШ от ПС 110 кВ Вишневская до ЗТП-31; Устранить повреждение КЛ ф.10-19-СШ после его обнаружения с последующим проведением его испытаний. |  |  |  |  | 75721203 0707241932180
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 0707242015702
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 0707242015703
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в ремонтную программу 2026 года замену дефектных изоляторов на опоре №116 ВЛ 35 кВ Б-49. |  |  |  |  | 757212 0807241218176
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 126 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 0807241233625
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 49 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 0807241255622
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0807241310632
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 31 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 Силинская. |  |  |  |  | 75721001 0807241330626
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ КТ-31-32.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ КТ-31-32.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №14 ВЛ 35 кВ К-31-32 отпайка на ПС 35 кВ Михайловская. |  |  |  |  | 757213 0807241655707
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М от СП-2 ф.10-32-М.; Произвести расчистку трассы от ДКР ВЛ 10 кВ ф.10-32-М от СП-2 ф.10-32-М в пролете опор 150/20-150/48. |  |  |  |  | 75721301 0807241905708
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подключить сигнал срабатывания диф. защиты от внутренних повреждений БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская к регистратору аварийных событий (РАС "АУРА").; Произвести технический осмотр устройств РЗА БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская с замером тока небаланса в цепях диф. защиты от внутренних повреждений.; Сократить срок технического обслуживания вторичной коммутации ТН-110, ТН-35 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская до 3 лет. |  |  |  |  | 75721005 0807242100623
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести аварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 0807242107709
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100.; Произвести замер контра заземления опоры №52 ВЛ 35 кВ К-100 отпайка на ПС 35 кВ Сафоновская. |  |  |  |  | 757213 0907240131711
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1 обращая особое внимание на фиксацию проводов в поддерживающих глухих зажимах.; По результатам обследования на наличие ДКР и ОСД а так же верхового осмотра КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, при наличии замечаний, разработать мероприятия по устранению.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №№49-50 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1.; Произвести замер ширины провести в пролетах опор №№46-50 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1.; Произвести обследование на наличие ДКР и ОСД на КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1. |  |  |  |  | 757213 0907240815713
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в ремонтную программу РП-2026 установку ПЗУ на опоре №57 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками. |  |  |  |  | 757212 0907240934186
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 1007240950532
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Красное ул. Весенняя д.9 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-299 в пролете опор №3/8-3/9.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-299 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР |  |  |  |  | 75721206 1007240953182
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт голого провода в пролете опор № 14-14/2 ВЛ 6 кВ Ф-6-8-17 |  |  |  |  | 75721303 1007241310714
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить Руководителям предприятий, использующим подъемные сооружения и крупногабаритную технику Уведомление о соблюдении охранных зон объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 75721207 1007241840178
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-211_Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-211_Ф-6-2-С на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1007242117635
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ООО «ЭнергоПаритет» с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721009 1107240450638
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) о необходимости принятие мер направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721009 1107240450643
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 24 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1107240948637
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 10 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 1107240948636
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 23, 24, 25 ВЛ 35 кВ Улановская - Вознесенская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 23, 24, 25 ВЛ 35 кВ Улановская - Вознесенская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1107241045633
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-К от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1107241045621
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По факту нанесения ущерба Яйскому РЭС подать заявление в полицию.; Составлен Акт обследования по факту повреждения |  |  |  |  | 75721008 1107241330629
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т |  |  |  |  | 75721301 1107241338641
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М |  |  |  |  | 75721301 1107241338643
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 167, 168, 169 ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 167, 168, 169 ВЛ 35 кВ Чебулинская - Николаевская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1107241417631
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор № 59-90 ВЛ 6 кВ Ф-6-8-17 |  |  |  |  | 75721303 1107241429669
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №25 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №25 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1107241546715
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену поврежденного ТТ В-35 ш.7-ое Ноября-1.; Выполнить очистку опорных изоляторов у ЛР-35 ш.7-ое Ноября-1.; Запланировать в рамках ТОиР проведение замены поврежденного ТТ В-35 ш.7-ое Ноября-1.; Организовать измерение параметров устройства заземления опор №18-20 ВЛ 35 кВ Заречная – ш.7-ое Ноября.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №19 ВЛ 35 кВ Заречная – ш.7-ое Ноября. |  |  |  |  | 757212 1107241620184
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 1107241630717
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В |  |  |  |  | 75721303 1107241633718
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-С отпайки от СП-1. |  |  |  |  | 75721301 1107241639719
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ М-5, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-5.; Произвести замер контура заземления опоры №89 ВЛ 35 кВ М-5 |  |  |  |  | 757213 1107241713720
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1107241745721
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 1107241802722
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-24-З |  |  |  |  | 75721303 1107241830723
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-22-А |  |  |  |  | 75721301 1107241901724
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-П |  |  |  |  | 75721303 1107241930725
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-П |  |  |  |  | 75721303 1107241933726
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ К-16, К-17, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-16, К-17.; Произвести замер контура заземления опоры №29 ВЛ 35 кВ К-16, К-17. |  |  |  |  | 757213 1107242025727
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в ремонтную программу 2026 года замену дефектных изоляторов на опоре №143 ВЛ 35 кВ Б-49. |  |  |  |  | 757212 1107242033187
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Б после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД.; Произвести замену опоры №19 ВЛ-6 кВ ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская.; Произвести измерения характеристик заземляющих устройств опор №№ 18-20 ВЛ 6 кВ ф. 6-10-Б после грозового воздействия |  |  |  |  | 75721201 1107242037185
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести неплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б. |  |  |  |  | 75721301 1107242045729
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Демьяновскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-434 в пролете опор №5-6.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-434 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР |  |  |  |  | 75721206 1107242217183
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение регулировки стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-282 в пролете опор № 20/5-20/6 с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-282. |  |  |  |  | 75721207 1107242228181
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам высоковольтных испытаний шинного моста от ТСН-1 до Т-1-15 ПС 110 кВ Вахрушевская, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов; Произвести высоковольтные испытания шинного моста от ТСН-1 до Т-1-15 ПС 110 кВ Вахрушевская. |  |  |  |  | 757213 1107242302730
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Шахтовая, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний.; Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Шахтовая.; Произвести регулировку блок-контакта КСА МСВ-110 ПС 110 кВ Шахтовая. |  |  |  |  | 75721306 1107242336731
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ К-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ К-1. |  |  |  |  | 757213 1107242341732
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 1207241425716
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре №227 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-2. |  |  |  |  | 757213 1207241733735
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 0,4 кВ ф.4 ЗТП-5 от ДКР и ОСД.; Выполнить ремонт кабельного ввода от ЗТП-5 до опоры №2; Организовать внеочередные осмотры вводов 0,4 кВ от ТП до опор №1 со сроком службы более 50 лет в пределах населенных пунктов. |  |  |  |  | 75721203 1307240055191
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1307240715639
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подключить сигнал срабатывания диф. защиты от внутренних повреждений БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская к регистратору аварийных событий (РАС "АУРА").; Произвести технический осмотр устройств РЗА БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская с замером тока небаланса в цепях диф.защиты от внутренних повреждений.; Сократить периодичность ТО ТО РЗА БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская до 3-х лет. |  |  |  |  | 75721005 1307240808634
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1052_Ф-6-18-М разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1052_Ф-6-18-М на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. |  |  |  |  | 75721001 1307241020640
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в отдел полиции по факту несанкционированного спиливания лесных насаждений, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35кВ Пашковская.; Подать заявление в полицию.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-13-Л от ПС 35 кВ Пашковская на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 1307241308627
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену оп.60/5 ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б |  |  |  |  | 75721301 1407242016737
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-289_Ф-10-15-НП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-289_Ф-10-15-НП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1407242146641
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора на опоре № 62/2 ВЛ-10 ф.10-8-К |  |  |  |  | 75721303 1507241407739
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-055 Ф-10-19-КС разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-055 Ф-10-19-КС с оценкой состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1507242152644
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт голого провода в пролете опор № 14-14/2 ВЛ 6 кВ Ф-6-8-17 |  |  |  |  | 75721303 1607241740743
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ю-0-001 |  |  |  |  | 75721302 1607242200744
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить железобетонную приставку опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-051; Осмотреть опору №1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-051 на предмет повреждения тела опоры и надежности крепления изоляторов; Подать заявление в ГИБДД МО Беловский |  |  |  |  | 75721203 1607242205190
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-У |  |  |  |  | 75721303 1607242207745
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 1607242316645
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-586 Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-586 Ф-10-14-Ш на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1707242300658
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-265. |  |  |  |  | 75721005 1807241115642
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-26-ЖК от ПС 110 Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 82 ВЛ-6 кВ Ф-6-26-ЖК от ПС 110 Звездная. |  |  |  |  | 75721001 1807241140661
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 63/20 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 Колмогоровская. |  |  |  |  | 75721001 1807241200663
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 130 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 Колмогоровская. |  |  |  |  | 75721001 1807241205662
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор ВЛ 35 кВ А-44 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 3, 4, 5 ВЛ 35 кВ А-44 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1807241249653
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф-6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 1807241800747
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления заземляющего контура разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опоре № 24 ВЛ-10 кВ ф. 10-11-Б от ПС 35 кВ Красносельская. |  |  |  |  | 75721006 1807241930654
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо Самодурову Олегу Владимировичу проживающему н.п. Пашково ул.Розы-Люксембург 12 с целью принятия мер, направленных на недопущение подобных отключений. |  |  |  |  | 75721006 1807242041649
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления заземляющего контура разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опоре № 24 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 Хопкино. |  |  |  |  | 75721006 1807242103655
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 1807242121748
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления заземляющего контура разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опоре № 30 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Т от ПС 110 Пихтач. |  |  |  |  | 75721006 1807242238657
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного осмотра ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр оборудования на ПС 110 кВ Яйская с целью выявления повреждений. |  |  |  |  | 75721008 1807242253668
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр на наличие установленных аппаратных зажимов на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками.; Произвести контрольное ТВК после устранения дефекта средней фазы "A" в аппаратном зажиме на опоре №98 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1807242322749
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр состояния изоляции высоковольтных предохранителей ТП-И-212, ТП-И-213, ТП-И-048, ТП-И-126, ТП-И-157, ТП-И-044, ТП-И-007 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской после грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 75721007 1907240130651
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №441 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская. |  |  |  |  | 757213 1907240208750
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая.; Произвести демонтаж шлейфа ОПНа с верхней фазы "A" на опоре №84 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №84 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. |  |  |  |  | 757213 1907240344752
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 1907240416648
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1907240421753
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-К |  |  |  |  | 75721303 1907240536755
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-2. |  |  |  |  | 75721303 1907240542757
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр Ф-10-2-Т. |  |  |  |  | 75721302 1907240733758
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-13-П |  |  |  |  | 75721303 1907240823759
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-КЛ |  |  |  |  | 75721303 1907240915762
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф |  |  |  |  | 75721303 1907240935763
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведена замена изоляторов фаз "А", "В" на опоре 27/11 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-К. |  |  |  |  | 75721301 1907241125764
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 49 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1907241520671
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-0-К ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская. |  |  |  |  | 75721009 1907241535669
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-ЗЛ |  |  |  |  | 75721302 1907241619751
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 1907241630765
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 1907241805666
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №25 ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1907241841767
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного осмотра оборудования ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Красносельская с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 75721006 1907242025677
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-356 Ф-6-11-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-356 Ф-6-11-К на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1907242118673
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления заземляющего контура разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опоре № 38 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-М от ПС 35 кВ Красносельская. |  |  |  |  | 75721006 1907242156664
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления заземляющего контура разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опоре № 18 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-К от ПС 35 кВ Красносельская. |  |  |  |  | 75721006 1907242156665
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор ВЛ 35 кВ А-32 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 117, 118, 119 ВЛ 35 кВ А-32 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1907242255674
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 215 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 Осиновская. |  |  |  |  | 75721001 2007240145679
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-12-З |  |  |  |  | 75721302 2007240408761
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках РП-2025 года запланировать выполнение работ по наложению изоляции в виде термоусадочной ленты на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-1-2,5 на ПС 35 кВ Михайловская.; В рамках РП-2025 года запланировать выполнение работ по наложению изоляции в виде термоусадочной ленты на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-2-2,5 на ПС 35 кВ Михайловская.; Наложить изоляцию в виде термоусадочной ленты на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-1-2,5 на ПС 35 кВ Михайловская.; Наложить изоляцию в виде термоусадочной ленты на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-2-2,5 на ПС 35 кВ Михайловская. |  |  |  |  | 75721201 2007240859192
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 2007240905733
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-У. |  |  |  |  | 75721303 2007241625769
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10кВ Ф-10-21-ЖК ПС 35кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 40 ВЛ-10кВ Ф-10-21-ЖК ПС 35кВ Мазуровская. |  |  |  |  | 75721001 2007241722678
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Внести в ремонтную программу 2026 года установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опорах №28-29 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская I цепь. |  |  |  |  | 757212 2107240359202
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Заменить поврежденный ОПН-110-2 ф. "В" на ПС 110 кВ Уропская"; Направить запрос в ООО "ЗЭТО-Газовые технологии" по вопросу гарантийного ремонта или замены ТН-110-2 ф. "С" типа ЗНОГ-110 ПС 110 кВ Колмогоровская.; Провести внеочередные испытания ОПН-110-1 на ПС 110 кВ Уропская.; Провести внеочередные испытания ТН-110 производителя ООО "ЗЭТО-Газовые технологии" на ПС 110 кВ ПО ЦЭС.; Произвести замену ТН-110-2 ф. "С" ПС 110 кВ Колмогоровская.; Составить график внеочередных испытаний ТН-110 производителя ООО "ЗЭТО-Газовые технологии" на ПС 110 кВ ПО ЦЭС.; Установить датчики для измерения токов утечки на ОПН-110-Т-1, ОПН-110-Т-2 ПС 110 кВ Уропская. |  |  |  |  | 757212 2107240606193
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. |  |  |  |  | 75721301 2107240923770
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 2107240936771
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор ВЛ 35 кВ А-32 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 105, 106, 107 ВЛ 35 кВ А-32 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2107241432680
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-13-П |  |  |  |  | 75721303 2107241737772
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-К |  |  |  |  | 75721302 2107241940760
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №37 ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками. |  |  |  |  | 757213 2207240507773
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-Л от ПС 35 Устьколбинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-Л на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в охранной зоне. |  |  |  |  | 75721004 2207240720656
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам Высоковольтных испытаний оборудования ПС 110 кВ РМК от ТТ 10 кВ до ТТ 110 кВ, в случае выявления замечаний, разработать график устранения замечаний; Произвести высоковольтные испытания оборудования ПС 110 кВ РМК от ТТ 10 кВ до ТТ 110 кВ; Произвести замену Т-2-25 ПС 110 кВ РМК |  |  |  |  | 75721306 2207241321775
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь отпайка на ПС 110 кВ Береговая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь отпайка на ПС 110 кВ Береговая.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №10 ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь отпайка на ПС 110 кВ Береговая. |  |  |  |  | 757213 2207241323776
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо руководству обслуживающей организации (ООО "Гурьевск-Сталь") о причине отключения 22.07.2024 на потребительской ПС 35 кВ ГМЗ. |  |  |  |  | 757212 2207241342197
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №65 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 II цепь. |  |  |  |  | 757213 2207241350777
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1,2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1,2.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №43 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1,2. |  |  |  |  | 757213 2207241440779
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановые осмотры ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС, ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС. |  |  |  |  | 75721303 2207241832782
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская на предмет угрожающих падением веток. |  |  |  |  | 75721009 2207242100670
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-4-У |  |  |  |  | 75721303 2207242231784
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденные ОПН-10 Т-2 ф. «В» и ф «С» на ПС 110 кВ Промузел.; Организовать проверку технического состояния ОПН-10 Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Промузел.; Провести внеочередные испытания ОПН-10 Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Промузел. |  |  |  |  | 75721204 2207242248195
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №32 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская. |  |  |  |  | 757213 2307240623674
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив внимание местам гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721010 2307240801675
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2307240802688
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10; Произвести замену патронов предохранителей в количестве 3 шт.на ТП -69 (Ордж.); Произвести замену трансформатора ТМГ 400 кВА на ТМГ 630 кВА,; Произвести замену участка кабеля 5 м. до Т-1 ТП-69 |  |  |  |  | 75721303 2307241150785
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение параметров устройства заземления опор №114-116 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I цепь. |  |  |  |  | 757212 2307241307204
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектной полимерной изоляции на стеклянную, на опоре №1 ВЛ 35 кВ Б-25.; Произвести измерения сопротивления металлического соединения портала ВЛ 35 кВ Б-25 на ОРУ-35 кВ с заземляющим устройством ПС и опоры № 1 ВЛ 35 кВ Б-25. |  |  |  |  | 757212 2307242037209
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное техническое обслуживание всех опорных изоляторов, установленных на ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Беловская Городская.; Выполнить внеочередной осмотр всех опорных изоляторов ошиновки 35 кВ на ПС 35 кВ Беловская Городская с целью выявления трещин (микротрещин) в опорных изоляторах типа ИОС-35-600 УХЛ1.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередного тех. обслуживания всех опорных изоляторов, установленных на ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Беловская Городская. |  |  |  |  | 757212 2307242037196
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-115 Ф-10-16-ГМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-115 Ф-10-16-ГМ на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2307242145683
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 2507240844787
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо в ООО "Горэлектросеть".; Произвести восстановление перегородки между В 10 кВ ф.10-25-Г и вводным В-10 Т-1-25 ПС 110 кВ Ильинская-Городская-2 |  |  |  |  | 75721306 2507241020788
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо в ООО "Горэлектросеть".; Произвести восстановление перегородки между В 10 кВ ф.10-25-Г и вводным В-10 Т-1-25 ПС 110 кВ Ильинская-Городская-2 |  |  |  |  | 75721306 2507241020789
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие повреждений. |  |  |  |  | 75721008 2507242232681
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотраВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками .; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №41 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 2607240847793
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2607241055693
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Л от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Л от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие следов попадание грозовых разрядов и расщепление опор, состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721006 2607241153689
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 2607241220794
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2607241258691
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-234. |  |  |  |  | 75721005 2707240000684
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-2-14-ФНС |  |  |  |  | 75721302 2707240030795
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т. |  |  |  |  | 75721301 2707241012796
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-К |  |  |  |  | 75721302 2707241945797
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-4, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-4.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоре № 21,22,23,24 ВЛ 35 кВ С-4. |  |  |  |  | 757213 2707241951798
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Осинниковская; Произвести чистку проходной изоляции на 1с.-6-кВ ПС 110 кВ Осинниковская |  |  |  |  | 75721302 2707242010799
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2707242131705
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-12-Е. |  |  |  |  | 75721302 2707242203802
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 2707242222805
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П |  |  |  |  | 75721302 2707242301792
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-7-КЛ |  |  |  |  | 75721303 2707242303806
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ Ф.6-8-У |  |  |  |  | 75721303 2707242325808
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-12-З. |  |  |  |  | 75721302 2807240045791
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-Т. |  |  |  |  | 75721303 2807240201810
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б |  |  |  |  | 75721303 2807240332811
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 2807240900812
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора на Т-1-006 п.Машенистов от ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т. |  |  |  |  | 75721301 2807241134813
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-К |  |  |  |  | 75721303 2807241601814
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить поврежденный шлейф провода ф. "В" на опоре № 11а ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками.; Выполнить проверку устройств заземления опор №10а-12 ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками с измерением их сопротивлений. |  |  |  |  | 757212 2807241933222
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в РП-2026 замену дефектных изоляторов на опоре №138 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь.; Произвести измерение параметров устройства заземления опор №137-139 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. |  |  |  |  | 757212 2807242000217
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение параметров устройства заземления опор №120-122 ВЛ 35 кВ Б-8. |  |  |  |  | 757212 2807242004219
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 2807242045709
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 75 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 2807242050706
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 103 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная. |  |  |  |  | 75721001 2807242108707
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 18 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 Мазуровская. |  |  |  |  | 75721001 2807242136708
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 20, 21, 22 ВЛ 35 кВ Ю-13,14 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 20, 21, 22 ВЛ 35 кВ Ю-13,14 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2807242150692
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземления на опоре №14 ВЛ 35 кВ Заречная – ш.7-ое Ноября-II цепь с отпайкой. |  |  |  |  | 757212 2807242210214
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить резиновое уплотнение шкафа ячейки ф.6-20-МСВ ПС 35 кВ Никитинская.; Выполнить внеочередной осмотр ячеек 6 кВ КРУН-6 кВ с целью выявления дефектных резиновых уплотнений на ПС 35 кВ Никитинская.; Выполнить замену поврежденных проходных изоляторов 6, установленных в ячейке ф.6-20-МСВ ПС 35 кВ Никитинская. |  |  |  |  | 75721206 2807242215207
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в РП-2026 замену дефектных изоляторов на опоре №139 ВЛ 35 кВ Б-9.; Произвести измерение параметров устройства заземления опор №138-140 ВЛ 35 кВ Б-9. |  |  |  |  | 757212 2807242241218
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-9-П от ПС 35 кВ Кожевниковская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 19, 20 и 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-П от ПС 35 кВ Кожевниковская. |  |  |  |  | 75721009 2807242310696
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор №160-161 ф. 6-22-М.; Произвести осмотр ВЛ-6 ф.6-22-М по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2807242312208
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-10-С отпайки от СП-1. |  |  |  |  | 75721301 2807242313815
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-А |  |  |  |  | 75721303 2807242314816
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Красноярка ул. Кооперативная д. 21, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127 опора №4/4 ввода в здание.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-127 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2907240230212
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская на наличие ОСД, ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2907240234711
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721008 2907240333698
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановую проверку состояния изоляции цепей газовой защиты Т-2-2.5 ПС 35 кВ Тарадановская.; Провести внеплановую проверку состояния изоляции цепей газовой защиты Т-2-2.5 ПС 35 кВ Тарадановская. |  |  |  |  | 75721205 2907240500226
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское Управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ООО "СибАгроРесурс" о нарушении им правил эксплуатации электроустановок, выразившемся в несвоевременной расчистке охранной зоны своего участка ВЛ 10 кВ ф. 10-1-МК от ОСД и ДКР. |  |  |  |  | 75721205 2907240520210
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора КТП-Ю-3-037. |  |  |  |  | 75721301 2907240815647
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2907240834712
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления замечаний, при проведении осмотра оборудования на наличие загрязнения изоляции ПС 110 кВ Ширпотреб, составить график устранения замечаний; Произвести осмотр оборудования на наличие загрязнения изоляции ПС 110 кВ Ширпотреб |  |  |  |  | 757213 2907240908649
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т |  |  |  |  | 75721301 2907240943754
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-21-О ПС 110 кВ Сидоровская. |  |  |  |  | 75721301 2907240943817
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземления на опорах №154-156 ВЛ 35 кВ Трифоновская-Борисовская. |  |  |  |  | 757212 2907241131225
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземления на опорах №123-125 ВЛ 35 кВ Краснинская-Камышинская. |  |  |  |  | 757212 2907241147224
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ, разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных повреждений.; По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 40, 41, 42 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; По результатам обследования ОПН на опоре № 41 фаза "А" ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2, разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр опор № 40, 41, 42 на наличие замечаний.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 40, 41, 42 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2 после попадания разряда молнии.; Произвести обследование ОПН на опоре № 41 фаза "А" ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-2 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 757210 2907241527702
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний.; Провести осмотр на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных вблизи территории ПС 110 кВ Анжерская НПС. |  |  |  |  | 75721008 2907241650714
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 2907241829821
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 Колеульская, разработать мероприятия направленные на устранения замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Колеульская, обращая особое внимание на состояние уплотнений силовых трансформаторов. |  |  |  |  | 75721003 3007240148704
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 80, 81, 82 ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1,2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 80, 81, 82 ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1,2 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 3007240559690
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением.; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х в пролете опор №44-44/1/1. |  |  |  |  | 75721202 3007240934215
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие мест гнездования. |  |  |  |  | 75721010 3007241527701
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку устройств заземления опор №2-4 отпайки к ПС Егозово ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками с измерением их сопротивлений. |  |  |  |  | 757212 3007241631228
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; После прохождения грозового фронта произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 75721003 3007241645715
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-128 опора №6 ввода в здание.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-128 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 3007242221213
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №52,53,54 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №52,53,54 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 3107240622822
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-16-К |  |  |  |  | 75721303 3107240642774
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить поврежденный изолятор на оп.270/1 ф.10-5-Г запитанного от ф.10-33-Т |  |  |  |  | 75721301 3107240918824
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 3107240927778
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ПФ-1 |  |  |  |  | 75721303 3107240927825
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кв ф.6-Д-2 |  |  |  |  | 75721303 3107240929826
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-3-С |  |  |  |  | 75721303 3107241712829
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение параметров устройства заземления опор №170-172 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская II цепь. |  |  |  |  | 757212 3107242029232
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Чусовитинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР.; Произвести расчистку трассы от ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170 в пролете опор №2-3. |  |  |  |  | 75721206 0108242200216
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Курск-Смоленская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Курск-Смоленская на наличие замечаний, обращая внимание на состояние изоляции 10 кВ. |  |  |  |  | 75721010 0208240440703
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабеля с заменой муфты на ПС Стройбаза. |  |  |  |  | 75721303 0208241240706
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния опор. |  |  |  |  | 75721008 0308241720699
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0308241800720
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в РП-2026 замену изоляторов на опоре №65 ВЛ 35 кВ Б-33.; Произвести измерение параметров устройства заземления опор №64-66 ВЛ 35 кВ Б-33. |  |  |  |  | 757212 0408240210240
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 г. замену изоляторов на опоре №125 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь (отпайка на ПС 110 кВ Караканская).; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 124-126 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь (отпайка на ПС 110 кВ Караканская). |  |  |  |  | 757212 0408240308239
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Б-8.; Произвести измерение параметров устройства заземления опор №11-13 ВЛ 35 кВ Б-8. |  |  |  |  | 757212 0408240350238
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 42, 43 и 44 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская. |  |  |  |  | 75721009 0408240527726
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить контакт в СИП-4 2х16 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ЦИ-088.; Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-ЦИ-088. |  |  |  |  | 75721203 0408240609229
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену гасителя вибрации на №73 ВЛ 35 кВ Б-22 Тарасовская – Танай.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Б-22 Тарасовская – Танай.; Произвести замер контура заземления опор №72-74 ВЛ 35 кВ Б-22 Тарасовская – Танай. |  |  |  |  | 757212 0408240636237
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 123 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 0408241541721
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 44 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 0408241801722
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 65 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 0408241811723
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 0408241952790
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Ясная поляна, в случае выявления замечаний разработать график их устранения.; Устранить течь масла на Т-1-4 ПС 35 кВ Ясная поляна |  |  |  |  | 75721305 0508240638699
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 0508240740724
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-26-И |  |  |  |  | 75721303 0508240809701
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-45 (Ордж.) |  |  |  |  | 75721303 0508241217832
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1. |  |  |  |  | 75721303 0508241221833
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0508241611727
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 2, 3. 4 ВЛ 35 кВ Пачинская-Новоромановская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 2, 3. 4 ВЛ 35 кВ Пачинская-Новоромановская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0508241620729
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления заземляющего контура разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления заземляющего контура на опорах № 31 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-В от ПС 35 кВ Пачинская. |  |  |  |  | 75721006 0508241640713
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Провести обследование на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками на наличие ОДС угрожающих падением на провода из вне охранной зоны ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0508241717834
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов в ходе внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14-А составить график устранения дефектов; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 0508241734835
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1. |  |  |  |  | 75721303 0508241805836
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТМ 560 кВА на 630 кВА в ТП-72 (Ордж.) |  |  |  |  | 75721303 0508241810837
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-2-14-НФС |  |  |  |  | 75721302 0508241820839
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-И-029 Ф-10-3-СВ от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-И-029 Ф-10-3-СВ от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По факту нанесения экономического ущерба Ижморскому РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС» подать заявление в полицию.; Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-И-029 Ф-10-3-СВ от ПС 35 кВ Святославская на наличие замечаний, уделив внимание на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721007 0508241835717
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов в ходе внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-К составить график устранения дефектов; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 0508241858840
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 0508241920841
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская от опоры № 249 до опоры № 270 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 0508241930716
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I, II цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I, II цепь на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №62 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I, II цепь. |  |  |  |  | 757213 0508242004842
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести пирометрический контроль оборудования ТП-115 от ф.10-1-С ПС 110 кВ Гурьевская. |  |  |  |  | 75721202 0508242315227
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-534_Ф-10-14-Ш на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0508242326728
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А. |  |  |  |  | 75721302 0508242354845
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К. |  |  |  |  | 75721303 0608240110846
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-С |  |  |  |  | 75721303 0608240350847
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КТП-Ю-3-020, произвести ремонт петель для установки замка. |  |  |  |  | 75721301 0608241044740
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721008 0608241136719
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на опоре №74, монтаж и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №73-74 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I цепь.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I, II цепь.; Произвести замер контура заземления на опорах №№ 73-75, 86 - 88 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I, II цепь. |  |  |  |  | 757212 0608241225236
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить поврежденный шлейф провода ф. "В" на опоре №79 ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками.; Выполнить проверку устройств заземления опор №№78-80 ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками с измерением их сопротивлений.; Направить письмо в ООО "ЭнергоПаритет" с запросом о характере и причинах технологического нарушения в работе оборудования, произошедшего 06.08.2024 на ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II отпайка на ПС 110 кВ Костромовская (ООО "Шахта Костромовская). |  |  |  |  | 757212 0608241236235
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Б от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. |  |  |  |  | 75721003 0608242050758
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 0708240124732
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД в пр. 218-219 ВЛ-10 кВ ф.10-15-И.; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-И с измерением ширины просеки. |  |  |  |  | 75721205 0708240135231
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на их устранения.; Провести осмотр ПС 35 кВ Проскоковская и ее охранной зоны на наличие мест гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721009 0708240914718
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 32 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 0708241530748
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 102, 103, 104 ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 102, 103, 104 ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0708241602725
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену предохранительной группы на КТП-12; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-18-П ПС 35 кВ Ясная Поляна |  |  |  |  | 75721305 0708241610850
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязки оп.41 ВЛ 10 кВ ф.10-20-Я; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-20-Я |  |  |  |  | 75721305 0708241620851
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пр.оп 30-31; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-С |  |  |  |  | 75721305 0708241630852
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Новая на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721009 0708241634747
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Промышленовский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку сопротивления контура заземления и соединений заземлителя с заземляемыми элементами КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Заринская.; Выполнить внеочередную проверку сопротивления контура заземления опор в начале ВЛ-10 кВ, питаемых от ПС 35 кВ Заринская.; Выполнить внеочередную проверку средств защиты от перенапряжений, установленных на опорах в начале ВЛ-10 кВ, питаемых от ПС 35 кВ Заринская.; Выполнить внеочередную проверку средств защиты от перенапряжений, установленных на шинах секции 10 кВ ПС 35 кВ Заринская.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок: - сопротивления контура заземления опор в начале ВЛ-10 кВ ПС 35 кВ Заринская; - средств защиты от перенапряжений, установленных на опорах в начале ВЛ-10 кВ, питаемых от ПС 35 кВ Заринская.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок: сопротивления контура заземления и соединений заземлителя с заземляемыми элементами КРУН-10 кВ, средств защиты от перенапряжений, установленных в КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Заринская. |  |  |  |  | 75721207 0708241810233
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 11, 12, 13 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 11, 12, 13 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0708241814735
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 80, 81, 82 ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 227, 228, 229 ВЛ 35 кВ Промышленная Сельская-Заринская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0708241930734
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-148_Ф-6-11-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-148_Ф-6-11-К на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД в охранной зоне. |  |  |  |  | 75721001 0708242110751
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 0708242200853
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ш ПС 110 кВ Раскатиха (ОАО "РЖД") на предмет выявления дефектов ВЛ.; Произвести перетяжку провода в пролёте опор №10 – 11 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ш ПС 110 кВ Раскатиха (ОАО "РЖД"). После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №10 – 11 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ш ПС 110 кВ Раскатиха (ОАО "РЖД"). |  |  |  |  | 75721206 0708242212245
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 0708242252752
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 0708242254854
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-057. |  |  |  |  | 75721302 0708242342856
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 0808240338857
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 37/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 37/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор. |  |  |  |  | 75721001 0808241152753
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию всех приводов ПП-67, установленных в КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Трудармейская, с целью выявления подобных дефектов.; Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок всех приводов ПП-67, установленных в КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Трудармейская. |  |  |  |  | 75721201 0808241210244
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-14-З |  |  |  |  | 75721303 0808241414858
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 0808241925860
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф |  |  |  |  | 75721303 0908240229862
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 131 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л от ПС 35 Силинская. |  |  |  |  | 75721001 0908240340755
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-7-СБ от ПС 35 Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 20 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-СБ от ПС 35 Силинская. |  |  |  |  | 75721001 0908240734756
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-6-П для выявления подобных замечаний.; Провести высоковольтные испытания силового кабеля ЗТП-ТП-472 Ф-6-6-П.; Произвести восстановление поврежденного силового кабеля в ЗТП-ЦТ-472 ВЛ-6 кВ Ф-6-6-П. |  |  |  |  | 75721201 0908240745242
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 249 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 Силинская. |  |  |  |  | 75721001 0908240750757
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 20, 21, 22 ВЛ 35 кВ Тн-8 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 20, 21, 22 ВЛ 35 кВ Тн-8 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0908241001743
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-Р |  |  |  |  | 75721303 0908241005863
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 69, 70, 71 ВЛ 35 кВ Я-4 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 69, 70, 71 ВЛ 35 кВ Я-4 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 0908241345740
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-ЗЛ. |  |  |  |  | 75721302 0908241508864
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опор № 9, № 10 и № 11 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 9, № 10 и № 11 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская. |  |  |  |  | 75721005 0908241550742
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №323-324 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская. |  |  |  |  | 757213 0908241738865
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ ф.10-3-А ПС 110 кВ Чебулинская, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести осмотр силовых трансформаторов ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ ф.10-3-А ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 0908242325737
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0908242337759
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1008240116760
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-3-К от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-3-К от ПС 35 кВ Береговая на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1008240224761
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать проведение послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками.; Произвести измерение параметров устройства заземления опор №88-90 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Непрерывка с отпайками. |  |  |  |  | 757212 1008240325243
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие ДКР и ОСД расположенных в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1008240618746
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Водозабор, разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных отключений.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Водозабор, обращая особое внимание на состояние опорно-стержнеой изоляции ШМ-10 кВ |  |  |  |  | 75721011 1008240818766
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1008240914762
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В случае выявления замечаний, в ходе осмотра ПС 110 кВ Вахрушевская на предмет обнаружения гнездования птиц, разработать график устранения замечаний; Произвести осмотр ПС 110 кВ Вахрушевская на предмет обнаружения гнездования птиц; Рассмотреть возможность установления отпугивателя птиц на ПС 110 кВ Вахрушевская |  |  |  |  | 75721305 1008241911872
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками; Произвести демонтаж шлейфа ОПНа на опоре №53 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №53 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1008242230873
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВВЛ 35 кВ С-30, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-30.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №14 ВЛ 35 кВ С-30. |  |  |  |  | 757213 1008242234874
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайкам, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайкам.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайкам.; Произвести замер контуров заземления на опоре №165 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайкам. |  |  |  |  | 757213 1008242240875
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в РП-2026 года монтаж грозотроса в пролете опор №24-25 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская и ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния грозотроса на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская и г ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь.; Произвести замер контуров заземления опор №24,25 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская и ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская III цепь. |  |  |  |  | 757213 1008242244876
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №12 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 отпайка на ПС 110 кВ Драгунский Водозабор.; Произвести замер контура заземления на опоре №12 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 отпайка на ПС 110 кВ Драгунский Водозабор. |  |  |  |  | 757213 1008242244878
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками.; Произвести замер контуров заземления на опоре №50 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1008242253879
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №40 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 1008242254880
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-З |  |  |  |  | 75721303 1008242350881
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-7-28 |  |  |  |  | 75721303 1108240010883
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А |  |  |  |  | 75721302 1108240021884
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнен ремонт провода ВЛ 10 кВ ф.10-1-К в пролете опор 27/13-27/14 отпайка на Т-1-005, Т-1-006 (аренда). |  |  |  |  | 75721301 1108240039886
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т. |  |  |  |  | 75721302 1108240052887
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. |  |  |  |  | 75721302 1108240057888
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-24-З. |  |  |  |  | 75721303 1108240107889
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-А. |  |  |  |  | 75721302 1108240151893
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-8-У. |  |  |  |  | 75721303 1108240153894
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-17-Л. |  |  |  |  | 75721302 1108240214895
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 1108240238897
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-У. |  |  |  |  | 75721303 1108240240898
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш |  |  |  |  | 75721302 1108240300781
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 1108240316827
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора КТП-Ю-3-016. |  |  |  |  | 75721301 1108240334830
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-14-Р |  |  |  |  | 75721303 1108240339900
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП Ю-2-057 |  |  |  |  | 75721302 1108240340901
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 1108240436770
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1108240437769
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Провести осмотр ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-5-АР от ПС 35 кВ Арлюкская на предмет оценки состояния опорной изоляции предохранительной группы. |  |  |  |  | 75721009 1108240619754
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-М. |  |  |  |  | 75721303 1108240641904
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1108240644771
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 1108240712907
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б |  |  |  |  | 75721301 1108240927909
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-018 |  |  |  |  | 75721301 1108240953910
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ наличия на Панфиловском РЭС трансформаторов, со сроком эксплуатации 40 лет и более. При наличии в эксплуатации данных трансформаторов составить график высоковольтных испытаний.; Произвести замену Т-1 КТП-293. |  |  |  |  | 75721205 1108241008241
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Написать письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с предложением провести совместное расследование с участием представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго РЭС".; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721001 1108241025745
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 КТП Ю-2-056 |  |  |  |  | 75721302 1108241058911
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить МСВ-110 ПС 110 кВ Тисульская в перечень оборудования учащенного контроля с сокращением периодичности высоковольтных испытаний до 1 года.; Выполнить анализ наличия на выключателях марки МКП-110 по ПС ПО СВЭС, вводов марки и производителя аналогичных поврежденному на ПС 110 кВ Тисульская.; По результатам проведенного анализа, разработать график внеплановых высоковольтных испытаний вводов типа БМВ-15-110/2000 на ПС ПО СВЭС.; Провести внеплановый производственный инструктаж Начальнику СИЗПИ ПО СВЭС Половникову С.В. согласно пункта 5.2 СТО 34.01-23.1-001-2017, о соблюдения температурных режимов при проведении испытания высоковольтных вводов.; Провести высоковольтные испытания вводов типа БМВ-15-110/2000 в соответствии с графиком на ПС ПО СВЭС. |  |  |  |  | 757210 1108241128744
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ЗТП Ю-2-019 |  |  |  |  | 75721302 1108241254912
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт провода на изоляторе фазы "B" оп. № 126 в сторону ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т; Выполнить ремонт провода на опоре №126 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т |  |  |  |  | 75721302 1108241515914
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-006 |  |  |  |  | 75721301 1108241815916
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №50 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь |  |  |  |  | 757213 1108241959918
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-6, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-6.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №8 ВЛ 35 кВ С-6. |  |  |  |  | 757213 1108242008920
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-24-З. |  |  |  |  | 75721303 1108242240923
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-14-З |  |  |  |  | 75721303 1108242245924
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-К. |  |  |  |  | 75721303 1108242253925
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр на наличие ДКР угрожающих отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. |  |  |  |  | 757213 1208241101927
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1208241417773
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы и вырубку ОСД в охранной зоне ВЛ в пролетах №24/10-24/33 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 1208241815928
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обследование аналогичных блоков питания на всех узлах связи подстанций, находящихся в ведении Кемеровского РДУ. |  |  |  |  | 75721306 1208241817929
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автомата на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-087 |  |  |  |  | 75721302 1208242217930
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-288. |  |  |  |  | 75721005 1308241741750
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР и ОСД пр. опор 24-25 ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП |  |  |  |  | 75721303 1308242123933
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на целостность проводов. |  |  |  |  | 75721010 1408240436772
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Барзас-Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Барзас-Крохалевская с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 757210 1408241547786
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ПС 35 кВ Дмитриевская, на предмет гнездования птиц |  |  |  |  | 75721305 1508240918843
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721010 1508241008793
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины аварийного отключения. |  |  |  |  | 757210 1508241315776
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1508241520779
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить изолятор ф. "А" на опоре № 56 захода ВЛ 35 кВ Б-22 на ПС 35 кВ Журавлевская.; Организовать замер контура заземления опор №55-57 ВЛ 35 кВ Б-22 Тарасовская – Танай отпайка на ПС 35 кВ Журавлевская. |  |  |  |  | 757212 1508242151258
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 Мазуровская. |  |  |  |  | 75721001 1608240415782
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 27, 28, 29 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 27, 28, 29 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1608240417792
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 10 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 Мазуровская. |  |  |  |  | 75721001 1608240424783
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1608240430775
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 86 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 Силинская. |  |  |  |  | 75721001 1608240431780
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 168 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1608240436785
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 29 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1608240522789
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 157 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1608240530791
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 90 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-ПД от ПС 35 Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 1608240532777
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-467 Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-467 Ф-10-9-МП. |  |  |  |  | 75721001 1608240907797
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-008 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-047 на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721009 1608241037796
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенных замеров сопротивления контура заземления опоры № 14 ВЛ-6 кВ Ф.6-4-М от ПС 110 кВ ЯЯ, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 14 ВЛ-6 кВ Ф.6-4-М от ПС 110 кВ ЯЯ. |  |  |  |  | 75721008 1608241127763
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 10 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 Восточная. |  |  |  |  | 75721001 1608241202795
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния проводов. |  |  |  |  | 75721001 1608241230767
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 1608241320784
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки приводов выключателей ВБЧ-СЭ-10 ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести проверку приводов выключателей ВБЧ-СЭ-10 ПС 35 кВ Мазуровская |  |  |  |  | 75721011 1608241342809
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 Березовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 10 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 Березовская-Новая. |  |  |  |  | 75721001 1608241401794
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 1608241417778
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-18-РП |  |  |  |  | 75721303 1608241750935
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор 14-15 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф |  |  |  |  | 75721303 1608241833936
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Драченинскому-Горняцкому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.3 ТП-200 в пролете опор №6-7.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-200 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1608241857255
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-14-З |  |  |  |  | 75721303 1608241914871
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр Ф-6-29-А |  |  |  |  | 75721303 1608241934877
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в ООО "Автомикс" о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных отключений.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721006 1608242026807
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 1608242040902
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу проживающему по адресу н,п. Хмелёво ул. Овражная д. 9 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охраннойзоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-017 от опоры №18/1/3 до ввода в здание.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-017 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 1608242116256
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на гнездование птиц в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721003 1608242137813
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП Ю-2-017 |  |  |  |  | 75721302 1608242143915
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф 0,4-1 КТП-Ю-1-007 |  |  |  |  | 75721301 1608242146917
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 установку ПЗУ на опорах №№ 119-121 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-I-II цепи с отпайками. |  |  |  |  | 757212 1708240549262
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Инской РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить восстановление вязки провода на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-211.; Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-211 на предмет надежности крепления провода после воздействия атмосферных явлений. |  |  |  |  | 75721203 1708241315254
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Провести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721007 1708241450800
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721002 1708241616798
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие ДКР и ОСД расположенных в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1708241616799
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 270 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 Оросительная. |  |  |  |  | 75721001 1708241645810
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор ВЛ 35 кВ А-34 {операц зона ОДС СВЭС} в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 24, 25, 26 ВЛ 35 кВ А-34 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1708241648806
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие ДКР и ОСД расположенных в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1708241701801
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 1708241809814
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 16, 17, 18 ВЛ 35 кВ М-2 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 16, 17, 18 ВЛ 35 кВ М-2 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 1708241920808
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-042 на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721005 1708242218768
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену трансформатора КТП-Ю-1-007 от ф.10-10-С ПС 110 кВ Сидоровская. |  |  |  |  | 75721301 1808240720921
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-6-П для выявления подобных замечаний.; Произвести восстановление поврежденного контактного соединения ВН-6 кВ в ЗТП-ЦТ-471 ВЛ-6 кВ Ф-6-6-П. |  |  |  |  | 75721201 1808240940260
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1808241119811
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-Б от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-Б от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721010 1808241301805
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить запрос в ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса" о представлении информации в отношении возгорании в н\п Панфилово, ул. Заводская д. 28.; После устранения последствий пожара персоналом МЧС, произвести внеплановый осмотр ввода в здание 0,22 кВ по адресу н.п Панфилово, ул. Заводская д.28. |  |  |  |  | 75721205 1808241745249
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить расчистку трассы и вырубку ОСД в охранной зоне ВЛ в пролетах 68-69 ВЛ 6 кВ Ф-6-8-У. |  |  |  |  | 75721303 1808241829922
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721303 1808241849937
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-И. |  |  |  |  | 75721303 1808242256938
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) о необходимости провести совместное расследование технологического нарушения с представителями филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". |  |  |  |  | 75721003 1908240143824
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение параметров устройства заземления опор №95-97 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская. |  |  |  |  | 757212 1908240546269
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Снять с изолятора на оп.7/94 посторонний предмет (Птица). |  |  |  |  | 75721301 1908241146939
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-3-С |  |  |  |  | 75721303 1908241335940
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту повреждения проводов фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская и №№ 211-212 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская.; Произвести ремонт проводов фазы "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 35 кВ Улановская-Вознесенская и №№ 211-212 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. |  |  |  |  | 757210 1908241825787
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По факту нанесения эк. ущерба Яйскому РЭС подать заявление в полицию.; Составить Акт обследования по факту повреждения |  |  |  |  | 75721008 1908241925781
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в РП-2026 замену дефектных изоляторов на опоре №27 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь.; Произвести измерение параметров устройства заземления опор №26-28 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. |  |  |  |  | 757212 1908242030270
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие ДКР и ОСД расположенных в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 1908242050802
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния провода. |  |  |  |  | 757210 2008240700818
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземления опоры № 66 ВЛ-10 кВ ф. 10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 66 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская. |  |  |  |  | 75721002 2008241920803
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров контура заземления опоры № 23 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 23 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская. |  |  |  |  | 75721002 2008241931822
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 83 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 2008242344826
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Водозабор, разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных отключений.; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Водозабор, обращая особое внимание на состояние опорно-стержневой изоляции ШМ-10 кВ. |  |  |  |  | 75721011 2108240012840
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 97, 98, 99 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 97, 98, 99 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская, ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2108240140823
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 17, 18, 19 ВЛ 35 кВ Я-4 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 17, 18, 19 ВЛ 35 кВ Я-4 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2108240206831
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ТП-175 ф.10-4-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП-175 Ф.10-4-Л на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния контактных соединений, а так же состояния опорных и проходных изоляторов. |  |  |  |  | 75721006 2108241101830
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью пояснения причины аварийного отключения. |  |  |  |  | 757210 2108241145790
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабеля КЛ 6 кВ Ф-6-5-ТП-79 с установкой соединительных муфт |  |  |  |  | 75721303 2108241430941
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-305 Ф-6-2-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-305 Ф-6-2-С. |  |  |  |  | 75721001 2108241640838
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-15-ЗБ от ПС 110 Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 26 ВЛ-6 кВ Ф-6-15-ЗБ от ПС 110 Мозжухинская. |  |  |  |  | 75721001 2108241644835
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 25 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя. |  |  |  |  | 75721001 2108241654836
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-467 Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-467 Ф-10-9-МП. |  |  |  |  | 75721001 2108241836839
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф-3 КТП-Ю-2-056 |  |  |  |  | 75721302 2108242205942
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118_Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118_Ф-10-13-Б на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2108242240841
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Подгорновскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-354 в пролете опор №2-3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-354 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2108242326261
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-СБ от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-СБ от ПС 35 кВ Силинская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2208240054842
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 69, 70, 71 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь, в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 69, 70, 71 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2208240621819
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замеров сопротивления контура заземления опор, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 253/83 и № 253/105 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославской. |  |  |  |  | 75721007 2208240715827
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 2208240850943
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2208240942843
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721003 2208241120844
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 63, 64, 65 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 63, 64, 65 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2308240652820
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т. |  |  |  |  | 75721302 2308241039948
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с целью уточнения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных откчлюений. |  |  |  |  | 75721008 2308241048829
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия, направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Б от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721007 2308241338828
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-15-ЗБ от ПС 35 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-15-ЗБ от ПС 35 кВ Мозжухинская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2308241340845
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-155 Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-155 Ф-6-18-М на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2308241432846
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю физическому лицу, проживающему по адресу н,п. Новопокасьма ул. Весенняя д. 34, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны дерева, отдельно стоящего в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-069, в пролете опор №8-9.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-069 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2308241709266
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-26-БШ |  |  |  |  | 75721303 2308241744949
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 10 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 . |  |  |  |  | 75721001 2408240705852
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ТП-413 ф. 10-12-ЗР, разработать мероприятия по капитальному ремонту ТП-413 ф. 10-12-ЗР.; Произвести осмотр ТП-413 ф. 10-12-ЗР на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 75721002 2408240720832
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 25 ВЛ-6 кВ Ф-6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 . |  |  |  |  | 75721001 2408240730853
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 2408240835951
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание Чусовитинскому отделу о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-170 в пролете опор №4-5.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-170 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2408240926268
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Внести в РП-2026 замену дефектных изоляторов на опоре №42 ВЛ 35 кВ Б-12.; Произвести измерение параметров устройства заземления опор №41-43 ВЛ 35 кВ Б-12. |  |  |  |  | 757212 2408241000272
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие мест гнездования. |  |  |  |  | 75721010 2408241023847
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 11, 12, 13 ВЛ 35 кВ А-24 в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 11, 12, 13 ВЛ 35 кВ А-24 после попадания разряда молнии. |  |  |  |  | 757210 2408241220821
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-079 Ф-10-11-З разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-079 Ф-10-11-З. |  |  |  |  | 75721001 2408241540857
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 65 ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная. |  |  |  |  | 75721001 2408241655854
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-20-ЗБ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 76 ВЛ-6 кВ Ф-6-20-ЗБ от ПС 110 кВ Звездная. |  |  |  |  | 75721001 2408241849855
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 20 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская. |  |  |  |  | 75721001 2408241903856
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт АВ 0,4 кВ ф.№1 от КТП Ю-0-080. |  |  |  |  | 75721302 2408242218954
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Трудармейский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить заявление в орган МВД о проведении следственных мероприятий по факту повреждения имущества филиала.; Провести замер габаритов провода в пролете оп.№13-18 в месте пересечения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-451 с дорогой.; Провести послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП-ЦТ-451.; Произвести восстановление поврежденного нулевого провода в пролете опор №13-18 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-451. |  |  |  |  | 75721201 2408242250267
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести монтаж ф. А оп. 77 ВЛ 10 кВ ф.10-7-Т |  |  |  |  | 75721303 2508240000955
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-077 Ф-10-2-ЕП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-077 Ф-10-2-ЕП. |  |  |  |  | 75721001 2508240123858
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение параметров устройства заземления опор №56-58 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная I цепь. |  |  |  |  | 757212 2508240553273
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 2508240824956
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2508240830957
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену разрушенного изолятора на опоре № 6 ВЛ 6 кВ ф.6-1-Н |  |  |  |  | 75721302 2508240924958
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская разработать мероприятия на устранение выявленных нарушений.; Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 181 ВЛ 10 кВ ф.10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская. |  |  |  |  | 75721005 2508241251834
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр на предмет целостности РВО-10 после прохождения грозового фронта, установленных на ТП по ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская |  |  |  |  | 75721010 2508241522851
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в РОВД Крапивинского МО о привлечении к ответственности стороннее лицо за порчу имущества компании ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго РЭС".; После ремонта провода произвести замер габарита в пр. оп. № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-036.; Произвести ремонт нижнего провода (нулевого) в пр.оп. № 6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-036. |  |  |  |  | 75721205 2508241525264
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-148 Ф-6-11-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-148 Ф-6-11-К на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2508241610859
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская от опоры № 1 до опоры № 369 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2508241625848
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Панфиловский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выдать потребителю н\п Сарапки ул. Зареченская 48, повторное предписание о нарушении требований подпункта 3, пункта 11 ПП РФ от 24.09.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства").; Произвести ремонт поврежденного провода СИП в пр.оп. № 8/2/3-8/2/4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-047. |  |  |  |  | 75721205 2508241725265
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного подвесного изолятора на опоре 5/21 на ВЛ 6 кВ Ф-6-31-П. |  |  |  |  | 75721303 2508241840959
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В |  |  |  |  | 75721303 2608240130960
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 2608240254861
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС. |  |  |  |  | 75721303 2608240648961
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Юрга-500-Проскоковская-2 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 757210 2608240819825
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-48 Ф-10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская, разработать мероприятия по капитальному ремонту ТП-48 ф. 10-12-ЗР.; Произвести осмотр ТП-48 от ф.10-12-ЗР на наличие замечаний, уделив внимание состоянию проходной изоляции. |  |  |  |  | 75721002 2608241045833
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-2 от РП 6 кВ №12. |  |  |  |  | 75721303 2608241601962
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К. |  |  |  |  | 75721303 2608241601963
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-401_Ф-10-9-МП на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. |  |  |  |  | 75721001 2608241730864
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-476 Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-476 Ф-10-9-МП на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2608241900862
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 2608241950863
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить письмо в администрацию о привлечении виновных в несанкционированной вырубке ОСД вблизи ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь. |  |  |  |  | 757213 2608242207964
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить заявление о возбуждении уголовного дела, связанного с повреждением имущества филиала, в адрес руководства отдела МВД России по Беловскому району с требованием об установлении лиц, в результате действий которых произошла технологическая авария на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайками, и рассмотрении вопроса о привлечении этих лиц к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.; Произвести замер габаритов и стрел провеса в пролетах опор №77-78 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайками.; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №77-78 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь.; Составить акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. |  |  |  |  | 757212 2708240206274
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Т-2-008 |  |  |  |  | 75721302 2708241028946
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721302 2708241450945
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-2-14-НФС |  |  |  |  | 75721302 2708241458944
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 2708241515965
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замер контура заземления опор №106-108 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. |  |  |  |  | 757212 2808240615275
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 2808241648860
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 4-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 4-1.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №8 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 4-1. |  |  |  |  | 757213 2908240646966
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-19-М |  |  |  |  | 75721303 2908241249967
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2908241420968
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 3008241700866
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС. |  |  |  |  | 75721303 3008242308969
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая и ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд 54 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Кемеровская - Топки тяговая и ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд 54 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 757210 3108240606869
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр на наличие дефектных полимерных изоляторов на ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайками.; Произвести замену дефектного изолятора на опоре №122 отпайка на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая. |  |  |  |  | 757213 3108240612970
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. |  |  |  |  | 75721001 3108240827865
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 3108241130972
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС. |  |  |  |  | 75721303 3108241135973
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-16-К |  |  |  |  | 75721303 3108241150974
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-360_Ф-6-30-7 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-360_Ф-6-30-7 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 3108242135867
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0109241435872
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками , в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками , в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; По результатам проведения ТВК соединений шлейфов и провода, а также внепланового осмотра линии, с применением БПЛА, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Критичные дефекты по результатам ТВК устранить незамедлительно.; По результатам ТВК, верхового осмотра, внепланового осмотра с применением БПЛА провести анализ выявленных дефектов и включить в Регуляторное соглашение 2025-2034 гг. мероприятия по реконструкции ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь с отпайками.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками с выемкой провода в пролётах опор 68-74, 102-104, 192-194, 214-215.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками с выемкой провода в пролётах опор 150-152, 164-166.; Произвести внеплановый осмотр (состояние провода, сцепной арматуры, линейной изоляции) ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь с отпайками, с применением БПЛА.; Произвести ТВК соединений шлейфов и провода на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 757213 0209241326979
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н |  |  |  |  | 75721302 0209241650980
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 на КТП Ю-4-030 |  |  |  |  | 75721302 0209242120947
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 0209242354981
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 0309240030982
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-12-НК |  |  |  |  | 75721302 0309242331984
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-6/0,4 от Ф-6-19-Н ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 от Ф-6-19-Н ПС 110 Оросительная с целью обнаружения ослабленных контактов шинных мостов. |  |  |  |  | 75721001 0409240039873
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-9-Н |  |  |  |  | 75721302 0409240049985
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0409241718875
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от ТП-127 от ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф№1 от ТП-127 от ф.10-11-С от ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721004 0409242144871
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0509240801876
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. |  |  |  |  | 75721001 0509241215877
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0509241419879
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 0509241810868
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118 Ф-10-13-Б разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118 Ф-10-13-Б на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0509242158878
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-184_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-184_Ф-10-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 0609240025885
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам внепланового осмотра КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. |  |  |  |  | 757213 0609241028988
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-К от ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-9-К от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721006 0609241440894
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам замера сопротивления контура заземления опоры № 166 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская, при необходимости разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замер сопротивления контура заземления опоры № 166 ВЛ-10 кВ ф.10-1-П от ПС 35 кВ Новопокровская. |  |  |  |  | 75721005 0609241658883
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП-402 ф. 10-1-КЗ на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния контактных соединений.; Разработать мероприятия по капитальному ремонту ТП-402 ф. 10-1-КЗ. |  |  |  |  | 75721002 0609241816895
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721001 0609241830882
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости неотложного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард. |  |  |  |  | 75721003 0709240101891
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-360 Ф-6-30-7 от ПС Кедровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-360 Ф-6-30-7 от ПС Кедровская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721001 0709241014886
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Гурьевский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос в ООО "КЭнК" о причине ТН на отпайке ВЛ 6 кВ ф. 6-4-Г от опоры № 20/9 к потребительской ТП-534.; Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. |  |  |  |  | 75721202 0709241035276
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4-038 |  |  |  |  | 75721303 0709241255991
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0709241330887
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить претензионное письмо руководству ООО "Стройкам". |  |  |  |  | 75721009 0709241814890
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ЖГ от ПС 110 кВ Спутник разработать мероприятия направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-ЖГ от ПС 110 кВ Спутник с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 75721001 0809240550888
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора.; Направить письмо в адрес ООО "Сибяпесок" с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 75721008 0809241217881
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-213 ф. 10-14-ВИ ПС 35кВ Пашковская разработать мероприятия по капитальному ремонту.; Произвести осмотр ТП-213 проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП-213 ВЛ-10 кВ ф.10-14-ВИ от ПС 35 кВ Пашковская на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721006 0809241402893
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 0809241422889
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-469 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-469 Ф-6-19-Н на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 0909242135896
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Мариинск-Ивановская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. |  |  |  |  | 757210 1009240622899
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС |  |  |  |  | 75721303 1009241232971
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабеля- с заменого участка кабеля протяжен-ностью 7 м., с установкой 2 соединительных муфт, 1 концевой муфты на кабельной вставке от ПС 110 кВ Стройбаза (Ведоственная) до оп. № 1 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В |  |  |  |  | 75721303 1009241339994
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. |  |  |  |  | 75721001 1009242100897
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-28-К |  |  |  |  | 75721303 1009242252995
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Чебулинский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний, уделив внимание на наличие мест гнездования. |  |  |  |  | 75721010 1209241015908
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1209241325898
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту повреждения провода фазы "С" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 35 кВ А-46.; Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ 35 кВ А-46. |  |  |  |  | 757210 1209241546902
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-170. |  |  |  |  | 75721006 1309240035909
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-469 Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-469 Ф-6-19-Н на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1309242140901
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-303_Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-303_Ф-10-19-В на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1309242240903
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1409240815904
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1409240815906
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ 6 кВ Ф-6-Н-2 с установкой соединительных муфт |  |  |  |  | 75721303 1409241310997
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-207_Ф-10-1-Ж разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-207_Ф-10-1-Ж на оценку состояния стрелы провиса проводов по всей длине. |  |  |  |  | 75721001 1409241645907
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1409241939905
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вводного АВ-0,4 кВ Т-1 Т-1-008. Произвести переопресовку кабельных наконечников отходящий фидеров. |  |  |  |  | 75721301 1409242101998
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-006 |  |  |  |  | 75721302 1409242133999
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра, ИТР осмотра КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская , в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская.; Произвести выборочный верховой осмотр с проверкой состояния грозотроса КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. |  |  |  |  | 757213 1509240122001
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ 6 кВ Ф-6-20-ПНС. |  |  |  |  | 75721306 1509240917004
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты 6 кВ на опоре №1 ВЛ 6 кВ Ф-6-20-ПНС. |  |  |  |  | 75721303 1509240939005
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового ИТР осмотра на выявление угрожающих падением деревьев на провода ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; По результатам проведения ТВК соединений шлейфов и провода в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый ИТР осмотр на выявление угрожающих падением деревьев на провода ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак.; Произвести вырубку ДКР и ОСД в пролете опор №1-3, 7-9 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак.; Произвести ТВК соединений шлейфов и провода ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. |  |  |  |  | 757213 1509242005006
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф 0,4-2 КТП-Ю-3-010 |  |  |  |  | 75721301 1609241055008
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 75721001 1609242101914
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-3 КТП Ю-2-006 |  |  |  |  | 75721302 1609242143011
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ввода с частичной заменой кабельных вводов ф.3, ф.5, ф.7 ЛЭП 0,4 кВ на провод СИП-2 3х50+1х54,6 в количестве 3 шт. |  |  |  |  | 75721303 1609242325012
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1 разработать мероприятия направленные на устранение замечаний.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1 разработать мероприятия направленные на устранение замечаний.; Произвести верховой осмотр опор с ОПН для осмотра контактных соединений шлейфов ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топкинская-1 на наличие замечаний. |  |  |  |  | 757210 1709241005910
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний.; Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на оценку состояния крепления проводов. |  |  |  |  | 75721003 1709241430915
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1709241549917
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "В" в пр.оп 71-72 ВЛ-10 кВ ф.10-10-С. |  |  |  |  | 75721301 1809240704014
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-292_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-292_Ф-6-8-С на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 1809241007922
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Прокопьевский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | НАправить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 75721305 1809241206015
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 1909240005016
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 1909241637926
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 75721001 1909241820927
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яйский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние крепления проводов. |  |  |  |  | 75721008 2009240312912
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Актуализировать структурные схемы организации каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации на участке ПС 110 кВ Высокая – Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.; Провести внеплановый инструктаж персоналу ПО КиТАСУ о необходимости проведения компенсирующих мероприятий для улучшения надёжности канала связи: «В случае невозможности использования технологической сети связи использовать сотовую связь, спутниковую связь».; Произвести замер габарита провода и ВОЛС в пролётах опор 8-10 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками.; Проработать с персоналом ПО КиТАСУ обстоятельства причин ТН для отработанного алгоритма ускоренных действий в аналогичном случае в том числе оперативное взаимодействие с СВЛ.; Рассмотреть возможность организации дополнительного резервного канала связи при выводе одного из каналов (основного или резервного). |  |  |  |  | 75721306 2009240333018
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тисульский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Б от ПС 35 кВ Барандатская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц. |  |  |  |  | 75721004 2009240355913
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Тяжинская, разработать мероприятия направленные на устранение замечаний; Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние изоляции ТТ-35 кВ. |  |  |  |  | 757210 2009241540916
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-050. |  |  |  |  | 75721301 2009241730019
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену участка кабеля на СИП протяженностью 120 м. в пролете опор 56-57 ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К |  |  |  |  | 75721303 2109241154020
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-13.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опоры №52 ВЛ 35 кВ М-13. |  |  |  |  | 757213 2109241532022
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-34-К |  |  |  |  | 75721303 2109241600023
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-16-О |  |  |  |  | 75721303 2109241659024
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Юргинский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-С от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 75721009 2109241806929
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Кузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести травлю мелких животных (крыс, мышей) на ПС Абашевская 1/2 |  |  |  |  | 75721306 2209240240026
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену предохранителей РУ 0,4 кВ ф.11, ф.12 от ТП-40 (Куйб.) |  |  |  |  | 75721303 2209240306027
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР и ОСД в пролете опор № 59-90 ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС и ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 2209240335028
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерения характеристик заземляющего устройства на опорах № 89-90 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. |  |  |  |  | 757212 2209240655284
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Топкинский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования в пределах охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 75721002 2209240825925
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. |  |  |  |  | 757213 2209241452030
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить информационное письмо в Сибирское управление Ротсехнадзора. |  |  |  |  | 75721301 2309240612007
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 установку ПЗУ на опорах № 6-15 ВЛ 110 кВ Непрерывка – Тарсьма. |  |  |  |  | 757212 2309240654281
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы от ДКР и ОСД в пролете опор № 59-90 ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС и ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС |  |  |  |  | 75721303 2309241030032
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2309241155931
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2309241256921
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская-Новая на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2309241325928
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская от опоры № 120 до опоры № 120/16 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2309241405923
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 ф.10-3-Т от ПС 110 Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-3-Т от ПС 110 Пихтач на наличие деревьев/веток угрожающих падением |  |  |  |  | 75721006 2309241426920
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П. |  |  |  |  | 75721302 2309241520009
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Мысковский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-1-049 |  |  |  |  | 75721301 2309241526033
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ю-2-066. |  |  |  |  | 75721302 2309241650031
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Ижморский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-КТ от ПС 35 кВ Красноярской на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721007 2309241711924
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 10-28-Л |  |  |  |  | 75721303 2309241720036
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534_Ф-10-14-Ш на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2309242150932
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Мариинский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-153 от ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ТП-153 от ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС на наличие замечаний. |  |  |  |  | 75721003 2409240808936
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Тяжинский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-022 на наличие деревьев/веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 75721005 2409241517919
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письменное предписание потребителю - физическому лицу, проживающему по адресу н.п. Новопокасьма ул. 60 лет Октября д. 64 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников).; Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-066 в пролете опор №15/2-15/3.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-066 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 2509241651282
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Яшкинский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-Я от ПС 110 кВ Хопкино на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721006 2509242210937
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ПРоизвести внеплановый осмотр Ф-6-4-У |  |  |  |  | 75721303 2609240911042
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. |  |  |  |  | 75721001 2709240719938
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-17-Л |  |  |  |  | 75721302 2709241617043
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Е ПС 35 Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Е ПС 35 Силинская с целью обнаружения ослабленных контактов в РУ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 75721001 2809241546939
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-069_Ф-10-11-З разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-069_Ф-10-11-З, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2809241825940
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Беловский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить провод фазы "В" в пролёте опор №№147/19-147/20 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Л после аварийного отключения; Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения.; Сообщить в органы полиции о происшествии с целью установления виновника и привлечения его к ответственности. |  |  |  |  | 75721204 2809241838283
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Северо-Восточные ЭС Кемеровский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-047_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-047_Ф-10-14-Ш, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. |  |  |  |  | 75721001 2809242054941
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-0-079 |  |  |  |  | 75721302 2809242147045
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-2 |  |  |  |  | 75721303 2909240735046
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ. |  |  |  |  | 75721303 2909240910047
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П |  |  |  |  | 75721303 2909240913048
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Новокузнецкий РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного ЛР оп. 8/1 ВЛ 6 кВ Ф-6-Поселок-Листвяги-1 по РП 2025 г. |  |  |  |  | 75721303 2909240940049
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Центральные ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор №169-170 ф. 10-15-Р.; Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-15-Р по всей длине на предмет наличия ДКР и угрожающих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. |  |  |  |  | 75721206 3009241434285
42, Кемеровская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Кузбассэнерго Южные ЭС Осинниковский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 на КТП Ю-0-030 |  |  |  |  | 75721302 3009242207052