## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357156 | 247 | 2023-03-13 | 8 | 50 | 0.30667 | 2023-03-13 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации проходных изоляторов ТП 76-2-1 более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел пробой изоляции и разрушение проходного изолятора фазы "В" 10кВ, что привело к однофазному замыканию на землю и оперативному отключению ЛР 10кВ ТП 76-2-1. 4.12 По причине электрического пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" 10кВ в ТП 76-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 76-2-1, Изолятор проходной | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 в ТП 76-2-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357152 | 93 | 2023-03-13 | 12 | 4 |  | 2023-03-13 | 12 | 4 | 3.4.6 Отсутствие в методики «Испытания сборных и соединительных шин, комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки» порядка проведения испытаний сборных соединительных шин в герметичных корпусах (осмотр перед проведением испытаний, измерение переходных сопротивлений контактов), что явилось причиной не выявления дефекта контактного соединения внутри закрытого короба при проведении испытаний и измерений на герметично закрытом шинном мосту 6 кВ 1Т. 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (51 год) проходного изолятора 6 кВ, произведенного с применением медных контактов с лужением и соединенного с шиной шинного моста 6 кВ из алюминия внутри герметично закрытого короба произошел износ (утрата) луженого слоя на контакте проходного изолятора что привело к нагреву и отгоранию шины ф «А» шинного моста, дальнейшему КЗ, переходящему в межфазное КЗ, работы ДФЗ 1Т, 3Т, отключению ВЛ 110кВ Ачинск тяговая –АНПЗ 1 цепь с отпайкой на ПС Северная (С-701). В следствии горения дуги внутри герметично закрытого короба шинного моста загрязнению, продуктами горения эл. дуги, подверглись опорные изоляторы шин, два из которых были разрушены, при этом шины, оставаясь на весу, не имели контакта с металлическим коробом (успешно прошли испытания повышенным напряжением). 4.1 13.03.2023 Причиной работы дифференциальной защиты трансформатора 1Т, 3Т и отключения ВЛ 110кВ Ачинск тяговая –АНПЗ 1 цепь с отпайкой на ПС Северная (С-701) при штатной работе ОД/КЗ 110 1Т (действия РЗА правильные) на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ стало КЗ на фазе "А" ШМ 6кВ 1Т переходящее в межфазное КЗ. Причиной КЗ явилось нарушение контактного соединения шины и проходного изолятора с последующим замыканием шины на корпус герметичного короба. Нарушение контактного соединения шины и проходного изолятора произошло из-за нагрева и последующего отгорания соединения шины и контакта проходного изолятора. Причиной нагрева и последующего отгорания шины произошло по причине увеличения переходного сопротивления контактного соединения в следствии нарушения на токоведущей части (медь) проходного изолятора луженного покрытия и дальнейшего гальванического взаимодействия с алюминиевой шиной ШМ 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проходной изолятор на ШМ 6 кВ 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ 4.14 14.03.2023 Причиной работы дифференциальной защиты трансформатора 1Т, 3Т и отключения ВЛ 110кВ Ачинск тяговая –АНПЗ 1 цепь с отпайкой на ПС Северная (С-701) при штатной работе ОД/КЗ 110 1Т (действия РЗА правильные) на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ стало КЗ на ШМ 6кВ 1Т. Причиной КЗ, при подаче нагрузки, явилось касание токоведущей шины корпуса металлического короба ШМ 6 кВ 1Т вследствие нарушения механического крепления к опорному изолятору (разрушение внутри герметичного короба) и динамического воздействия токов нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опорный изолятор на ШМ 6 кВ 1Т на ПС "Северная" №13 110/35/6 кВ | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионный контроль всего оборудования ПС №13 "Северная" 110/35/6 кВ. Заказ в SAP № 180112642. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 29.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП-2024 замену опорных изоляторов ИОР-10 ШМ 6 кВ 2Т на ПС №13 "Северная" 110/35/6 кВ". Заказ в SAP №142819464. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в РП-2024 замену проходных изоляторов ИПУ-10/1000-12,5 УХЛ1 ШМ 6 кВ 2Т на ПС №13 "Северная" 110/35/6 кВ". Заказ в SAP № 142820971. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Разработать мероприятия по техническому обслуживанию герметичных шинных мостов 1Т, 2Т на ПС №13 "Северная" 110/35/6 кВ и включить их в график ТО 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Провести анализ оборудования шинных мостов на ПС 35/110 кВ ПО ЗЭС на предмет выявления подобных проходных изоляторов с медной токоведущей шиной, при наличии подобных контактных соединений запланировать и провести внеочередной тепловизионный контроль данных соединений. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Запланировать ревизию контактных соединений крепления шин к проходным изоляторам ШМ 6 кВ 2Т на ПС №13 "Северная" 110/35/6 кВ. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 7 Разработать порядок (перечень обязательных работ) и внести изменения в методику «Испытания сборных и соединительных шин, комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки» в части проведения испытаний сборных и соединительных шин (шинных мостов) установленных в герметичных закрытых корпусах. Ответственное лицо: Начальник Сектора диагностики Дмитрюков В.А. 05.05.2023 год
357156 | 248 | 2023-03-13 | 17 | 31 |  | 2023-03-13 | 17 | 31 | 3.4.8.1 Во время проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 110кВ Октябрьская - Городская с отпайками (С-17), при проведении земляных работ экскаватором ООО "КДСК", произошло приближение стрелы экскаватора к проводу фазы "С" в пролёте опор №19-20. 4.4 По причине приближения стрелы экскаватора к проводу фазы "С" в пролёте опор №19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110кВ Октябрьская-Городская С-17, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-17. Заказ ТОРО № 180112474. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 14.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту проведения несанкционированных работ спецтехникой в охранной зоне ВЛ 110кВ С-17. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО "КДСК" о недопустимости производства несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.03.2023 год
357156 | 249 | 2023-03-13 | 22 | 15 | 0.2075 | 2023-03-14 | 2 | 24 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, сторонней организацией, произошло перекрытие с последующим коротким замыканием ВЛ 0,4кВ ф."А" и ф."С" что привело к возникновению токов превышающие номинал и выгоранию рубильника №3 на ТП 725 в РУ-0,4кВ. 4.13 Произошло повреждение рубильника №3 в ТП 725 РУ-0,4кВ по причине короткого замыкания на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-725 ОУ, Рубильник РПС-2/1П,250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену коммутационного аппарата, рубильника РПС-2/1П,250А на ТП 725 в РУ-0,4кВ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью выявления виновных лиц. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу в адрес виновника с целью взыскания материального ущерба. Ответственное лицо: Власов А.А. 27.04.2023 год
357150 | 126 | 2023-03-13 | 11 | 3 | 0.209 | 2023-03-13 | 14 | 32 | 3.4.12.2 На изоляцию фазы "А" опоры № 190 ВЛ-10 кВ ф.52-03 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на изолятор фазы "А" опоры № 190 ВЛ-10 кВ ф.52-03 из-вне охранной зоны, что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 год
357154 | 22 | 2023-03-13 | 22 | 44 | 0.03425 | 2023-03-14 | 1 | 1 | 3.4.8.5 В результате схода снежной массы с крыши жилого дома № 6 (д. Ялань, ул. Городская) произошел схлест проводов ввода 0,23кВ от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ Л2 КТП 11-12-47, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/11-12-47. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/11-12-47. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 17.03.2023 год
357153 | 75 | 2023-03-13 | 10 | 50 | 3.375 | 2023-03-13 | 18 | 20 | 3.4.12.5 Из за неравномерного оттаивания и вспучивания грунта в болотистой местности где проходит трасса ВЛ 10 кВ ф.33-14 произошёл наклон и излом опор №№89-96, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№89-96, междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.33-14 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролете опор №№89-96 обнаружен критический наклон опор и излом стоек, что явилось причиной схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С", короткого замыкания и отключения В 10 ф. 33-14 на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Критический наклон и излом стоек опор 89-96, схлест проводов в пролете опор 90-91 на ВЛ 10 кВ ф. 33-14 от ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская"., VS010-0006193 ВЛ 10 кВ ф.33-14 Ивановка-Жеблахты | Техническое мероприятие 1 Произвели замену промежуточных опор 89-96 на ВЛ 10 кВ ф. 33-14 от ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская.". Ответственное лицо: Росляков А.Н. 12.04.2023 год
357153 | 76 | 2023-03-13 | 10 | 52 | 0.036833 | 2023-03-13 | 14 | 33 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2/13-2/14 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №38-01-654, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-01-654. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №38-01-654 обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №2/13-2/14, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-01-654. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-01-654, Пролет: Оп №2/13 - Оп №2/14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №38-01-654. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180112013. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 15.04.2023 год
357153 | 77 | 2023-03-13 | 14 | 50 | 0.1904 | 2023-03-13 | 16 | 32 | 3.4.7.3 Сильными порывами ветра до 20 м/с произошёл обрыв провода ф."N" в пролете опор № 36-37,что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№36-37, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №62-04-3511. 4.1 В результате сильных порывов ветра до 20 м/с произошёл обрыв провода ф."N" в пролете опор № 36-37,что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№36-37, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №62-04-3511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 62-04-3511, Пролет: Оп №36 - Оп №37 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП6/0,4 кВ №62-04-3511. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.04.2023 год
357156 | 251 | 2023-03-14 | 8 | 30 | 0.23334 | 2023-03-14 | 9 | 40 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации ООО "Энергоальянс" (бывшее ООО "Золото-Финанс") в схеме присоединения ф.170-10 отключился действием МТЗ выключатель 10кВ ф.170-10 на ПС №170 Центр 220/110/10кВ ПАО ФСК ЕЭС. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Энергоальянс" Демченко Светлане Викторовне (660049, г. Красноярск, ул. Алексеева д.50, пом.108), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2023 год
357152 | 97 | 2023-03-14 | 10 | 32 | 0.084749 | 2023-03-14 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), произошел излом деревянной стойки опоры №14//5 у основания, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №14//4-№14//6, что вызвало необходимость отключения АВ-0,4кВ Л-3 54-9-19 10/0,4кВ для замены опоры. Опора №14//5 в перечень опор на которые запрещен подъем не входила. 4.1 Произошел излом деревянной стойки №14//5 у основания, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №14//4-№14//6, что вызвало необходимость отключения АВ-0,4кВ Л-3 54-9-19 10/0,4кВ для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 54-9-19, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №14//5 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №14//4-№14//6 Л-3 от ТП 54-9-19 10/0,4кВ. Заказ SAP №180112586. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 54-9-19 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №170058716. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 54-9-19. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки запланировать в ремонтную программу 2024 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 54-9-19. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2023 год
357156 | 252 | 2023-03-14 | 22 | 40 |  | 2023-03-14 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0,4 кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 335 до Ж/Д по ул. 60 Лет Октября 44 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Р-3 в РУ 0,4 кВ ТП 335. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 335 до Ж/Д по ул. 60 Лет Октября 44 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Р-3 в РУ 0,4 кВ ТП 335. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 335 3Л - 60 лет Октября, 44, Кабель АПВБ 3х35+1х16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по восстановление электрической изоляции силового кабеля АПВБ 3х35+1х16 КЛ-0,4 кВ от ТП 335 до Ж/Д по ул. 60 Лет Октября 44. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.09.2023 год
357156 | 253 | 2023-03-14 | 15 | 12 |  | 2023-03-14 | 15 | 12 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.144-31 от опоры №48 в сторону ТП 144-31-8 (Кицов А.П.), действием МТЗ, на ПС №144 "КИСК" был отключен В 10кВ ф.144-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.144-31 от опоры №48 до ТП 144-31-8, А.П. Кицову (663035, Красноярский край,Емельяновский район, 3км по направлению на юг от д.Старцево, уч.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.03.2023 год
357152 | 98 | 2023-03-13 | 10 | 25 | 0.045 | 2023-03-13 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение изоляции кабельного спуска от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 до АВ 0,4 кВ Л1 ТП 56-05-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 56-05-3 10/0,4кВ. 4.12 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение изоляции кабельного спуска от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 до АВ 0,4 кВ Л1 ТП 56-05-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 56-05-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 56-05-3, Пролет: - Опора № 1Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 55-09-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180112117. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кабельного спуска 0,4 кВ от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л1 до АВ 0,4 кВ Л1 ТП 56-05-3. Заказ SAP №180112237. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.04.2023 год
357156 | 254 | 2023-03-15 | 22 | 50 |  | 2023-03-15 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов и обрыва вязки провода ф."В" на опоре №287 ВЛ 10кВ ф.87-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода, схлестывание проводов в пролете опор №287-288, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.68-11 на ПС 35/10кВ №68 Суханово действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода, схлестывания и кратковременного короткого замыкания проводов в пролете опор №287-288 ВЛ 10кВ ф.87-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 287 - Опора № 288 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор 287-288 ВЛ 10кВ ф.68-11 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357150 | 128 | 2023-03-15 | 13 | 0 | 0.0975 | 2023-03-15 | 13 | 39 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5/58-5/59 ВЛ-10 кВ ф.5-14 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5/58-5/59 ВЛ-10 кВ ф.5-14 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Пролет: Опора № 5/58 - Опора № 5/59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 24.03.2023 год
357154 | 23 | 2023-03-15 | 12 | 30 | 0.021633 | 2023-03-15 | 13 | 33 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 11 м/с.) на ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 46-29-2 в пролете опор №№ 5-6 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-29-2. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 46-29-2 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-29-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 46-29-2. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-29-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-29-2. Ответственное лицо: Науменко И.И. 24.03.2023 год
357152 | 99 | 2023-03-16 | 14 | 53 |  | 2023-03-16 | 14 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ВЛ-10кВ ф.10-36"В" принадлежащей ООО "Энергия". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ООО "Энергия" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-36 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.04.2023 год
357153 | 78 | 2023-03-16 | 8 | 56 |  | 2023-03-16 | 8 | 56 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (разрушение бетона) произошёл излом ж/б приставки деревянной одностоечной опоры №3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-05-886 и последующим наклоном ( из-за тяжения) поперек оси ВЛ оп.№1, 2, 3, 5, что явилось причиной схлеста проводов в пролете оп.3-4 и возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №54-05-886. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №54-05-886 обнаружен излом ж/б приставки деревянной одностоечной опоры №3 и большой наклон поперек оси ВЛ оп.№1, 2, 3, 5, что явилось причиной схлеста проводов в пролете оп.3-4 и возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №54-05-886. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л1ТП 54-05-886, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №1, 2, 3, 4, 5 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №54-05-886 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 17.04.2023 год
357153 | 79 | 2023-03-16 | 10 | 47 | 0.018833 | 2023-03-16 | 12 | 40 | 3.4.12.5 Из-за неравномерного оттаивания грунта в болотистой местности произошёл наклон опоры №47/3 поперёк оси линии, что привело к неравномерному и недопустимому провису проводов в пролёте опор №№47/3-47/4 и явилось причиной принятия решения о выводе из работы ф.37-01 за СП 47 для устранения критического наклона опоры. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.37-01 был обнаружен наклон опоры №47/3 поперёк оси линии и недопустимый провис проводов в пролёте опор №№47/3-47/4, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.37-01 за СП 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП47 Н.Курята СП48Таята, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку одностоечной промежуточной опоры № 47/3 на ВЛ 10кВ ф 37-01 за СП 47. Заказ SAP №180113423. Ответственное лицо: Копленко А.А. 17.04.2023 год
357156 | 255 | 2023-03-16 | 9 | 10 | 0.3 | 2023-03-16 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-11с до ТП-17с нитка "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-58 на ПС 110кВ Солнечный. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля ААБ-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП-11с до ТП-17с нитка "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 11с яч.6 до ТП 17с яч.6, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП-11с до ТП-17с нитка "А" ф.139-58. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2023 год
357156 | 256 | 2023-03-16 | 14 | 48 |  | 2023-03-16 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации кабеля более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 727 до ж/д. проспект газеты "Красноярский Рабочий" д. 37, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Р-6 0,4кВ в ТП 727. 4.12 Произошёл пробой изоляции силового кабеля от ТП 727 до ж/д проспект газеты "Красноярский Рабочий" д. 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП727-ж.д пр.Крас.раб, 37, Кабель СБ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ 3х50+1х25 КЛ 10кВ от ТП 727 до ж/д проспект им. газеты "Красноярский Рабочий" д.37. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.05.2023 год
357153 | 80 | 2023-03-16 | 13 | 2 | 0.156 | 2023-03-16 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала при порывах ветра 11 м/с произошло разрушение изолятора марки С4-80 на ЛР 6-12-077, что явилось причиной отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф.6-12 на ПС 35/10 кВ №6 «Курагинская». 4.1 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.6-12 обнаружено: в результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала при порывах ветра 11 м/с произошло разрушение изолятора марки С4-80 на ЛР 6-12-077, что явилось причиной отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф.6-12 на ПС 35/10 кВ №6 «Курагинская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ТП 6-12-077, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР 6-12-077. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.04.2023 год
357153 | 81 | 2023-03-16 | 18 | 50 |  | 2023-03-16 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на кабеле потребителя (Администрация с. Кочергино). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику кабельной линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.04.2023 год
357156 | 257 | 2023-03-17 | 0 | 43 |  | 2023-03-17 | 2 | 6 | 3.4.7.4 Вследствие пропадания основного канала – неисправность на стороне ВОЛС КГЭС в зоне обслуживания Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» —Красноярское предприятия магистральных электрических сетей (КПМЭС). По резервному каналу связи связь неустойчивая по пропускной способности спутникового канала связи оператора ПАО «Сатис». Полное прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Береговая (№103) в Красноярское РДУ и ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". 4.4 По причине механического повреждения основного канала связи через ВОЛС КГЭС в зоне обслуживания Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» —Красноярское предприятия магистральных электрических сетей (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ, кабель FTP cat.5e | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку оборудования резервирования канала связи по GPRS модему для передачи данных с УТМ. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 20.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить полную проверку восстановления основного канала связи по ВОЛС, переход в автоматическом режиме на резервный канал с проверкой качества передаваемой информации в РДУ. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 28.04.2023 год
357156 | 258 | 2023-03-17 | 3 | 15 | 0.15 | 2023-03-17 | 4 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты 3КВТпН-10-150/240 в яч.№14 РП 129, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.№14 на РП 129. 4.12 Произошел пробой изоляции концевой муфты 3КВТпН-10-150/240 в яч.№14 РП 129 КЛ 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП 129 яч.14 - ТП 2028 яч.6, 3КВТпН-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты 3КВТпН-10-150/240 в яч.№14 РП 129 КЛ 10кВ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год
357156 | 259 | 2023-03-17 | 6 | 10 |  | 2023-03-17 | 13 | 40 | 3.4.7.4 Вследствие пропадания основного канала – неисправность на стороне ВОЛС КГЭС в зоне обслуживания Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» —Красноярское предприятия магистральных электрических сетей (КПМЭС). По резервному каналу связи связь неустойчивая по пропускной способности спутникового канала связи оператора ПАО «Сатис». Полное прекращение передачи телеметрической информации с ПС 110кВ Береговая (№103) в Красноярское РДУ и ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". 4.4 По причине механического повреждения основного канала связи через ВОЛС КГЭС в зоне обслуживания Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» —Красноярское предприятия магистральных электрических сетей (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ, кабель FTP cat.5e | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку оборудования резервирования канала связи по GPRS модему для передачи данных с УТМ. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 23.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить полную проверку восстановления основного канала связи по ВОЛС, переход в автоматическом режиме на резервный канал с проверкой качества передаваемой информации в РДУ. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 23.04.2023 год
357156 | 260 | 2023-03-17 | 11 | 50 | 0.25332 | 2023-03-17 | 12 | 28 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.134-2 от опоры №140 в сторону ТП 134-2-42 (ИП Никитин И.В.), действием МТЗ, на ПС №134 "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.134-2 от опоры №140 до ТП 134-2-42, ИП Никитину И.В. (660015, Красноярский край, п.Солонцы, ул.Новая, д.32) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.03.2023 год
357156 | 261 | 2023-03-17 | 12 | 8 | 0.45 | 2023-03-17 | 12 | 53 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3234 (ООО "7-я Авеню"), действием МТЗ, на ПС 220кВ "Левобережная" был отключен В/6кВ яч.02 ф.1-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "7-я Авеню" Лавшук Ю.Н. (660062, г. Красноярск, ул. Высотная д. 2, пом. 10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 07.04.2023 год
357156 | 262 | 2023-03-17 | 14 | 40 | 3.3334 | 2023-03-17 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.22/37/11/7А до ТП 3340 ф.121-18, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 110кВ Мясокомбинат. 4.12 Произошел пробой изоляции КЛ 10кВ оп.22/37/11/7А до ТП 3340 ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Кабель силовой АПвПу-10 1х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х70 КЛ 10кВ от оп.22/37/11/7А до ТП 3340 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357156 | 263 | 2023-03-18 | 6 | 1 | 0.24 | 2023-03-18 | 6 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 120с ( ООО "Энерго-Терм"), действием МТЗ, на ПС 110кВ Солнечный был отключен В 10кВ ф.139-33. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП120с, Третьякову Евгению Владимировичу (ул. Академика Вавилова, д.1, стр.1, помещ.11, Красноярск. 660064), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.04.2023 год
357156 | 264 | 2023-03-18 | 13 | 40 | 0.033336 | 2023-03-18 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, а так же тяжения провода, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.47-2, что привело к кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.47-2 на ПС 35кВ Глядено действием МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.47-2, что привело к кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.47-2_Глядено, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.47-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 265 | 2023-03-18 | 14 | 10 | 0.85 | 2023-03-18 | 15 | 52 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3147 (ФЛ Семёнов В.М.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3147, физическому лицу Семенову В.М. (660100, г. Красноярск, ул. Краснодарская д.7, кв.109), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357156 | 266 | 2023-03-18 | 16 | 16 | 0.03667 | 2023-03-18 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ООО «Сибстройкерамика» на КЛ 6кВ от РП 46 до ТП 858 ф.8-27 (Кирпичный завод), действием МТЗ на ПС-8 110/6 кВ «Цемзавод» был отключен В/6 кВ ф. 8-27. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной КЛ 6 кВ ф.8-27, директору ООО «Сибстройкерамика» Анатолию Григорьевичу Гребневу (660052, Красноярский край, город Красноярск, Затонская ул., д.29 а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.04.2023 год
357156 | 267 | 2023-03-18 | 19 | 2 | 0.28 | 2023-03-18 | 19 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.96-42, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 кВ ф.96-42 на ПС №96 "Затонская" 110/6 кВ. 4.12 По причине снижение уровня изоляции силового кабеля ф.96-42, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.96-42 на ПС 110кВ "Затонская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-42 (ПС 96 - РП 162 яч.10), ААШв-6 3х240 н.Б | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААШВ 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 110кВ Затонская до РП 162 (Нитка Б). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.04.2023 год
357156 | 268 | 2023-03-18 | 20 | 45 | 2.3333 | 2023-03-19 | 1 | 25 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от оп. 22/49/13/64 до 22/49/13/65 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.121-18 на ПС 110кВ "Мясокомбинат". 4.12 Произошел пробой изоляции АПвПу-10 1х70 КЛ 10кВ от оп. № 22/49/13/64 до оп.№ 22/49/13/65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Кабель силовой АПвПу-10 1х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х70 КЛ 10кВ от оп. 22/49/13/64 до 22/49/13/65. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357156 | 269 | 2023-03-19 | 9 | 44 |  | 2023-03-19 | 9 | 44 | 3.4.12.5 Вследствие систематических (ежесуточных) перепадов температур окружающего воздуха свыше 15°С с переходом через 0°С, произошло отложение конденсата и снижение уровня изоляции внутри концевой кабельной муфты ГКЛ (наружной установки) на опоре №21, кабельно-воздушной линии ф.188-44 с ПС 110кВ Озерная, что привело к трехфазному замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ. ф.188-44 на ПС 110кВ Озерная. 4.12 По причине отложения конденсата и снижение уровня изоляции внутри концевой кабельной муфты ГКЛ (наружной установки) на опоре №21 кабельно-воздушной линии ф.188-44 с ПС 110кВ Озерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф.188-44, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 оп.21 ВЛ-10кВ ф.188-44. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.04.2023 год
357156 | 270 | 2023-03-19 | 10 | 40 |  | 2023-03-19 | 10 | 40 | 3.4.8.1 Вследствие воздействия посторонних лиц при земляных работах по ремонту дорожного покрытия, произошло повреждение изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от яч.26 ПС 110кВ "Озерная" до яч.2 РП 235 , действием МТЗ на ПС 110кВ "Озерная" был отключен В/10кВ яч. 26. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от яч.26 ПС 110кВ Озерная до яч.2 РП 235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ яч.26 ПС Озерная - РП 235 яч.2, Кабель силовой АПвПуг-10 1х500 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПуг-10 1х500 КЛ 10кВ от яч.26 ПС Озерная до яч.2 РП 235. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо руководителю управления КГКУ «КРУДОР» А.В. Журавлёву ул. Робеспьера д. 7, а\я 750г. г. Красноярск, 660021, о порядке проведения строительных и земляных работ в охранной зоне КЛ. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 год
357156 | 271 | 2023-03-19 | 11 | 35 |  | 2023-03-19 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефектов на КЛ 10кВ ф.121-21, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 121 яч.21 до оп.№3 ф.121-21, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.121-21 на ПС 110кВ "Мясокомбинат". 4.12 Произошел пробой изоляции АПвПу2г-6 1х240 КЛ 10 кВ от ПС 121 яч.21 до оп.№3 ф.121-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-08/121-21, Кабель силовой АПвПу2г-6 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-6 1х240 КЛ 10кВ от ПС 121 яч.21 до оп.3 ф.121-21. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить обращение в адрес подрядной организации ООО "Тесла" директору Архутич П.П. (660052, г. Красноярск, ул. Затонская, дом 44Г, офис 22) о реализации гарантийных обязательств. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 05.05.2023 год
357156 | 272 | 2023-03-19 | 14 | 5 |  | 2023-03-19 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 130 до ТП 101, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.4-12 в ПС 110кВ Городская. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ от ТП 130 до ТП 101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 130 до ТП 101, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ от ТП 130 до ТП 101. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 год
357150 | 129 | 2023-03-18 | 5 | 10 | 0.03667 | 2023-03-18 | 5 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.125-07 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 31.03.2023 год
357156 | 273 | 2023-03-19 | 18 | 5 | 0.11666 | 2023-03-19 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-382 до ТП-384 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП 97 яч.6. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-382 до ТП-384 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 382 до ТП 384, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП-382 до ТП-384. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357152 | 94 | 2023-03-20 | 0 | 59 | 0.01575 | 2023-03-20 | 2 | 2 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опоры № 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18 10/0,4кВ, что привело к её наклону в сторону жилого дома , провису проводов в пролете от опоры № 10 до жилого дома, схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 33-14-18 10/0,4кВ. 4.12 Произошло выдавливание опоры № 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18 10/0,4кВ в результате пучения грунтов , что привело к её наклону в сторону жилого дома , провису проводов в пролете от опоры № 10 до жилого дома, схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 33-14-18 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-18, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-18 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180113720. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС вокруг тела опоры № 10 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-18 10/0,4кВ. Заказ САП №180113726. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 21.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от опоры №10 до жилого дома ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-18 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180079672. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.04.2023 год
357150 | 130 | 2023-03-20 | 21 | 37 | 0.028998 | 2023-03-20 | 22 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2, что привело к их перегреву. 4.10 Перегрев контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 33-08-11, Авт. выкл. ВА 5735-330010 100 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 24.03.2023 год
357153 | 82 | 2023-03-18 | 13 | 11 | 0.7725 | 2023-03-18 | 18 | 20 | 3.4.10 В результате проникновения в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №2-3536 двух котов произошло перекрытие по животным, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2 на ПС 220 кВ "Щетинкино тяговая". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.2 Щетинкино тяговая в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №2-3536 было обнаружено два кота со следами термического ожога. Перекрытие по животным явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.2 на ПС 220 кВ "Щетинкино тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по животному. на ВЛ-10 кВ ф.2 с. Щетинкино, Спуск: Оп. №13а - ТП-3536 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Щетинкино. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 21.04.2023 год
357153 | 83 | 2023-03-20 | 20 | 36 |  | 2023-03-20 | 20 | 36 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС для ликвидации пожара за СВ-9 ф.1-25. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 ф.3-24. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP №180088779. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.04.2023 год
357156 | 274 | 2023-03-20 | 14 | 50 | 1.45 | 2023-03-20 | 19 | 40 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП28с (ООО "Краском"), действием МТЗ, на ПС 139 " Солнечный" 110/10 был отключен В/10кВ яч.12 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.04.2023 год
357156 | 275 | 2023-03-21 | 16 | 2 | 0.28998 | 2023-03-21 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 7002 (ТСЖ "Ленинградец"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Советская" был отключен В/10кВ яч.16 ф.2-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления ТСЖ "Ленинградец" (660041, г. Красноярск, ул. Хабаровская 1-я зд.7 стр.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357152 | 95 | 2023-03-22 | 19 | 38 |  | 2023-03-22 | 19 | 38 | 3.4.7.4 Несоответствие уплотнительных свойств резиновой прокладки между баком и сливным краном на фазе "В" ВС-27 на ПП № 17 110кВ "Боготольский" действующим нормативным документам из-за длительного(44 года с 1979) срока эксплуатации. 4.16 В следствие возникновения капельной течи между баком и сливным краном на фазе "В" ВС-27 на ПП № 17 110кВ "Боготольский" из-за ухудшения герметичных свойств резиновой прокладки от исчерпания ресурса(44 года) эксплуатации, оперативно по неотложной заявке, выведен из работу ВС-27 на ПП № 17 110кВ "Боготольский"(устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла на ПП № 17 110кВ "Боготольский" | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кранов, уплотнительной резины между кранами и баками выключателей ВС-27 на ПП № 17 110кВ "Боготольский". Заказ в SAP №170058842. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 23.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр выключателей типа МКП-110 на ПП № 17 110кВ "Боготольский" для оценки отсутствия подобных дефектов оборудования. Заказ в SAP №180112864. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках технической учебы провести с оперативным персоналом Боготольского РЭС обучение на тему: "Осмотр оборудования ПС". Ответственное лицо: Начальник Боготольского РЭС Целищев В.И. 14.04.2023 год
357156 | 276 | 2023-03-22 | 10 | 42 | 1.6008 | 2023-03-22 | 10 | 46 | 3.4.8.4 Вследствие порыва ветра произошел наброс постороннего предмета (укрывной материал) на провода фаз B,С ВЛ 35кВ Т-107/Т-108 в пролете опор №15-1 на ПС Лесная с перекрытием воздушного пространства и последующим отключением ВЛ. 3.4.7.3 Отказ механизма реле времени в следствии длительной эксплуатации комплекта КЗ-13 (1967г, 56 лет). 4.12 По причине наброса постороннего предмета (укрывной материал) на провода фаз B,С ВЛ 35кВ Т-107/Т-108 в пролете опор №15-1 на ПС Лесная с перекрытием воздушного пространства и последующим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Гидростроитель-Чкал-кая (Т-108), Пролет: Опора № 15 - Опора № 1А 4.2 Причина отказа отключения В Т-107: неисправность часового механизма ре-ле времени РВ-132 в составе комплекта защит КЗ-13 (заклинивание). Произведена замена часового механизма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на Т-107, реле времени РВ-132 в составе комплекта защит КЗ-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену электромеханических устройств РЗА Т-107, Т-108 на микропроцессорные устройства РЗА. Заказ ТОРО № 142764969 (Т-107), заказ ТОРО №210376502 (Т-108). Ответственное лицо: Волынец А.А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Т-107/Т-108 заказ 180116841. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо в администрацию г.Дивногорска о недопустимости размещения площадок скопления бытового мусора под проводами и в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 08.04.2023 год
357156 | 278 | 2023-03-22 | 23 | 0 | 0.78664 | 2023-03-22 | 23 | 59 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 2086 (ООО "Динор"), действием МТЗ, на ПС 122 "Северная" был отключен В/10кВ яч. 36 ф.122-36. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Динор" (660121, г. Красноярск, ул. Свердловская д. 61 оф.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357153 | 84 | 2023-03-22 | 8 | 13 | 0.1667 | 2023-03-22 | 8 | 23 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для работы по ликвидации пожара оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.51-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-11-519. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.04.2023 год
357153 | 85 | 2023-03-22 | 8 | 17 | 0.2301 | 2023-03-22 | 12 | 11 | 3.4.7.3 В результате разрушения 3-х фазного прибора учёта электроэнергии АСКУЭ и повреждения вводов потребителя на оп.6-1 Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-519 произошло короткое замыкание, что явилось причиной отключения АВ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-519. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №51-11-519 обнаружен повреждённый прибор учёта электроэнергии АСКУЭ на опоре №6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прибор учёта. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-11-519, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прибора учёта электроэнергии АСКУЭ и замену вводов на оп.6-1 Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-11-519 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.04.2023 год
357152 | 96 | 2023-03-23 | 10 | 34 | 0.174 | 2023-03-23 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (старения изоляции провода АПВ), произошло нарушение изоляции провода АПВ (выход 0,4 кВ из ТП 74-5-2) ф А и ф В с возникновением последующего короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ Л-1 74-5-2 10/0,4кВ от токовой отсечки. Повреждений другого оборудования ТП не произошло. 4.1 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (старения изоляции провода АПВ), произошло нарушение изоляции провода АПВ (выход 0,4 кВ из ТП 74-5-2) ф А и ф В с возникновением последующего короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ Л-1 74-5-2 10/0,4кВ от токовой отсечки. Повреждений другого оборудования ТП не произошло. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазный пробой изоляции провода АПВ 4*50 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-74-5-2, Пролет: - оп.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 74-5-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180114427. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену провода АПВ Л-1 на ТП 74-5-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170058825. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.04.2023 год
357156 | 279 | 2023-03-23 | 14 | 2 |  | 2023-03-23 | 14 | 2 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 1090 (КГАУ СШ по хоккею «Сокол»), действием МТЗ, на ПС Зеленая 220/110/10кВ был отключен В/10кВ яч.18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору КГАУ СШ по хоккею «Сокол» Вильнер Игорю борисовичу (660112, Красноярский край, город Красноярск, ул. Металлургов, д.22Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2023 год
357156 | 280 | 2023-03-23 | 16 | 15 |  | 2023-03-23 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 57 до ТП 539, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В/10кВ ф.26-13 на ПС 220кВ "Зеленая" действием МТЗ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 57 до ТП 539. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 539 , ТП 57, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 57 до ТП 539. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2023 год
357157 | 89 | 2023-03-24 | 3 | 53 | 0.19067 | 2023-03-24 | 4 | 45 | 3.4.7.3 Разрушение опорного изолятора 6кВ на КТПН 83-04-1/250кВА из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного (с 1976 - 46 лет) срока эксплуатации. 4.12 Вследствие однофазного замыкания при разрушении опорного изолятора на КТПН 83-04-1/250кВА на шинном мосту 6кВ из-за нарушения электрической изоляции от длительного срока эксплуатации, на ПС 35/6кВ №83 "Первоманская" оперативно отключен В6 ф.83-04 , КИ ф."В"-0кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора. на КТПН 83-04-1/250кВА, ВЛ-6кВ ф.83-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора на КТПН 83-04-1/250кВА. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 24.03.2023 год
357150 | 131 | 2023-03-24 | 0 | 25 | 0.025662 | 2023-03-24 | 0 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролётах опор № 161/24/15-161/24/15-1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролётах опор № 161/24/15-161/24/15-1 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.81-09, Пролет: Опора № 161/15 -Опора № 161/15/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 161/24/15-161/24/15-1 ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 31.03.2023 год
357157 | 90 | 2023-03-24 | 10 | 0 | 1.9167 | 2023-03-24 | 10 | 46 | 3.4.7.4 Несоответствие опорных изоляторов в выкатной ячейке В 6 1Т 1сек (ЗРУ 6) действующим нормативным документам, выразившееся в изменении (ухудшении) изоляционных свойств фарфора от длительного (с 1976г. 46 лет) срока эксплуатации. 4.11 Произошло электродуговое повреждение опорных изоляторов шин нижних контактов выключателя на фазах «А» и «С». (в следствие ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного с 1976г.срока эксплуатации) в ячейке В 6 1Т 1сек в ЗРУ 6. Действием дуговой защиты реактора 1Т, отключился трансформатор 1Т ПС 110/35/6кВ №26 Рыбинская. (отключились В ЛСВ, ОД 110 1Т, В 35 1Т, В 6 1Т 1сек, В6 1Т 3сек). (устранено, выполнена замена поврежденных опорных изоляторов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение опорных изоляторов шин нижних контактов выключателя на фазах «А» и «С». на ПС 110 кВ Рыбинская, Ячейка КРУ К-XXVII | Техническое мероприятие 1 На ПС 110кВ Рыбинская выполнить замену поврежденных изоляторов на выкатной тележке В 6 1Т 1 сек., (ВМП-10). Заказ №170058866 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 25.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По ПС 110кВ Рыбинская включить в РП на март 2023г. замену поврежденных изоляторов на выкатной тележке В 6 1Т 1 сек., (ВМП-10). Ответственное лицо: Константинов Д.С. 27.03.2023 год
357157 | 91 | 2023-03-24 | 13 | 45 | 0.000833 | 2023-03-24 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Повреждение кабельной перемычки между трансформатором 1Т и ПК 6кВ из-за ухудшения изоляционных свойств от длительного (с 1976г. 46 лет) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие электродугового повреждения изоляции кабельной перемычки между 1Т и ПК 6 1Т из - за ухудшения изоляционных свойств от длительного срока эксплуатации, на ЗТП 83-05-6/630х320кВА сработали ПК 6кВ 1Т, оперативно отключен ЛР ЗТП 83-05-6, сработали ПК 6кВ 1Т на ЗТП 83-05-6/630х320кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции кабеля на ЗТП 83-05-6/630х320кВА, ТП 83-05-6 ОУ | Техническое мероприятие 1 ЗТП 83-05-6/630х320кВА: -выполнить внеплановый осмотр ЗТП. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 12.04.2023 годТехническое мероприятие 2 ЗТП 83-05-6/630х320кВА: -выполнить замену кабельной вставки между 1Т и ПК 6кВ 1Т. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 31.07.2023 год
357157 | 92 | 2023-03-24 | 17 | 41 | 1.1925 | 2023-03-24 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние КЛ перехода через железную дорогу между опорами №№ 10-11 из за ухудшения изоляционных свойств междуфазной изоляции от длительного срока эксплуатации (33 года) на ВЛ 10 кВ ф.28-11. 4.12 Вследствие нарушения междуфазной изоляции из-за ухудшения изоляционных свойств от длительного срока эксплуатации, на ПС 110 кВ Солянская действием МТЗ с НАПВ (неуспешное РПВ) отключился В 10 ф.28-11. (ВЛ 10 кВ ф.28-11 выведен в ремонт на неопределённое время) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции от междуфазного замыкания на ВЛ 10 кВ ф.28-11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф.28-11: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ ф.28-11: - выявить и устранить место повреждения кабельной линии между опорами №10/11. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 10 кВ ф.28-11: - восстановить схему нормального режима ф.28-11, ф28-08. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.10.2023 год
357156 | 281 | 2023-03-24 | 11 | 30 |  | 2023-03-24 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 64 до ТП 65, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-25 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 64 до ТП 65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 65 , ТП 64, Кабель силовой ЦААБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБ-10 3х120 от ТП 64 до ТП 65. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2023 год
357156 | 282 | 2023-03-24 | 11 | 35 |  | 2023-03-24 | 11 | 35 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6кВ 3034 (ООО «Электрические сети сибири»), действием МТЗ, отключился вед. фидер В 6кВ яч.7 от РП 200. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.04.2023 год
357156 | 283 | 2023-03-25 | 3 | 35 | 0.91665 | 2023-03-25 | 5 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8091 (ТСЖ "Сосновый бор"), действием МТЗ, на ПС 54 "Академгородок" был отключен В/10кВ яч. 31 ф.54-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ТСЖ "Сосновый бор" Короткевич Е.В. (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д.90), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357156 | 284 | 2023-03-26 | 17 | 0 |  | 2023-03-26 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6кВ №346 (ООО «Красноярская краевая организация ВОС»), действием МТЗ, отключился вед. фидер В 6кВ яч.12 от РП 8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Крастэм" Сипкину Петру Васильевичу (660042, Красноярский край, город Красноярск, Свердловская ул., д. 49г этаж 3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.04.2023 год
357150 | 133 | 2023-03-25 | 21 | 20 | 0.087501 | 2023-03-26 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание головка опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф.42-02 в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпаданию крюка с изолятором фазы "В" и схлёстыванию проводов фазы "В, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания оголовка опоры № 46 марки П10-7ДБ произошло выпадание крюка с изолятором фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.42-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф.42-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 07.04.2023 год
357156 | 285 | 2023-03-27 | 18 | 50 | 0.083325 | 2023-03-27 | 19 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП-109 до ТП-157, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.11 на РП-9. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП-109 до ТП-157. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 157 - ТП 109, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП-109 до ТП-157. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.05.2023 год
357156 | 286 | 2023-03-27 | 22 | 1 | 0.10833 | 2023-03-27 | 22 | 27 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ, более 44 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от РП-200 до ТП 2024, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ, В/6кВ яч.6 на РП 6кВ №200. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 200 до ТП 2024. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 200 (яч.6) - ТП 2024 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБл 3х240 КЛ 6кВ от РП 200 до ТП 2024. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.04.2023 год
357153 | 86 | 2023-03-27 | 18 | 33 | 0.2 | 2023-03-27 | 19 | 33 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха и изменении свойств материала произошла разгерметизация колпачка концевой муфты КЛ-10 кВ между опорой №263/3/35 и опорой №263/3/36 ВЛ-10 кВ ф.37-01 за СП 48. При проникновении влаги в корпус муфты произошло увлажнение изоляции, что привело к замыканию между фазами "А", "В" и "С" вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.37-01 на СП 48 ф 37-01. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.37-01 за СП 48 обнаружена повреждённая кабельная муфта между опорой №263/3/35 и опорой №263/3/36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП47 Н.Курята СП48Таята, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной концевой муфты. Заказ SAP - №170058891. Ответственное лицо: Копленко А.А. 14.04.2023 год
357152 | 100 | 2023-03-28 | 13 | 20 | 0.081 | 2023-03-28 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение тела опоры №14 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-05-2 10/0,4 кВ (находится в перечне опор на которые запрещён подъём), что создало угрозу падения опоры в пролете опор №13-№14, и необходимости отключения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошло разрушение тела опоры №14 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-05-2 10/0,4 кВ (находится в перечне опор на которые запрещён подъём) в результате длительной эксплуатации (более 40 лет), с изменением свойств материалов, что создало угрозу падения опоры в пролете опор №13-№14, и необходимости отключения АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 21-05-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение тела опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 21-05-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180116305. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опоры №14, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 21-05-2 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170058855. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.04.2023 год
357156 | 287 | 2023-03-28 | 15 | 31 | 0.11332 | 2023-03-28 | 15 | 48 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в схеме присоединения электроустановок потребителя ТП-5063 (ООО "Автограф"), действием МТЗ, на ПС 110кВ Восточная был отключен В/10кВ яч.56 ф.5-56. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Автограф" О.В.Мартынюк (660112, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.17/30), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок . Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.05.2023 год
357156 | 288 | 2023-03-28 | 23 | 5 |  | 2023-03-28 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 131 яч.15 до ТП 480 яч.12, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-35 на ПС 110кВ "Нагорная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 131 до ТП 480. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 131 яч.15 - ТП 480 яч.4 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ от РП 131 яч.15 до ТП 480 яч.4 нитка "Б". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год
357152 | 101 | 2023-03-29 | 12 | 42 | 0.3075 | 2023-03-29 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и при порыве ветра произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №401-№402 ВЛ-10кВ ф.8-10 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-10 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". Опоры №401, № 402 ВЛ-10кВ ф.8-10 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём 4.1 Произошёл,при порыве ветра, схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №401-№402 ВЛ-10кВ ф.8-10 по причине длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-10 на ПС№8 220/110/10кВ " Ужур". Опоры № 401, № 402 ВЛ-10кВ ф.8-10 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-10 г.Ужур - с.Ил, Пролет: Опора № 367 - Опора № 368 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 401-402 ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP № 180118275 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180118274 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.03.2023 год
357152 | 102 | 2023-03-29 | 21 | 34 | 0.08 | 2023-03-29 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошёл пробой изоляции разрядника Ф «А» ТП 73-10-2, что привело к короткому замыканию Ф «А» на землю и оперативному отключению оперативно-ремонтным персоналом МВ 10кВ ф. 73-10 на на ПС 35кВ Глядень. 4.12 Произошёл пробой изоляции разрядника Ф «А» ТП 73-10-2, что привело к короткому замыканию Ф «А» на землю, с оперативным отключением оперативно-ремонтным персоналом МВ 10кВ ф. 73-10 на на ПС 35кВ Глядень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции разрядника ф "А" на ТП 73-10-2 10/0,4кВ на ТП 73-10-2 10/0,4кВ, TP010-0050410 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.73-10 от ПС 35кВ Глядень, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180117175. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправного разрядника РВО-10 на ТП 73-10-2 10/0,4кВ ф "А" Заказ SAP № 180117174. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 год
357156 | 277 | 2023-03-29 | 12 | 22 |  | 2023-03-29 | 12 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание деревянной опоры и приставки оп. №13 ВЛ 0,4кВ, что привело к падению опоры, схлёстыванию проводов ф."А" и ф."В" и отключению действием защит ВЛ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4кВ ТП 39-2-14. 4.12 По причине схлёстыванию проводов ф."А" и ф."В" вследствие падения опоры №13 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 39-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-39-2-14, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №13 ВЛ-0,4 кВ Л2 ф.2-14 от ТП 39-2-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.04.2023 год
357156 | 289 | 2023-03-29 | 13 | 41 |  | 2023-03-29 | 14 | 55 | 3.4.7.4 Вследствие старения/отказа внутреннего (заменяемой) флеш накопителя произошёл сбой программного обеспечения в контроллере КП МИР КТ-51 в шкафу ТМ на ПС 110 кВ РТИ (№25) с полным прекращением передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ РТИ (№25) в КРДУ и ЦУС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». 4.20 Сбой программного обеспечения в контроллере КП МИР КТ-51 в шкафу ТМ на ПС 110 кВ РТИ (№25) по причине старения/отказа внутреннего (заменяемой) флеш накопителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС 110 кВ РТИ, КП МИР КТ-51 | Техническое мероприятие 1 Заменить флеш накопитель, установленный в контроллере МИР КТ-51 ПС 110 кВ РТИ (№25). Ответственное лицо: Дрепак О.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать закупку необходимых флеш карт для контроллера МИР КТ-51. Ответственное лицо: Дрепак О.А. 30.04.2023 год
357154 | 24 | 2023-03-30 | 8 | 35 | 0.2755 | 2023-03-30 | 10 | 2 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13-18 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10кВ ф.32-14, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10кВ ф.32-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-14 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10кВ ф.32-14. на ВЛ 10 кВ ф. 32-14 с. Талажанка,Щелкановк, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 10кВ ф.32-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 07.04.2023 год
357157 | 94 | 2023-03-30 | 8 | 29 | 0.0215 | 2023-03-30 | 8 | 32 | 3.4.10 В следствии межфазного замыкания животным между проходными изоляторами на КТПН5-05-11/400 на ПС110/35/10 кВ №5 "Агинская" отключался В 10 ф.5-05. Устранено. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТПН 5-05-11/400 из-за проникновения животного (кот) на ПС110/35/10кВ №5"Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.64-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами из-за проникновения птицы. на КТПН 5-05-11/400, ВЛ-10кВ ф.5-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 30.06.2023 год
357157 | 95 | 2023-03-30 | 15 | 37 | 0.69352 | 2023-03-30 | 16 | 50 | 3.4.12.2 Падение веток деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.148-05 в пролётах опор №№214-215 из - за ветра 18м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов при падении веток в пролёте опор №№214-215 из - за порывов ветра до 18м/с, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.148-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов из-за падения веток с деревьев из вне охранной зоны. на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.148-05 до ЛР-2/148-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 20.04.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10кВ ф148-05 выполнить расширение просеки в пролёте опор №№213-218. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 29.12.2023 год
357157 | 96 | 2023-03-30 | 17 | 10 | 0.90666 | 2023-03-30 | 21 | 42 | 3.4.7.3 Повреждение кабельной муфты между трансформатором и ПК 10кВ из - за ухудшения изоляционных свойств изоляции от длительного ( с 1971г. 52 года) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие электродугового повреждения изоляции кабельной муфты между трансформатором и ПК 10кВ из - за ухудшения изоляционных свойств междуфазной изоляции от длительного срока эксплуатации, на ЗТП 138-07-7/630кВА сработали ПК 10кВ силового трансформатора, оперативно отключен ВН 10кВ на ЗТП 138-07-7/630кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ЗТП 138-07-7/630кВА, 1Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ЗТП 138-07-7/630кВА. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 ЗТП 138-07-7/630кВА: - выполнить замену кабельной муфты на кабельной перемычке между 1Т и ВН 10. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 31.03.2023 год
357152 | 103 | 2023-03-30 | 14 | 4 | 0.055 | 2023-03-30 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "С" с его провисом в пролете опор № 7/1 и № 7/2 Л-2 от ТП 86-1-1 10/0,4кВ, что привело, при порывах ветра, к схлёсту проводов фаза+0, короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 86-1-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "С" с его провисом в пролете опор № 7/1 и № 7/2 Л-2 от ТП 86-1-1 10/0,4кВ что, при порывах ветра, привело к схлёсту проводов фаза+0, короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 86-1-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаза+0 на ВЛ 0,4 кВ ТП 86-1-1 Л2, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 7-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 86-1-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180117164. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ Л-2 отТП 86-1-1 6/0,4кВ в анкерном пролете оп. №7 – оп. №7/4. Заказ SAP № 180117176 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2024 в пролетах оп.№7 до оп. №7/4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП № 86-1-1 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 год
357150 | 136 | 2023-03-30 | 21 | 48 | 0.22333 | 2023-03-31 | 0 | 2 | 3.4.12.5 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.83-07 в пролёте опор № 46-47 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снега на кроне дерева, что привело к схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 46-47 из-вне охранной зоны на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.83-07 произошло двухфазное к.з. фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-07, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 46-47 на ВЛ-10 кВ ф.83-07. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 07.04.2023 год
357156 | 290 | 2023-03-30 | 10 | 3 | 0.12334 | 2023-03-30 | 10 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3201 (ООО УК "СИА"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч.08 ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО УК "СИА" Короткевич Е.В.(660041, г. Красноярск, пр-кт Свободный, 90), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357156 | 291 | 2023-03-30 | 14 | 5 |  | 2023-03-30 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от РП 2 яч.13 до ТП 232, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.13 на РП-2. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от РП 2 яч.13 до ТП 232. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6кВ от РП 2 яч.13 до ТП 232. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.04.2023 год
357153 | 87 | 2023-03-30 | 11 | 10 | 0.185 | 2023-03-30 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при порывах ветра произошёл излом у основания конструкции деревянной опоры №121 поперёк оси линии, что привело к неравномерному и недопустимому провису проводов в пролёте опор №№121-122, схлёстыванию проводов, короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.18-05-01 на СП - 45. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.18-05-01 за Р 18-05-271 был обнаружен излом и наклон опоры №121 поперёк оси линии и провис проводов в пролёте опор №№121-122, что явилось причиной принятия решения по выводу в ремонт ВЛ-10 кВ ф.18-05-01 за Р 18-05-271 от СП 45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.18-05-01 СП№45-д.Алексеевка., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки к опоре № 121 на ВЛ 10кВ ф 18-05-01 за Р 18-05-271 от СП 45. Заказ SAP № 210376371. Ответственное лицо: Копленко А.А. 17.04.2023 год
357152 | 104 | 2023-03-31 | 13 | 50 | 0.78334 | 2023-03-31 | 17 | 45 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего автомобиля произошёл излом опоры №128 ВЛ-10кВ ф.34-08 , что привело к схлесту проводов и междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.34-08 на ПС№34 110/35/10кВ " Малый Имыш". Опора №128 ВЛ-10кВ ф.34-08 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.4 Произошло отключение Вф. 34-08 на ПС № 34 110/35/10кВ "Малый Имыш" по причине наезда стороннего автомобиля на опору №128 ВЛ-10кВ ф.34-08, что привело к излому опоры и схлесту проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.34-08 на ПС№34 110/35/10кВ " Малый Имыш". Опора №128 ВЛ-10кВ ф.34-08 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 10 кВ ф.34-08 с.Бараит, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 128 ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС№34 110/35/10кВ "Малый Имыш". Заказ SAP № 170058870 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 03.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-08 от ПС№34 110/34/10кВ "Малый Имыш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180118270 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 03.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 03.05.2023 год
357152 | 105 | 2023-03-31 | 14 | 38 | 0.66501 | 2023-03-31 | 16 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) произошло изменение свойств материала связанного с их старением, что привело к разрушению изолятора ИП-10 в ячейке КРУН-10 2ТСН ф."С" на ПС "Косачи" №95 35/10 кВ. При проведении высоковольтных испытаний проходных изоляторов в ячейке КРУН-10 2ТСН ф.«А» и «В» не прошёл испытания изолятор ф. «В». В результате расследования технологического нарушения было сделано заключение, что несиликтивная работа защит Т-29 с ПСН 35 2Т объясняется тем, что защиты Т-29 (МТЗ 50А 2сек.) выполнены с независимой от тока времятоковой характеристикой, а ПСН 35 2Т (номинальный ток 50А) имеют зависимую от тока времятоковую характеристику, соответственно, при возникновении двойного замыкания на землю по разным фазам на стороне НН 2Т и приведённое к ВН 2Т 80-100А срабатывание ПСН 35 2Т произойдёт более чем через 2,5 сек. 4.1 Потеря изолирующих свойств проходных изоляторов ИП-10 в ячейке КРУН-10 2ТСН ф."В", ф."С" на ПС "Косачи" №95 35/10 кВ. произошло в результате длительной эксплуатации (52 года), в следствии изменений свойств материала связанного с их старением, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха. Выявлено, в результате расследования технологического нарушения, что несиликтивная работа защит Т-29 с ПСН 35 2Т объясняется тем, что защиты Т-29 (МТЗ 50А 2сек.) выполнены с независимой от тока времятоковой характеристикой, а ПСН 35 2Т (номинальный ток 50А) имеют зависимую от тока времятоковую характеристику, соответственно, при возникновении двойного замыкания на землю по разным фазам на стороне НН 2Т и приведённое к ВН 2Т 80-100А срабатывание ПСН 35 2Т произойдёт более чем через 2,5 сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проходной изолятор на ПС 35/10 кВ №95 "Косачи", Ячейка КРУН КРН-III-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов ИП-10 ф."В", ф."С" 2ТСН на ПС "Косачи" №95 35/10 кВ Заказ в SAP № 170058869. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 01.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр КРУН-10, с целью не допущения подобных технологических нарушений ПС "Косачи" №95 35/10 кВ Заказ в SAP № 153334261. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 03.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в РП-2024 замену проходных изоляторов ИП-10 КРУН-10 ПС "Косачи" №95 35/10 кВ. Заказ в SAP №142819464. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить анализ параметров настройки устройств РЗА ВЛ 35кВ Т-29 ПС 110/35/27,5кВ №7-Т «Кемчуг-тяговая» на предмет селективности с ПСН 35 2Т ПС 35/10 кВ №95 "Косачи" Ответственное лицо: Начальник СРЗА Маеров А.С. 07.05.2023 год
357156 | 292 | 2023-03-31 | 13 | 40 |  | 2023-03-31 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 414 ( МП "Красноярскгорсвет"), действием защит, на ТП 414 был отключен АВ-0,4кВ №2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МП "Красноярскгорсвет" Дьяченко О.В. (660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 101а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 год
357150 | 137 | 2023-03-31 | 14 | 41 | 0.02125 | 2023-03-31 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 8 до ввода в дом №8 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода. 4.2 На ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 8 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-20, Ввод в дом | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.04.2023 год
357153 | 88 | 2023-03-31 | 10 | 41 | 3.2814 | 2023-03-31 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло высыхание полиэтиленовых колпачков марки К-7 под под изоляторами на опоре №60, №68 и №73, что явилось причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №68, недопустимого увеличения провиса проводов в пролёте опор №№68-69 и принятия решения о выводе в ремонт ВЛ 10 кВ ф.50-07 от ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-07 в пролёте опор №№68-69 был обнаружен сорванный изолятор с проводом фазы "В", что явилось причиной недопустимого увеличения провиса проводов в пролёте опор №№68-69 и принятия решения о выводе в ремонт ВЛ 10 кВ ф.50-07 от ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.50-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённых полиэтиленовых колпачков марки К-7 на опорах №60, №68 и №73. Заказ SAP - №180117597. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 03.05.2023 год
357157 | 56 | 2023-03-08 | 15 | 39 | 0.0055 | 2023-03-08 | 16 | 12 | 3.4.10 Воздействие на АВ 0,4кВ Л-2 от КТПН 3-01-5/400 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания от проникновения птиц на гребенке 0,4 кВ, на КТПН 3-01-5/400 от защит отключился АВ 0.4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-01-5, КВтп-1-3х35/50 от КТП; междуфазное замыкание на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-01-5, КВтп-1-3х35/50 к оп.1; междуфазное замыкание на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-01-5, Кабель АВВГ 4х35 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-01-5: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.03.2023 год
357157 | 58 | 2023-03-08 | 22 | 7 | 0.52429 | 2023-03-08 | 22 | 33 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с. на ВЛ-6кВ ф.30-15 в пролете опор №№ 1.11-1.12. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 1.11-1.12, влетевшей из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны, на РП 35/10/6 кВ №30 "ЦРП Уярское" действием МТЗ отключался В 6 ф. 30-15. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 30-15, Пролет: Опора №1-11 - Опора №1-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2023 год
357157 | 59 | 2023-03-08 | 22 | 40 | 0.1265 | 2023-03-08 | 23 | 49 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с. на ВЛ-10кВ ф.129-02 в пролете опор №№ 3.5-3.6. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от перехлеста проводов в пролете опор №№ 3.5-3.6 влетевшей из-за сильного ветра веткой с дерева из вне охранной зоны, на ПС 220/35/27.5/10 кВ "Мана тяговая" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.129-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.129-02, Пролет: Опора № 3-5 - Опора № 3-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Козенко В.И. 31.03.2023 год
357152 | 68 | 2023-03-08 | 14 | 43 |  | 2023-03-08 | 14 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.82-06 "В" принадлежащей потребителю ООО " Агросфера ". (ООО "Агросфера ", г. Ачинск, ИНН 2443030110). | Организационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо в ООО "Агросфера" Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.03.2023 год
357157 | 60 | 2023-03-08 | 23 | 4 | 0.035819 | 2023-03-08 | 23 | 9 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с на провода ВЛ-10кВ ф.5-05 в пролете опор №№ 7-21; 7-22. Само устранено. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания в пролете опор №7-21;7-22 результатом которого стало падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ вызванное длительным действием ветровой нагрузки, на ПС 110/3510кВ №5 "Агинская" действием МТЗ (НАПВ ) отключался В10 ф.5-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-05, Пролет: Опора №7-21 - Опора №7-22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 30.09.2023 год
357152 | 69 | 2023-03-08 | 18 | 55 | 3.5934 | 2023-03-08 | 22 | 11 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 38 лет) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры), произошло выпадение крюка ф."В" из тела деревянной на ж/б приставке опоры №23, с последующим схлестом проводов ф."А" и "В" в пролетах опор №23-24, междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Опора №23 ВЛ-10кВ ф.9-29 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло выпадение крюка ф."В" из тела деревянной на ж/б приставке опоры №23, в следствие длительной эксплуатации (более 38 лет) с изменением свойств материалов (загнивание деревянной стойки опоры), с последующим схлестом проводов ф."А" и "В" в пролетах опор №23-24, междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Опора №23 ВЛ-10кВ ф.9-29 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянной стойки опоры, выпадения крюка ф."В" из тела опоры на ВЛ 10 кВ ф.9-29 с.Родники, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) с целью выявления причины отключения. Заказы SAP №180112605. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №23 ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №170058760. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №22-25 ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180112606. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180113164. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Разработать дополнительные мероприятия по итогам ИТР осмотра для исключения повторных отключений. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год
357152 | 70 | 2023-03-08 | 19 | 1 | 0.096665 | 2023-03-08 | 20 | 57 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (более 39 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №17-4, с последующим провисом провода в пролётах опор №17-3-№17-4, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов, и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «А» в пролёте опор №17-3-№17-4 с отключением В 10 ф.57-08 на ПС 35/10 №57 «Юрьевка». 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №17-4, в следствии длительной эксплуатации (более 39 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №17-3-№17-4, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов, и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «А» в пролёте опор №17-3-№17-4 с отключением В 10 ф.57-08 на ПС 35/10 №57 «Юрьевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.57-08 с.Юрьевка, Пролет: Опора №17/3 - Опора №17/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-08 от ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180111657. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№17-1-№17-5 ВЛ-10кВ ф.57-08 от ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка». Заказ SAP №180111658. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 31.03.2023 год
357152 | 71 | 2023-03-08 | 22 | 12 | 0.06 | 2023-03-08 | 23 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 55 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 8/1 № 8/2 ВЛ 10кВ ф. 75-1 ПС № 75 В.Ададым 35/10кВ, при повторяющихся порывах ветра (более 15м/с), что привело к схлёсту проводов двух фаз, межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №75 В.Ададым 35/10кВ 4.1 При повторяющихся порывах ветра (более 15м/с) произошел схлёст проводов двух фаз, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №75 В.Ададым 35/10кВ, причиной послужило изменения свойств материалов,в следствии длительной эксплуатации (более 55 лет), незначительного удлинения провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 8/1 № 8/2 ВЛ 10кВ ф. 75-1 ПС № 75 В.Ададым 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.75-1, Пролет: Опора № 8/1 - Опора № 8/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.75-1 от РП- 6 10/0.4 кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180112457. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №8 до оп. №8/2 ВЛ-10кВ. ф.75-1. Заказ SAP № 180112462. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 год
357152 | 72 | 2023-03-08 | 22 | 28 | 0.57501 | 2023-03-09 | 0 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 22- № 23 ВЛ 10кВ ф. 4-10 ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед), при повторяющихся порывах ветра (более 15м/с) привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед) 4.12 Произошел схлёст проводов двух фаз «А» и «В» при повторяющихся порывах ветра (более 15м/с) , что вызвало междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф. 4-10 на ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед), по причине длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 22- № 23 ВЛ 10кВ ф. 4-10 ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.4-10, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 от ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (принадлежность КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180112463. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №16 до оп. №25 ВЛ-10кВ. ф.4-10. Заказ SAP № 180112464. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 год
357150 | 92 | 2023-03-08 | 20 | 5 | 0.019666 | 2023-03-08 | 21 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 29/16-31/16 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 29/16-31/16 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 33-16-34 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-16-34, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 29/16-31/16 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357150 | 96 | 2023-03-08 | 23 | 26 | 0.058 | 2023-03-08 | 23 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.4-10 в пролётах опор № 20-21 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.4-10 в пролётах опор № 20-21 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ от МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.4-10, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.03.2023 год
357150 | 97 | 2023-03-08 | 23 | 35 | 0.005334 | 2023-03-08 | 23 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 65-04-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 65-04-2, Пролет: Опора № 2 - Опера № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357150 | 99 | 2023-03-08 | 23 | 53 | 0.002833 | 2023-03-09 | 0 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 10 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 10 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 852 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-09-862, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.03.2023 год
357150 | 100 | 2023-03-09 | 0 | 10 | 0.14499 | 2023-03-09 | 0 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролётах опор № 45-46 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.81-23 в пролётах опор № 45-46 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357150 | 101 | 2023-03-09 | 0 | 25 | 0.016 | 2023-03-09 | 1 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5.1 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5.1 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 70-04-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-04-4, Ввод №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5.1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.03.2023 год
357157 | 61 | 2023-03-09 | 0 | 13 | 0.005 | 2023-03-09 | 0 | 16 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки (порывы до 20 м/с) на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 25-21-7/400 в пролете опор №№8-9. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов, из-за сильного ветра (порывы до 20 м/с), в пролете опор №№8-9 от КТПН 25-21-7/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось, регулировка стрелы провиса проводов не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 25-21-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 25-21-7/400 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.03.2023 год
357156 | 222 | 2023-03-08 | 15 | 0 | 0.015 | 2023-03-08 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с, произошел срыв скобы бандажной стальной ленты на опоре №3-4 Л-2 ВЛ 0,4кВ от ТП-9051, что привело к срыву крюка крепления ввода в жилой дом и оперативному отключению Р-2 в РУ 0,4 кВ ТП-9051. 4.4 По причине срыва скобы бандажной стальной ленты на опоре №3-4 Л-2 ВЛ 0,4кВ от ТП-9051, что привело к срыву крюка крепления ввода в жилой дом и оперативному отключению Р-2 в РУ 0,4 кВ ТП-9051. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 9051, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ввода ввода в жилой дом от оп.№3-4 Л-2 ВЛ 0,4 кВ ТП-9051. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 07.04.2023 год
357156 | 223 | 2023-03-08 | 16 | 0 | 0.020833 | 2023-03-08 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 133-8-8, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением действием защит АВ 0,4кВ Л1 в ТП 133-8-8. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ от ТП 133-8-8, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ в ТП 133-8-8 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от ТП 133-8-8 (б/х), Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 133-8-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357150 | 102 | 2023-03-09 | 0 | 37 | 0.003666 | 2023-03-09 | 0 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6-7 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6-7 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 33-04-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-04-24, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357156 | 224 | 2023-03-08 | 19 | 7 | 0.65835 | 2023-03-08 | 20 | 26 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 612 (АО "Сибцветметэнерго"), действием МТЗ, на ПС 110кВ №5 Восточная был отключен В/10кВ ф.5-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Сибцветметэнерго" Валерию Ивановичу Веселову (ул.Дубенского, д.4 г. Красноярск, 660032), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.04.2023 год
357156 | 225 | 2023-03-08 | 19 | 58 |  | 2023-03-08 | 19 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и порывов ветра более 20 м/с произошёл наброс постороннего предмета на ВЛ 110кВ Правобережная - Злобино с отпайками (С-207) с перекрытием между шлейфом ф."С" и траверсой на анкерной опоре № 18 с возникновением однофазного КЗ и действием МТЗ, ТЗНП ф."С" с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Правобережная - Злобино с отпайками (С-207). 4.12 По причине наброса постороннего предмета на ВЛ 110кВ Правобережная - Злобино с отпайками (С-207) с перекрытием между шлейфом ф."С" и траверсой на анкерной опоре № 18 с возникновением однофазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Правобережная-Злобино С-207, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Правобережная - Злобино с отпайками (С-207). Заказ ТОРО № 180111588. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Кировского района г. Красноярска о не допущении складирования мусора и стихийных свалок в охранной зоне линиях электропередач. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 14.04.2023 год
357156 | 226 | 2023-03-08 | 20 | 35 | 0.37916 | 2023-03-08 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 812 (СНТ "Маяк"), действием МТЗ, на ПС "Дачная" был отключен В 6кВ ф.28-19 (старое диспетчерское наименование ф.28-25). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 812 (СНТ "Маяк") Александру Михайловичу Анохину (660100, г. Красноярск, ул. Пастеровская д. 25б кв.62) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357156 | 227 | 2023-03-08 | 20 | 45 | 0.03334 | 2023-03-08 | 20 | 55 | 3.4.12.2 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 20 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса и схлёстывание проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ 6кВ ф 25-26, что привело к кратковременному межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.25-26 на ПС 110кВ "РТИ". 4.4 По причине схлёстывания проводов ВЛ 6кВ ф 25-26 что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.25-26 на ПС 110кВ "РТИ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 6 кВ ф.25-26 -ТП 590, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ -6кВ ф 25-26. Ответственное лицо: Жук В.П. 09.04.2023 год
357156 | 228 | 2023-03-08 | 21 | 5 | 0.31666 | 2023-03-08 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 20 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №105/3-105/4 ВЛ-10кВ ф.94-1, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.94-1 на ПС 110кВ Частоостровская. 4.12 Произошло схлестывание и кратковременное междуфазное замыкание с последующим отключением В 10кВ ф.94-1 на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.94-1, Пролет: Опора № 105/3 - Опора № 105/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №105/3-105/4 ВЛ-10кВ ф.94-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.04.2023 год
357156 | 229 | 2023-03-08 | 21 | 10 | 0.09999 | 2023-03-08 | 21 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и порывов ветра более 20 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ ф.135-2, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.135-2 на ПС 35кВ Заря. 4.12 По причине схлестывания и кратковременного междуфазного замыкания с последующим отключением действием МТЗ В 10кВ ф.135-2 на ПС 35кВ Заря. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.135-2, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №87-88 ВЛ 10кВ ф.135-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.04.2023 год
357156 | 230 | 2023-03-08 | 21 | 10 | 0.24334 | 2023-03-08 | 22 | 23 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации в схеме присоединения ТП-127-5-9 (ООО "Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС 110кВ №147 Речпорт был отключен В/10кВ ф.147-12. | Организационное мероприятие 1 Содержание мероприятия: Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Энергия Сибири" Михаилу Валерьевичу Капустину (г.Красноярск, ул. Алексеева, д.49, пом.333, 660133 а/я8954) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.04.2023 год
357156 | 231 | 2023-03-08 | 21 | 20 | 0.175 | 2023-03-08 | 21 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и порывов ветра более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.135-3, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.135-3 на ПС 35кВ Заря действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса, схлестывания и кратковременного междуфазному замыкания с последующим отключением В 10кВ ф.135-3 на ПС 35кВ Заря действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 135-3 МУП ЕЭС, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ ф.135-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 13.04.2023 год
357156 | 232 | 2023-03-08 | 22 | 20 | 1.67 | 2023-03-09 | 3 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.63-2, что привело к междуфазному замыканию ф."В" и ф."С" с последующим отключением В 10кВ ф.63-2 на ПС 35кВ Элита действием МТЗ. 4.13 По причине обрыва провода ф."В" в пролете опор №46-47 ВЛ-10кВ ф.63-2, что привело к междуфазному замыканию проводов ф."В" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС ф."В" в пролете опор №46-47 ВЛ 10кВ ф.63-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.03.2023 год
357156 | 233 | 2023-03-08 | 22 | 35 | 0.225 | 2023-03-08 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-10А ВЛ-10кВ ф.133-8, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.133-8 на ПС 35кВ "Сухая балка" действием МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-10А ВЛ-10кВ ф.133-8, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.133-8 на ПС 35кВ "Сухая балка" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.133-8, Пролет: Опора № 10 - Опора № 10А | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-10А ВЛ-10кВ ф.133-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 234 | 2023-03-08 | 23 | 5 | 1.4333 | 2023-03-09 | 2 | 40 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя Аникина Р.Ю. действием МТЗ, на ПС 110кВ "Вознесенка" был отключен В/10кВ ф.36-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Аникину Р.Ю.( 660001 Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 71Г/1,), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.03.2023 год
357156 | 235 | 2023-03-09 | 0 | 40 | 0.78334 | 2023-03-09 | 4 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.167-5, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.167-5 на ПС 35кВ "Арийская" действием МТЗ. 4.12 По причине схлестывания и короткого замыкания проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.167-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ 10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 236 | 2023-03-09 | 0 | 45 | 0.76666 | 2023-03-09 | 4 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на оп.88 ВЛ 10кВ ф.167-7 (СНТ Солнечный), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №167 "Арийская" был отключен В 10кВ ф.167-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Солнечный" Кондратьеву Д.С. (660023, Красноярский край, город Красноярск, ул. Рейдовая, д.27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357152 | 73 | 2023-03-09 | 0 | 20 | 0.04 | 2023-03-09 | 1 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 55 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 12 № 13 Л-1 от ТП 4-10-5 10/0,4кВ, что привело, при порывах ветра к схлёсту проводов фаз «А» и «В», междуфазному короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-10-5 10/0,4кВ 4.12 При порывах ветра произошел схлёст проводов фаз «А» и «В» и междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-10-5 10/0,4кВ из-за изменения свойств материалов, незначительного удлинения провода фазы "А" в результате длительной эксплуатации (более 55 лет), с его провисом в пролете опор № 12 № 13 Л-1 от ТП 4-10-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ТП 4-10-5 Л1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 4-10-5 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111804. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №9 до оп. №16 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 4-10-5. Заказ SAP № 180111805. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 74 | 2023-03-09 | 0 | 35 | 0.05 | 2023-03-09 | 1 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "С" с его провисом в пролетах опор № 5-6 и № 11-12 Л-1 от ТП 75-1-9 10/0,4кВ, что привело к схлёсту проводов фаза + 0, короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 75-1-9 10/0,4кВ. 4.12 Произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "С" с его провисом в пролете опор № 2 № 3 Л-1 от ТП 75-1-9 10/0,4кВ, что привело к схлёсту проводов фаза+0, короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 75-1-9 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ТП 75-1-9 Л1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 75-1-9 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111801. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №3 до оп. №18 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 75-1-9. Заказ SAP № 180111802. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 75 | 2023-03-09 | 0 | 40 | 0.02 | 2023-03-09 | 1 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "С" с его провисом В результате повторяющегося воздействия сильных порывов ветра ( до 24 м/с), произошел схлест проводов, в пролетах опор №1 и оп.№3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 88-3-3 10/0,4кВ, отключился АВ 0,4кВ Л-2 на ТП 88-3-3 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлест проводов, в пролетах опор №1 и оп.№3 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 88-3-3 10/0,4кВ, отключился АВ 0,4кВ Л-2 на ТП 88-3-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-3-3 Л2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ТП 88-3-3 Л2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 88-3-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111732. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 88-3-3 10/0,4кВ в пролетах опор 1-3. Заказ SAP № 180111733. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести уборку порубочных остатков в охранной зоне ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 88-3-3 10/0,4кВ в пролетах опор 1-3. Заказ SAP №. 180111735 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 76 | 2023-03-09 | 0 | 45 | 0.05 | 2023-03-09 | 1 | 45 | 3.4.12.2 В результате повторяющегося воздействия сильных порывов ветра ( до 24м/с), произошел срыв изолятора ф."В" на опоре №10 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 89-7-7 10/0,4кВ, разрегулировка и схлест проводов ввода в дом по адресу ул. Гагарина 2, в следствии межфазного короткого замыкания отключился АВ 0,4кВ Л-2 на ТП 89-7-7 10/0,4кВ 4.12 Произошел срыв изолятора в следствии повторяющегося воздействия сильных порывов ветра ( до 24м/с), что вызвало разрегулировку и схлест проводов на вводе в дом по адресу ул. Гагарина 2. В следствии межфазного короткого замыкания отключился АВ 0,4кВ Л-2 на ТП 89-7-7 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора, схлест проводов ввода в дом. на ВЛ 0,4 кВ ТП 89-7-7 Л3, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 89-7-7 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180000736. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Восстановить крепление изолятора ф. "В" на опоре и произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4кВ Л-2 отТП 89-7-7 10/0,4кВ оп.№10, ввод в дом ул.Гагарина д.2. Заказ SAP № 180111737. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357157 | 62 | 2023-03-09 | 0 | 51 | 0.017 | 2023-03-09 | 0 | 54 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф.10-02 птиц в виде проникновения между проходными изоляторами на ТП 10-02-2 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТПН 10-02-2/250 из-за проникновения птицы, на ПС 35/10 кВ №10 "Переясловка" действием МТЗ с НАПВ отключился В 10 ф.10-02. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТПН 10-02-2/250, ВЛ-10кВ ф.10-02. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.10-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.03.2023 год
357150 | 103 | 2023-03-09 | 1 | 15 | 0.0055 | 2023-03-09 | 1 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3/2-№3/3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3/2-№3/3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 70-12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 69-04-2, Пролет: Опора № 1/2 - Опора № 1/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 3/2-№3/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357150 | 104 | 2023-03-09 | 1 | 25 | 0.036166 | 2023-03-09 | 2 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 9-10 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 7-02-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-02-1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.04.2023 год
357157 | 63 | 2023-03-09 | 1 | 32 | 0.069342 | 2023-03-09 | 1 | 48 | 3.4.10 Воздействие на проходные изоляторы ТП 2-32-81 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами на КТП 2-32-81/250 из-за попадания птицы, на ПС 35/6 кВ №2 "Уральская" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 6 ф.2-32. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами. на КТП 2-32-81/250, ВЛ 6 кВ ф. 2-32 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6кВ ф.2-32: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.03.2023 год
357156 | 237 | 2023-03-09 | 0 | 52 | 0.75332 | 2023-03-09 | 2 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от оп.№110 ВЛ 10кВ ф.134-2 (ДНТ "Заря"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки председателю ДНТ "Заря" Щепоткину А.А. (660077, Красноярский край, город Красноярск, ул. 9 Мая, д.41, кв.97), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.03.2023 год
357150 | 105 | 2023-03-09 | 2 | 43 | 0.010249 | 2023-03-09 | 3 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2/5-2/6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2/5-2/6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 1062 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 31-03-1062, Пролет: Опора № 2.5 - Опора № 2.6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2/5-2/6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 09.04.2023 год
357150 | 106 | 2023-03-09 | 2 | 50 | 0.004333 | 2023-03-09 | 3 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 34-02-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-02-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357153 | 62 | 2023-03-08 | 16 | 37 |  | 2023-03-08 | 16 | 37 | 3.4.12.2 08.03.2023г. в 16 час. 33 мин. в результате сильных порывов шквалистого ветра до 25 м/с на опоре №81 ВЛ 110 кВ С-358 произошло поджатие провода (АС-70) фазы «В» подвешенным на поддерживающей гирлянде изоляторов (изоляторы ПСД-70Е) к телу железобетонной опоры (СК-22). В результате поджатия произошёл пробой воздушного промежутка между проводом и телом опоры, что явилось причиной возникновению однофазного короткого замыкания на землю (Приложения №№ 3,4) и привело к отключению В 110 кВ С-358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. 4.4 После прохождения ветрового фронта при производстве внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-358/366) обнаружены места короткого замыкания на опоре №81 ВЛ 110 кВ С-358 (Приложение №№ 3,4) образованные в результате поджатия провода (АС-70) фазы «В» подвешенным на поддерживающей гирлянде изоляторов (изоляторы ПСД-70Е) к телу железобетонной опоры (СК-22), что и явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и к отключению В 110 кВ С-358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поджатие провода к опоре. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Ермаковская (С-358), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-358/366). (ВЛ-110 кВ С-358 участок опор №73-130. Заказ SAP - 000180110881. ВЛ-110 кВ С-366 участок опор №1-19. Заказ SAP - 000180110882). Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку груза-балласта на провод фазы "В" опоры №81 ВЛ-110 кВ С-358. Заказ SAP - 000210375446. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 г. выполнения внеплановой работы по установке груза-балласта на провод фазы "В" опоры №81 ВЛ-110 кВ С-358 с созданием внепланового заказа. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.03.2023 год
357153 | 63 | 2023-03-08 | 16 | 33 |  | 2023-03-08 | 16 | 33 | 3.4.12.2 08.03.2023г. в 16 час. 33 мин. в результате сильных порывов шквалистого ветра до 25 м/с на опоре №81 ВЛ 110 кВ С-358 произошло поджатие провода (АС-70) фазы «В» подвешенным на поддерживающей гирлянде изоляторов (изоляторы ПСД-70Е) к телу железобетонной опоры (СК-22). В результате поджатия произошёл пробой воздушного промежутка между проводом и телом опоры, что явилось причиной возникновению однофазного короткого замыкания на землю (Приложения №№ 3,4) и привело к отключению В 110 кВ С-358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. 4.4 После прохождения ветрового фронта при производстве внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-358/366) обнаружены места короткого замыкания на опоре №81 ВЛ 110 кВ С-358 (Приложение №№ 3,4) образованные в результате поджатия провода (АС-70) фазы «В» подвешенным на поддерживающей гирлянде изоляторов (изоляторы ПСД-70Е) к телу железобетонной опоры (СК-22), что и явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю и к отключению В 110 кВ С-358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поджатие провода к опоре. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Ермаковская (С-358), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ермаковская с отпайкой на ПС Каратузское (С-358/366). (ВЛ-110 кВ С-358 участок опор №73-130. Заказ SAP - 000180110881. ВЛ-110 кВ С-366 участок опор №1-19. Заказ SAP - 000180110882). Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку груза-балласта на провод фазы "В" опоры №81 ВЛ-110 кВ С-358. Заказ SAP - 000210375446. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 г. выполнения внеплановой работы по установке груза-балласта на провод фазы "В" опоры №81 ВЛ-110 кВ С-358 с созданием внепланового заказа. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.03.2023 год
357153 | 64 | 2023-03-08 | 17 | 45 | 2.331 | 2023-03-08 | 19 | 51 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 25 м/с было сломано у основания и свалена на провода ВЛ 35 кВ Моторская - Ширыштыкская (Т-41) в пролёте опор №39-40 (Приложение №№ 4,5,6) живое дерево (осина высотой 28 м) расположенная за пределами охранной зоны (от комля до ближайшего провода 19 м), что и явилось причиной перекрытия проводов фазы "А", фазы "В" и фазы "С", возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-35 кВ Т-41 на ПС 35/10 кВ №17 «Моторская». 4.4 При производстве внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Моторская - Ширыштыкская (Т-41) обнаружена упавшая живая осина (высотой 28м), расположенной за пределами охранной зоны (от комля до ближайшего провода 19 м), на провода ВЛ 35 кВ Моторская - Ширыштыкская (Т-41) в пролёте опор №39-40 (Приложение №№ 4,5,6), что явилось причиной возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-35 кВ Т-41 на ПС 35/10 кВ №17 «Моторская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 35 кВ Моторская-Ширыштыкская (Т-41), Пролет: Оп.№ 39 - Оп.№ 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Моторская - Ширыштыкская (Т-41) участка опор №1-160. Заказ SAP - 180110880. Ответственное лицо: Середа Е.В. 08.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева с проводов ВЛ 35 кВ Моторская - Ширыштыкская (Т-41) в пролёте опор №39-40. Заказ SAP - 180111573. Ответственное лицо: Середа Е.В. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести выпилку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Моторская - Ширыштыкская (Т-41) в пролёте опор №39-40. Заказ SAP - 142769968. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2023 год
357153 | 65 | 2023-03-08 | 18 | 8 | 0.015833 | 2023-03-08 | 19 | 43 | 3.4.12.2 В результате увеличения стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 39-03-1042 в пролете опоры №7-8 произошло схлёстывание проводов, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-1042. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №39-03-1042 обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №7-8, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №39-03-1042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-03-1042, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №39-03-1042. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180111503. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 10.04.2023 год
357153 | 66 | 2023-03-08 | 18 | 42 | 0.018333 | 2023-03-08 | 20 | 32 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№3/7-3/8 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №36-05-953, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-05-953. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №36-05-953 обнаружено схлёстывание проводов в пролете опор №3/7-3/8, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №36-05-953. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-05-953, Пролет: Оп №3/7 - Оп №3/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №36-05-953. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180111504. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 10.04.2023 год
357157 | 64 | 2023-03-09 | 2 | 30 | 0.37332 | 2023-03-09 | 3 | 50 | 3.4.12.2 Падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода из вне охранной зоны в пролете опор №№74-75 из-за ветра порывами (до 20 м/с). 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №74-№75 из-за ветра порывами (до 12 м/с) на ПС 35/10 кВ № 38 Верхняя Уря действием МТЗ с НАПВ отключался В10 кВ ф.38-05. (ТН самоустранилось, регулировку стрелы провиса проводов, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-05, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 38-05 от ПС 35/10 кВ № 38 Верхняя Уря: -Выполнить осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.03.2023 год
357157 | 65 | 2023-03-09 | 2 | 30 | 0.13333 | 2023-03-09 | 3 | 50 | 3.4.12.2 Падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №№59-60 из-за ветра ( до 20 м/с) на ВЛ-10кВ ф.38-4. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №59-№60 из-за ветра порывами (до 20 м/с) на ПС 35/10 кВ № 38 Верхняя Уря действием МТЗ с НАПВ отключался В10 кВ ф.38-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 38-04, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 38-04 от ПС 35/10 кВ Верхняя Уря: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.03.2023 год
357157 | 66 | 2023-03-09 | 2 | 31 | 0.765 | 2023-03-09 | 10 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №56-58 при срыве изолятора ф. "А" на оп.№57 на ПС 35/10 кВ №64 "Малиновка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.64-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при с хлесте проводов в пролете опор №56-58 при срыве изолятора ф. "А" на оп.№57 на ПС 35/10 кВ №64 "Малиновка" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.64-03. Устранено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 64-03, Опора П10-3; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 64-03, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57; с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 64-03, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.64-03. Ответственное лицо: Качетыгов А.А. 31.03.2023 год
357157 | 67 | 2023-03-09 | 3 | 55 | 0.029175 | 2023-03-09 | 4 | 2 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на провода ВЛ-6 кВ ф.1-03 в пролете опор №№ 1.6-1.7. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 1.6-1.7, на РП 6 кВ №1 "Ирша" действием МТЗ с НАПВ, отключался В 6 ф.1-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-03, Пролет: Опора №1/6 - Опора №1/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.1-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.03.2023 год
357150 | 107 | 2023-03-09 | 3 | 50 | 0.007334 | 2023-03-09 | 4 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 8 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 3-14-670Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-14-670Б, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.03.2023 год
357157 | 68 | 2023-03-09 | 6 | 16 | 1.375 | 2023-03-09 | 10 | 51 | 3.4.9.3 Отключение оборудования потребителей электрической энергии (КТПН 19-02-2/630 ООО торговое предприятие "Таежное") | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35/10 кВ № 19 Тальская: - Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.03.2023 год
357156 | 238 | 2023-03-09 | 6 | 17 | 0.755 | 2023-03-09 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ф.8-24 (ООО «Красноярский Цемент»), действием МТЗ на ПС-8 110/6 кВ «Цемзавод» был отключен В/6 кВ ф. 8-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной КЛ 6 кВ ф.8-24, управляющему директору ООО «Красноярский Цемент» Юрий Геннадиевичу Козловскому (ул. Краснопресненская, д. 1 г. Красноярск, 660019), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 24.03.2023 год
357150 | 108 | 2023-03-09 | 6 | 16 | 0.0085 | 2023-03-09 | 7 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-5 в пролётах опор № 13-14 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-5 в пролётах опор № 13-14 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 33-08-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 33-08-14, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ Л-5. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357152 | 77 | 2023-03-09 | 7 | 20 | 0.035 | 2023-03-09 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и порывах ветра до 20 м/с произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.99-06 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В ф.99-06 на ПС №99 35/10кВ "Солгон ". Опоры №36, № 37 ВЛ-10кВ ф.99-06 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.4 Произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.99-06 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В ф.99-06 на ПС№99 35/10кВ "Солгон ", в следствии длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и при порывах ветра до 20 м/с привело к междуфазному короткому замыканию с отключением В ф.99-06 на ПС№99 35/10кВ "Солгон ". Опоры №36, № 37 ВЛ-10кВ ф.99-06 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.99-06 с.Солгон, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 37-37 ВЛ-10кВ ф.99-06 от ПС№99 35/10кВ "Солгон". Заказ SAP № 180111714 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.99-06 от ПС№99 35/10кВ "Солгон", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180111204 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 год
357156 | 239 | 2023-03-09 | 9 | 10 | 0.05 | 2023-03-09 | 9 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от оп.95/48 ВЛ 10кВ ф.94-1 (ИП "Сюй Фэй"), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская" был отключен В 10кВ ф.94-1. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ИП Сюй Фэй (660077, Красноярский край, город Красноярск, ул. Молокова, д.46), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.03.2023 год
357152 | 78 | 2023-03-09 | 9 | 30 | 0.3675 | 2023-03-09 | 11 | 57 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 22 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошел обрыв шлейфа ф."А" на оп.№115 ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь" с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". 4.1 Произошел обрыв шлейфа ф."А" на оп.№115 ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь", при повторяющихся порывах ветра до 22 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" на оп.№115 на ВЛ 10 кВ ф.24-01 с.Ивановка, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180112772. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести присоединение шлейфа ф."А" на опоре №115 ВЛ-10кВ ф.24-01 на ПС 110/10кВ №24 "Инголь". Заказ SAP №180112773. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 от ПС 110/10кВ №24 "Инголь"для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180113165 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Разработать дополнительные мероприятия по итогам ИТР осмотра для исключения повторных отключений. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год
357157 | 69 | 2023-03-09 | 9 | 32 | 0.0022 | 2023-03-09 | 9 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Повреждение в сети потребителя по адресу Красноярский край, Рыбинский район, ст. Новая Солянка, ул. Степная, д. 15. Устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 28-08-6: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.03.2023 год
357157 | 70 | 2023-03-09 | 10 | 11 | 1.6008 | 2023-03-09 | 12 | 4 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.3-01 в пролете опор №№48-49. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№48-49, на РП 10 кВ №3 "ЗЗРК" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.3-01. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.03.2023 год
357157 | 71 | 2023-03-09 | 11 | 27 | 0.25783 | 2023-03-09 | 13 | 33 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на ВЛ-10кВ ф.83-01 в пролете опор №№ 8-2.1 4.4 Вследствие междуфазного замыкания при обрыве провода на ВЛ 6кВ ф.83-01 в пролёте опор №№8-2-1 из-за порывов ветра до 20м/с, на ПС 35/6кВ №83 "Первоманская" действием МТЗ с Н АПВ отключался В 6 ф.83-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 6 кВ ф. 83-01, Пролет: Опора № 8 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 6кВ ф.83-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.03.2023 год
357157 | 72 | 2023-03-09 | 14 | 56 | 0.0005 | 2023-03-09 | 14 | 59 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из-за ветра 20м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 80-04-4/250кВА в пролёте опор №№1.2-1.3 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов при падении веток в пролётах опор №№1.2-1.3 из -за порывов ветра до 20 м/с, на КТПН 80-04-4/250кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 80-04-4, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-04-4/250кВА с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить валку деревьев в пролётах опор №№1.2-1.3 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТПН 80-04-4/250кВА. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 31.07.2023 год
357157 | 73 | 2023-03-09 | 14 | 7 | 0.14 | 2023-03-09 | 15 | 31 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.83-02 на приемной траверсе В 10 ф. 82-02. 4.4 Обрыв шлейф ВЛ 6кВ ф.83-02 на приёмной траверсе КРУН 6кВ ф.83-02, в результате порывов ветра до 20м/с, на ПС 35/6кВ №83 "Первоманская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф.83-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейф на ВЛ 6 кВ ф. 83-02, Пролет: ПС83-опора №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж оборванных шлейфов 6кВ на приёмной траверсе ф.83-02 Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 09.03.2023 год
357157 | 74 | 2023-03-09 | 14 | 0 | 0.00275 | 2023-03-09 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, ст. Новая Солянка, ул. Комсомольская, д. 48. Устранено потребителем. | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 28-11-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 31.03.2023 год
357157 | 75 | 2023-03-09 | 13 | 49 | 0.015167 | 2023-03-09 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Обрыв провода на опоре №3-1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН 148-01-8/250кВА из - за порывов ветра до 20м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от обрыва провода на опоре №3.1 из -за порывов ветра до 20 м/с, на КТПН 148-01-8/250кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 148-01-8, Пролет: - Опора № 3-1 - Опора № 1-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТПН 148-01-8/250кВА. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 31.03.2023 год
357152 | 79 | 2023-03-09 | 10 | 20 | 0.36667 | 2023-03-09 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа А-3716 250 А в РУ-0,4кВ, произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 96-03-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа А-3716 250 А в РУ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 96-03-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгоранием контактной системы АВ-0,4кВ Л-1 на СКТП 96-03-1, Автомат. выкл. А-3716 250 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ соответствующего номинала на Л-1 в РУ 0,4 кВ ТП 96-03-1 Заказ SAP 170058703 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления петли "фаза-ноль" на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 96-03-1. Заказ SAP 180111201 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП 96-03-1, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180111201 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 год
357152 | 80 | 2023-03-09 | 10 | 40 | 0.16667 | 2023-03-09 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа А-3716 250 А в РУ-0,4кВ, произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 96-03-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло нарушение электрического контакта, с последующим нагревом и выгоранием контактной системы автомата АВ-0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 50 лет), с ослаблением прижимного усилия на контактную поверхность неподвижных губок автомата типа А-3716 250 А в РУ-0,4кВ, с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 96-03-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгоранием контактной системы АВ-0,4кВ Л-1 на СКТП 96-03-1, Автомат. выкл. А-3716 250 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ соответствующего номинала Л-2 в РУ 0,4 кВ ТП 96-03-1. Заказ SAP 170058703. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерение сопротивления петли "фаза-ноль" на ВЛ 0,4 кВ, Л-2 от ТП 96-03-1. Заказ SAP 180111879. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 96-03-1, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180111201. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.04.2023 год
357152 | 81 | 2023-03-09 | 13 | 15 | 0.1125 | 2023-03-09 | 15 | 30 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 22 м/с, произошло падение дерева высотой 18 метров из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №344-№345 ВЛ-10кВ ф.33-14, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10 №33 " Балахтинская". 4.4 Произошло межфазное короткое замыкание с отключением В 10 ф.33-14 на ПС 110/10 №33 " Балахтинская", в следствии падения дерева высотой более 18 метров, при порывах ветра до 22 м/с, из вне охранной зоны на провода в пролёте опор №344-№345 ВЛ-10кВ ф.33-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 10 кВ ф.33-14 п.Балахта-с.Б.Сыры, Пролет: Опора № 344 - Опора № 345 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111546. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 11.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор № 343 -№ 344 ВЛ 10 кВ ф 33-14. Заказ SAP №180111548. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 11.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер габарита и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 342 - № 345 ВЛ 10 кВ ф 33-14. Заказ SAP № 180111549. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 11.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская" запланировать вырубку отдельных угрожающих деревьев в программе капитального ремонта 2024 года. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 год
357152 | 82 | 2023-03-09 | 16 | 11 | 0.023334 | 2023-03-09 | 17 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке ВЛ 10кВ принадлежащей потребителю ФГАОУ ВПО СФУ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.32-04 от ПС 110/10 №32 "Приморская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111552 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ФГАОУ ВПО СФУ. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.04.2023 год
357150 | 109 | 2023-03-09 | 11 | 40 | 0.021001 | 2023-03-09 | 12 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 5-16-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 5-16-25, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Абанского Пронин Д.А. 17.03.2023 год
357150 | 111 | 2023-03-09 | 13 | 40 | 0.23332 | 2023-03-09 | 14 | 15 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.1-09 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.03.2023 год
357150 | 112 | 2023-03-09 | 13 | 45 | 0.007667 | 2023-03-09 | 14 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9-9а произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9-9а произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 5-21-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 5-21-17, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 9-9а на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 17.03.2023 год
357150 | 113 | 2023-03-09 | 14 | 50 | 0.005 | 2023-03-09 | 15 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 22 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 22 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 49-14-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-14-20, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 22 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 год
357150 | 115 | 2023-03-09 | 15 | 2 | 0.0075 | 2023-03-09 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 10-11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 10-11 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 52-03-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-03-1, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 год
357150 | 116 | 2023-03-09 | 15 | 34 | 0.0555 | 2023-03-09 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.23-112 в пролётах опор № 76-76/1 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.23-112 в пролётах опор № 76-76/1 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.23-112, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 76-76/1 ВЛ-10 кВ ф.23-112 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.03.2023 год
357150 | 117 | 2023-03-09 | 16 | 25 | 0.008334 | 2023-03-09 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 11-12 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 11-12 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 5-16-29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 5-16-29, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 17.03.2023 год
357150 | 118 | 2023-03-09 | 18 | 10 | 0.024 | 2023-03-09 | 18 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 2/1 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 2/1 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 33-04-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-04-23, Опора О3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2.1 на вводе в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357156 | 240 | 2023-03-09 | 10 | 10 | 0.05 | 2023-03-09 | 10 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 45-4-21 (Акопян С.Г.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Емельяново-110" был отключен В 10кВ ф.45-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки С.Г. Акопяну (663020, Красноярский край, п.Емельяново, ул. Московская, д.151Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2023 год
357156 | 241 | 2023-03-09 | 13 | 20 | 0.1 | 2023-03-09 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от яч.38 ПС 110кВ Восточная до ТП-64, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-38 на ПС 110кВ Восточная. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от яч.38 ПС 110кВ Восточная до ТП-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.38 до ТП 64 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от яч.38 ПС 110кВ Восточная до ТП-64. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 19.05.2023 год
357156 | 242 | 2023-03-09 | 15 | 12 | 0.019333 | 2023-03-09 | 17 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер более 25 м/с), произошел механический износ прокалывающего зажима ввода в жилой дом на опоре №4 Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-8057, что привело к потери электрического соединения и оперативному отключению Р-1 в РУ 0,4 кВ ТП-8057. 4.13 По причине механического износа прокалывающего зажима ввода в жилой дом на опоре №4 Л-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-8057, произошла потеря электрического соединения, что привело к оперативному отключению Р-1 в РУ 0,4 кВ ТП-8057. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 8057, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокалывающего зажима ввода в жилой дом на опоре №4 Л-1 ВЛ 0,4 кВ ТП-8057. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 10.04.2023 год
357156 | 243 | 2023-03-09 | 16 | 30 | 0.072 | 2023-03-09 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление контактного соединения с последующим нагревов и отгоранием шпильки "0" ввода 0,4кВ на силовом трансформаторе ТМ 630/10 в ТП 64-3-4, по причине чего действием оперативного персонала был отключен ВН 10кВ в РУ 10кВ ТП 64-3-4. 4.13 Произошло отгорание шпильки "0" ввода 0,4кВ на силовом трансформаторе ТМ 630/10 1Т в ТП 64-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-64-3-4, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора ТМ 630/10 1Т в ТП 64-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 244 | 2023-03-09 | 18 | 34 | 0.029667 | 2023-03-09 | 21 | 32 | 3.4.12.2 В результате часто повторяющихся длительных ветровых нагрузок (ветер 25 м/с), произошла разрегулировка стрелы провиса проводов ф."С" и нулевого провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-8055 в пролете опор №13/1/1 - №13/1/2, что привело к схлестыванию проводов с последующим обрывом провода ф."С" и оперативному отключению Р-1 в РУ 0,4 кВ ТП-8055. 4.13 По причине схлестывания проводов с последующим обрывом провода ф."С" и оперативному отключению Р-1 в РУ 0,4 кВ ТП-8055. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 8055, Пролет: Опора № 13-1-1 - Опора № 13-1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС 35/6,2 ф."С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-8055 в пролете опор №13/1/1 - №13/1/2. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 10.04.2023 год
357153 | 67 | 2023-03-09 | 8 | 44 | 0.054653 | 2023-03-09 | 8 | 52 | 3.4.8.2 В результате наезда автомобиля на подкос опоры №111/21 ВЛ 10 ф.3-10 произошел излом подкоса и обрыв проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№111/20 - 111/21, что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.3-10 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.3-10 обнаружено повреждение подкоса опоры №111/21 и обрыв проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.3-10 на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом подкоса, обрыв проводов на ВЛ-10 кВ ф.3-10 п.Опытное поле,Топольки, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подкоса и ремонт провода СИП-3 1х50 в пролете опор №№111/20 - 111/21 ВЛ 10 ф.3-10. Заказ в ПК SAP №170058677. Ответственное лицо: С.А. Цавня 10.04.2023 год
357153 | 68 | 2023-03-09 | 11 | 1 | 2.514 | 2023-03-09 | 14 | 1 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло ослабление вязок проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №268-268/1 ВЛ 10 кВ ф.31-23, что привело к провисанию проводов и их схлёстыванию, что в свою очередь привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.31-23 на ПС 110/10 кВ №31 "Шушенская-городская". 4.4 Ослабление вязок проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №268-268/1 ВЛ 10 кВ ф.31-23, что привело к провисанию проводов и их схлёстыванию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.31-23 п.Шушенское, Пролет: оп №268 - Оп №268/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-23. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №1801115824. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 13.04.2023 год
357153 | 69 | 2023-03-09 | 11 | 14 | 0.06 | 2023-03-09 | 11 | 23 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ в пролёте опор №165-166 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково" была заброшена отломанная ветка дерева, что явилось причиной перекрытия проводов , возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" обнаружено: сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ в пролёте опор №165-166 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково" была заброшена отломанная ветка дерева, что явилось причиной перекрытия проводов , возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №165 - Оп. №166 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково"/ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.04.2023 год
357153 | 70 | 2023-03-09 | 11 | 25 | 0.087499 | 2023-03-09 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение внутри бака трансформатора марки ТМ 10/0,4 - 160 кВА на ТП 10/0,4 кВ №32-05-297, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ТП 10/0,4 кВ №32-05-297. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №32-05-297 выявлено замыкание обмоток внутри бака трансформатора, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ТП 10/0,4 кВ №32-05-297. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание обмоток на ТП 32-05-297, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Заменили ТМ 10/0,4 кВ ТП №32-05-297. Заказ SAP: №180111691 – демонтаж тр-ра, №180111693 – монтаж тр-ра. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 21.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену ТМ 10/0,4 кВ ТП №32-05-297. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 19.04.2023 год
357156 | 245 | 2023-03-10 | 1 | 0 |  | 2023-03-10 | 1 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от оп.№196/88/25 ВЛ 10кВ ф.94-6 (СНТ "Заря-2"), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.94-6 на опоре 196/2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Заря-2" Дацук Т.А. (660005, Красноярский край, город Красноярск, ул. Краснодарская, д.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.03.2023 год
357153 | 71 | 2023-03-09 | 14 | 26 | 0.252 | 2023-03-09 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№152-153 ВЛ 10 кВ ф.32-14, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 "Морозово". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.32-14 в пролете опор №152-153 обнаружено схлестывание проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.32-14 на ПС 35/10 кВ №32 Морозово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 152-153 на ВЛ-10 кВ ф.32-14 Полтавка, Пролет: Оп. №138 - Оп. №238 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-14 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н 24.03.2023 год
357153 | 72 | 2023-03-09 | 11 | 34 | 0.25332 | 2023-03-09 | 12 | 12 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ в пролёте опор №165-166 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково" была заброшена отломанная ветка дерева, что явилось причиной перекрытия проводов , возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" обнаружено: сильными порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ в пролёте опор №165-166 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково" была заброшена отломанная ветка дерева, что явилось причиной перекрытия проводов , возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветки. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Пролет: Оп. №165 - Оп. №166 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково"/ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 16.04.2023 год
357153 | 73 | 2023-03-09 | 14 | 8 | 0.018167 | 2023-03-09 | 15 | 57 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода, при порывах ветра до 20 м/с произошёл обрыв нулевого провода в пролете опор №№5-6 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-04-430, что явилось причиной схлёстывания проводов, отключения АВ 0,4 кВ Л.2 и отсутствия напряжения у потребителя от ТП 15-04-430. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №15-04-430 обнаружен обрыв нулевого провода в пролете опор №№2-3, что явилось причиной отсутствия напряжения у потребителя от ТП 15-04-430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 15-04-430, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт повреждённого провода. Заказ SAP - № 170058688. Ответственное лицо: Копленко А.А. 31.03.2023 год
357157 | 76 | 2023-03-09 | 6 | 1 | 0.612 | 2023-03-09 | 13 | 40 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.50-01 в пролете опор №№97-98. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного вера проводов в пролете опор №№97-98, на ПС 35/10 кВ №50 "Имбежская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 50-01 (ТН само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 50-01, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2023 год
357152 | 83 | 2023-03-10 | 8 | 27 | 0.54434 | 2023-03-10 | 10 | 49 | 3.4.12.2 В результате повторяющегося воздействия порывов ветра, произошел заброс ветки на провода из вне охранной зоны, схлест проводов, в пролетах опор № 120 и № 121 ВЛ 10кВ ф. 4-13 от ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед), что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ ф. 4-13 на ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед). 4.4 Произошел схлест проводов в пролетах опор № 120 и № 121 ВЛ 10кВ ф. 4-13 от ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед) в результате повторяющегося воздействия порывов ветра и заброса ветки на провода из вне охранной зоны, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ ф. 4-13 на ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.4-13, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-13 от ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (принадлежность КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180112470. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев с АГП ВЛ-10кВ ф. 4-13 с целью предотвращения падения на ВЛ. Убрать упавшую ветку с проводов ВЛ. Заказ SAP № 180112473. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-10кВ ф. 4-13 от на ПС №4-В Красная Сопка 220/35/10кВ (принадлежность КПМЭС) Заказ SAP № 180112507. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.04.2023 год
357157 | 78 | 2023-03-11 | 16 | 17 | 0.43014 | 2023-03-11 | 16 | 46 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии за ЛР №4/ф.48-05 (отпайка ведомственная ООО Ирбейский угольный разрез). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.48-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Карнаушенко Д.В. 31.03.2023 год
357157 | 79 | 2023-03-11 | 10 | 10 | 0.135 | 2023-03-11 | 10 | 19 | 3.4.9.1 На ПС 220/35/27,5кВ Кравченко тяговая (ОАО "РЖД") отключение трансформатора Т2 от защиты "Перегрев масла". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ПС 220/35/27,5кВ Кравченко тяговая (ОАО "РЖД") о создании комиссии, проведения расследования и включения в состав комиссии представителя ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 12.04.2023 год
357152 | 84 | 2023-03-10 | 14 | 26 | 0.36666 | 2023-03-10 | 16 | 16 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание стойки опоры), произошло разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №144, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №144-145, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.41-02 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Опора №144 ВЛ-10кВ ф.41-02 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №144, в следствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загнивание стойки опоры), с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №144-145, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.41-02 на ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Опора №144 ВЛ-10кВ ф.41-02 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №144 на ВЛ 10 кВ ф.41-02 с.Глинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180112607. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №144 ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №170058739. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №143-146 ВЛ-10кВ ф.41-02 от ПС 110/35/10кВ №41 "Березовская". Заказ SAP №180112609. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 год
357152 | 85 | 2023-03-10 | 19 | 47 | 0.039251 | 2023-03-10 | 22 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 36 лет) трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 63/10-0,4кВ, перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в КТП 96-01-1 10/0,4кВ и отключению В 10 ф.96-01 на ПС 35/10кВ №96 "Михайловка". 4.16 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 36 лет) трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ 63/10-0,4кВ, перегоранием ПК-10кВ фаз "А" и "В" в КТП 96-01-1 10/0,4кВ и отключению В 10 ф.96-01 на ПС 35/10кВ №96 "Михайловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением обмоток ТМ 63/10-0,4кВ на СКТП 96-01-1, Трансформатор ТМ-63/10; перегорание ПК-10кВ ф."А" на СКТП 96-01-1, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3; перегорание ПК-10кВ ф."В" на СКТП 96-01-1, Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.96-01 и КТП 96-01-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказы SAP № 180113059,№180113180 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения КТП 96-01-1 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP № 180113183 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора ТМ-63/10-0,4кВ и ПК-10кВ фаз "А" и "В" в КТП 96-01-1 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP №180113184,№180113182 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 16.04.2023 год
357152 | 86 | 2023-03-11 | 17 | 5 | 1.7416 | 2023-03-11 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 38 лет) с изменением свойств материалов, произошло нарушение контактного соединения подвижного и неподвижного ножей разъединителя Р-2 ф."В" на опоре №45, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). 4.13 Произошло нарушение контактного соединения подвижного и неподвижного ножей разъединителя Р-2 ф."В" на опоре №45, в следствие длительной эксплуатации (более 38 лет) с изменением свойств материалов, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ ф.9-29 на ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения подвижного и неподвижного ножей разъединителя Р-2 ф."В" на ВЛ 10 кВ ф.9-29 с.Родники, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180112978. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт Р-2 на оп.№45 ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180113163. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.9-29 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180113164. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать дополнительные мероприятия по итогам ИТР осмотра для исключения повторных отключений. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год
357152 | 87 | 2023-03-12 | 5 | 20 | 0.64 | 2023-03-12 | 8 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 33 года) с ухудшением свойств материалов, произошло перекрытие с разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №184 по ВЛ-10 кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10 кВ №40 "Тюхтет" , что привело к однофазному короткому замыканию с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.40-01 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". 4.14 Произошло перекрытие с разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №184 по ВЛ-10 кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", в результате длительной эксплуатации (более 33 года) с ухудшением свойств материалов, что привело к однофазному короткому замыканию с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.40-01 на ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора ф."В" на оп.№184 на ВЛ 10 кВ ф.40-01 п.Тюхтет-с.Лазарево, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180112491. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 15.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре №184 ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №170058782. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 15.04.2023 год
357152 | 88 | 2023-03-12 | 10 | 54 | 0.16497 | 2023-03-12 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате разрегулировки стрелы провиса и повторяющихся порывов ветра до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 38-№ 39 ВЛ 10кВ ф. 77-5 от ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ ф. 77-5 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ 4.12 Схлест проводов в пролетах опор № 38-№ 39 ВЛ 10кВ ф. 77-5 от ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ произошел в результате разрегулировки стрелы провиса и повторяющихся порывов ветра до 20 м/с , что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ ф. 77-5 на ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.77-5, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 77-5 от ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180112592. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №29 до оп. №39 ВЛ-10кВ. ф.77-5 от ПС №77 Сельмаш 110/10/10кВ. Заказ SAP № 180112597. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 год
357152 | 89 | 2023-03-12 | 13 | 30 | 0.0075 | 2023-03-12 | 14 | 0 | 3.4.10 В следствие проникновения птицы в РУ-10кВ РП 40-25/38-300 через вентиляционное отверстие, произошло перекрытие изоляции между шинами 1 сек.ш. фазы "В" и "С" в РУ-10кВ РП 40-25/38-300, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-25 на ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". 4.17 Произошло перекрытие изоляции между шинами 1 сек.ш. фазы "В" и "С" в РУ-10кВ РП 40-25/38-300, в следствие проникновения птицы в РУ-10кВ РП 40-25/38-300 через вентиляционное отверстие, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.40-25 на ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции между шинами 1 сек.ш. фазы "В" и "С" на РП 40-25/38-300 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-25 и РП 40-25/38-300 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180113321, 180113322. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести работу по защите РП 40-25/38-300 10/0,4 кВ с целью исключения проникновения птиц. Заказ SAP №180113323. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 год
357152 | 90 | 2023-03-12 | 17 | 48 | 0.022666 | 2023-03-12 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора марки ШС-10, фаза «А» на опоре №165 ВЛ-10кВ Ф 93-05, что при порывах ветра до 15м/с привело к срыву изолятора, схлесту проводов фаза «А» и «В» в пролете оп№164 - №165 и отключению В-10кВ Ф 93-05 на ПС 35/10 №93 «Удачное». 4.3 Произошло разрушение колпачка изолятора вследствие длительной эксплуатации фазы «А» на опоре №165 ВЛ-10кВ Ф 93-05, что при порывах ветра до 15м/с привело к срыву изолятора, схлесту проводов фаза «А» и «В» в пролете оп№164 - №165 и отключению ВЛ-10кВ Ф 93-05 на ПС 35/10 №93 «Удачное». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятор на ВЛ 10 кВ ф.93-5 с.Удачное-д Ишимка, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление изолятора фаза «А», на оп.№165 ВЛ-10кВ Ф.93-05, произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №164-№165 ВЛ-10кВ Ф.93-05. № заказа в САП:180112905 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.93-05 и ТП10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения. № заказа в САП:180112904 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 16.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 16.04.2023 год
357152 | 91 | 2023-03-12 | 18 | 47 | 1.015 | 2023-03-12 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35лет) произошло изменения свойств материалов, снижение механической прочности и излом изолятора фазы «В» на опоре № 168/10 ВЛ 10кВ ф. 4-10 ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед)., что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10 кВ на ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед). 4.12 Произошёл схлёст проводов двух фаз, междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед) из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации (более 35 лет), снижения механической прочности и излома изолятора фазы «В» на опоре № 168/10 ВЛ 10кВ ф. 4-10 ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом штыревого изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.4-10, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 от ПС Красная Сопка 220/35/10кВ (принадлежность КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180112518. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправного изолятора ф."В" и провести регулировку провода на оп.№168/10, ВЛ 10кВ ф. 4-10 от ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (принадлежность КПМЭС). Заказ SAP № 170058679. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.04.2023 год
357152 | 92 | 2023-03-12 | 23 | 2 | 0.25666 | 2023-03-13 | 0 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, налипания мокрого снега, произошло разрушение траверсы опоры №170/4, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №170/3 - №170/4 ВЛ-10кВ ф.35-3, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опоры №170/3 - №170/4 ВЛ-10кВ ф.35-03, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф. 35-3 на ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". 4.1 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, налипания мокрого снега, произошло разрушение траверсы опоры №170/4, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опоры №170/3 - №170/4 ВЛ-10кВ ф.35-3, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролете опоры №170/3 - №170/4 ВЛ-10кВ ф.35-03, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф. 35-3 на ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы на ВЛ 10 кВ ф.35-03 Светл.-д.Старая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180112118 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы опоры №170/4 ВЛ 10 кВ ф. 35-03. Заказ SAP №180112200. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.35-03 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская" на предмет проверки деревянных элементов опор на загнивание. Заказ SAP №153432283. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.06.2023 год
357154 | 21 | 2023-03-12 | 21 | 5 | 1.5283 | 2023-03-12 | 23 | 16 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.53-4, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.53-4 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.53-4. на ВЛ 10 кВ ф. 53-4, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 24.03.2023 год
357150 | 121 | 2023-03-10 | 8 | 25 | 0.006667 | 2023-03-10 | 9 | 5 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 10/0,4кВ № 7-12-1 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу с. Георгиевка ул.Трактовая д.7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.04.2023 год
357150 | 122 | 2023-03-12 | 18 | 17 | 0.011 | 2023-03-12 | 18 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3/2-№3/3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3/2-№3/3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 69-04-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 69-04-2, Пролет: Опора № 3/2 - Опора № 3/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 3/2-№3/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357157 | 80 | 2023-03-09 | 6 | 49 |  | 2023-03-09 | 6 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 20м/с. произошел излом и падение дерева из вне охранной зоны на провод фазы "В" в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881), в результате чего произошло кратковременное перекрытие фазы "В" по макушке дерева на землю (высота дерева 25м, ширина охранной зоны 20м). 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта привода выключателя В-С-881-110 заключающейся в повреждении резьбы регулировочного болта блок-контактов приведшее к увеличению зазора между подвижными и неподвижными контактами от длительного срока эксплуатации 4.12 Нарушение электрической изоляции, вызванное падением дерева на провод фазы «В» в пролете опор №№ 101-102 ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) с электрическим пробоем изоляционного промежутка между проводом и стволом дерева, возникновению однофазного КЗ, в результате чего произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в пролете опор №№ 101-102 ВЛ С-881 на ВЛ 110 кВ Cаянская т.- Рыбинская С-881, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 4.13 Обрыв цепи отключения выключателя В-С-881-110 заключающееся в увеличении зазора между подвижными и неподвижными контактами блок-контакта выключателя на ПС 220 кВ Саянская тяговая приведшее к отказу в отключении выключателя в цикле АПВ и отключению I с.ш. 110 кВ на ПС 220 кВ Саянская тяговая действием УРОВ с последующим успешной подачей напряжения на I с.ш. 110 кВ неправильным ложным действием АПВ В-АТ1-110 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи В-С-881 на В-С-881 110кВ, PS110-000593-001-10 | Техническое мероприятие 1 В рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго в 2023 году, выполнить расширение просеки ВЛ 110кВ Саянская тяговая – Рыбинская (С-881) в пролетах опор №№ 99-103, 104-106; 110-111с привлечением подрядной организации. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 220 кВ Саянская тяговая выполнить внеочередные проверки состояния резьбовых соединений регулировочных болтов блок-контактов в приводах баковых выключателей 110 кВ с проверкой (измерением) величины зазоров между подвижными и неподвижными контактами, при необходимости выполнить регулировку и замену дефектных элементов и деталей Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложение на включение в ремонтную программу филиала ПАО «Россети Сибирь» - Красноярскэнерго на 2024 – 2027 годы мероприятие по замене приводов выключателей 110 кВ ПС 220 кВ Саянская тяговая. Ответственное лицо: Басистый Н.Д. 31.07.2023 год
357157 | 81 | 2023-03-12 | 23 | 30 | 0.154 | 2023-03-13 | 0 | 47 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с. на шлейфа 10 кВ между КТПН 45-06-3/400 и ЛР КТПН 45-06-3/400. 4.4 Вследствие однофазного замыкания шлейфа на корпус КТПН 45-06-3/400 при падении из-за сильного ветра ветки с дерева из вне охранной зоны, на ПС 35/10 кВ №45 "Ивановка" оперативно отключен В 10 ф. (КИ ф. "С"= 0кВ). (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю. на КТПН 45-06-3/400, ВЛ-10кВ ф.45-06 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.03.2023 год
357157 | 82 | 2023-03-13 | 3 | 10 | 0.045 | 2023-03-13 | 3 | 16 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охраной зоны на ВЛ-10кВ ф.20-07 в пролете опор №№ 48-49 из-за ветра 20м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№48-49 влетевшей ветки с дерева из вне охранной зоны из-за сильного ветра, на ПС 35/10 кВ №20 "Балайская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-07. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов веткой с дерева из вне охранной зоны. на ВЛ 10 кВ ф. 20-07, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 15.04.2023 год
357157 | 83 | 2023-03-13 | 3 | 16 | 0.1 | 2023-03-13 | 4 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственном участке ВЛ 10 кВ ф. 20-05. (АО "КРЭВРЗ" - база отдыха) Вследствие повреждения на ведомственном участке ВЛ 10 кВ от опоры №76 ф. 20-05 (АО "КРЭВРЗ" - база отдыха), на ПС 35/10 кВ №20 "Балайская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-05. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.20-07 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2023 год
357157 | 84 | 2023-03-13 | 4 | 46 | 0.0275 | 2023-03-13 | 5 | 1 | 3.4.10 Воздействие птицы на ВЛ 10 кВ ф. 12-03 (опора №3-11). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на ВЛ 10 кВ ф. 12-03 при перекрытии по птице на изоляторах опоры №3-11, на ПС 35/10 кВ №12 "Новопятницкая" действием МТЗ отключался В 10 ф. 12-03. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по птице на изоляторах опоры на ВЛ 10 кВ ф. 12-03, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.12-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2023 год
357156 | 193 | 2023-03-13 | 2 | 0 | 0.61835 | 2023-03-13 | 3 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 220кВ Левобережная яч.35 до РП 73, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.1-35 на ПС 220кВ "Левобережная". 4.12 По причине повреждения изоляции силового кабеля КЛ 6кВ ф.1-35 от ПС 220кВ "Левобережная" до РП-73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ ф.1-35 от ПС-1 до РП-73, Кабель силовой СГ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СГ-10 3х185 КЛ 6кВ ф.1-35 от ПС 220кВ "Левобережная" до РП-73. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 год
357157 | 86 | 2023-03-13 | 5 | 20 | 0.019998 | 2023-03-13 | 5 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение кабельного ввода потребителя. Вследствие замыкания на разделке кабельного ввода бытового потребителя, подключенного к опоре №9, на КТПН 12-02-4/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено потребителем) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 12-02-4: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2023 год
357156 | 246 | 2023-03-13 | 3 | 0 | 0.65835 | 2023-03-13 | 4 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 22 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля в месте установки концевой муфты на опоре №1-1 кабельной перемычки от опоры №1 до опоры №1-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-22 на ПС 110кВ Весна. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля в месте установки концевой муфты на оп. №1-1 на кабельной перемычке, выполненной кабелем ААБл-10 3х240 от опоры №1 до опоры №1-1 ф.71-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 71-22, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 в месте установки концевой муфты на оп. №1-1 на кабельной перемычке от опоры №1 до опоры №1-1 ф.71-22. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.04.2023 год
357150 | 124 | 2023-03-13 | 0 | 48 | 0.01 | 2023-03-13 | 1 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 33-04-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-04-9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357150 | 125 | 2023-03-13 | 4 | 23 | 1.7325 | 2023-03-13 | 6 | 2 | 3.4.7.3 В результате окисление контакта в соединении шлейфа и подвижного контакта в ЛР 4-С-5 на опоре № 20/1 произошёл нагрев шлейфа, что привело к его отгоранию. 4.10 Нагрев шлейфа фазы "А" в результате окисления контакта на ЛР 4-С-5 на опоре № 20/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 10 кВ ф.33-04, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на ЛР 4-С-5 на опоре № 20/1 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 24.03.2023 год
357153 | 74 | 2023-03-12 | 20 | 50 | 1.2667 | 2023-03-12 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с на спуски 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ №37-02-1619 был заброшен кусок материи, что явилось причиной схлёстывания проводов спусков к ТП, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-02 выявлено: сильными порывами ветра до 18 м/с на спуски 10 кВ к ТП 10/0,4 кВ №37-02-1619 был заброшен кусок материи, что явилось причиной схлёстывания проводов спусков к ТП, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.37-02 на ПС 35/10 кВ №37 "Имисская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Спуск: Оп. №654 - ТП-1619 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02 после неблагоприятного стихийного явления. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 17.04.2023 год
357156 | 250 | 2023-03-09 | 5 | 40 | 1.1334 | 2023-03-09 | 7 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП-10111 (ГСК "Северный") действием МТЗ был отключен В/10кВ яч.9 на РП-57. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Северный" Кокряцкому Анатолию Ивановичу (г.Красноярск ул. Гайдашовка, зд.2, 660131), о недопущении нарушений ПТЭЭП. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.04.2023 год
357157 | 87 | 2023-03-08 | 21 | 30 |  | 2023-03-08 | 21 | 30 | 3.4.12.5 Воздействие перепадов по температуре окружающего воздуха от -4*С до +2*С с дождем, в результате чего произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов на металлической опоре №286 на фазе "А" с последующим отключением с УАПВ В -С 806-110. 4.12 В результате нарушения электрической изоляции в гирлянде на фазе "А" на металлической опоре №286 из-за перекрытия воздушного промежутка с траверсы на провод от перепадов по температуре окружающего воздуха от -4*С до +2*С с дождем, на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В -С 806-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на опоре №286 перекрытие воздушного промежутка с траверсы на провод. на ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806, Пролет: Опора № 286 - Опора № 287 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. (С-806) с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180110818 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции (усиление изоляции) на металлической опоре №286 на ВЛ 110 кВ Буйная-Камала-2т.с отп. (С-806). Заказ №142776354 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения количества перекрытых гирлянд для включения в производственные программы на 2024-2025г. годы мероприятий по замене дефектной изоляции на ВЛ 110кВ Буйная-Камала-2т.с отп. (С-806). Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 год
357157 | 88 | 2023-03-08 | 21 | 30 |  | 2023-03-08 | 21 | 30 | 3.4.12.5 Воздействие перепадов по температуре окружающего воздуха от -4*С до +2*С с дождем, в результате чего произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов на металлической опоре №273 на фазе "В" с повреждением девятого изолятора с последующим отключением с УАПВ В -С 805-110 4.12 В результате нарушения электрической изоляции в гирлянде на фазе "В" на металлической опоре №273 из-за перекрытия гирлянды с траверсы на провод (с повреждением девятого изолятора) от перепадов по температуре окружающего воздуха от -4*С до +2*С с дождем, на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (ОАО "РЖД") действием 2 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В -С 805-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды на фазе "В" на металлической опоре №273 с траверсы на провод с повреждением девятого изолятора на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805, Опора пром. мет.ПББ-110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805 с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180110817. Ответственное лицо: Савостекнок С.П. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену дефектной изоляции на металлической опоре №273 на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805 . Заказ № 142776346 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения количества перекрытых гирлянд для включения в производственные программы на 2024-2025г. годы мероприятий по замене дефектной изоляции на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 год
357157 | 45 | 2023-03-03 | 20 | 35 | 0.10267 | 2023-03-03 | 21 | 30 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки -18 м/с (падение ветки дерева на провод ВЛ 10 кВ ф. 25-21 в пролете опор №38, №39 ). 4.4 Вследствие замыкания на землю от падения ветки дерева на провод ВЛ 10 кВ ф. 25-21 Ф. "В" из-за сильного ветра в пролете опор №38, №39, на ПС 110/35/10 кВ №25 Уяр-городская оперативно отключался В 10 ф. 25-21 (КИ Ф. "В" - 0). Устранено. Ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю. на ВЛ 10 кВ ф. 25-21, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-21 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.03.2023 год
357157 | 46 | 2023-03-04 | 2 | 45 | 0.067647 | 2023-03-04 | 3 | 26 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние штыревой изоляции ШФ-35 из-за длительного (изменение изоляционных свойств с 1970года - 52 года) срока эксплуатации. 4.1 В результате повреждения штыревого изолятора ШФ-35 на ж/б. опоре № 52 на фазе "А" из-за ухудшения изоляционных свойств фарфоровой изоляции в результате длительной эксплуатации (52 года) произошло падение провода на металлическую траверсу с последующим однофазным замыканием на землю; на ПС 35кВ Алексеевка, на ПС 35кВ Нарва оперативно отключена и заземлена ВЛ 35кВ Алексеевка - Нарва (Т-82). (устранено, выполнена замена дефектного изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора ШФ-35 на фазе "А" на ВЛ 35 кВ Алексеевка - Нарва Т-82, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Алексеевка - Нарва (Т-82). Заказ № 180110653. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 04.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного изолятора на фазе "А" на ж/б. опоре №52 на ВЛ-35кВ Алексеевка - Нарва (Т-82). Заказ №170058576. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 04.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Алексеевка - Нарва (Т-82) включить в РП на 2024г. (при необходимости) замену дефектной штыревой изоляции. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2023 год
357157 | 47 | 2023-03-04 | 5 | 29 | 0.0399 | 2023-03-04 | 5 | 32 | 3.4.12.2 С хлест проводов от падения веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с. в пролете опор №№ 40-41 на ВЛ-10кВ ф.55-03. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№40-41, влетевшими из-за сильного ветра ветками с деревьев из вне охранной зоны; на ПС 220/110/35/27,5/10 кВ "Саянская-тяговая "действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 55-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.03.2023 год
357157 | 48 | 2023-03-04 | 9 | 28 | 0.15 | 2023-03-04 | 10 | 58 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с. в пролете опор №№ 67-68. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 67-68 влетевшей из-за сильного ветра веткой с дерева из вене охранной зоны, на ПС 35/10 кВ № 19 Тальская действием МТЗ с НАПВ отключался В10 кВ ф.19-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 19-05, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 19-05 от ПС 35/10 кВ № 19 Тальская: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.03.2023 год
357157 | 49 | 2023-03-04 | 12 | 2 | 0.82 | 2023-03-04 | 14 | 5 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.5-05 в пролете опор №№ 2.4-2.5. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 2.4-2.5, при срыве изолятора фазы "В" из-за длительной ветровой нагрузки, на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская"" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.5-05. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-05, Опора П10-7ДБ; С хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.03.2023 год
357157 | 50 | 2023-03-04 | 14 | 1 | 0.69667 | 2023-03-04 | 17 | 41 | 3.4.7.3 недопустимая степень загнивания древесины одностоечных опор №№ 872, 83 ВЛ-10кВ ф.45-02 от длительного (38 лет) срока эксплуатации. 4.1 Вследствие междуфазного замыкания проводов ВЛ 10 кВ ф. 45-02 при изломе и падении опор №82, №83 (38 лет срок эксплуатации) на ПС 35/10 кВ №45 "Ивановка" действием МТЗ отключался В 10 ф. 42-02. (схема ремонтная: демонтированы шлейфа 10 кВ на опоре №49). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимая степень загнивания древесины на ВЛ 10 кВ ф.45-02, Опора П10-7ДБ; недопустимая степень загнивания древесины на ВЛ 10 кВ ф.45-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 45-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опор №82, №83 ф. 45-02, восстановить схему нормального режима. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.05.2023 год
357157 | 51 | 2023-03-04 | 18 | 7 | 0.53466 | 2023-03-05 | 0 | 48 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.84-02 в пролётах опор №№28-29 из - за порывов ветра до 20м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами при падении веток с дерева в пролёте опор №№28-29 из- за порывов ветра 20м/с, на ПС 35/10кВ №84 "Б.Унгут" действием МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.84-02. (ТН Самоустранилось.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 84-02, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.84-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расширение просеки в пролётах опор №№28-29. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 30.09.2023 год
357152 | 57 | 2023-03-04 | 11 | 5 | 0.027499 | 2023-03-04 | 12 | 55 | 3.4.12.2 При длительной эксплуатации и изменение физических свойств материала провода произошло незначительное удлинение провода фазы "А", что привело к провису провода в пролете опор №16/4-16/5 Л-5 от ТП 33-02-14 10/0,4кВ, при сильных порывах ветра, до 20 м/с, к схлёсту проводов в пролёте , междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению АВ-0,4кВ Л-5 на КТП 33-02-14 10/0,4кВ. 4.4 Произошел схлёст проводов в пролёте опор №16/4-16/5 Л-5 от ТП10/0,4кВ 33-02-14 вследствие длительной эксплуатации и изменение физических свойств материала провода произошло незначительное удлинение провода фазы "А", что привело к провису провода в пролете опор и при сильных порывах ветра привело к междуфазному короткому замыканию фаз "А" и "В" и отключению АВ-0,4кВ Л-5 на КТП 10/0,4кВ 33-02-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4 кВ Л5 от ТП 33-02-14, Пролет: Опора № 16/4 - Опора № 16/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП 33-02-14 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180110423 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №16/4-16/5 ВЛ-0,4кВ Л-5 от КТП 33-02-14 10/0,4кВ. Заказ САП №180110431 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.03.2023 год
357157 | 52 | 2023-03-05 | 15 | 1 | 0.35667 | 2023-03-05 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Срок эксплуатации оборудования 47 лет. 4.12 Вследствие длительного срока эксплуатации (47 лет) произошло ухудшение изоляционных свойств меж. витковой изоляции и возникновению потрескивания внутри бака, на КТПН 14-03-9/400 оперативно отключен ЛР КТПН 14-03-9/400. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: меж. витковое замыкание. на ТП 14-03-9, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 ТП 14-03-9/400: - выполнить ремонт ТМ-400. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 30.06.2024 год
357152 | 59 | 2023-03-04 | 4 | 4 | 0.02 | 2023-03-04 | 6 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом и порывах ветра до 20 м/с произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.34-07 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.34-07 на ПС№34 110/35/10кВ "Малый Имыш". Опоры №15, № 16 ВЛ-10кВ ф.34-07 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. 4.4 Произошёл схлёст проводов в пролёте опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.34-07 по причине длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом и при порывах ветра до 20 м/с привело к междуфазному короткому замыканию ф. "А" и ф."В" с отключением В ф.34-07 на ПС №34 110/35/10кВ "Малый Имыш" Опоры №15,№ 16 ВЛ-10кВ ф.34-07 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.34-07 д.БерЛог,д.Больш, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 15-16 ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС№34 110/35/10кВ "Малый Имыш". Заказ SAP № 180111179 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС№34 110/35/10кВ "Малый Имыш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180111178 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.04.2023 год
357152 | 60 | 2023-03-04 | 16 | 29 | 0.238 | 2023-03-04 | 18 | 28 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 22 м/с, произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №110-111, с последующей замыканием проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №110-111 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.95-04 на ПС 35/10кВ №95 "Шушь". 4.4 Произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, при неоднократных порывах ветра до 22 м/с, в пролёте опор №110-111, с последующей замыканием проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №110-111 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.95-04 на ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180110802. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь", произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Заказ SAP №180110803. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы и расширение просеки ВЛ-10кВ ф.95-04 от ПС 35/10кВ №95 "Шушь". Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 год
357156 | 185 | 2023-03-03 | 18 | 20 | 0.70833 | 2023-03-04 | 1 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №358-№359 ВЛ 10кВ ф.88-3, что привело к схлестыванию и междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.88-3 на оп. №262А действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки и схлестывания проводов в пролете опор №358-№359 ВЛ 10кВ ф.88-3 произошло междуфазное замыкание и отключение действием МТЗ В 10кВ ф.88-3 на опоре №262А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.88-3, Пролет: Опора № 358 - Опора № 359 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №358-№359 ВЛ 10кВ ф.88-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 186 | 2023-03-03 | 22 | 0 |  | 2023-03-03 | 22 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети сторонней организации ООО "ЭнергоАльянс" в схеме присоединения КВЛ-10кВ ф.170-16 действием МТЗ отключился выключатель 10кВ ф.170-16 на ПС №170 "Центр" (ПАО ФСК ЕЭС) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЭнергоАльянс" Демченко Светлане Викторовне о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.03.2023 год
357156 | 187 | 2023-03-03 | 22 | 40 | 3.8666 | 2023-03-04 | 3 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3316 (ООО "Спектор Плюс"), действием МТЗ, на ПС 110кВ Мясокомбинат был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3316, Юрик Липаритович Арутюнян (г. Красноярск, ул. Парашютная, 19А кв. 73 , 660079), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 03.04.2023 год
357156 | 188 | 2023-03-03 | 23 | 25 | 0.365 | 2023-03-04 | 3 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 98-99 ВЛ 10кВ ф.44-2, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.44-2 на ПС 35кВ Бархатово. 4.12 По причине схлестывания проводов фаз "А" и "С" произошло межфазное замыкание и отключение действием МТЗ В/10кВ ф.44-2 на ПС 35кВ Бархатово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.44-2, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 98-99 ВЛ-10кВ ф.44-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 31.03.2023 год
357156 | 189 | 2023-03-04 | 2 | 1 | 2.6133 | 2023-03-04 | 5 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с, произошел механический износ уплотнительного колпачка штыревого изолятора ф."А" с последующем срывом изолятора с места крепления на траверсе оп.№1 ВЛ 6кВ ф.8-29, что привело к потере электрического соединения провода СИП-3 1х70 ф."А" с ЛР 6кВ на оп.№1 ВЛ 6кВ ф.8-29 и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.8-02 на ПС 110кВ Цемзавод. 4.13 По причине обрыва провода СИП-3 1х70 ф."А" и потерей электрического соединения с ЛР 6 кВ на оп.№1 ВЛ 6 кВ ф.8-29 произошло отключение действием МТЗ В/6 кВ ф.8-02 на ПС 110кВ Цемзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6 кВ ф.8-29, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактного соединения провода СИП-3 1х70 с ЛР 6кВ на оп.№1 ВЛ 6 кВ ф.8-29. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 07.04.2023 год
357156 | 190 | 2023-03-04 | 3 | 10 | 0.145 | 2023-03-04 | 4 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к схлестыванию проводов и междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.45-7 на ПС 110кВ Емельяново-110 действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ ф.45-7, что привело к схлестыванию проводов и междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-7, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ ф.45-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.03.2023 год
357156 | 191 | 2023-03-04 | 3 | 30 | 0.69999 | 2023-03-04 | 5 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.140-10 от опоры №11/1 в сторону ТП 140-10-20 (СНТ "Аэрофлот"), действием МТЗ, на ПС №140 "Аэропорт" был отключен В 10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.140-10 от опоры № 11/1 до ТП 140-10-20, председателю правления СНТ "Аэрофлот" А.Г. Шушакову (663020, Красноярский край, пгт.Емельяново, ул.Аэропорт, д.1, кв.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.03.2023 год
357156 | 192 | 2023-03-04 | 5 | 36 |  | 2023-03-04 | 5 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошёл наброс укрывного материала на провода ф."В" и "С" ВЛ 110 кВ С-15 в пролете опор № 36-37, что привело к отключению ВЛ 110 кВ С-15 04.03.2023 в 05:36 от 1 ст. ДЗ, ТО с успешным АПВ и 04.03.2023 в 06:02 от от 1 ст. ДЗ, ТО с неуспешным АПВ действием МТЗ от ПС 110кВ Левобережная. 4.12 По причине наброса укрывного материала на провода ф.ВС ВЛ 110 кВ С-15 в пролете опор № 36-37, что привело к отключению ВЛ 110 кВ С-15 04.03.2023 в 05:36 от 1 ст. ДЗ, ТО с успешным АПВ и 04.03.2023 в 06:02 от 1 ст. ДЗ, ТО с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Левобер.-Пролетар. С-15, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Левобережная - Пролетарская с отпайками (С-15). Заказ ТОРО № 180110637. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 07.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в администрацию Советского района г. Красноярска о не допущении складирования мусора в охранной зоне линиях электропередач. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 14.04.2023 год
357156 | 194 | 2023-03-04 | 6 | 30 | 0.53001 | 2023-03-04 | 8 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 30 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС Нагорная яч.33 до оп.№1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-33 на ПС 110кВ Нагорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ПС Нагорная яч.33 до оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.10-33, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х150 КЛ 10кВ от ПС Нагорная до оп.№1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год
357156 | 195 | 2023-03-04 | 7 | 6 | 0.75835 | 2023-03-04 | 8 | 37 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в схеме присоединения ТП-6117, принадлежащей Нерсисян И.М. действием МТЗ отключился выключатель 10кВ ф.10-05 на ПС 110кВ Нагорная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Нерсисян Илоне Мартиковне о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.04.2023 год
357156 | 196 | 2023-03-04 | 8 | 36 | 0.26664 | 2023-03-04 | 8 | 56 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения ведомственной КЛ 6 кВ от оп.№24-1 ВЛ 6кВ ф.8-29 до ТП-8116 (ИП Округин С. Г.), действием МТЗ, на ПС "Цемзавод" 110/6кВ был отключен В/6 кВ ф.8-29. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной КЛ 6 кВ от оп.№24-1 ВЛ 6 кВ ф.8-29 до ТП-8116, Округину Степану Геннадиевичу (660127, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мате Залки, д. 37, офис 70), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 30.04.2023 год
357156 | 197 | 2023-03-04 | 8 | 40 | 0.75 | 2023-03-04 | 11 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете от опоры №12/5/1 до ТП 45-3-21 ВЛ-10кВ ф.45-3, что привело к схлестыванию проводов и междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.45-3 на ПС 110кВ Емельяново-110 действием МТЗ. 4.12 Произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов в пролете от опоры №12/5/1 до ТП 45-3-21 ВЛ-10кВ ф.45-3, приведшее к кратковременному межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 45-3 Емельяново, Спуск от оп. 12/5/1 к КТП 45-3-21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.45-3 в пролете от опоры №12/5/1 до ТП 45-3-21. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.03.2023 год
357156 | 198 | 2023-03-04 | 9 | 0 | 0.63 | 2023-03-04 | 11 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ ф.86-7, что привело к схлестыванию и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.86-7 на ПС 35кВ Шуваево действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулирования стрелы провеса, схлестывания и кратковременного короткого замыкания проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10кВ ф.86-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-7_Шуваево, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.86-7 в пролете опор №21-22. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 29.03.2023 год
357156 | 199 | 2023-03-04 | 10 | 27 | 0.0010835 | 2023-03-04 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации предохранителей ПН-2 1Т в РУ 0,4кВ ТП 824, более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло послабление контактов держателей, что привело к нагреву и обрыву электрической цепи в предохранителях ПН-2 фаз "В" и "С" в РУ 0,4кВ ТП 824. 4.13 Произошло послабление контактов предохранителей с последующим нагревом и обрывом цепи ПН-2 1Т ф."В" и ф."С" в РУ 0,4кВ ТП 824. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 824, Предохранитель ПН-2 630/630 ф.В; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 824, Предохранитель ПН-2 630/630 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПН-2 1Т ф."В", ф."С" в РУ 0,4кВ ТП-824. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 29.03.2023 год
357156 | 200 | 2023-03-04 | 11 | 25 | 0.18666 | 2023-03-04 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации проходных изоляторов более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции проходного изолятора фазы "А" в ТП 64-8-2, что привело к замыканию на корпус ТП ф."А" и отключению В 10кВ ф.64-8 на ПС 35кВ Дрокино действием МТЗ. 4.12 По причине снижения уровня изоляции проходного изолятора фазы "А" в ТП 64-8-2, что привело к замыканию на корпус ТП ф."А" и отключению В 10кВ ф.64-8 на ПС 35кВ Дрокино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 64-8-2, Изолятор проходной | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора ИПУ-10 на ТП 64-8-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.04.2023 год
357156 | 201 | 2023-03-04 | 12 | 0 | 2.25 | 2023-03-04 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты КЛ 10кВ ф.64-7 на опоре 28/44, что привело к междуфазному замыканию фаз "А", "В" и "С" и отключению В 10кВ ф.64-7 на ПС 35кВ Дрокино действием МТЗ. 4.12 По причине снижения уровня изоляции концевой муфты КЛ 10кВ ф.64-7 на опоре 28/44, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-7, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 КЛ 10кВ ф.64-7 на опоре 28/44. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 202 | 2023-03-04 | 12 | 25 | 0.2 | 2023-03-04 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации проходных изоляторов ф.86-1 в КРУН 10кВ ПС 35кВ Шуваево более 50 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел пробой и разрушение изолятора фазы "В", что привело к замыканию на землю и отключению В 10кВ ф.86-1 на ПС 35кВ Шуваево действием МТЗ. 4.12 Произошел пробой и разрушение изолятора фазы "В", что привело к замыканию на землю и отключению В 10кВ ф.86-1 на ПС 35кВ Шуваево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ, Присоединение ф.86-1 / Ячейка КРУН КРН-III-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора ИПУ-10 ф.86-1 на КРУН 10кВ ПС 35/10кВ №86 "Шуваево" Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.04.2023 год
357156 | 203 | 2023-03-04 | 16 | 45 | 0.025833 | 2023-03-04 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации АВ 0,4кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции внутренней коммутации АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 45-3-21 с междуфазным замыканием и его отключением действием защиты. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции внутренней коммутации АВ 0,4кВ Л-1 в ТП 45-3-21 с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-45-3-21, ВА 57-35-84 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ Л-1 ВА 57-35-84 100А в ТП-45-3-21. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 204 | 2023-03-04 | 16 | 50 | 0.03 | 2023-03-04 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-8, что привело к схлестыванию проводов и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4кВ в ТП 133-8-8 действием защит. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывания проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 133-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от ТП 133-8-8 (б/х), Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ от ТП 133-8-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.04.2023 год
357156 | 205 | 2023-03-04 | 17 | 5 | 0.01 | 2023-03-04 | 17 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с, произошло растяжение провода с разрегулировкой стрелы провеса в пролете опор №41-42, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."С" и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.35-3 на ПС 35кВ Маганск. 4.12 По причине растяжения и схлестывания проводов в пролете опор № 41-42 произошло короткое замыкание и отключение действием МТЗ В/10кВ ф.35-3 на ПС 35кВ Маганск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-10кВ ф 35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 07.04.2023 год
357156 | 206 | 2023-03-04 | 17 | 45 | 0.004167 | 2023-03-04 | 18 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-1-20, что привело к схлестыванию и междуфазному замыканию проводов с последующим отключением АВ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-1-20 действием защит. 4.12 По причине схлестывания и короткого замыкания проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-1-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 64-1-20, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 64-1-20. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 207 | 2023-03-04 | 22 | 10 | 1.6666 | 2023-03-05 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 225 до ТП 205, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.1-32 на ПС 220кВ Левобережная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 225 до ТП 205. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 225 до ТП 205, ААШв-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3*50 КЛ 6кВ от ТП 225 до ТП 205 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 год
357156 | 208 | 2023-03-05 | 11 | 20 | 0.4 | 2023-03-05 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.5 ф.5-11 до ТП-522, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-11 на ПС 110кВ Восточная. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от оп.№5 ф.5-11 до ТП-522. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 511, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от оп. №5 КЛ-10кВ до ТП-522. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.04.2023 год
357153 | 49 | 2023-03-04 | 4 | 48 | 0.36668 | 2023-03-04 | 5 | 43 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло ослабление вязок проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№90-91 ВЛ 10 кВ ф.34-10, что привело к провисанию проводов и их схлёстыванию, что в свою очередь привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В 10 кВ ф.34-10 на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская". 4.4 Ослабление вязок проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№90-91 ВЛ 10 кВ ф.34-10, что привело к провисанию проводов и их схлёстыванию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.34-10 с.Каптыр., Шарып,Шунеры, Пролет: Оп №90 - Оп №91 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180110229. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 10.04.2023 год
357153 | 50 | 2023-03-04 | 5 | 10 | 0.035805 | 2023-03-04 | 6 | 49 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ Л.2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 53-10-792 обнаружено, что в результате сильных порывов ветра, произошло схлестывание проводов в пролете опор №8-9 , что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-10-792. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 53-10-792, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Л.2 ТП 53-10-792. Заказ в SAP № 180110701. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 07.04.2023 год
357153 | 51 | 2023-03-04 | 5 | 27 | 1.3267 | 2023-03-04 | 8 | 46 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с и тяжением провода был сорван на опоре №38 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково" стержневой изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов на опоре №38, возникновения короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 3 "Кошурниково", ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" на опоре №38 ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" был обнаружен сорванный стержневой изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов на опоре №38 ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково", возникновения короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.3 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Опора УП10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 "Кошурниково"/ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 10.04.2023 год
357153 | 52 | 2023-03-04 | 6 | 20 | 1.3243 | 2023-03-04 | 10 | 54 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра 15-20 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№109-110 за СП 47 ВЛ 10 кВ ф 37-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения ВВ 10 кВ ф 37-01 в на СП 47. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-01 за СП 47 обнаружено схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№109-110, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, срабатывания МТЗ и отключения ВВ 10 кВ ф.37-01 на СП 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП47 Н.Курята СП48Таята, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ 10кВ ф 37-01 за СП 47 в пролёте опор №№109-110. Заказ SAP - №180111252. Ответственное лицо: Копленко А.А. 03.04.2023 год
357153 | 53 | 2023-03-04 | 12 | 29 | 0.024833 | 2023-03-04 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов при сильных порывов ветра произошёл излом опоры №3/1 ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 38-06-1313 у основания конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов в пролете опор №№3-3/1, короткого замыкания, работы МТЗ и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1313. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-06-1313 обнаружен излом опоры №3/1, что явилось причиной схлёстывание проводов фазы "А" с "В" в пролете опор №№3-3/1 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10/0,4 кВ №38-06-1313, возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-06-1313, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №38-06-1313. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP - №180110229. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 07.04.2023 год
357153 | 54 | 2023-03-04 | 16 | 7 | 0.44001 | 2023-03-04 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 15-20 м/с произошло нарушение крепления заземляющего проводника на опоре №58 ВЛ 10 кВ ф.46-15 и его отклонение в сторону провода, что явилось причиной касания провода фазы "С", однофазного замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.46-15 на опре №58 было выявлено открепление заземляющего проводника от тела опоры и касание его провода фазы "С", что явилось причиной однофазного замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления заземляющего спуска. на ВЛ-10 кВ ф.46-15 п. Добромысловский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление заземляющего проводника к телу опоры №58. Заказ в САП № 180110636. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 07.04.2023 год
357153 | 57 | 2023-03-05 | 10 | 37 | 0.0325 | 2023-03-05 | 13 | 57 | 3.4.7.3 Из за старение изоляции обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ №34-07-1330 произошло витковое замыкание обмотки трансформатора, что явилось причиной нагрева и выброса масла из бака трансформатора. 4.12 В результате старения изоляции обмоток трансформатора произошло витковое замыкание внутри бака трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №34-07-1330. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора. на ТП 34-07-1330, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №34-07-1330. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180110232. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 10.04.2023 год
357150 | 79 | 2023-03-04 | 9 | 32 | 0.5265 | 2023-03-04 | 15 | 23 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 332-333 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 332-333 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Пролет: Опора № 332 - Опора № 333 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 332-333 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 год
357150 | 81 | 2023-03-04 | 11 | 5 | 0.12416 | 2023-03-04 | 13 | 34 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.46-01 в пролёте опор № 108-109 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 108-109 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.46-01 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.46-01, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 108-109 на ВЛ-10 кВ ф.46-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 год
357150 | 82 | 2023-03-04 | 11 | 52 | 0.817 | 2023-03-04 | 16 | 10 | 3.4.12.2 На провод фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.5-16 в пролёте опор № 4/22-4/23 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 4/22-4/23 из-вне охранной зоны на провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф.5-16 произошло однофазное замыкание фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-16, Пролет: Опора № 4/22 - Опора № 4/23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4/22-4/23 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 17.03.2023 год
357150 | 83 | 2023-03-04 | 13 | 45 | 0.384 | 2023-03-04 | 16 | 9 | 3.4.12.2 На изоляцию фазы "В" опоры № 78 ВЛ-10 кВ ф.5-21 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на изолятор фазы "А" опоры № 78 ВЛ-10 кВ ф.5-21 из-вне охранной зоны, что привело к однофазному замыканию фазы "В" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-21, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 17.03.2023 год
357150 | 84 | 2023-03-04 | 14 | 37 | 0.35135 | 2023-03-04 | 15 | 11 | 3.4.12.2 На изоляцию фазы "А" опоры № 22/9 ВЛ-10 кВ ф.8-04 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на изолятор фазы "А" опоры № 22/9 ВЛ-10 кВ ф.8-04 из-вне охранной зоны, что привело к однофазному замыканию фазы "А" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-04, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 год
357150 | 85 | 2023-03-04 | 20 | 10 | 0.018 | 2023-03-04 | 21 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9-10 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 9-10 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 34-03-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 34-03-2, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 10.03.2023 год
357150 | 86 | 2023-03-04 | 23 | 0 | 0.005 | 2023-03-04 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 34-02-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-02-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 10.03.2023 год
357150 | 87 | 2023-03-05 | 1 | 15 | 0.0075 | 2023-03-05 | 2 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 10-11 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 10-11 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 83-07-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 83-07-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 10.03.2023 год
357150 | 88 | 2023-03-05 | 11 | 50 | 0.02625 | 2023-03-05 | 12 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 16 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 16 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 52-03-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 52-03-1, Спуск в здание | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 16 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.03.2023 год
357153 | 58 | 2023-03-06 | 3 | 55 | 0.69116 | 2023-03-06 | 6 | 18 | 3.4.12.2 В результате сильных порывах ветра слетел изолятор верхнего провода, с крепления, в следствии чего произошел схлест проводов на опоре №80, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-10 было выявлено что, в результате сильных порывах ветра слетел изолятор верхнего провода с крепления, в следствии чего произошло схлестывание проводов на опоре №80, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-10 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.53-10 с. Б-Телек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ШС-10 Заказ в САП № 180110703. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 07.04.2023 год
357156 | 209 | 2023-03-06 | 8 | 55 | 1.2084 | 2023-03-06 | 11 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП-914 до ТП-10110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-42 на ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля ААБ-10 3х120 от ТП-914 до ТП-10110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП-914 до ТП-10110 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 от ТП-914 до ТП-10110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.04.2023 год
357152 | 61 | 2023-03-06 | 11 | 28 | 0.02975 | 2023-03-06 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-10-11 10/0,4кВ, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-10-11 10/0,4кВ. 4.16 Произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-10-11 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 33-10-11 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-10-11, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 33-10-11 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180110423 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 33-10-11 10/0,4кВ. Заказ САП № 180110431 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.03.2023 год
357157 | 53 | 2023-03-06 | 9 | 0 | 0.022668 | 2023-03-06 | 9 | 34 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 59-05-7/100 в пролете опор №№ 11-12. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за ветра порывами (до 15 м/с) проводов в пролете опор №№ 11-12, на КТП 59-05-7/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-05-7, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 59-05-7: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 06.03.2023 год
357157 | 54 | 2023-03-06 | 10 | 5 | 0.081665 | 2023-03-06 | 11 | 43 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4 кВ Л-2 на КТПН 25-08-2/400 (внутреннее повреждение). 4.11 Вследствие внутреннего повреждения, из-за дефекта изготовления, отключался АВ 0,4 кВ Л-2 (250А) на КТПН 25-08-2/400 (АВ заменен). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на КТПН 25-08-2/400, ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП-25-08-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.03.2023 год
357150 | 89 | 2023-03-06 | 10 | 9 | 0.09 | 2023-03-06 | 13 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 13-14 произошло падение дерева на фазу "А". Высота дерева 10 м. Охранная зона ВЛ 2 м. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 13-14 произошло падение дерева на фазу "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-11-2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.03.2023 год
357153 | 59 | 2023-03-06 | 10 | 45 | 1.8453 | 2023-03-06 | 13 | 38 | 3.4.7.3 В результате окисления контакта фазы "А" ЛР ТП 12-09-2237 ВЛ 10 кВ ф.12-09 произошел его нагрев, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-09 за Р 12-09-660. 4.2 Во время внеочередного осмотра был обнаружен нагрев контакта фазы "А" ЛР ТП 12-09-2237 ВЛ 10 кВ ф.12-09, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.12-09 за Р 12-09-660. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов. на ЛР ТП 12-09-2237, VS010-0006400 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ЛР ТП 12-09-2237 ВЛ 10 кВ ф.12-09 фазы "А". Ответственное лицо: Покатилов А.В. 10.04.2023 год
357153 | 60 | 2023-03-06 | 11 | 41 | 0.024334 | 2023-03-06 | 16 | 37 | 3.4.7.3 В результате перегорания предохранителей фазы "А" и "С", произошло отключение ТП 10/0,4 кВ №46-15-2251. 4.10 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №46-15-2251 было обнаружено, что в результате перегорания предохранителей фазы "А" и "С", произошло отключение ТП 10/0,4 кВ №46-15-2251. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя. на ТП 46-15-2251, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 фазы "А", "С". Заказ в САП № 180110712. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 07.04.2023 год
357156 | 210 | 2023-03-06 | 17 | 35 | 0.81669 | 2023-03-06 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации - МП "Красноярскгорсвет" в схеме присоединения ТП 5074 действием МТЗ отключился выключатель 10кВ ф.71-39 на ПС №71 Весна. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, техническому директору МП "Красноярскгорсвет" Солдатенко Владимиру Александровичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.04.2023 год
357157 | 55 | 2023-03-07 | 9 | 42 | 0.0094201 | 2023-03-07 | 12 | 19 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности - срок эксплуатации оборудования опора (№ 8 на ж/б. приставки) ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 5-02-3/250 с 1980г. - 43 года. 4.16 Вследствие разрушения одностоечной опоры на верхних бандажах №8 от недопустимой степени загнивания древесины из-за исчерпания (43 года) ресурса эксплуатации, для замены на КТП 5-02-3/250 оперативно отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпания ресурса на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-02-3, Опора ОАН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-02-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 62 | 2023-03-07 | 10 | 18 | 0.4 | 2023-03-07 | 11 | 18 | 3.4.9.3 Неисправность в ведомственной сети. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф. 20-17 от ПС №20 Назаровская 110/35/6кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111639 . Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обратиться с претензионным письмом к администрации "Назаровское молоко" филиала ПАО "Вимм-Биль-Данн" Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 63 | 2023-03-08 | 0 | 25 | 0.015167 | 2023-03-08 | 2 | 0 | 3.4.8.2 В результате проезда не установленным автотранспортным средством, с приподнятым краном манипулятором, произошло зацепление нижнего провода, с последующим обрывом провода фазы "С" и его схлестом с фазой"В" в пролете опор №14-№15, что привело к межфазному короткому замыканию с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП14-4-3 10/04кВ. 4.4 Произошло межфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП14-4-3 10/04кВ в результате зацепления нижнего провода не установленным автотранспортным средством с приподнятым краном манипулятором с последующим обрывом провода фазы "С" и его схлестом с фазой "В" в пролете опор №14-№15, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 14-4-3, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление оборванного провода фазы "А" и регулировку провода в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП14-4-3. Заказ SAP №180111312. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП14-4-3 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180111311. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в отдел внутренних дел с. Новобирилюссы для привлечения виновного к ответственности. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 09.04.2023 год
357152 | 64 | 2023-03-08 | 8 | 50 | 0.1725 | 2023-03-08 | 10 | 45 | 3.4.12.2 В результате повторяющегося воздействия сильных порывов ветра ( до 25 м/с) произошел заброс ветки от отдельно стоящего дерева, вне охранной зоны, на провода, что привело к обрыву провода в пролетах опор № 4-1 и оп.№ 4-2, возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-8 от ТП 2-9-5 6/0,4кВ и отключению АВ 0,4кВ Л-8 на ТП 2-9-5 6/0,4кВ. 4.4 Произошел заброс ветки от отдельно стоящего дерева, вне охранной зоны, на провода в результате повторяющегося воздействия сильных порывов ветра (до 25 м/с), что привело к обрыву провода в пролетах опор № 4-1 и оп.№ 4-2, возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-8 от ТП 2-9-5 6/0,4кВ и отключению АВ 0,4кВ Л-8 на ТП 2-9-5 6/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ТП 2-9-5 Л8, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП 2-9-5 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111727. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода СиП , в пролетах опор № 4-1 и оп.№ 4-2 ВЛ 0,4кВ Л-8 от ТП 2-9-5 6/0,4кВ. Заказ SAP № 170058672. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести обрезку крон деревьев с АГП ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП 2-9-5 10/0,4кВ с целью предотвращения падения на ВЛ Заказ SAP №.180111808 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 4 Уборка порубочных остатков ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП 2-9-5 Заказ SAP №. 180111809 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 65 | 2023-03-08 | 12 | 0 | 0.045835 | 2023-03-08 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-14-31 "В" 10/0,4кВ принадлежащей ИП Казмеришин А.В. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-14 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111205. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 09.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ИП Казмеришин А.В. о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-14-31 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений Ответственное лицо: начальник Ужурского РЭС Михеев О.Н. 09.04.2023 год
357152 | 66 | 2023-03-08 | 13 | 35 | 0.073332 | 2023-03-08 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 13, № 14 Л-1 от ТП 4-17-1 10/0,4кВ, что привело, при порывах ветра, к схлёсту проводов фаз «А» и «В», межфазному короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-17-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в следствии изменения свойств материалов, незначительного удлинения провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 13 № 14 Л-1 от ТП 4-17-1 10/0,4кВ, что привело, при порывах ветра, к межфазному короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 4-17-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ТП 4-17-1 Л1 "Березняки", Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 4-17-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180111807. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 10.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №13 до оп. №14 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 4-17-1. Заказ SAP № 180111806. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 10.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 67 | 2023-03-08 | 14 | 10 | 0.49584 | 2023-03-08 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов и при неоднократных порывах ветра до 23 м/с, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф. 23-21, повлекшее за собой потерю крепления изолятора на крюке опоры, с дальнейшим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор № 13-14, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф.23-21 на ПС 110/10 "Береш". 4.2 Произошло разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф. 23-21, повлекшее за собой потерю крепления изолятора на крюке опоры, в результате длительной эксплуатации (35 лет) с изменением свойств материалов и при неоднократных порывах ветра до 23 м/с, с дальнейшим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор № 13-14, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф.23-21 на ПС 110/10 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.23-21 с.Холмогорское, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора фазы "С" на опоре №14 ВЛ 10кВ ф.23-21 от ПС 110/10 кВ №23 "Береш". Заказ SAP №170058761. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-21 от ПС 110/10кВ №23 "Береш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180112603. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-№15 ВЛ 10 кВ ф.23-21 от ПС 110/10 №23 "Береш". Заказ SAP №180112604. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 год
357150 | 90 | 2023-03-07 | 10 | 32 | 0.11833 | 2023-03-07 | 15 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 17-18 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 17-18 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4кВ №59-11-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-11-1, Пролет: Опора №17 - Опора №18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.03.2023 год
357150 | 91 | 2023-03-07 | 23 | 0 | 0.0025 | 2023-03-07 | 23 | 15 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 37-08-12 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу с. Таёжное ул. Ленина д.46 кв. 2. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 17.03.2023 год
357156 | 211 | 2023-03-07 | 21 | 10 | 0.8 | 2023-03-07 | 22 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3156 (ООО "Электрические Сети Сибири"), действием оперативного персонала на ПС 123 Телевизорная был отключен В 10кВ ф.123-55. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП2 3156, Сергею Валерьевичу Строкину (г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357156 | 212 | 2023-03-07 | 21 | 10 |  | 2023-03-07 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 123 яч.54 до ТП 297, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению оперативным персоналом В 10кВ ф.123-54 на ПС 110кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 123 яч.54 до ТП 297. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 123 яч.54 - ТП 297, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 123 яч.54 до ТП 297. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.06.2023 год
357156 | 213 | 2023-03-07 | 21 | 30 | 0.225 | 2023-03-07 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации ООО "Техноснаб" в схеме присоединения ТП-610 действием МТЗ отключился выключатель 10кВ ф.33-2-4 на ПС 110кВ Молодежная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки - директору ООО "Техноснаб" Т.К. Срымбетову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.03.2023 год
357156 | 214 | 2023-03-08 | 0 | 15 | 1.2134 | 2023-03-08 | 1 | 46 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабеля ААшв-10 3х95 ф.71-13 КЛ 10кВ от ТП-5008 до ТП-5006, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ф.71-13 действием МТЗ В 10кВ яч.13 на ПС 110кВ Весна. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП-5008 до ТП-5006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП5008 до ТП5006, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП-5008 до ТП-5006. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.04.2023 год
357156 | 215 | 2023-03-08 | 0 | 25 | 0.80499 | 2023-03-08 | 3 | 6 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на ТП 5155 ООО "Трансферэнерго" (г. Красноярск, ИНН 2466252462), действием МТЗ, на РП-3 В/10кВ яч.17. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Трансферэнерго" (г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели 22А, офис 6-28/341), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.04.2023 год
357156 | 216 | 2023-03-08 | 0 | 40 | 0.18 | 2023-03-08 | 0 | 58 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной сетевой организации (ООО «ЕнисейСетьСервис») действием МТЗ был отключен В 10кВ яч.5 ф.71-05 на ПС 110кВ Весна. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Кокину Алексею Владимировичу (660133, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, оф. 117) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.04.2023 год
357156 | 217 | 2023-03-08 | 11 | 38 | 0.029328 | 2023-03-08 | 11 | 49 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя ОАО "Сибирская венеция" (бывшая птицефабрика "Сибирская губерния"), действием МТЗ, на ПС 35кВ Бархатово был отключен В/10кВ ф. 44-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Генеральному директору ОАО "Сибирская венеция" Ланг Н.И. (662524 Красноярский кр.,Бархатовский сельский совет 12 км автодороги красноярск-железногорск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.03.2023 год
357156 | 218 | 2023-03-08 | 11 | 45 | 0.07 | 2023-03-08 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.86-2, что привело к схлестыванию проводов и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.86-1 на ПС 35кВ Шуваево действием МТЗ. 4.12 По причине схлестывания проводов и кратковременного междуфазного замыкания с последующим отключением В 10кВ ф.86-2 на ПС 35кВ Шуваево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.86-2_Шуваево, Арей, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ ф.86-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 219 | 2023-03-08 | 11 | 45 | 0.28334 | 2023-03-08 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ ф.86-1, что привело к схлестыванию проводов и кратковременному междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.86-1 на ПС 35кВ Шуваево действием МТЗ. 4.12 Произошло схлестывание проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-10кВ ф.86-1 и кратковременное междуфазное замыкание с последующим отключением В 10кВ ф.86-1 на ПС 35кВ Шуваево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-01_Старц., Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ ф.86-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 21.04.2023 год
357156 | 220 | 2023-03-08 | 12 | 45 | 0.079165 | 2023-03-08 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ ф.88-4, что привело к схлестыванию проводов и междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.88-4 на ПС 35кВ Талая действием МТЗ. 4.12 Произошло схлестывание проводов в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ ф.88-4 и междуфазное замыкание с последующим отключением В 10кВ ф.88-4 на ПС 35кВ Талая действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ф.88-4_Талая, Булановка, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №66-67 ВЛ 10кВ ф.88-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.04.2023 год
357156 | 221 | 2023-03-08 | 14 | 5 | 0.02 | 2023-03-08 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №51/25-51/26 ВЛ 10кВ ф.45-4, что привело к схлестыванию проводов и междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.45-4 на ПС 110кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.12 По причине схлестывания проводов и междуфазного замыкания в пролете опор №51/25-51/26 ВЛ 10кВ ф.45-4 с последующим отключением В 10кВ ф.45-4 на ПС 110кВ "Емельяново-110" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья., Пролет: Опора № 51/25 - Опора № 51/26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №51/25-51/26 ВЛ 10кВ ф.45-4 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 14.04.2023 год
357153 | 61 | 2023-03-07 | 11 | 11 | 0.38966 | 2023-03-07 | 13 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины), при сильных порывов ветра до 20 м/с произошёл излом опоры №72/42 ВЛ-10 кВ ф.38-01 выше ж/б приставки, что явилось причиной принятия решения отключения оперативным персоналом В-10 кВ ф.38-01 на ПС 35/10 кВ №38 "Субботинская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.38-01 обнаружен излом опоры №72/42 ВЛ-10 кВ ф.38-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ ф.38-01 д.Ленск, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180110820. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.04.2023 год
357156 | 125 | 2023-02-08 | 20 | 7 | 0.81573 | 2023-02-09 | 2 | 15 | 3.4.8.5 В результате повреждение опоры №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-2-5 сторонним (не установленным) грузовым автомобилем произошло схлестывание проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 45-2-5. 4.12 По причине повреждения опоры №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-2-5 сторонним (не установленным) грузовым автомобилем произошло схлестывание проводов фаз А, В и С, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием АВ 0,4кВ Л-1 в КТП 45-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-2-5 МУП ЕЭС, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры П1-2 №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 45-2-5 . Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.03.2023 год
357152 | 38 | 2023-02-09 | 11 | 25 | 0.165 | 2023-02-09 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), произошел излом деревянной на ж/б приставке опоры №2/8А в месте установки бандажей, с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №2/8-№2/8А, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 82-3-2 10/0,4кВ. Опора №2/8А в перечень опор на которые запрещен подъем не входила. 4.1 Произошел излом деревянной опоры №2/8А в месте установки бандажей, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов (загниванием опоры), с последующим наклоном, разрегулировкой стрелы провиса в пролете опор №2/8-№2/8А, схлестом проводов с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 82-3-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 82-3-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №2/8А и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/8-№2/8А Л-1 от ТП 82-3-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №170058451. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 82-3-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180105664. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 15.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-3-2. Заказ SAP № 180106282 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки запланировать в ремонтную программу 2024 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 82-3-2. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2023 год
357156 | 126 | 2023-02-09 | 9 | 40 | 0.41666 | 2023-02-09 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ, более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6кВ от ПС 110кВ "Городская" ф.4-31 до РП-27, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.4-31 на ПС 4 "Городская" 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ПС 110кВ "Городская" ф.4-31 до РП-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ф.4-31 от ПС "Городская" до РП-27, Кабель силовой СБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт изоляции силового кабеля СБ-6 3х150 КЛ 6кВ от ПС 110кВ "Городская" ф.4-31 до РП-27. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.03.2023 год
357150 | 57 | 2023-02-09 | 11 | 7 | 0.0091675 | 2023-02-09 | 11 | 29 | 3.4.8.5 Не установленным лицом произошёл наезд легковым автомобилем на опору №11 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 8-11-9 и ее разрушение. 4.4 Механическое воздействие выразившееся в наезд легковым автомобилем на опору №11 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 8-11-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-11-9, Опора П3Д-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 11 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 17.02.2023 год
357157 | 35 | 2023-02-11 | 9 | 9 | 0.04167 | 2023-02-11 | 9 | 34 | 3.4.8.5 Превышение нагрузки в сети потребителя ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 11-10-6/160 сверх номинальной (258А) в период низких температур наружного воздуха, приведшее к повреждению АВ-0,4кВ ВА 250. 4.13 Вследствие превышения нагрузки сверх номинальной (258А - на момент включения) в сети потребителя, при низкой температуре наружного воздуха -32*С, на КТП 11-10-6/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2 (250А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ВА-250 от сверхтоков, превышающих номинальный. на КТП 11-10-6/160, ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 11-10-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузок в сети потребителя для определения возможности их равномерного перераспределения. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 28.02.2023 год
357157 | 36 | 2023-02-12 | 15 | 19 | 0.17499 | 2023-02-12 | 15 | 54 | 3.4.12.5 Сход снега с металлической крыши на вводной провод ул. 70 Лет Октября д. 10-2 что привело к отключению АВ 0.4 кВ Л-4 от КТПН 16-03-3/400. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от перехлеста голых проводов на вводе 0,23кВ от опоры №9 из-за схождения по металлической кровли снега, на КТПН 16-03-3/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0.4 кВ Л-4. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на вводе 0,23кВ на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 16-03-3, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 16-03-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 13.03.2023 год
357152 | 39 | 2023-02-10 | 11 | 59 | 2.295 | 2023-02-10 | 14 | 32 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), произошло разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №62, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №62-63, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-35 на ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Опора №62 ВЛ-10кВ ф.40-35 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №62, в следствие длительной эксплуатации (более 45 лет) с изменением свойств материалов (загнивание основания опоры), с последующим наклоном, схлестом проводов в пролетах опор №62-63, междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-35 на ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Опора №62 ВЛ-10кВ ф.40-35 находятся в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной на ж/б приставке опоры №62 на ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №62 ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №170058481 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180106710 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №61-65 ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP № 180106711. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый обход и осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления дефектных опор для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180107096 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в ремонтную программу 2024 года замену опор, дефект которых выявлен в результате осмотра ИТР ВЛ-10кВ ф.40-35 от ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 год
357152 | 40 | 2023-02-12 | 17 | 23 | 0.097002 | 2023-02-12 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в ведомственной сети от опоры № 160 ВЛ-10 кВ ф. 72-8, принадлежащей Некоммерческому садовому товариществу "Шахтер". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-8 от ПС №72 Владимировская 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 10010340719. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обратиться с претензионным письмом к руководству некомерческого садоводческого товарищества "Шахтер". Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 31.03.2023 год
357150 | 58 | 2023-02-11 | 14 | 8 | 0.017 | 2023-02-11 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-3, что привело к их перегреву. 4.10 Перегрев контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 33-04-16 (ОУ), ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку контактных зажимов фазы "А", "В", "С" на автоматическом выключателе АВ-0,4 Л-3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.03.2023 год
357156 | 127 | 2023-02-10 | 15 | 30 | 0.009167 | 2023-02-10 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации трансформатора ТМ 250 более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции между обмотками силового трансформатор ТП 130-2-24 10/0,4кВ. Что привело к межфазному короткому замыканию обмоток трансформатора и перегоранию высоковольтных предохранителей со стороны 10кВ питания трансформатора, фаз "В", "С". 4.12 По причине длительной эксплуатации трансформатора ТМ 250 более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции между обмотками силового трансформатор ТП 130-2-24 10/0,4кВ. Что привело к межфазному короткому замыканию обмоток трансформатора и перегоранию высоковольтных предохранителей со стороны 10кВ питания трансформатора, фаз "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 130-2-24, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т 250 кВа 10/0,4кВ в ТП 130-2-24. Ответственное лицо: Назаров А.А. 27.03.2023 год
357156 | 128 | 2023-02-10 | 15 | 40 | 0.11332 | 2023-02-10 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ ф.45-3 оп.45 до КТП 45-3-4 более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел электрический пробой изоляции КЛ, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.45-3 на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" действием МТЗ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ ф.45-3 оп.45 до КТП 45-3-4 более 24 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел электрический пробой изоляции КЛ, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.45-3 на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-3, КЛ 10 кВ оп. № 45 - КТП 45-3-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт изоляционных свойств кабеля АСБ 3х120 кабельной линии КЛ 10кВ ф.45-3 от опоры №45 до КТП 45-3-4 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.03.2023 год
357156 | 129 | 2023-02-10 | 16 | 38 | 0.61418 | 2023-02-10 | 17 | 45 | 3.4.8.1 В следствие нарушения Постановления Правительства РФ №160 со стороны ООО "ПромСтрой" при производстве строительных работ в охранной зоне КЛ-10кВ допущено механическое повреждение кабельной линии 10кВ от ПС 110/10кВ №181 Весна-2 до РП-207, в результате чего оперативно с землей отключен ф.181-48 на ПС №181 Весна-2 110/10кВ. 4.12 Механическое повреждение кабельной линии 10кВ от ПС 110/10кВ №181 Весна-2 до РП-207 при производстве строительных работ в охранной зоне КЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ПС 181 "Весна 2" яч. 48 РП 207, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление силового кабеля 10кВ ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ №181 Весна-2 до РП-207 в месте повреждения. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо организации - инициатору производства земляных работ директору ООО "ПромСервис" Эдуарда Витальевичу Ершову (г.Красноярск, пр.Красноярский рабочий, д.20, оф.103, 660004) Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 16.03.2023 год
357156 | 130 | 2023-02-10 | 19 | 20 | 0.675 | 2023-02-10 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП-1040 до ТП-1041 в месте установки концевой муфты в РУ-10кВ ТП-1040, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.5 РП-105. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-1040 до ТП-1041 в месте установки концевой муфты в РУ-10кВ ТП-1040. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 1040 до ТП 1041, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-1040 до ТП-1041 с монтажем концевой муфты в РУ-10кВ ТП-1040. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.03.2023 год
357156 | 131 | 2023-02-10 | 19 | 40 | 0.03167 | 2023-02-10 | 19 | 59 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного воздействия посторонних лиц (наезда грузового автомобиля) на опору №32/5а/2а ВЛ 6кВ ф.42-10 произошло падение данной опоры, в результате чего действием МТЗ был отключен ф.42-10 на ПС № 42 "Березовская" 110/35/6кВ. 4.4 По причине падения опоры №32/5а/2а ВЛ 6кВ ф.42-10 в результате наезда грузового автомобиля, произошло отключение действием МТЗ ф.42-10 на ПС № 42 "Березовская" 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 6 кВ ф.42-10, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену железобетонной опоры №32/5а/2а ВЛ 6кВ ф.42-10 Ответственное лицо: Назаров А.А. 13.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес виновника ДТП (собственника грузового автомобиля, повредившего опору №32/5а/2а ВЛ 6кВ ф.42-10). Ответственное лицо: Назаров А.А. 27.04.2023 год
357156 | 132 | 2023-02-10 | 23 | 45 | 0.12083 | 2023-02-11 | 2 | 10 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации трансформатора 1Т ТМ 400/10 более 53 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение механической прочности заземляющего проводника, что привело к отгоранию глухозаземлённой нейтрали 1Т и выхода трансформатора ТМ 400/10 в ТП 234 из строя, по причине чего действием оперативного персонала отключен в ТП 234 ГР 1Т/10кВ. 4.13 Повреждение нейтрали силового трансформатора 1Т ТМ 400/10 в ТП 234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-234, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора 1Т ТМ-400/10 в ТП 234. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357153 | 30 | 2023-02-11 | 17 | 25 | 0.24267 | 2023-02-11 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", перегорания плавких вставок предохранителей марки ПК 10 в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-07-004 и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.1 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №6-07-004 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 160/10, что явилось причиной виткового замыкания и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора. на ТП 6-07-004, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №13-01-2629. Заказ SAP - №180107073. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 17.03.2023 год
357156 | 133 | 2023-02-11 | 12 | 46 |  | 2023-02-11 | 12 | 46 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ, более 21 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 251 Р11 до Ж/Д пр. Красноярский рабочий 172 (Нитка Б), что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Р/0,4 кВ №11 в РУ 0,4 кВ ТП-251. 4.12 Повреждение изоляции силового кабеля АВВГ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ от ТП 251 Р11 до Ж/Д пр. Красноярский рабочий 172 (Нитка Б). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 251 11Л - Пр.Крас.раб,172, Кабель АВВГ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ от ТП 251 Р11 до Ж/Д пр. Красноярский рабочий 172 (Нитка Б). Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 15.05.2023 год
357156 | 135 | 2023-02-12 | 13 | 5 | 0.90664 | 2023-02-12 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП-1130 до ТП-11, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.33-3-2 на ПС 33 "Молодежная" 110/10кВ. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х185 от ТП-1130 до ТП-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 ф.3-2 - РП 1 яч.2, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 от ТП-1130 до ТП-11. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.03.2023 год
357152 | 41 | 2023-02-13 | 22 | 50 | 0.091665 | 2023-02-14 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 50лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7-1 - № 7-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 83-15-21 6/0,4 кВ, что привело к схлёсту проводов фаза "0", короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 83-15-21 6/0,4 кВ. 4.16 Произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 7-1 - № 7-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 83-15-21 6/0,4 кВ, что привело к схлёсту проводов фаза "0", короткому замыканию, с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 83-15-21 6/0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете на ВЛ 0,4 кВ ТП 83-15-21 Л1, Пролет: Опора №7-1 - Опора №7-2; Схлест провода в пролете на ВЛ 0,4 кВ ТП 83-15-21 Л1, Пролет: Опора №7-2 - Опора №7-3; Схлест провода в пролете на ВЛ 0,4 кВ ТП 83-15-21 Л1, Пролет: Опора №7-3 - Опора №7-4; Схлест провода в пролете на ВЛ 0,4 кВ ТП 83-15-21 Л1, Пролет: Опора №7-4 - Опора №7-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 83-15-21 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключе нию повторных отключений. Заказ SAP № 180106489. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №7-1 до оп. № 7-14 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 83-15-21 6/0,4кВ. Заказ SAP № 180106509. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 14.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-20224 в пролетах оп.№7-1 до оп.№7-14 ВЛ-0,4кВ Л-1от ТП № 83-15-21 6/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 42 | 2023-02-13 | 11 | 50 | 0.0004165 | 2023-02-13 | 11 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 года) РВЗ 1Т, произошло изменение свойств контактных соединений подвижного дугогасительного контакта и неподвижного дугогасительного контакта в дугогасящей камере , что привело к перегреву,потере механической прочности и выгоранию контактного соединения в дугогасящей камере РВЗ 1 Т фазы "С","В" в РУ-10 кВ ТП 57-06-17 10/0,4кВ от ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка». 4.10 В результате длительной эксплуатации (41 года) РВЗ 1Т, произошло изменение свойств контактных соединений подвижного дугогасительного контакта и неподвижного дугогасительного контакта в дугогасящей камере , что привело к перегреву,потере механической прочности и выгоранию контактного соединения в дугогасящей камере РВЗ 1 Т фазы "С","В" в РУ-10 кВ ТП 57-06-17 10/0,4кВ от ПС 35/10кВ №57 «Юрьевка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание дугогасящей камеры фаза "С" на ТП 57-06-17, РВЗ 1Т; выгорание дугогасящей камеры фаза "В" на ТП 57-06-17, РВЗ 1Т | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП 57-06-17 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180106810. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену РВЗ 1Т на аналогичный по параметрам в РУ-10 кВ ТП 57-06-17 10/0,4кВ. Заказ SAP №170058501. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 14.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 31.03.2023 год
357156 | 136 | 2023-02-13 | 17 | 12 | 0.039165 | 2023-02-13 | 17 | 59 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного воздействия посторонних лиц (наезда автомобиля) на опору №12 ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 42-8-16 произошло падение данной опоры, в результате чего произошло короткое замыкание провода фазы "В", "С" с отключением АВ-0.4кВ Л2 в РУ 0,4кВ ТП 42-8-16. 4.4 По причине падения опоры №12 ВЛ-0,4кВ в результате наезда автомобиля произошло короткое замыкание провода фазы "В", "С" и отключение действием АВ ВЛ-0,4кВ Л2 в РУ 0,4кВ ТП 42-8-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 42-8-16, Опора АКД1(рос.)20.0148,1ст.2пр. | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку железобетонной приставки на опору №12 ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 42-8-16. Ответственное лицо: Назаров А.А. 16.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию, для установления лица виновного в совершении наезда на опору №12 ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 42-8-16. Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.02.2023 год
357153 | 31 | 2023-02-13 | 10 | 23 |  | 2023-02-13 | 10 | 23 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц находившихся на проводах спусках ВЛ-10 кВ к ТП 53-11-3009и произошло перекрытие по птице, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-11 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-11, была обнаружена птица со следами термического воздействия под спусками 10 кВ к ТП 53-11-3009и «Зерноток», при массовом влете птиц произошло перекрытие по птице, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-10 кВ ф.53-11 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ-10 кВ ф.53-11 с. Идринское, Спуск 10кВ оп.123 до ТП-3009и | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-11. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2024 год замену голого провода на СИП-3 спуски 10 кВ от опоры 123 до ТП 53-11-3009и. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 31.07.2023 год
357150 | 59 | 2023-02-13 | 23 | 43 | 0.68335 | 2023-02-14 | 1 | 5 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.125-07 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 10.03.2023 год
357156 | 137 | 2023-02-14 | 9 | 25 | 0.25336 | 2023-02-14 | 9 | 44 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ИП Аксенов, действием МТЗ, на ПС №39 "Шумково" 35/6 кВ был отключен В 6кВ ВЛ-6кВ ф.39-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Е.В. Аксенову 662520, Красноярский край, Березовский р-н, пгт Березовка, ш. 1 км а/д Красноярск-Железногорск, зд. 5, помещ. 27, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 16.03.2023 год
357156 | 138 | 2023-02-14 | 13 | 39 | 0.099165 | 2023-02-14 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, а так же тяжения провода, произошел провис провода ф."В" в пролете опор №11-12, что привело к короткому замыканию проводов ф."В" и "С" с отключением АВ-0,4кВ Л1 в РУ-0,4кВ ТП 35-1-5. 4.12 По причине провиса провода ф."В" ВЛ 0,4кВ Л-1, произошло короткое замыканию проводов ф."В" и ф."С" ВЛ 0,4кВ Л-1 с отключением АВ-0,4кВ Л1 в РУ-0,4кВ ТП 35-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 35-1-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 35-1-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 16.03.2023 год
357153 | 32 | 2023-02-14 | 11 | 43 | 0.032667 | 2023-02-14 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" марки К-7 на опоре №16, что явилось причиной срыва изоляторов фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 кВ ф.53-09. 4.12 При проведении планового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-09 было обнаружено что на опоре №16 в результате разрушение колпачка изолятора фазы "В" произошёл срыв изоляторов фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачков изоляторов ШС-10 на ВЛ-10 кВ ф.53-09 с. Идринское, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков изоляторов опора 16 ВЛ-10 кВ ф.53-09. Заказ SAP - №180106801. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 16.03.2023 год
357153 | 33 | 2023-02-14 | 12 | 48 | 0.2475 | 2023-02-14 | 14 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайки КГБУЗ «Минусинская МБ». | Организационное мероприятие 1 Написать письмо собственнику КГБУЗ «Минусинская МБ» о недопущении нарушений НТД. Ответственное лицо: С.А. Цавня 17.03.2023 год
357152 | 43 | 2023-02-15 | 16 | 45 | 0.035001 | 2023-02-15 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошло разрушение деревянных стоек у основания опор №3, №4, с последующим наклоном, схлестом проводов в пролете опор №3 - №4 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от КТП № 23-06-10 10/0,4кВ. Опоры №2, №3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 23-06-10 10/0,4кВ находятся в списке опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянных стоек у основания опор №3, №4, в следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), с последующим наклоном, схлестом проводов в пролете опор №3 - №4 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от КТП № 23-06-10 10/0,4кВ. Опоры №2, №3 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 23-06-10 10/0,4кВ находятся в списке опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной стойки опоры №3 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 23-06-10, Опора ПН-3Д; разрушение деревянной стойки опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 23-06-10, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 23-06-10 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180107089 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставок к опорам №3, №4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 23-06-10 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170058493 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 23-06-10 10/0,4кВ. Заказ SAP №180107090 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 год
357157 | 37 | 2023-02-15 | 21 | 30 | 0.08833 | 2023-02-15 | 22 | 23 | 3.4.12.2 Падение веток из-за ветра 18м/с. в пролете опор №№ 3.18-3.19 на ВЛ-04кВ Л-2 от ЗТП 30-01-18/630. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов влетевшей веткой с дерева из-за сильного ветра из вне охранной зоны в пролете опор №№ 3.18-3.19, на ЗТП 30-01-8/630 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось, регулировка стрелы провиса проводов не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 30-01-8, Пролет: Опора №3-18 - Опора №3-19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 30-01-8/630 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 28.02.2023 год
357154 | 15 | 2023-02-15 | 12 | 37 | 0.037999 | 2023-02-15 | 15 | 9 | 3.4.8.5 В результате наезда грузового автомобиля сторонней организации на опору № 20 ВЛ 0,4кВ Л2/11-12-07 произошло ее повреждение с последующим изломом в основании опоры. 4.4 Повреждение опоры в результате наезда грузового автомобиля сторонней организации, приведшее к излому в основании опоры № 20 ВЛ 0,4кВ Л2/11-12-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры № 20 ВЛ 0,4кВ Л2/11-12-07 в результате наезда грузового автомобиля сторонней организации. на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 11-12-07, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/11-12-07. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ж/б приставку на опору № 20 ВЛ 0,4кВ Л2/11-12-07. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением в полицию. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 24.02.2023 год
357156 | 139 | 2023-02-15 | 18 | 10 |  | 2023-02-15 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 723 до ТП 727, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на ПП 6 яч.3 ф.122-24. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357153 | 34 | 2023-02-15 | 10 | 31 | 0.064 | 2023-02-15 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Во время осмотра РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-06-65к обнаружен след короткого замыкания на корпусе главного рубильника с последующим разрушением, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, разрушения контактной системы фазы "А", "В", "С" главного рубильника и исчезновения напряжения у потребителя. 4.11 Разрушение контактной системы главного рубильника в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-06-65к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 15-06-65к, TP010-0024036-16-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену главного рубильника 0,4 кВ на ТП 15-06-65к. Заказ САП № 170058500. Ответственное лицо: Копленко А.А. 16.03.2023 год
357156 | 141 | 2023-02-16 | 4 | 10 | 0.79998 | 2023-02-16 | 5 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП-10111(ГСК "Северный") действием МТЗ был отключен В/10кВ яч.42 ф.49-42 на ПС 110кВ "Юбилейная". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Северный" Кокряцкому Анатолию Ивановичу (г.Красноярск ул. Гайдашовка, зд.2, 660131), о недопущении нарушений ПТЭЭП. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.03.2023 год
357156 | 142 | 2023-02-16 | 11 | 20 | 2.1 | 2023-02-16 | 13 | 5 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной ТСО (ООО «Электрические сети Сибири») действием МТЗ отключился В яч.9 на РП 207. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.03.2023 год
357156 | 144 | 2023-02-16 | 20 | 54 | 0.50001 | 2023-02-16 | 22 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 748, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению оперативно с землей В/10кВ ф.122-34 на ПС 110кВ Северная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 748. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 748, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 724 до ТП 748. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357157 | 38 | 2023-02-17 | 15 | 9 | 0.037629 | 2023-02-17 | 15 | 11 | 3.4.12.2 Падение веток деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.148-02 в пролётах опор №№7.18-7.19 из - за порывов ветра до 20 м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами при падении веток деревьев в пролёте опор №№7.18-7.19 из - за порывов ветра до 20 м/с, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-02. (ТН само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 148-02, Пролет: Опора № 7-18 - Опора № 7-19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.148-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить валку деревьев в пролётах опор №№7.18-7.23. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 30.11.2023 год
357157 | 39 | 2023-02-17 | 16 | 59 | 0.0074 | 2023-02-17 | 18 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 17м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л2 в пролете опор №№2-4 от КТПН 6-05-4/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№2-4, на КТПН 6-05-4/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-05-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-05-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 6-05-4/400 - произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№2-4. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 28.02.2023 год
357157 | 40 | 2023-02-19 | 10 | 48 | 0.93801 | 2023-02-19 | 15 | 16 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности провода, изменение свойств алюминиевого провода А-35 в пролете опор №№ 1.1-1.2 из-за длительного (53 года) срока эксплуатации. 4.1 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№ 1.1-1.2 из-за нарушения структуры алюминиевого провода от длительного срока эксплуатации, на ПС 110/35/10 кВ №25 Уяр-городская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 25-10. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ап-35. на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Пролет: Опора №1-1 - Опора №1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 от ПС 110/35/10 кВ №25 Уяр-городская с целью выявления развивающихся дефектов, выполнить монтаж провода в пролете опор №№ 1.1-1.2. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 20.03.2023 год
357152 | 44 | 2023-02-19 | 13 | 36 | 0.033334 | 2023-02-19 | 15 | 16 | 3.4.8.5 В результате столкновения с опорой №2 Л-1 в ТП 50-3-16 ВЛ-0,4 кВ неустановленного автомобиля без повреждения опоры произошел схлёст проводов фаза «В, С» в пролете опор №1-2и обрыв нулевого провода на оп. №2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 в ТП 50-3-16, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП 50-3-16. 4.4 Произошел обрыв нулевого провода на оп. №2, схлёст проводов фаз "В"и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 50-3-16 в результате столкновения с опорой №2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 50-3-16 неустановленного автомобиля без повреждения опоры, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ Л-1 в ТП 50-3-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на оп. №2 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-3-16, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Написать заявление в ГИБДД с целью выявления виновника повреждения ВЛ-0,4 Л-1 ТП 50-3-16. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт нулевого провода в на оп.2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 50-3-16, и регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп 1-оп3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 50-3-16 Заказ SAP №180108371. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 50-3-16. Заказ SAP №180108370. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.03.2023 год
357152 | 45 | 2023-02-17 | 12 | 20 | 0.099 | 2023-02-17 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошел обрыв вязки провода фазы "А" на оп 148 ВЛ-10 ф 19-17, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролете опор №147 -№148 и к возникновению риска аварийного отключения в результате схлеста проводов ВЛ-10 ф 19-17 и необходимости неотложного отключения Р-2/19-17. 4.1 Произошел обрыв вязки провода фазы "А" на оп. 148 ВЛ-10 ф 19-17 вследствие длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №147 -№148 и к возникновению риска аварийного отключения в результате схлеста проводов ВЛ-10 ф 19-17 и необходимости неотложного отключения Р-2/19-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф А оп 148 на ВЛ 10 кВ ф.19-17_п.Козулька-д.Шарловка, Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 19-17 за Р-2/19-17 с целью недопущения аварийного отключения. Заказ SAP №180108367. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт вязки провода и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №147-№149 ВЛ-10 кВ ф 19-17. Заказ SAP №180108368. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 год
357150 | 61 | 2023-02-17 | 16 | 57 | 0.023166 | 2023-02-17 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1992 года) произошло старение изоляции обмоток провода силового трансформатора марки ТП 10/0,4кВ № 38-02-3, что привело к двухфазному короткому замыканию обмотки фазы "А", "В" электрической дугой. 4.1 В результате междуфазного замыкания фазы "А", "В" силового трансформатора марки ТМ-400/10 в ТП 10/0,4 кВ № 38-02-3 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 38-02-3, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ № 38-02-3 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ТП 10/0,4кВ № 38-02-3 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 03.03.2023 год
357150 | 62 | 2023-02-17 | 18 | 48 | 0.0639 | 2023-02-17 | 19 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.83-01 в пролётах опор № 13/5-13/6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.83-01 в пролётах опор № 13/5-13/6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-01, Пролет: Опора № 13/5 - Опора № 13/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 13/5-13/6 ВЛ-10 кВ ф.83-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.03.2023 год
357150 | 63 | 2023-02-18 | 9 | 42 | 0.030418 | 2023-02-18 | 10 | 55 | 3.4.12.1 В результате схода снега с крыши жилого дома произошёл обрыв фазного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 22 до ввода в дом. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 22 до ввода в дом произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 45-14-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-14-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт фазного провода от опоры № 22 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.03.2023 год
357150 | 64 | 2023-02-19 | 17 | 10 | 0.005833 | 2023-02-19 | 17 | 45 | 3.4.12.1 В результате схода снега с крыши жилого дома произошло схлёстывание фазного и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 до ввода в дом по ул. Береговая д. 9. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 до ввода в дом по ул. Береговая д. 9 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 в ТП 10/0,4кВ № 23-112-820. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 23-112-820, Опора УПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного и нулевого провода до ввода в дом по ул. Береговая д. 9 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.02.2023 год
357154 | 16 | 2023-02-17 | 12 | 2 | 0.22 | 2023-02-17 | 13 | 2 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение сухого дерева (ольха длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10кВ ф.16-01, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". 4.4 Падение сухого дерева (ольха длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10кВ ф.16-01 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева (ольха длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10кВ ф.16-01. на ВЛ 10 кВ ф. 16-01 д. Потапово, Городище, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 28.02.2023 год
357156 | 145 | 2023-02-17 | 10 | 13 |  | 2023-02-17 | 10 | 13 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ОАО "Цемент" действием МТЗ отключился ведомственный ф.8-11 от ПС Цемзавод 110/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ Ф 8-11, управляющему директору ООО «Красноярский Цемент» Кирееву Дмитрию Сергеевичу (660019, Красноярский край, город Красноярск, Краснопресненская ул., д.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.03.2023 год
357156 | 146 | 2023-02-17 | 11 | 40 | 1.7033 | 2023-02-17 | 14 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок (ветер с порывами до 25 м/с) произошел обрыв провода на отпайке к ТП 8078, что привело к отключению действием МТЗ ф.8-02 от ПС 110кВ Цемзавод. 4.4 По причине воздействия длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода на отпайке к ТП 8078, что привело к отключению действием МТЗ ф.8-02 от ПС 110кВ Цемзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 6 кВ ф.8-02, Спуск с оп. 162 на ТП 8078 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление провода на отпайке к ТП 8078. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.03.2023 год
357156 | 147 | 2023-02-17 | 13 | 5 | 1.61 | 2023-02-17 | 15 | 46 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ - более 68 лет с изменением свойств и старением материалов, произошла потеря механической прочности провода А-70 ф."В" вблизи места крепления к штыревому изолятору на опоре №21, что привело к обрыву провода с последующим возникновением межфазного замыкания и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.9-16 на ПС 110кВ Центральная. 4.2 Обрыв (излом) провода ф."В" марки А-70 ВЛ-10кВ ф.9-16 вблизи места крепления к штыревому изолятору на опоре №21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВКЛ 10 кВ ф.9-16, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода фазы "В" ВЛ-10кВ ф.9-16 на опоре №21 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.03.2023 год
357153 | 35 | 2023-02-19 | 18 | 27 | 0.0009833 | 2023-02-19 | 19 | 26 | 3.4.10 В результате попадания птица на опоре №23 ВЛ 10 ф.3-19 произошло замыкание на "землю" фазы "А", что явилось причиной срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.3-19 на опоре №23 обнаружена птица со следами термического ожога, что явилось причиной срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/10 кВ №3 "Тагарская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице на ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.3-19. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP №180107613. Ответственное лицо: С.А. Цавня 21.03.2023 год
357156 | 148 | 2023-02-17 | 14 | 31 | 0.0079165 | 2023-02-17 | 16 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительных ветровых нагрузок (ветер свыше 20 м/с), произошла разрегулировка стрелы провиса проводов ф."В" и ф."С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-965 в пролете опор №4/1 - №4/2, что привело к схлестыванию проводов с последующим обрывом обеих фаз и оперативному отключению Р-1 в РУ 0,4 кВ ТП-965. 4.13 По причине схлестывания проводов ф."В" и ф."С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 в пролете опор №4/1 - №4/2, с последующим обрывом проводов обеих фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ КТП 965 1Л - ул.Свердловская, Пролет: Опора №4/1 - Опора №4/2 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятия по ремонту проводов АС ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-965 ф."В" и ф."С" в пролете опор №4/1 - №4/2. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 31.03.2023 год
357156 | 149 | 2023-02-17 | 14 | 31 | 1.1666 | 2023-02-17 | 16 | 51 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП 6037 (ООО "Сибтехмаркет") при протекании токов короткого замыкания действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.71-11 на ПС 110кВ Весна. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановок ведомственной ТП 6037, директору ООО "Сибтехмаркет" Кутовой Наталье Николаевне (ул. Шахтеров, д.33Г, г. Красноярск, 660020), о недопущении нарушений ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.03.2023 год
357156 | 150 | 2023-02-17 | 17 | 20 | 0.025 | 2023-02-17 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л1 более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, а так же тяжения провода, произошло растяжение провода ф."А" в пролете опор №3-4, что привело к схлестыванию и короткому замыканию проводов ф."А" и ф."С" с отключением АВ-0,4кВ Л1 в РУ-0,4кВ ТП 35-1-5. 4.12 По причине растяжения провод фазы "А" в пролете опор №3-4, произошел схлест проводов фазы "А", "С" с отключением АВ-0,4кВ Л1 в РУ-0,4кВ ТП 35-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 35-1-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 35-1-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.03.2023 год
357156 | 151 | 2023-02-17 | 21 | 34 | 0.27999 | 2023-02-17 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 63-2-63 (Коровякин В.В. 660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Профсоюзов, д.18, кв.5), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Элита" был отключен В 10кВ ф.63-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-2-63, Коровякину В.В. (660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Профсоюзов, д.18, кв.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2023 год
357156 | 152 | 2023-02-18 | 13 | 2 | 0.22334 | 2023-02-18 | 14 | 9 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.134-5 от опоры №18А (ООО Метро Кэш энд Керри), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.134-5 от опоры № 18А до РП 10кВ Метро, управляющему торговым центром 1046 ООО «Метро Кэш энд Керри» П.А.Кривцовой (660015, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, ул.Котельникова, д.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2023 год
357156 | 153 | 2023-02-19 | 11 | 10 | 0.27501 | 2023-02-19 | 12 | 5 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ-10кВ ф.140-10 от опоры №198 (ООО ЭСК Энергия), действием МТЗ, на ПС №140 "Аэропорт" был отключен В 10кВ ф.140-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.140-10 от опоры №198, директору ООО ЭСК Энергия А.В. Портнягину (662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 52 А, офис 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2023 год
357157 | 41 | 2023-02-19 | 23 | 6 |  | 2023-02-19 | 23 | 6 | 3.4.7.4 Несоответствие уплотнительных свойств резиновой прокладки между баком и сливным краном на фазе "В" В-С-904-110 действующим нормативным документам из-за длительного (40 лет с 1982г.) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие возникновения капельной течи между баком и сливным краном на фазе "В" В-С-904-110 из-за ухудшения герметичных свойств резиновой прокладки от исчерпания ресурса (40 лет) эксплуатации; оперативно, по неотложной заявке, на ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Саянская тяг. (ОАО "РЖД") выведен из работы В-С-904-110 (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла между баком и сливным краном на фазе "В" В-С-904-110 на ПС 220кВ Саянская тяговая, Выключатель В-С-904-110 | Техническое мероприятие 1 На ПС 220 кВ Саянская тяговая выполнить осмотр оборудования 110кВ: - В-С-881-110; ОВ-110; В-С-904-110; В-С-903-110; В-С-905-110; В-С-906-110. Заказ № 153383940 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 20.02.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 220 кВ Саянская тяговая в полюсе на фазе "В" В-С-904-110 выполнить: устранение течи масла; доливку масла. Заказ №180107734 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП на февраль 2023г. по ПС 220кВ Саянская тяговая: устранение течи масла и доливку масла в полюсе на фазе "В" В-С-904-110; осмотр В-С-881-110, ОВ-110, В-С-904-110, В-С-903-110, В-С-905-110, В-С-906-110. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 20.02.2023 год
357152 | 46 | 2023-02-20 | 10 | 15 | 0.038334 | 2023-02-20 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 30 лет произошло нарушение структуры материала ЖБ приставки оп 7 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 81-5-2, что в результате пучения грунта привело к ее излому и разрегулировке провода в пролет опор 6 - 7 и схлесту провода в пролете 6-7 ф А и ф В и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 81-5-2. 4.1 Излом ЖБ приставки оп 7 ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 81-5-2 из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации более 30 лет , что при пучении грунта привело к наклону опоры, разрегулировке провода и схлесту проводов в пролете опор 6 - 7 ф." А" и "В" и отключению АВ-0,4 кВ Л-1 на ТП 81-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ЖБ приставки оп 7 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-81-5-2, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ЖБ приставки оп 7, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №6-8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 81-5-2. Заказ SAP №170058474. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 81-5-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180107535. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.03.2023 год
357152 | 47 | 2023-02-20 | 10 | 44 | 0.02925 | 2023-02-20 | 12 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-5 произошло изменение свойств материалов проводов в пролете опор № 5/1-5/2, что привело к их растяжению, разрегулировке стрелы провиса проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 33-03-5 10/0,4кВ. 4.1 Изменение свойств материалов проводов в пролете опор № 5/1-5/2 привело к их растяжению, разрегулировке стрелы провиса проводов и возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ Л-1 в КТП 33-03-5 10/0,4кВ вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-03-5, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 33-03-5 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180107953 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-5 в пролете опор № 5/1-5/2. Заказ SAP №180107954 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.03.2023 год
357156 | 154 | 2023-02-20 | 12 | 10 | 0.41667 | 2023-02-20 | 16 | 20 | 3.4.8.2 Вследствие не умышленного воздействия посторонних лиц, а именно проезда большегрузного автомобиля с поднятым кузовом в охранной зоне ВЛ-6кВ в пролете опор №33/2-№33/3 произошел обрыв провода фазы"А", в результате чего оперативно с однофазным замыканием на землю была отключена отпайка ВЛ-6кВ фФ42-8 от опоры №33. 4.13 По причине проезда большегрузного автомобиля с поднятым кузовом в охранной зоне ВЛ-6кВ в пролете опор 33/2-33/3 произошел обрыв провода фазы"А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6 кВ ф.42-8, Пролет: Опора №33/2 - Опора №33/3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "А" в пролете опор 33/2-33/3 ВЛ-6кВ Ф 42-8 Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию, для установления лица виновного в совершении обрыва провода в пролете опор 33/2-33/3 ВЛ-6кВ Ф 42-8 Ответственное лицо: Назаров А.А. 22.03.2023 год
357156 | 155 | 2023-02-20 | 13 | 16 | 1.95 | 2023-02-20 | 17 | 10 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя в схеме присоединения ТП 6037 (ООО "Сибтехмаркет") произошло отключение действием МТЗ, на ПС 110кВ №71 Весна В/10кВ ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановок ведомственной ТП 6037, директору ООО "Сибтехмаркет" Кутовой Наталье Николаевне (ул. Шахтеров, д.33Г, г. Красноярск, 660020), о недопущении нарушений ПТЭЭП при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.03.2023 год
357156 | 156 | 2023-02-20 | 18 | 30 | 0.005001 | 2023-02-20 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ, более 55 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 620 руб. №16 до ж/д ул. 2-я Краснофлотская, 3, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №16 0,4 кВ в ТП 620. 4.12 Произошёл пробой изоляции силового кабеля ААШв 3X95 КЛ 0,4 кВ от ТП 620 руб. №16 до ж/д ул. 2-я Краснофлотская, 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП620-об/ж ХК"Енисей" 2Крфл, 3, Кабель ААШв 3X95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3X95 на КЛ 0,4 кВ ТП 620 руб. №16 до ж/д ул. 2-я Краснофлотская, 3. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.04.2023 год
357153 | 36 | 2023-02-20 | 13 | 49 | 0.36773 | 2023-02-20 | 17 | 6 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изоляции фазы "А" внутри бака трансформатора марки ТМ 160 ТП 10/0,4 кВ №6-18-087, что явилось причиной повреждения обмотки внутри бака трансформатора и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 20.02.2023г. в 13:49 час. при внеплановом осмотре ТП 10/0,4 кВ №6-18-087 был обнаружен повреждённый трансформатор марки ТМ 160, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора. на ТП 13-10-01, Трансформатор ТМГ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.03.2023 год
357153 | 37 | 2023-02-20 | 15 | 2 | 4.9999 | 2023-02-20 | 17 | 7 | 3.4.7.3 Оперативным персоналом по неотложной заявке для безопасного выполнения работ по замене трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №6-18-087 отключена ВЛ 10 кВ ф.6-18 на ПС 35/10 кВ №6 «Курагинская». 4.12 Неотложная заявка для безопасного выполнения работ по замене тр-ра ТП 6-18-087 отключена ВЛ 10 кВ ф.6-18 на ПС 35/10 кВ №6 «Курагинская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Для замены трансформатора. на ВЛ-10 кВ ф.6-18 р.п. Курагино, Спуск: Оп. №117 - ТП-6-18-087 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.03.2023 год
357152 | 48 | 2023-02-21 | 14 | 56 | 0.28 | 2023-02-21 | 15 | 44 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленным транспортом на опору №34/9 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110/10 №23 "Береш", произошло повреждение железобетонной опоры №34/9 с её изломом у основания и обрыв вязки провода на изоляторе опоры №34/8, с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 кВ ф.23-06 на ПС 110/10 №23 "Береш". 4.1 Произошло повреждение железобетонной опоры №34/9 с её изломом у основания и обрыв вязки провода на изоляторе опоры №34/8, в результате наезда неустановленным транспортом на опору №34/9 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110/10 №23 "Береш", с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 кВ ф.23-06 на ПС 110/10 №23 "Береш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение железобетонной опоры №34/9 с её изломом у основания на ВЛ 10 кВ ф.23-06 с.Холмогорское, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.23-06 от ПС 110/10кВ №23 "Береш", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180108954. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену железобетонной опоры №34/9 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110/10 №23 "Береш". Заказ SAP №170058542. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязки провода на опоре №34/8 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110/10 №23 "Береш". Заказ SAP №180108956. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №34/7-№34/10 ВЛ 10 кВ ф.23-06 от ПС 110/10 №23 "Береш". Заказ SAP №180108958. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновного лица. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 год
357156 | 157 | 2023-02-21 | 17 | 35 | 0.029167 | 2023-02-21 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 232 до Ж/Д ул. Кольцевая 24А, что привело к короткому замыканию и оперативному отключению 8Р в РУ-0,4 кВ ТП 232. 4.12 Снижение уровня изоляции КЛ 0,4кВ от 8Р ру-0,4 кВ ТП 232 до Ж/Д ул. Кольцевая 24А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 232 8Л - ул. Кольцевая. 24а, Кабель АВБбШв 4X120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв 4X120 КЛ 0,4кВ от ТП 232 8Л до ул.Кольцевая 24А. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.06.2023 год
357153 | 38 | 2023-02-21 | 10 | 14 | 0.42 | 2023-02-21 | 13 | 2 | 3.4.7.3 От температурных воздействий произошла разгерметизация колпачка концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.33-13. При проникновении влаги в корпус муфты произошло увлажнение изоляции, что привело к замыканию между фазой "А" и корпусом муфты, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-13 на опоре №1 обнаружена повреждённая кабельная муфта, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ 10 кВ ф.33-13 Суэтук-Николаевка, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести отсоединения резервного кабеля от ВЛ 10 кВ ф.33-13. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 07.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-13 от ПС 110/35/10 кВ №33 "Ермаковская." Ответственное лицо: Росляков А.Н. 07.03.2023 год
357152 | 49 | 2023-02-23 | 11 | 17 | 0.0080835 | 2023-02-23 | 12 | 54 | 3.4.7.3 В результате микротрещин, нарушения изоляции в следствии длительной эксплуатации более 30 лет произошло разрушение опорных изоляторов в РУ 10 кВ ф "А", "В" с перегоранием калиброванных ПК- 10 кВ фаз "А","В" трансформатора ТМ-160/10 в КТП 61-02-5 10/0,4кВ. 4.1 Произошло перегорание калиброванных ПК- 10 кВ фаз "А","В" трансформатора ТМ-160/10 в КТП 61-02-5 10/0,4кВ., в связи разрушением опорных изоляторов в РУ 10 кВ ф "А", "В" из-за длительной эксплуатации сроком более 30 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов ф "А", ф "В" на ТП 61-02-5, TP010-0021162-01; перегорание калиброванных ПК- 10 кВ фаз "А","В" на КТП 61-02-5, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КТП 61-02-5 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180109516 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести текущий ремонт оборудования РУ-10 кВ замену опорных изоляторов фаз "А", "В" в РУ-10кВ КТП 61-02-5 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170058564 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ПК- 10 кВ фаз "А","В" в РУ-10кВ КТП 61-02-5 10/0,4кВ. Заказ SAP 170058565 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 03.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.03.2023 год
357152 | 50 | 2023-02-25 | 12 | 6 | 1.33 | 2023-02-25 | 14 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации со старением изоляции и изменением свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ (ИП-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП 10/0,4кВ № 16-07-33, из-за повышения температуры и таянии снега произошло затекание воды под проходной изолятор 10 кВ фазы "А" в следствии чего произошел пробой изоляции проходного изолятора фазы "А", что привело к его разрушению и замыканию на землю и оперативному отключению В-10кВ Ф16-07 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». 4.1 Разрушение проходного изолятора типа ИП-10/630-7,5 УХЛ1 ф "А" на ТП10/0,4кВ № 16-07-33, что привело к замыканию на землю и оперативному отключению В-10кВ Ф16-07 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора ф."А" на ТП10/0,4кВ № 16-07-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного проходного изолятора марки ( ИП-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП10/0,4кВ на ТП10/0,4кВ № 16-07-33 № заказа в САП:17058545 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 02.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 16-07 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру для установления причины аварийного отключения. № заказа в САП:18109594 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 02.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения с проработкой и записью в журналах вопроса: " о необходимости при выполнении плановых и внеплановых работ с отключением оборудования, обращать особое внимание на места установки и состояния герметичности уплотнений проходных изоляторов 10кВ на ТП10/0,4кВ" . Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 02.04.2023 год
357154 | 17 | 2023-02-25 | 9 | 30 | 1.0999 | 2023-02-25 | 10 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном Т-23 (ООО АС "Прииск Дражный", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО АС "Прииск Дражный". Ответственное лицо: Мухамедшин Н. М. 03.03.2023 год
357156 | 158 | 2023-02-22 | 18 | 20 |  | 2023-02-22 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации ООО "Малтат-плюс" в схеме присоединения ТП 1187 оперативно с землей отключен В 6кВ яч.29 на ПС №4 Городская 110/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Малтат-плюс" Китаевой Галине Михайловне, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.03.2023 год
357154 | 18 | 2023-02-25 | 19 | 18 | 0.04668 | 2023-02-25 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.1-14 в пролете опор №№ 41-42 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 41-42 на ВЛ 10кВ ф.1-14 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 10кВ ф.1-14 на ПС 220/110/10кВ № 1 "Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 41-42 на ВЛ 10кВ ф.1-14. на ВЛ 10 кВ ф. 1-14 д. Усть-Тунгуска, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 10.03.2023 год
357156 | 159 | 2023-02-23 | 4 | 25 | 0.625 | 2023-02-23 | 5 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации ООО "Ритейл парк-3" в схеме присоединения ТП 507а оперативно с землей отключен В 10кВ яч.6 на РП-55. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Ритейл парк-3" Горному Максиму Валерьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.04.2023 год
357156 | 160 | 2023-02-23 | 5 | 20 | 0.25 | 2023-02-23 | 5 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП 1070 до ТП 1065, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.9 на РП-63. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 1070 до ТП 1065. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 1065 яч.2 до ТП 1070 яч.4, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 от ТП 1070 до ТП 1065. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.04.2023 год
357156 | 161 | 2023-02-23 | 12 | 10 | 0.07 | 2023-02-23 | 12 | 31 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя АО «Зеленый город» на ТП 85-1-19, был отключен В/10кВ ф.85-1 действием МТЗ на ПС 35кВ Зыково. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «Зеленый город» Чернявской Е.Н, 660079, Г. Красноярск, ул. 60 лет октября, д. 126, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 27.03.2023 год
357156 | 162 | 2023-02-23 | 23 | 37 |  | 2023-02-23 | 23 | 37 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 от ТП 10кВ №63-8-4, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."В", междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-2 действием защит в РУ 0,4кВ ТП 10кВ №63-8-4. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 от ТП 10кВ №63-8-4, произошло схлестывание проводов ф."А" и ф."В", что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием защит АВ 0,4кВ Л-2 в РУ 0,4кВ ТП 10кВ №63-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-63-8-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП-63-8-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.03.2023 год
357156 | 163 | 2023-02-24 | 14 | 35 | 0.18 | 2023-02-24 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел срыв с колпачка штыревого изолятора ШС-10 ф."А" на опоре №7 ВЛ 10кВ ф.116-1, что привело к схлестыванию проводов ф. "А "и ф."В" в пролете опор №6-№7 и отключению В 10кВ ф.116-1 на ПС 35кВ Творогово действием МТЗ. 4.12 Произошел срыв изолятора ШС-10 ф."А" на опоре №7 ВЛ 10кВ ф.116-1 произошло схлестывание проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №6-№7 и отключение В 10кВ ф.116-1 на ПС 35кВ Творогово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.116-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка штыревого изолятора ШС-10 на опоре №7 ВЛ 10кВ ф.116-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 13.03.2023 год
357156 | 164 | 2023-02-26 | 7 | 10 |  | 2023-02-26 | 7 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации трансформатора 1Т более 33 лет, с изменением свойств материалов произошло ослабление контактного соединения с последующим нагревов и отгоранием шпильки ф."В" ввода 0,4кВ на силовом трансформаторе ТМ 400 1Т в ТП 182А, по причине чего действием оперативного персонала в ТП 182А отключен ГР 1Т/10кВ. 4.13 Произошло отгорание шпильки ф."В" ввода 0,4кВ на силовом трансформаторе ТМ 400 1Т в ТП 182А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 182А Краском Цимлянская, 74, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление шпильки ф."В" ввода 0,4кВ на трансформаторе ТМ400 1Т в ТП 182А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357150 | 68 | 2023-02-24 | 15 | 40 | 1.11 | 2023-02-24 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с (1975 г.) в ТП 70-04-856 произошло старение изоляции кабельной муфты марки КНСт-10 3х70/120, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А", "В". 4.16 В результате старения электрической изоляции фазы "А", "В" концевой кабельной муфты марки КНСт-10 3х70/120 произошёл пробой изоляции фазы "А", "В", что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ 4СВ-1 на ф.70-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ВЛ 10 кВ ф.70-04, КНСт-10 3х70/120 в ТП 876 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-12. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной муфты марки КНСт-10 3х70/120 в ТП 70-04-856. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.03.2023 год
357150 | 69 | 2023-02-24 | 15 | 57 | 0.70232 | 2023-02-24 | 17 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.70-16 (АО "Птицефабрика Канская") (АО "Птицефабрика Канская" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.70-16 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.03.2023 год
357150 | 70 | 2023-02-26 | 7 | 5 | 0.91585 | 2023-02-26 | 9 | 42 | 3.4.12.5 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 47-48 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снега на кроне дерева, что привело к схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 47-48 из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло двухфазное к.з. фазы "С", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 47-48 на ВЛ-10 кВ ф.33-01. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.03.2023 год
357153 | 39 | 2023-02-25 | 17 | 25 | 6.22 | 2023-02-25 | 22 | 36 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники под ВЛ 10 ф.3-16 в пролете опор №139 - №30 (ф.23-01) произошел обрыв проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-16 на ПС 110/10 №3 "Тагарская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.3-16 в пролете опор №139 - №30 (ф.23-01) обнаружен обрыв двух проводов фазы "В" и фазы "С", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-16 на ПС 110/10 №3 "Тагарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ 10 кВ ф.3-16 г.Минусинск, Пролет: Оп. №139 - Оп. №30 ф.23-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление повреждённых проводов. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту обрыва проводов крупногабаритным транспортом. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 01.04.2023 год
357153 | 40 | 2023-02-26 | 1 | 17 | 0.000833 | 2023-02-26 | 1 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при порывов ветра 14 м/с произошел обрыв шлейфа на Р 24-22-1481, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы токовой отсечки и отключения В 10 ф.24-22 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.24-22 на Р 24-22-1481 обнаружен оборванный шлейф фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы токовой отсечки и отключения В 10 ф.24-22 на ПС ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10 кВ ф.24-22 с.Тесь, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа на Р 24-22-1481. Заказ в ПК SAP №210374942. Ответственное лицо: С.А. Цавня 28.03.2023 год
357153 | 41 | 2023-02-26 | 5 | 15 | 3.0333 | 2023-02-26 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ 10 ф.24-19 при порывах ветра 14 м/с произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы токовой отсечки и отключения В 10 ф.24-19 на ПС 110/35/10/6 №24 "Тесинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.24-19 на опоре №1 обнаружен оборванный провод фазы "А", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы токовой отсечки и отключения В 10 ф.24-19 на ПС 110/35/10/6 №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.24-19 с.Тесь, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" на опоре №1 ВЛ 10 ф.24-19. Заказ в ПК SAP №210374918. Ответственное лицо: С.А. Цавня 28.03.2023 год
357153 | 42 | 2023-02-26 | 14 | 5 | 1.4223 | 2023-02-26 | 18 | 16 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ 10 ф.1-25, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы токовой отсечки и отключения В 10 ф.1-25 на ПС 220 кВ "Минусинская опорная". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-25 в пролете опор №№1-2 обнаружено схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы токовой отсечки и отключения В 10 ф.1-25 ПС 220 кВ "Минусинская опорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.1-25 г.Минусинск, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№1-2 ВЛ 10 ф.1-25. Заказа в ПК SAP №180109006. Ответственное лицо: С.А. Цавня 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 г. замену голого провода на СИП в пролёте опор №№1-2 ВЛ 10 кВ ф. 1-25 и установку траверсы на опоре №2. Ответственное лицо: С.А. Цавня 31.08.2023 год
357153 | 43 | 2023-02-27 | 1 | 11 | 1.1066 | 2023-02-27 | 2 | 34 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло заклинивание привода разъединителя Р 24-22-1181, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ВЛ 10 ф.24-22 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". 4.2 Во время оперативных переключений на ВЛ 10 ф.24-22 оперативным персоналом выявлено заклинивание привода Р 24-22-1181, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ВЛ 10 ф.24-22 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание привода на ВЛ-10 кВ ф.24-22 с.Тесь, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и регулировку РЛНД-10 Р №24-22-1181. Заказ в ПК SAP №210374942. Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.04.2023 год
357156 | 165 | 2023-02-27 | 4 | 36 | 0.52 | 2023-02-27 | 5 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 ф.122-41 до ТП 715, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-41 на ПС 110кВ Северная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от ПС 122 ф.122-41 до ТП 715. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.122-41 ПС122 - ТП 715, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от ПС 122 ф.122-41 до ТП 715. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.04.2023 год
357153 | 44 | 2023-02-27 | 11 | 2 | 0.29833 | 2023-02-27 | 14 | 1 | 3.4.12.2 В результате налипания снега па проводах ВЛ 10 кВ ф.19-08 и тяжения провода, при порывах ветра 12 м/с произошёл обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№49-50 ВЛ-10 кВ ф.19-08, что привело к падению провода фазы "С" на землю, возникновению замыкания и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.19-08 в пролёте опор №№49-50 обнаружен оборванный провод фазы "С" марки А-70, что привело к падению провода фазы "С" на землю, возникновению замыкания и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №19 "Тигрицкая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.19-08 с.Тигрицкое, Пролет: Оп. №49 - Оп. №50 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление повреждённого провода. Заказ SAP - №180109283, №180109284. Ответственное лицо: Цавня С.А. 02.04.2023 год
357150 | 71 | 2023-02-28 | 11 | 21 | 0.041332 | 2023-02-28 | 12 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с (1979 г.) на опоре №7 произошло старение изоляции кабельной муфты марки КНСт-10 3х70/120, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "В", "С". 4.16 В результате старения электрической изоляции фазы "В", "С" концевой кабельной муфты марки КНСт-10 3х70/120 произошёл пробой изоляции фазы "А", "В", что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ Вф.9-28 10 кВ на ПС 110 кВ №9 "ЗЛМК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ВЛ 10 кВ ф.9-28, КНСт-10 3х70/120 на оп.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.9-28. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену кабельной муфты марки КНСт-10 3х70/120 на опоре №7. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.03.2023 год
357156 | 166 | 2023-02-28 | 23 | 49 | 0.05167 | 2023-03-01 | 0 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 37-8-1 КРОО "Красноярская Краевая федерация тэквон-до" действием оперативного персонала с землей на ПС 35 Няша был отключен В/6кВ ф 37-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю Петренко Евгению Ивановичу, КРОО "Красноярская Краевая федерация тэквон-до", 660001 Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Ленина, д. 150, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.04.2023 год
357153 | 45 | 2023-02-28 | 16 | 58 | 0.007667 | 2023-02-28 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В результате увеличения стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 38-06-1310 в пролете опоры №8 к вводу в здание по адресу ул. Ленина д. 16 произошло схлёстывание проводов, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. 4.1 Увеличения стрелы провиса проводов в пролете опоры №8 к вводу в здание ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 38-06-1310. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 38-06-1310, Пролет: Оп №8 - Оп №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №38-06-1310. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180109507. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 02.04.2023 год
357153 | 46 | 2023-03-01 | 0 | 30 | 2.05 | 2023-03-01 | 2 | 33 | 3.4.12.2 Порывами ветра до 18 м/с сорвало с штыря опоры №169 ВЛ 10 ф.24-17 стеклянный изолятор марки ШС-10 фазы "В", что явилось причиной вывода из работы в ремонт ВЛ 10 ф.24-17 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.24-17 на опоре №169 обнаружен сорванный изолятор фазы "В", что явилось причиной вывода из работы в ремонт ВЛ 10 ф.24-17 на ПС 110/35/10/6 кВ №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф.24-17 с.Тесь, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного колпачка марки К-7 фазы "В" на опоре №169 ВЛ 10 ф.24-17. Заказ SAP - №180110108. Ответственное лицо: С.А. Цавня 07.04.2023 год
357150 | 73 | 2023-03-01 | 4 | 48 | 1.815 | 2023-03-01 | 8 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с (1986 г.) на опоре №22/9 произошло старение изоляции фарфоровой покрышки разрядника РВО-10, что привело к пробою электрической дугой изоляции фазы "А" на "землю", разрушению разрядника и схлёстыванию проводов фазы "А", "В". 4.16 Исчерпание ресурса разрядника марки РВО-10 выразившееся в разрушение разрядника фазы "А" на опоре №22/9 ф.М-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ВЛ 10 кВ ф.М-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-01 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "А" на опоре №22/9 ф.М-01. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.03.2023 год
357156 | 167 | 2023-03-01 | 6 | 5 | 0.20499 | 2023-03-01 | 6 | 46 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.133-8 от опоры №1 в сторону ТП 133-8-13 (СНТ "Сухая балка-2"), действием МТЗ, на ПС 35/10кВ №133 "Сухая Балка" был отключен В 10кВ ф.133-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.133-8 от опоры № 1 до ТП 133-6-8, председателю правления СНТ "Сухая балка-2" Г.С. Шмидт (660018, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Тимирязева, д.2, кв.74), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 15.03.2023 год
357157 | 42 | 2023-03-01 | 11 | 29 | 1.2367 | 2023-03-01 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Старение проходной изоляции на ячейке В 10 ф.17-03 с 1974г. (48 лет). 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между проходными изоляторами от электродугового перекрытия на ячейке В 10 ф.17-03 из-за ухудшения изоляционных свойств фарфора от длительного срока эксплуатации, на ПС 35 кВ М. Камала действием МТЗ НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.17-03. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: элктродуговое повреждение на ячейка В 10 ф.17-03., ВЛ 10 кВ ф. 17-03 | Техническое мероприятие 1 ПС 35кВ М. Камала: - выполнить замену проходных изоляторов на ячейке В 10 ф.17-03. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 01.03.2023 год
357157 | 43 | 2023-03-01 | 15 | 59 | 0.085332 | 2023-03-01 | 18 | 7 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.148-04 в пролете опор №№ 1.167-1.168. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ №№1.167-1.168, влетевшими из-за сильного ветра, ветками с деревьев извне охранной зоны, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-04 (ТН само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 1-167 - Опора № 1-168 | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-10кВ ф.148-04 выполнить валку деревьев в пролётах опор №№1.167-1.168. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.148-04 за ЛР-6/148-04. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 30.03.2023 год
357152 | 51 | 2023-03-01 | 22 | 40 | 0.156 | 2023-03-01 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации со старением изоляции и изменением свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ (ИП-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП 10/0,4кВ № 16-01-19, из-за повышения температуры и таянии снега произошло затекание воды под проходной изолятор 10 кВ фазы "В" в следствии чего произошел пробой изоляции проходного изолятора фазы "В", что привело к его разрушению и межфазному замыканию и отключению В 10 ВЛ-10кВ Ф16-01 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». 4.1 Из-за повышения температуры и таянии снега произошло затекание воды под проходной изолятор 10 кВ фазы "В", из-за длительной эксплуатации и старение изоляции и изменение свойств материалов проходных изоляторов 10 кВ (ИП-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП 10/0,4кВ № 16-01-19, произошел пробой изоляции проходного изолятора фазы "В", что привело к его разрушению и межфазному замыканию и отключению В 10 ВЛ-10кВ Ф16-01 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора ф."В" на ТП 10/0,4кВ 16-01-19, TP010-0019743 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного проходного изолятора марки ( ИП-10/630-7,5 УХЛ1) на ТП10/0,4кВ на ТП10/0,4кВ № 16-01-19 № заказа в САП:170058580 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 06.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Запланировать мероприятия в РП 2024 по замене уплотнительных резиновых колец под ИП-10, для предотвращения повторных ТН и отключений в следствии затекания осадков под ИП-10. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 16-01 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру для установления причины аварийного отключения. № заказа в САП:180110058 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения с проработкой и записью в журналах вопроса: "о необходимости при выполнении плановых и внеплановых работ с отключением оборудования, обращать особое внимание на места установки и состояния герметичности уплотнений проходных изоляторов 10кВ на ТП10/0,4кВ" . Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 06.04.2023 год
357152 | 52 | 2023-03-01 | 10 | 0 | 1.015 | 2023-03-01 | 11 | 27 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошел обрыв шлейфа ф."А" на оп.№27 ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". 4.1 Произошел обрыв шлейфа ф."А" на оп.№27 ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская" при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим однофазным замыканием на землю и необходимостью оперативного вывода ВЛ 10 кВ ф.40-22 от ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф."А" на оп.№27 на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-22 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180110125. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести присоединение шлейфа ф."А" на опоре №27 ВЛ-10кВ ф.40-22 на ПС 110/10кВ №40 "Пионерская". Заказ SAP №180110128. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 год
357157 | 44 | 2023-03-01 | 20 | 54 | 0.171 | 2023-03-01 | 21 | 48 | 3.4.12.2 Падение веток из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с на провода ВЛ-10кВ ф.44-02 в пролете опор №№ 149-150. Само устранено 4.4 Вследствие междуфазного замыкания в пролете опор №149-150 результатом которого стало падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ вызванное длительным действием ветровой нагрузки, на ПС 35кВ "Кулижниково" действием МТЗ (НАПВ ) отключался В10 ф.44-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 44-02, Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.44-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 31.03.2023 год
357150 | 74 | 2023-03-01 | 10 | 55 | 0.010998 | 2023-03-01 | 11 | 6 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 71-72 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 71-72 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.03.2023 год
357153 | 47 | 2023-03-01 | 13 | 44 |  | 2023-03-01 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала (загнивание стойки опоры) при порывах ветра 18 м/с произошел излом стойки опоры №5 ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ №19-04-123 выше ж/б приставки, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы токовой отсечки и отключения АВ 0,4 кВ Л-4 на ТП 10/0,4 кВ №19-04-123. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ №19-04-123 обнаружен излом стойки опоры №5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы токовой отсечки и отключения АВ 0,4 кВ Л-4 на ТП 10/0,4 кВ №19-04-123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №5. на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 19-04-123, VN004-00043340 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №5 ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП 10/0,4 кВ №19-04-123. Заказ в ПК SAP №170058533. Ответственное лицо: С.А. Цавня 02.04.2023 год
357156 | 168 | 2023-03-01 | 10 | 1 | 1.0467 | 2023-03-01 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-9091 (Семеняков Г. А.), действием МТЗ на ПС №117 "ЛПК" 35/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 117-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной ТП-9091, Семенякову Г. А. (ул. Урицкого д. 52 кв. 4 г. Красноярск, 660049), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 10.03.2023 год
357156 | 169 | 2023-03-01 | 10 | 30 | 0.1 | 2023-03-01 | 10 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3316 (ООО "Спектор Плюс"), действием МТЗ, на ПС 110кВ Мясокомбинат был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3316 ООО "Спектор Плюс", Юрик Липаритович Арутюнян (г. Красноярск, ул. Парашютная, 19А кв. 73 , 660079), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357156 | 170 | 2023-03-01 | 10 | 50 | 0.04167 | 2023-03-01 | 11 | 15 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя СНТ "Маганское" на ТП 35-2-14, действием МТЗ, на ПС 35кВ Маганское был отключен В/10кВ ф. 35-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Маганское" Гуляеву И.И. ( 660111 Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 30а, кв 344), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.04.2023 год
357156 | 171 | 2023-03-01 | 13 | 0 | 0.0125 | 2023-03-01 | 13 | 15 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного воздействия посторонних лиц (наезда автомобиля) на опору №13/6 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 35-4-4 произошло падение данной опоры, в результате чего произошло короткое замыкание провода ф."В" и ф."С" с отключением действием защиты АВ 0.4кВ Л1 в РУ 0,4кВ ТП 35-4-4. 4.4 По причине падения опоры №13/6 ВЛ 0,4кВ Л1, произошло короткое замыкание провода ф."В" и ф."С" с отключением действием защиты АВ 0.4кВ Л1 в РУ 0,4кВ ТП 35-4-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-35-4-4, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку железобетонной приставки на опору №13/6 ВЛ-0,4кВ Л1 ТП 35-4-4 Ответственное лицо: Назаров А.А. 02.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию, для установления лица виновного в совершении наезда на опору №13/6 ВЛ-0,4кВ Л1 ТП 35-4-4. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.03.2023 год
357156 | 172 | 2023-03-01 | 13 | 2 | 0.012167 | 2023-03-01 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации рубильника 0,4кВ в ТП 135-3-4, более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло послабление контактов зажима предохранителя ПН-2 (в составе рубильника) ф."А" Л-3 , что привело к перегреву и разрушению ПН-2 с потерей контакта на фазе "А" ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 135-3-4. 4.13 Произошло разрушение ПН-2 рубильника 0,4кВ Л-3 и обрыв цепи на ф."А" ВЛ 0,4кВ Л-3 в ТП 135-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 135-3-4 МУП ЕЭС, Рубильник РПС-2/1П,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя ПН-2 ф."А" рубильника 0,4кВ Л-3 в ТП 135-3-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.03.2023 год
357156 | 173 | 2023-03-01 | 16 | 35 | 0.67332 | 2023-03-01 | 18 | 16 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ТП-5013 до ТП-5041, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.71-26 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля ААБ-10 3х120 от ТП-5013 до ТП-5041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП 5013 до ТП 5041, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 от ТП-5013 до ТП-5041. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.04.2023 год
357156 | 174 | 2023-03-01 | 21 | 10 | 0.10334 | 2023-03-01 | 21 | 41 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки провода ф. "В" на опоре №12 ф.167-5 и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12, что привело к схлестыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ ф.167-5 на ПС 35кВ Арийская. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №11-12, что привело к схлестыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ ф.167-5 на ПС 35кВ Арийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ 10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.03.2023 год
357156 | 175 | 2023-03-02 | 2 | 10 | 0.19998 | 2023-03-02 | 2 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации ООО "Солнечное" в схеме присоединения ТП 120с отключился действием МТЗ выключатель 10кВ ф.139-33 на ПС №139 Солнечный. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, конкурсному управляющему ООО "Солнечный" Коршунову Павлу Николаевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.03.2023 год
357152 | 53 | 2023-03-02 | 14 | 6 | 0.77332 | 2023-03-02 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (33 года) с изменением свойств материалов и при порывах ветра до 15 м/с, произошел обрыв провода фазы "С" в месте крепления провода к изолятору на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 9-31-3 10/0,4 кВ, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 от КТП 9-31-3 10/0,4кВ. 4.1 Произошел обрыв провода фазы "С" в месте крепления провода к изолятору на оп.№13 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 9-31-3 10/0,4 кВ, вследствие длительной эксплуатации (33 года) с изменением свойств материалов и при порывах ветра до 15 м/с, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-1 от КТП 9-31-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в месте крепления провода к изолятору на оп.№13 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 9-31-3, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 9-31-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180110129. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "С" на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 9-31-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180110130. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 9-31-3 10/0,4кВ. Заказ SAP №180110131. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.03.2023 год
357152 | 54 | 2023-03-02 | 15 | 10 | 0.059999 | 2023-03-02 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии, отпайка от ВЛ 10кВ ф.6-21 произошло междуфазное КЗ на концевой кабельной муфте 10 кВ, сработала МТЗ и отключился выключатель В 10 кВ ф. 6-21 на ведомственной РП-6 (ООО «Энергия» г.Назарово) 4.12 На ведомственной РП-6 (ООО «Энергия» г.Назарово) отключился выключатель В 10 кВ ф. 6-21 в следствии длительной эксплуатации кабельной линии, отпайки от ВЛ 10кВ ф.6-21, от произошедшего междуфазного КЗ на концевой кабельной муфте 10 кВ и срабатывания МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты наружной установки. на от оп.№50 до оп.№51, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты ВЛ 10кВ ф.6-21 опора №50. Заказ № 170058633. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты ВЛ 10кВ ф.6-21 опора №50. Заказ № 180110588. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.6-21 от РП- 6 10/0.4 кВ кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180110606. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 55 | 2023-03-02 | 15 | 42 | 0.008333 | 2023-03-02 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации электрооборудования более 27 лет, произошло внутренние повреждения линейного автомата АВ-0,4кВ Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 96-02-1 в результате потери контакта, из-за ослабления пружинно-рычажной системы средней фазы "В" , что привело к нагреву с разрушением контактной группы автомата АВ-0,4кВ, и прекращению подачи электроэнергии на ВЛ-0,4кВ по Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 96-02-1. 4.2 Произошло внутренние повреждения линейного автомата, в результате длительной эксплуатации электрооборудования более 27 лет, АВ-0,4кВ Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 96-02-1 в результате потери контакта, из-за ослабления пружинно-рычажной системы средней фазы "В" , что привело к нагреву с разрушением контактной группы автомата АВ-0,4кВ, и прекращению подачи электроэнергии на ВЛ-0,4кВ по Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 96-02-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренее повреждение выключателя на АВ-0,4кВ Л-3, TP010-0019884-16-01-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ Л-3 в РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ №96-02-1. № Заказа в САП:170058519 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП10/0,4кВ 96-02-1 и ТП10/04кВ 96-02-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. № Заказа в САП:180110059 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 06.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 06.04.2023 год
357154 | 19 | 2023-03-02 | 10 | 17 | 0.117 | 2023-03-02 | 12 | 14 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10кВ ф.32-09, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". 4.4 Падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10кВ ф.32-09 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.32-09 на ПС 35/10кВ № 32 "Вороковка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева (береза длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10кВ ф.32-09. на ВЛ 10 кВ ф. 32-09 д. Матвеевка, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 83-84 ВЛ 10кВ ф.32-09. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 10.03.2023 год
357156 | 176 | 2023-03-02 | 9 | 50 | 0.0375 | 2023-03-02 | 10 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 33 лет с изменением свойств материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты в ТП 5002 яч.3, КЛ 6кВ от ТП 592 до ТП 5002, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.25-23 на ПС 110кВ РТИ. 4.12 По причине снижения уровня изоляции концевой муфты в ТП 5002 яч.3, КЛ 6кВ от ТП 592 до ТП 5002, произошло межфазное короткое замыкание и отключение действием МТЗ В 6кВ ф.25-23 на ПС 110кВ РТИ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 5002 до ТП 592, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты 3КВТп-10-150/240 в ТП 5002 яч.3, КЛ 6кВ от ТП 592 яч. 2 до ТП 5002 яч.3. Ответственное лицо: Жук В.П. 03.04.2023 год
357156 | 177 | 2023-03-02 | 10 | 40 | 0.43334 | 2023-03-02 | 12 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации оборудования более 55 лет, с изменением свойств материалов произошло ослабление нижних контактов ф."В" на ПКТ- 1Т/6кВ 1Т в ТП 5002 и их повышенный нагрев, в результате чего в ТП 5002 действием оперативного персонала был отключен ВН яч.№5 в ст. 1Т. 4.2 По причине повышенного нагрева нижних контактов ф."В" на ПКТ- 1Т/6кВ 1Т в ТП 5002 действием оперативного персонала был отключен ВН яч.№5 в ст. 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ТП 5002, Предохранитель ПКТ102-10-50-40 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию нижних контактов и замену ПКТ ф."В" 1Т в ТП 5002. Ответственное лицо: Жук В.П. 10.03.2023 год
357156 | 178 | 2023-03-02 | 12 | 14 | 0.47001 | 2023-03-02 | 13 | 48 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 6кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."С" в пролете опор №1 - №2 ф.8-22, что привело к схлестыванию проводов с последующим обрывом провода фазы "А" и отключению действием МТЗ В 6кВ яч. 22 на ПС 110кВ Цемзавод. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов ф."А" и ф."С" в пролете опор №1 - №2 ф.8-22, произошло короткое замыкание и отключение действием МТЗ В 6кВ яч. 22 на ПС 110кВ Цемзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.8-22, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода АС 50 ф."А" в пролете опор №1 - №2 ВЛ 6 кВ ф.8-22. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ 6 кВ ф.8-22. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 03.04.2023 год
357150 | 76 | 2023-03-02 | 8 | 50 | 0.16625 | 2023-03-02 | 15 | 29 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в ТП 45-01-05 выразившееся в повреждении контактов автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. 4.10 Термическое повреждение автоматического воздушного выключателя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 45-01-5, АЕ 2043 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ в ТП 45-01-5 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.05.2023 год
357150 | 77 | 2023-03-02 | 12 | 38 | 0.525 | 2023-03-02 | 18 | 28 | 3.4.12.5 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.38-02 в пролёте опор № 3/1-3/2 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снега на кроне дерева, что привело к схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 3/1-3/2 из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.38-02 произошло двухфазное к.з. фазы "С", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.38-02, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 3/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 3/1-3/2 на ВЛ-10 кВ ф.38-02. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 10.03.2023 год
357156 | 179 | 2023-03-02 | 20 | 6 | 0.09 | 2023-03-02 | 20 | 33 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети сторонней организации Арбитражный суд Красноярского края в схеме присоединения ТП 1170 действием МТЗ отключился выключатель 10кВ ф.33-3-6 на ПС №33 Молодежная | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю Арбитражного суда Красноярского края Касьяновой Ларисе Анатольевне, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.03.2023 год
357154 | 20 | 2023-03-02 | 14 | 50 | 0.02125 | 2023-03-02 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 47 лет), произошло загнивание опор №№ 2, 4-5, 11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) с последующим изломом в основании и их падением, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-06-14. 4.1 Загнивание опор №№ 2, 4-5, 11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14 (данные опоры включены в перечень опор ВЛ 0,4-10кВ Казачинского РЭС, на которые запрещен подъем, из-за высокой степени загнивания опор) с последующим изломом в основании и их падением в результате длительного срока эксплуатации (более 47 лет), приведшее к схлесту проводов фаз "А", "В", "С" и отключением АВ 0,4кВ Л1/33-06-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры № 2 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-06-14, Опора ПН-1ДБ; Загнивание опоры № 4 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-06-14, Опора ПН-1ДБ; Загнивание опоры № 5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-06-14, Опора ПН-1ДБ; Загнивание опоры № 11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-06-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить на ж/б приставки опоры №№ 2, 4-5, 11 ВЛ 0,4кВ Л1/33-06-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 10.03.2023 год
357156 | 180 | 2023-03-02 | 22 | 1 | 0.03332 | 2023-03-02 | 22 | 6 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя А.В. Вишняк на ТП 75-6-14 действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.75-6 на ПС 35кВ Кулаковская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, А.В. Вишняк, ул. Серебристая д.9, д. Кузнецово 662510, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 06.04.2023 год
357150 | 78 | 2023-03-02 | 20 | 5 | 0.015003 | 2023-03-02 | 20 | 15 | 3.4.12.5 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 78-79 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снега на кроне дерева, что привело к схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 78-79 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.45-03 произошло двухфазное к.з. фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 78-79 на ВЛ-10 кВ ф.45-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.03.2023 год
357156 | 181 | 2023-03-03 | 0 | 17 | 1.474 | 2023-03-03 | 4 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошел срыв изолятора ф."В" на опоре №94 ВЛ 10кВ ф.86-4, что привело к схлестыванию проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №94-95, короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.86-4 на ПС 35кВ действием МТЗ. 4.12 Произошло схлестывание проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №94-95, короткое замыкание и отключение В 10кВ ф.86-4 на ПС 35кВ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №94 ВЛ 10кВ ф.86-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.03.2023 год
357152 | 56 | 2023-03-03 | 1 | 33 |  | 2023-03-03 | 1 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.10-18 "В" принадлежащей потребителю ООО " Красноярский Завод проппантов ". (ООО "Красноярский Завод пропантов ", г. Красноярск, ИНН 2465215820). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо руководству ТСО (АО "Красноярский Завод проппантов ", г. Красноярск, ИНН 2465215820) о предоставлении информации о принятых и запланированных мерах по недопущению подобных отключений и включении в состав комиссии представителя ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 17.03.2023 год
357156 | 182 | 2023-03-03 | 4 | 55 | 0.53334 | 2023-03-03 | 7 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошло схлестывание проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №98 - №99 ВЛ 10кВ ф.86-4, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.86-4 на ПС 35кВ действием МТЗ. 4.12 По причине схлестывания проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №98 - №99 ВЛ 10кВ ф.86-4, что привело к отключению В 10кВ ф.86-4 на ПС 35кВ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Провести после аварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.86-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2023 год
357156 | 183 | 2023-03-03 | 10 | 40 | 0.43334 | 2023-03-03 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Нагорная яч.19 до ТП 405, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.10-19 на ПС 110кВ Нагорная. 4.12 По причине снижения уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Нагорная яч.19 до ТП 405. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 10 яч.19 - ТП 405, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3*120 КЛ 10кВ от ПС 10 яч.19 до ТП 405. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.05.2023 год
357156 | 184 | 2023-03-03 | 15 | 20 | 1.5 | 2023-03-03 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ ф.47-1, что привело к схлестыванию и междуфазному замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.47-1 на ПС 35кВ Глядено действием МТЗ. 4.12 По причине разрегулировки и схлестывания проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ ф.47-1 произошло междуфазное замыкание и отключение действием МТЗ В 10кВ ф.47-1 на ПС 35кВ Глядено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ ф.47-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2023 год
357153 | 48 | 2023-03-03 | 17 | 0 | 0.33 | 2023-03-03 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение разрядника фазы "С" на опоре №284-1 (потребительская отпайка), что явилось причиной однофазного замыкания на землю ВЛ-10 кВ ф.46-15 и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения. Заказ в ПК САП №180110630 . Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 07.04.2023 год
357150 | 28 | 2023-01-19 | 10 | 12 | 0.021 | 2023-01-19 | 10 | 33 | 3.4.12.5 На провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 160-161 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снега на кроне дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 160-161 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 160-161 на ВЛ-10 кВ ф.52-03. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.01.2023 год
357153 | 18 | 2023-01-19 | 20 | 14 | 3.775 | 2023-01-19 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение фарфорового изолятора фазы "В" марки С 4-80 II на ЛР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-08-3031и, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "В"и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.12 Пробой изоляции и разрушение, опорно стержневого изолятора на РЛНД-10 марки С 4-80 ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора РЛНД-10 ф."В". на ВЛ-10 кВ ф.53-08 с. Идринское, Опора АК10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РЛНД-10 ЛР ТП 53-08-3031и. Заказ в ПК САП № 170058312. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 20.02.2023 год
357156 | 51 | 2023-01-19 | 11 | 40 | 0.9 | 2023-01-19 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 1 "Левобережная" яч.32 до РП 73 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-32 на ПС 1 "Левобережная" 220/110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 6кВ от ПС 1 "Левобережная" яч.32 до РП 73 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ ф.1-32 - РП 73, Кабель силовой СБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 6кВ от ПС 1 "Левобережная" яч.32 до РП 73 яч.8. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.04.2023 год
357156 | 52 | 2023-01-19 | 14 | 40 | 0.013751 | 2023-01-19 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта при порывах ветра до 10 м/с и низкой температуре -20С произошёл излом ж/б опоры №8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 134-2-52 у основания конструкции, что привело к отклонению стойки опоры №8 от оси ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 134-2-52, схлестыванию проводов, короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", отключению действием защит АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 134-2-52. 4.14 По причине несвоевременного выявления дефекта при порывах ветра до 10 м/с и низкой температуре -20С произошёл излом ж/б опоры №8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 134-2-52 у основания конструкции, что привело к отклонению стойки опоры №8 от оси ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 134-2-52, схлестыванию проводов, короткому замыканию между фазой "А" и фазой "В", отключению действием защит АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 134-2-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛИ-0.4кВ Л-1 от КТП № 134-2-52, Опора П1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену промежуточной опоры №8 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 134-2-52. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 22.02.2023 год
357156 | 53 | 2023-01-19 | 16 | 32 |  | 2023-01-19 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Произошёл сбой программного обеспечения в контроллере КП МИР КТ-51 в шкафу ТМ №1 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8) с полным прекращением передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Цемзавод (№8) в Красноярское РДУ и ЦУС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". 4.20 Сбой программного обеспечения в контроллере КП МИР КТ-51 в шкафу ТМ №1 на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС №8 "Цемзавод" 110/6кВ, КП МИР КТ-51 | Техническое мероприятие 1 Заменить модуль телемеханики Мир МП.04 ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8) на резервный с проверкой работоспособности и усилением контроля ЕСОК "Сибирь" за наличием связи с модулем на ПС 110 кВ "Цемзавод" (№8). Ответственное лицо: Дрепак О.А. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать и организовать мероприятия по горячему резервированию контроллера ССПИ на ПС 110 кВ «Цемзавод» (№8). Ответственное лицо: Дрепак О.А. 31.07.2023 год
357156 | 54 | 2023-01-20 | 2 | 56 | 0.58664 | 2023-01-20 | 3 | 40 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ ф.71-05 до РП-3 (ООО "ЕнисейСетьСервис), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №71 Весна был отключен В/10кВ яч.5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ООО "ЕнисейСетьСервис" (г. Красноярск, ул. Сергея Лаза, д.6а, оф.117, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.02.2023 год
357157 | 16 | 2023-01-20 | 11 | 12 | 0.085835 | 2023-01-20 | 12 | 55 | 3.4.7.3 Ухудшение изоляционных свойств фарфора на ЛР ТП 37-04-2/400 из-за старения изоляции от длительного (43 года) эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР ТП 37-04-2/400 из-за исчерпания ресурса эксплуатации (43 года), на ПС 35/10 №37 Усть- Ярульская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф. 37-04. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами. на КТПН 37-04-2/400, ВЛ-10еВ ф.37-04. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37-04. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 30.01.2023 год
357157 | 17 | 2023-01-21 | 9 | 26 | 0.73268 | 2023-01-21 | 12 | 3 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха от-25*С до -45*С в зоне прохождения ВЛ-10кВ ф.9-03 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных из-за резкого перепада по температуре (-25*С - 45*С) проводов в пролете опор №№60-162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161; обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Пролет: Опора № 161 - Опора № 162 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 31.01.2023 год
357157 | 18 | 2023-01-21 | 11 | 38 | 0.23466 | 2023-01-21 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской электроустановке (повреждение шлейфа на ЛР КТПН 10-04-1 ООО "Родник". (устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.10-04; - восстановить нормальную схему. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 28.02.2023 год
357157 | 19 | 2023-01-21 | 11 | 43 | 1.0945 | 2023-01-21 | 15 | 2 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха от-20*С до -40*С в зоне ВЛ-10кВ ф.11-10. 4.4 Вследствие обрыва провода (А-35) ВЛ-10 кВ ф. 11-10 на опоре №95 из-за изменения механических свойств от воздействия низкой температуры и длительного срока эксплуатации (53 года), на ПС 35/10 кВ №11 Толстихино оперативно отключен В 10 ф. 11-10. ( ВЛ 10 кВ ф. 11-10 включен по ремонтной схеме: отключен ЛР-2, включен СР 11-10/47-02, разобраны шлейфа на опоре №127 в сторону опоры №126). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 11-10, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж провода на опоре № 95 ф. 11-10, восстановить нормальную схему. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-10 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.01.2023 год
357157 | 20 | 2023-01-22 | 1 | 6 | 0.37833 | 2023-01-22 | 8 | 40 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха от -20*С до - 50*С, приведшие к обрыву провода и с хлесту проводов в пролетах опор №№ 246-247 на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 246-247, при обрыве провода фазы "С" из-за резкого перепада (-20 до -50), на РП 10 кВ №18 №Дом престарелых" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.18-03. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 18-03, Пролет: Опора № 246 - Опора № 247 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.18-03: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 24.02.2023 год
357157 | 22 | 2023-01-22 | 2 | 13 | 4.2402 | 2023-01-22 | 3 | 56 | 3.4.10 Воздействие на ЭУ птиц. Попадание птицы на ЛР 3 ВЛ 10 кВ ф. 5-07. 4.12 В следствии межфазного замыкания на ЛР№3/ф.5-07 из-за попадания птицы между двух ножей ЛР№3/ф.5-07 ВЛ 10 кВ, действием МТЗ с НАПВ на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" отключался В 10 ф.5-07. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами. на ЛР№3/ф.5-07, ВЛ-10кВ ф.5-07. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-07: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.01.2023 год
357157 | 23 | 2023-01-22 | 4 | 33 | 0.60918 | 2023-01-22 | 5 | 58 | 3.4.10 Воздействие на ЭУ птиц, привело к междуфазному замыканию на ЛР КТПН 5-05-12/160. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ЛР КТПН 5-05-12/160 из-за попадания птицы между ножей двух фаз, на ПС 110/35/10 кВ № 5 "Агинская" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф. 5-05. (Устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТПН 5-05-12/160, ВЛ-10кВ ф.5-05 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Качетыгов А.А. 31.01.2023 год
357157 | 21 | 2023-01-22 | 13 | 35 | 21.402 | 2023-01-22 | 19 | 23 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха от -20*С до -45*С в зоне прохождения ВЛ-35кВ Т-86 в пролете опор №№19-20. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на фазе "В" от обрыва провода в пролете опор №№19-20 из-за резкого перепада температуры окружающего воздуха от -20*С до -45*С, на ПС 35/10 Алексеевка оперативно (КИ. фаза "В"=9кВ) отключался В 35 Т-86. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Алексеевка - Б.Унгут Т-86, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-35кВ Алексеевка - Б. Унгут (Т-86) выполнить монтаж провода в пролете опор №№19-20. Заказ № 180102164 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 22.01.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-35кВ Алексеевка - Б. Унгут (Т-86) выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180102526. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 22.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в РП на январь 2022г.: - внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Алексеевка - Б. Унгут (Т-86); - монтаж провода на фазе "В" в пролете опор №№19-20. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 25.01.2023 год
357156 | 55 | 2023-01-20 | 15 | 30 | 1.4934 | 2023-01-20 | 17 | 22 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 7002 (ТСЖ "Ленинградец"), действием МТЗ, на ПС Советская 110/10кВ был отключен В/10кВ ф.2-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю правления ТСЖ "Ленинградец", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.01.2023 год
357156 | 56 | 2023-01-20 | 22 | 10 | 0.35 | 2023-01-20 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате разрушения предохранителя ф.А" в ТП 10/0,4кВ №135-3-6 произошло его повреждение с перекрытием на фазу "В" и "С", в результате между фазного короткого замыкания произошло срабатывание МТЗ и отключение В-10кВ ф.135-3 на ПС 35/10кВ №135 "Заря". 4.13 По причине разрушения предохранителя ф.А" в ТП 10/0,4кВ №135-3-6 произошло его повреждение с перекрытием на фазу "В" и "С", в результате между фазного короткого замыкания произошло срабатывание МТЗ и отключение В-10кВ ф.135-3 на ПС 35/10кВ №135 "Заря". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 135-3-6/400 МУП ЕЭС, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 135-3-6/400 МУП ЕЭС, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 135-3-6/400 МУП ЕЭС, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПКТ103-10-80-31,5 У3 фаз "А", "В", "С" в ТП 10/0,4кВ №135-3-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.01.2023 год
357156 | 57 | 2023-01-21 | 22 | 30 | 2.065 | 2023-01-22 | 5 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 68 лет с изменением свойств материалов под воздействием низких температур и тяжения провода в пролете опор №№76А-77 произошел обрыв провода ф."А" с последующим перехлестом с проводом ф."В", в результате между фазного короткого замыкания действием МТЗ отключился В 10кВ ф.86-7 на ПС 35/10кВ №86 "Шуваево". 4.13 По причине длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 68 лет с изменением свойств материалов под воздействием низких температур и тяжения провода в пролете опор №№76А-77 произошел обрыв провода ф."А" с последующим перехлестом с проводом ф."В", в результате между фазного короткого замыкания действием МТЗ отключился В 10кВ ф.86-7 на ПС 35/10кВ №86 "Шуваево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.86-2_Шуваево, Арей, Пролет: Опора № 76А - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку и ремонт провода А-50 ф."А" в пролете опор №№76А-77 ВЛ 10кВ ф.86-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 23.02.2023 год
357156 | 58 | 2023-01-22 | 2 | 50 | 0.38334 | 2023-01-22 | 4 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ с изменением свойств материалов под воздействием низких температур и тяжения провода в пролете опор №№17-18 произошел обрыв провода фазы "В" с последующим перехлестом с проводом фазы "С", в результате чего произошло между фазное короткое замыкание и действием МТЗ и отключение В 10кВ ф.94-2 на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская". 4.14 По причине длительной эксплуатации ВЛ 10кВ с изменением свойств материалов под воздействием низких температур и тяжения провода в пролете опор №№17-18 произошел обрыв провода фазы "В" с последующим перехлестом с проводом фазы "С", в результате чего произошло между фазное короткое замыкание и действием МТЗ и отключение В 10кВ ф.94-2 на ПС 110/10кВ №94 "Частоостровская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку и ремонт провода А-50 ф."А" в пролете опор №№17-18 ВЛ 10кВ ф.94-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.02.2023 год
357156 | 59 | 2023-01-22 | 7 | 2 | 1.315 | 2023-01-22 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 68 лет с изменением свойств материалов под воздействием низких температур и тяжения провода в пролете опор №№72-73 произошел обрыв провода ф."А" с последующим перехлестом с проводом ф."В", в результате чего оперативно с землей отключен В 10кВ ф.86-7 на ПС 35/10кВ №86 "Шуваево". 4.13 По причине длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 68 лет с изменением свойств материалов под воздействием низких температур и тяжения провода в пролете опор №№72-73 произошел обрыв провода ф."А" с последующим перехлестом с проводом ф."В", в результате чего оперативно с землей отключен В 10кВ ф.86-7 на ПС 35/10кВ №86 "Шуваево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.86-2_Шуваево, Арей, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и перетяжку провода А-50 ф."А" в пролете опор №№72-73 ВЛ 10кВ ф.86-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.01.2023 год
357156 | 60 | 2023-01-22 | 10 | 0 | 0.50668 | 2023-01-22 | 11 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, при наборе мощности потребителями по причине понижения температуры окружающей среды ниже -37С, произошло превышение нагрузки на ВЛ 10кВ ф.64-1 выше номинальной уставки МТЗ 200А, в результате чего действием МТЗ отключен В 10кВ ф.64-1 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино". 4.3 По причине несвоевременного выявления дефекта, при наборе мощности потребителями по причине понижения температуры окружающей среды ниже -37С, произошло превышение нагрузки на ВЛ 10кВ ф.64-1 выше номинальной уставки МТЗ 200А, в результате чего действием МТЗ отключен В 10кВ ф.64-1 на ПС 35/10кВ №64 "Дрокино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате перегрузки на ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, БЭ2502А0103 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчет и увеличение уставки МТЗ на ф.64-1 ПС 35/10кВ №64 "Дрокино". Ответственное лицо: Волынец А.А. 06.02.2023 год
357156 | 61 | 2023-01-22 | 13 | 45 | 0.1 | 2023-01-22 | 14 | 0 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя «Т2 мобайл», действием МТЗ, на ПС №44 "Бархатово" был отключен В/10кВ ф 44-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору красноярского филиала «Т2 мобайл» Патока А.Е. , 660022 Красноярский край, город Красноярск, улица Аэровокзальная, дом 4В, корпус 3, этаж 1, комната 14, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.02.2023 год
357156 | 62 | 2023-01-22 | 14 | 15 |  | 2023-01-22 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп.26 КВЛ-10кВ ф.5-10 до ТП-576, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя В/10кВ яч.10 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 от оп.26 КВЛ-10кВ ф.5-10 до ТП-576. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ТП513-ТП576 (ф.5-10 оп22-оп26), ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от оп.26 КВЛ-10кВ ф.5-10 до ТП-576. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.02.2023 год
357154 | 12 | 2023-01-21 | 10 | 55 | 0.23066 | 2023-01-21 | 13 | 48 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха (сверхнизкая температура окружающего воздуха до -45°С), а также резкого порыва ветра (местами порывы до 11 м/с.) произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "С" из-за натяжки провода в пролете опор №№ 162-163 ВЛ 10кВ ф.34-14, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "С" из-за натяжки провода в пролете опор №№ 162-163 ВЛ 10кВ ф.34-14 в результате перепада температур окружающего воздуха (сверхнизкая температура окружающего воздуха до -45°С), а также резкого порыва ветра (местами порывы до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.34-14 на ПС 35/10кВ № 34 "Большая Кеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "С" в пролете опор №№ 162-163 ВЛ 10кВ ф.34-14. на ВЛ 10 кВ ф. 34-14 д. Алтат, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов пролете опор № 162-163 ВЛ 10кВ ф.34-14. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 31.01.2023 год
357150 | 29 | 2023-01-21 | 1 | 16 | 0.14583 | 2023-01-21 | 1 | 51 | 3.4.12.5 В результате натяжения провода фазы "С" вследствие перепада температур окружающего воздуха в пролётах опор № 81-82 ф.34-03 произошло схлёстывание проводов фазы "В", "С". 4.2 Механический износ вследствие разрегулировки выразившееся в натяжении провода фазы "В" в пролётах опор № 81-82 ф.34-03 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.34-03, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 81-82 на ВЛ-10 кВ ф.34-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 год
357150 | 30 | 2023-01-21 | 8 | 26 | 0.61167 | 2023-01-21 | 14 | 33 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.31-09 в пролётах опор № 60-61 произошло натяжение провода фазы "С", что привело к его обрыву. 4.4 Механическое воздействие низких температур выразившееся в натяжении и обрыве провода фазы "С" в пролёте опор № 60-61 ВЛ-10 кВ ф.31-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.31-09, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролётах опор № 60-61 на ВЛ-10 кВ ф.31-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.01.2023 год
357150 | 31 | 2023-01-21 | 9 | 16 | 0.045825 | 2023-01-21 | 9 | 27 | 3.4.12.5 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-13 в пролёте опор № 183-184 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снега на кроне дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 183-184 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-13 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.6-13, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 183-184 на ВЛ-10 кВ ф.6-13. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 27.01.2023 год
357150 | 32 | 2023-01-21 | 14 | 43 |  | 2023-01-21 | 14 | 43 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние вследствие длительного срока (26 лет) эксплуатации, потеря механической прочности из-за изменения свойств материалов фарфоровой покрышки полюса фазы "А" В1Т/110 кВ (ВМТ-110) разрушенного в момент увлажнения и образования трещины на фарфоровой покрышке при низкой температуре. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившейся в понижении температуры воздуха до - 45˚С из-за чего произошёл излом увлажнённой изоляции ниже армировки, у нижнего фланца нижней фарфоровой покрышки фазы «А» выключателя марки ВМТ-110Б-25/1250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС "Абан" №5 110/35/10кВ, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ № 5 "Абан" выполнить замену фарфоровой покрышки полюса фазы "А" В1Т/110 кВ. Заказ № 170058299 Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 В соответствии с графиком выполнить внеплановый осмотр ВМТ-110 на ПС 110кВ ПО ВЭС: ПС 110 кВ № 5 "Абан" : Заказ № 180103393 ПС 110 кВ № 6 "Дзержинская": Заказ № 180103395 ПС 110 кВ № 8 "Тасеево": Заказ № 180103396 ПС 110 кВ № 7 "Заледеево": Заказ № 180103388 ПС 110 кВ № 19 "Богучаны": Заказ № 180103389 Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график внепланового осмотра выключателей ВМТ-110 на ПС 110кВ ПО ВЭС. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 03.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ фарфоровых покрышек полюсов выключателей ВМТ-110 на предмет завода изготовителя. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам проведённого анализа мероприятия №4 включить в РП в период с 2024 по 2026 годы замену фарфоровых покрышек заводов изготовителей УИЗ, г. Камышлов, УИЗ-ГДР, ВЗЭФ (г. В.Луки), СЗВИ (г. Славянск). Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Рассмотреть возможность включения в ИПР замену выключателей ВМТ-110 кВ с истекшим сроком эксплуатации. Ответственное лицо: начальник ПТС В.Е. Егоров 31.03.2023 год
357150 | 34 | 2023-01-22 | 0 | 2 | 0.46 | 2023-01-22 | 3 | 6 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.38-05 в пролётах опор № 8/51-8/52 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.38-05 в пролётах опор № 8/51-8/52 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ Вф.38-05 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.38-05, Пролет: Опора № 8/51 - Опора № 8/52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 8/51-8/52 на ВЛ-10 кВ ф.38-05 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 27.01.2023 год
357150 | 35 | 2023-01-22 | 2 | 26 | 0.015 | 2023-01-22 | 2 | 56 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 13-14 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 13-14 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 7-02-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 7-02-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.01.2023 год
357150 | 36 | 2023-01-22 | 6 | 23 | 0.54334 | 2023-01-22 | 9 | 6 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.83-01 в пролётах опор № 13/5-13/6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.83-01 в пролётах опор № 13/5-13/6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ Вф.38-05 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-01, Пролет: Опора № 13/5 - Опора № 13/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № № 13/5-13/6 на ВЛ-10 кВ ф.83-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 год
357150 | 38 | 2023-01-22 | 9 | 54 | 0.019 | 2023-01-22 | 11 | 48 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.83-07 в пролётах опор № 252-253 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием перепада температур окружающего воздуха на ВЛ-10 кВ ф.83-07 в пролётах опор № 252-253 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от МТЗ Вф.83-07 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-07, Пролет: Опора № 252 - Опора № 253 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 252-253 на ВЛ-10 кВ ф.83-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 год
357150 | 39 | 2023-01-22 | 12 | 34 | 0.22667 | 2023-01-22 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1970 года произошла потеря механической прочности провода фазы "С" в пролётах опор № 168 - 169 ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36), что при воздействии низких температур привело к обрыву провода и однофазному замыканию фазы "С" на "землю". 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в натяжении и обрыве провода марки АС-70 фазы "С" в пролёте опор № 168 - 169 ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36) вследствие понижения температуры до - 45˚С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное Т-36, Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36). Номер заказа 180102006 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролётах опор № 168-169 ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36). Номер заказа 170058315 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 03.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать осмотр ИТР на ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36) по всей длине в феврале 2023 года. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 На основании проведённого осмотра ИТР, запланировать в производственные программы 2024 года мероприятия для устранения выявленных дефектов на ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 31.03.2023 год
357153 | 19 | 2023-01-22 | 17 | 56 | 0.137 | 2023-01-22 | 20 | 13 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха и изменения свойств материала произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №359 ВЛ 10 ф.2-18, что явилось причиной отключения по неотложной заявке Р2-18-521 на ВЛ 10 ф.2-18. 4.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-18 на опоре №359 обнаружен обрыв провода фазы "В", что явилось причиной отключения по неотложной заявке Р2-18-521 на ВЛ 10 ф.2-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" на опоре №359 ВЛ 10 ф.2-18. Заказ в ПК SAP №170058259. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.02.2023 год
357153 | 20 | 2023-01-22 | 22 | 26 | 0.02666 | 2023-01-22 | 22 | 34 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха и изменения свойств материала произошел обрыв проводов фазы "А", "В" и "С" на опорах №212-216 ВЛ 10 ф.3-19, в результате протекания тока замыкания на "землю" произошло повреждение опоры №213, что явилось причиной отключения по неотложной заявке Р3-19-1004 на ВЛ 10 ф.3-19. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.3-19 на опорах №212-216 обнаружен обрыв проводов фазы "А", "В" и "С", на опоре №213 растрескивание бетона от воздействия протекания тока замыкания на землю, что явилось причиной отключения по неотложной заявке Р3-19-1004 на ВЛ 10 ф.3-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха, Пролет: Оп. №212 - Оп. №213 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фазы "А", "В" и "С" на опорах №212-216 ВЛ 10 ф.3-19. Заказ в ПК SAP №170058321. Ответственное лицо: С.А. Цавня 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденной опоры №213 ВЛ 10 ф.3-19. Заказ в ПК SAP №170058320. Ответственное лицо: С.А. Цавня 27.02.2023 год
357152 | 25 | 2023-01-20 | 13 | 35 | 0.59 | 2023-01-20 | 16 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке ВЛ 10кВ, принадлежащей АО "Красноярскнефтепродукт". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.21-06 от ПС 110/10кВ №21 "Новоселовская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180102808. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес потребителя АО "Красноярскнефтепродукт". Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 год
357152 | 26 | 2023-01-20 | 17 | 50 | 0.75 | 2023-01-20 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в ведомственной сети, принадлежащей ЗАО "Краснополянское" . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-6 от ПС №78 Краснополянская 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180102388. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обратиться с претензионным письмом к руководству ЗАО "Краснополянское". Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.03.2023 год
357152 | 27 | 2023-01-21 | 22 | 2 | 0.41167 | 2023-01-22 | 0 | 12 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов при сильном морозе, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 239 - № 240 ВЛ 10кВ ф. 72-8 ПС №72 Владимировка 35/10кВ, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №72 Владимировка 35/10кВ 4.12 Произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 239 - № 240 ВЛ 10кВ ф. 72-8 ПС №72 Владимировка 35/10кВ, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №72 Владимировка 35/10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "А" на ВЛ 10 кВ ф.72-8, Пролет: Опора № 239 - Опора № 240 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-8 от ПС №72 Владимировка 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180102183. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Отремонтировать провод в пролете оп.239 - оп.240 ВЛ-10кВ ф.72-8 от ПС №72 Владимировка 35/10кВ. Заказ SAP № 180102184. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. № 230 до оп. №260 ВЛ-10кВ. ф.72-8 от ПС №72 Владимировка 35/10кВ. Заказ SAP № 180102184. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 23.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 17.02.2023 год
357152 | 28 | 2023-01-22 | 14 | 52 | 0.08 | 2023-01-22 | 16 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет), а также резкого понижения температуры ( -37°С), произошел обрыв провода ф."С" в пролете опор №35 - №36 ВЛ 10кВ ф.35-02, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опоры №35 - №36 ВЛ 10 кВ ф.35-02, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.35-02 на ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". 4.1 В результате длительной эксплуатации (46 лет), а также резкого понижения температуры ( -37°С), произошел обрыв провода ф."С" в пролете опор №35 - №36 ВЛ 10кВ ф.35-02, что привело к схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролете опоры №35 - №36 ВЛ 10 кВ ф.35-02, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.35-02 на ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ ф.35-02 Светл.камчатка, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-02 от ПС 110/10кВ №35 "Светлолобовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180102806. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опоры №35-№36 ВЛ-10кВ ф.35-02. Заказ SAP №180102807. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 24.02.2023 год
357157 | 24 | 2023-01-23 | 9 | 38 | 0.81666 | 2023-01-23 | 15 | 28 | 3.4.12.5 Перепады температур окружающего воздуха от -20*С до -37*С на ВЛ-10кВ ф.148-04. Срыв изолятора на опоре №3-18 фаза "С". 4.4 Вследствие однофазного замыкания при падении провода фазы "С" на траверсу ж/б. опоры №3.18 из-за чрезмерного тяжения и срыве изолятора от перепадов по температуре окружающего воздуха, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" оперативно отключен В 10 ф.148-04 (КИ. фаза "С"=0кВ). (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на фазе "С" на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.148-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 31.01.2023 год
357157 | 25 | 2023-01-22 | 1 | 55 | 3.053 | 2023-01-22 | 11 | 0 | 3.4.12.5 Перепады температуры окружающего воздуха от -20*С до -45*С в зоне прохождения ВЛ-6кВ ф.23-01 в пролете опор №№ 64-3.1 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от подхлеста перетянутых проводов в пролете опор №№ 64-3.1 из-за резкого перепада по температуре окружающего воздуха, на ПС 35 кВ Юлия действием МТЗ отключался В 6 ф. 23-01. (устранено, выполнена регулировка стрелы провиса проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 6 кВ ф. 23-01, Пролет: опора64-опора3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 23-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.01.2023 год
357150 | 41 | 2023-01-23 | 14 | 7 | 0.0006993 | 2023-01-23 | 14 | 49 | 3.4.9.1 Повреждение РВС-110 кВ 2Т фазы «В» на ПС 110 кВ «Стройбаза» принадлежащей ООО «Сила Сибири» (ООО "Сила Сибири" входит в перечень ТСО). Расследование аварии проведено ООО "Сила Сибири" без включения представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО "Сила Сибири" для включения представителей ПО ВЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" в комиссию по расследованию аварии на ПС 110 кВ «Стройбаза». Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 28.02.2023 год
357156 | 63 | 2023-01-23 | 13 | 30 | 0.46666 | 2023-01-23 | 15 | 50 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения на ведомственной КЛ 6 кВ от ТП-450 до ТП-473 (ООО "Трансферэнерго"), действием МТЗ, на ПС №13 ГПП-1 "СЭС" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф.13-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной КЛ 6 кВ от ТП-450 до ТП-473, Генеральному директору ООО "Трансферэнерго" Касянчук Кириллу Николаевичу (660001, Красноярский край, г Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 22а, помещ. 192/3, каб. 6-28/3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А. Б. 01.02.2023 год
357152 | 29 | 2023-01-24 | 10 | 30 | 0.38 | 2023-01-24 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, повторяющихся порывов ветра, произошел излом опоры №159 ВЛ 10 кВ Ф 55-09 у основания, что привело к необходимости отключения В 10 ф. 55-09 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". 4.1 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, повторяющихся порывов ветра, произошел излом опоры №159 ВЛ 10 кВ Ф 55-09 у основания, что привело к необходимости отключения В 10 ф. 55-09 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 10 кВ ф.55-09 Анаш - Куллог, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180102753. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж.б. приставки опоры №159 ВЛ-10кВ ф.55-09. Заказ SAP №170058324. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 год
357152 | 30 | 2023-01-24 | 14 | 39 | 1.0583 | 2023-01-24 | 16 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, повторяющихся порывов ветра произошел излом у основания опоры №12 ВЛ-10кВ ф.55-10, что привело к необходимости отключения В 10 ф.55-10 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". 4.1 В результате длительной эксплуатации (50 лет) с изменением свойств материалов, повторяющихся порывов ветра произошел излом у основания опоры №12 ВЛ-10кВ ф.55-10, что привело к необходимости отключения В 10 ф.55-10 на ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом к основания на ВЛ 10 кВ ф.55-10 Анаш-Зеленоборск, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110/35/10кВ №55 "Анаш", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180103057. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж.б. приставки к опоре №12 ВЛ-10кВ ф.55-10. Заказ SAP №170058324. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 28.02.2023 год
357156 | 64 | 2023-01-24 | 16 | 25 |  | 2023-01-24 | 16 | 25 | 3.4.8.5 В следствие не умышленного воздействия (наезда легкового автомобиля) на опору №120-13-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02, произошел излом стойки опоры СВ-110-5 у ее основания, что привело к обрыву подвешенных на опоре №102-13-1 потребительских проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1, в результате чего действием защит отключился ВА/0,4кВ Л-1 от КСТП-8113. 4.4 В следствие не умышленного воздействия (наезда легкового автомобиля) на опору №120-13-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02, произошел излом стойки опоры СВ-110-5 у ее основания, что привело к обрыву подвешенных на опоре №102-13-1 потребительских проводов ВЛ 0,4 кВ Л-1, в результате чего действием защит отключился ВА/0,4кВ Л-1 от КСТП-8113. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на Опора №102-13-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести укрепление стойки опоры №102-13-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02 с последующим монтажом КСТП-8113. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес виновника ДТП. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.03.2023 год
357156 | 65 | 2023-01-24 | 22 | 49 | 0.055005 | 2023-01-24 | 23 | 11 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло ослабление прижимной пружины контакта фазы "В" губок предохранителя на Р-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 39-2-15. В результате чего произошел нагрев корпуса предохранителя с последующим повреждением предохранителя фазы "В" на Р-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 39-2-15 и последующим отключение ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-39-2-15. 4.10 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошло ослабление прижимной пружины контакта фазы "В" губок предохранителя на Р-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 39-2-15. В результате чего произошел нагрев корпуса предохранителя с последующим повреждением предохранителя фазы "В" на Р-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 39-2-15 и последующим отключение ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП-39-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 39-2-15, Рубильник РПС-6/1Л,630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя ПН-2-630А фазы "В" на Р-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 39-2-15. Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.02.2023 год
357156 | 66 | 2023-01-25 | 3 | 10 | 0.66665 | 2023-01-25 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 54 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 17 до ТП 1146, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.33-3-2 на ПС 110кВ №33 Молодежная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 17 до ТП 1146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 17 , ТП 1146, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 17 до ТП 1146. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.03.2023 год
357152 | 31 | 2023-01-27 | 1 | 2 | 0.225 | 2023-01-27 | 1 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (18 лет) КЛ-10кВ участка КЛ между ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" и ТП 44-10-1 со старением изоляции, произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.44-10 между яч.№10 ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" и яч.№3 РУ-10 кВ 1 сек. ТП 44-10-1, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.44-10 ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". 4.12 Произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.44-10 между яч.№10 ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" и яч.№3 РУ-10 кВ 1 сек. ТП 44-10-1, в результате длительной эксплуатации (18 лет) КЛ-10кВ участка КЛ между ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" и ТП 44-10-1 со старением изоляции, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.44-10 ПС 110/10 №44 "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ между ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" и ТП 44-10-1 на КЛ 10 кВ ф.44-10 п.Дубинино, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену участка КЛ-10кВ ф.44-10 от ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" до ТП 44-10-1, с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Заказ SAP №210372742. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.44-10 от ПС 110/10 №44 "Жилпоселок" до ТП 44-10-1 после ремонта. Заказ SAP №180103720. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.44-10 от ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180104037. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 год
357156 | 67 | 2023-01-26 | 17 | 48 | 7.645 | 2023-01-27 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ячейки КРУ CSI1-10/350, более 67 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошел эрозийный износ металла механизма закрытия шторок яч.29 в РУ 6 кВ на ПС-7 "Медпрепараты", что привело к перекрытию изоляции с междуфазным замыканием и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.7-29 на ПС 110/6 кВ №7 "Медпрепараты". 4.12 Произошел эрозийный износ металла механизма закрытия шторок яч.29 в РУ 6 кВ на ПС-7 "Медпрепараты", вследствие длительной эксплуатации ячейки КРУ CSI1-10/350, более 67 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к перекрытию изоляции с междуфазным замыканием и отключению действием МТЗ, В/6 кВ ф.7-29 на ПС 110/6 кВ №7 "Медпрепараты". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ, Ячейка КРУ CSI1-10/350 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление ячейки КРУ CSI1-10/350 яч.29 в РУ 6 кВ на ПС-7 "Медпрепараты". Ответственное лицо: Сюськин М. А. 27.02.2023 год
357156 | 68 | 2023-01-26 | 11 | 55 | 0.29499 | 2023-01-26 | 12 | 54 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от РП 72 яч.4 до ТП 833 (ООО "Красэкомаш"), действием МТЗ, на РП 6 кВ №72 был отключен В/6 кВ в яч.4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от РП 72 яч.4 до ТП 833, Директору ООО "Красэкомаш" Ненартович Геннадию Ивановичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мусоргского, д. 6, офис 34), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 06.02.2023 год
357156 | 69 | 2023-01-26 | 19 | 45 | 4.695 | 2023-01-27 | 0 | 58 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 219 до ТП 259, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-37 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 259 до ТП 219. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 259 до ТП 219, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 259 до ТП 219 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357156 | 70 | 2023-01-26 | 22 | 45 |  | 2023-01-26 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление болтового соединения зажима ПА в "0" шлейфе на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-10 от РП 50 , что привело к повреждению соединения нулевого проводника , в результате чего действием оперативного персонала отключен Руб №10/0,4кВ в РП 50. 4.1 Произошло ослабление болтового соединения в зажиме ПА в "0" шлейфе на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-10 от РП 50 , что привело к повреждению соединения нулевого проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КВЛ 0,4 кВ РП 50 Л-10, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт "0" шлейфа в зажиме ПА на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-10 от РП 50. Ответственное лицо: Жук В.П. 06.02.2023 год
357156 | 71 | 2023-01-26 | 23 | 35 | 0.021501 | 2023-01-27 | 0 | 18 | 3.4.12.2 В следствии резкого порыва ветра более 25м/С произошел срыв снежного кома с корпуса КТП №134-6-5 с последующим перекрытием проходных изоляторов ф."В" и ф."С" воздушного ввода ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП №134-6-5, по причине чего действием защит был отключен АВ 0.4кВ Л-3 в КТП 134-6-5. 4.12 По причине резкого порыва ветра более 25м/С произошел срыв снежного кома с корпуса КТП №134-6-5 с последующим перекрытием проходных изоляторов ф."В" и ф."С" воздушного ввода ВЛ 0,4кВ Л-3 от КТП №134-6-5, по причине чего действием защит был отключен АВ 0.4кВ Л-3 в КТП 134-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП-134-6-5, Пролет: КТП - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить очистку от снега КТП 10/0,4кВ №134-6-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.02.2023 год
357156 | 72 | 2023-01-27 | 1 | 35 | 0.32668 | 2023-01-27 | 2 | 24 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя СО "Звезда 2", действием МТЗ, на ПС №85 "Зыково" был отключен В/10кВ ф85-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СО Звезда 2 Казакову В.А., 660025, Красноярский край, г Красноярск, ул Академика Вавилова, д. 43а, кв. 1, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 27.02.2023 год
357156 | 73 | 2023-01-27 | 4 | 8 | 0.21 | 2023-01-27 | 4 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок (ветер с порывами до 25 м/с) произошел кратковременный схлест проводов. в результате срабатывания МТЗ произошло отключение В-10кВ ф.121-03 в реклоузере на оп.132 ВЛ 10кВ ф.121-03. 4.12 По причине воздействия ветровых нагрузок (ветер с порывами до 25 м/с) произошел кратковременный схлест проводов. в результате срабатывания МТЗ произошло отключение В-10кВ ф.121-03 в реклоузере на оп.132 ВЛ 10кВ ф.121-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-03, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.121-03. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.03.2023 год
357156 | 74 | 2023-01-27 | 8 | 20 | 0.23433 | 2023-01-27 | 9 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами более 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ ф.134-11 в результате чего действием МТЗ отключен В 10кВ ф.134-11 на ПС 110кВ "Солонцы". 4.4 По причине воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами более 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ ф.134-11 в результате чего действием МТЗ отключен В 10кВ ф.134-11 на ПС 110кВ "Солонцы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.134-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.134-11. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.02.2023 год
357156 | 75 | 2023-01-27 | 8 | 45 | 0.175 | 2023-01-27 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра до 25 м/с произошел схлест проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №73 - №73/1 ВЛ 10кВ ф.167-7, в результате чего действием МТЗ отключен В 10кВ ф.167-7 на ПС 35кВ "Арийск". 4.4 Произошел схлест проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №73 - №73/1 ВЛ 10кВ ф.167-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ ф.167-7 "Арийск, Пролет: Опора №73 - Опора №73/1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.167-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 24.02.2023 год
357157 | 26 | 2023-01-27 | 9 | 25 | 1.4008 | 2023-01-27 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-6кВ ф.13-04 в пролете опор №№ 39-40, 49-50. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 39-40, 49-50; на ПС 35/6 кВ №13 "Заозёрновская" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 6 13-04. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 13-04, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40; перехлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 13-04, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 13-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.01.2023 год
357157 | 27 | 2023-01-27 | 10 | 2 | 1.435 | 2023-01-27 | 14 | 49 | 3.4.12.2 В следствии длительной ветровой нагрузки и порывов ветра до 20 м/сек, приведшие к обрыву провода в пролетах опор №№324-325 на ВЛ 10 кВ ф.5-10. Устранено. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю при обрыве провода фазы "С" в пролетах опор №№324-325 на ВЛ 10 кВ ф.5-10 оперативно отключался В3/5-10. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на фазе "С". на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора № 324 - Опора № 325 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-10: - выполнить ремонт провода в пролетах опор №№324-325. Выполнено. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 27.01.2023 год
357157 | 28 | 2023-01-27 | 16 | 25 | 0.04 | 2023-01-27 | 16 | 56 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 36-02-2/160. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 6-7, на КТП 36-02-2/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 36-02-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 36-02-2/160: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 36-02-2/160: - в пролете опор №№ 6-7 выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 28.02.2023 год
357157 | 29 | 2023-01-27 | 21 | 5 | 0.07 | 2023-01-27 | 21 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.9-03 в пролете опор №№ 72-73. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов от с хлеста в пролете опор №72, №73 при порывах ветра (15 м/с), действием МТЗ на ПС 35/10 кВ №9 В-Рыбное отключался В 10 ф. 9-03 (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф.9-03, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ 10 кВ ф. 9-03 в пролете опор №72, №73. Ответственное лицо: Юносов С.А. 01.04.2023 год
357157 | 30 | 2023-01-28 | 15 | 56 | 0.315 | 2023-01-28 | 19 | 5 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ТМ-160 1985г. изготовления. 4.13 Вследствие неполно фазного режима по стороне 0,4кВ, на КТП 10-02-1/160 оперативно отключен ЛР КТП 10-02-1 (фаза "В" - нет напряжение на шпильке 0,4кВ). (устранено, выполнена замена ТМ-160 на ТМ-250). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неполнофазный режим в сети 0,4кВ (нет фазы "В") на ТП 10-02-1, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 ТП 10-02-1/160: - выполнить ремонт ТМ-160. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 28.02.2023 год
357150 | 33 | 2023-01-27 | 7 | 4 | 0.56935 | 2023-01-27 | 8 | 5 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.7-10 в пролёте опор № 126/59-126/60 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" из-за падения ветки дерева из-вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.7-10 в пролёте опор № 126/59-126/60 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.7-10, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.02.2023 год
357150 | 43 | 2023-01-27 | 10 | 23 | 0.012 | 2023-01-27 | 10 | 35 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 91 ВЛ-10 кВ ф.52-03, что привело к её излому и повреждению. 4.4 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания стойки опоры № 91 марки П10-7ДБ произошёл её излом и и повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 91 ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 03.02.2023 год
357150 | 44 | 2023-01-27 | 11 | 40 | 0.004666 | 2023-01-27 | 11 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролётах опор № 377/18-377/19 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.69-03 в пролётах опор № 377/18-377/19 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.69-03, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 195-196 ВЛ-10 кВ ф.69-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.02.2023 год
357150 | 45 | 2023-01-27 | 12 | 1 | 0.12167 | 2023-01-27 | 18 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 222-223 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "С" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролётах опор № 222-223 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-01, Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 222-223 ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.02.2023 год
357150 | 46 | 2023-01-27 | 12 | 18 | 0.060334 | 2023-01-27 | 15 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 6-7 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 6-7 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 33-16-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-16-34, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.02.2023 год
357157 | 31 | 2023-01-29 | 23 | 20 |  | 2023-01-29 | 23 | 20 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов в виде магнитной ленты на гирлянду фазы "А" ж/б. опоры №38 ВЛ -110кВ Камала 2 тяговая - Бородинская (С-52). 4.11 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" через магнитную ленту на металлическую траверсу ж/б. опоры №38 с повреждением девятого изолятора, на ПС 110/35/27,5кВ Камала 2 тяговая действием 1ст. ЗЗ с УАПВ отключался В-С-52-110. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опора №38 перекрытие гирлянды изоляторов на фазе "А". на ВЛ 110 кВ Камала-2 - Бородинская С-52, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 110 кВ Камала-2 - Бородинская (С-52) выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180103538. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 02.02.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ 110 кВ Камала-2 - Бородинская (С-52) ж/б. опора №38: - выполнить замену поврежденного изолятора в гирлянде на фазе "А". Заказ № 210372812 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В ТО на февраль 2023г. включить осмотр ВЛ-110 Камала-2 - Бородинская (С-52). Ответственное лицо: Савостенок С.П. 02.02.2023 год
357150 | 47 | 2023-01-27 | 14 | 25 |  | 2023-01-27 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролётах опор № 37-38 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.65-14 в пролётах опор № 37-38 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.02.2023 год
357150 | 48 | 2023-01-27 | 15 | 50 | 0.008334 | 2023-01-27 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 33-15-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-15-21, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 03.02.2023 год
357156 | 76 | 2023-01-27 | 9 | 35 | 0.165 | 2023-01-27 | 10 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 25м/с на ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролёте опор № 49-50 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.63-2 на ПС 35кВ Элита. 4.12 По причине длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами ветра до 25м/с на ВЛ-10 кВ ф.63-2 в пролёте опор № 49-50 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёстыванию проводов и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.63-2 на ПС 35кВ Элита. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролете оп. №№49-50 ВЛ 10кВ ф.63-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 27.02.2023 год
357156 | 77 | 2023-01-27 | 9 | 54 | 0.18662 | 2023-01-27 | 10 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 110кВ «КИСК-Миндерла отпайка Частоостровская II цепь (С-226/236)» более 52 лет, произошло изменение структуры материала, выразившееся в коррозии стального сердечника провода фазы «В» типа АС-70/11, с последующим его обрывом в пролёте опор № 26-27, что привело к срабатыванию защит на ПС 220 кВ КИСК - 2 ст. ТЗНП, с НАПВ и ПС 110 кВ Миндерла - 2 ст. ТЗНП и отключению ВЛ 110кВ «КИСК-Миндерла II цепь с отпайками (С-226/236)». 4.3 По причине длительной эксплуатации ВЛ 110кВ «КИСК-Миндерла отпайка Частоостровская II цепь (С-226/236)» более 52 лет, произошло изменение структуры материала, выразившееся в коррозии стального сердечника провода фазы «В» типа АС-70/11, с последующим его обрывом в пролёте опор № 26-27, что привело к срабатыванию защит на ПС 220 кВ КИСК - 2 ст. ТЗНП, с НАПВ и ПС 110 кВ Миндерла - 2 ст. ТЗНП и отключению ВЛ 110кВ «КИСК-Миндерла II цепь с отпайками (С-226/236)». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 110кВ КИСК-Миндерла С-226/236, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-226/С-236. Заказ ТОРО № 180103417, 180103418. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода АС-70 фазы "В" в пролёте опор № 26-27 ВЛ 110 кВ С-226/236 отпайки ПС 110 кВ Частоостровская. Заказ ТОРО № 170058356 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить комплект документов для включения в ИПР 2024 года на реконструкцию ВЛ 110 кВ С-226/236 отпайки ПС 110 кВ Частоостровская в части замены существующего провода и грозотроса. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.03.2023 год
357156 | 78 | 2023-01-27 | 18 | 50 | 0.025 | 2023-01-27 | 20 | 5 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя (ООО "Краском") на ВЛ 0,4 кВ от РП 50 руб. 8 в ст ВЛ-0,4кВ Л8, был оперативно отключен Руб/0,4кВ №8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, начальнику управления электроэнергетики "ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом")" Русецкому Александру Николаевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д.41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 14.02.2023 год
357156 | 79 | 2023-01-27 | 10 | 20 | 0.25 | 2023-01-27 | 11 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок (ветер с порывами до 25 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №21-№22 В 10кВ ф.116-3. В результате срабатывания МТЗ произошло отключение В 10кВ ф.116-3 на ПС №116 Творогово 35/10кВ. 4.12 В результате схлеста проводов в пролете опор №21-№22 В-10кВ ф.116-3 произошло срабатывание МТЗ и отключение В-10кВ ф.116-3 на ПС №116 Творогово 35/10кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.116-3_Творого., Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.116-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.03.2023 год
357156 | 80 | 2023-01-27 | 10 | 50 | 0.16668 | 2023-01-27 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок (ветер с порывами свыше 25 м/с), произошел схлест проводов в пролете опор №69 - №70 ВЛ 10кВ ф.45-7. В результате чего действием МТЗ произошло отключение ВЛ 10кВ ф.45-7 на ПС №45 "Емельяново-110" 110/35/10кВ. 4.4 В результате схлеста проводов в пролете опор №69 - №70 ВЛ 10кВ ф.45-7 и срабатывания МТЗ, произошло отключение ВЛ-10кВ ф.45-7 на ПС №45 "Емельяново-110" 110/35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.45-7, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.45-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.03.2023 год
357156 | 81 | 2023-01-27 | 11 | 5 |  | 2023-01-27 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов на КЛ-6кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 4 яч.11 до ТП 130, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.4-11 на ПС 4 "Городская" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС №4 Городская 110/6кВ яч.11 до ТП 130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ПС 4 до ТП 130, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от ПС №4 Городская 110/6кВ яч.11 до ТП 130. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.03.2023 год
357156 | 82 | 2023-01-27 | 11 | 32 | 0.04 | 2023-01-27 | 11 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф.36-14 произошло разрушение изолятора на опоре № 53, что привело к провису провода фазы "С", произошёл схлёст проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №№52-53, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.36-14 на ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ. 4.12 По причине длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф.36-14 произошло разрушение изолятора на опоре № 53, что привело к провису провода фазы "С", произошёл схлёст проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №№ 52-53, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.36-14 на ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.36-14, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "С" ШС-10 на опоре № 53 ВЛ 10 кВ ф.36-14. Ответственное лицо: Назаров А.А. 20.02.2023 год
357156 | 83 | 2023-01-27 | 12 | 0 | 0.24666 | 2023-01-27 | 13 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок (ветер с порывами свыше 25 м/с), произошел схлест проводов в пролете опор №119-№120 ВЛ 10кВ ф.78-5. В результате работы МТЗ произошло отключение ВЛ 10кВ ф.78-5 на ПС №78 Таскино 35/10кВ. 4.12 В результате схлеста проводов в пролете опор №119-№120 ВЛ 10кВ ф.78-5 произошло срабатывание МТЗ и отключение В-10кВ ф.78-5 на ПС №78 Таскино 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.78-5 Таскино, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.78-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.03.2023 год
357156 | 84 | 2023-01-27 | 12 | 10 | 0.22334 | 2023-01-27 | 13 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок (ветер с порывами до 25 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10кВ ф.167-5. В результате работы МТЗ произошло отключение В 10кВ ф.167-5 на ПС №167 Арийск 35/10кВ . 4.4 В результате схлеста проводов в пролете опор №25 - №26 ВЛ 10кВ ф.167-5 произошло срабатывание МТЗ и отключение В-10кВ ф.167-5 на ПС №167 Арийск 35/10кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на МУП ЕЭС ВЛ-10кВ ф.167-5, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.167-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.03.2023 год
357156 | 85 | 2023-01-27 | 12 | 50 | 0.21665 | 2023-01-27 | 13 | 16 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 67 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №9 Центральная до оп.4, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-16 на ПС №9 110/10кВ Центральная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС №9 Центральная до оп.4 КВЛ-10кВ ф.9-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.9-16 (оп.4 - оп.15), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ №9 Центральная до опоры №4 КВЛ-10кВ ф.9-16. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2023 год
357156 | 86 | 2023-01-27 | 13 | 50 | 0.18 | 2023-01-27 | 14 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-1159 до ТП-1103, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.9-39 на ПС №9 Центральная 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП-1159 до ТП-1103, в следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-39 на ПС №9 Центральная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1159 - ТП 1103, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 от ТП-1159 до ТП-1103. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.03.2023 год
357156 | 87 | 2023-01-27 | 14 | 5 | 0.96665 | 2023-01-27 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 67 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №9 Центральная до оп.4, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.9-16 на ПС №9 110/10кВ Центральная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС №9 Центральная до оп.4 КВЛ-10кВ ф.9-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.9-16 (оп.4 - оп.15), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ №9 Центральная до опоры №4 КВЛ-10кВ ф.9-16. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2023 год
357156 | 88 | 2023-01-27 | 14 | 45 | 0.38499 | 2023-01-27 | 16 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами более 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №64-№65 ВЛ 10кВ ф.63-8, в результате чего действием МТЗ была отключена ВЛ 10кВ ф.63-8 реклоузером на опоре №56/2. 4.12 По причине воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами более 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №64-№65 ВЛ 10кВ ф.63-8, в результате чего действием МТЗ была отключена ВЛ 10кВ ф.63-8 реклоузером на опоре №56/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.63-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.03.2023 год
357156 | 89 | 2023-01-27 | 15 | 30 | 0.08334 | 2023-01-27 | 15 | 55 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 341 (ООО "Крайснабсбыт"), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 08 ф.121-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Крайснабсбыт", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 90 | 2023-01-27 | 16 | 55 | 0.475 | 2023-01-27 | 17 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 3147 (ф.л. Семенов В.М.), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу Семенову В.М., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 91 | 2023-01-27 | 17 | 20 | 0.15 | 2023-01-27 | 18 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайки от оп.№60 ВЛ 6 кВ ф.117-04 до ТП 9069 (ЗАО «КРАСПТМ»), действием МТЗ на ПС №117 "ЛПК" 35/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 117-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной отпайки от оп.№60 ВЛ 6 кВ ф.117-04 до ТП 9069, Генеральному директору ЗАО «КРАСПТМ» Наумченко П. В. ул. Краснодарская 40а к.1 г. Красноярск, 660005, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 03.02.2023 год
357156 | 92 | 2023-01-27 | 17 | 30 | 0.15 | 2023-01-27 | 18 | 0 | 3.4.12.2 По причине воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами более 25 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №15- №16 ВЛ 10кВ ф.133-8, в результате действия МТЗ произошло отключение В 10кВ ф.133-8 на ПС 35/10кВ №133 Сухая балка. 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок (ветер с порывами свыше 25 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ ф.133-8, в результате действия МТЗ отключился В-10кВ ф.133-8 на ПС 35/10кВ №133 Сухая балка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.133-8, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.133-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357156 | 93 | 2023-01-27 | 17 | 50 | 0.13667 | 2023-01-27 | 19 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер с порывами свыше 25 м/с) произошел схлест проводов на спуске от опоры 152/80 ВЛ 10 кВ ф.47-4, вследствие срабатывания МТЗ произошло отключение ВЛ 10кВ с помощью реклоузера на оп.152/80 ф.47-4. 4.12 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер с порывами свыше 25 м/с) произошел схлест проводов на спуске от опоры 152/80 ВЛ 10 кВ ф.47-4, вследствие срабатывания МТЗ произошло отключение ВЛ 10кВ с помощью реклоузера оп.152/80 ф.47-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.47-4, Спуск от оп. № 152/80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.47-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.03.2023 год
357156 | 94 | 2023-01-27 | 18 | 35 | 0.04334 | 2023-01-27 | 18 | 48 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя (ОАО "Лада Красноярск") на КВЛ 6 кВ от ПС 25 "РТИ" яч.26 в ст Ф-25-26, действием МТЗ на ПС 25 "РТИ" яч.26 был отключен В 6 ф.25-26. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5023, главному энергетику ООО «ОАО "Лада Красноярск"» А.А. Велькеру 660124, г.Красноярск, ул.4 Шинная, д. 20), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 28.02.2023 год
357156 | 95 | 2023-01-28 | 1 | 59 | 0.00825 | 2023-01-28 | 2 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок ветер с порывами до 25 м/с произошел схлест проводов в результате произошло отключение действием защит АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ №140-10-4. 4.12 По причине воздействия ветровых нагрузок ветер с порывами до 25 м/с произошел схлест проводов в результате произошло отключение действием защит АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ №140-10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-140-10-4, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №140-10-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.03.2023 год
357156 | 96 | 2023-01-28 | 3 | 26 | 0.01725 | 2023-01-28 | 4 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительных воздействия ветровых нагрузок, с порывами ветра до 25 м/с произошел схлест проводов ф."А" и "В" в пролете опор №3-№4, в результате чего действием защит отключен АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ №64-6-3. 4.12 По причине длительных воздействия ветровых нагрузок, с порывами ветра до 25 м/с произошел схлест проводов ф."А" и "В" в пролете опор №3-№4, в результате чего действием защит отключен АВ-0,4кВ Л-2 в ТП 10/0,4кВ №64-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-64-6-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ №64-6-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 20.02.2023 год
357156 | 97 | 2023-01-28 | 6 | 9 | 0.01425 | 2023-01-28 | 7 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-4 более 56 лет при повторяющихся порывах ветра до 25м/с на ВЛ-0,4кВ Л-4 в пролёте опор № 7/9/4-7/9/3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёсту проводов и отключению действием защит АВ-0.4кВ Л-4 в ТП 63-8-3. 4.12 По причине длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-4 более 56 лет при повторяющихся порывах ветра до 25м/с на ВЛ-0,4кВ Л-4 в пролёте опор № 7/9/4-7/9/3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёсту проводов и отключению действием защит АВ-0.4кВ Л-4 в ТП 63-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-63-8-3, Пролет: Опора № 7/9/3 - Опора № 7/9/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.7/9/3-7/9/4 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 10/0,4кВ №63-8-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.03.2023 год
357156 | 98 | 2023-01-28 | 8 | 45 | 0.006667 | 2023-01-28 | 9 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-3 более 36 лет, при повторяющихся порывах ветра до 20м/с, в пролёте опор № 16/7-16/8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёсту проводов, в результате чего действием защит отключен АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 64-1-26. 4.12 По причине длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ Л-3 более 36 лет, при повторяющихся порывах ветра до 20м/с, в пролёте опор № 16/7-16/8 произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф. "В", что привело к кратковременному схлёсту проводов, в результате чего действием защит отключен АВ-0.4кВ Л-3 в ТП 64-1-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-64-1-26, Пролет: Опора № 16/7 - Опора №16/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.16/4-16/5 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ №64-1-26. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 17.02.2023 год
357156 | 99 | 2023-01-28 | 17 | 15 | 0.047499 | 2023-01-28 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов в трансформаторе 1Т в ТП 3228, произошло снижение уровня межвитковой изоляции обмоток высокого напряжения трансформатора 1Т, что привело к межвитковому короткому замыканию и перегоранию 3х высоковольтных предохранителей ПКТ101-10-2-12,5 У3 на ТП 3228. 4.12 По причине несвоевременного выявления дефектов в трансформаторе 1Т в ТП 3228, произошло снижение уровня межвитковой изоляции обмоток высокого напряжения трансформатора 1Т, что привело к межвитковому короткому замыканию и перегоранию 3х высоковольтных предохранителей ПКТ101-10-2-12,5 У3 на ТП 3228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 3228, Трансформатор ТМГ-100/10; Нарушение электрической изоляции на КТП 3228, Предохранитель ПКТ101-10-2-12,5 У3 ф.А; Нарушение электрической изоляции на КТП 3228, Предохранитель ПКТ101-10-2-12,5 У3 ф.В; Нарушение электрической изоляции на КТП 3228, Предохранитель ПКТ101-10-2-12,5 У3 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора 1Т ТМГ-100/10 в ТП 3228. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену 3х высоковольтных предохранителей ПКТ101-10-2-12,5 У3 на ТП 3228. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.03.2023 год
357156 | 100 | 2023-01-29 | 0 | 5 | 0.075 | 2023-01-29 | 0 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6162 (МУП "УКС"), действием МТЗ, на ПС 71"Весна" 110/10 был отключен В/10кВ ф.71-66. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю МУП УКС Мещерякову Александру Ивановичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица К.Маркса, 95), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 08.02.2023 год
357156 | 101 | 2023-01-29 | 0 | 5 |  | 2023-01-29 | 0 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП6162 (МУП "УКС", действием МТЗ, на ПС71" Весна" 110/10 был отключен В/10кВ ф.71-67. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю МУП «УКС» Мещерякову Александру Ивановичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица К.Маркса, 95), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав коммиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.03.2023 год
357156 | 102 | 2023-01-29 | 10 | 1 | 0.36 | 2023-01-29 | 10 | 25 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП6205 (ООО ФСК «Готика »), действием МТЗ, на ПС 5 "Восточная" был отключен ВЛ 10кВ ф.5-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО ФСК «Готика » Тихонову Геннадию Александровичу (660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Взлетная 2А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.02.2023 год
357156 | 103 | 2023-01-29 | 11 | 20 | 0.09999 | 2023-01-29 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ (более 40 лет) с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 71 "Весна" 110/10 яч.40 до ТП 5033 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-40 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ (более 40 лет) с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 71 "Весна" 110/10 яч.40 до ТП 5033 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.71-40 на ПС 71 "Весна" 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ПС 71 яч.40 - ТП 5033 яч.6, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 71 "Весна" 110/10 яч.40 до ТП 5033 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.03.2023 год
357152 | 32 | 2023-01-27 | 10 | 50 | 1.242 | 2023-01-27 | 11 | 59 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации (24 года) с изменением свойств материалов и при неоднократных порывах ветра до 23 м/с, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ ф.44-15, что привело к однофазному короткому замыканию на землю с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.44-15 на ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок". 4.2 Произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ ф.44-15, вследствие длительной эксплуатации (24 года) с изменением свойств материалов и при неоднократных порывах ветра до 23 м/с, что привело к однофазному короткому замыканию на землю с необходимостью оперативного вывода В 10 ф.44-15 на ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №10-11 на ВЛ 10 кВ ф.44-15 п.Дубинино, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.44-15 от ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180104247. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "В" к опоре №11 ВЛ-10кВ ф.44-15 от ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок". Заказ SAP №180104248. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-12 ВЛ-10кВ ф.44-15 от ПС 110/10кВ №44 "Жилпоселок". Заказ SAP №180104249. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 год
357157 | 32 | 2023-01-30 | 11 | 32 | 0.098668 | 2023-01-30 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4 кВ Л-1 от ЗТП 47-05-7/400; ухудшение изоляционных свойств бакелитовой изоляции от длительного (21 год) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в АВ 0,4 кВ между контактами из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (21 год), на ЗТП 47-05-7/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (устранено, выполнена замена АВ 0,4 кВ 160А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ЗТП 47-05-7/400, ВЛ 0,4 кВ Л1 ЗТП 47-05-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП от ф. 47-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 01.03.2023 год
357157 | 33 | 2023-01-30 | 11 | 50 | 0.086668 | 2023-01-30 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 47-05-7/400; ухудшение изоляционных свойств бакелитовой изоляции от длительного (21 год) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания в АВ 0,4 кВ между контактами из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (21 год), на ЗТП 47-05-7/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2 (устранено, выполнена замена АВ 0,4 кВ 160 А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ЗТП 47-05-7/400, Система шин 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП от ф. 47-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 01.03.2023 год
357153 | 21 | 2023-01-30 | 15 | 10 | 0.018334 | 2023-01-30 | 16 | 5 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов в пролете опор №№5/8-5/9 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 18-05-682, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 18-05-682. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 18-05-682 обнаружены следы короткого замыкания проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№5/8-5/9, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л2 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 18-05-682. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 18-05-682, Пролет: Опора № 5/8 - Опора № 5/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №18-05-682. Заказ САП №180103837. Ответственное лицо: Копленко А.А. 14.02.2023 год
357153 | 22 | 2023-01-30 | 19 | 51 |  | 2023-01-30 | 19 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование провиса проводов, при порывах ветра до 11 м/с в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и провод фазы "А" коснулся провода фазы "В", что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-11-3009и, Пролет: - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и. Заказ SAP - №180104133. По результатам осмотра устранить выявленные замечания, произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-4. Заказ SAP - №180104134. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 28.02.2023 год
357156 | 104 | 2023-01-30 | 19 | 10 | 0.034833 | 2023-01-30 | 22 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, с изменением структуры материалов (бетона) произошел излом железобетонной опоры №13 ВЛ 0,4кВ Л-2 у ее основания, по причине чего действием оперативного персонала аварийно отключен Р-0.4кВ Л-2 в ТП 45-13-1. 4.1 По причине длительной эксплуатации, с изменением структуры материалов (бетона) произошел излом железобетонной опоры №13 ВЛ 0,4кВ Л-2 у ее основания, по причине чего действием оперативного персонала аварийно отключен Р-0.4кВ Л-2 в ТП 45-13-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 45-13-1 МУП ЕЭС, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б пасынок к опоре П1-2 №13 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ 45-13-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357156 | 105 | 2023-01-31 | 19 | 30 | 1.3866 | 2023-01-31 | 21 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 19 лет с изменением свойств материалов и ранее некачественно выполненных работ по монтажу соединительной муфты на КЛ 10кВ от ТП 915 яч.2 до ТП 916 яч.2 (арендованное имущество от ООО "КрасКом") произошло нарушение изоляционных свойств кабельной линии 10кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя В/10кВ ф.49-58 на ПС 110/10кВ №49 Юбилейная действием МТЗ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 915 яч.2 до ТП 916 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 915 яч.2 до ТП 916 яч.2 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 915 яч.2 до ТП 916 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.03.2023 год
357153 | 23 | 2023-01-31 | 9 | 34 | 0.336 | 2023-01-31 | 9 | 58 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для работы по ликвидации пожара оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В-10 кВ ф.51-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-12 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 02.03.2023 год
357153 | 24 | 2023-01-31 | 10 | 53 | 0.014333 | 2023-01-31 | 12 | 19 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№2-3, что явилось причиной короткого замыкания работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №5-14-66. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 в пролете опор №№2-3 обнаружено схлестывание проводов фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №5-14-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-14-66, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №5-14-66. Заказ в ПК SAP №180104309. Ответственное лицо: С.А. Цавня 02.03.2023 год
357153 | 25 | 2023-01-31 | 10 | 54 | 0.033334 | 2023-01-31 | 12 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел провис провода фазы "С" в пролете опор №4-24 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-03-1599, что явилось причиной принятия решения об отключении эл. установки для устранения нарушения. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №33-03-1599 в пролет опор №4-24 обнаружен увеличенный провис провода фазы "С", что явилось причиной принятия решения об отключении эл. установки для устранения нарушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-03-1599, Пролет: Оп.№4 - Оп.№24 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода ф. "С" в пролете опор 4-24, ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №33-03-1599. Заказ в ПК SAP №180104137. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 31.01.2023 год
357153 | 26 | 2023-01-31 | 13 | 4 | 1.4777 | 2023-01-31 | 19 | 47 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 11 м/с и тяжением провода был сорван на опоре №39 ВЛ 10 кВ ф.1 "Кошурниково" стержневой изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов на опоре №39, возникновения короткого замыкания работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф. 1 "Кошурниково" на опоре №39 был обнаружен сорванный стержневой изолятор с проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов на опоре №39, возникновения короткого замыкания работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.1 на ПС 220 кВ "Кошурниково тяговая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.1 п. Кошурниково, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 "Кошурниково". По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 06.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать план мероприятий по повышению надежности ВЛ 10 кВ ф. 1 Кошурниково. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 06.03.2023 год
357153 | 27 | 2023-01-31 | 16 | 2 | 0.0026499 | 2023-01-31 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации произошло нагревание и оплавление контакта коммутации Л.1 на АВ-0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №46-06-779, что явилось причиной работы теплового расцепителя и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-06-779. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №46-06-779 обнаружен нагрев и оплавление контактных соединений коммутации Л.1, АВ-0,4 кВ, что явилось причиной срабатывания теплового расцепителя АВ-0,4 кВ Л.1 в ТП 10/0,4 кВ №46-06-779. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление контактов выводной коммутации на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 46-06-779, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений ТП 46-06-779, заизолировать оплавленные участки коммутации Л.1 заказ в САП №180104605. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 01.03.2023 год
357150 | 50 | 2023-02-01 | 17 | 1 | 0.10934 | 2023-02-01 | 18 | 23 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор № 10/6/3/1/4-10/6/3/1/5 произошёл обрыв проводов фазы "В". 4.4 Механическое воздействие сторонних лиц и организаций выразившееся в обрыве проводов в пролёте опор №10/6/3/1/4-10/6/3/1/5 ВЛ-10 кВ ф.6-09 при проезде крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролетах опор №10/6/3/1/4-10/6/3/1/5 ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 10.02.2023 год
357150 | 52 | 2023-02-01 | 22 | 26 | 0.34316 | 2023-02-01 | 23 | 37 | 3.4.12.5 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.4-10 в пролёте опор № 41-42 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снега на кроне дерева. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 41-42 из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.4-10 произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.4-10, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 41-42 на ВЛ-10 кВ ф.4-10. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 10.02.2023 год
357150 | 53 | 2023-02-01 | 23 | 18 |  | 2023-02-02 | 0 | 34 | 3.4.7.4 Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам выразившееся в отсутствии дополнительного контроллера телемеханики ЭНТЕК Е2R4-D-T для передачи данных телеинформации ПС 110/10 кВ «Канская Опорная» в Красноярское РДУ согласно Постановления Правительства от 13 августа 2018 г. N 937 4.20 Сбой программного обеспечения многофункционального контроллера телемеханики ЭНТЕК Е2R4-D-T расположенного в цифровом шкафу связи №1 на ПС 110/10 кВ «Канская Опорная» по протоколу МЭК-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС "Канская опорная" №3 110/10кВ, Энтек Е2R4 | Техническое мероприятие 1 Для исключения подобных проблем необходимо выполнить модернизацию с установкой резервного контроллера ТМ Ответственное лицо: начальник службы эксплуатации ВЭС Полинган А.В. 26.12.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить ПС 110/10 кВ Канская Опорная в программу модернизации ССПИ в 2024 году Ответственное лицо: начальник службы эксплуатации ВЭС Полинган А.В. 15.05.2024 год
357156 | 106 | 2023-02-02 | 2 | 25 | 1.3 | 2023-02-02 | 4 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП 129 яч.15 до ТП 713 нитка "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ на РП 129 яч.15. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 129 яч.15 до ТП 713 нитка А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП129 яч.15 - ТП713 нитка А, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от РП 129 яч.15 до ТП 713 нитка А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357156 | 107 | 2023-02-02 | 2 | 30 | 0.93331 | 2023-02-02 | 3 | 50 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 741 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП 129 был отключен В/10кВ яч. 09. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" (660049, г.Красноярск, пр. Парижской Коммуны, д.41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 14.02.2023 год
357152 | 33 | 2023-02-02 | 17 | 25 | 0.108 | 2023-02-02 | 18 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной в отсеке трансформатора 1Т РП 40-25/38-300, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителей в яч.№3 РУ-10 кВ 1 сек. РП 40-25/38-300 с последующим отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-25 на ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной в отсеке трансформатора 1Т РП 40-25/38-300, в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с перегоранием предохранителей в яч.№3 РУ-10 кВ 1 сек. РП 40-25/38-300 с последующим отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-25 на ПС 110/10/10кВ №40 "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя фазы "А" в яч.№3 РУ-10 кВ 1 сек. РП 40-25/38-300 на РП 40-25/38-300/2х630 кВА, Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У1; перегорание предохранителя фазы "В" в яч.№3 РУ-10 кВ 1 сек. РП 40-25/38-300 на РП 40-25/38-300/2х630 кВА, Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У1; перегорание предохранителя фазы "С" в яч.№3 РУ-10 кВ 1 сек. РП 40-25/38-300 на РП 40-25/38-300/2х630 кВА, Предохранитель ПКТ103-10-80-40 У1; повреждение изоляции кабельной муфты в отсеке трансформатора 1Т РП 40-25/38-300 на РП 40-25/38-300/2х630 кВА, 3КНТп-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты в отсеке трансформатора 1Т РП 40-25/38-300 10/0,4 кВ. Заказ SAP №210372935. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену 3-х предохранителей ПКТ103-10-80-40 У1 на аналогичные по параметрам в яч.№3 РУ-10 кВ 1 сек. РП 40-25/38-300 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170058409. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в отсеке трансформатора 1Т РП 40-25/38-300 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180105264. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-25 и РП 40-25/38-300 10/0,4 кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180105461, 180105462. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 год
357152 | 34 | 2023-02-02 | 20 | 55 | 0.015833 | 2023-02-02 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 21 года) с изменением свойств материалов от воздействия ультрафиолета произошло разрушение колпачка изолятора на опоре №4, с последующим провисанием провода в пролете опор №4-№5, схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №4-№5 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 96-4-9 10/0,4кВ. 4.1 С изменением свойств материалов в следствие длительной эксплуатации (более 21 года) и воздействия ультрафиолета произошло разрушение колпачка изолятора на опоре №4, с последующим провисанием провода в пролете опор №3-№4, схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете №4-№5 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 ТП 96-4-9 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 96-4-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изолятора фазы «В» на оп.№4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ 96-4-9, выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете оп.№4-5. № заказа в SAP:180104907 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 03.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 10/0,4кВ 96-4-9 с целью выявления причин отключения. № заказа в SAP: 180104906 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 03.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.03.2023 год
357156 | 108 | 2023-02-02 | 15 | 32 | 0.16 | 2023-02-02 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 51 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 540 яч.5 до ТП 547 яч.2, что привело к оперативному отключению с землей В/6кВ яч.20 ф.14-20 от ПС Заводская 220/110/6кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 6кВ, более 51 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ТП 540 яч.5 до ТП 547 яч.2, что привело к оперативному отключению с землей В/6кВ яч.20 ф.14-20 от ПС Заводская 220/110/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 547 до ТП 540, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 (3х240) от ТП 540 яч5 до ТП 547 яч2. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания силового кабеля АСБ-6 (3х240) от ТП 540 яч5 до ТП 547 яч2. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 31.03.2023 год
357156 | 109 | 2023-02-02 | 17 | 35 | 0.385 | 2023-02-02 | 20 | 9 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение ровня изоляции концевой муфты КЛ 0,4 кВ от ТП 1023 Р-2 до ВРУ 0,4 кВ ж.д. Терешковой 2, Устиновича 6 , что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Р-2 в ТП 1023. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение ровня изоляции концевой муфты КЛ 0,4 кВ от ТП 1023 Р-2 до ВРУ 0,4 кВ ж.д. Терешковой 2, Устиновича 6 , что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному отключению Р-2 в ТП 1023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП1023-Терешковой,2; Устинов, КВтп-1-3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты КВтп-1-3х70/120 КЛ 0,4 кВ от ТП 1023 Р-2 до ВРУ 0,4 кВ ж.д. Терешковой 2, Устиновича 6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.04.2023 год
357157 | 34 | 2023-02-03 | 21 | 10 | 0.079322 | 2023-02-03 | 21 | 24 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.25-20 в пролете опор №№ 31-32. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 31-32, на ПС 11/35/10 кВ №25 Уяр-городская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 25-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 25-20, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-20 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №31, №32 ВЛ 10 кВ ф. 25-20. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.03.2023 год
357152 | 35 | 2023-02-03 | 15 | 5 | 0.011 | 2023-02-03 | 16 | 0 | 3.4.12.5 По причине сильного промерзания почвы произошло вспучивание грунта с наклоном опоры №11, с последующим провесом провода в пролётах опор №10-№11, что привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №10-№11, с отключением В 10 ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» 4.12 Произошло вспучивание грунта по причине сильного промерзания почвы с наклоном опоры №11, с последующим провесом провода в пролётах опор №10-№11, что привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» в пролёте опор №10-№11, с отключением В 10 ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.14-4 Н.Бирилюссы-Шуточкино, Пролет: - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» . Заказ SAP №180105657. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опоры №11 ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» с подсыпкой и утрамбовкой грунта. Заказ SAP № 180105805 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180105656. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 09.03.2023 год
357156 | 110 | 2023-02-04 | 13 | 50 |  | 2023-02-04 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 62 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление болтового соединения зажима ПУ ф "А" в шлейфе на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП593 , что привело к повреждению соединения проводника , в результате чего действием оперативного персонала отключен Руб/0,4кВ №2 в ТП593. 4.13 Произошло ослабление болтового соединения в зажиме ПУ ф. "А" в шлейфе на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП593 , что привело к повреждению соединения проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 0,4 кВ ТП 593 Л-2, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт изоляции провода, ревизию ПУ на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ Л-12 от ТП593. Ответственное лицо: Жук В.П. 22.02.2023 год
357156 | 111 | 2023-02-05 | 13 | 20 |  | 2023-02-05 | 13 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 6070 (ООО "Нарцисс"), действием МТЗ, на ПС 9 "Центральная" был отключен В/10кВ ф.9-35. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Нарцисс", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.04.2023 год
357156 | 112 | 2023-02-05 | 15 | 46 | 0.28668 | 2023-02-05 | 16 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ - более 67 лет, произошло разрушение колпачка, срыв с крепления штыревого изолятора ШС-10 фазы "А" с последующим касанием фазного провода заземленного элемента ВЛ-10кВ, что привело к однофазному замыканию и отключению эксплуатирующим персоналом В/10кВ ф.9-16 на ПС №9 110/10кВ Центральная. 4.12 По причине разрушения колпачка крепления штыревого изолятора фазы "А" с последующим касанием провода заземленного элемента конструкции опоры №31 КВЛ-10кВ ф.9-16, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.9-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление узла крепления штыревого изолятора фазы "А" на опоре №31 КВЛ-10кВ ф.9-16 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 12.03.2023 год
357156 | 113 | 2023-02-05 | 17 | 12 | 0.28998 | 2023-02-05 | 17 | 41 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-120с (ООО "Солнечное"), действием МТЗ отключен В-10кВ ф.139-33 на ПС 110кВ Солнечная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-120с директору ООО "Солнечное" Шилкину Василию Ильичу (г. Красноярск, ул.Маерчака, д.16, пом.312, 660075), о недопущении нарушений ПТЭЭП. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2023 год
357156 | 114 | 2023-02-06 | 4 | 40 |  | 2023-02-06 | 4 | 40 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 16 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10кВ ф. 5-40 до ТП 5106, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.5-40 на ПС 5 "Восточная" 110/10кВ. 4.12 По причине пробоя изоляции силового кабеля ЦААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ПС 5 "Восточная" 110/10кВ ф.5-40 до ТП 5106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.40 - ТП 5106, Кабель силовой ЦААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл 10 3х150 от ПС 5 "Восточная" 110/10кВ ф.5-40 до ТП 5106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.03.2023 год
357156 | 115 | 2023-02-06 | 4 | 55 |  | 2023-02-06 | 4 | 55 | 3.4.9.3 В следствие повреждения в сети потребителя на ТП-5118 (ООО "СтройТрейд"), действием МТЗ отключен В-10кВ яч.16 на РП-43. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-5118 директору ООО "СтройТрейд" Усенкову Дмитрию Григорьевичу (г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, 9г, пом.114, 660022), о недопущении нарушений ПТЭЭП. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.03.2023 год
357156 | 116 | 2023-02-06 | 4 | 55 | 0.04 | 2023-02-06 | 5 | 7 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от РП-43 ч.18 до ТП 687, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.18 на РП-43. 4.12 Пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП-43 яч.18 до ТП-687. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 43 яч.18-ТП 687 яч. 6, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от РП-43 яч.18 до ТП-687 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 13.03.2023 год
357156 | 117 | 2023-02-06 | 7 | 10 |  | 2023-02-06 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному с "землей" отключению В/10кВ ф.9-05 на ПС Центральная 110/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, что привело к межфазному короткому замыканию и оперативному с "землей" отключению В/10кВ ф.9-05 на ПС Центральная 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113, КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113 / ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 122 до ТП 1113. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 15.03.2023 год
357156 | 118 | 2023-02-06 | 11 | 5 | 0.54664 | 2023-02-06 | 11 | 46 | 3.4.8.1 В следствие нарушения п.5.8.18 ПТЭЭС со стороны сотрудников Красноярской теплотранспортной компании ООО "СГК" при производстве земляных работ по ремонту тепловой сети допущено механическое повреждение кабельной линии 10кВ от ТП-10105 до ТП-10173. 4.4 Механическое повреждение кабельной линии 10кВ от ТП-10105 до ТП-10173 (кабель марки ААБл-10 3х70) сотрудниками Красноярской теплотранспортной компании ООО "СГК". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ яч.№6 ТП №10105 до ТП №10173, Кабель силовой ААБ 3x70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление кабельной линии 10кВ от ТП-10105 до ТП-10173 в месте повреждения. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо организации - инициатору производства земляных работ главному инженеру Красноярской теплотранспортной компании ООО "СГК" Иванову Дмитрию Ивановичу (г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, 660021) Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.03.2023 год
357156 | 119 | 2023-02-06 | 13 | 52 |  | 2023-02-06 | 13 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение материалов вязки провода и изменение свойств материалов ф. "В" на опоре №6 ВЛ 0,4кВ Л-5 от ТП 10/0,4кВ №134-4-8, произошел срыв провода с изолятора и падение на провод ф. "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению линии Л-5 действием АВ 0,4кВ в ТП 10/0,4кВ №134-4-8. 4.12 По причине длительной эксплуатации произошло старение материалов вязки провода и изменение свойств материалов ф. "В" на опоре №6 ВЛ 0,4кВ Л-5 от ТП 10/0,4кВ №134-4-8, произошел срыв провода с изолятора и падение на провод ф. "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению линии Л-5 действием АВ 0,4кВ в ТП 10/0,4кВ №134-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП № 134-4-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление вязки провода АС ф. "В" на опоре №6 ВЛ 0,4кВ Л-5 от ТП 10/0,4кВ №134-4-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 08.03.2023 год
357156 | 120 | 2023-02-06 | 16 | 56 | 1.3666 | 2023-02-06 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения материала колпачка штыревого изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №11 ВЛ 10кВ ф.116-1 произошел срыв изолятора, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 и отключению В 10кВ ф.116-1 на ПС 35/10кВ №116 Творогово действием МТЗ. 4.12 По причине старения материала колпачка штыревого изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №11 ВЛ 10кВ ф.116-1 произошел срыв изолятора, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 и отключению В 10кВ ф.116-1 на ПС 35/10кВ №116 Творогово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.116-1, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка штыревого изолятора ШС-10 на опоре №11 ВЛ 10кВ ф.116-1 Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357150 | 54 | 2023-02-06 | 14 | 30 | 4.3333 | 2023-02-06 | 18 | 26 | 3.4.9.1 Повреждение кабельной муфты в смежной электрической сети выразившееся в пробое электрической дугой изоляции фазы "С" на "землю" с последующим переходом в трёхфазное короткое замыкание и оплавление кабеля на ф.18-36 (ф.18-36 принадлежит АО "БоАЗ"). 4.11 Электродуговое повреждение кабельной муфты с последующим оплавлением кабеля ф.18-36 (АО "БоАЗ") с перекрытием верхних втычных контактов вакуумного выключателя марки ВР-1 10 кВ и повреждением трансформаторов тока марки ТЛК-СТ-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110/10 кВ №18 "Карабула", ВР1-10-20/630; Электродуговое повреждение на ПС 110/10 кВ №18 "Карабула", ТТ литой ТОЛ-10-I У2 300/5 0.5S фА; Электродуговое повреждение на ПС 110/10 кВ №18 "Карабула", ТТ литой ТОЛ-10-I У2 300/5 0.5S фВ; Электродуговое повреждение на ПС 110/10 кВ №18 "Карабула", ТТ литой ТОЛ-10-I У2 300/5 0.5S фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийную проверку УРЗА на 4 сек.-10 кВ ПС 110 кВ Карабула Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление яч. ф.18-36 на ПС 110 кВ Карабула. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 31.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Расчёт и согласование режима сети ВЛ 110кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь с отпайками (С-856), внесение изменений в уставки на ПС 110 кВ Карабула, ПС 110кВ Чунояры, ПС 110кВ Новохайская, ПС 110кВ Тамтачет. Ответственное лицо: начальник СРЗА Пилюшкин Ю.Н. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в производственные программы на 2024-2027 гг. мероприятие по замене опорно-стержневой изоляции на 1, 2, 3, 4 сек-10 кВ ПС 110 кВ Карабула. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 01.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить документы в страховую компанию на возмещение ущерба при повреждении кабельной муфты (АО «БоАЗ») в яч. ф.18-36 на 4 сек-10 кВ ПС 110 кВ Карабула. Ответственное лицо: заместитель главного инженера - начальник ПТС Егоров В.Е. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Разработать план дополнительных мероприятий по повышению надежности ПС 110 кВ Карабула Ответственное лицо: заместитель главного инженера - начальник ПТС Егоров В.Е. 22.03.2023 год
357154 | 14 | 2023-02-06 | 17 | 44 | 1.0033 | 2023-02-06 | 19 | 10 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 10кВ ф.53-4 обнаружены следы перекрытия по птичьему помету на проходном изоляторе ф. "В" КТП 53-4-9 (ремонт не требуется). В результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на проходном изоляторе ф. "В" КТП 53-4-9 произошел пробой воздушного пространства с последующим отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". 4.4 Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы (обнаружены следы перекрытия по птичьему помету) и нарушения изоляционного промежутка на проходном изоляторе ф. "В" КТП 53-4-9 (ремонт не требуется), приведшее к отключением В 10кВ ф.53-4 на ПС 110/35/10кВ № 53 "Сухобузимская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате воздействия птицы (обнаружены следы перекрытия по птичьему помету) и нарушения изоляционного промежутка на проходном изоляторе ф. "В" КТП 53-4-9. на ВЛ 10 кВ ф. 53-4, VS010-0006818 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-4. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключении данной ВЛ и в случае выявления однотипных отключений предусмотреть установку птицезащитных устройств ПЗУ. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 17.02.2023 год
357152 | 36 | 2023-02-07 | 9 | 9 | 0.53334 | 2023-02-07 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошло разрушение деревянной стойки верхней части опоры №1 с выпадением крюка, с последующим схлестом проводов в пролете опор №1 - №2 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от КТП № 23-06-22 10/0,4кВ. Опора №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 23-06-22 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. 4.1 Произошло разрушение деревянной стойки верхней части опоры №1 с выпадением крюка, в следствии длительной эксплуатации, связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), с последующим схлестом проводов в пролете опор №1 - №2 и отключением АВ-0,4кВ Л-2 от КТП № 23-06-22 10/0,4кВ. Опора №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП № 23-06-22 10/0,4кВ находится в списке опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной стойки опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 23-06-22, Опора АКН-2Д (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 23-06-22 10/0,4кВ. Заказ SAP №170058411. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 23-06-22 10/0,4кВ. Заказ SAP №180105685. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 23-06-22 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180105310. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.02.2023 год
357150 | 55 | 2023-02-07 | 13 | 35 | 0.22247 | 2023-02-07 | 15 | 9 | 3.4.12.5 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 15-16 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие скопления снега на кроне дерева, что привело к схлёстыванию проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 15-16 из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 произошло двухфазное к.з. фазы "С", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 15-16 на ВЛ-10 кВ ф.35-02. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.03.2023 год
357156 | 122 | 2023-02-07 | 22 | 3 | 0.405 | 2023-02-08 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В следствие несвоевременного выявления дефекта на КЛ 10кВ ф.45-7 в пролете опор №49/1 - №49/2 произошел электрический пробой изоляции КЛ, что привело междуфазному короткому замыканию и отключения В 10кВ ф.45-7 на оп.148 действием МТЗ. 4.12 По причине несвоевременного выявления дефекта на КЛ 10кВ ф.45-7 в пролете опор №49/1 - №49/2 произошел электрический пробой изоляции КЛ, что привело междуфазному короткому замыканию и отключения В 10кВ ф.45-7 на оп.148 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-7, Кабель силовой АПвБВнг(А)-LS-10 3х95/16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт силового кабеля АПвБВнг(А)-LS-10 3х95/16 КЛ 10кВ ф.45-7 оп.49/1-49/2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.03.2023 год
357156 | 123 | 2023-02-07 | 22 | 3 |  | 2023-02-07 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ-110кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов, а так же в связи с нахождением в ремонте ВЛ-110кВ КТЭЦ-2 - ПС Заводская II цепь с отпайками (С-210) и полным перетоком мощности с ТЭЦ-2 на ПС Заводская только по ВЛ 110кВ С-209 (токовая нагрузка в момент аварии 600А) произошло отгорание провода АС-300 фазы "А" в шлейфе анкерной опоры № 36 (без приближение концов отгоревшего провода к заземлённым частям опоры - без короткого замыкания). 4.10 По причине длительной эксплуатации ВЛ-110кВ более 44 лет с изменением свойств и старением материалов и полным перетоком мощности с ТЭЦ-2 на ПС Заводская только по ВЛ 110кВ С-209 (токовая нагрузка в момент аварии 600А) произошло отгорание провода АС-300 фазы "А" в шлейфе анкерной опоры № 36 (без приближение концов отгоревшего провода к заземлённым частям опоры - без короткого замыкания). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 110кВ КТЭЦ-2-Заводская С-209, Опора анк. мет. УТЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-209. Заказ ТОРО № 180105517. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 08.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 110кВ С-209/С-210. Заказ ТОРО № 180105517. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 10.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт шлейфа ф."А" оп.36 ВЛ 110кВ С-209. Заказ ТОРО № 170058463. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 08.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату ТВК ВЛ 110кВ С-209/С-210, при наличии аварийных дефектов, организовать незамедлительное устранение. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 27.02.2023 год
357156 | 124 | 2023-02-08 | 2 | 39 | 1.14 | 2023-02-08 | 5 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 45-4-5 (КГАУ "Красноярсклес"), действием МТЗ, на ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" был отключен В 10кВ ф.45-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-5, директору Мининского филиала КГАУ «Красноярское управление лесами» Дорожинской Н.В. (663029, Красноярский край, Емельяновский район, д.Минино, пер.Лесхозный 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.03.2023 год
357152 | 37 | 2023-02-08 | 14 | 45 | 0.375 | 2023-02-08 | 16 | 0 | 3.4.8.2 В результате проезда неустановленным автотранспортным средством с приподнятым краном манипулятором произошло зацепление нижнего провода, с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №8-№9, междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.31-5 на ПС 220/10кВ №31 «Рассвет» (ведомственная, принадлежит КПМС). 4.4 Произошло зацепление нижнего провода в результате проезда неустановленным автотранспортным средством с приподнятым краном манипулятором, с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №8-№9, межфазным коротким замыканием с отключением В 10 Ф.31-5 на ПС 220/10кВ №31 «Рассвет» (ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.31-5 Рассвет, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление оборванного провода фазы "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-10кВ Ф.31-5 от ПС 220/10кВ №31 «Рассвет». Заказ SAP №180105659. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.31-5 от ПС 220/10кВ №31 «Рассвет», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180105658. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Подать заявление в отдел внутренних дел с. Новобирилюссы для привлечения виновного к ответственности. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 15.03.2023 год
357153 | 28 | 2023-02-08 | 9 | 44 |  | 2023-02-08 | 9 | 44 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на проводах и при их одновременном взлете, произошло схлестывание проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и , что приводит к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и. 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и обнаружены следы схлёстывание проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3009и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-11-3009и, Пролет: - Оп №4 | Организационное мероприятие 1 Включить в план капитального ремонта на 2024 год замену голого провода на СИП ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 53-11-3009и. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 29.12.2023 год
357153 | 29 | 2023-02-08 | 10 | 8 | 0.0625 | 2023-02-08 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов опоры (загнивание верха опоры) № 24 по верху конструкции, порывами ветра и тяжением провода из тела опоры был вырван крюк с проводом фазы "В", что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазами "В" и "А" в пролете опор №№23-24 и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-04-980. 4.1 Разрушение конструкции деревянной опоры № 24 по верху конструкции, что явилось причиной выпадения из тела опоры крюка с проводом фазы "В" короткого замыкания проводов фазы "В" и "А" в пролете опор №№23-24 и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-04-980. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадения крюка, схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-04-980, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену одностоечной опоры №24 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 15-04-980. Заказ САП № 170058398 Ответственное лицо: Копленко А.А. 23.02.2023 год
357156 | 15 | 2023-01-07 | 8 | 30 | 0.25002 | 2023-01-07 | 8 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 20 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от ПС 2 яч.17 до ТП 8092, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-17 на ПС 2 "Советская" 110/10кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 2 яч.17 до ТП 8092. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ПС 2 яч.17 - ТП 8092, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ от ПС 2 яч.17 до ТП 8092. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.03.2023 год
357150 | 8 | 2023-01-08 | 20 | 34 | 0.027 | 2023-01-08 | 20 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.54-13 в пролётах опор № 54-55 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.54-13 в пролётах опор № 54-55 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.54-13, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-13 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 54-55 ВЛ-10 кВ ф.54-13 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.01.2023 год
357153 | 3 | 2023-01-07 | 5 | 22 | 0.37099 | 2023-01-07 | 6 | 15 | 3.4.8.5 Для ликвидации пожара в посёлке Песочный по адресу ул. Центральная 6Б по заявке МЧС оперативным персоналом отключен в 10 кВ ф.33-03, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-03 после ликвидации пожара. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 12.02.2023 год
357152 | 1 | 2023-01-09 | 1 | 29 | 0.02499 | 2023-01-09 | 1 | 34 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и уменьшения изоляционных свойств опорных изоляторов в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 14-03-5 в следствии чего произошло перекрытие и пробой с последующим разрушение опорной изоляции и ПК 10 с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, АПВ- не успешное, РПВ – успешное ВЛ-10кВ фидера14-03 на ПС 110/35/10 №14 «Н-Бирилюссы». 4.2 Произошло перекрытие и пробой с последующим разрушение опорной изоляции и ПК 10 с междуфазным коротким замыканием и отключением от МТЗ, в следствии длительной эксплуатации и уменьшения изоляционных свойств опорных изоляторов в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 14-03-5. АПВ- не успешное, РПВ – успешное ВЛ-10кВ фидера14-03 на ПС 110/35/10 №14 «Н-Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК на ТП 14-3-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3; Разрушение, электрический пробой на ТП14-03-5, ТП 10/0,4кВ 14-03-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК 10 и опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП 10/0,4кВ 14-03-5. Номер заказа в SAP:170058220, 170058221. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ТВК электрооборудования ТП10/0,4кВ 14-03-5. Заказ САП №180100490. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фидера 14-03 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Номер заказа в SAP:180099724 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.01.2023 год
357156 | 16 | 2023-01-09 | 13 | 10 | 0.7 | 2023-01-09 | 14 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25м/с произошел схлест проводов фаз "А"и "В" в пролете опор №№ 132/4-132/5 ВЛ 10кВ ф.134-13, что привело к междуфазному замыканию проводов и отключению В 10кВ ф.134-2 на опоре №108Б. 4.12 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок более 25м/с произошел схлест проводов фаз "А"и "В" в пролете опор №№ 132/4-132/5 ВЛ 10кВ ф.134-13, что привело к междуфазному замыканию проводов и отключению В 10кВ ф.134-2 на опоре №108Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф. 134-13, Пролет: Опора № 132/4 - Опора № 132/5 | Техническое мероприятие 1 Провести после аварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.134-13 в пролете опор № 132/4-132/5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357152 | 2 | 2023-01-09 | 8 | 51 | 0.15466 | 2023-01-09 | 10 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло выгорание отходящих контактов фаз «В» и «С» АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 72-1-1 10/0,4кВ, что привело к разрушению изоляции, междуфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 72-1-1 10/0,4кВ. 4.16 Вследствие длительной эксплуатации произошло выгорание отходящих контактов фаз «В» и «С» АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 72-1-1 10/0,4кВ, что привело к разрушению изоляции, междуфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 72-1-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание отходящих контактов на ТП 72-1-1, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену неисправного АВ-0,4 Л-3 на ТП 72-1-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №170058205. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ТВК электрооборудования ТП 72-1-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180099272. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 72-1-1 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180099284. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 72-1-1 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180099282. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 31.01.2023 год
357156 | 17 | 2023-01-09 | 13 | 25 | 1.4 | 2023-01-09 | 15 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 8111 (ООО УК "Алмаз"), действием МТЗ, на ПС Советская 110/10кВ был отключен В/10кВ яч.16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки на ТП 8111 ООО УК "Алмаз", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.02.2023 год
357156 | 18 | 2023-01-09 | 13 | 26 |  | 2023-01-09 | 13 | 26 | 3.4.12.2 Вследствие повторяющихся порывов ветра более 26 м/с произошло приближение провода фазы "В" в шлейфе опоры № 1 ВЛ 110кВ С-282 к поясу опоры на расстояние менее допустимого с возникновением однофазного короткого замыкания и дальнейшим распространением дугового разряда порывом ветра на провод фазы "А" и переходом короткого замыкания между фазами "В" и "А" в пролёте опор №№ 1-1А в результате чего действием 3 зоны. ДЗ на Красноярской ГЭС с НАПВ отключалась ВЛ 110кВ С-282. 4.12 По причине повторяющихся порывов ветра более 26 м/с произошло приближение провода фазы "В" в шлейфе опоры № 1 ВЛ 110кВ С-282 к поясу опоры на расстояние менее допустимого с возникновением однофазного короткого замыкания и дальнейшим распространением дугового разряда порывом ветра на провод фазы "А" и переходом короткого замыкания между фазами "В" и "А" в пролёте опор №№ 1-1А в результате чего действием 3 зоны. ДЗ на Красноярской ГЭС с НАПВ отключалась ВЛ 110кВ С-282. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ КГЭС-Гидростроитель С-282, Пролет: Опора № 1 - Опора № 1A | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ С-282. Заказ ТОРО № 180099158 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 09.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ С-282 на предмет соблюдения расстояния от шлейфа фазы "В" до тела опоры № 1, расстояний между фазами "А" и "В" на опоре № 1 и в пролёте опор №№ 1-1А удовлетворяющих требованиям ПУЭ. Заказ ТОРО №180100499 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Увеличить воздушный промежуток между шлейфом ф."B" и телом опоры №1, путем удлинения обводной консоли. Заказ ТОРО №170058279 Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.03.2023 год
357156 | 19 | 2023-01-09 | 16 | 5 | 0.15 | 2023-01-09 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№175-176 ВЛ 10кВ ф.121-03, что привело к междуфазному замыканию проводов и отключению В 10кВ ф.121-03 в РП 10кВ №2 Бугачево-Минино действием МТЗ. 4.12 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№175-176 ВЛ 10кВ ф.121-03, что привело к междуфазному замыканию проводов и отключению В 10кВ ф.121-03 в РП 10кВ №2 Бугачево-Минино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-03, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест проводов ВЛ 10кВ ф.121-03 в пролете опор №№ 175-176. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357152 | 4 | 2023-01-09 | 10 | 40 | 0.004329 | 2023-01-09 | 10 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 53 года) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №403-1-1, с последующим срывом изолятора с места, схлестом проводов фаз «А» и «В» на опоре №403-1-1 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-03 на ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет». 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №403-1-1, вследствие длительной эксплуатации (более 53 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, схлестом проводов фаз «А» и «В» на опоре №403-1-1 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.40-03 на ПС 110/35/10кВ №40 «Тюхтет». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.«А» на оп.№403-1-1 на ВЛ 10 кВ ф.40-3 п.Тюхтет-с.Двинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-03 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180099178. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на опоре №403-1-1 по ВЛ-10кВ ф.40-03 от ПС 110/35/10кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180099179. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.03.2023 год
357156 | 20 | 2023-01-09 | 16 | 40 | 0.61332 | 2023-01-09 | 18 | 12 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 57/3-57/4 ВЛ 10кВ ф.64-1, что привело к междуфазному замыканию и обрыву провода фазы "А", отключению В 10кВ ф.64-1 на ПС 35/10кВ №64 Дрокино действием МТЗ. 4.13 По причине длительной эксплуатации с изменением свойств материалов произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 57/3-57/4 ВЛ 10кВ ф.64-1, что привело к междуфазному замыканию и обрыву провода фазы "А", отключению В 10кВ ф.64-1 на ПС 35/10кВ №64 Дрокино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ ф.64-1, Пролет: Опора № 57/3 - Опора № 57/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС ф."А" ВЛ 10кВ ф.64-1 в пролете опор №№ 57/3-57/4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357152 | 5 | 2023-01-09 | 11 | 25 | 0.4 | 2023-01-09 | 11 | 55 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №24-25, с последующей замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №24-25 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.20-06 на ПС 110/10кВ №20 "Западная". 4.4 Произошел наброс на провода ветки дерева, растущего за пределами границы охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №24-25, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, с последующей замыканием проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №24-25 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.20-06 на ПС 110/10кВ №20 "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф.20-06 г.Шарыпово, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.20-06 от ПС 110/10кВ №20 "Западная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180099419. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ ф.20-06 от ПС 110/10кВ №20 "Западная", произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №23-26 ВЛ-10кВ ф.20-06 от ПС 110/10кВ №20 "Западная". Заказ SAP №180099520. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках РП 2024 года расчистку трассы и расширение просеки ВЛ-10кВ ф.20-06 от ПС 110/10кВ №20 "Западная". Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках РП 2024 года замену голого провода на СИП в пролетах опор №23-26 ВЛ-10кВ ф.20-06 от ПС 110/10кВ №20 "Западная". Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.01.2023 год
357156 | 21 | 2023-01-09 | 19 | 15 | 0.15 | 2023-01-09 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№№ 109/5-109/6 ВЛ 10кВ ф.140-10, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.140-10 на ПС №140 Аэропорт от МТЗ. 4.12 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№№ 109/5-109/6 ВЛ 10кВ ф.140-10, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.140-10 на ПС №140 Аэропорт от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.140-10_Аэроп., Пролет: Опора № 109/5 - Опора № 109/6 | Техническое мероприятие 1 Провести после аварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.140-10 в пролете опор №№ 109/5-109/6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357156 | 22 | 2023-01-09 | 19 | 35 |  | 2023-01-09 | 19 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-514 до ТП-520, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.58 на ПС 110кВ №5 Восточная. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-514 до ТП-520, что привело к межфазному замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.58 на ПС 110кВ №5 Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 514 , ТП 520, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП-514 до ТП-520. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.02.2023 год
357156 | 23 | 2023-01-09 | 21 | 15 | 0.13332 | 2023-01-09 | 21 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя Аникина Р.Ю., действием МТЗ, на ПС №36"Вознесенка" 110/10кВ был отключен В/10кВ Ф 36-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Р.Ю. Аникину, 660133 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 12.02.2023 год
357156 | 24 | 2023-01-09 | 21 | 45 | 0.06666 | 2023-01-09 | 22 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 32 лет при повторяющихся порывах ветра более 25 м/с произошло растяжение провода в пролете опор № 140-141, его провис и при повторяющихся порывах ветра произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10кВ ф.35-3 на ПС Маганск 35/10кВ. 4.12 По причине длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 32 лет при повторяющихся порывах ветра более 25 м/с произошло растяжение провода в пролете опор № 140-141, его провис и при повторяющихся порывах ветра произошел схлёст проводов фаз «В» и «С», что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ ВЛ 10кВ ф.35-3 на ПС Маганск 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.35-3, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса ВЛ 10кВ ф.35-3 в пролете опор №№140-141. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.35-3. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.02.2023 год
357156 | 25 | 2023-01-09 | 22 | 5 | 0.09999 | 2023-01-09 | 22 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 42-43 ВЛ 10кВ ф.64-5, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.64-5 на ПС 35/10кВ №64 Дрокино действием МТЗ. 4.12 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок более 25 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 42-43 ВЛ 10кВ ф.64-5, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.64-5 на ПС 35/10кВ №64 Дрокино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.64-5, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.64-5. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 02.02.2023 год
357152 | 6 | 2023-01-09 | 12 | 53 | 0.042999 | 2023-01-09 | 14 | 19 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошло удлинение проводов фаз "С" и "0" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №14-№15, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «С» и «0» в пролете опор №14-№15 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 40В-13-4 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "С" и "0" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №14-№15, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «С» и «0» в пролете опор №14-№15 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 40В-13-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "С" и "0" пр. оп.№14-№15 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40В-13-3, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40В-13-3 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180098992. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №13-16 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40В-13-3. Заказ SAP №180098993. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.01.2023 год
357152 | 7 | 2023-01-09 | 12 | 55 | 0.425 | 2023-01-09 | 15 | 25 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (более 38 лет) с изменением свойств материалов, произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №758, с последующим провесом провода в пролётах опор №758-№759, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов, и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №758-№759 с отключением В 10 ф.55-03 на ПС 35/10 №55 «Поваренкино». 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №758, в следствии длительной эксплуатации (более 38 лет) с изменением свойств материалов, с последующим провесом провода в пролётах опор №758-№759, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов, и междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» в пролёте опор №758-№759 с отключением В 10 ф.55-03 на ПС 35/10 №55 «Поваренкино». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода фазы "В" на оп. №758 на ВЛ 10 кВ ф.55-3 с.Поварёнкино-с.Пасечно, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-03 от ПС 35/10кВ №55 «Поваренкино» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180099176. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.№758-№759 ВЛ-10кВ ф.55-03 от ПС 35/10кВ №55 «Поваренкино». Заказ SAP №180099177. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.03.2023 год
357152 | 8 | 2023-01-09 | 14 | 20 | 0.17667 | 2023-01-09 | 16 | 8 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошёл обрыв провода ф. "А" в пролёте опор №120-№121 ВЛ-10кВ ф.39-12 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.39-12 на ПС№39 110/10кВ "Учум" Опоры №120,№ 121 ВЛ-10кВ ф.39-12 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём 4.4 В результате сильных порывов ветра до 25 м/с произошёл обрыв провода ф. "А" в пролёте опор №120-№121 ВЛ-10кВ ф.39-12 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.39-12 на ПС№39 110/10кВ "Учум" Опоры №120,№ 121 ВЛ-10кВ ф.39-12 не находятся в перечне опор, на которые запрещен подъём Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.39-12 д.Кутузовка, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проваода, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 120-121 ВЛ-10кВ ф.39-12 от ПС№39 110/10кВ "Учум". Заказ SAP №180099255 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-12от ПС№39 110/10кВ "Учум", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№.180099253 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.01.2023 год
357157 | 1 | 2023-01-09 | 14 | 5 | 0.21833 | 2023-01-09 | 16 | 16 | 3.4.12.2 Падение веток из-за ветра 25м/с на провода ВЛ-10кВ ф.64-02 в пролете опор №№ 37-38. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№37-38 ветки с дерева влетевшей из-за сильного ветра из вне охранной зоны, на ПС 35кВ "Малиновка" действием МТЗ с НАПВ отключался В10 ф.64-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перехлест проводов веткой дерева на ВЛ 10 кВ ф. 64-02, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.64-02: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Манаков М.В. 31.01.2023 год
357157 | 2 | 2023-01-09 | 16 | 15 | 0.0011 | 2023-01-09 | 16 | 21 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провод ВЛ-01,4кВ Л-3 от КТПН 3-01-12/160. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на вводе 0,23кВ от опоры №9 (г. Заозерный ул. Куликовская д. 23, падение труб стойки), на КТПН 3-01-12/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-3. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 3-01-12, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 3-01-12: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.01.2023 год
357157 | 5 | 2023-01-09 | 19 | 2 | 0.147 | 2023-01-09 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4 кВ Л-3 от КТПН 25-21-7/400; ухудшение изоляционных свойств изоляции от длительного (21 год) срока эксплуатации. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания на нижних контактах АВ 0,4 кВ из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (21 год), на КТПН 25-21-7/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-3 (устранено, выполнена замена АВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на КТПН 25-21-7/400, ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 148-03-7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 148-03-7: - Выполнить замену АВ-0,4кВ. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.01.2023 год
357152 | 9 | 2023-01-09 | 14 | 55 |  | 2023-01-09 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.26-25 "В" принадлежащей потребителю ООО "РН-Красноярскнефтепродукт". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 год
357157 | 6 | 2023-01-09 | 19 | 38 | 0.65799 | 2023-01-09 | 22 | 46 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на кровли частного строения п. Урал. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от попадания фрагмента металлической кровли в провода на опоре №1 "А" с повреждением РВО-6, на ПС 35/6 кВ №2 "Уральская" действием МТЗ с НАПВ, НРПВ (неисправность привода В 6 ф.2-14) отключался В 6 ф.2-14. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 2-14, Пролет: Опора № 1А - Опора № 1В; электродуговое повреждение РВО-6 на ВЛ 6 кВ ф. 2-14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 2-14: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 ПС 35/6кВ №2 Уральская: - выполнить ремонт привода В 6 ф.2-14. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 6 кВ ф. 2-14: - выполнить замену РВО-6 на опоре №1"А". Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.01.2023 год
357157 | 7 | 2023-01-09 | 19 | 39 | 0.041 | 2023-01-09 | 19 | 45 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провода ВЛ-6кВ ф.13-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов из-за сильного ветра в пролете опор №№ 2.1-2.2, на ПС 35/6 кВ №13 "Заозёрновская" действием МТЗ с НАПВ отключался В 6 ф.13-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 13-04, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 13-04: - выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№ 2.1-2.2. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 28.02.2023 год
357157 | 8 | 2023-01-09 | 21 | 57 | 0.069996 | 2023-01-09 | 22 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение на ТП 71-01-1. Ведомственная, принадлежность АО "Красноярская региональная энергетическая компания" (АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ИНН 2460087269). | Организационное мероприятие 1 ВЛ 6 кВ ф. 71-01: - оформить документы в соответствии с распоряжением от 26.06.2021г. №1229. Ответственное лицо: Степанов А.С. 10.01.2023 год
357152 | 11 | 2023-01-09 | 14 | 55 |  | 2023-01-09 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф. 26-19 "В" принадлежащей потребителю ООО "АМК-Енисей". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО "АМК-Енисей" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.26-19"В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 год
357152 | 12 | 2023-01-09 | 15 | 32 | 0.0144 | 2023-01-09 | 15 | 59 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 3-4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 12-4-7, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 3-4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 12-4-7 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения АВ-0,4 Л-3 на ТП 12-4-7. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 3-4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 12-4-7, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 3-4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 12-4-7 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения АВ-0,4 Л-3 на ТП 512-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-12-4-7, Пролет: оп.3 - оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 12-4-7 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180099154. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор опор 3-4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 12-4-7. Заказ SAP №180099235. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену голого провода на СИП в пролете опор 1-12 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 12-4-7 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.02.2023 год
357152 | 13 | 2023-01-09 | 16 | 3 | 0.056 | 2023-01-09 | 16 | 45 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №8-№9, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 40-31-4 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "В" и "С" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №8-№9, при неоднократных порывах ветра до 20 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 20 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «В» и «С» в пролете опор №8-№9 с отключением АВ-0,4кВ Л-2 на ТП 40-31-4 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" пр. оп.№8-№9 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-31-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-31-4 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180098995. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №7-10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 40-31-4. Заказ SAP №180098996. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.01.2023 год
357152 | 14 | 2023-01-09 | 16 | 6 | 0.012 | 2023-01-09 | 16 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «В» в пролете оп. 10 - 11 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-6-9, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 10 - 11 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-6-9 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения оп. 10 - 11 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-6-9. 4.4 произошло незначительное удлинение провода фазы «В» в пролете оп. 10 - 11 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-6-9, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 10 - 11 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-6-9 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения оп. 10 - 11 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-6-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-64-6-9, Пролет: оп.10 - оп.11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 64-6-9 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180099155. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор опор 10 - 11 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-6-9. Заказ SAP №180099236. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену голого провода на СИП в пролете опор 1 - 11 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 64-6-9 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.02.2023 год
357152 | 15 | 2023-01-09 | 16 | 31 | 0.0204 | 2023-01-09 | 17 | 7 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 2/3-2/4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 54-9-11, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 2/3-2/4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 54-9-11 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения АВ-0,4 Л-3 на ТП 54-9-11. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 2/3-2/4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 54-9-11, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 2/3-2/4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 54-9-11 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения АВ-0,4 Л-3 на ТП 54-9-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП-54-9-11, Пролет: оп.2/3 - оп.2/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 54-9-11 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180099156. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/3-№2/4 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 54-9-11. Заказ SAP №180099237. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в ремонтную программу 2024 года замену голого провода на СИП в пролете оп 2/3-2/9 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 54-9-11. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.02.2023 год
357152 | 16 | 2023-01-09 | 16 | 50 | 0.16533 | 2023-01-09 | 17 | 52 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 47 - 48 ВЛ-10 кВ ф 54-09, что по причине сильных повторяющихся порывов ветра привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете п. 47 - 48 ВЛ-10 кВ ф 54-09 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения ВЛ-10 кВ ф 54-09. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 47 - 48 ВЛ-10 кВ ф 54-09, что по причине сильных повторяющихся порывов ветра привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете п. 47 - 48 ВЛ-10 кВ ф 54-09 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения ВЛ-10 кВ ф 54-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.54-9_п. Ключи - д. Заворки, Пролет: Оп.№47 - Оп.№48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 54-09 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180099153. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов и вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №47-№48 ВЛ-10 кВ ф 54-09. Заказ SAP №180099234. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.02.2023 год
357152 | 17 | 2023-01-09 | 17 | 15 | 0.1175 | 2023-01-09 | 21 | 10 | 3.4.12.2 В следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, высыхание колпачка и изменения его физической прочности, что длительном воздействии ветровой нагрузкиа привело к срыву изолятора фаза «В» опора №22 , с последующим схлёстом проводов в пролете опор №22-23, и межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.66-03 на ПС 35/10 №66 «Зачулымка». 4.1 Из за высыхание колпачка и изменения его физической прочности, в следствие длительной эксплуатации произошло изменение свойств материалов, и привело к тому, что при порывах ветра сорвало изолятор фаза «В» опора №22 , с последующим схлёстом проводов в пролете опор №22-23, и межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.66-03 на ПС 35/10 №66 «Зачулымка». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.66-3 Зачулымка-Тюхтет, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка и изолятора фазы "В" на опоре №22 и выполнить регулировку провода в пролетах опор №22-23 ВЛ 10кВ ф.66-03 от ПС 35/10 №66 «Зачулымка». Номер заказа в SAP:180099723 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.66-03 от ПС 35/10 №66 «Зачулымка» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. № Заказа в SAP:180099722 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 01.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 28.01.2023 год
357152 | 18 | 2023-01-09 | 17 | 57 | 0.084998 | 2023-01-09 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №16 фазы «А», что привело к провису в пролете опор № 16 - №17 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 78-4-6 10/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра до 25 м/с привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 78-4-6 10/0,4кВ. 4.16 Вследствие изменения свойств материалов произошло ослабление вязки на опоре №16 фазы «А», что привело к провису в пролете опор № 16 - №17 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 78-4-6 10/0,4кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 78-4-6 10/0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов двух фаз на ВЛ 0,4 кВ ТП 78-4-6 Л1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №16 до оп. №17 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 78-4-6. Заказ SAP №180099289. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 25.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 78-4-6 10/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180099288. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 25.01.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать в рамках РП-2024 замену голого провода на СИП в пролетах опор №12-№19 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 78-4-6 10/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 30.06.2023 год
357150 | 9 | 2023-01-09 | 13 | 15 | 0.41325 | 2023-01-09 | 14 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролётах опор № 195-196 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.33-14 в пролётах опор № 195-196 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.83-14, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 195-196 ВЛ-10 кВ ф.33-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 20.01.2023 год
357152 | 19 | 2023-01-09 | 17 | 58 | 0.035835 | 2023-01-09 | 18 | 41 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 119 - 120 ВЛ-10 кВ ф 19-22, что по причине длительного воздействия ветровой нагрузки порывами до 25 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 119 - 120 ВЛ-10 кВ ф 19-22 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения ВЛ-10 кВ ф 19-22 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «А» в пролете оп. 119 - 120 ВЛ-10 кВ ф 19-22, что по причине сильных повторяющихся порывов ветра привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «А» и «В» в пролете оп. 119 - 120 ВЛ-10 кВ ф 19-22 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения ВЛ-10 кВ ф 19-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.19-22 п.Кедровый, Пролет Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф 19-22 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180100507. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №119-№120 ВЛ-10 кВ ф 19-22. Заказ SAP №180100508. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 11.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 28.02.2023 год
357150 | 11 | 2023-01-09 | 14 | 7 | 0.12325 | 2023-01-09 | 14 | 58 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.65-05 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.65-05 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.01.2023 год
357150 | 12 | 2023-01-09 | 15 | 10 | 0.011919 | 2023-01-09 | 15 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 8-09-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-26, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.01.2023 год
357150 | 13 | 2023-01-09 | 15 | 40 | 0.007 | 2023-01-09 | 15 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № № 8-09-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-09-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.01.2023 год
357150 | 15 | 2023-01-09 | 20 | 15 | 0.0099155 | 2023-01-09 | 20 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 11-12 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 11-12 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 45-04-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-04-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролётах опор № 11-12 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.01.2023 год
357154 | 4 | 2023-01-09 | 14 | 5 | 0.72334 | 2023-01-09 | 17 | 42 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с. и более) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10кВ ф.55-5, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-5 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10кВ ф.55-5 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-5 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10кВ ф.55-5. на ВЛ 10 кВ ф. 55-5, Пролет: Опора № 138 - Опора № 139 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 138-139 ВЛ 10кВ ф.55-5. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.01.2023 год
357154 | 5 | 2023-01-09 | 16 | 41 | 0.23833 | 2023-01-09 | 17 | 46 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с. и более) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 294-295 ВЛ 10кВ ф.33-05, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-05 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 294-295 ВЛ 10кВ ф.33-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с. и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.33-05 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 294-295 ВЛ 10кВ ф.33-05. на ВЛ 10 кВ ф. 33-05 д. Н.Николаевка, Пролет: Опора № 294 - Опора № 295 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 294-295 ВЛ 10кВ ф.33-05. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 20.01.2023 год
357154 | 6 | 2023-01-09 | 16 | 57 | 0.074004 | 2023-01-09 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ведомственном ф.57-4 (ООО "Вектор", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ООО "Вектор". Ответственное лицо: Пакин А.В. 20.01.2023 год
357154 | 7 | 2023-01-09 | 22 | 3 | 0.03 | 2023-01-09 | 22 | 39 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) произошло падение сухого дерева (осина длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.13-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение сухого дерева (осина длинной более 23 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 20.01.2023 год
357154 | 8 | 2023-01-09 | 23 | 35 | 0.060003 | 2023-01-10 | 0 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.01.2023 год
357154 | 9 | 2023-01-10 | 0 | 25 | 0.3745 | 2023-01-10 | 1 | 7 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10кВ ф.55-1, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10кВ ф.55-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-1 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10кВ ф.55-1. на ВЛ 10 кВ ф. 55-1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 10кВ ф.55-1. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.01.2023 год
357153 | 4 | 2023-01-09 | 13 | 48 | 6.4136 | 2023-01-09 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение с последующим падением подставного изолятора фазы "А" 1 секции 35 кВ, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ-35 и отключению В 35 1Т на ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская" 4.2 Во время внеочередного осмотра ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская" оперативным персоналом обнаружен упавший подставной изолятор фазы "А" 1 сек 35, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания работы МТЗ-35 и отключению В 35 1Т на ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора. на ПС 110/35/10 №33 "Ер маковская"., PS110-000434-13-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подставного изолятора фазы "А" 1 сек 35. Заказ SAP - № 170058203. Ответственное лицо: А.С. Скрипов 12.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При плановом осмотре оборудования ПС №33 "Ермаковская" обратить особое внимание на состояние ОСИ 35 кВ, 110 кВ. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра, дефектации оборудования запланировать в РП 2024 г. замену дефектной ОСИ отработавшей нормативный срок. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 28.07.2023 год
357153 | 5 | 2023-01-09 | 15 | 40 | 0.0070005 | 2023-01-09 | 16 | 8 | 3.4.7.3 В результате протекания высокого пускового тока при одновременном включении всех электрических двигателей технологического процесса "Колбасного цеха" произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-17-2816. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-17-2816 обнаружено внутренние повреждения АВ-0,4 кВ Л.1, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ. на TP010-0023798-16-01-01, АВ Л.1 | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 10/0,4 кВ №51-17-2816 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.02.2023 год
357153 | 6 | 2023-01-09 | 18 | 28 | 0.0175 | 2023-01-09 | 18 | 43 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№54/9-54/9/1 за СП 47 ВЛ 10 кВ ф 37-01, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф. 37-01 в на СП 47. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-01 за СП 47 обнаружено схлёстывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№54/9-54/9/1, что явилось причиной возникновения короткого замыкания, срабатывания МТЗ и отключения В 10 кВ ф.37-01 на СП 47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.37-01 СП47 Н.Курята СП48Таята, Пролет: Опора № 54/9 - Опора № 54/9/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-10 кВ ф.37-01 за СП 47. Заказ САП № 180099025 Ответственное лицо: Копленко А.А. 06.02.2023 год
357153 | 7 | 2023-01-09 | 21 | 24 | 0.435 | 2023-01-09 | 22 | 51 | 3.4.12.2 Порывами ветра до 20 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.50-07 в пролете опор от Р 50-07-359 до опоры №1 был заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной, короткого замыкания между фазами "А", "В" и "С" работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.50-07 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.50-07 в пролете опор от Р 50-07-359 до опоры №1 был обнаружена сломанная ветка дерева, что явилось причиной, короткого замыкания между фазами "А", "В" и "С" работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.50-07 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки. на ВЛ-10 кВ ф.50-07 с. Восточное, Пролет: Оп.1 от Р359 - Оп.2 от Р-359 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-07 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180100597. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 13.02.2023 год
357156 | 26 | 2023-01-10 | 1 | 50 | 1.6333 | 2023-01-10 | 5 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок боле 25 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№№ 84/17-84/18 ВЛ 10кВ ф.86-4, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.86-1 на ПС 35/10кВ №86 Шуваево действием МТЗ. 4.12 По причине длительного воздействия ветровых нагрузок боле 25 м/с произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№№ 84/17-84/18 ВЛ 10кВ ф.86-4, что привело к междуфазному замыканию и отключению В 10кВ ф.86-1 на ПС 35/10кВ №86 Шуваево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.86-4 Шуваево, Пролет: Опора № 84/17 - Опора № 84/18 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ 10кВ ф.86-4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.02.2023 год
357152 | 20 | 2023-01-10 | 7 | 5 | 0.18333 | 2023-01-10 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 24 м/с, произошел излом опоры у основания № 8 Л-1 от ТП 1-03-8, с последующим схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением ВЛ 0,4 кВ Л1 и перегоранием ПК- 0,4 кВ Л-1 ТП 1-03-8 10/0,4кВ. Опора № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1-03-8 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. 4.1 В результате сильных порывов ветра до 24 м/с, произошел излом опоры у основания № 8 Л-1 от ТП 1-03-8, с последующим схлёстом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением ВЛ 0,4 кВ Л1 и перегоранием ПК- 0,4 кВ Л-1 ТП 1-03-8 10/0,4кВ. Опора № 8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1-03-8 находится в перечне опор, на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №8 у основания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ЗТП 1-03-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; перегорание 2 ПН на ЗТП 1-03-8, Предохранитель ПН-2 250/100 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 8 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1-03-8. Заказ SAP № 170058165 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов опоры № 7-№9 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1-03-8. Заказ SAP 180099251 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.02.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену плавких вставок ПН-2 ф "А", ПН-2 ф "В" . Заказ SAP 170058167 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 1-03-8, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180099250 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.02.2023 год
357157 | 9 | 2023-01-10 | 10 | 50 | 0.036 | 2023-01-10 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Длительный срок эксплуатации (28 лет). старение изоляции. 4.11 Вследствие электродугового повреждения нижних контактов от ухудшения изоляционных свойств из - за длительного срока эксплуатации (28 лет) , на КТПН 148-03-7/250кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-4. (Устранено. Выполнена замена АВ 0,4кВ Л-4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ТП 148-03-7, АЕ 2063 200А | Техническое мероприятие 1 КТПН 148-03-7/250кВА: - выполнить замену АВ-0,4кВ Л-4. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.01.2023 год
357157 | 10 | 2023-01-10 | 11 | 49 | 0.099165 | 2023-01-10 | 13 | 48 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние АВ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 50-01-3/250; ухудшение изоляционных свойств бакелитовой изоляции от длительного (30 лет) срока эксплуатации 4.11 Вследствие междуфазного замыкания на нижних контактах в АВ 0,4 кВ Л-1 из-за ухудшения изоляционных свойств междуфазной бакелитовой изоляции от исчерпания ресурса эксплуатации (30 лет), на КТПН 50-01-3/250 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1 (устранено, выполнена замена АВ 0,4 кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на нижних контактах на КТПН 50-01-3/250, ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-01-3 | Техническое мероприятие 1 КТПН 50-01-3/250: - выполнить замену АВ-0,4кВ Л-1. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.01.2023 год
357157 | 11 | 2023-01-10 | 16 | 7 | 0.039 | 2023-01-10 | 18 | 4 | 3.4.12.2 Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ ф.81-05 в пролётах опор №№43-44 из -за порывов ветра до 25м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов при падении дерева в пролёте опор №№43-44 из - за порывов ветра до 25м/с, на ПС 35/10кВ №81 "Сугристое" действием МТЗ (АПВ не успешное) отключался В 10 ф.81-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 81-05, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.81-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 31.01.2023 год
357152 | 21 | 2023-01-10 | 20 | 53 | 0.26668 | 2023-01-10 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов произошло обрыв вязки на опоре №36 фазы «В», что привело к провису в пролете опор № 36 - №37 ВЛ-6кВ ф.20-17 кВ от ПС №20 «Назаровская» 110/35/6кВ, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф. 20-17 на ПС №20 «Назаровская» 110/35/6кВ. 4.16 Вследствие изменения свойств материалов произошло излом вязки на опоре №36 фазы «В», что привело к провису в пролете опор № 36 - №37 ВЛ-6кВ ф.20-17 кВ от ПС №20 «Назаровская» 110/35/6кВ, что привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф. 20-17 на ПС №20 «Назаровская» 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ 6кВ ф.20-17 в анкерном пролете оп. №36 – оп. №37. Заказ SAP №180099417 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 03.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.20-17 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180099416 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 03.02.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2024 в пролетах оп.№35 до оп.№39 ВЛ-6кВ ф. 20-17 от ПС №20 "Назаровская" 110/35/6кВ. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 30.06.2023 год
357152 | 22 | 2023-01-10 | 21 | 57 | 0.11184 | 2023-01-10 | 22 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел износ и губок держателей предохранителей на Руб.-0.4кВ Л-11 ТП 3-15-1, что привело к подгоранию губок и перегоранию вставок ф. «А» на Руб. -0,4 Л-11 ТП 3-15-1. 4.16 Вследствие длительной эксплуатации произошел износ губок держателей предохранителей на Руб.-0.4кВ Л-11 ТП 3-15-1, что привело подгоранию губок и перегоранию вставок ф. «А» на Руб. -0,4 Л-11 ТП 3-15-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ губок держателей предохранителей на ТП 3-15-1 ОУ, Рубильник РБ-2/2,250А; перегорание ПН-2 на ТП 3-15-1 ОУ, Предохранитель ПН-2 250/125 | Техническое мероприятие 1 Провести ТВК электрооборудования ТП 3-15-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180099413 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 30.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт Руб.-0.4 кВ Л-11 ТП 3-15-1. Заказ SAP №170058185 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену ПН-2 на Руб.-0.4 кВ Л-11 ТП 3-15-1. Заказ SAP № 170058240 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-11 от ТП 3-15-1 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180099337 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 26.01.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 3-15-1 6/0,4кВ с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180099338 Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 26.01.2023 год
357156 | 27 | 2023-01-10 | 17 | 40 | 1.7267 | 2023-01-10 | 20 | 8 | 3.4.7.3 В следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №1 ВЛ 6 кВ ф.28-22 (ПС 28 яч.47), что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" в вязке и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.28-22 (яч.47) на ПС 28 Дачная 35/6кВ. 4.13 По причине потери механической прочности в результате длительной эксплуатации ВЛ 6кВ, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №1 ВЛ 6 кВ ф.28-22 (ПС 28 яч.47), что привело к отгоранию шлейфа фазы "В" в вязке и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.28-22 (яч.47) на ПС 28 Дачная 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6 кВ ф. 28-22, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода АС на оп. № 1 ВЛ 6 кВ ф.28-22. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.02.2023 год
357156 | 28 | 2023-01-10 | 19 | 0 | 0.036999 | 2023-01-10 | 20 | 14 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ кВ от ТП 628 руб. №2 до оп 1, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению руб. №2 0,4 кВ в ТП 628. 4.12 Произошёл пробой изоляции силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 628 руб. №2 до оп. №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошёл пробой изоляции КЛ 0,4 кВ от ТП 628 руб. №2 до оп. №1 на КВЛ 0,4 кВ ТП 628 Л-2, Кабель ААБ 3х95+1х35 | Организационное мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х95+1х35 КЛ 0,4 кВ от ТП 628 руб. №2 до оп. №1. Ответственное лицо: Жук В.П. 11.02.2023 год
357154 | 10 | 2023-01-10 | 9 | 57 | 0.1 | 2023-01-10 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.) на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1 в пролете опор №№ 1-2 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-23-1. 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы 15-20 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/46-23-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 46-23-1. на ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 46-23-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/46-23-1. Ответственное лицо: Науменко И.И. 20.01.2023 год
357154 | 11 | 2023-01-10 | 18 | 20 | 0.99485 | 2023-01-10 | 20 | 27 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами до 25 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.73-3 в пролете опор №№ 27-28 произошло схлестывание проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.73-3 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 27-28 на ВЛ 10кВ ф.73-3 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы 15-20 м/с., местами до 25 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.73-3 на ПС 35/10кВ № 73 "Павловщина". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 27-28 на ВЛ 10кВ ф.73-3. на ВЛ 10 кВ ф. 73-3, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-3. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 20.01.2023 год
357150 | 17 | 2023-01-10 | 10 | 17 | 0.0035835 | 2023-01-10 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 5-16-451 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 5-16-451, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Валейко А.И. 13.01.2023 год
357150 | 18 | 2023-01-10 | 16 | 35 | 0.011666 | 2023-01-10 | 17 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2-3 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2-3 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 45-14-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-07-21, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 20.01.2023 год
357153 | 8 | 2023-01-10 | 9 | 22 | 0.05566 | 2023-01-10 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушения контактного соединения фазы "А" и фазы "В" в месте присоединения к АВ 0,4 кВ Л.1 и Л.3 ТП 10,04 кВ №51-11-2819, что явилось причиной возникновения дуги. разрушения межполюсных перегородок внутри АВ 0,4 кВ фазы "А" и фазы "В", возникновению короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 и Л.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №51-11-2819. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-11-2819 в РУ 0,4 кВ обнаружено повреждение АВ 0,4 кВ Л.1, что явилось причиной возникновения короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 и Л.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10,04 кВ №51-11-2819. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ. на АВ 0,4 кВ Л.1., TP010-0023817-16-01 (сш 0,4 кВ) | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденный АВ-0,4 кВ Л-1, Л-3 КТП 10/0,4 кВ № 51-01-2819. Заказ SAP - №170058260. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 12.02.2023 год
357153 | 9 | 2023-01-10 | 21 | 28 |  | 2023-01-10 | 21 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ-110 кВ С-94 в пролётах опор №181-183 (горная местность), произошёл обрыв провода (марки АЖ-120) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №182 (приложение №№ 3-7) на выходе из поддерживающего глухого зажима (марки ПГ-2) и падение провода в сторону опоры №183 не землю (пролёт опор №182-183 длиной 520 м), что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ-110 кВ С-94 и как следствие привело к перекосу фаз линейных напряжений сети 10 кВ, паданию уровня напряжения потребителей ПС 110/35/10 кВ №50 «Саянская», ПС 110/10 кВ №51 «Краснотуранская», ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская». 4.4 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провода ВЛ-110 кВ С-94 при резком снижении температуры окружающего воздуха до -30 °С в пролётах опор №181-183, произошёл обрыв провода (марки АЖ-120) фазы «С» на промежуточной ж/б опоре №182 (приложение №№ 3-7) на выходе из поддерживающего глухого зажима (марки ПГ-2) и падение провода в сторону опоры №183 не землю (пролёт опор №182-183 длиной 520 м), что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ-110 кВ С-94, привело к перекосу фаз линейных напряжений сети 10 кВ, паданию уровня напряжения потребителей ПС 110/35/10 кВ №50 «Саянская», ПС 110/10 кВ №51 «Краснотуранская», ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская» и оплавлению провода фазы «С» марки АЖ-120 на участке длиной 260 м в пролёте опор №182-183 ВЛ-110 кВ С-94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Пролет: Оп. № 182 - Оп. № 183 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) участка опор №160-228. Заказ SAP-180099247. Ответственное лицо: Середа Е.В. 11.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролётах опор № 181-183 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94). Заказ SAP-170058248. Ответственное лицо: Середа Е.В. 11.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр с выемкой проводов и тросов из поддерживающих зажимов на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) участка опор №180-186. Заказ SAP-000153429752. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 года на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) участок опор №183-218 замену провода АЖ-120 на АС-120. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2023 год
357156 | 29 | 2023-01-11 | 1 | 15 | 0.45 | 2023-01-11 | 1 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-36 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 27.02.2023 год
357152 | 23 | 2023-01-11 | 2 | 20 | 0.0385 | 2023-01-11 | 2 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабеля между ПС №23 «Стройиндустрия» 110/10кВ яч. 17 и оп. 1 ф. 23-17, произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 яч.17 ПС №23 «Стройиндустрия» 110/10кВ. 4.16 Вследствие результате длительной эксплуатации кабеля между ПС №23 «Стройиндустрия» 110/10кВ яч. 17 и оп. 1 ф. 23-17, произошел пробой изоляции КЛ-10 кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию МТЗ и отключению выключателя В-10 яч.17 ПС №23 «Стройиндустрия» 110/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 10 кВ ф.23-17, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10 между ПС №23 «Стройиндустрия» 110/10кВ яч. 17 и оп. 1 ф. 23-17. Заказ SAP №170058187. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 07.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной кабельной муфты на КЛ-10кВ от ПС №23 «Стройиндустрия» 110/10кВ яч. 17 до оп. 1 ф. 23-17. Заказ SAP № 180100493. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 07.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.23-17 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180099418. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 03.02.2023 год
357157 | 3 | 2023-01-11 | 11 | 14 | 0.08333 | 2023-01-11 | 12 | 4 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ 10 кВ ф. 35-02 на РП 10 кВ Ирбейское по требованию диспетчера МЧС по Ирбейскому району для тушения возгорания строения рядом с охранной зоной в пролете опор №№ 6.1-6.2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 35-02: - Выполнить неплановый осмотр участка ВЛ прилегающий к объекту возгорания. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 11.01.2023 год
357156 | 30 | 2023-01-11 | 16 | 10 |  | 2023-01-11 | 16 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети сторонней организации МАУ "Татышев парк" в схеме электроснабжения ТП-5165, отключен действием МТЗ ф.26-10 на ПС Зеленая 220/10/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-5165 и.о. директора МАУ "Татышев парк" Ковтунову Михаилу Анатольевичу (г. Красноярск, о.Татышев, зд.2 660022), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.02.2023 год
357156 | 31 | 2023-01-11 | 16 | 20 |  | 2023-01-11 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 38 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от РП-105 яч.10 до ТП-9078, что привело к однофазному замыканию и отключению выключателя В/10кВ яч.13 на ПС №26 Зеленая 220/10/6кВ оперативным персоналом. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 от РП-105 яч.10 до ТП-9078. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП105 - ТП9078, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от РП-105 яч.10 до ТП-9078. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.02.2023 год
357156 | 32 | 2023-01-11 | 18 | 20 | 0.027499 | 2023-01-11 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло изменения свойств структуры металла с послаблением прижимного усилия в болтовом соединение между шпилькой силового трансформатора ф. "С" и шинопроводом 0,4кВ от трансформатора до Р 1Т 0,4кВ приведшие к нагреву поверхности контактного соединения с оплавлением шинопровода ф. "С" и потерей контактного соединения, вывозившиеся в жалобы абонентов на отсутствие фазы. При выявление дефекта было принято решение о необходимостью оперативного вывод в ремонт ТП 10/0,4кВ №135-3-6 для замены участка шинопровода ф."С". 4.13 По причине длительной эксплуатации произошло изменения свойств структуры металла с послаблением прижимного усилия в болтовом соединение между шпилькой силового трансформатора ф. "С" и шинопроводом 0,4кВ от трансформатора до Р 1Т 0,4кВ приведшие к нагреву поверхности контактного соединения с оплавлением шинопровода ф. "С" и потерей контактного соединения, вывозившиеся в жалобы абонентов на отсутствие фазы. При выявление дефекта было принято решение о необходимостью оперативного вывод в ремонт ТП 10/0,4кВ №135-3-6 для замены участка шинопровода ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП 135-3-6, TP010-0074833 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену участка шинопровода (алюминиевой шины) ф.С в ТП 10/0,4кВ №135-3-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 18.02.2023 год
357156 | 33 | 2023-01-11 | 22 | 56 |  | 2023-01-11 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта на силовом трансформаторе 2Т 110кВ выразившемся в рассыхании РТИ основной задвижки и нижних шиберов Р1, Р13 на трансформаторе 2Т 110кВ на в результате чего произошла утечка трансформаторного масла из трансформатора 2Т на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ, по причине чего действием ГЗ отключился 2Т на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ. 4.7 По причине несвоевременного выявления дефекта на силовом трансформаторе 2Т 110кВ выразившемся в рассыхании РТИ основной задвижки и нижних шиберов Р1, Р13 на трансформаторе 2Т 110кВ на в результате чего произошла утечка трансформаторного масла из трансформатора 2Т на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ, по причине чего действием ГЗ отключился 2Т на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ, ТДТНГ-40500/110/35/6; 2Т ПС 101 | Техническое мероприятие 1 Устранить течь масла из основной задвижки и нижних шиберов Р1, Р13 2Т 110кВ на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ. Ответственное лицо: Сюськин М. А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку масломерных стекол на силовых трансформаторах 1Т 110кВ, 2Т 110кВ, 3Т 110кВ на ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ. Ответственное лицо: Сюськин М. А. 18.01.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести послеаварийный осмотр ПС №101 "Гидростроителей" 110/35/6кВ. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Установить причины несвоевременного выявления дефектов на силовом трансформаторе 2Т 110кВ, привлечь к дисциплинарной ответственности по факту неисполнения своих должностных обязанностей. Ответственное лицо: Слесаренко А.Ю. 31.01.2023 год
357150 | 20 | 2023-01-11 | 17 | 29 | 0.17069 | 2023-01-11 | 17 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-12 в пролёте опор № 108-109 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 108-109 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.37-12, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 105-106 на ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.01.2023 год
357150 | 21 | 2023-01-12 | 5 | 30 | 0.25998 | 2023-01-12 | 5 | 56 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-12 в пролёте опор № 108-109 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 108-109 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.37-12, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 105-106 на ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.01.2023 год
357156 | 34 | 2023-01-12 | 14 | 50 | 0.075 | 2023-01-12 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта на ВЛ-0,4кВ произошел излом железо-бетонной приставки опоры №8/6 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 8149 с последующим падением опоры, что привело к междуфазному замыканию и отключению АВ №18 на ТП 8149. 4.14 Излом железо-бетонной приставки опоры №8/6 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 8149 с последующим падением опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-0,4кВ Л-2 от 8149, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену железо-бетонной приставки опоры АКН-1ДБ №8/6 ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 8149. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357153 | 10 | 2023-01-12 | 9 | 11 | 0.21 | 2023-01-12 | 9 | 47 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха до -36°С произошло тяжение провода. Тяжением провода из тела опоры №200 ВЛ10 кВ ф.61-06 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В" и обрыв провода фазы "А" что явилось причиной возникновения замыкания на землю, работе предупредительной сигнализации отключением оперативным персоналом для поиска земли ВЛ 10 кВ ф.61-06 на ПС 35/10 кВ №61 «Бугуртак». 4.4 Во время внеочередного обхода ВЛ 10 кВ ф.61-06 было обнаружено: тяжением провода из тела опоры №200 ВЛ10 кВ ф.61-06 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "В" и оборван провода фазы "А" что явилось причиной возникновения замыкания на землю, работе предупредительной сигнализации отключением оперативным персоналом для поиска земли ВЛ 10 кВ ф.61-06 на ПС 35/10 кВ №61 «Бугуртак». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.61-06 с.Бугуртак-с.Жербатиха, Пролет: Оп. №200 - Оп. №201 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.61-06 после воздействий природных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ремонт провода. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 19.02.2023 год
357153 | 11 | 2023-01-12 | 15 | 33 | 2.0833 | 2023-01-12 | 17 | 38 | 3.4.12.5 В результате резкого снижения температуры окружающего воздуха в ночное время суток до -28 °С произошёл разрыв провода фазы "А"на опоре №43, что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.24-17 на ПС 110/35/10/6 №24 "Тесинская". 4.4 Во время очередного обхода ВЛ 10 ф.24-17 оперативно-ремонтным персоналом на опоре №43 обнаружен недопустимый износ провода фазы "А", что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.24-17 на ПС 110/35/10/6 №24 "Тесинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.24-17 с.Тесь, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" на опоре №43 ВЛ 10 ф.24-17. Заказ в ПК SAP №180099969. Ответственное лицо: С.А. Цавня 17.02.2023 год
357157 | 4 | 2023-01-09 | 18 | 38 |  | 2023-01-09 | 18 | 38 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 25м/с на провода ВЛ-110кВ С-903/С-904 в пролете опор №№ 142-143. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания в пролете опор №№ 142-143 между фазами "С" ВЛ-110кВ С-903, "В" и "С" ВЛ-110кВ С-904 от влетевших в провода из-за сильного (25м/с) ветра веток с деревьев из вне охранной зоны: - на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП с УАПВ отключался В-С-903-110; - на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ТЗНП (АПВ не работало) отключался В-С-904-110. (ТН Самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание "В" и "С". на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-904, Пролет: Опора № 142 - Опора № 143; междуфазное замыкание Фазы "С" с фазами "В" и "С" С-904 на ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская С-903, Пролет: Опора № 142 - Опора № 143 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр: - ВЛ-110кВ С-903. Заказ №180099166; - ВЛ-110кВ С-904. заказ №180099167. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 11.01.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-110кВ С-903/С-904 в соответствии с ИПР на 2023г., с привлечением подрядной организации, выполнить расширение просеки в пролете опор №№ 142-143 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 На ПС 220кВ Саянская тяговая по результатам внеплановой проверки АПВ В-С-904-110 выполнить регулировку зазоров и чистку контактов промежуточного реле в реле АПВ РПВ-58, с проведением опробования цепей АПВ В-С-904-110. Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 17.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить контроль выполнения ИПР привлеченной подрядной организацией на ВЛ-110кВ С-903/С-904 по расширению просеки в пролете опор №№ 142-143. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2023 год
357157 | 12 | 2023-01-13 | 10 | 47 |  | 2023-01-13 | 10 | 47 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние от длительного срока (30 лет) эксплуатации, потеря механической прочности из-за изменения свойств материалов фарфорового изолятора дугогасительного устройства фазы "С" В 110 2Т (ВМТ-110) разрушенного в момент включения. 4.2 В момент проведения оперативных переключений на ПС 110/35/10 кВ №47 Партизанская при дистанционном включении В 110 2Т от С-905: - в результате механического износа и как следствие ухудшения механической прочности (из-за микротрещин) фарфорового изолятора дугогасительного устройства В 110 2Т, при включении произошел излом фарфорового изолятора дугогасительного устройства в армировке фланца корпуса фазы "С" с падением полюса дугогасительного устройства на металлическую раму; - вследствие падения полюса дугогасительного устройства фазы "С" В 110 2Т с гибкой ошиновкой от ТТ 110 2Т на раму произошло однофазное замыкание на ВЛ-110кВ С-905 с последующим обрывом гибкой ошиновки, что привело к отрыву вывода первичной обмотки трансформатора тока с повреждением фарфоровой покрышки ТТ 110 2Т; - на ПС 220/110/35/27,5/10 кВ Саянская Тяговая действием 1ст.ЗЗ с УАПВ отключался В-С-905-110. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение фарфорового изолятора дугогасительного устройства фазы "С" В 110 2Т на ПС 110кВ Партизанская, ВЛ-110кВ Саянская тяговая - Партизанская (С-905); разрушение фарфоровой покрышки фазы "С"ТТ 110 2Т на ПС 110кВ Партизанская, ВЛ-110кВ Саянская тяговая - Партизанская (С-905) | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/35/10 кВ №47 Партизанская выполнить замену полюса фазы "С" В 110 2Т. Заказ № 170058243 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 17.01.2023 годТехническое мероприятие 2 В соответствии с графиком выполнить внеплановый осмотр ВМТ-110 на ПС 110кВ ПО ЮВЭС: ПС 110/35/10кВ № №1: Бородинская: Заказ №180100935; ПС 110/35/10кВ №28 Солянская: Заказ №180100936; ПС 110/35/10кВ №48 Нагорная: Заказ №180100937; ПС 110/35/10кВ №47 Партизанская: Заказ №180100934; ПС 110/10кВ №6 Унер: Заказ №180100938 Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график внепланового осмотра выключателей ВМТ-110 на ПС 110кВ ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Ищенко А.Р. 23.01.2023 год
357156 | 35 | 2023-01-13 | 11 | 40 | 0.125 | 2023-01-13 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8247 (Идимечева Ольга Николаевна), действием МТЗ, на ПС Дачная 35/6кВ был отключен В/6кВ ф.28-47. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8247 (Идимечева Ольга Николаевна), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 36 | 2023-01-13 | 13 | 20 |  | 2023-01-13 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации оборудования более 46 лет, с изменением свойств материалов произошло ослабление нижних контактов ф."В" и ф."С" на ГА- 2Т/0,4кВ в ТП 666 и их повышенный нагрев , по причине чего в ТП 666 действием оперативного персонала отключен ВН яч.№2 в ст. 2Т. 4.2 По причине длительной эксплуатации оборудования более 46 лет, с изменением свойств материалов произошло ослабление нижних контактов ф."В" и ф."С" на ГА- 2Т/0,4кВ в ТП 666 и их повышенный нагрев , по причине чего в ТП 666 действием оперативного персонала отключен ВН яч.№2 в ст. 2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)ев на ТП 666 ГА 2Т /0,4кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию ГА-2Т/0,4кВ в ТП 666. Ответственное лицо: Жук В.П. 19.02.2023 год
357156 | 37 | 2023-01-13 | 20 | 28 | 0.405 | 2023-01-13 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3000 (ООО АТП Терминалнефтегаз), действием МТЗ, на ПС №121 Мясокомбинат 110/35/10кВ был отключен В/10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3000 (ООО АТП Терминалнефтегаз) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 38 | 2023-01-14 | 13 | 5 | 0.05001 | 2023-01-14 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-1-23 (ИП Бикбов А.Г.), действием МТЗ, на ПС 110/10кВ №134 "Солонцы" был отключен В 10кВ ф.134-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-1-23, ИП Бикбов А.Г. (660015, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, ул.Новая, уч.36А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 01.02.2023 год
357156 | 39 | 2023-01-14 | 20 | 0 |  | 2023-01-14 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ, более 49 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 0,4 кВ от ж/д пр.Металлургов 22а до ТП-1091 руб 8, что привело к межфазному замыканию и отключению действием защит АВ №3 в ТП 1091. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АВВГ 4х95 КЛ 0,4кВ от ж/д пр.Металлургов 22а до ТП-1091 руб 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВпр.Металлургов 22а -ТП-1091 руб8, Кабель АВВГ 4х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х95 КЛ 0,4кВ от ж/д пр.Металлургов 22а до ТП-1091 руб 8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.03.2023 год
357156 | 40 | 2023-01-15 | 10 | 5 | 10.4501 | 2023-01-15 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения ведомственной КЛ 10 кВ от ПС "Правобережная" 220/110/10/6кВ (АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)»), действием МТЗ, на ПС "Правобережная" 220/110/10/6кВ был отключен В/10 кВ ф.6-27. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной КЛ 10 кВ от ПС "Правобережная" 220/110/10/6кВ, Главному инженеру АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Дмитрию Ивановичу Иванову (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бограда, д. 144а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 01.02.2023 год
357156 | 41 | 2023-01-15 | 17 | 40 | 0.33336 | 2023-01-15 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного дефекта на КЛ 10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.24 до ПП 6 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-24 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ от ПС 122 яч.24 до ПП 6 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ф.122-24 до ПП 6 яч.6, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ от ПС 122 яч.24 до ПП 6 яч.6. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.03.2023 год
357153 | 12 | 2023-01-13 | 11 | 50 | 0.36833 | 2023-01-13 | 15 | 31 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации произошло нагревание шпилек 0,4 кВ , нарушение герметичности уплотнений вводов 0,4 кВ трансформатора 10/0,4 кВ в ТП 10/0,4 кВ №53-08-3015и. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №53-08-3015и обнаружен нагрев контактных соединений шпилек 0,4 кВ, что явилось причиной принятия решения подачи аварийной заявки на ревизию контактных соединений трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений выводов 0,4 кВ на ТП 53-08-3015и, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений ТП 53-08-3015и. Заказ в ПК САП №180100792. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 16.02.2023 год
357150 | 22 | 2023-01-14 | 14 | 15 |  | 2023-01-14 | 14 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1975 года) произошла разрегулировка контакта на шпильке фазы "А" на трансформаторе ТП 10/0,4 кВ 37-08-11 , что привело к её нагреву и повреждению. 4.10 Вследствие термического нагрева контакта шпильки фазы "А" на трансформаторе ТП 10/0,4 кВ 37-08-11 произошло её повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 37-12-13, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ 37-08-11 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шпильки фазы "А" на трансформаторе ТП 10/0,4 кВ 37-08-11 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.01.2023 год
357153 | 13 | 2023-01-15 | 16 | 14 | 0.014167 | 2023-01-15 | 17 | 39 | 3.4.12.2 В результате наклона труба стойки произошло увеличение стрелы провиса проводов от опоры №9 к вводу в здание ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 34-10-631. При порывах ветра до 15 м/с произошло схлёстывание проводов от опоры №9 к вводу в здание ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 34-10-631, что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №34-10-631. 4.4 Наклон труба стойки и увеличение стрелы провиса проводов от опоры №9 к вводу в здание Л1 ТП 34-10-631. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 34-10-631, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №34-10-631. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180100384 Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 17.02.2023 год
357156 | 42 | 2023-01-16 | 1 | 15 | 0.33336 | 2023-01-16 | 1 | 40 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов на КЛ 10 кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6 н "Б", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.122-29 на ПС 122 "Северная" 110/10/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6 н.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6 н.В. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 10.03.2023 год
357156 | 44 | 2023-01-16 | 8 | 25 |  | 2023-01-16 | 8 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС №5 Восточная яч.25 до ТП-65, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-25 на ПС 110кВ №5 Восточная. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС №5 Восточная яч.25 до ТП-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.5-25 ( в ст. ТП 65), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС №5 Восточная яч.25 до ТП-65. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.02.2023 год
357156 | 45 | 2023-01-16 | 15 | 10 | 0.25002 | 2023-01-16 | 15 | 35 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на ПС №177 Бугач тяговая 110/27,5/10кВ (ООО "РЖД"), действием МТЗ, на ПС 177 "Бугач" был отключен В/10кВ яч. 4 ф.177-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Красноярский край), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357157 | 13 | 2023-01-16 | 10 | 30 | 0.030616 | 2023-01-16 | 13 | 17 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние одностоечной опоры № 7.1 из-за длительного (69 лет) срока эксплуатации) 4.16 Вследствие недопустимого наклона и степени загнивания древесины одностоечной опоры №7.1 из-за длительного срока эксплуатации, на КТПН 3-01-6/400 оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-01-6, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-01-6: - выполнить замену одностоечной опоры № 7.1 Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 16.01.2023 год
357156 | 46 | 2023-01-17 | 10 | 10 | 0.42501 | 2023-01-17 | 11 | 35 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-9102 (ИП Меркулов И.П.), действием МТЗ отключен ф.49-12 на ПС 110кВ Юбилейная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-9102 индивидуальному предпринимателю Меркулову Ивану Павловичу (г. Красноярск, пр.Металлургов, д.51, кв.28 660133), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.01.2023 год
357153 | 14 | 2023-01-17 | 11 | 0 | 0.00167 | 2023-01-17 | 11 | 1 | 3.4.12.5 Во время резкого снижения температуры окружающего воздуха до -11°С произошло отложение изморози на проводах ВЛ 10 кВ ф.37-02 (Приложение №2). При сходе изморозевых отложений с провода фазы "В" в пролёте опор №№684-685 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения СП-392 на ВЛ 10 кВ ф.37-02. 4.4 Во время внеочередного обхода обнаружено отложение изморози на проводах ВЛ 10 кВ ф.37-02 (Приложение №2). При сходе изморозевых отложений с провода фазы "В" в пролёте опор №№684-685 произошла подсечка провода, что явилось причиной схлёстывания провода фазы "В" и фазы "С", короткого замыкания, работы МТЗ и отключения СП-392 на ВЛ 10 кВ ф.37-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.37-02 с.Имисское-с.Тюхтяты, Пролет: Оп. №684 - Оп. №685 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP 180102396. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 24.02.2023 год
357153 | 15 | 2023-01-17 | 15 | 0 | 0.02125 | 2023-01-17 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) при ветровых нагрузок 12 м/с произошёл излом деревянной одностоечной опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №33-19-3441 у основания конструкции. Что явилось причиной принятия решения о замене повреждённой опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №33-19-3441 обнаружен излом деревянной одностоечной опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ №33-19-3441 у основания конструкции. Что явилось причиной принятия решения установки ж/б приставки у повреждённой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-19-3441, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку опора №5 на ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №:33-19-3441. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 17.01.2023 год
357157 | 14 | 2023-01-18 | 2 | 7 | 0.049 | 2023-01-18 | 2 | 28 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 19м/с на провода ВЛ-10кВ ф. 148-04 в пролете опор №№ 5.5-5.6. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 5.5-5.6, на ПС 35/10кВ №148 "Шалинская" МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-04. (ТН Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 5-5 - Опора № 5-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.148-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 20.01.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10кВ ф.148-04: - установить дополнительно опору в пролёте опор №№5.5-5.6, выполнить регулировку стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 28.02.2023 год
357157 | 15 | 2023-01-17 | 14 | 4 | 0.013666 | 2023-01-17 | 16 | 48 | 3.4.12.2 С хлёст проводов в пролёте от траверсы до опоры №1 ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 132-02-3/160кВА из-за длительного воздействия ветровой нагрузки 19м/с. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлёста проводов при срыве изолятора из - за порывов ветра на гребенке 0,4кВ ТП, на КТП 132-02-3/160кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-2. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 132-02-3, Пролет: - Опора № 1 - КТП | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 132-02-3/160кВА с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Колбинского участка Морозов И.Н. 31.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж сорванного изолятора Л-2 на гребёнку 0,4кВ КТП 132-02-3/160кВА. Ответственное лицо: Начальник Манского РЭС Арндт В.В. 17.01.2023 год
357153 | 16 | 2023-01-17 | 21 | 59 |  | 2023-01-17 | 21 | 59 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 14 м/с произошло схлёстывание проводов в пролёте опор №№48-49, что явилось причиной возникновению короткого замыкания и отключения В 10 кВ Ф.33-08 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-08 обнаружено схлёстывание проводов в пролёте опор №№48-49, что привело к возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.33-08 на ПС 110/35/10 кВ №33 «Ермаковская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.33-08 Ермаковское, Пролет: Оп. №48 - Оп. №49 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф33-08. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 24.02.2023 год
357150 | 24 | 2023-01-17 | 13 | 28 | 0.64165 | 2023-01-17 | 14 | 45 | 3.4.12.5 В результате натяжения провода фазы "В" вследствие перепада температур окружающего воздуха на опоре № 97 ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36) произошло приближение токоведущей части фазы "В" к траверсе опоры, что привело к однофазному замыканию фазы "В" на "землю" по телу опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции выразившейся в уменьшении воздушного электроизоляционного промежутка между фазой "В" и траверсой опоры № 97 ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное (Т-36). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Мокруша-Таежное Т-36, Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36). Номер заказа 180102006 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор № 96-98 ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36). Номер заказа 170058315 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать осмотр ИТР на ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36) по всей длине в феврале 2023 года. Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 На основании проведённого осмотра ИТР, запланировать в производственные программы 2024 года мероприятия для устранения выявленных дефектов на ВЛ 35 кВ Мокруша – Таежное (Т-36). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 25.02.2023 год
357150 | 26 | 2023-01-18 | 5 | 30 | 0.0075 | 2023-01-18 | 6 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 15-16 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 15-16 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 70-12-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-12-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.02.2023 год
357152 | 24 | 2023-01-18 | 16 | 59 | 1.28 | 2023-01-18 | 22 | 19 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации более 50 лет, произошло высыхание колпачка на изоляторе фазы, что привело к его потери механических свойств, при падении снега с веток дерева стоявшего за охранной зоной ВЛ высотой 14м которое было наклонено над проводами из за большого количества снега на ветках, произошел динамический удар по проводу что привело к срыву изолятора на опоре №101 и схлесту проводов в пролетах опор №100-102 и межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.16-1 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»". 4.1 Произошло высыхание колпачка на изоляторе фазы в следствии длительной эксплуатации более 50 лет, что привело к его потери механических свойств, при падении снега с веток дерева стоявшего за охранной зоной ВЛ высотой 14м которое было наклонено над проводами из за большого количества снега на ветках, произошел динамический удар по проводу что привело к срыву изолятора на опоре №101 и схлесту проводов в пролетах опор №100-102 и межфазному замыканию с последующим отключением В 10 ф.16-1 на ПС 10/35/10кВ №16 «Восточная»" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102; схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление колпачка и изолятора на опоре №101, выполнить регулировку провода в пролетах №100-102 ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №.180101578. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №.180101577. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 24.02.2023 год
357156 | 47 | 2023-01-18 | 16 | 21 |  | 2023-01-18 | 16 | 21 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-1090 (КГАУ "Спортивная школа по хоккею "Сокол") действием МТЗ, отключен В 10кВ ф.26-23 на ПС Зеленая 220/10/6кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-1090 генеральному директору КГАУ "Спортивная школа по хоккею "Сокол" Вильнер Игорю Борисовичу (г. Красноярск, пр.Металлургов, д.22д 660112), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2023 год
357156 | 48 | 2023-01-18 | 16 | 40 | 0.21 | 2023-01-18 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП-1090 (КГАУ "Спортивная школа по хоккею "Сокол"), действием МТЗ отключен В 10кВ в яч.10 на РП-57. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-1090 генеральному директору КГАУ "Спортивная школа по хоккею "Сокол" Вильнер Игорю Борисовичу (г. Красноярск, пр.Металлургов, д.22д 660112), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.01.2023 год
357156 | 49 | 2023-01-18 | 17 | 15 | 0.26001 | 2023-01-18 | 18 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и роста нагрузки (увеличения объема отбора мощности потребителями) и, как следствие, увеличения токов нагрузки произошел местный нагрев жил гибкой ошиновки 0,4кВ шинного моста 0,4кВ на участке от силового трансформатора 2Т до главного рубильника 0,4кВ 2Т с оплавлением изоляции и возникновением замыкания на металлоконструкции шинного моста с последующим его нагревом и термическим повреждением фарфорового изолятора ввода ф."А" 0,4кВ силового трансформатора 2Т и отключением действием МТЗ выключателя яч.2/10кВ РП-105. 4.10 По причине длительной эксплуатации и роста нагрузки (увеличения объема отбора мощности потребителями) и, как следствие, увеличения токов нагрузки произошел местный нагрев жил гибкой ошиновки 0,4кВ шинного моста 0,4кВ на участке от силового трансформатора 2Т до главного рубильника 0,4кВ 2Т с оплавлением изоляции и возникновением замыкания на металлоконструкции шинного моста с последующим его нагревом и термическим повреждением фарфорового изолятора ввода ф."А" 0,4кВ силового трансформатора 2Т и отключением действием МТЗ выключателя яч.2/10кВ РП-105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП-56, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт силового трансформатора 2Т в ТП-56. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания трансформатора 2Т в ТП-56. Ответственное лицо: Бирюков А.А. 26.02.2023 год
357156 | 50 | 2023-01-18 | 23 | 35 |  | 2023-01-18 | 23 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного устранения дефектов на КЛ 10кВ от ПС 110/10кВ №71 Весна до ТП-6162 (арендованное имущество) произошло нарушение изоляционных свойств кабельной линии 10кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя В/10кВ ф.71-67 на ПС 110/10кВ №71 Весна действием МТЗ. 4.12 По причине несвоевременного устранения дефектов на КЛ 10кВ от ПС 110/10кВ №71 Весна до ТП-6162 (арендованное имущество) произошло нарушение изоляционных свойств кабельной линии 10кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя В/10кВ ф.71-67 на ПС 110/10кВ №71 Весна действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 71 яч.67 - ТП 6162 (феникс), КЛ 10 кВ ПС 71 яч.67 до ТП 6162 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10кВ от ПС 110/10кВ №71 Весна яч.67 до ТП-6162. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.02.2023 год
357153 | 17 | 2023-01-18 | 10 | 25 | 0.11 | 2023-01-18 | 14 | 5 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактных соединений выводов 0,4 кВ силового трансформатора ТП 12-09-2237 произошел их нагрев, что явилось причиной вывода из работы оперативным персоналом ТП 12-09-2237. 4.3 Во время внеочередного осмотра ТП 12-09-2237 был обнаружен нагрев контактных соединений выводов 0,4кВ силового трансформатора, что явилось причиной вывода из работы оперативным персоналом ТП 12-09-2237. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов выводов 0,4 кВ. на ТП 12-09-2237 ОУ, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести устранение нагрева контактных соединений выводов 0,4 кВ силового трансформатора ТП 12-09-2237. Заказ SAP - №180102579, 180102631. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 25.02.2023 год
357150 | 27 | 2023-01-18 | 20 | 27 | 0.007666 | 2023-01-18 | 20 | 50 | 3.4.8.4 Следы перекрытия ЛЭП в следствии наброса для несанкционированного подключения в пролётах опор № 4-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ- 0,4 кВ Л-1 от ТП 33-07-4 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 год
357156 | 1 | 2023-01-01 | 10 | 10 | 0.61336 | 2023-01-01 | 10 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС-139 110/10 Солнечный яч.22 до ТП-7с, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.22 на ПС№139 Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ-10 3х120 от ПС-139 110/10 Солнечный яч.22 до ТП-7с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.22 до ТП 7 яч.3, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 от ПС-139 110/10 Солнечный яч.22 до ТП-7с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2023 год
357156 | 2 | 2023-01-01 | 11 | 40 | 0.76 | 2023-01-01 | 13 | 34 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП-18с яч.5 до ТП-11с яч.1, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.08 на ПС№139 Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП-18с яч.5 до ТП-11с яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 18 до ТП 11, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 от ТП-18с яч.5 до ТП-11с яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.03.2023 год
357156 | 3 | 2023-01-01 | 11 | 44 |  | 2023-01-01 | 11 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 139 яч.26 до РП 179 (вед.), что привело к межфазному замыканию и отключению по МТЗ В/10кВ яч.26 на ПС№139 Солнечный. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 139 яч.26 до РП 179 (вед.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 139 яч.26 РП 179 (вед.) > КЛ 10 кВ ПС 139 яч.26 РП 179 (вед.) | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 139 яч.26 до РП 179 (вед.). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.02.2023 год
357156 | 4 | 2023-01-01 | 23 | 10 |  | 2023-01-01 | 23 | 10 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от РП 107 яч.3 до ТП 443 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП 107 был отключен В/10кВ яч.03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 28.02.2023 год
357156 | 5 | 2023-01-02 | 12 | 38 |  | 2023-01-02 | 12 | 38 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от РП 200 яч.3 до ТП 2024 (ООО "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ СИБИРИ" ), действием МТЗ, на РП 6 кВ №200 был отключен В/6 кВ яч.3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от РП 200 яч.3 до ТП 2024, Генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 06.02.2023 год
357156 | 6 | 2023-01-02 | 16 | 49 | 0.010167 | 2023-01-02 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств и старения материалов в процессе длительной эксплуатации более 60 лет, на рубильнике Р/0,4кВ Л-5 в ТП-983А перегорел предохранитель фазы "С" ПН-2 400/400, что привело к отсутствию питания потребителей. 4.1 По причине изменения свойств и старения материалов в процессе длительной эксплуатации более 60 лет, на рубильнике Р/0,4кВ Л-5 в ТП-857 перегорел предохранитель фазы "С" ПН-2 400/400, что привело к отсутствию питания потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 983А, Предохранитель ПН-2 400/400 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителя ПН-2 400/400 ф."С" на Р/0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ в ТП-857. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 06.02.2023 год
357156 | 7 | 2023-01-03 | 17 | 53 | 0.000833 | 2023-01-03 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 0,4 кВ от ТП-320 до ул.Электриков 20А (ООО «Купол»), действием МТЗ, на ТП 6/0,4 кВ 320 был отключен АВ/0,4 кВ Р-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 0,4 кВ от ТП-320 до ул.Электриков 20А, директору ООО «Купол» Макаровой Елене Петровне (660022, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 21д, помещ. 130), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 06.02.2023 год
357156 | 8 | 2023-01-03 | 19 | 3 | 0.49332 | 2023-01-03 | 20 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации оборудования - предохранителей 10кВ в схеме присоединения силового трансформатора 1Т ТП-67с, более 37 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение токопроводящих характеристик плавких вставок предохранителей 10кВ в схеме подключения силового трансформатора 1Т, что привело к их перегоранию, повреждению корпуса (патронов) предохранителе, последующему межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.34 на ПС 110кВ №139 Солнечный. 4.13 Произошло снижение токопроводящих характеристик плавких вставок предохранителей 10кВ в схеме подключения силового трансформатора 1Т с последующим перегоранием и повреждением корпуса предохранителей ф."А", ф."В", ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-67 солн., Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-67 солн., Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-67 солн., Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену предохранителей ПКТ 101-10-10-12,5 У3 ф."А", ф."В", ф."С" в схеме присоединения силового трансформатора 1Т в ТП-67с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.02.2023 год
357150 | 1 | 2023-01-01 | 23 | 0 | 0.0825 | 2023-01-02 | 0 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 2005 года), а так же вследствие возрастания нагрузки по фазе "А" произошло перегорание плавких вставок по стороне 10 кВ. 4.10 Вследствие возрастания нагрузки по фазе "А" произошло перегорание плавких вставок по стороне 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 7-06-10, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ № 7-06-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки по фазам "А", "В", "С" ТП 10/0,4 кВ № 7-06-10. Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 13.01.2023 год
357150 | 2 | 2023-01-02 | 13 | 18 | 0.34408 | 2023-01-02 | 14 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.41-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 год
357154 | 1 | 2023-01-02 | 15 | 38 | 0.18667 | 2023-01-02 | 17 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.) с дерева (ольха 19-20 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 405-406 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 С дерева (ольха 19-20 м.), росшего вне просеки, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 405-406 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 405-406 ВЛ 10кВ ф.18-03. на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 405 - Опора № 406 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 405-406 ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.01.2023 год
357150 | 3 | 2023-01-03 | 14 | 7 |  | 2023-01-03 | 14 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 15 м/с на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево II цепь с отпайками (С-872) в пролётах опор № 55-56 на провод фазы "В" из вне охранной зоны ВЛ упало дерево, что привело к перекрытию фазы "В" на "землю". Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 26 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции выраженное в падении дерева на провод фазы "В" в пролёте опор № 55-56, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазой "В" и "землёй" на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево II цепь с отпайками (С-872). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кодинская-Заледеево с о. С-872, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево II цепь с отпайками (С-872) по всей длине. Номер заказа 180098018 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки, вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево II цепь с отпайками (С-872) в пролёте опор № 45-46, 80-81, 55-56. Номер заказа 170058180 Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 27.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ листков осмотра с целью определения дефектов для включения во внеплановые заказы 2023 года мероприятий по расчистке просеки и вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Кодинская ГПП– Заледеево II цепь с отпайками (С-872). Ответственное лицо: начальник СВЛ Юмшин С.В. 13.01.2023 год
357150 | 4 | 2023-01-03 | 17 | 3 | 0.4 | 2023-01-03 | 17 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации с 2003 года, на опоре № 3 произошёл механический износ крепления (вязки) провода фазы "С" к изолятору опоры №3, что привело к обрыву провода фазы "С". 4.4 В результате механического износа крепления (вязки) провода к изолятору фазы "С" на опоре № 3, в пролете опор № 3-4 произошел обрыв провода фазы "С", что привело к однофазному замыканию на "землю" и неотложному отключению от ф.33-16 на ПС 35 кВ № 33 "Нижний Ингаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.33-16, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-16 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" к изолятору на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.33-16. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 13.01.2023 год
357150 | 5 | 2023-01-04 | 13 | 50 | 0.00625 | 2023-01-04 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3-4 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 45-14-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 45-14-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 13.01.2023 год
357153 | 1 | 2023-01-05 | 11 | 29 | 0.078201 | 2023-01-05 | 13 | 31 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изоляции фазы "А" внутри бака трансформатора марки ТМ 160 КТП 10/0,4 кВ №6-07-084, что явилось причиной повреждения обмотки внутри бака трансформатора и исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. 4.12 05.01.2023г. в 11-29 час. при внеплановом осмотре КТП 10/0,4 кВ №6-07-084 был обнаружен повреждённый трансформатор марки ТМ 160, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителя электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внутри бака трансформатора. на ТП 6-07-084, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого трансформатора. Заказ SAP - №180099343. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 11.02.2023 год
357156 | 9 | 2023-01-05 | 13 | 11 |  | 2023-01-05 | 13 | 11 | 3.4.8.4 Вследствие наброса постороннего предмета на ВЛ 110кВ Дивногорская - Гидростроителей II цепь с отпайками (С-274) с перекрытием между шлейфом ф."В" и траверсой на анкерной опоре № 39 отпайки Овсянка, произошло однофазное КЗ и действием 2 ст.ЗНП с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Дивногорская - Гидростроителей II цепь с отпайками (С-274). 4.12 По причине наброса постороннего предмета на ВЛ 110кВ Дивногорская - Гидростроителей II цепь с отпайками (С-274) с перекрытием между шлейфом ф."В" и траверсой на анкерной опоре № 39 отпайки Овсянка, произошло однофазное КЗ и действием 2 ст.ЗНП с успешным АПВ отключалась ВЛ 110кВ Дивногорская - Гидростроителей II цепь с отпайками (С-274). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110кВ Дивногор.-Гидростроит. С-273, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Дивногорская - Гидростроителей II цепь с отпайками (С-274). Заказ ТОРО № 180098850. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 06.01.2023 год
357150 | 6 | 2023-01-05 | 15 | 7 | 0.77415 | 2023-01-05 | 17 | 4 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.41-04 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 27.01.2023 год
357153 | 2 | 2023-01-05 | 19 | 52 |  | 2023-01-05 | 19 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя "ООО Инком сервис". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: С.А. Цавня 10.02.2023 год
357156 | 10 | 2023-01-06 | 11 | 35 | 0.075 | 2023-01-06 | 12 | 20 | 3.4.7.3 В результате нагрева и ослабления контакта ножей ЛР 10кВ ф.63-2 на опоре 73/35/11 возник электродуговой разряд на ЛР 10кВ, что привело к пробою воздушного промежутка между ножами ЛР 10кВ фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.63-2 на ПС 63 от МТЗ. 4.12 По причине нагрева и ослабления контакта ножей ЛР 10кВ ф.63-2 на опоре 73/35/11 возник электродуговой разряд на ЛР 10кВ, что привело к пробою воздушного промежутка между ножами ЛР 10кВ фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению В 10кВ ф.63-2 на ПС 63 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ЛР 10кВ ф.63-2 оп.73/35/11, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР 10кВ ф.63-2 РЛНД-10/400 на опоре №73/35/11. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 28.02.2023 год
357156 | 11 | 2023-01-06 | 12 | 19 |  | 2023-01-06 | 12 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ от ПС 110/6кВ №4 Городская яч.10 до оп.1 КВЛ 6кВ ф.4-10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.4-10 на ПС 110/6кВ №4 Городская. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля ААБ 3х240 КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ №4 Городская до оп.1 КВЛ-6кВ ф.4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф. 4-10, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ №4 Городская до оп.1 КВЛ-6кВ ф.4-10. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.02.2023 год
357156 | 12 | 2023-01-06 | 16 | 20 | 0.165 | 2023-01-06 | 16 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ №139 Солнечный яч. 50 до ТП-55, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.50 на ПС 110кВ №139 Солнечный. 4.12 По причине длительной эксплуатации КЛ 10кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ПС 110кВ №139 Солнечный яч. 50 до ТП-55, что привело к межфазному замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ яч.50 на ПС 110кВ №139 Солнечный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-50 в ст. ТП 55 яч.6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 от ПС 110кВ №139 Солнечный яч. 50 до ТП-55. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.03.2023 год
357156 | 13 | 2023-01-06 | 21 | 30 |  | 2023-01-06 | 21 | 30 | 3.4.9.1 В следствии повреждения в сети смежной организации филиала ПАО "ФСК ЕЭС"-"МЭС Сибири" в схеме электроснабжения на ТП-1197, отключен ведомственный (МЭС Сибири) действием МТЗ ф.9-20 на ПС 110/10кВ №9 Центральная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-1197 - в филиал ПАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Сибири" (г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д.117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.02.2023 год
357156 | 14 | 2023-01-06 | 22 | 5 | 0.33 | 2023-01-06 | 23 | 11 | 3.4.8.5 Вследствие не умышленного воздействия посторонних лиц (наезде автомобиля) на опору №7/11 ВЛ 6кВ ф.37-8 произошло падение данной опоры, в результате чего оперативно с землей был отключен ф.37-7 на ПС №37 Няша 35/6кВ. 4.4 По причине не умышленного воздействия посторонних лиц (наезде автомобиля) на опору №7/11 ВЛ 6кВ ф.37-8 произошло падение данной опоры, в результате чего оперативно с землей был отключен ф.37-7 на ПС №37 Няша 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 6 кВ ф.37-8, Опора КДтБ10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену железобетонной опоры КДтБ10-1 №7/11 ВЛ 6кВ ф.37-8. Ответственное лицо: Назаров А.А. 23.01.2023 год