## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Красноярскэнерго за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357153 | 332 | 2023-09-18 | 16 | 0 | 0.008833 | 2023-09-18 | 17 | 0 | 3.4.8.5 Для тушения пожара персоналом МЧС, оперативным персоналом отключен АВ 0,4 кВ Л-1 от ТП 37-01-2411. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о факте пожара. Ответственное лицо: Копленко А.А. 20.10.2023 год
357156 | 52 | 2023-09-18 | 22 | 50 | 0.1 | 2023-09-18 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 2 (яч.10) - ТП 231, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.10 на РП-2. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ РП 2 (яч.10) - ТП 231, в следствии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 60 лет, с изменением свойств и старением материалов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.10 на РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 2 (яч.10) - ТП 231, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ РП 2 (яч.10) - ТП 231. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357152 | 376 | 2023-09-19 | 9 | 33 | 0.0090835 | 2023-09-19 | 11 | 22 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опоры № 9 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-02-15 10/0,4кВ, что привело к наклону опоры и разрегулировки стрелы провеса проводов фаз «В» и «С» в пролетах от опоры № 8 до опоры № 10 и их схлёсту с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 33-02-15 10/0,4кВ. 4.12 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опоры № 9 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-02-15 10/0,4кВ, что привело к наклону опоры и провису проводов в пролетах от опоры № 8 до опоры № 10 и схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 33-02-15 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры, разрегулировка стрелы провиса на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 33-02-15, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 33-02-15 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180156567 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС вокруг тела опор № 9 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 33-02-15 10/0,4кВ. Заказ САП №180156568 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от опоры № 8 до № 10 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-02-15 10/0,4кВ. Заказ САП №180156569 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 год
357152 | 377 | 2023-09-19 | 14 | 35 | 0.54665 | 2023-09-19 | 15 | 55 | 3.4.10 В следствие перекрытия птицей изоляционного расстояния между проходными изоляторами, произошло разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фаз "А", "В" и "С" в ТП РП 3-03-1 10/0,4 кВ, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ ф. РП 3-03 от РП-3. 4.14 Произошло разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фаз "А", "В" и "С" в ТП РП 3-03-1 10/0,4 кВ, в следствие перекрытия птицей изоляционного расстояния между проходными изоляторами, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В-10кВ ф. РП 3-03 от РП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фаз "А", "В" и "С" на КТП РП 3-03-1/63 кВА, ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "Овальный" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.РП 3-03 от РП-3 и КТП РП 3-03-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180135040, 180135042. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 в КТП РП 3-03-1 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказ SAP №170059632. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания оборудования КТП РП 3-03-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180155934 Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2025 года установку ПЗУ на ТП РП 3-03-1. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2024 год
357152 | 378 | 2023-09-19 | 15 | 21 | 0.118 | 2023-09-19 | 16 | 20 | 3.4.12.5 В следствии пучения грунтов в пролетах опор №180-181, произошло падение сухого дерева (высотой 13 метров) растущего за охранной зоной ВЛ в болотистой местности, имеющего высокую степень загнивания корневой системы, с последующим перекрытием проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф16-01 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». 4.4 Произошло падение сухого дерева (высотой 13 метров) растущего за охранной зоной ВЛ в болотистой местности, имеющего высокую степень загнивания корневой системы, в следствии пучения грунтов в пролетах опор №180-181, с последующим перекрытием проводов, с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф16-01 на ПС 110/35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение сухого дерева на ВЛ 10 кВ ф.16-1 Б.Улуй-Новоселово, Пролет: Опора № 180 - Опора № 181 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 16-01 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру для установления причины аварийного отключения. Заказ в SAP № :180156795 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать упавшее дерево с проводов на ВЛ-10кВ Ф.16-01 в пролетах опор №180-№181 Заказ SAP:180156796 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10кВ Ф.16-01 в пролетах опор №180-№181 Заказ SAP:180156796 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить в ремонтной программе 2024 года мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падение на провода ВЛ-10кВ Ф.16-01. Заказ SAP:142884234 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения с проработкой и записью в журналах вопроса: "о необходимости при выполнении плановых и внеплановых работ с отключением оборудования, обращать особое внимание на места с растущими за охранной зоной ВЛ деревьев которые могут при падении из за своего состояния вызвать технологическое нарушение в работе электрооборудования. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 25.10.2023 год
357156 | 53 | 2023-09-19 | 13 | 36 | 0.26001 | 2023-09-19 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Затонская до ТП 4023, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.33 на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Затонская до ТП 4023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-28 (ПС 96 - ТП 4023), Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБл-6 3х95 КЛ 6кВ от ПС 110 кВ Затонская до ТП 4023. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 54 | 2023-09-19 | 13 | 40 | 0.25 | 2023-09-19 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 32А до РП 116, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч. 19 на РП-32 А. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 32А до РП 116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 32А до РП 116 КрасКом, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 32А до РП 116. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2023 год
357156 | 55 | 2023-09-19 | 16 | 5 | 0.033336 | 2023-09-19 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 136 до ТП 4005, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.19 на РП 136. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 4005. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 (яч.19) - ТП 4005, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 4005. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357153 | 337 | 2023-09-20 | 6 | 15 | 0.25333 | 2023-09-20 | 7 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной КВЛ 10 кВ ф.39-04 ООО АПК Агат. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 25.10.2023 год
357152 | 379 | 2023-09-20 | 17 | 58 |  | 2023-09-20 | 17 | 58 | 3.4.10 В результате подседа птицы(вороны) на траверсу, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №23 ВЛ 35кВ Солгон - Крутоярская Т-26, что привело к повреждению изолятора ШФ-35 с последующим коротким замыканием провода фазы "С" на крепежный штырь траверсы. 4.1 Произошло однофазное короткое замыкание провода фазы "С" на крепежный штырь изолятора по причине перекрытия птицей между траверсой и проводом на опоре №23 ВЛ 35кВ Солгон - Крутоярская Т-26, приведшее к повреждению оголовника изолятора ШФ-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 35 кВ Крутоярская-Солгон (Т-26), Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №23 ВЛ 35 кВ Солгон - Крутоярская Т-26. Заказ САП №180156724 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №23 ВЛ 35 кВ Солгон - Крутоярская Т-26. Заказ САП №170061274 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения дня работы с персоналом, провести разбор причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ 35 кВ Солгон - Крутоярская Т-26 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.09.2023 год
357154 | 155 | 2023-09-20 | 15 | 35 | 0.18167 | 2023-09-20 | 17 | 24 | 3.4.7.3 В следствии обильных осадков и длительной эксплуатации (старения изоляции) кабельной муфты, произошло повреждение кабельной концевой муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.57-2, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В 10кВ ф.57-2 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.1 Повреждение кабельной концевой муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.57-2 в следствии обильных осадков и длительной эксплуатации (старения изоляции) кабельной муфты, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием ТО с НАПВ и отключением В 10кВ ф.57-2 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.57-2. на ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену кабельной концевой концевой муфты на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.57-2. Ответственное лицо: Пакин А.В. 29.09.2023 год
357153 | 338 | 2023-09-20 | 9 | 40 | 0.13001 | 2023-09-20 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования механического привода автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-521 произошло его самопроизвольное отключение, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.13 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №51-01-521 обнаружено в АВ 0,4 кВ Л3 разрегулирование механического привода, что явилось причиной самопроизвольного отключения и исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механического привода. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 51-01-521, VN004-00045231 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку механического привода АВ 0,4 кВ Л.3 ТП 10/0,4 кВ № 51-01-521. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 22.10.2023 год
357153 | 339 | 2023-09-20 | 10 | 10 | 0.5445 | 2023-09-20 | 11 | 49 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в СП 43 ВЛ 10 кВ ф.15-16 произошло разрушение проходных изоляторов фаз «А», и «В», что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-16 на ПС 110 кВ Каратузская. 4.11 Разрушение проходных изоляторов фаз «А», и «В» в результате попадания молнии, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.15-16 на ПС 110 кВ №15 Каратузская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.15-16 ПС№15-с. Сагайское-сТас, VS010-0006250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора на СП 43 ф 15-16. Заказ САП № 170061211. Ответственное лицо: Копленко А.А. 21.10.2023 год
357156 | 56 | 2023-09-20 | 10 | 10 | 0.06666 | 2023-09-20 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 64-2-4 (ООО "СибСтрой"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дрокино был отключен В/6кВ ф.64-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Сибстрой" Бугачёву С.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357156 | 57 | 2023-09-20 | 11 | 5 | 0.27501 | 2023-09-20 | 12 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации, более 46 лет, произошло выгорание фибробакелитового корпуса дугогасящей катушки, из-за чего начались ионизационные процессы в изоляции, что привело к загрязнению опорных изоляторов с их дальнейшим перекрытием и отключению В/6 кВ яч.12 РП-6. 4.1 Произошло выгорание фибробакелитового корпуса дугогасящей катушки ВН 1сек/6кВ на ТП 430. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 430 ул.Павлова, район д.60, ГДР | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции ВН СВ 1 сек/6 кВ в РУ 6 кВ ТП-430. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 58 | 2023-09-20 | 11 | 5 | 0.27501 | 2023-09-20 | 12 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ ТП 426 яч.2 - ТП 4015 (ООО "Энергия Сибири"), действием МТЗ, на РП-6 был отключен В/6 кВ яч.07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ ТП 426 яч.2 - ТП 4015, генеральному директору ООО "Энергия Сибири" Капустину Михаилу Валериевичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, помещ. 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 59 | 2023-09-20 | 12 | 25 |  | 2023-09-20 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 1001 яч.1 до ТП 1004 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.26-23на ПС 220 кВ Зеленая. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 1001 яч.1 до ТП 1004 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП1001 яч.1 до ТП1004 яч.6, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 1001 яч.1 до ТП 1004 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 60 | 2023-09-20 | 13 | 5 | 0.3 | 2023-09-20 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Затонская до ТП 422, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.96-33 на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Затонская до ТП 422. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 96 - ТП 422), ААШв-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Затонская до ТП 422. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 61 | 2023-09-20 | 14 | 15 | 0.31666 | 2023-09-20 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции от РП 79 до ТП 218, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ ф.1-21 на ПС 220 кВ Левобережная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 79 до ТП 218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 79 до ТП 218, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 79 до ТП 218. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 62 | 2023-09-20 | 14 | 55 |  | 2023-09-20 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 427 до ТП 425 (А), что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала ВН/6 кВ яч.5 на ТП 425. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 427 до ТП 425 (А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 427 - ТП 425 (А), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 427 до ТП 425 (А). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 63 | 2023-09-20 | 16 | 10 | 0.19334 | 2023-09-20 | 17 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 105 яч.21 до ТП 582 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.21 на РП-105. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 105 яч.21 до ТП 582. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 105 - ТП 582 н.Б, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ (РП 105 яч.21 - ТП 582). Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 64 | 2023-09-20 | 17 | 5 | 0.225 | 2023-09-20 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ с нарушение структуры материала, произошло растяжение провода фазы "В" в пролёте опор №4/12-4/13 ВЛ 10 кВ ф.27-07, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В 10кВ ф.139-12 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.1 Произошло растяжение провода фазы "В" в пролёте опор №4/12-4/13 ВЛ 10 кВ ф.27-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф. 27-07, Пролет: Опора № 4/12 - Опора № 4/13 | Техническое мероприятие 1 Провести визирование провода фазы "В" в пролете опор 4/12-4/13 ВЛ-10кВ ф.27-07. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 65 | 2023-09-20 | 17 | 50 | 0.093335 | 2023-09-20 | 19 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-0.4кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 85-1-50 до ЩР 26-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием теплового расцепителя АВ-0,4кВ Л-3 ЩР26 на ТП 85-1-50. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 85-1-50 до ЩР 26-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4кВ ЩР 85-1-50 - ЩР 26-1, Кабель ААБл 4х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 4х240 КЛ 0,4 кВ от ТП 85-1-50 до ЩР 26-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 31.03.2024 год
357156 | 66 | 2023-09-20 | 20 | 5 | 0.49998 | 2023-09-20 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Юбилейная яч.77 доТП 905 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-77 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная яч.77 доТП 905 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.77 - ТП 905 яч.8, ААШвУ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ 3*120 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная яч.77 доТП 905 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 67 | 2023-09-20 | 22 | 3 |  | 2023-09-20 | 22 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 166 до ТП 165, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.15-34 на ПС 110 кВ Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 166 до ТП 165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165, КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165 / Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 166 до ТП 165. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 68 | 2023-09-21 | 0 | 40 |  | 2023-09-21 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПП №526 до т.врезки А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.5-58 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10кВ ф.5-10 от ПП №526 до т.врезки А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ПП №526 до т.врезки А (ф.5-10), ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.5-10 от ПП №526 до т.врезки А. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357150 | 602 | 2023-09-20 | 12 | 1 | 0.0075 | 2023-09-20 | 12 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП М-02-52 (ОАО "Красный Маяк") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП М-02-52 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.10.2023 год
357150 | 603 | 2023-09-20 | 17 | 39 |  | 2023-09-20 | 17 | 39 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной рубки лесных насаждений вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) неустановленными лицами, произошло падение дерева с перекрытием фазы "А" по кроне в пролёте опор № 42-43, что привело к однофазному замыканию на "землю". Ширина охранной зоны ВЛ - 15 метров. Высота дерева 30 метров. Повреждений ВЛ нет. | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту несанкционированной рубки лесных насаждений вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Иланская тяговая-Нижний Ингаш (Т-33) в пролётах опор № 42-43. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 29.09.2023 год
357150 | 604 | 2023-09-20 | 23 | 0 |  | 2023-09-21 | 17 | 0 | 3.4.7.4 Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам выразившееся в отсутствии резервного контроллера телемеханики МИР КТ-51М для передачи данных телеинформации с ПС 110 кВ №9 "ЗЛМК" в Красноярское РДУ согласно Постановления Правительства от 13 августа 2018 г. N 937. 4.20 В результате сбоя в работе программного обеспечения контроллера МИР КТ-51М в цифровом шкафу связи произошло нарушение трансляции данных телеметрии с ПС 110 кВ №9 "ЗЛМК" в Красноярское РДУ. Сбой программного обеспечения контроллера КП МИР КТ-51 произошёл вследствие отказа в работе специализированного внутреннего флэш-накопителя контроллера на ПС 110 кВ «ЗЛМК». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС "ЗЛМК" №9 110/35/10кВ, Контроллер КТ-51М | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку резервного контроллера в цифровом шкафу связи на ПС 110 кВ №9 "ЗЛМК" Ответственное лицо: начальник службы эксплуатации ВЭС Полинган А.В. 14.12.2024 годТехническое мероприятие 2 Приобрести специализированные внутренние флеш-накопители для контроллера КП МИР КТ- 51М установленного в цифровом шкафу связи на ПС 110 кВ №9 "ЗЛМК". Ответственное лицо: начальник службы эксплуатации ВЭС Полинган А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать и согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ техническое решение по установке резервного контроллера в цифровом шкафу связи на ПС 110 кВ №9 «ЗЛМК». Ответственное лицо: начальник службы эксплуатации ВЭС Полинган А.В. 15.12.2023 год
357153 | 340 | 2023-09-20 | 14 | 38 | 0.134 | 2023-09-20 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов, при сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ ф.37-08, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.37-08 на ПС 35 кВ Имисская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.37-08 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№14-15, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.37-08 на ПС 35 кВ Имисская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.37-08 с. Имисское, Пролет: Оп. №14 - Оп. №15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-08 для определения стрелы провеса проводов. Заказ SAP - №180157867. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 27.10.2023 год
357150 | 605 | 2023-09-21 | 9 | 40 | 0.045835 | 2023-09-21 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП М-02-52 (ОАО "Красный Маяк") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП М-02-52 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 27.10.2023 год
357150 | 606 | 2023-09-21 | 9 | 56 | 0.0765 | 2023-09-21 | 12 | 29 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "В" в пролёте опор № 108 - 110 ф.52-04 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре № 109, а так же обрыв вязки провода фазы "В". 4.2 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 109 вследствие воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 10 кВ ф.52-04, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 109 и перетяжку провода в пролётах опор 108 - 110 ВЛ-10 кВ ф.52-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.09.2023 год
357156 | 69 | 2023-09-21 | 12 | 5 | 0.41332 | 2023-09-21 | 13 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Медпрепараты яч.08 до РП 8 яч.07, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.08 на ПС 110 кВ Медпрепараты. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Медпрепараты яч.08 до РП 8 яч.07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.7-08 (ПС 7 - РП 8 яч.07) (Б), Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Медпрепараты яч.08 до РП 8 яч.07. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 70 | 2023-09-21 | 17 | 55 |  | 2023-09-21 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от оп. 13 КЛ 6 кВ 28-15Б до ТП-886, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.28-17 на ПС 35 кВ Дачная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от оп. 13 КЛ 6 кВ 28-15Б до ТП-886. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф. 28-15Б, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 6 кВ от оп. 13 КЛ 6 кВ 28-15Б до ТП-886. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 71 | 2023-09-21 | 19 | 39 |  | 2023-09-21 | 19 | 39 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 48 лет произошло загнивание стойки опоры №16/1, наклон опоры более 0,5 м, что привело к отключению действием оперативного персонала АВ 0,4 кВ Л-3 от ТП-134-2-52. 4.1 Произошло загнивание деревянной стойки опоры №16/1 ВЛИ-0.4кВ Л-3 от КТП № 134-2-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛИ-0.4кВ Л-3 от КТП № 134-2-52, Опора П1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку приставки на опору №16/1 ВЛИ-0.4кВ Л-3 от КТП № 134-2-52. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357152 | 380 | 2023-09-22 | 0 | 36 | 0.0033666 | 2023-09-22 | 2 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации АВ (более 40 лет), произошло ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-2, их перегрев и выгорание силового контакта фазы "В" , что привело к срабатыванию теплового реле и отключению АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-03-3 10/0,4кВ. 4.13 Произошло ослабление механических контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-2 , как следствие их перегрев и выгорание силового контакта фазы "В", приведшее к отключению АВ-0,4кВ Л-2 КТП 33-03-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание контакта фазы "В" на КТП 33-03-3 ОУ, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180156569 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП 33-03-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180156570 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену АВ 0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170061199 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеплановый ТВК контактных соединений ТП 33-03-3. Заказ SAP №180157131 Ответственное лицо: начальник СИЗП Кадаш А.А. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 22.10.2023 год
357156 | 72 | 2023-09-22 | 7 | 30 | 1.25 | 2023-09-22 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Телевизорная яч.55 до ТП 3027, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.123-55 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная яч.55 до ТП 3027. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 123 яч.55 - ТП 3027, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Телевизорная яч.55 до ТП 3027. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357157 | 318 | 2023-09-23 | 22 | 41 | 0.01167 | 2023-09-23 | 22 | 48 | 3.4.10 Попадание птицы между изоляторами опоры №1-8 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между изоляторами опоры №1-8 ВЛ 10 кВ ф. 20-05 из-за перекрытия по птице, на ПС 35 кВ Балайская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 20-05. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между изоляторами из-за попадания птицы. на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 30.09.2023 год
357152 | 381 | 2023-09-23 | 20 | 48 | 0.624 | 2023-09-23 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Произошло междуфазное короткое замыкание с отключением В 10 ф. 33-12 на ПС 110 кВ "Балахтинская" вызванное ухудшением изоляции трансформатора тока ТЛП-10 кВ ф"С" и ее перекрытием на шину ф. "В" в ячейке выключателя ф. 33-12. 4.12 В следствии ухудшения свойств изоляционных материалов произошло перекрытие изоляции трансформатора тока ТЛП-10 кВ ф"С" на шину ф. "В" в яч. ф. 33-12, что привело междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф. 33-12 на ПС 110 кВ "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляций на ВЛ 10 кВ ф.33-12, VS010-0005994 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТТ ф. "С" в яч. ф. 33-12 ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180157475 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания кабельного отсека яч. ф. 33-12 ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180157177 Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 27.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 153336219 Ответственное лицо: начальник ОДГ Балахтинского РЭС Кожуховский Д.Н. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.09.2023 год
357152 | 382 | 2023-09-22 | 21 | 8 | 0.205 | 2023-09-22 | 23 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), произошла потеря механической прочности провода, его растяжение и схлест на вводе в жилой дом от опоры №5-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 40В-11-2 10/0,4кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 40В-11-2 10/0,4кВ. 4.12 Произошла потеря механической прочности провода, его растяжение и схлест на вводе в жилой дом от опоры №5-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 40В-11-2 10/0,4кВ, в результате длительной эксплуатации ВЛ (более 35 лет), что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-1 ТП 40В-11-2 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на вводе в жилой дом от опоры №5-5 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40В-11-2, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 40В-11-2 10/0,4кВ, целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180157142. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса вводных проводов от опоры №5-5 до жилого дома ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 40В-11-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180157143. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП 2025 года замену абонентских вводов с голого провода на провод маки СИП от по.№5 до оп.№5-11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 40В-11-2 10/0,4кВ. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 01.07.2024 год
357152 | 383 | 2023-09-23 | 10 | 5 | 0.19333 | 2023-09-23 | 12 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя КГБОУ "Назаровский детский дом №1". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству КГБОУ "Назаровский детский дом №1" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.28-8 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 17.10.2023 год
357152 | 385 | 2023-09-23 | 16 | 28 |  | 2023-09-23 | 16 | 28 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (61 год), постоянных климатических воздействий и образования раковин внутри тела шпильки, приведших к снижению механической прочности металла медной шпильки ввода 35 кВ ф. "В" в месте крепления аппаратного зажима шлейфа шинного моста 35 кВ трансформатора 1Т на ПС 110 Назаровская, что привело к ее излому с последующим касанием шлейфа ф."В" со шлейфом ф."С" и возникшим при этом междуфазным коротким замыканием. 4.3 Причиной работы дифференциальной защиты трансформатора и отключения 1Т стало междуфазное короткое замыкание вызванное касанием шлейфа ф."В" со шлейфом ф."С" по причине излома медной шпильки ввода 35 кВ ф. "В" в месте крепления аппаратного зажима шлейфа шинного моста 35 кВ трансформатора 1Т на ПС 110 Назаровская, вследствие нарушения механического соединения в результате износа в виде образования раковин внутри тела шпильки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом медной шпильки ввода 35 кВ на ПС 110 кВ Назаровская, Трансформатор ТДТНГ-15000/110/35/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену шпильки ввода 35 кВ 1Т ф."В" на ПС 110 кВ Назаровская Заказ № SAP: №180156897 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 02.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ревизию контактных соединений шпилек вводов 35 кВ в месте крепления шлейфа шинного моста 35 кВ 1Т ф. "А" , ф. "С" на ПС 110 кВ Назаровская Заказ № SAP: №180156897 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной ТВК оборудования и контактных соединений на ОРУ 35/110 кВ ПС 110 кВ Назаровская Заказ № SAP: №180158158. Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения дня работы с персоналом, провести разбор причин и анализ произошедшего ТН на 1Т ПС 110 кВ Назаровская Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 25.10.2023 год
357156 | 73 | 2023-09-22 | 12 | 10 | 0.46669 | 2023-09-22 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Солнечный яч.4 до ТП 55 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.139-04 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.139-04 от ПС 110 кВ Солнечный яч.4 до ТП 55 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-04 до ТП 55 яч.5, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.139-04 от ПС 110 кВ Солнечный яч.4 до ТП 55 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 74 | 2023-09-22 | 13 | 30 | 1.35 | 2023-09-22 | 18 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ оп. №22-1А - оп. №22-2 ВЛ 6 кВ ф. 92-28 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юго-Западная был отключен В/6 кВ ф.92-28 (данная КЛ 6 кВ в договоре субаренды отсутствует). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 75 | 2023-09-22 | 15 | 55 |  | 2023-09-22 | 15 | 55 | 3.4.8.5 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией ООО "ИНКОМ-СОСНЫ",в охранной зоне КЛ-6кВ, произошло снижение уровня изоляции головной КЛ-6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч. 20 до ТП 886, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6кВ яч. 20 на ПС 35 кВ Дачная. 4.4 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.20 до ТП 886. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 6 кВ ПС 28 яч.20 - ТП 886, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.20 до ТП 886. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионно-исковую работу с ООО "ИНКОМ-СОСНЫ" (660011, Красноярский край, г Красноярск, Октябрьский р-н, ул Сосновый Бор, д 40) по факту повреждению КЛ 6 кВ от ПС 35 кВ Дачная яч.20 до ТП 886. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357156 | 76 | 2023-09-22 | 17 | 0 | 1.425 | 2023-09-22 | 19 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие слабого соединения контактов в месте соединения проводов прокалывающим зажимом фазы "С" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7-22 (ВЛ принята на баланс как безхоз), произошёл нагрев и отгорание провода (шлейфа), с последующим касанием провода фазы "В", что привело к короткому междуфазному замыканию и отключению действием МТЗ В/6 ф. 7-22 на на ПС 110 кВ Медпрепараты. 4.3 Произошло ослабление контактного соединения проводов прокалывающим зажимом фазы "С" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7-22 с и отгорание провода (шлейфа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 6 кВ ф.7-22, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода (шлейфа) "С" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.7-22. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работы по замене голого провода на СИП в пролёте опор №50-65 ВЛ-6 кВ ф.7-22. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.05.2024 год
357156 | 77 | 2023-09-23 | 19 | 50 | 1.575 | 2023-09-23 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 1006 яч.2 доТП 1007 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.16 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 1006 яч.2 доТП 1007 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 1006 яч.2 доТП 1007 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 1006 яч.2 доТП 1007 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 78 | 2023-09-23 | 20 | 0 | 0.28668 | 2023-09-23 | 20 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 105 яч.14 до ТП 900, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.14 на РП 105. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 105 яч.14 до ТП 900. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-105 яч.14 - ТП 900, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 105 яч.14 до ТП 900. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 79 | 2023-09-24 | 16 | 15 | 0.34998 | 2023-09-24 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 959, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.49-79 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.49-79 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 959. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.79 - ТП 959, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.49-79 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 959. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 386 | 2023-09-23 | 18 | 33 | 0.056001 | 2023-09-23 | 20 | 25 | 3.4.12.2 По причине длительной ветровой нагрузки (порывы ветра до 18м/с), произошло падение дерева высотой более 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №123-№124, что привело к перекрытию проводов в пролётах опор №123-№124 с межфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ Ф 93-05 на ПС 35/10 №93 «Удачное». 4.12 Произошло падение дерева высотой более 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительной ветровой нагрузки до 18 м/с, в пролётах опор №123-№124, что привело к перекрытию проводов в пролётах опор №123-№124; с последующим межфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ Ф 93-05 на ПС 35/10 №93 «Удачное». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор №123-124 на ВЛ 10 кВ ф.93-5 с.Удачное-д Ишимка, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.93-05 и ТП10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180157226 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева с проводов и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №123-№124 ВЛ-10кВ Ф93-05 от ПС 35/10кВ №93 "Удачное". Заказ в SAP №180157227 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф.93-05 согласно запланированных внеплановых мероприятий в 2023 году. Заказ в SAP: №142783122 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.10.2023 год
357152 | 387 | 2023-09-23 | 19 | 4 | 0.22933 | 2023-09-23 | 20 | 30 | 3.4.12.2 По причине длительной ветровой нагрузки до 13м/с, произошло падение дерева (высотой более 15 метров), растущее за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №135-№136, что привело к перекрытию проводов в пролётах опор №135-№136 с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» 4.12 Произошло падение дерева (высотой более 15 метров ), растущих за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительной ветровой нагрузки 13м/с, в пролётах опор №135-№136, что привело к перекрытию проводов с последующим межфазным коротким замыканием и отключением В 10 ВЛ-10кВ Ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор №135-136 на ВЛ 10 кВ ф.14-4 Н.Бирилюссы-Шуточкино, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-4 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180157228 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие дерева с проводов регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №135-№136 ВЛ-10кВ Ф.14-04 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы». Заказ SAP № 180157229 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф.14-04 согласно запланированных внеплановых мероприятий в 2023 году. Заказ в SAP: №210384534 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.10.2023 год
357152 | 388 | 2023-09-24 | 15 | 15 | 0.78668 | 2023-09-24 | 17 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 53 года) и воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление вязки крепления провода на опоре №89/7 что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №89/7-№89/8, междуфазному короткому замыканию фаз "А" ,"В" и отключению от МТЗ В 10кВ ф.59-01 ВЛ-10 кВ на ПС 35 кВ №59 "Критово". 4.1 Произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №89/7, в результате длительной эксплуатации (более 53 года) и при воздействии ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №89/7-№89/8 с междуфазным коротким замыканием фаз "А" ,"В" и отключением от МТЗ В 10кВ ф.59-01 ВЛ-10 кВ на ПС 35 кВ №59 "Критово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на опоре №89/8 и провис проводов в пролете опор №89/8-№89/9. на ВЛ 10 кВ ф.59-01 с.Критово-с.Кр.Завод, Пролет 89/7 - 89/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-01 от ПС 35 кВ №59 "Критово", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP№180156906. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки для крепления провода к изолятору и произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №89/7-№89/8 ВЛ-10кВ ф.59-01 от ПС 35кВ №59 "Критово". Заказ SAP №180156908. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 25.10.2023 год
357152 | 389 | 2023-09-24 | 16 | 32 |  | 2023-09-24 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 53 года) и изменение свойств материалов шлейфа, произошло перегорание шлейфа на контактном соединении с кабельной муфтой фаза "А" на опоре №47-13 и от воздействия ветровой нагрузки привело к касанию с шлейфом фазы "В" на опоре № 47-13 и междуфазному короткому замыканию фаз "А", "В" с отключением от МТЗ В 10кВ ф.40-02 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". 4.1 Произошло перегорание шлейфа на контактном соединении с кабельной муфтой фаза "А" на опоре №47-13, что привело к касанию с шлейфом фазы "В", междуфазному короткому замыканию фаз "А"и"В" с отключением от МТЗ В 10кВ ф.40-02 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №40 "Тюхтет", вызванное длительной эксплуатации (более 53 года) и изменение свойств материалов шлейфа, а также воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание шлейфа фазы "В" на оп.№47-13 на ВЛ 10 кВ ф.40-02 п.Тюхтет, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-02 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180156910. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "А","В" на опоре №47-13 регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ ф.40-05 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180156911. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 28.10.2023 год
357150 | 607 | 2023-09-23 | 9 | 0 | 0.15466 | 2023-09-23 | 10 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке от опоры № 3 ф.62-14 (ООО "ВИТ-Транс") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.62-14 ООО "ВИТ-Транс" Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.10.2023 год
357150 | 608 | 2023-09-23 | 15 | 40 | 0.035001 | 2023-09-23 | 16 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 10 до ввода в ж/дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 10 произошло к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 8-11-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-11-9, Опора П3Д-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 до ввода в ж/дом на ВЛ-0,4 кВ Л-3 . Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.09.2023 год
357150 | 609 | 2023-09-23 | 18 | 20 | 0.16001 | 2023-09-23 | 19 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/68-10/69 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Произошел обрыв провода. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10/68-10/69 из-вне охранной зоны на провод фазы "С" ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло однофазное замыкание фазы "С" на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 10/68-10/69 на ВЛ-10 кВ ф.6-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 29.09.2023 год
357150 | 610 | 2023-09-24 | 1 | 23 | 0.009333 | 2023-09-24 | 2 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 1 до ввода в ж/дом ул. Кирова д. 46 произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 1 произошло к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 70-09-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-09-5, Опора АКН-3ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 10 до ввода в ж/дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.09.2023 год
357154 | 156 | 2023-09-24 | 16 | 0 | 0 | 2023-09-24 | 16 | 11 | 3.4.7.3 В результате сбоя контроллера ТМ "Пирамида" произошло прекращение передачи ТМ ПС 110кВ Большая Мурта в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам связи. 4.20 Сбой контроллера ТМ "Пирамида", приведшее к прекращению передачи ТМ ПС 110кВ Большая Мурта в Красноярское РДУ по основному и резервному каналам связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой контроллера ТМ "Пирамида". на Телемеханика, Контроллер ТМ Пирамида | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования связи на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключений, при необходимости разработать мероприятия по исключению подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Рыбин Е.Г. 06.10.2023 год
357150 | 611 | 2023-09-25 | 9 | 28 |  | 2023-09-25 | 9 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ф.16-21 (ООО "Параллель-2001") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.16-21 ООО "Параллель-2001" Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 27.10.2023 год
357156 | 80 | 2023-09-25 | 20 | 1 | 0.92 | 2023-09-25 | 21 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф. 49-09 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф. 49-09 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-76 в ст. ТП 905 (49-09), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ф. 49-09 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 81 | 2023-09-25 | 20 | 40 |  | 2023-09-25 | 20 | 40 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на УКАЗАТЬ (ООО «Электрические сети Сибири»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Телевизорная был отключен В/10кВ ф.123-54. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357156 | 82 | 2023-09-26 | 0 | 30 | 0.57501 | 2023-09-26 | 2 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие загрязнения опорной изоляции, произошло перегорание ПКТ 10 кВ фазы "В" присоединения к ВЛ 10 кВ ф.45-7, его разрушение, что привело к устойчивому однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала В/10кВ ф.45-7 на ПС 110 кВ Емельяново. 4.17 Произошло снижение уровня изоляции опорной изоляции фазы "В" и пробой предохранителя ПКТ 10 кВ фазы "В" присоединения к ВЛ 10 кВ ф.45-7 на ТП-45-7-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ТП-45-7-13 МУП ЕЭС, Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПКТ 10 кВ фазы "В" ПКТ103-10-80-31,5 У3 присоединения к ВЛ 10 кВ ф.45-7 на ТП-45-7-13. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357157 | 319 | 2023-09-26 | 8 | 58 | 0.195 | 2023-09-26 | 10 | 55 | 3.4.12.2 Падение деревьев (веток) из-за ветра 18м/с на ВЛ-10кВ ф.148-04 в пролете опор №№1.66-1.67. 4.12 В следствии однофазного замыкания в пролете опор №№ 1.166-1.167 ВЛ 10кВ ф.148-04 из за порыва ветра до 18м/с. падение макушки дерева из вне охранной зоны ВЛ, на нижний провод в выгоранием древесины (само устранено) , оперативно с КИ фаза "С"=0кВ отключен В 10кВ ф.148-04 на ПС 35/10 Шалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 1-166 - Опора № 1-167 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.148-04 выполнить вырубку кустарника в пролетах опор1.151-1.152 Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10кВ ф.148-04 выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор 3-17 по 3-21 Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 26.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.148-04 выполнить внеплановый обход с цель. выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 26.09.2023 год
357152 | 384 | 2023-09-26 | 10 | 12 |  | 2023-09-26 | 10 | 12 | 3.4.7.4 В результате длительного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и техногенных производственных выбросов с промышленных объектов (Транссибирская магистраль железной дороги, сортировочный перегон, на которых используются тепловозы с дизельными двигателями), произошло стойкое не смываемое загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, что повлекло за собой значительное ухудшение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-70Е, установленных на опорах №168-172. 4.4 Стойкое не смываемое загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, в результате длительного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и техногенных производственных выбросов с промышленных объектов (Транссибирская магистраль железной дороги, сортировочный перегон, на которых используются тепловозы с дизельными двигателями), что повлекло за собой значительное ухудшение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-70Е, установленных на опорах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, Опора пром. мет.ПТ2-к; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, Опора пром. мет.ПТ2-к; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, Опора пром. мет.ПТ2-к; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, Опора пром. мет.П4; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23, Опора пром. мет.П4 | Техническое мероприятие 1 Для исключения отключений ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23 по причине перекрытия изоляции, а также повышения надежности, выполнить замену загрязненной изоляции в рамках РП 2024 года на участке опор 301-310. Заказ САП № 142876799 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Для исключения отключений ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23 по причине перекрытия изоляции, а также повышения надежности, выполнить замену загрязненной изоляции в рамках РП 2024 года на участке опор 2-11 отп.Тарутинская. Заказ САП № 142876888 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Кемчуг Тяговая - Ачинск Тяговая С-23 с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 27.10.2023 год
357156 | 83 | 2023-09-26 | 11 | 55 | 0.68668 | 2023-09-26 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 117 до ТП 1110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.9-36 на ПС 110 кВ Центральная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 117 до ТП 1110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 117 , ТП 1110, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3*120 КЛ 10кВ от ТП 117 до ТП 1110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 84 | 2023-09-26 | 12 | 0 | 0.06666 | 2023-09-26 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 366 (ООО "Енисейлесозавод"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Медпрепараты был отключен В/10кВ ф.7-24. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 366, директору ООО "Енисейлесозавод" Барышев Алексей Петрович (660012, Красноярский край, г Красноярск, Судостроительная ул, д. 26а, помещ. 150), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 85 | 2023-09-26 | 12 | 25 | 1.4584 | 2023-09-26 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 59 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ф.7-22 от оп.65 до ТП 985, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В/6 кВ яч.22 на ПС 110 кВ Медпрепараты. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.7-22 от оп.65 до ТП 985. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.7-22, Пролет кабельный оп.65 - ТП 985 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.7-22 от оп.65 до ТП 985. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 86 | 2023-09-26 | 13 | 40 | 0.23335 | 2023-09-26 | 14 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 9 яч.40 - ТП 199, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В 10кВ ф.9-40 на ПС 110 кВ Центральная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 9 яч.40 - ТП 199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 9 яч.40 - ТП 199, АСБ-10 3х185 ф.940 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*185 КЛ 10кВ от ПС 9 яч.40 - ТП 199. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 87 | 2023-09-26 | 18 | 55 | 0.017667 | 2023-09-26 | 20 | 41 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло загнивание деревянной стойки опоры №12 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП- 87-3-8, что привело к наклону стойки опоры более 0,5 м. и отключению, действием оперативного персонала АВ/0,4 кВ ф.139-02 Л-2 на ТП 87-3-8. 4.1 Произошло загнивание деревянной стойки опоры №12 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП- 87-3-8 и наклон стойки более допустимого занчения (более 0,5 м). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП- 87-3-8, Опора ОАН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки на опору №12 ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП- 87-3-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357154 | 157 | 2023-09-27 | 8 | 35 | 26.4024 | 2023-09-27 | 8 | 57 | 3.4.8.2 При осмотре ВЛ 110кВ С-645 обнаружены следы перекрытия на проводе ВЛ ф. "С" (ремонт не требуется) в пролете опор №№ 182-183 в результате проезда негабаритной техники сторонней организацией, что привело к пробою воздушного пространства между проводом ф. "С" и грузом с последующим отключением действием 1,2 ст. ТЗНП, МФКЗ с НАПВ, РПВ не выполнялось, ВЛ 110 Раздолинская-Партизанская I цепь (С-645). | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию Мотыгинского района о розыске виновника технологического нарушения. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 06.10.2023 год
357150 | 612 | 2023-09-27 | 16 | 35 | 0.0016665 | 2023-09-27 | 16 | 55 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 76-06-7 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу д. Малые Пруды ул. Комсомольская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 06.10.2023 год
357156 | 88 | 2023-09-27 | 10 | 30 | 0.79998 | 2023-09-27 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ПС 71 яч.39 до ТП 5015 (ООО РСК "Сибиряк"), действием МТЗ, на ПС 110кВ Весна был отключен В/10кВ ф.71-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от ПС 71 яч.39 до ТП 5015 , директору ООО "РСК"Сибиряк" Кокориной А.В.(660001, г.Красноярск, ул. Красной звезды 1, пом.6, комната 4), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 90 | 2023-09-27 | 11 | 18 | 1.05 | 2023-09-27 | 12 | 28 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6142 (ООО "СКБ"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Весна был отключен В-10кВ ф.71-65 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6142, директору ООО "СКБ" Сорокину О.В.(660118, г.Красноярск, Северное шоссе 19"Д"), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 91 | 2023-09-27 | 13 | 20 | 1.135 | 2023-09-27 | 17 | 7 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке оп№20/1 в ст ТП 980 (ООО "КрасКом"), действием оперативного персонала, на ПС 110 кВ Юго-Западная был отключен В/6кВ ф.92-28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончеров Олег Васильевич (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 92 | 2023-09-27 | 13 | 40 | 3.3333 | 2023-09-27 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от оп. 65 до ТП 985, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.7-22 на ПС 110 кВ Медпрепараты. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ ф.7-22 от оп.65 до ТП 985. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.7-22, Пролет кабельный оп.65 - ТП 985 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ ф.7-22 от оп.65 до ТП 985. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 93 | 2023-09-27 | 17 | 0 | 0.47167 | 2023-09-27 | 21 | 43 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ПКУ на опоре №7-1 в сторону ТП 5098А (ИП Жираткова А.Н.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Энергетик был отключен В/10кВ ф.118-07. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5098А, ИП Жираткова А.Н., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357153 | 341 | 2023-09-27 | 9 | 21 | 0.40399 | 2023-09-27 | 11 | 2 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение полиэтиленового колпачка К-7 под стеклянным изолятором марки ШС-10 фазы "А" на опоре №22 ВЛ 10 кВ ф.54-04 от ПС 110 кВ Беллыкская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.54-04. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.54-04 было обнаружено разрушение полиэтиленового колпачка К-7 под стеклянным изолятором марки ШС-10 фазы "А" на опоре №22 ВЛ 10 кВ ф.54-04 от ПС 110 кВ Беллыкская, что явилось причиной срыва изолятора и отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.54-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на КВЛ 10 кВ ф.54-04, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленового колпачка К-7 под стеклянным изолятором марки ШС-10 фазы "А" на оп.22 ф.54-04 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 30.10.2023 год
357153 | 342 | 2023-09-28 | 20 | 40 | 0.0272 | 2023-09-28 | 21 | 4 | 3.4.7.3 В результате разрегулирования механического привода автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819 произошло его самопроизвольное отключение, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. 4.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819 в РУ 0,4 кВ обнаружен отключенный АВ 0,4 кВ Л1, что явилось причиной исчезновения напряжения у потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка механизма отключения. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-01-2819, VN004-00045415 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку механизма АВ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-01-2819. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 29.10.2023 год
357156 | 94 | 2023-09-28 | 12 | 40 | 0.22333 | 2023-09-28 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ 6кВ более 7 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.42-10 от оп.№31 до оп.№32/2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6 кВ ф.42-10 на ПС 110 кВ Берёзовская. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.42-10 от оп.№31 до оп.№32/2 ВКЛ 6кВ ф.42-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6кВ ф.42-10, Кабель силовой ЦААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.42-10 от оп.№31 до оп.№32/2. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 30.11.2023 год
357156 | 95 | 2023-09-28 | 17 | 51 | 0.135 | 2023-09-28 | 18 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Затонская до ТП 4023, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала В/6кВ ф.96-28 на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-28 от ПС 110 кВ Затонская до ТП 4023. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-28 (ПС 96 - ТП 4023), Кабель силовой ААБл-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х95 КЛ 6 кВ ф.96-28 от ПС 110 кВ Затонская до ТП 4023. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 96 | 2023-09-28 | 18 | 0 | 0.66668 | 2023-09-28 | 19 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от оп. 25 - оп. 25-1 КВЛ -10кВ ф.24-08, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.24-08 на ПС 35 кВ Промбаза. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.24-08 от оп. 25 до оп. 25-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф.24-08, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ ф.24-08 от оп. 25 до оп. 25-1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 97 | 2023-09-28 | 18 | 20 | 0.46666 | 2023-09-28 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 8015 до ТП 824, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.12 на РП-162. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 8015 до ТП 824. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 8015 - ТП 824, ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 8015 до ТП 824. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 98 | 2023-09-28 | 20 | 40 | 0.15 | 2023-09-28 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя ООО "ТСК Альянс" (АРБП отсутствует), оперативно на ПС 220 кВ Центр был отключен В-10кВ 170-10. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ 10кВ ф.170-10 от ПС 220кВ "Центр", директору ООО "ТСК Альянс"Мамруковой И.А. (660017, г.Красноярск, пр-т Мира 81,стр.1, оф.214), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357152 | 390 | 2023-09-28 | 20 | 30 | 0.17332 | 2023-09-28 | 20 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и ухудшения изоляционных свойств силового кабеля участка КЛ-10кВ между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300, произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.40-38 между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В ф.40-38 ПС 110 кВ "Пионерская". 4.12 Произошел пробой изоляции участка КЛ-10кВ ф.40-38 между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300, в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и старением изоляции участка КЛ-10кВ между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В ф.40-38 ПС 110 кВ "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ-10кВ между ПС 110 кВ "Пионерская" и РП 300 на КЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ ф.40-38 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180160588. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену участка КЛ-10кВ ф.40-38 от ПС 110 кВ "Пионерская" до РП 300, с установкой кабельной вставки с двумя соединительными кабельными муфтами. Заказ SAP №210384942. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.40-38 от ПС 110 кВ "Пионерская" до РП 300 после ремонта. Заказ SAP №180160536. Ответственное лицо: начальник СИЗПИ ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 год
357156 | 99 | 2023-09-29 | 1 | 20 | 0.06666 | 2023-09-29 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная яч.74 до РП 59 яч.15 н."Б", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.49-74 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля от КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная яч.74 до РП 59 яч.15 н."Б". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.74 - РП 59 яч.15 н.Б, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная яч.74 до РП 59 яч.15 н."Б". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 100 | 2023-09-29 | 4 | 10 | 1.7066 | 2023-09-29 | 6 | 18 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ ф.26-24 от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.26-04 на ПС 220 кВ Зеленая. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ ф.26-24 от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*150 КЛ-10 кВ ф.26-24 от ТП 585 яч.5 до ТП 584 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 101 | 2023-09-29 | 4 | 30 | 0.26664 | 2023-09-29 | 4 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ от РП 105 яч.11 до ТП 900, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.11 на РП-105. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от РП 105 яч.11 до ТП 900 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от РП 105 яч.11 - ТП 900, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ-10 кВ от РП 105 яч.11 до ТП 900. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 102 | 2023-09-29 | 5 | 30 | 0.23334 | 2023-09-29 | 6 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ от РП-63 яч.9 до ТП 1070, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ яч.9 на РП-63. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от РП-63 яч.9 до ТП 1070. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-63 яч.9 до ТП 1070, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 10 3 *240 КЛ-10 кВ от РП-63 яч.9 до ТП 1070. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357156 | 103 | 2023-09-29 | 7 | 0 | 0.25 | 2023-09-29 | 7 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ф.98-44 от ТП 270 до ТП 296, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.98-44 на ПС 110 кВ Полиграфкомбинат. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.98-44 от ТП 270 до ТП 296. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ОТ ТП270 ДО ТП296, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ф.98-44 от ТП 270 до ТП 296. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.12.2023 год
357156 | 104 | 2023-09-29 | 9 | 30 | 1.9833 | 2023-09-29 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Солнечный яч. 14 до ТП 24 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.139-14 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный яч. 14 до ТП 24 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-14 до ТП 24 яч.2, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный яч. 14 до ТП 24 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.12.2023 год
357152 | 391 | 2023-09-29 | 9 | 30 |  | 2023-09-29 | 9 | 30 | 3.4.8.5 В результате зацепления раскрепляющей оттяжки опоры плугом трактора, выполнявшего сельскохозяйственные работы в охранной зоне ВЛ-35кВ Владимировка - Сахапта, произошел излом стойки опоры №4 в месте крепления оттяжки с последующим наклоном верхней части стойки опоры с приближением на недопустимое расстояние провода к заземленной оттяжке. 4.4 Излом стойки опоры в месте крепления оттяжки с последующим наклоном верхней части стойки опоры, в результате зацепления раскрепляющей оттяжки опоры №4 ВЛ 35кВ Владимировка - Сахапта Т-21 тракторным плугом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 35 кВ "Владимировка-Сахапта"_Т-21, Опора анк. ж/б. АУБм 60-1Ц | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Владимировка - Сахапта Т-21. Заказ САП 180159480 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в органы МВД по Назаровскому району, с целью привлечения к ответственности лиц совершивших противоправные действия, в результате которых произошло повреждение ВЛ-35кВ Владимировка - Сахапта Т-21 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведение технической учебы проработать с персоналом причины ТН на ВЛ-35кВ Владимировка - Сахапта Т-21. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести разъяснительную работу с предприятиями проводящими сельхозработы на территории Назаровского района. Ответственное лицо: начальник Назаровского РЭС Пестерев Е.В. 30.11.2023 год
357154 | 158 | 2023-09-29 | 15 | 20 | 0.049066 | 2023-09-29 | 16 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации под предельной нагрузкой и нагреву контактной группы АВ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-16 произошло внутреннее перекрытие АВ 0,4кВ и повреждения корпуса, что привело к повреждению корпуса рядом стоящего АВ 0,4кВ Л2 КТП 56-1-16. 4.2 Внутреннее перекрытие АВ 0,4кВ и повреждения корпуса в результате длительного срока эксплуатации под предельной нагрузкой и нагреву контактной группы АВ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-16, приведшее к повреждению корпуса рядом стоящего АВ 0,4кВ Л2 КТП 56-1-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее перекрытие АВ 0,4кВ и повреждения корпуса в результате длительного срока эксплуатации под предельной нагрузкой и нагреву контактной группы АВ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-16. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 56-1-16, Пролет: КТП -Опора № 1; Повреждение корпуса АВ 0,4кВ Л2 ТП 56-1-16. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 56-1-16, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 В Л1/56-1-16. Ответственное лицо: Пакин А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену АВ 0,4кВ Л1 ТП 56-1-16 и АВ 0,4кВ Л2 ТП 56-1-16. Ответственное лицо: Пакин А.В. 06.10.2023 год
357154 | 159 | 2023-09-30 | 10 | 6 | 0.79998 | 2023-09-30 | 11 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на потребительской отпайке ф.9-11 (ООО "Бохай", отсутствует в перечне смежных ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо потребителю ООО "Бохай". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 13.10.2023 год
357150 | 614 | 2023-09-30 | 17 | 45 | 0.002666 | 2023-09-30 | 17 | 53 | 3.4.8.5 Повреждение вводного АВ 0,4кВ потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ № 33-16-32. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 06.10.2023 год
357157 | 320 | 2023-09-30 | 7 | 18 | 0.234 | 2023-09-30 | 9 | 15 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние одностоечной опоры с укосом №6 Л-1 от ТП 17-02-1/250. 4.16 Вследствие излома у основания одностоечной опоры с укосом №6 Л-10 от ТП 17-02-1/250 из-за длительного (58 лет) срока эксплуатации, на КТПН 17-02-1 оперативно отключен АВ 0,4кВ Л-1. (устранено, опора привязана к ранее установленной ж/б. приставке). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 17-02-1, Опора ОАН-5ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 17-02-1/250 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Фадеев И.А. 30.09.2023 год
357157 | 321 | 2023-09-30 | 21 | 45 | 0.0055 | 2023-09-30 | 22 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского кабельного ввода 0,4 кВ от опоры № 17 ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТПН 35-01-4/250. (Устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 35-01-4/250 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.09.2023 год
357156 | 105 | 2023-09-29 | 10 | 20 | 0.75 | 2023-09-29 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8023 (ОАО "Сибирский ЭНТЦ"), действием МТЗ, на ПС 110кВ Телевизорная был отключен В/10кВ ф.123-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8023, ОАО "Сибирский ЭНТЦ" ФИО, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 106 | 2023-09-29 | 10 | 30 | 0.03333 | 2023-09-29 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 2 до ТП 212, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.11 на РП 2. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 2 до ТП 212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 2 (яч.11) - ТП 212, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 2 до ТП 212. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 107 | 2023-09-29 | 13 | 40 | 0.18333 | 2023-09-29 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности контактного соединения шлейфа с проводом фазы "В", в результате длительной эксплуатации, более 65 лет, произошло повреждение шлейфа фазы "В" на оп.1 ВЛ 10 кВ ф.64-3 и его схлёст с фазой "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.64-3 на ПС 35 кВ Дрокино. 4.1 повреждение шлейфа фазы "В" на оп.1. ВЛ 10 кВ ф.64-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.64-3 Дрокино, Школа, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену наконечников и ремонт шлейфов на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.64-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 108 | 2023-09-29 | 21 | 20 | 0.67085 | 2023-09-29 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 66-7-18 (ФГАОУ ВПО "СФУ"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Стеклозавод был отключен В/10кВ ф.66-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 66-7-18, Ректору ФГАОУ ВПО "СФУ" Румянцеву М.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.11.2023 год
357156 | 109 | 2023-09-30 | 7 | 21 |  | 2023-09-30 | 7 | 21 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ф.126-8 от ТП 37 яч.6 до ТП 38 яч.6 н.В, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.126-10 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.126-8 от ТП 37 яч.6 до ТП 38 яч.6 н.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 37 до ТП 38 н. Б, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-8 от ТП 37 яч.6 до ТП 38 яч.6 н.В. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 29.12.2023 год
357156 | 110 | 2023-09-30 | 7 | 21 | 1.58 | 2023-09-30 | 8 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 41 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ф.126-8 от ТП 37 яч.3 до ТП 38 яч.5 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.126-8 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.126-8 от ТП 37 яч.3 до ТП 38 яч.5 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 37 до ТП 38 н.А, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-8 от ТП 37 яч.3 до ТП 38 яч.5 н.А. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 111 | 2023-09-30 | 13 | 10 | 0.57501 | 2023-09-30 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации РЛНД-10/250, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление контактного соединения подвижных и неподвижных ножей ф. "А" разъединителя, что привело к выгоранию подвижного ножа, загрязнению изоляции потеками расплавленного алюминия с последующим перекрытием изоляции и дальнейшему отключению В/6 кВ ф.92-28 на ПС 110 кВ "Юго-Западная". 4.2 Произошло ослабление контактного соединения подвижных и неподвижных ножей ф. "А" разъединителя РЛНД-10/250 от опоры №20/1 ВЛ 6 кВ ф.92-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 6 кВ ф.92-28, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разъединителя РЛНД-10/250 на оп.20-1 ВЛ 6 кВ ф.92-28. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 8 | 2023-09-02 | 23 | 5 | 0.40831 | 2023-09-02 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 35 кВ Промбаза яч.15 до оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.24-15 на ПС 35 кВ Промбаза. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Промбаза яч.15 до оп.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Промбаза яч.15 до оп.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 9 | 2023-09-03 | 13 | 55 |  | 2023-09-03 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошёл отгорание жилы фазы "В" силового кабеля от ТП 493 до Щорса 59, что привело к отсутствию напряжения фазы "В" и отключению, действием оперативного персонала Руб. №1/0,4кВ на ТП 493. 4.12 Произошло отгорание жилы фазы "В" силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 493 до Щорса 59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 493 1Л - Дет. сад №320, КЛ 0,4 кВ ТП 493 1Л - Дет. сад №320 / Кабель АВВГ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ от ТП 493 до Щорса 59 Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.03.2024 год
357156 | 10 | 2023-09-03 | 18 | 10 | 0.09999 | 2023-09-03 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 25 до ТП 25А (ООО "ДомСтрой"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Солнечный был отключен В 10кВ яч.12 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от ТП 25 до ТП 25А, директору ООО "ДомСтрой" Махровой Е.Г. (660021, г.Красноярск,проспект Мира д.8,оф.202), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357150 | 575 | 2023-09-03 | 9 | 44 | 0.0046655 | 2023-09-03 | 9 | 52 | 3.4.8.5 Повреждение вводного АВ 0,4кВ потребителя. | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №6-09-53. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 06.10.2023 год
357156 | 11 | 2023-09-03 | 22 | 1 | 0.17499 | 2023-09-03 | 22 | 36 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 709 до ТП 713, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.119-42 на ПС 110 кВ Мичуринская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 709 до ТП 713. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 709 до ТП 713, ААШв-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 709 до ТП 713. Ответственное лицо: Жук В.П. 24.10.2023 год
357156 | 12 | 2023-09-03 | 22 | 40 | 0.20001 | 2023-09-03 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 182 до ТП 758, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч 6 на РП 182. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 182 яч. 6 до ТП 758 яч 7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 182 яч.6 до ТП 758, ААБлУ -6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 182 яч.6 до ТП 758. Ответственное лицо: Жук В.П. 24.10.2023 год
357157 | 309 | 2023-09-04 | 13 | 39 | 0.11666 | 2023-09-04 | 14 | 29 | 3.4.12.2 Падение из вне охранной зоны с деревьев веток из-за ветра 15м/с на ВЛ-10кВ ф.81-04 в пролете опор №№ 7.12-7.13. 4.4 Вследствие однофазного замыкания при падении большой ветки из вне охранной зоны в пролете опор №№ 7.112-7.13 из-за сильного ветра, на ПС 35кВ Сугристое оперативно отключен В 10 ф.81-04, Ки фаза "В"=3,4кВ. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка дерева на ВЛ 10 кВ ф. 81-04, Пролет: Опора № 7-12 - Опора № 7-13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.81-04: -выполнить аварийный обход ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 30.09.2023 год
357152 | 359 | 2023-09-04 | 8 | 30 | 0.098586 | 2023-09-04 | 10 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора и попадание влаги внутрь ТП 72-6-3, что привело к междуфазному КЗ, работе МТЗ и отключился выключатель В-10кВ ф. 72-6 на ПС 35 кВ Владимировка(НРЭС). 4.16 При длительной эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора и попадание влаги внутрь ТП 72-6-3, что привело к междуфазному КЗ, сработала МТЗ и отключился выключатель В-10кВ ф. 72-6 на ПС 35 кВ Владимировка(НРЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на ТП 72-6-3, TP010-0020557 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов в ТП 72-6-3 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170061107 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 03.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания, после замены проходного изолятора, опорной и проходной изоляции на ТП 72-6-3 10/0,4 кВ. Заказ SAP №180153737 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 72-6-3 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP №180153722 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.10.2023 год
357152 | 360 | 2023-09-04 | 15 | 42 | 0.038666 | 2023-09-04 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре № 3/1 , что привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» на опоре № 3/1 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ. 4.1 Произошел схлёст проводов и междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «С» на опоре № 3/1 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ, вследствие длительной эксплуатации и изменении свойств материалов произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре № 3/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора ф."А" на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 92-01-2, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180153617 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора ф. "А" на опоре № 3/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180153619 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 3 - 3/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 92-01-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180153666 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 год
357156 | 13 | 2023-09-04 | 5 | 39 | 0.15501 | 2023-09-04 | 6 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 225 до ТП 252, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ ф.23-15 на ПС 110 кВ Предмостная. 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 225 до ТП 252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 225 - ТП 252, Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 225 - ТП 252 Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357150 | 576 | 2023-09-04 | 10 | 7 | 0.15167 | 2023-09-04 | 11 | 17 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между проводами ф."А" и ф. "В" в пролете опор №153-153/1 ВЛ-10 кВ ф.8-08 произошло двухфазное к.з., без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям в пролете опор № 153-153/1 ВЛ-10 кВ ф.8-08 между фазой "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.09.2023 год
357150 | 577 | 2023-09-04 | 12 | 38 | 0.96666 | 2023-09-04 | 15 | 58 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "В" в пролёте опор № 59 - 60 ф.33-08 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "В" на опоре № 59. 4.1 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 59 вследствие высыхания колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.33-08, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 59 ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.09.2023 год
357154 | 153 | 2023-09-05 | 16 | 10 | 0.2575 | 2023-09-05 | 17 | 53 | 3.4.8.3 В следствии несанкционированной рубки лесных насаждений в пролетах опор №№ 240-242 на ВЛ 10кВ ф.11-08 посторонними лицами, на границе с охранной зоной ВЛ, произошло падение дерева (береза более 25 метров), росшего за охранной зоной ВЛ, в пролете опор №№ 240-241 ВЛ 10кВ ф.11-08, в результате произошел излом опоры № 241 у верха ж/б приставки, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". 4.4 Излом опоры № 241 у верха ж/б приставки в следствии несанкционированной рубки лесных насаждений в пролетах опор №№ 240-242 на ВЛ 10кВ ф.11-08 посторонними лицами, на границе с охранной зоной ВЛ в результате падения дерева (береза более 25 метров), росшего за охранной зоной ВЛ, в пролете опор №№ 240-241 ВЛ 10кВ ф.11-08, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.11-08 на ПС 110/35/10кВ № 11 "Енисейская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 241 у верха ж/б приставки на ВЛ 10кВ ф.11-08. на КВЛ 10 кВ ф. 11-08 д. Усть-Кемь, с. Пого, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-08. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянной опоры № 241 ВЛ 10кВ ф.11-08. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в органы МВД. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 15.09.2023 год
357156 | 15 | 2023-09-05 | 19 | 5 | 0.29165 | 2023-09-05 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3110 (Стравинскайте К.О.), действием МТЗ, на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.121-18 был отключен реклоузер. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3110, Стравинскайте К.О. (660130, г. Красноярск, ул. Петра Словцова, 10 кв 38), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357156 | 16 | 2023-09-05 | 19 | 25 | 0.6 | 2023-09-05 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 36 лет произошло загнивание траверсы на опоре № 167, выпадение штыря изолятора провода фаз "С" со схлёстом проводов фазы "В" и фазы "С" что привело к короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ 10кВ ф.130-1 на ПС 220 кВ Узловая. 4.1 Произошло загнивание траверсы опоры №167, выпадение штыря с изолятором фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.130-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы на опоре №167 ВЛ 10кВ ф.130-1. Ответственное лицо: Лалетин С.М. 06.10.2023 год
357156 | 17 | 2023-09-06 | 2 | 15 | 0.10666 | 2023-09-06 | 2 | 47 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-10кВ, более 37 лет с нарушение структуры материала, произошло растяжение провода фазы "В" в пролёте опор №39 - 40 ВЛ 10 кВ ф.87-6, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В" с отгоранием провода фазы "В", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.87-3 на ПС 35 Устюг. 4.1 Произошёл обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №39 - 40 ВЛ 10кВ ф.87-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.87-6_Устюг, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода фазы "В" в пролёте опор №39 - 40 ВЛ 10кВ ф.87-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357157 | 310 | 2023-09-06 | 8 | 58 | 0.1 | 2023-09-06 | 10 | 58 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения на ВЛ-10кВ ф.27-02 с электродуговым повреждением штыревого изолятора на ж/б. опоре №97, фаза "С". 4.11 Вследствие однофазного замыкания на фазе "С" от электродугового повреждения штыревого изолятора на ж/б. опоре № 97 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 110кВ Совхозы оперативно (КИ. фаза "С"=0кВ) отключен В 10 ф.27-02. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкания на фазе "С" от электродугового повреждения штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 27-02, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-10кВ ф.27-02 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2023 год
357157 | 311 | 2023-09-06 | 20 | 15 | 0.29839 | 2023-09-06 | 20 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение на отпайке от опоры №44 на ПС 35кВ Зеленые горки (АО "Красноярская региональная энергетическая компания" ( АО «КрасЭКо», г. Красноярск, ИНН 2460087269) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу отпайки от опоры №44 Т-81 о создании комиссии, проведения расследования и включения в состав комиссии представителя ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Жеденов Д.В. 12.09.2023 год
357152 | 362 | 2023-09-06 | 16 | 8 | 0.027 | 2023-09-06 | 17 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 30-ти лет произошло изменение структуры материала проходного изолятора 10 кВ ф "А" и ухудшение параметров изоляции проходного изолятора ф."С" что привело к пробою проходного изолятора ф "С", а также к выкрашиванию нижней юбки изолятора ф "А", что вызвало необходимость оперативного вывода ТП 54-09-04 для замены проходных изоляторов ф. "А" и ф. "С". 4.12 Произошло повреждению проходного изолятора ф "С", а также к выкрашиванию нижней юбки изолятора ф "А" в результате длительной эксплуатации более 30-ти лет произошло изменение структуры материала проходного изолятора 10 кВ ф "А" и ухудшение параметров изоляции проходного изолятора ф."С", что вызвало необходимость оперативного вывода ТП 54-09-04 для замены проходных изоляторов ф. "А" и ф. "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора ф "С" ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 на РУ-10 кВ ТП 54-09-04, TP010-0019540-01; Скол нижней юбки проходного изолятора ф "А" ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 на РУ-10 кВ ТП 54-09-04, TP010-0019540-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 54-09-04 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180153841 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 54-09-04 10/0,4кВ после замены проходных изоляторов ф "А" и ф "С". Заказ SAP №180153739 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену замену проходных изоляторов ф "А" и ф "С" в РУ-10 кВ ТП 54-09-04 10/0,4кВ. Заказы SAP №170061130 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.10.2023 год
357150 | 580 | 2023-09-06 | 9 | 10 | 0.34399 | 2023-09-06 | 10 | 36 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 в пролёте опор № 10/90-10/91 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 10/90-10/91 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.6-09 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.76-04 10 кВ на ПС 10 кВ №6 "Дзержинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.6-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10/90-10/91 на ВЛ-10 кВ ф.6-09. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 07.10.2023 год
357150 | 582 | 2023-09-06 | 16 | 55 | 0.049995 | 2023-09-06 | 17 | 15 | 3.4.8.2 Схлестывание проводов ВЛ-10 кВ ф.70-04 в пролете опор № 131 – 132, в следствии проезда крупногабаритной техники. 4.12 Нарушение электрической изоляции при проезде крупногабаритной техники в пролётах опор № 131-132 ВЛ-10 кВ ф.70-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.70-04, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 131 – 132 на ВЛ-10 кВ ф.70-04. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.09.2023 год
357156 | 18 | 2023-09-06 | 10 | 1 | 0.24 | 2023-09-06 | 10 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 707 до ТП 706, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.119-48 на ПС 110 кВ Мичуринская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.119-48 от ТП 707 до ТП 706. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 706 до ТП 707, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6 кВ ААШв-6 3х120 от ТП 706 до ТП 707 Ответственное лицо: Жук В.П. 30.11.2023 год
357156 | 19 | 2023-09-06 | 16 | 1 |  | 2023-09-06 | 16 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 710 яч.3 до ТП 711 яч.7, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала В/10кВ ф.122-04 на ПС 110 кВ Северо-Западная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 710 яч.3 до ТП 711 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 710 яч.3 - ТП 711 яч.7, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 710 яч.3 до ТП 711 яч.7. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357153 | 327 | 2023-09-05 | 6 | 29 |  | 2023-09-05 | 6 | 29 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №102 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №102 ВЛ-110 кВ С-94 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляции, в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №102 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) (Приложения №№ 3-5), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов со следами перекрытия на отпайки от ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опорах №102. Заказ SAP -170061133. Ответственное лицо: Середа Е.В. 08.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре №102. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2023 год
357153 | 328 | 2023-09-05 | 16 | 4 | 0.77468 | 2023-09-05 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.9-06 на опоре № 242 обнаружен обрыв провода фазы "В", что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.9-06 на ПС 110 кВ Знаменская. 4.4 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №242 ВЛ 10 ф.9-06, что явилось причиной отключения по неотложной заявке В 10 ф.9-06 на ПС 110 кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.9-06 с.Лугавское, Спуск: Оп.№242 - ТП 9-06-2455 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В на опоре №242 ВЛ 10 ф.9-06. Ответственное лицо: С.А. Цавня 11.10.2023 год
357153 | 329 | 2023-09-05 | 17 | 51 | 0.00135 | 2023-09-05 | 19 | 12 | 3.4.10 В результате попадания птицы между контактами ЛР ТП 14-12-716 на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 14-12 произошло междуфазное короткое замыкание между фазой "А" и фазой "В", что явилось причиной работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.14-12 на ПС 35/10 кВ "Б. Кныши". 4.12 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 14-12, была обнаружена птица со следами термического воздействия под опорой №1, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВ ф. 14-12 на ПС 35/10 кВ "Б. Кныши". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ 10 кВ ф.14-12 с. Б-Кныши, Опора УА10-2ДБ | Организационное мероприятие 1 Подать заявку на приобретение противоптичъих устройств с последующей установкой. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 30.11.2023 год
357153 | 330 | 2023-09-07 | 4 | 48 | 0.005833 | 2023-09-07 | 5 | 23 | 3.4.8.5 По запросу оперативного дежурного МЧС Шушенского района для безопасной локализации пожара (жилой дом в с. Субботино по ул. Заречная 9), по команде диспетчера ОДГ Шушенского РЭС оперативным персоналом ОВБ отключен АВ Л1 ТП 38-07-1664. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о возгорании 07.09.23г. с. Субботино в 69ПСЧ 6ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 11.10.2023 год
357157 | 312 | 2023-09-07 | 10 | 39 | 0.0165 | 2023-09-07 | 12 | 18 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 35-02-3/400. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за порывов ветра (15 м/с) проводов на вводе 0.23 кВ на опоре №1.3, на КТПН 35-02-3/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода, перетяжка не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 35-02-3, Опора УАН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 35-02-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 30.09.2023 год
357152 | 364 | 2023-09-07 | 12 | 0 | 0.01 | 2023-09-07 | 13 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя РТП 40-22-18, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ «Пионерская». 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание в результате перекрытия птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя РТП 40-22-18, с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ «Пионерская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя на КТП 40-22-18/400 кВА, ЛР ТП 40-22-18 / РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ «Пионерская» и ТП 40-22-18 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180154386. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести очистку от следов биологического воздействия в месте соприкосновения птицы с электрооборудованием на РТП 40-22-18. Заказ SAP №180154387. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 год
357152 | 365 | 2023-09-07 | 12 | 45 | 0.47499 | 2023-09-07 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате повторяющегося воздействия порывов ветра произошел заброс ветки на провода с дерева, растущего вне охранной зоны, приведшее к схлесту проводов в пролетах опор № 51 и оп.№ 52 ВЛ 10кВ ф. 4-13 от ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед), что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ ф. 4-06 на ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед). 4.4 Произошел схлест проводов в пролетах опор № 51 и оп.№ 52 ВЛ 10кВ ф. 4-13 от ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед), вызванный воздействиями порывами ветра и забросом ветки на провода с дерева, растущего вне охранной зоны, что привело к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ ф. 4-06 на ПС 220/35/10кВ Красная Сопка (вед). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел заброс ветки на провода на ВЛ 10 кВ ф.4-6, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-06 от ПС 220 кВ Красная Сопка (принадлежность КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180154012 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев с АГП ВЛ-10кВ ф. 4-06 с целью предотвращения падения на ВЛ. Убрать упавшую ветку с проводов ВЛ. Заказ SAP № 180154013 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-10кВ ф. 4-06 от на ПС 220 кВ Красная Сопка (принадлежность КПМЭС) Заказ SAP № 180154014 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 29.09.2023 год
357152 | 366 | 2023-09-07 | 20 | 40 | 0.025 | 2023-09-07 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материалов и потери механической прочности произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №13 фазы «А», что привело к схлесту проводов в пролете опор № 12 - №13 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 83-15-22 10/0,4кВ, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 83-15-22 10/0,4кВ. 4.1 Произошел схлест проводов в пролете опор №12 - № 13 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 83-15-22 10/0,4кВ, междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» с отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 83-15-22 10/0,4кВ вследствие обрыва вязки провода на изоляторе опоры №13 фазы «А» по причине нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 83-15-22, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 83-15-22 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180154015 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете оп.№ 12 оп.№13 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 83-15-22 6/0,4кВ. Заказ SAP № 180154018 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену голого провода на СИП в рамках РП-2025 в пролетах оп.№7 до оп.№14 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 85-22-22 6/0,4кВ. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.10.2024 год
357152 | 367 | 2023-09-07 | 22 | 25 | 0.012667 | 2023-09-07 | 23 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 25-ти лет) и ухудшению изоляционных свойств материалов, произошло повреждение изоляции КЛ-10 кВ от оп № 14/1 до оп. № 14/2 к ТП 10/0,4 кВ 10-17-06 В, что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В-10 кВ ф.10-17 на №110 кВ Ачинская 4.2 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение изоляции КЛ-10 кВ от оп № 14/1 до оп. № 14/2 к ТП 10/0,4 кВ 10-17-06 В , что привело к межфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» и отключению В-10 кВ ф.10-17 на №110 кВ Ачинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции КЛ-10 кВ на КЛ-10 ф 10-17 от оп 14/1 до оп. 14/2, VS010-0006866 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку соединительной муфты в месте повреждения КЛ-10 ф 10-17 от оп 14/1 до оп. 14/2. Заказ SAP №170061180 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтные испытания после установки соединительной муфты на КЛ-10 ф 10-17. Заказ SAP №180154037 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.10.2023 год
357156 | 20 | 2023-09-07 | 10 | 7 | 0.52 | 2023-09-07 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №40/3/4 в сторону ТП 45-3-18 (ООО «Аэропорт Емельяново»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Емельяново был отключен В/10кВ ф.45-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Аэропорт Емельяново» А.В. Метцлер, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357156 | 21 | 2023-09-07 | 22 | 35 | 8.33e-05 | 2023-09-07 | 22 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 147 10Л до ул. Вавилова,29, что привело к межфазному короткому замыканию, перегоранию ПН и отключению, действием оперативного персонала Руб/0,4кВ №8 на ТП 147. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 147 10Л до ул. Вавилова,29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 147 10Л - УЛ.ВАВИЛОВА,29, Кабель АСБ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ от ТП 147 10Л до ул. Вавилова,29. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.03.2024 год
357157 | 313 | 2023-09-08 | 9 | 36 | 0.016316 | 2023-09-08 | 11 | 5 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-2 о ТП 33-05-3. 4.4 С хлест проводов на вводе 0,23кВ от опоры №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-05-3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-05-3 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2023 год
357157 | 314 | 2023-09-08 | 13 | 37 | 0.057 | 2023-09-08 | 13 | 43 | 3.4.10 Птицы на проводах ВЛ 10кВ ф.148-04 отпайка от опоры 10.7 №№11.1 -11-2 на ТП 148-04-14/630кВА (зерноочистительный сушильный комплекс). 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между проводами, птицы на проводах отпайка на зерноочистительный сушильный комплекс в пролёте опор №№11.1-11.2, на ПС 35кВ Шалинская МТЗ, (АПВ не предусмотрено) успешное РПВ, откл. В 10 ф.148-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 148-04, Пролет: Опора № 11-1 - Опора № 11-2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.148-05 до ЛР-2/148-04: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 30.09.2023 год
357153 | 331 | 2023-09-09 | 7 | 18 |  | 2023-09-09 | 7 | 18 | 3.4.9.3 Замыкание на землю в сети потребителя. Линия принадлежит К(Ф)Х Зубарева Н.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 13.10.2023 год
357156 | 22 | 2023-09-08 | 10 | 40 | 0.075 | 2023-09-08 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 14 до РП 172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.14-18 на ПС 220 кВ Заводская. 4.12 По причине снижения уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 14 до РП 172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-18 от ПС 14 до РП 172. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357156 | 23 | 2023-09-08 | 14 | 40 |  | 2023-09-08 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 239 до ТП 273, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 273. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 273, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 273. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 24 | 2023-09-08 | 16 | 50 |  | 2023-09-08 | 16 | 50 | 3.4.8.5 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции головной КЛ-10 кВ ф.122-39 от ПС 110 кВ Северо - западная до ТП 2043, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.122-39 на ПС 110 кВ Северо - западная. 4.4 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.122-39 от ПС 110кВ Северо - западная до ТП 2043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ ф.122-35 от ТП2043 до ПС122, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10 кВ ф.122-39 от ПС 110 кВ Северо - западная до ТП 2043. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357156 | 25 | 2023-09-08 | 19 | 40 | 0.10667 | 2023-09-08 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления загрязнения опорной изоляции, произошло снижение уровня электрической изоляции на разъединителе 1Т на ТП-273, что привело к перекрытие изоляции 1 сек. 10кВ и межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.16-09 на ПС 110 кВ Пролетарская. 4.17 Произошло снижение уровня изоляции в следствии загрязнения и перекрытие опорной изоляции РВ-10/400 1Т на ТП-273. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ТП-273, РВ-10 / 400 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВ-10/400 1Т на ТП-273. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести чистку изоляции на ТП-273. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357156 | 27 | 2023-09-08 | 20 | 20 |  | 2023-09-08 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.87-3 в пролете опор №160-161, произошёл схлёст проводов фаз "А" и "В" короткое замыкание и отключение, действием МТЗ В/10 кВ ф.68-11 от ПС 35 кВ Суханово. 4.4 Произошло падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.87-3 в пролете опор №160-161. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку крон отдельно стоящих деревьев вне охраной зоны, угрожающих падением на провода в пролёте опор № 150-179 ВЛ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357156 | 29 | 2023-09-09 | 0 | 5 | 0.12033 | 2023-09-09 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки фазного провода на опоре №10 в сторону оп. №11, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6028 , что привело к обрыву провода, в результате чего действием оперативного персонала был отключен руб №2 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 6028 4.2 Произошёл обрыва фазного провода в пролёте опоре №10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на КВЛ 0,4 кВ ТП 6028 Л-2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт фазного провода на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6028. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357156 | 30 | 2023-09-09 | 1 | 20 | 0.6 | 2023-09-09 | 3 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие разрушения колпачка К 10 фазы "В", в результате длительной эксплуатации, более 38 лет, произошёл срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №22/16 ВЛ 10 кВ ф.63-6 и его схлёст с фазой "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.63-6 на ПС 35 кВ Элита. 4.1 Произошло разрушение колпачка К 10 и срыв изолятора ШС-10Д фазы "В" с крюка на опоре №22/16 ВЛ 10 кВ ф.63-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.63-6 Элита, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку колпачка К 10 и замену изолятора ШС-10Д фазы "В" на опоре №22/16 ВЛ 10 кВ ф.63-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357156 | 31 | 2023-09-09 | 11 | 5 | 1.41 | 2023-09-09 | 12 | 39 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 96 до РП 136, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.96-11 на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ПС 96 до РП 136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.96-11 (ПС 96 - РП 136 яч.17), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ПС 96 до РП 136. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 32 | 2023-09-09 | 16 | 50 | 0.025 | 2023-09-09 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 109 яч.16 - РП 135 яч.7, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-3-6 на ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП 109 яч.16 - РП 135 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 109 яч.16 - РП 135 яч.7, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ 10кВ от РП 109 яч.16 - РП 135 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 33 | 2023-09-10 | 7 | 35 | 2.15 | 2023-09-10 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 39 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 154 до ТП 196, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.12 на РП-135. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 154 до ТП 196. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 154 до ТП 196, Кабель силовой АСБ-6 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10 кВ от ТП 154 до ТП 196. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 34 | 2023-09-10 | 17 | 25 | 0.6 | 2023-09-10 | 18 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №36 ВЛ 10кВ в сторону ТП 64-1-59 (Непомнящий В.В.), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Дрокино был отключен В/10кВ ф.64-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-1-59, Непомнящиму В.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357156 | 35 | 2023-09-10 | 19 | 5 | 1.4833 | 2023-09-10 | 22 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6037 (ООО "Сибтехмаркет"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Молодежная был отключен В/10кВ ф.71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6037, директору ООО "Сибтехмаркет" Покоевец В.В. (660020, г.Красноярск, ул.Шахтеров 33Г), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.10.2023 год
357150 | 585 | 2023-09-08 | 7 | 40 | 0.015 | 2023-09-08 | 8 | 10 | 3.4.7.4 Повреждение прибора учета на опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ ТП 31-03-1062. 4.12 Повреждение прибора учета на опоре № 14 ВЛ 0,4 кВ ТП 31-03-1062. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 31-03-1062, Ввод №14.2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену прибора учета на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ ТП 31-03-1062. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 13.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 31-03-1062. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.09.2023 год
357150 | 586 | 2023-09-08 | 13 | 12 | 0.0045 | 2023-09-08 | 13 | 30 | 3.4.7.4 Повреждение прибора учета на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ ТП 6-09-2. 4.12 Повреждение прибора учета на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ ТП 6-09-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ 0,4 кВ Л1 ТП №6-09-2, Пролет : КТП - Опора №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену прибора учета на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 31-03-1062. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.09.2023 год
357150 | 587 | 2023-09-08 | 14 | 10 | 0.05 | 2023-09-08 | 14 | 40 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.39-03 в пролёте опор № 4/126-4/127 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 20 метра. 4.4 Схлест проводов при падении дерева в пролётах опор № 4/126-4/127 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.39-03, произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.39-03 10 кВ на ПС 35кВ №39 "Залипье". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-03, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 12.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4/126-4/127 на ВЛ-10 кВ ф.39-03. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 22.09.2023 год
357150 | 588 | 2023-09-08 | 18 | 30 | 0.005333 | 2023-09-08 | 19 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что привело к кратковременному схлесту проводов и повреждению ПК 10 кВ ф. "С" в ТП 10/0,4 кВ № 31-16-1. 4.2 Из-за кратковременного схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки произошло к.з., что привело к повреждению ПК 10 кВ ф. "С"ТП 10/04кВ № 31-16-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ТП 31-16-1, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК 10 кВ ф. "С"в ТП 10/0,4 кВ №31-16-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ №31-16-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.09.2023 год
357150 | 589 | 2023-09-08 | 20 | 19 | 0.456 | 2023-09-08 | 20 | 55 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.6-03 (ООО "Энергия") (ООО "Энергия" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.10.2023 год
357150 | 590 | 2023-09-10 | 11 | 15 | 0.004167 | 2023-09-10 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 6 до ввода в ж/дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры №6 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 3-14-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 58-04-5, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры №6 до ввода в ж/дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.09.2023 год
357150 | 591 | 2023-09-10 | 11 | 25 | 0.004167 | 2023-09-10 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 3 до ввода в ж/дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры №3 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № 3-14-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-14-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры №3 до ввода в ж/дом на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 15.09.2023 год
357150 | 592 | 2023-09-10 | 18 | 3 | 0.015418 | 2023-09-10 | 18 | 40 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ Л-1 произошёл его обрыв от опоры №4 до здания., что привело к схлёстыванию проводов. 4.1 Нарушение структуры материала провода фазы "С" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от опоры №4 до ввода в здание в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-51, Ввод в дом | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" от опоры №4 до ввода в здание на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.09.2023 год
357156 | 36 | 2023-09-11 | 1 | 20 | 0.46668 | 2023-09-11 | 2 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8024 (ФГАОУ ВО "СФУ"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Академгородок был отключен В/10кВ ф.54-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, ректору ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет" М.В. Румянцеву (пр. Свободный, д.79/10 г. Красноярск 660041), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357152 | 369 | 2023-09-11 | 9 | 55 | 0.0096665 | 2023-09-11 | 11 | 51 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опоры № 8/2 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-10-11 10/0,4кВ, что привело к наклону опоры и провису проводов в пролете от опоры № 8/2 до опоры №8/3 и схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 33-10-11 10/0,4кВ. П 4.12 Произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-3 на ТП 33-10-11 10/0,4кВ по причине наклона опоры 8/2 и разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опоры № 8/2 - №8/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры, разрегулировка стрелы провиса на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 33-10-11, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 33-10-11 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180154399 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС вокруг тела опор № 8/2 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 33-10-11 10/0,4кВ. Заказ САП № 180154521 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от опоры № 8/1 до № 8/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 33-10-11 10/0,4кВ. Заказ САП №180154522 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 год
357150 | 593 | 2023-09-11 | 17 | 57 | 0.0020825 | 2023-09-11 | 18 | 2 | 3.4.8.5 Повреждение вводного АВ 0,4кВ потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4кВ № 49-14-9. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 15.09.2023 год
357156 | 37 | 2023-09-11 | 23 | 25 | 1.1067 | 2023-09-12 | 2 | 11 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6037 (ООО "Сибтехмаркет"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Весна был отключен В/10кВ ф.71-11. | Техническое мероприятие 1 Выставить платежное поручение персоналу ООО"Сибтехмаркет" за выполнение работ персоналам Советского РЭС по ликвидации технологического нарушения. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6037, директору ООО"Сибтехмаркет" Н.Н. Кутовой, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357150 | 594 | 2023-09-12 | 9 | 24 | 0.057999 | 2023-09-12 | 11 | 20 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.52-04 в пролёте опор № 204-205 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Схлест проводов при падении ветки дерева в пролётах опор № 204-205 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.52-04, произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.52-04 10 кВ на ПС35 кВ №52 "Сухово". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-04, Пролет: Опора № 204 - Опора № 205 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-04. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 20.09.2023 год
357150 | 583 | 2023-09-07 | 11 | 37 |  | 2023-09-07 | 11 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1980 г.) произошло загнивание деревянной траверсы промежуточной опоры № 115 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), что привело к излому траверсы со стороны фазы "А" в месте её крепления шпилькой к телу опоры. При изломе траверсы произошло выпадение крепёжной арматуры с изоляцией фазы "А" на землю, что привело к нарушению воздушного электроизоляционного промежутка между проводом фазы "А" и "землёй" 4.3 Из-за длительной эксплуатации (43 года) произошло загнивание древесины траверсы на промежуточной опоре №115 марки ПД220-3 ВЛ 220 кВ ГПП Кодинская -Имбинская I цепь (Д-141), что привело к нарушению механического соединения в результате износа и дальнейшему её излому в месте крепления шпильки со стороны ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-141, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) на на предмет наличия деформации (излом, перекос) траверс вследствие загнивания древесины. Номер заказа № 180153950. Ответственное лицо: И.о. начальник СВЛ Антонов М.А. 15.09.2023 год
357150 | 584 | 2023-09-08 | 5 | 59 |  | 2023-09-08 | 5 | 59 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская (С-826). произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции выразившееся в возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры по продуктам жизнедеятельности птиц на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская (С-826). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Георгиевка-Дзержинск С-826, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 128 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская(С-826/С-814). Номер заказа №142907423. Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Дзержинская (С-826). Номер заказа №142907424. Ответственное лицо: И.о.начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2025 год
357156 | 14 | 2023-09-04 | 20 | 29 | 10.9565 | 2023-09-04 | 23 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие ослабления болтового контактного соединения кабельного наконечника фазы "А" КЛ 10кВ ф5-29 в кабельном отсеке ячейки №29 на ПС 110 кВ Восточная, при возникновении КЗ на ведомственном ф.5-29, возникла искра, что стало причиной срабатывания дуговой защиты 1 секции 10кВ без выдержки времени. Работа ЗДЗ привела к отключению 1В 1Т-10кВ яч.21, при котором произошло разгерметизация вакуумной камеры КДВА фазы "В" 1В 1Т-10кВ яч.21, вследствие дефекта сильфона камеры КДВА 3-10-31,5/3150 ухл2, с возникновением междуфазного короткого замыкания на шинах 10кВ между фаз 1В1Т 10кВ, произошло отключение В1Т-110кВ от действия МТЗ-10кВ с выдержкой времени 2,4с. 4.3 Произошло разгерметизация вакуумной камеры КДВА фазы "В" 1В 1Т-10кВ яч.21, вследствие дефекта сильфона камеры КДВА 3-10-31,5/3150 ухл2 при отключении 1В 1Т-10кВ яч.21 на ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на ПС 110 кВ Восточная (КЭС) № 5, ВВУ-СЭЩ-Э-10-31,5/3150 05.09.2023 сгорел | Техническое мероприятие 1 Выполнить ТВК 1, 2 и 3 секции шин 10кВ на ПС 110 кВ Восточная. Заказ ТОРО №180154737. Ответственное лицо: Бирюков Андрей Александрович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ТО 3В 1Т 10кВ на ПС 110 кВ Восточная. Заказ ТОРО №180154741. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату ТВК выполнить протяжку болтовых соединений на отходящих КЛ от ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать приобретение ВВУ 1В 1Т 10кВ на ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Сюськин Максим Александрович 31.12.2023 год
357152 | 363 | 2023-09-07 | 10 | 54 | 0.03 | 2023-09-07 | 11 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (49 лет) и отклонением от нормативных значений характеристик механической прочности разрядника РВС-35 кВ ф. "А" Рк ТН 2 сек 35 кВ, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха и повторяющихся порывах ветра до 12 м/с, приведшие к его излому и наклону в сторону разрядника РВС 35 кВ ф."В" и его последующему падению, это способствовало уменьшение воздушного изоляционного промежутка между оголовниками разрядников ф."А" и ф."В" ТН 2 сек 35 кВ, что вызвало междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 35 кВ "Красная сопка-Степное"_Т-70 на ПС 220 "Красная Сопка"(КПМЭС). 4.2 Произошел излом разрядника РВС-35 кВ ф. "А" Рк ТН 2 сек 35 кВ на ПС 35 кВ Степное, что при его наклоне и последующем падении вызвало уменьшение воздушного изоляционного промежутка между оголовниками разрядников ф."А" и ф."В" ТН 2 сек 35 кВ, что вызвало междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 35 кВ "Красная сопка-Степное"_Т-70 на ПС 220 "Красная Сопка"(КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом разрядника РВС-35 на ПС 35 кВ Степное, Рк ТН-2/35 / РВС-35 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж разрядников РВС-35 фаз "В" и "С" Рк ТН 2 сек 35 кВ на ПС 35 кВ Степное. Заказ в SAP: №180154085 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 13.10.2023 год
357152 | 368 | 2023-09-11 | 6 | 14 |  | 2023-09-11 | 6 | 14 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ птиц, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка по продукту жизнедеятельности птицы между шлейфом фазы "В" и траверсой на опоре №42 ВЛ 110кВ "СМИ-ПП Боготольский"_С-27, с последующим отключением ВЛ 110кВ "СМИ-ПП Боготольский"_С-27 действием защит на ПС БСМИ и ПС ПП Боготольский с успешным АПВ. 4.12 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между шлейфом фазы "В" и траверсой на опоре №42 ВЛ 110кВ "СМИ-ПП Боготольский"_С-27, в результате воздействия на ЭУ птиц, с последующим отключением ВЛ 110кВ "СМИ-ПП Боготольский"_С-27 действием защит на ПС 110 БСМИ и ПП 110 Боготольский с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изолирующего промежутка на ВЛ 110кВ "СМИ-ПП Боготольский"_С-27, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр оп.42 ВЛ 110кВ "СМИ-ПП Боготольский"_С-27. Заказ САП №180154733 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземления оп.41,42,43 ВЛ 110кВ БСМИ - ПП Боготольский. Заказ САП №180154734 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2024 г. выполнить установку ПЗУ на оп.40,41,42,43 ВЛ 110кВ БСМИ - ПП Боготольский (С-27), для исключения подседа птиц. Заказ САП 210384067 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения дня работы с персоналом, провести анализ произошедшего ТН на ВЛ 110кВ БСМИ - ПП Боготольский (С-27) Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.09.2023 год
357153 | 333 | 2023-09-11 | 8 | 51 |  | 2023-09-11 | 8 | 51 | 3.4.12.5 11.09.2023г. в результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №7 ВЛ 110 кВ отпайка от С-359 на ПС «Ленинская» (С-360), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №7 ВЛ-110 кВ С-360 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 12.09.2023г. в результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №20 КВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное районная с отпайкой на ПС Карак (С-361), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №20 ВЛ-110 кВ С-361 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляции, в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №7 ВЛ 110 кВ отпайка от С-359 на ПС «Ленинская» (С-360) (Приложения №№ 3-5) и пробою без разрушения изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №20 КВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) (Приложения №№ 9-11), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ отпайка от С-359 на ПС «Ленинская» (С-360) опоре №7. Заказ SAP -210384114. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на КВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) опоре №20. Заказ SAP 210384113. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку и измерение сопротивления заземления опоры № 7 ВЛ 110 кВ отпайка от С-359 на ПС «Ленинская» (С-360) (заказ SAP- 000180154552), проверку и измерение сопротивления заземления опоры № 20 КВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) (заказ SAP- 180154642). Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ отпайка от С-359 на ПС «Ленинская» (С-360) опоре №7. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в РП 2024 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на КВЛ 110 кВ Каптыревская - Означенное районная с отпайкой на ПС Карак (С-361) опоре №20. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.10.2023 год
357156 | 26 | 2023-09-13 | 6 | 1 |  | 2023-09-13 | 6 | 1 | 3.4.13.3 Вследствие заводского дефекта произошёл пробой корпуса ЭТТН №230874 ПКУ OptiRM-L1 №4976, приведший к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В 10кВ ф.144-28 на ПС 220 кВ КИСК. 4.14 Произошло снижение уровня изоляции и пробой корпуса ЭТТН №230874 ПКУ OptiRM-L1 №4976. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ ф.144-28, Опора № 20/1 / ПКУ OptiRM-L1 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в адрес ООО "НПП "Оптиметрик", г. Ярославль по факту заводского дефекта ПКУ OptiRM-L1 №4976. Ответственное лицо: Авраменко А.А. 31.10.2023 год
357156 | 38 | 2023-09-13 | 6 | 40 | 0.09 | 2023-09-13 | 7 | 7 | 3.4.7.3 Вследствие падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.87-3 в пролете опор №157-158, произошёл схлёст проводов фаз "С" и "В" короткое замыкание и отключение, действием МТЗ В/10 кВ ф. 87-3 на ПС 35 кВ Устюг. 4.4 Произошло падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.87-3 в пролете опор №157-158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подрезку крон отдельно стоящих деревьев вне охраной зоны, угрожающих падением на провода в пролёте опор № 150-179 ВЛ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357152 | 370 | 2023-09-13 | 7 | 15 | 0.019 | 2023-09-13 | 8 | 12 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошли изменения свойств материалов (алюминиевой вязки провода) ф."А", что привело к её ослаблению и разрегулировке стрелы провиса провода с дальнейшим междуфазным коротким замыканием проводов ф."А" и ф."В" с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 16-07-2. 4.12 Произошла раз регулировка провода ф."А", из-за изменений свойств материалов в следствии длительной эксплуатации (алюминиевой вязки провода), что привело к её ослаблению и междуфазному короткому замыканию проводов ф."А" и ф."В" с отключением АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 16-07-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 16-7-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 16-07-2 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180153111 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП10/0,4кВ 16-07-2 Заказ SAP №170061071 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 27.10.2023 год
357153 | 334 | 2023-09-13 | 9 | 20 | 0.095835 | 2023-09-13 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате воздействия тока короткого замыкания произошло перекрытие шин 0,4 кВ с последующим распространением короткого замыкания по всему РУ 0,4 кВ, что явилось причиной повреждения двух автоматических выключателей марки ВА 57-35 160А и 250А, выводов 0,4 кВ Л1 и Л3 КТП 10/0,4 кВ №52-01-885 и исчезновения напряжения у потребителя. 4.11 Во время внеочередного осмотра обнаружено повреждения двух автоматических выключателей марки ВА 57-35 160А и 250А, выводов 0,4 кВ Л1 и Л3 КТП 10/0,4 кВ №52-01-885, что явилось причиной и исчезновения напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на ТП 52-01-885, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ Л1 марки ВА 57-35-34 250А и АВ 0,4 кВ Л3 марки ВА 57-35-34 160А КТП 10/0,4 кВ №52-01-885. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 14.10.2023 год
357156 | 39 | 2023-09-13 | 18 | 25 | 8.2333 | 2023-09-14 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности соединения проводов фазы "В", в результате длительной эксплуатации, более 53 лет, произошло повреждение провода фазы "В" в пролёте опор №164 - 165 ВЛ 6 кВ ф.28-25 и его схлёст с фазой "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/16кВ яч.2 на РП 211. 4.1 Произошло отгорание провода фазы "В" в пролёте опор №164 - 165 ВЛ 6 кВ ф.28-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 6 кВ ф.28-19 (ф. 28-25), Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №164 - 165 ВЛ 6 кВ ф.28-25. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357156 | 40 | 2023-09-13 | 23 | 50 | 0.23332 | 2023-09-14 | 0 | 25 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10 кВ ТП 777 - ТП 8257 (ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ, на ПП №6 был отключен В/10кВ яч.2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири» Зиновьеву В.А,, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357152 | 371 | 2023-09-14 | 8 | 25 | 0.19667 | 2023-09-14 | 10 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло разрушение траверсы на опоре №49, с последующим ее наклоном и срывом изолятора фазы "С" с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №48-49, схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №48-49 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-22 на ПС 110 кВ "Пионерская". 4.1 Произошло разрушение траверсы на опоре №49, в следствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, с последующим ее наклоном и срывом изолятора фазы "С" с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №48-49, схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №48-49 и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф.40-22 на ПС 110 кВ "Пионерская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы на опоре №49 на ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180155313. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №47-49 ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ SAP №180155315. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская"для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180156088 . Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену деревянной траверсы на оп.№49 ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ SAP №170061195. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести измерения загнивания деревянных опор и их деталей ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская" с целью выявления дефектных опор для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180156215. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 На основании проведенных осмотров и замеров на ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская" запланировать замену опор и их деталей в рамках РП 2024 созданием внеплановых заказов. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 06.05.2024 год
357150 | 596 | 2023-09-14 | 9 | 23 |  | 2023-09-14 | 9 | 23 | 3.4.7.4 Несоответствие сопротивления электрической изоляции разрядника фильтра присоединения ф."C" 110 кВ С-841 марки ФПУ-6400 действующим нормативным документам вследствие длительного срока эксплуатации с 1992 г. 4.11 Электродуговое повреждение электрической изоляции разрядника фильтра присоединения ф."C" 110 кВ С-841 марки ФПУ-6400 вследствие изменения свойств материалов из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Тамтачет, Фильтр присоединения ФПУ-6400/65-800 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену фильтра присоединения ф."C" 110 кВ С-841 марки ФПУ-6400 на ПС 110 кВ Тамтачет. Номер заказа 210384260 Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2023 год мероприятие по замене фильтра присоединения ф."C" 110 кВ С-841 марки ФПУ-6400 на ПС 110 кВ Тамтачет. Ответственное лицо: начальник СПС Коростелев М.В. 29.09.2023 год
357150 | 598 | 2023-09-14 | 23 | 5 | 0.010001 | 2023-09-14 | 23 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор № 2/1-2/2 произошла разрегулировка стрелы провеса , что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор № 2/1-2/2 произошло к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 4-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 4-10-1, Пролет: Опора № 2.1 - Опора № 2.2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опр № 2/1-2/2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 20.09.2023 год
357156 | 41 | 2023-09-14 | 13 | 3 | 1.0266 | 2023-09-14 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 36 яч.4 - ТП 31 яч.4 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ ТП 36 яч.4 - ТП 31 яч.4 н.Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 36 яч.4 - ТП 31 яч.4 н.Б, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ ТП 36 яч.4 - ТП 31 яч.4 н.Б Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 42 | 2023-09-14 | 14 | 25 |  | 2023-09-14 | 14 | 25 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 10102 до ТП 10143 (ООО «ЕнисейСетьСервис»), действием МТЗ, на РП-63 был отключен В/10кВ яч.11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ответственному за эксплуатационное состояние электроустановки КЛ 10кВ от ТП 10102 до ТП 10143, генеральному директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Кокин Алексей Владимирович (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 43 | 2023-09-14 | 17 | 45 | 0.14583 | 2023-09-14 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя КЛ-6кВ от ТП 578 до ТП 572 находящейся на обслуживании ООО " КРИНТСТРОЙ ", действием МТЗ на ПС 110кВ "Энергетик" был отключен В/6 кВ ф.118-34. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КРИНТСТРОЙ" С.С. Бурмакину (660013, Россия, Красноярский край, Красноярск г,Богдана Хмельницкого ул., д. 4, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357156 | 44 | 2023-09-14 | 18 | 40 | 0.33335 | 2023-09-14 | 19 | 20 | 3.4.8.5 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией,в охранной зоне КЛ-10кВ, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от оп. 18/1 до оп. 18/2 ф.121-18, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. 4.4 Повреждение изоляции КЛ 10 кВ от оп. 18/1 до оп. 18/2 ф.121-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Кабель силовой АПвПу-10 1х95; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Кабель силовой АПвПу-10 1х95; Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Кабель силовой АПвПу-10 1х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ от оп. 18/1 до оп. 18/2 ф.121-18 Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357157 | 315 | 2023-09-14 | 10 | 15 |  | 2023-09-14 | 10 | 15 | 3.4.9.3 ВЛ-10кВ ф.25-06 - Балансовая принадлежность фидера: ведомственный (ОАО "Уяржелезобетон"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр В 10 ф.25-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Степанов А.С. 14.09.2023 год
357152 | 372 | 2023-09-15 | 15 | 27 |  | 2023-09-15 | 15 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной КЛ-6 кВ ф.18-06 Вед. принадлежащей КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь" о предоставлении информации по факту отключения и недопущение повторных технологических нарушений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 20.10.2023 год
357152 | 374 | 2023-09-16 | 18 | 45 | 0.095 | 2023-09-16 | 20 | 39 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта и нарушения целостности корневой системы дерева в болотистой местности, растущего вне охранной зоны, произошло его падение на провода приведшее к схлесту проводов в пролетах опор № 128 и оп.№ 129 ВЛ 10кВ ф. 78-7 от ПС 35кВ Краснополянская, что вызвало междуфазное короткое замыкание фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ ф. 78-7 на ПС 35кВ Краснополянская). 4.4 Произошел схлест проводов в пролетах опор № 128 и оп.№ 129 ВЛ 10кВ ф. 78-7от ПС 35 кВ Краснополянская, вызванный падением дерева на провода, растущего вне охранной зоны в болотистой местности, приведшее к междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением В 10кВ ф. 78-7 на ПС 35 кВ Краснополянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падением дерева на ВЛ 10 кВ ф.78-7, Пролет: - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево с проводов и выполнить регулировку стрелы провеса ВЛ-10кВ в пролете оп. 128 - оп.129 Ф. 78-7 от ПС 35 кВ Краснополянская. Заказ SAP № 180156064 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-10кВ ф. 78-7 от ПС 35 кВ Краснополянская. Заказ SAP № 180156065 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 12.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-7 от ПС 35 кВ Краснополянская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180156063 Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 02.10.2023 годТехническое мероприятие 4 По результатам внепланового обхода ф.78-7 от ПС 35 кВ Краснополянская, произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.135-136, 108-109. Заказ SAP №170061215 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.10.2023 год
357152 | 375 | 2023-09-17 | 10 | 40 | 0.01 | 2023-09-17 | 11 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, изменением свойств материалов, произошло ослабления пружины привода рабочего подвижного контакта, что привело, в следствии нагрева, к повреждению корпуса выключателя, срабатыванию тепловой защиты и отключению АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 92-06-1. 4.12 Произошло отключение автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 92-06-1, по причине ослабления пружины привода рабочего подвижного контакта, приведшее к повреждению корпуса выключателя в следствии нагрева и срабатыванию тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренее повреждение автомата на ТП 92-6-1, ВА 57-35-84 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-2 от ТП 92-06-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180155329 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП10/0,4кВ 92-06-1 , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180155331 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 96-02-1. Заказ SAP №170061220 Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 19.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеочередной ТВК всех контактных соединений на ТП 10/0,4кВ 96-02-1. Заказ SAP №180155930. Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 27.10.2023 год
357157 | 316 | 2023-09-15 | 14 | 8 | 0.0011 | 2023-09-15 | 14 | 14 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с на провод ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 27-02-3. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на вводе 0,23кВ от опоры №5, на КТП 27-02-3 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 27-02-3, Пролет: - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 10/0,4кВ 27-02-3 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 30.09.2023 год
357157 | 317 | 2023-09-15 | 18 | 26 |  | 2023-09-15 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние изоляции контрольного кабеля в месте захода в клемную коробку ТН 1 сек 35 в процессе длительной (41 год с 1982г.) эксплуатации. 4.12 В результате перекрытия изоляции контрольного кабеля на металлический корпус в месте захода в клемную коробку, на ПС 110 кВ Уяр-городская выявлен треск внутри клемной коробки ТН 1сек 35 в фазе "В», по неотложной заявке оперативно отключен ШР ТН 1 сек 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие электрической изоляции контрольного кабеля на металлический корпус в месте захода в клемную коробку ТН 1 сек. 35 на клемная коробка ТН 1сек 35 в фазе "В",, ТН 1сек 35кВ | Техническое мероприятие 1 В соответствии с многолетним графиком ТО включить вне плана на 2024-2025 год проверку изоляции вторичных цепей ТН 35кВ кВ на ПС 110-35кВ ПО ЮВЭС. Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 30.09.2023 год
357150 | 599 | 2023-09-17 | 10 | 40 | 0.010833 | 2023-09-17 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролете опор № 3-4 произошла разрегулировка стрелы провеса провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 В результате схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролете опор № 3-4 произошло к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 4-10-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 4-10-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 4-10-9 в пролете опр № 3-4. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.09.2023 год
357150 | 600 | 2023-09-17 | 11 | 55 | 0.01 | 2023-09-17 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры № 5 до ввода в ж/дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к кратковременному схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от опоры №5 произошло к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 10/0,4кВ № 50-11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-11-1, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры №5 до ввода в ж/дом ул. Зеленая д.1 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 . Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 22.09.2023 год
357156 | 45 | 2023-09-15 | 11 | 40 | 0.53332 | 2023-09-15 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 725 до ТП 850, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.2-16 на от ПС 110 кВ Советская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 725 до ТП 850 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 725 до ТП 850, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 725 до ТП 850. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.12.2023 год
357156 | 46 | 2023-09-15 | 17 | 24 | 0.0046665 | 2023-09-15 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребительской КЛ 0,4 кВ ТП 334 Р5 - ул. 60 лет Октября 40, фотосалон (ИП Комыловский В. В.), действием теплового расцепителя в РУ 0,4 кВ ТП 334 был отключен АВ/0,4 кВ №5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику потребительской КЛ 0,4 кВ ТП 334 Р5 - ул. 60 лет Октября 40 (фотосалон), ИП Комыловскому Владимиру Викторовичу (660046, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Машиностроителей, д. 15, кв. 56), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 18.10.2023 год
357156 | 47 | 2023-09-16 | 15 | 17 | 0.06 | 2023-09-16 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной муфты 10кВ на оп. 67 ф.147-12, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.147-12 на ПС 110кВ Речпорт (вед. ООО "РСК"). 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой кабельной муфты 10кВ на оп.67. ф.147-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от оп.67 ф.147-12 до ТП147-1, КЛ 10кВ от оп.67 ф.147-12 до ТП147-1 / 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести замену кабельной муфты 3КНТп-10-70/120 на оп.67 ф.147-12. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 48 | 2023-09-16 | 16 | 55 | 0.23332 | 2023-09-16 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8111 (ООО УК "Алмаз"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Советская был отключен В/10кВ ф.2-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8111, директору ООО УК «Алмаз» Яковлев Игорь Александрович (ул. Бабушкина, д. 41Д, офис 33, г. Красноярск, 660100), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357156 | 49 | 2023-09-17 | 13 | 0 | 0.08 | 2023-09-17 | 13 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ф.5-11 до ТП 522, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-11 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.5-11 до ТП 522. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 511, Кабель силовой СКл-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойствАСБ-10 3*240 силового кабеля КЛ 10кВ ф.5-11 до ТП 522. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.11.2023 год
357156 | 50 | 2023-09-17 | 14 | 40 | 0.24999 | 2023-09-17 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 29 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 6 кВ ТП 869 - ТП 894, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/6 кВ яч.11 на ПС 220 кВ Правобережная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 869 до ТП 894. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 869 - ТП 894, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 869 - ТП 894. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 51 | 2023-09-17 | 17 | 0 | 0.375 | 2023-09-17 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты наружной установки на опоре № 9/1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой концевой муфты наружной установки на опоре №9/1 КЛ 10 кВ ф.121-18 (от оп. №9/1 до КТП 3205). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №9/1 КЛ 10 кВ ф.121-18 (от оп. №9/1 до КТП 3205). Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357153 | 335 | 2023-09-14 | 10 | 1 |  | 2023-09-14 | 10 | 1 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №60 ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская С-359, что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №60 ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская С-359 (Приложения №№ 5-7), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляции, в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №60 ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская С-359 (Приложения №№ 5-7), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская С-359 опоре №60. Заказ SAP - 210384114. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку и измерение сопротивления заземления опоры № 60 ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская С-359), заказ SAP-, (приложение №7). Заказ SAP - 180156062. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская С-359 опоре №60. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 год
357153 | 336 | 2023-09-15 | 6 | 15 |  | 2023-09-15 | 6 | 15 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №55 ВЛ 110 отпайка от С-94 на ПС Краснотуранская, что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №55 ВЛ 110 отпайка от С-94 на ПС Краснотуранская (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 2 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляции, в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изоляторов фазы «В» на траверсу опоры опоре №55 ВЛ 110 отпайка от С-94 на ПС Краснотуранская (Приложения №№ 3-5), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 2 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на опоре №55 ВЛ 110 отпайка от С-94 на ПС Краснотуранская. Заказ SAP 210384115. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку и измерение сопротивления заземления на опоре №55 ВЛ 110 отпайка от С-94 на ПС Краснотуранская, заказ SAP- 000180155320. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на опоре №55 ВЛ 110 отпайка от С-94 на ПС Краснотуранская. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 год
357152 | 340 | 2023-08-21 | 9 | 50 | 0.15427 | 2023-08-21 | 12 | 48 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры № 3/1, № 3/2, № 3/3 ВЛ 10 кВ ф. 92-04, произошло расщепление тела стойки деревянных опор с последующим их падением, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 92-04 на ПС 35 кВ "Белоярская". 4.4 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры № 3/1, № 3/2, № 3/3 ВЛ 10 кВ ф. 92-04, произошло расщепление тела стойки деревянных опор с последующим их падением, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 92-04 на ПС 35 кВ "Белоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление тела опоры№ 3/1 на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Опора АК10-1Д; Расщепление тела опоры № 3/2 на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Опора П10-1Д; Расщепление тела опоры № 3/3 на ВЛ 10 кВ ф.92-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 92-04 от ПС 35 кВ "Белоярская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180150248. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор № 3/1, № 3/2, № 3/3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3 - № 3/4 ВЛ 10 кВ ф. 92-04 от ПС 35 кВ "Белоярская". Заказ SAP №170060895, 170060899. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 год
357157 | 300 | 2023-08-21 | 10 | 25 | 0.1575 | 2023-08-21 | 13 | 34 | 3.4.8.5 Не умышленное повреждение опоры №156 сторонним автотранспортом на ВЛ-10кВ ф.9-01. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на поврежденной автотранспортом одностоечной опоре №156, на ПС 35 кВ Вершино-Рыбинская действием ТО с НАПВ (Работа АПВ - правильно), с НРПВ отключался В 10 ф.9-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена автотранспортом на ВЛ 10 кВ ф.9-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 21.08.2023 год
357156 | 956 | 2023-08-21 | 9 | 41 | 0.018 | 2023-08-21 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты внутренней установки на 1Т, что привело к межфазному короткому замыканию , перегоранию ПК фаз "А" и "С" и отключению, действием действием оперативного персонала ВН/6 кВ 1Т на ТП 450. 4.12 Произошло повреждение концевой муфты внутренней установки 6кВ от яч.2 до 1Т на ТП 450. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ от яч.2 до 1Т на ТП 450, КЛ 6кВ от яч.2 до 1Т на ТП 450 / КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты внутренней установки КВТп-10-70/120 на 1Т в ТП 450. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 957 | 2023-08-21 | 15 | 16 | 0.019833 | 2023-08-21 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 303 до ж/д ул. Парашютная 2, что привело к междуфазному короткому замыканию, перегоранию ПН 400А Р-8 3 фаз и отключению, действием оперативного персонала р 8. в РУ 0,4 кВ ТП 303. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 303 до ж/д ул. Парашютная 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 303 8Л - ж.д ул.Парашютная, Кабель АВВГ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АВВГ 3х50+1х25 КЛ 0,4 кВ от ТП 303 до ж/д ул. Парашютная 2 Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.02.2024 год
357156 | 958 | 2023-08-21 | 17 | 3 | 0.09 | 2023-08-21 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9035 ООО «Сельта», действием МТЗ, на ПС 110 кВ Юбилейная был отключен В/10кВ яч.12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Сельта»" Данилюк Игорю Васильевичу (660118, Красноярский край, город Красноярск, улица Северное шоссе, д.7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.09.2023 год
357156 | 959 | 2023-08-21 | 17 | 10 |  | 2023-08-21 | 17 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 166 до ТП 165 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.15-34 на ПС 110 кВ Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 166 до ТП 165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165, КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165 / Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ТП 166 до ТП 165 Ответственное лицо: Щебетун А.Б 31.10.2023 год
357156 | 960 | 2023-08-21 | 18 | 10 |  | 2023-08-21 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 165 яч.5 до ТП 166 яч.2, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.15-28 на ПС 110 кВ Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 165 яч.5 до ТП 166 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 166 - ТП 165, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6кВ ТП 165 от яч.5 до ТП 166 яч.2. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 961 | 2023-08-22 | 2 | 30 | 0.4 | 2023-08-22 | 3 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 59 яч.8 до ТП 942 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.8 на РП 59. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 59 яч.8 до ТП 942 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ РП59 яч.8 , ТП942 яч.1, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 59 яч.8 до ТП 942 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357152 | 342 | 2023-08-22 | 10 | 44 | 0.44084 | 2023-08-22 | 12 | 39 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 59/22 разрегулировка и схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 59/22 - № 59/23 , что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 33-12 на ПС 110 кВ "Балахтинская". 4.12 В результате пучения грунтов произошел наклон опор № 59/22 разрегулировка и схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 59/22 - № 59/23 , что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 33-12 на ПС 110 кВ "Балахтинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.33-12, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180150257 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры № 59/22 ВЛ-10 кВ ф. 33-12 от ПС 110 кВ "Балахтинская." Заказ SAP №180150258 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор № 59/21 - № 59/23 ВЛ 10 кВ ф. 33-12 от ПС 110 кВ "Балахтинская". Заказ SAP №180150259 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 год
357152 | 343 | 2023-08-22 | 17 | 50 | 0.09167 | 2023-08-22 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №19А/1 ф. 44-10, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.44-10 на ПС 110 кВ "Жилпоселок". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №19А/1 ф. 44-10, в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.44-10 на ПС 110 кВ "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабельной муфты на опоре №19А/1 на ВЛ 10 кВ ф.44-10 п.Дубинино, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-10 от ПС 110 кВ "Жилпоселок" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180151268. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №19А/1 ВЛ 10 кВ ф.44-10 от ПС 110 кВ "Жилпоселок". Заказ SAP №210382849. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 28.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №19А/1 ВЛ 10 кВ ф.44-10 от ПС 110 кВ "Жилпоселок". Заказ SAP №180151176. Ответственное лицо: начальник СИЗП ПО ЗЭС Кардаш А.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 год
357154 | 146 | 2023-08-22 | 18 | 45 | 0.020835 | 2023-08-22 | 19 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 11 м/с) на ВЛ 10кВ ф.16-01 в пролете опор №№ 352-353 произошло схлестывание проводов ф. "А" и ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 352-353 на ВЛ 10кВ ф.16-01 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 11 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №№ 352-353 на ВЛ 10кВ ф.16-01. на КВЛ 10 кВ ф. 16-01 д. Потапово, Городище, Пролет: Опора № 352 - Опора № 353 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2023 год
357156 | 962 | 2023-08-22 | 10 | 50 | 0.77919 | 2023-08-22 | 12 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 207 яч.7 до ТП 9145, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.181-48 на ПС 110 кВ Весна-2. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 207 яч.7 до ТП 9145. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП 207 яч.7 - ТП 9145 Краском, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от РП 207 яч.7 до ТП 9145. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 963 | 2023-08-22 | 11 | 20 | 0.57501 | 2023-08-22 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты силового кабеля от РП 59 яч.10 до ТП 960, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч. 10 от РП-59. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой концевой муфты силового кабеля от РП 59 яч.10 до ТП 960. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 59 яч.10 - ТП 960, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты 3КВТп-10-70/120 силового кабеля от РП 59 яч.10 до ТП 960. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.10.2023 год
357156 | 964 | 2023-08-22 | 14 | 15 | 1.05 | 2023-08-22 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Молодежная яч.23 до РП 109 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.33-1-10 на ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.33-1-10 от ПС 110 кВ Молодежная яч.23 до РП 109 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.33-1-10 - РП 109 яч.4, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.33-1-10 от ПС 110 кВ Молодежная яч.23 до РП 109 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.09.2023 год
357156 | 965 | 2023-08-23 | 3 | 10 | 0.38334 | 2023-08-23 | 5 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 38 лет произошло загнивание траверсы на опоре №138 с выпадением крепления изолятора фазы "С", произошло падение провода со схлёстыванием проводов, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В-10кВ ф.130-2 на ПС Узловая 220/110/10кВ. 4.1 По причине загнивания траверсы опоры, произошло выпадание изолятора и схлестывание проводов в пролете опор № 137-139 ВЛ-10кВ ф.130-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.130-2, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на опоре №138 и восстановление провода фазы "С" ВЛ-10кВ в пролете №137-139 ф.130-2. Ответственное лицо: Назаров А.А. 24.09.2023 год
357156 | 966 | 2023-08-23 | 10 | 38 | 0.029666 | 2023-08-23 | 12 | 7 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляционного промежутка по крысе на присоединении 1Т в КТП 63-7-7, произошло межфазное короткое замыкание, что привело к перегоранию ПК-10/50 фаз "А" и"В" в яч. 1 на КТП 63-7-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции и замену предохранителей ПК-10/50 фаз "А" и"В" яч. 1 на КТП-63-7-7. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 25.09.2023 год
357156 | 967 | 2023-08-23 | 13 | 5 | 0.098335 | 2023-08-23 | 15 | 3 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ кВ более 43 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление контакта шлейфа фазы "С" на оп.№1/18 Л-1, произошло отгорание шлейфа и обрыв провода, что привело к отключению действием оперативного персонала автоматического выключателя АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 35-1-5. 4.1 Произошло отгорание шлейфа и обрыв провода шлейфа "С" на оп.№1/18 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 35-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 35-1-5, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа на оп.№1/18 ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 35-1-5. Ответственное лицо: Назаров А.А. 25.09.2023 год
357156 | 968 | 2023-08-23 | 16 | 10 | 0.33335 | 2023-08-23 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 35 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Юбилейная яч.79 до ТП 959, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.49-79 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная яч.79 до ТП 959. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 49 яч.79 - ТП 959, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная яч.79 до ТП 959 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 969 | 2023-08-23 | 16 | 30 | 0.33335 | 2023-08-23 | 17 | 10 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети ТСО на КЛ 6 кВ от ТП 450 до ТП 473 (ООО "Трансферэнерго"), действием МТЗ, отключился В/6кВ яч.41 ПС 110 кВ Сибсталь. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от ТП 450 до ТП 473, Генеральному директору ООО "Трансферэнерго" Троицкому Александру Георгиевичу (660001, Красноярский край, г Красноярск, ул Ладо Кецховели, д. 22а, помещ. 192/3 (каб. 6-28/3)), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 24.09.2023 год
357156 | 970 | 2023-08-23 | 16 | 47 | 1.03 | 2023-08-23 | 18 | 30 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 5026 (ООО "Агродеталь"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Восточная был отключен В/10кВ яч.58. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Агродеталь" Кащенко Юрию Николаевичу (660010, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова д.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 20.10.2023 год
357156 | 971 | 2023-08-23 | 21 | 20 | 0.76668 | 2023-08-23 | 23 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 465 до ТП 476, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.10-14 на ПС 110 кВ Красный Яр. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 465 до ТП 476. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476, Кабель силовой ААШв-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ 10кВ от ТП 465 до ТП 476. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2023 год
357150 | 559 | 2023-08-24 | 9 | 45 | 0.037916 | 2023-08-24 | 17 | 20 | 3.4.12.3 В результате грозового удара в ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 7-12-6 произошло термическое повреждение автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Л-3 А-3776 160 А. 4.4 Термическое повреждение автоматических выключателей АВ-0,4 кВ Л-1 Л-2 А-3776 160 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ТП 7-12-6 КРЭК, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену выключателей АВ-0,4 кВ Л-3 А-3776 160 А в РУ-0,4 кВ ТП 7-12-6 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.08.2023 год
357153 | 320 | 2023-08-23 | 13 | 31 | 0.84 | 2023-08-23 | 15 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло ослабление контактных соединений шлейфов на Р 41-08-1323, что явилось причиной нагрева шлейфов и отключения по неотложной заявке ВЛ 10 кВ ф. 41-08 на ПС 35 кВ Танзыбей. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.41-08 на Р 41-08-1323 обнаружен ослабленный контакт и нагрев шлейфов, что явилось причиной вывода в ремонт Р 41-08-1323 и отключения по неотложной заявке ВЛ 10 кВ ф. 41-08 на ПС 35 кВ Танзыбей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев шлейфов. на ВЛ 10 кВ ф.41-08 Танзыбей, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт Р 41-08-1323. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 23.08.2023 год
357153 | 321 | 2023-08-24 | 10 | 21 | 0.017833 | 2023-08-24 | 12 | 8 | 3.4.7.3 Из за старение материалов опоры №38/17 КВЛ 10 кВ ф.39-03 произошло излом опоры. 4.1 Старение материалов опоры №38/17 КВЛ 10 кВ ф.39-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-10 кВ ф.39-03 с.Казанцево, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-03 . По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180150774. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 29.09.2023 год
357154 | 147 | 2023-08-25 | 7 | 15 | 0.083335 | 2023-08-25 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (днем местами порывы до 11 м/с) произошло падение дерева (береза длинной более 23 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10кВ ф.13-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 23 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10кВ ф.13-04 в результате повышенной ветровой нагрузки (днем местами порывы до 11 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.13-04 на ПС 35/10кВ № 13 "Подгорная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10кВ ф.13-04. на ВЛ 10 кВ ф. 13-04 д. Мало Белая, Черкасы, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 10кВ ф.13-04. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 31.08.2023 год
357152 | 344 | 2023-08-25 | 10 | 54 | 0.017332 | 2023-08-25 | 11 | 20 | 3.4.12.5 Вследствие длительной эксплуатации более 30 лет и недопустимым загниванием стойки опор, а также вспучивания грунта (болото) произошло выдавливание опор №379, № 380, № 381 ВЛ-10 кВ ф. 81-05, что привело к наклону с последующим изломом опор на уровне ж/б приставок, приведшее к разрегулировке стрелы провеса провода ф. А и ф. В в пролете опор №379 - №381 и их схлесту в пролете опор №379 и №380 с аварийным отключением от МТЗ В-10 ф 81-05 на ПС 35 кВ Нагорново. 4.14 Произошло аварийное отключение от МТЗ В-10 ф 81-05 на ПС 35 кВ Нагорново, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №379 - №381 и их схлесту в пролете опор №379 и №380 ф А и ф В, по причине выдавливание опор №379, № 380, № 381 и их излому на ВЛ-10 кВ ф. 81-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.81-5_Причулымский- Красн.Заря, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.81-5_Причулымский- Красн.Заря, Опора П10-7ДБ; излом опоры на ВЛ 10 кВ ф.81-5_Причулымский- Красн.Заря, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №379, №380, №381 и выполнить регулировку стрелы провиса в смежных пролетах от опоры №378 - №381 ВЛ-10 ф 81-05. Заказ SAP №142815500 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 81-05 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Заказ SAP №180151310 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 год
357157 | 301 | 2023-08-26 | 5 | 32 |  | 2023-08-26 | 5 | 32 | 3.4.12.5 При перепаде по температуре окружающего воздуха от +28*С до +7*С и возникновения тумана, на металлической опоре №282 в результате увлажнения гирлянды изоляторов на фазе "В" утренней росой произошло перекрытие изоляции фазы "В" с возникновением однофазного замыкания и отключением ВЛ 110кВ С-805. 4.11 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия гирлянды на фазе "В" на траверсу металлической опоры №282 по образовавшемуся загрязнению и влаги во время тумана из-за перепада температуры окружающего воздуха с электродуговым повреждением первого изолятора; на ПС 110кВ Камала 2 тяговая (ОАО "РЖД"), работа защит не передана, с УАПВ отключался В С-805-110, на ПС 110 кВ Уяр городская действием 2 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В 110 С-805. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на фазе "В" на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805, Опора пром. мет.ПББ-110-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. (С-805) на металлической опоре №282 выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде на фазе "В". Заказ №142855779 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. (С-805) в РП на сентябрь 2024г. включить: на металлической опоре №282 выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде на фазе "В". Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2024 год
357152 | 345 | 2023-08-25 | 17 | 41 |  | 2023-08-25 | 17 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямого попадания грозового разряда в ТП 82-03-11 10/0,4кВ, произошло нарушение изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-400/10-0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием и перегоранием ПК-10 кВ ТП 82-03-11 ф "А", ф "В". 4.12 Произошло нарушение изоляции обмоток силового трансформатора ТМ-400/10-0,4кВ, вследствие прямого попадания грозового разряда в ТП 82-03-11 10/0,4кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием обмоток силового трансформатора и перегоранием ПК-10 кВ ТП 82-03-11 ф "А", ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции обмоток силового трансформатора ТМА-63/10-0,4кВ на ТП 82-3-11, Трансформатор ТМА-63/10; перегорание ПК-10, ф "А" на ТП 82-3-11, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3; перегорание ПК-10, ф "В" на ТП 82-3-11, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-63/10-0,4кВ в ТП 82-03-11 10/0,4кВ. Заказ SAP №170060986 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 82-03-11 10/0,4кВ. Заказ SAP №180151092 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 82-03-11 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180151092 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 29.09.2023 год
357152 | 346 | 2023-08-25 | 10 | 40 |  | 2023-08-25 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №1 ф. 40-38 в сторону РП 40-25/38-300, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-38 на в яч.№16 РП 40-25/38-300. 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №1 ф. 40-38 в сторону РП 40-25/38-300, в результате длительной эксплуатации, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.40-38 на в яч.№16 РП 40-25/38-300. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-38 от РП 40-25/38-300 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180151861. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.40-38 от РП 40-25/38-300. Заказ SAP №210382972. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.40-38 от РП 40-25/38-300. Заказ SAP №180151860. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 30.09.2023 год
357152 | 347 | 2023-08-25 | 13 | 12 | 0.0645 | 2023-08-25 | 15 | 21 | 3.4.12.5 В следствие наклона опоры №34 из за пучения грунтов в болотистой местности, произошло нарушение регулировки провода, в пролетах опор №32 - №36, ВЛ-10кВ Ф 83-01, для предотвращения возможного аварийного отключения и повреждения оборудования, по неотложной заявке была отключена ВЛ-10кВ Ф 83-01 на ПС35/10 №83 «Ст. Бирилюссы», для устранения выявленных замечаний. 4.4 Для устранения выявленных замечаний, в следствие наклона опоры №34 из за пучения грунтов в болотистой местности, произошло нарушение регулировки провода, в пролетах опор №32 - №36, ВЛ-10кВ Ф 83-01, для предотвращения возможного аварийного отключения и повреждения оборудования, по оперативной заявке была отключена ВЛ-10кВ Ф 83-01 на ПС35/10 №83 «Ст. Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.83-1 Ст Бирил-ИСР 14-2/83-1, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ТП10/0,4кВ по Ф.83-01 и ВЛ-10кВ Ф.83-01 от ПС 35/10кВ №83 "Старые Бирилюссы", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180152189 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры №34 с трамбовкой грунта на ВЛ-10кВ Ф.83-01 от ПС 35/10кВ №83 "Старые Бирилюссы" Заказ SAP №180152190 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №32 - №36 на ВЛ-10кВ Ф.83-01 от ПС 35/10кВ №83 "Старые Бирилюссы" Заказ SAP №180152191 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.09.2023 год
357152 | 349 | 2023-08-27 | 5 | 38 |  | 2023-08-27 | 5 | 38 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ птиц, произошло перекрытие по помету поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 ВЛ 110кВ Шарыповская-Береш с отп._С-756, с последующим отключением от действия 1 ступени защиты от МФКЗ ВЛ С-756 на ПС 220 "Шарыповская" (КПМЭС) с успешным АПВ. 4.12 Произошло перекрытие по помету птиц гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 ВЛ 110кВ Шарыповская-Береш с отп._С-756, в результате воздействия на ЭУ птиц с последующим отключением от действия 1 ступени защиты от МФКЗ ВС-756 на ПС 220 "Шарыповская" (КПМЭС) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на ВЛ 110кВ Шарыповская-Береш с отп._С-756, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №21 ВЛ 110кВ Шарыповская-Береш с отп._С-756. Заказ САП №180151038 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При формировании РП 2025 включить в план установку ПЗУ заводского исполнения на оп.19-23 ВЛ 110кВ Шарыповская-Береш с отп._С-756. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Шарыповская-Береш с отп._С-756. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 29.08.2023 год
357152 | 350 | 2023-08-27 | 14 | 30 |  | 2023-08-27 | 14 | 30 | 3.4.8.2 При проезде крупногабаритной техники под проводами ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш_С-72 в пролетах опор 57-58 произошло кратковременное перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом фазы "С" и антенной радиостанции установленной на комбайне, что привело к отключению ВЛ действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 "Ужур"(КПМЭС). | Техническое мероприятие 1 Выполнить, по всей длине, измерения габаритных расстояний от проводов до земли и пересекаемых объектов на ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш II цепь С-72. Заказ САП №180151120 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения дня работы с персоналом провести разбор причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш II цепь С-72 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По произошедшему инциденту на ВЛ-110кВ Ужур-220 - Малый Имыш II цепь С-72, подать заявление в ОМВД "Ужурский". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 05.09.2023 год
357150 | 561 | 2023-08-25 | 10 | 54 | 0.039168 | 2023-08-25 | 12 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 36 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 36 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 45-01-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-01-20, Ввод в дом | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 36 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.09.2023 год
357156 | 972 | 2023-08-25 | 8 | 35 | 0.57501 | 2023-08-25 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 9007 до оп.70-1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ яч.7 ТП 945. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 9007 - оп.70-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 9007 - оп.70-1, КЛ 6 кВ ТП 9007 - оп.70-1 / Кабель силовой ААШв-6 3х50 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААШв-6 3х50 КЛ 6кВ от ТП 9007 до оп.70-1. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357150 | 562 | 2023-08-25 | 12 | 12 | 0.126 | 2023-08-25 | 14 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.42-06 в пролёте опор № 75-76 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Произошел обрыв проводов двух фаз. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 75-76 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.42-06 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.42-06 10 кВ на ПС 35 кВ №42 "Устьянск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.42-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 75-76 на ВЛ-10 кВ ф.42-06. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 01.09.2023 год
357156 | 973 | 2023-08-25 | 18 | 5 | 0.03333 | 2023-08-25 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 302 до ТП 375, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.4 на РП-8. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 302 до ТП 375. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 302 - ТП 375, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 493. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 974 | 2023-08-25 | 18 | 30 | 0.8 | 2023-08-25 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты наружной установки с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КВЛ 10 кВ ф 24-15 уч.-к от оп № 24 до оп.№ 25, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.24-08 на ПС 110 кВ "Промбаза". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой концевой муфты наружной установки на опоре № 24 КВЛ 10 кВ ф 24-15 уч.-к от оп. №24 до оп.№ 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 24-15, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре № 24 КВЛ 10 кВ ф 24-15 уч.-к от оп. №24 до оп.№ 25. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.10.2023 год
357156 | 975 | 2023-08-26 | 18 | 10 | 0.40831 | 2023-08-26 | 18 | 45 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №27/4 ВЛ 10кВ ф.42-10 в сторону ТП 549 (АО "Оборонэнерго"), действием МТЗ, на РП-55 был отключен В/10кВ яч.9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику РЭС «Красноярский» АО "Оборонэнерго" Пугинскому Вячеславу Герасимовичу (660005, Красноярский край, город Красноярск,улица Малиновского 27. Стр.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.09.2023 год
357150 | 563 | 2023-08-26 | 5 | 25 |  | 2023-08-26 | 5 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "В" на "землю" по телу опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции выразившееся в возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "В" на "землю" по телу опоры по продуктам жизнедеятельности птиц на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-55, Опора пром. мет. ПББ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 47 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). Номер заказа 142907356. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). Номер заказа 142907355. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2025 год мероприятия по замене гирлянды изоляторов фазы "В", установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 47 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-56). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.09.2023 год
357156 | 976 | 2023-08-26 | 18 | 30 | 1.2666 | 2023-08-26 | 20 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 399 яч.5 до ТП 31 яч.3 н.А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.126-15 на ПС 110 кВ Радиотехническая. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 399 яч.5 до ТП 31 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 399 яч.5 - ТП 31 яч.3 н.А, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ТП 399 яч.5 - ТП 31 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2023 год
357150 | 564 | 2023-08-26 | 9 | 15 | 0.62248 | 2023-08-26 | 10 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ф.М-01 (ОАО "Красный Маяк") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 Ответственное лицо: заместитель начальника Канского РЭС-главный инженер Лабковский Д.В. 01.09.2023 год
357150 | 565 | 2023-08-26 | 9 | 29 | 0.1 | 2023-08-26 | 11 | 29 | 3.4.12.5 В результате пучения болотистых грунтов произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4кВ № 6-09-1 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4кВ № 6-09-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-1, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4кВ № 6-09-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.09.2023 год
357156 | 977 | 2023-08-26 | 18 | 35 | 0.57501 | 2023-08-26 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-6 кВ, более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов на ВЛ 6 кВ ф.8-22 произошло разрушение вязки провода фазы "В" на опоре №5, что привело к обрыву провода фазы "В", схлёсту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - 5/1 ВЛ 6 кВ ф.8-22, межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ ф.8-22 на ПС 110 кВ Цемзавод 4.1 Произошло обрыв провода в пролете опор №5 - 5/1 ВЛ 6 кВ ф.8-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ ф.8-22, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС-50 фазы "В" на опоре №5 ВЛ 6 кВ ф.8-22. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357150 | 566 | 2023-08-26 | 12 | 37 | 0.7569 | 2023-08-26 | 14 | 4 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.1-22 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-22 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 29.09.2023 год
357156 | 978 | 2023-08-26 | 20 | 30 | 0.63332 | 2023-08-26 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 8092 до ТП 726 яч.2 нитка Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.2-20 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 8092 до ТП 726 яч.2 нитка Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ10кВ ТП8092 - ТП 726 яч.2 н.Б КРАСКОМ, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 8092 до ТП 726 яч.2 нитка Б. Ответственное лицо: Баскин Д.А. 30.11.2023 год
357156 | 979 | 2023-08-27 | 7 | 15 | 0.2 | 2023-08-27 | 7 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3000 (АО "Терминалнефтегаз"), действием МТЗ, был отключен реклоузер на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Терминалнефтегаз" Кожевникова Татьяна Николаевна (660064, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, строение 9 помещение 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 980 | 2023-08-27 | 22 | 0 |  | 2023-08-27 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 274 до ТП 273, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 274 до ТП 273. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 274 до ТП 273, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 274 до ТП 273. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2023 год
357154 | 148 | 2023-08-27 | 16 | 0 | 0.019328 | 2023-08-27 | 16 | 8 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, ночью при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с, днем восточной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с) на ВЛ 10кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 278-279 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 278-279 на ВЛ 10кВ ф.20-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, ночью при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с, днем восточной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 278-279 на ВЛ 10кВ ф.20-03. на ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. Городище, Пролет: Опора № 278 - Опора № 279 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 08.09.2023 год
357150 | 567 | 2023-08-28 | 9 | 40 | 0.03333 | 2023-08-28 | 10 | 0 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.45-01 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.45-01 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-01, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 01.09.2023 год
357156 | 981 | 2023-08-28 | 14 | 59 |  | 2023-08-28 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 121 до ТП 122, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.9-05 на ПС 110 кВ Центральная яч.5. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 121 до ТП 122. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 121 до ТП 122, КЛ 10 кВ от ТП 121 до ТП 122 / ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 121 до ТП 122. Ответственное лицо: Баскин Денис Анатольевич 30.11.2023 год
357156 | 982 | 2023-08-28 | 15 | 15 | 1.3933 | 2023-08-28 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от оп.12 ВЛ 10 кВ ф 9-07 до ТП 144, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.9-07 на ПС 110 кВ Центральная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф 9-07 от оп.12 до ТП 144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ-10кВ ф. 9-07, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф 9-07 от оп.12 до ТП 144. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.10.2023 год
357156 | 983 | 2023-08-28 | 16 | 34 | 0.17332 | 2023-08-28 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Весна яч.33 до ТП 601, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.71-33 на ПС 110 кВ Весна. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна яч.33 до ТП 601. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 71 яч.33 - ТП 601, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна яч.33 до ТП 601. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 984 | 2023-08-28 | 16 | 50 |  | 2023-08-28 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 136 до ТП 191, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.5 на РП 9. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 136 до ТП 191. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 136 , ТП 191, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10 кВ от ТП 136 до ТП 191. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.10.2023 год
357156 | 985 | 2023-08-28 | 17 | 9 | 0.07 | 2023-08-28 | 17 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 Злобинская до ТП 768, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.15-22 на ПС 110 Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 Злобинская до ТП 768. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 15 до ТП 768, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 Злобинская до ТП 768. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357152 | 351 | 2023-08-29 | 20 | 15 | 0.039999 | 2023-08-29 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8, что при неоднократных порывах ветра до 15 м/с привело к схлесту проводов, междуфазному короткому замыканию фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 21-05-6 10/0,4кВ. 4.1 Произошел, при неоднократных порывах ветра до 15 м/с, схлест проводов, междуфазное короткое замыкание фаз «В» и «С» с отключением АВ-0,4кВ Л-1 КТП 21-05-6 10/0,4кВ, по причине удлинение провода фазы "В" с разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 из-за длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 21-05-6, Пролет: Опора № 7 Л1 - Опора № 8 Л1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-6 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180151767. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 21-05-6 10/0,4кВ. Заказ SAP №180152227 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.09.2023 год
357150 | 569 | 2023-08-29 | 12 | 54 | 1.52 | 2023-08-29 | 20 | 30 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.16-20 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.16-20 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 30.09.2023 год
357156 | 986 | 2023-08-29 | 10 | 48 |  | 2023-08-29 | 10 | 48 | 3.4.8.2 Вследствие проезда зерноуборочный комбайн с поднятым выгрузным шнеком под проводами ВЛ 110кВ С-801 в пролёте опор №20-21, произошло приближение выгрузного шнека к проводу нижней фазы (фаза "С") ВЛ 110кВ С-801 с возникновением короткого замыкания на землю, в результате чего действием 1ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Берёзовская, действием 2ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Камарчага тяговая, с УАПВ, отключилась ВЛ 110 кВ Берёзовская-Камарчага тяговая (С-801). 4.4 Произошло перекрытие воздушного промежутка между выгрузным шнеком зерноуборочного комбайна и провода фазы "С" в пролёте опор №20-21 ВЛ 110 кВ Берёзовская-Камарчага тяговая (С-801). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 110 кВ Березовская-Камарчага (С-801), Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ф."С" в пролёте опор № 20-21 ВЛ 110кВ С-801. Заказ ТОРО № 170061014. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить, в пролёте опор №19-22 (в месте пересечения с полем), измерения габаритов расстояний от проводов до земли и пересекаемых объектов на ВЛ 110кВ С-801. Заказ ТОРО № 180153295. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью привлечения к ответственности виновных в повреждении провода ВЛ 110кВ С-801 пролёт № 20-21. Ответственное лицо: Балабанов Андрей Васильевич 30.08.2023 год
357156 | 987 | 2023-08-29 | 11 | 25 | 0.82998 | 2023-08-29 | 12 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 62 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Молодежная яч.10 до РП 109 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.10 на ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.33-4-8 от ПС 110 кВ Молодежная яч.10 до РП 109 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС ф.33-4-8 - РП 109 яч.3, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.33-4-8 от ПС 110 кВ Молодежная яч.10 до РП 109 яч.3. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 988 | 2023-08-29 | 13 | 5 |  | 2023-08-29 | 13 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 196 до ТП 1120, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ СВ/10кВ на РП-103. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 196 до ТП 1120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 196 , ТП 1120, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 196 до ТП 1120. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 989 | 2023-08-29 | 16 | 50 | 0.45 | 2023-08-29 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 34 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.49-76 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.49-76 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-76 в ст. ТП 905 (49-09), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ф.49-76 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357157 | 302 | 2023-08-30 | 1 | 12 | 0.02001 | 2023-08-30 | 1 | 16 | 3.4.9.1 Отключение (повреждение) оборудования на ВЛ-6кВ ф.1-12 (ОАО "СУЭК-Красноярск") | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр В 6 ф.1-12. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.08.2023 год
357156 | 990 | 2023-08-30 | 1 | 55 | 0.29165 | 2023-08-30 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от оп.9/1 ВЛ-10кВ ф.121-18 до КТП 3205, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 110кВ Мясокомбинат. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.121-18 от оп.9/1 до КТП 3205. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, ААБл-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х70 КЛ 10 кВ ф.121-18 от оп.9/1 до КТП 3205. Ответственное лицо: Баскин Д.А. 30.11.2023 год
357153 | 322 | 2023-08-29 | 21 | 53 | 0.013199 | 2023-08-29 | 22 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошёл увеличенный провес проводов в пролёте опор №№9-10, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 46-15-755. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.3 от ТП 10/0,4 кВ № 46-15-755 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№9-10 что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №46-15-755. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 46-15-755, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр заказ САП № 180151739. Произвести регулировку стрелы провиса заказ САП № 180151620 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 01.10.2023 год
357153 | 323 | 2023-08-29 | 22 | 19 | 0.14517 | 2023-08-29 | 23 | 26 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 ф.1-25, что явилось причиной отключения В 10 ф.1-25 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-25 обнаружено повреждение кабельной муфты на опоре №1 Вл 10 ф.1-25, что явилось причиной отключения В 10 ф.1-25 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.1-25 г.Минусинск, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 ф.1-25. Ответственное лицо: С.А. Цавня 30.09.2023 год
357157 | 303 | 2023-08-30 | 10 | 15 | 0.245 | 2023-08-30 | 12 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на потребительской отпайке. Отпайка от опоры 7-8 с ЛР-6/81-04 до ТП 81-04-7 находится на балансе и обслуживании АО "ПБК". | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.81-04: - выполнить аварийный осмотр ВЛ 10кВ. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 30.08.2023 год
357157 | 304 | 2023-08-30 | 10 | 25 | 0.099 | 2023-08-30 | 11 | 31 | 3.4.9.3 Повреждения на ведомственной отпайке за ЛР№5 ВЛ 10 кВ ф. 44-02. ( ООО "Искра"), в следствии чего оперативно отключен В 10 ф. 44-02. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотрВЛ-10кВ ф.44-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Тарасенко С.С. 31.08.2023 год
357156 | 991 | 2023-08-30 | 14 | 54 |  | 2023-08-30 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошёл обрыв жилы фазы "В" силового кабеля от РП 156 до Вавилова 25 "Б", что привело к отключению, действием оперативного персонала Руб. №5/0,4кВ на РП 156. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4 кВ от РП 156 до Вавилова 25 "Б". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ от РП 156 ДО Ж/Д 25Б УЛ.ВАВИЛО, Кабель АВВГ 4х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВВГ 4х150 КЛ 0,4 кВ от РП 156 до Вавилова 25 "Б". Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.03.2024 год
357156 | 992 | 2023-08-30 | 17 | 20 | 0.76668 | 2023-08-30 | 19 | 15 | 3.4.8.5 Вследствие наезда а/м ВАЗ 2107 г/н К 267 РА 124 (согласно Определению 24 ОС № 771869) на опору № 12 ВЛ 10 кВ ф.134-2 (двигаясь по ул. Центральной СНТ Солонцовский нанжуль, водитель Тречанин М.В. нане справился с управлением и совершил ДТП), что привело к срыву крюка верхней фазы "А" из тела опоры, падению провода фазы "А" на провод Фазы "С" и межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ реклоузера на опоре № 108 Б ф.134-2. 4.4 Произошло повреждение приставки, стойки опоры и срыв крюка из тела опоры № 12 ВЛ 10 кВ ф.134-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.134-2, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №12 ВЛ 10 кВ ф.134-2. Заказ ТОРО №142765453. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить обращение в полицию по факту повреждения опоры №12 ВЛ 10 кВ ф.134-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357156 | 993 | 2023-08-30 | 17 | 25 | 0.46668 | 2023-08-30 | 18 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от от ТП 2016 до ТП 2015, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.16-06 на ПС 110 кВ Пролетарская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 2016 до ТП 2015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2016 до ТП 2015, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2016 до ТП 2015. Ответственное лицо: Баскин Д.А. 30.11.2023 год
357156 | 994 | 2023-08-30 | 23 | 2 | 0.0001665 | 2023-08-30 | 23 | 4 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 0,4кВ от ТП 110 5Л до ул Коммунальная, 4 (ПКпСиЭГ "К-17"), на ТП 110 оперативно был отключен руб. №5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного кабеля от ТП 110, председателю гаражного кооператива К-17 Борисову Александру Витальевичу (660135, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.6, кв.41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357152 | 352 | 2023-08-31 | 0 | 17 |  | 2023-08-31 | 0 | 17 | 3.4.7.4 В результате длительного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и техногенных производственных выбросов с промышленных объектов (Транссибирская магистраль железной дороги, сортировочный перегон, на которых используются тепловозы с дизельными двигателями), произошло стойкое не смываемое загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110 кВ "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая" (С-25), что повлекло за собой значительное ухудшение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-70Е, установленных на опорах №146-149, 151-156. 4.4 Стойкое не смываемое загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110 кВ "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая" (С-25), в результате длительного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и техногенных производственных выбросов с промышленных объектов (Транссибирская магистраль железной дороги, сортировочный перегон, Абалаковская ветка ж/д, на которых используются тепловозы с дизельными двигателями), что повлекло за собой значительное ухудшение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-70Е, установленных на опорах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение подвесных изоляторов опора № 146 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 147 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 148 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 149 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 151 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 152 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 153 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 154 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 155 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов опора № 156 на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Для исключения отключений ВЛ 110 кВ Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая С-26 по причине перекрытия изоляции, а так же повышения надежности, выполнить замену загрязненной изоляции в рамках РП 2024 года на участке опор 135-144. Заказ САП № 142876899 Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая" С-26 с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ. Ответственное лицо: начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 29.09.2023 год
357157 | 305 | 2023-08-31 | 12 | 2 | 0.1867 | 2023-08-31 | 12 | 12 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения на ведомственной ТП 25-21-6/400 (КГКУ Уярский отдел ветеринарии), на ПС 110 кВ Уяр городская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 25-21. (Устранено потребителем). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-21 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.08.2023 год
357152 | 353 | 2023-08-31 | 9 | 39 | 0.76632 | 2023-08-31 | 11 | 29 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре № 14 , что привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» на опоре № 14 с отключением В 10 ф. 32-03 на ПС 110 кВ "Приморская". 4.1 Произошел схлёст проводов и междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «С» на опоре № 14 с отключением В 10 ф. 32-03 на ПС 110 кВ "Приморская" вследствие выпадения крюка изолятора фазы "А" на опоре № 14 по причине длительной эксплуатации и изменении свойств материалов произошло высыхание древесины тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора ф."А" на ВЛ 10 кВ ф.32-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-03 от ПС 110 кВ "Приморская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180152206 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора ф. "А" на опоре № 14, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 13-15 ВЛ-10 кВ ф. 32-03 от ПС 110 кВ "Приморская". Заказ SAP №180152209 Заказ SAP №180152213 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.10.2023 год
357156 | 995 | 2023-08-31 | 13 | 2 | 0.49167 | 2023-08-31 | 15 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 702 (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Железнодорожная был отключен В/6кВ ф. 3-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 702, заместителю начальника дирекции по электросетевой деятельности ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению Шадрину Александру Владимировичу (660018, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 20), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Баскин Д. А. 18.10.2023 год
357156 | 996 | 2023-08-31 | 19 | 55 | 0.36666 | 2023-08-31 | 21 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 310 до ТП 312, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.13 на РП-4. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 310 до ТП 312 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 310 - ТП 312, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х240 КЛ 6 кВ от ТП 310 до ТП 312 Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 997 | 2023-08-31 | 21 | 5 |  | 2023-08-31 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 2 до ТП 232, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.13 на РП-2. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 2 до ТП 232. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 2 - ТП 232, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ от РП 2 до ТП 232. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357156 | 998 | 2023-08-31 | 22 | 30 | 0.025 | 2023-08-31 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 256 до ТП 255, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.5 на РП-2. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 255. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 256 - ТП 255, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 255. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357152 | 354 | 2023-09-01 | 6 | 30 |  | 2023-09-01 | 6 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ООО "Доломит" | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО «Доломит» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.26-16 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 03.10.2023 год
357157 | 307 | 2023-09-02 | 9 | 37 | 0.3125 | 2023-09-02 | 10 | 52 | 3.4.10 Воздействие на КТПН 24-04-7 птицы. 4.12 Вследствие однофазного замыкания при перекрытии птицей проходного изолятора на КТПН 24-04-7, на ПС 35кВ Александровка оперативно (Ки фаза "А"=0кВ) отключен В 10 ф.24-04. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей проходного изолятора на КТПН 24-04-7 на КТПН 24-04-7, ВЛ-10кВ ф.24-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 30.09.2023 год
357152 | 355 | 2023-09-01 | 23 | 22 | 0.0095835 | 2023-09-02 | 1 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации АВ (38 лет) и уменьшении изоляционных свойств материалов, произошло перекрытие нижних контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-2, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 КТП 92-01-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло перекрытие нижних контактных соединений на АВ-0,4кВ Л-2, что привело к отключению АВ-0,4кВ Л-2 КТП 92-01-1 10/0,4кВ, по причине длительной эксплуатации АВ ( 38 лет) и уменьшении изоляционных свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактных соединений на КТП 92-01-1, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр оборудования ТП 92-01-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180152962 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 02.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 92-01-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180152935 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 02.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену АВ 0,4кВ Л-2 ТП 92-01-18 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170061070 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 02.10.2023 год
357157 | 308 | 2023-09-02 | 13 | 58 | 0.6625 | 2023-09-02 | 16 | 37 | 3.4.8.4 Наброс постороннего предмета неустановленным лицом на шлейфа ВЛ 10 кВ КТПН 55-03-2/400 ф. 55-03. 4.12 Вследствие однофазного замыкания на землю ВЛ 10 кВ ф. 55-03(Ки ф. "В"=0) при набросе постороннего предмета на шлейф 10 кВ у проходных изоляторов КТПН 55-03-2/400 ф "В", на ПС 220 кВ Саянская тяговая оперативно отключен В 10 ф. 55-03. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание из-за наброса на ВЛ 10 кВ ф.55-03, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 30.09.2023 год
357152 | 356 | 2023-09-01 | 16 | 32 | 0.132 | 2023-09-01 | 18 | 11 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, что привело к пробою изоляции и междуфазному короткому замыканию силового кабеля КЛ-6кВ между оп. 45 ф. 20-11 и ТП 20-18-1 6/0,4кВ, с срабатыванием МТЗ и отключением выключателя ВЛ-6кВ ф. 20-11 на ПС 110 кВ Назаровская. 4.16 Произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, в результате старения изоляции и изменения свойств материалов, что привело к пробою изоляции и междуфазному короткому замыканию силового кабеля КЛ-6кВ между оп. 45 ф.20-11 и ТП 20-18-1 6/0,4кВ, с срабатыванием МТЗ и отключением выключателя ВЛ-6кВ ф. 20-11 на ПС 110 кВ Назаровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старения изоляции и изменения свойств материалов на ВЛ 6 кВ ф.20-11, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты на КЛ 6кВ от оп.45 ф. 20-11 до ТП 20-18-1 6/0,4кВ. Заказ SAP №180153703 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр КВЛ-6кВ ф.20-11 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180153697 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 02.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт кабельный линии с установкой в месте повреждения кабельной муфты на КЛ 6кВ от оп.45 ф. 20-11 до ТП 20-18-1 6/0,4кВ. Заказ SAP №170061106 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 27.10.2023 год
357152 | 357 | 2023-09-02 | 8 | 15 | 0.02 | 2023-09-02 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошли изменения свойств материалов (алюминиевой вязки провода), что привело к её ослаблению и раз регулировке провода с дальнейшим междуфазным коротким замыканием проводов и отключением АВ-0,4кВ Л-4 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 16-08-6. 4.3 Произошла раз регулировка провода, из-за изменений свойств материалов в следствии длительной эксплуатации (алюминиевой вязки провода), что привело к её ослаблению и междуфазному короткому замыканию проводов с отключением АВ-0,4кВ Л-4 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 16-08-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №13 на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 16-8-6, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 16-08-6 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180153111 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 05.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №13 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП10/0,4кВ 16-08-6 Заказ SAP №170061071 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 05.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 05.10.2023 год
357152 | 358 | 2023-09-02 | 11 | 50 | 0.0315 | 2023-09-02 | 13 | 35 | 3.4.7.3 02.09.2023 в 11-50 поступило сообщение диспетчеру РЭС о том, что в деревне Бычки, отсутствует напряжение по улице Центральная. Организован осмотр ТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 61-02-6 для выявления причины отсутствия напряжения у потребителя. При осмотре было выявлена неисправность трансформатора ТП 10/0,4кВ 61-02-6. 4.2 При проведении осмотра ТП10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 61-02-6 для выявления причины отсутствия напряжения у потребителя в деревне Бычки улице Центральная было выявлено нестабильная работа трансформатора ТП 10/0,4кВ 61-02-6 и низкое напряжения на выходе с автомата Л-1 ТП 10/0,4 кВ ТП 61-02-6. При испытании выявлено повреждение обмоток силового трансформатора 10/0,4 кВ ТП 61-02-6, вследствие длительного срока эксплуатации (47 лет). . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренее повреждение обмоток трансформатора ТП на ТП 61-2-6, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 61-02-6 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180153118 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ 61-02-6 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180153119 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить демонтаж трансформатора на ТП10/0,4кВ 61-02-6. Заказ SAP №180153221. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить монтаж трансформатора на ТП10/0,4кВ 61-02-6 Заказ SAP №180153222 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 04.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 27.10.2023 год
357156 | 999 | 2023-09-01 | 6 | 10 | 0.20001 | 2023-09-01 | 6 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 683 яч.4 до РП 43 яч.17, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В 10кВ ф.5-53на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 683 яч.4 до РП 43 яч.17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 683 яч.4 до РП 43 яч.17, Кабель силовой СБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3*70 КЛ-10 кВ от ТП 683 яч.4 до РП 43 яч.17. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 год
357156 | 1 | 2023-09-01 | 6 | 15 | 0.20001 | 2023-09-01 | 6 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 67 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.2 до ТП 600, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-37 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от опоры №2 до ТП 600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 5-37, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от опоры №2 до ТП 600. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.01.2024 год
357156 | 2 | 2023-09-01 | 20 | 50 |  | 2023-09-01 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от от ТП 285 до оп. №20 ВЛ 6 кВ ф.1-33, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.12 на РП-53. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.1-33 от от ТП 285 до оп. №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф. 1-33, АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 10 кВ ф.1-33 от от ТП 285 до оп. №20. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 3 | 2023-09-01 | 22 | 10 | 0.69996 | 2023-09-01 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 42 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 70 до ТП 2028, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.14 на РП-129. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 30.11.2023 год
357156 | 4 | 2023-09-02 | 3 | 50 | 0.225 | 2023-09-02 | 5 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 136 до ТП 493, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.7 на РП-136. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 493. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 493. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357154 | 149 | 2023-09-02 | 10 | 49 | 0.014333 | 2023-09-02 | 12 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-34, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-34. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-34 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления до 17 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-34. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-07-34, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-34. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.09.2023 год
357156 | 5 | 2023-09-02 | 5 | 10 | 0.625 | 2023-09-02 | 6 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ с нарушение структуры материала, произошло растяжение провода фазы "В" в пролёте опор №50 - 51 ВЛ 10 кВ ф.121-18, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В", межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. 4.1 Произошло растяжение провода фазы "В" в пролёте опор №50 - 51 ВЛ 10 кВ ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Провести визирование провода фазы "В" в пролёте опор №50 - 51 ВЛ 10 кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Баскин Д. А. 31.10.2023 год
357156 | 6 | 2023-09-02 | 6 | 10 | 0.1 | 2023-09-02 | 8 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации В 10кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошел пробой изоляции бака фазы "В" на ПС 35/10кВ Маганск, что привело к однофазному замыканию на землю и, действием оперативного персонала на ПС 35 кВ Маганск отключен В 10кВ ф.35-3. 4.1 Произошло снижение уровня изоляции и пробой бака фазы "В" выключателя 10 кВ на ПС 35 кВ Маганск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Маганская, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ВМГ-10-630-20 и регулировку В 10кВ ф.35-3 на ПС 35 кВ Маганск. Ответственное лицо: Сиськин М.А. 04.10.2023 год
357156 | 7 | 2023-09-02 | 17 | 30 |  | 2023-09-02 | 17 | 30 | 3.4.8.1 Вследствие производства несанкционированных земляных работ, сторонней организацией АО "ЭСК Сибири",в охранной зоне КЛ 10кВ произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Весна яч.67 до ТП 6162, , что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В 10кВ ф.71-67 на ПС 110 кВ Весна. 4.4 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна яч.67 до ТП 6162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ 10 кВ ПС 71 яч.67 - ТП 6162, КЛ 10 кВ ПС 71 яч.67 - ТП 6162 / ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ-10 кВ ПС 110 кВ Весна яч.67 - ТП 6162. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо генеральному директору АО "ЭСК Сибири" Шумейко ,И.В.( 660062, г. Красноярск, ул. Вильского 7) с требованием произвести восстановление изоляционных свойств поврежденной КЛ, либо возместить затраты ПАО «Россети Сибирь»-филиал «Красноярскэнерго», ПО КЭС, Советского РЭС на восстановление изоляционных свойств кабельной линии. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.10.2023 год
357154 | 150 | 2023-09-02 | 11 | 50 | 0.009336 | 2023-09-02 | 11 | 57 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления до 17 м/с) на ВЛ 10кВ ф.22-07 в пролете опор №№ 140-141 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.22-07 на ПС 35/10кВ № 22 "Кемская". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 140-141 на ВЛ 10кВ ф.22-07 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления до 17 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.22-07 на ПС 35/10кВ № 22 "Кемская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 140-141 на ВЛ 10кВ ф.22-07. на ВЛ 10 кВ ф.22-07 с. Отношка, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.22-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.09.2023 год
357154 | 151 | 2023-09-02 | 13 | 50 | 0.009167 | 2023-09-02 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-37. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления до 17 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/31-07-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 10213 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 31-07-37, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 31-07-37. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 08.09.2023 год
357154 | 152 | 2023-09-02 | 20 | 31 | 0.36334 | 2023-09-02 | 22 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с) на ВЛ 10кВ ф.31-02 в пролете опор №№ 18-19 произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" на ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-02 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" на ф. "С" в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10кВ ф.31-02 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-02 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" на ф. "С" в пролете опор №№ 18-19 на ВЛ 10кВ ф.31-02. на ВЛ 10 кВ ф.31-02 с. Дудовка, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-02. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 15.09.2023 год
357153 | 324 | 2023-09-01 | 11 | 8 | 0.2015 | 2023-09-01 | 12 | 41 | 3.4.8.4 В результате наброса на провода и изолятор опоры №5 ВЛ 10 ф.1-25 произошло разрушение подвесного изолятора фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и отключения оперативным персоналом В 10 ф.1-09 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-25 на опоре №5 обнаружен разрушенный подвесной изолятор фазы "С", что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и отключения оперативным персоналом В 10 ф.1-09 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ-10 кВ ф.1-25 г.Минусинск, Опора пром.ж/б.ПБ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подвесного изолятора фазы "С" на опоре №5 ВЛ 10 ф.1-25. Ответственное лицо: С.А. Цавня 05.10.2023 год
357153 | 325 | 2023-09-02 | 9 | 8 | 0.037536 | 2023-09-02 | 10 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ Л.2 от КТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 произошло ослабление вязок проводов. При сильных порывов ветра до 12 м/с и тяжения проводов произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№8-4 - 8-5, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№8-4 - 8-5, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2790. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 50-10-2790, Пролет: Оп.8-4 - Оп.8-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 50-10-2790. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 05.10.2023 год
357153 | 326 | 2023-09-02 | 12 | 17 |  | 2023-09-02 | 12 | 17 | 3.4.8.2 02.09.2023г. в 12 час. 17 мин. при несогласованном с ПО МЭС проезде под проводами ВЛ крупногабаритной сельскохозяйственной техники (сельскохозяйственные поля фермерского хозяйства КГФК Зубарева Н.В.) произошло приближение на недопустимое расстояние установки сельскохозяйственной техники к проводу фазы «В» ВЛ 110 кВ отпайки от С-357 на ПС «Каратузская» С-365 в пролёте опор №5-6, что привело к пробою воздушного промежутка на установку сельскохозяйственной техники (Приложение №№ 2-5), явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, работы 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-357 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.4 При внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ С-365 обнаружено в свежескошенном поле (сельскохозяйственные поля фермерского хозяйства КГФК Зубарева Н.В.) на нижнем проводе ВЛ (фаза «В») след оплавления в результате прохождения токов короткого замыкания. Под проводами следы проезда сельхозтехники. В результате приближения на недопустимое расстояние установки крупногабаритной сельскохозяйственной техники к проводу фазы «В» ВЛ 110 кВ С-365 в пролёте опор №5-6 произошёл пробой воздушного промежутка на установку сельскохозяйственной техники. (Приложение №№ 2-5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание по с/х технике. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Пролет: Оп.№ 5 - Оп.№ 6. | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов ВЛ 110 С-365 в пролёте опор №5-6. Заказ SAP-180153853. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения габарита ВЛ 110 С-365 в пролёте опор №5-6 запланировать регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.09.2023 год
357152 | 324 | 2023-08-10 | 7 | 20 | 0.069999 | 2023-08-10 | 9 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры №95, 96 ВЛ 10 кВ ф.24-02, произошло расщепление тела опор, что привело к выпадению крюка изолятора фазы "В" из тела опоры №95, схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №94-№95 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.24-02 на ПС 110 кВ "Инголь". 4.4 Произошло расщепление тела опор №95, 96 ВЛ 10 кВ ф.24-02 при прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры, что привело к выпадению крюка изолятора фазы "В" из тела опоры №95, схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №94-№95 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.24-02 на ПС 110 кВ "Инголь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление тела опоры №95 на ВЛ 10 кВ ф.24-02 с.Ивановка с.Едет, Опора П10-7ДБ; расщепление тела опоры №96 на ВЛ 10 кВ ф.24-02 с.Ивановка с.Едет, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.24-02 от ПС 110 кВ "Инголь" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180148765. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №95,96 ВЛ 10 кВ ф.24-02 от ПС 110 кВ "Инголь". Заказ SAP №170060820. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №94-97 ВЛ 10 кВ ф.24-02 от ПС 110 кВ "Инголь". Заказ SAP №180148766. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357152 | 325 | 2023-08-10 | 7 | 35 | 0.23466 | 2023-08-10 | 9 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации произошло произошло изменение свойств материала, ослабление контактного соединения алюминиевой вязки провода к изолятору фазы «В», установленного на опоре №5/21/1 ВЛ-10кВ Ф 96-02, что привело к провису провода проводов фазы «В» и прикосновения к фазе «С» в пролете опор №5/21/1 - №5/21/2, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 96-02 на ПС 35/10 №96 «Сучково». 4.1 Произошло изменение свойств материала вследствие длительной эксплуатации, что привело к ослабление контактного соединения алюминиевой вязки провода к изолятору фазы «В», установленного на опоре №5/21/1 ВЛ-10кВ Ф 96-02, что привело к провису провода проводов фаза «В» и прикосновения к фазе «С» в пролете опор №5/21/1 - №5/21/2, междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное, РПВ – неуспешное ВЛ-10кВ Ф 96-02 на ПС 35/10 №96 «Сучково». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф.96-2 "В", Пролет: - Опора № 5/21/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 96-02 от ПС 35/10 №96 "Сучково" и ТП 10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения. Заказ в SAP:№180149032 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 5/21/1 и оп.№5/21/2 ВЛ-10кВ Ф96-02 от ПС 35/10 №96 "Сучково" Заказ в SAP:№180149033 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.09.2023 год
357152 | 326 | 2023-08-10 | 12 | 0 | 0.18333 | 2023-08-10 | 13 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в провод фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП61-06-1 10/0,4кВ, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6, с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 61-06-1 10/0,4кВ. 4.13 Произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6, с последующим схлестом проводов фаз «В» и «С» с междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 в ТП 61-06-1 10/0,4кВ при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в провод фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП61-06-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в прлёте оп.5- оп.6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 61-06-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 61-6-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180148451. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 61-06-1 10/0,4кВ и ТП 61-06-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180148450. Ответственное лицо: заместитель начальниhttp://mravarapp01.mrsks.local/client/img/calendar.pngка Ужурского РЭС Шандор Д.А. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: начальник ОДГ Ужурского РЭС Белогуб А.В. 01.09.2023 год
357152 | 327 | 2023-08-11 | 0 | 15 | 0.07 | 2023-08-11 | 1 | 15 | 3.4.9.1 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-09-29 "В" 10/0,4кВ принадлежащей АО "Красноярская региональная энергетическая компания". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP № 180144288. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в "Красноярскую региональную энергетическую компанию" о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-09-29"В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушени Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 12.09.2023 год
357156 | 919 | 2023-08-10 | 12 | 50 | 1.5416 | 2023-08-10 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие падения дерева из вне охранной зоны на ВЛ 6 кВ ф.7-22 в пролете опор №49-50, произошло замыкание на землю фазы "А" и отключение, действием оперативного персонала В/6 кВ ф.7-22 на ПС 110 кВ Медпрепараты. 4.4 Произошло падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ 6 кВ ф.7-22 в пролете опор №49-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 6 кВ ф.7-22, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф. 7-22 в пролёте опор № 49-50 на предмет наличия отдельно стоящих деревьев вне охраной зоны, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357156 | 920 | 2023-08-10 | 12 | 55 | 0.0125 | 2023-08-10 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 182 яч. 18 до ТП 700 яч.4 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч 18 на РП 182 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ РП 182 яч. 18 до ТП 700 яч.4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 182 до ТП 700, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ РП 182 яч. 18 до ТП 700 яч.4 Ответственное лицо: Жук В.П. 11.09.2023 год
357156 | 921 | 2023-08-10 | 17 | 20 |  | 2023-08-10 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 37 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 228 до ж/д пр. им. газеты "Красноярский Рабочий" 199, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению, действием оперативного персонала р 14. в РУ 0,4 кВ ТП 228. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля от ТП 228 до ж/д пр. им. газеты "Красноярский Рабочий" 199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 228 14Л - пр.Крас.раб,199, Кабель ААБ 4X95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х95 КЛ 0,4 кВ от ТП 228 до ж/д пр. им. газеты "Красноярский Рабочий" 199. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.02.2024 год
357156 | 922 | 2023-08-11 | 0 | 10 | 0.28503 | 2023-08-11 | 0 | 29 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации проходных изоляторов ячейки КСО-2УМэ, более 35 лет с изменением свойств и загрязнением материалов, усугубившееся загрязнением, произошло снижение уровня изоляции проходных изоляторов ячейки КСО-2УМэ на РП 73 яч.8, что привело к их пробою и междуфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.32 на ПС 220 кВ Левобережная. 4.12 Произошел пробой изоляции проходных изоляторов ячейки КСО-2УМэ на РП 73 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-73, Ячейка КСО-2УМэ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов ячейки КСО-2УМэ на РП 73 яч.8. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2023 год
357150 | 541 | 2023-08-10 | 10 | 35 | 0.009667 | 2023-08-10 | 11 | 33 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор №9-10 произошло схлёстывание проводов. 4.12 Нарушение электрической изоляции при проезде крупногабаритной техники в пролётах опор №9-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-14, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 70-12-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.08.2023 год
357156 | 923 | 2023-08-11 | 6 | 12 | 0.19667 | 2023-08-11 | 8 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 363 (ИП Ануфриенко А.В.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Предмостная был отключен В/6 кВ ф.23-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ТП 363, ИП Ануфриенко А.В. (660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная 109, кв 106), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357157 | 288 | 2023-08-12 | 15 | 2 | 0.85282 | 2023-08-12 | 17 | 1 | 3.4.10 Воздействие на ТП 5-05-11/400 животного. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания на ТП 5-05-11/400 из-за проникновения животного (кот), на ПС110 кВ Агинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.5-05. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проходными изоляторами на ТП 5-05-11/400, ВЛ-10кВ ф.5-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ ф. 5-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.А. 12.08.2023 год
357157 | 289 | 2023-08-12 | 14 | 51 | 0.03833 | 2023-08-12 | 15 | 14 | 3.4.12.2 Падение дерева из вне охранной зоны из-за ветра 18м/с. на ВЛ-10кВ ф.20-05 в пролете опор №№ 52-53. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания проводов кроной упавшего из-за сильного ветра дерева из вне охранной зоны в пролете опор №52, №53, на ПС 35 кВ Балайская действием МТЗ отключался В 10 ф. 20-05. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.08.2023 год
357157 | 290 | 2023-08-11 | 23 | 43 | 0.024157 | 2023-08-11 | 23 | 48 | 3.4.12.3 Длительное воздействие атмосферных перенапряжений с ливнем на ВЛ 10кВ ф.80-05 опоры №№1, 3. 4.12 Вследствие срабатывания разрядников РВ-10 на опоре №1, РТ-10 на опоре №3, на ПС 35кВ Ветвистое действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.80-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на опора 1, ВЛ 10кВ ф.80-05; грозовое перенапряжение на ВЛ 10 кВ ф. 80-05, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.80-05: - выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.80-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 14.09.2023 год
357157 | 292 | 2023-08-11 | 14 | 19 | 1.7332 | 2023-08-11 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние элементов БК-401 из-за длительного (32года) срока эксплуатации. 4.12 Ложное отключение ОД 110 1Т произошло по причине пробоя изоляции в следствии длительного срока эксплуатации подпиточного конденсатора в цепи команды отключения ОД 110 1Т и появлению напряжения заряда на катушке реле KL8 "Реле команды отключить ОД 110 1Т". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность подпиточного конденсатора в цепи команды отключения ОД 110 1Т. на ОД 110 1Т, 1Т | Техническое мероприятие 1 на ПС 110кВ Нагорная: 1. Произвести проверку устройств РЗА трансформатора 1Т в объеме профилактического восстановления. 2. Произвести проверку схемы АВР 35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ. Ответственное лицо: Андреев А.С. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 по ПС 110кВ Нагорная в программу ТО на август 2023г. включить: - проверку устройств РЗА трансформатора 1Т в объеме профилактического восстановления - проверку схемы АВР 35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ. Ответственное лицо: Андреев А.С. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В ремонтную программу ПО ЮВЭС на 2025г. по ПС 110кВ Нагорная запланировать замену источников оперативного тока (БПЗ-401 2шт., БК-402 10шт., БК-401 2шт.) Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 30.06.2024 год
357157 | 294 | 2023-08-13 | 18 | 20 | 0.026831 | 2023-08-13 | 18 | 43 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с на ВЛ-0,4кВ Л-, в пролете опор №№ 18-19. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 18-19, на ЗТП 33-05-14 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 33-05-14, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП 33-05-14 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.08.2023 год
357150 | 544 | 2023-08-12 | 17 | 57 | 0.009334 | 2023-08-12 | 18 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.65-04 в пролётах опор № 34-35 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.83-01 в пролётах опор № 34-35 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ от МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 10 кВ ф.65-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 34-35 ВЛ-10 кВ ф.65-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 18.08.2023 год
357150 | 545 | 2023-08-13 | 18 | 37 |  | 2023-08-13 | 18 | 37 | 3.4.12.3 В результате грозового разряда в опору № 257 произошло перекрытие изоляции фазы "А" электрической дугой по телу опоры № 257 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). 4.11 Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 257 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-142, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 257 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 210382507 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 257 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 25.08.2023 год
357150 | 546 | 2023-08-13 | 22 | 38 | 0.65334 | 2023-08-14 | 0 | 30 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 74/45-74/46 ВЛ-10 кВ ф.33-07 произошло падение ветки дерева вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.4 Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 74/45-74/46 ВЛ-10 кВ ф.33-07 из-вне охранной зоны, что привело к двухфазному короткому замыканию фазы "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 25.08.2023 год
357150 | 547 | 2023-08-13 | 23 | 18 | 0.2925 | 2023-08-14 | 1 | 15 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-14 в пролёте опор № 15/6-15/7 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № № 15/6-15/7 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.5-14 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.5-14 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 15/6-15/7 на ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 18.08.2023 год
357156 | 924 | 2023-08-11 | 10 | 25 | 0.57501 | 2023-08-11 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 34 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 9098 до ТП 9099, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ ф.117-13 на ПС 35 кВ ЛПК. 4.12 Произошло снижение уровня электрический изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 9098 до ТП 9099. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ ТП 9098 - ТП 9099 (ф.117-13), Кабель силовой ААШв-6 3х35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля ААШв-6 3х35 КЛ 6 кВ от ТП 9098 до ТП 9099. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357156 | 925 | 2023-08-12 | 14 | 30 | 0.6 | 2023-08-12 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 60 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 706 до ТП 223, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.36 на ПС 110 кВ Северо-Западная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ТП 706 до ТП 223. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2023 год
357156 | 926 | 2023-08-12 | 14 | 30 | 0.73332 | 2023-08-12 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 727 до ТП 723, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.24 на ПС 110 кВ Северо-Западная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 727 до ТП 723. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 727 до ТП 723. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2023 год
357156 | 927 | 2023-08-12 | 22 | 30 | 0.07666 | 2023-08-12 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 51 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 49 яч.42 до ТП 911, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.49-42 на ПС 49 "Юбилейная" 110/10 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля от ПС 49 яч. 42 до ТП 911. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ от ПС 49 яч.42 до ТП 911, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 от ПС 49 яч. 42 до ТП 911. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.10.2023 год
357156 | 928 | 2023-08-13 | 6 | 35 | 0.000833 | 2023-08-13 | 6 | 40 | 3.4.8.5 По заявке аварийной службы УК "ЖСК" (порыв трубопровода) на ТП 482 оперативно отключен Р-4 в сторону ж.д. ул. Транзитная 22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО УК "ЖСК", Генеральному директору Пыхтенкову Дмитрию Анатольевичу (660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 49), о содержании коммунального хозяйства в исправном состоянии. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357156 | 929 | 2023-08-13 | 13 | 0 |  | 2023-08-13 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 160 до ул. Семафорная 441, что привело к необходимости отключению действием оперативного персонала Р4 в РУ 0,4 кВ ТП-161. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля от ТП 161 до ж/д ул. Семафорная 441. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 161 4Л - ул.Сем-ная,441, Кабель ААШв 4X150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААШв 4х150 КЛ 0,4 кВ от ТП 161 до ж/д ул. Семафорная 441. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 15.09.2023 год
357156 | 930 | 2023-08-13 | 14 | 20 | 0.36668 | 2023-08-13 | 15 | 15 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 741 (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на РП 129 был отключен В/10кВ яч. 19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру ООО "КрасКом" Г.Г. Кадушкину (пр. Парижской Коммуны, д.41, г. Красноярск, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 931 | 2023-08-13 | 16 | 30 | 0.27501 | 2023-08-13 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №31 ВЛ 10 кВ ф.86-2 в торону КТП 86-2-15 (КГАПОУ "Емельяновский Дорожно-Строительный Техникум", ИНН 2411005915), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Шуваево был отключен В/10кВ ф.86-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 86-2-15, директору КГАПОУ "Емельяновский Дорожно-Строительный Техникум" Калачеву В. П. (663020, Красноярский край, Емельяновский район, поселок городского типа Емельяново, ул. СПТУ-81, к.2м), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 16.09.2023 год
357153 | 300 | 2023-08-12 | 21 | 15 | 0.015224 | 2023-08-12 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролёте опор №№8-12, при сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№8-12, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 от ТП №6-18-097. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП 10/0,4 кВ №6-18-097 обнаружены следы перекрытия на проводах в пролёте опор №№8-12, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 от ТП №6-18-097. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-18-097, Пролет: Оп. №8 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провеса проводов в пролётах с увеличенной стрелой провеса провода.. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 15.09.2023 год
357153 | 312 | 2023-08-12 | 21 | 26 | 4.8175 | 2023-08-12 | 23 | 47 | 3.4.7.4 Из-за нарушения свойств материалов произошла разгерметизация проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" на 1 ТСН ПС 110 кВ Казанцево, во время обильных осадков в виде дождя произошло попадание влаги в высоковольтный отсек 1 ТСН, что явилось причиной разрушения изолятора фазы "А" и перекрытие изолятора фазы "В", работы ДЗТ 1 Т на ПС 110 кВ Казанцево, включен КЗ 1 Т с созданием искусственного короткого замыкания фазы "А" на землю, отключения В 110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская - опорная (ХП МЭС) и отключения В 110 кВ С-395 на ПС 220 кВ Шушенская - опорная (ХП МЭС). Пропадание сигналов ТМ с ПС 110 кВ Казанцево произошло из-за разрядки аккумуляторных батарей ИБП. Питание аппаратуры СДТУ от резервного источника - аккумуляторной батареи ИБП рассчитано на два часа, по истечению, по истечению 2 час. 41 мин. аккумуляторные батареи ИБП разрядились. 4.11 При выпадении осадков в виде дождя произошло протекание воды через проходную шинку изолятора фазы "А" в высоковольтный отсек 10 кВ 1 ТСН ПС 110 кВ Казанцево, что привело к перекрытию между проходным фарфоровым изолятором марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" и проходным изолятором фазы "В", работе ДЗТ 1Т, включению КЗ 1 Т на ПС 110 кВ Казанцево, отключению В 110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная, отключению В 110 кВ С-395 на ПС 220 кВ Шушенская опорная и потере телеметрии с ПС 110 кВ Казанцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на 1 ТСН 10 кВ, VL110-000527 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные осмотры и высоковольтные испытания ячеек ТСН типа К-37, К-47. Заказ SAP - №180150185 ПС 110 кВ Казанцево, №180150191 ПС 110 кВ Саянская, №180150193 ПС 110 кВ Городокская, ПС 110 кВ №180150195 Кутужеково. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план РП 2025 замену проходных изоляторов типа ИПУ-10/630 на подстанциях с отдельно стоящими ячейками ТСН: ПС 110 кВ Саянская, ПС 110 кВ Городокская, ПС 110 кВ Кутужеково. Ответственное лицо: Скрипов А.С. 31.07.2024 год
357150 | 548 | 2023-08-14 | 5 | 55 | 0.009 | 2023-08-14 | 5 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП М-02-37 (ОАО "Мегафон") | Техническое мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП М-02-37 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.08.2023 год
357157 | 295 | 2023-08-14 | 22 | 20 | 0.462 | 2023-08-15 | 0 | 32 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 18м/с. на ВЛ-10кВ ф.25-10 в пролете опор №№ 2.12-2.13. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете топор №№ 2.12-2.13 упавшим из-за сильного ветра деревом из вне охранной зоны, на ПС 110 кВ Уярская городская действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф. 25-10. (устранено, выполнен ремонт оборванного провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 25-10, Пролет: Опора №2-12 - Опора №2-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.08.2023 год
357150 | 549 | 2023-08-15 | 0 | 2 | 0.061759 | 2023-08-15 | 0 | 19 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ДКР под проводами в пролётах опор № 176-177, что привело к перекрытию ВЛ-10 кВ ф.41-04 по растительности. 4.12 Нарушение электрической изоляции по растительности в пролётах опор № 176-177 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку просеки от ДКР и уборку порубочных остатков в пролётах опор № 176-177 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 18.08.2023 год
357156 | 932 | 2023-08-14 | 13 | 55 | 0.33332 | 2023-08-14 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8024 (ФГАОУ ВО «СФУ»), действием МТЗ, на ПС 2 "Советская" был отключен В/10кВ яч. 37 ф.2-37. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8024, ректору ФГАОУ ВО «СФУ» М.В. Румянцеву (ул. пр. Свободный, 79/10 г. Красноярск), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2023 год
357156 | 933 | 2023-08-14 | 16 | 30 |  | 2023-08-14 | 16 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 133 до д/с ул. Семафорная 323, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала р 11. в РУ 0,4 кВ ТП 133. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля от ТП 133 до д/с ул. Семафорная 323. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 133 11Л - дет.сад №86, Кабель АСБ 4X35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ 4х35 КЛ 0,4 кВ от ТП 133 до д/с ул. Семафорная 323 Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.02.2024 год
357153 | 314 | 2023-08-14 | 15 | 59 | 0.06 | 2023-08-14 | 16 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролётах опор, при сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№249-250 ВЛ 10 кВ ф.9-14, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.9-14 на ПС 110 кВ Знаменская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.9-14 в пролете опор №№ 249-250 обнаружено схлестывания проводов, что явилось причиной возникновения двухфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 ф.9-14 на ПС 110 кВ Знаменская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.9-14 с.Пригородное, Пролет: Оп. №249 - Оп. №250 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.9-14 для определения объёма работ по перетяжки проводов. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: С.А. Цавня 15.09.2023 год
357157 | 296 | 2023-08-15 | 3 | 2 | 0.304 | 2023-08-15 | 4 | 56 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с. на ВЛ-10кВ ф.12-01 в пролете опор №№215-12.2 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов в пролете опор №№ 215-12-2 из-за упавшего из вне охранной зоны дерева, на ПС 35 кВ Новопятницкая действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 12-01. (устранено, выполнен ремонт оборванных проводов) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12-01, Пролет:опора215-опора12-1; обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12-01, Пролет: Опора №12-1 - Опора №12-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.08.2023 год
357156 | 934 | 2023-08-15 | 1 | 45 | 0.38334 | 2023-08-15 | 3 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной ТП 8027 (ООО "Лидер"), действием МТЗ на на ПС 110 кВ Цемзавод был отключен В/6 кВ ф. 08-22. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной ТП 8027, директору ООО «Лидер» Левченко Алексею Викторовичу (660019, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357156 | 935 | 2023-08-15 | 2 | 30 | 0.075 | 2023-08-15 | 2 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной ТП 905 (МАУ "Парк "Роев Ручей"), действием МТЗ на ПС 35кВ ЛПК был отключен В/6 кВ ф. 117-13. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной ТП 905, директору МАУ Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" Андрею Вениаминовичу Горбань (660006, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 293), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357156 | 936 | 2023-08-15 | 3 | 35 | 0.18333 | 2023-08-15 | 5 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие потери механической прочности вязки провода, в результате длительной эксплуатации, более 37 лет, произошло разрушение вязки провода фазы "В" на №45/6/12 ВЛ 10 кВ ф.87-6, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала реклоузер на опоре №2 ВЛ 10кВ ф.87-6. 4.1 Произошло разрушение вязки провода фазы "В" на опоре №45/6/12 ВЛ 10 кВ ф.87-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.87-6_Устюг, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №45/6/12 ВЛ 10 кВ ф.87-6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2023 год
357157 | 297 | 2023-08-15 | 3 | 33 |  | 2023-08-15 | 3 | 33 | 3.4.7.4 Неудовлетворительное техническое состояние, повреждения от старения изоляции из-за длительного (1961г. - 62 года) срока эксплуатации: восьмого изолятора на фазе "В" металлической опоры №105; девятого изолятора на фазе "С" металлической опоры №108; пятого изолятора на фазе "В" металлической опоры №144. 4.4 Вследствие возникшей угрозы расцепления гирлянд изоляторов на металлических опорах №№105, 108, 144 в результате механического воздействия атмосферных явлений; на ПС 500 кВ Камала-1 оперативно, по неотложной заявке, отключен В 110 С-122 с выводом в ремонт ВЛ 110кВ Шумково-1 – Камала-1 II цепь ( С-122 ). (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение восьмого изолятора на фазе "В" на металлической опоре №105 на металлическая опора №105, ВЛ 110кВ Шумково-1 – Камала-1 II цепь ( С-122 ).; повреждение девятого изолятора на фазе "С" на металлической опоре №108 на металлическая опора №108, ВЛ 110кВ Шумково-1 – Камала-1 II цепь ( С-122 ).; повреждение пятого изолятора на фазе "В" на металлической опоре №144. на металлическая опора №144, ВЛ 110кВ Шумково-1 – Камала-1 II цепь ( С-122 ). | Организационное мероприятие 1 В РП на август 2023г.по ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-122 включить замену поврежденной изоляции на опорах №№105, 108, 144. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 28.08.2023 год
357157 | 298 | 2023-08-15 | 4 | 10 | 0.4725 | 2023-08-15 | 5 | 55 | 3.4.12.2 Падение деревьев из вне охранной зоны из-за ветра 20м/с. на ВЛ-10кВ ф.12-02 в пролете опор №№ 25-26. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста оборванных проводов упавшего из вне охранной зоны дерева в пролете опор №№ 25-26 из-за сильного ветра, на ПС 35 кВ Новопятницкая действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф. 12-02. (устранено, выполнен ремонт оборванного провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест оборванных проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12-02, Пролет:опора25-опора№26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.08.2023 год
357152 | 328 | 2023-08-15 | 8 | 20 |  | 2023-08-15 | 8 | 51 | 3.4.7.3 Пропадание входного напряжения на оборудовании связи и телемеханики по двум каналам связи (основной/резервный) произошло из-за перегорания предохранителя фазы "А" 0,4кВ 2 ТСН в следствие длительной(14 лет) эксплуатации. Предохранитель был заменен, после восстановления электропитания и инициализации передача телеметрической информации возобновилась. 4.2 Пропадание входного напряжения на оборудовании связи и телемеханики по двум каналам связи (основной/резервный) произошло из-за перегорания предохранителя фазы "А" 0,4кВ 2 ТСН в следствие длительной(14 лет) эксплуатации. Предохранитель был заменен, после восстановления электропитания и инициализации передача телеметрической информации возобновилась. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без дефекта на ПС 110/10кВ №10 Ачинская | Техническое мероприятие 1 Обеспечить достаточный запас предохранителей для цепей собственных нужд ПС Ачинская Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести техническую учебу персоналу ОВБ по методам определения неисправных предохранителей. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 22.09.2023 год
357152 | 329 | 2023-08-15 | 11 | 5 | 0.21668 | 2023-08-15 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ИП Островский ТП 19-21-04 "В" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 50-01 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180149023 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ИП Островский о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.50-01 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 год
357152 | 330 | 2023-08-15 | 9 | 15 | 0.014266 | 2023-08-15 | 11 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (55 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошел излом опоры № 4/14 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-03-1 Л 2 у основания, наклон опоры, схлёст проводов в пролете опор № 4/13-4/15, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 33-03-1 10/0,4кВ. Опора № 4/14 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-03-1 Л2 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. 4.1 В следствии длительной эксплуатации (55 лет), связанной с изменением свойств материалов (загниванием стойки опоры), произошел излом опоры № 4/14 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-03-1 Л 2 у основания, наклон опоры, схлёст проводов в пролете опор № 4/13-4/15, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ Л-2 ТП 33-03-1 10/0,4кВ. Опора № 4/14 ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-03-1 Л2 находится в перечне опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания № 4/14 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 33-03-1, Опора УПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП33-03-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180149579 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку ж/б приставки опоры № 4/14 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170060862 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4/13 - 4/15 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180149680 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 33-03-1 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180131563 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 год
357152 | 331 | 2023-08-15 | 13 | 58 | 0.093335 | 2023-08-15 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 42 лет) с изменением свойств материалов, произошел порыв вязки провода на изоляторе фазы "А" на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. 102-03 с последующей разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 50-51, с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ- 10 кВ ф. 102-03 на ПС 110 кВ "Тюльковская". 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 42 лет) с изменением свойств материалов, произошел порыв вязки провода на изоляторе фазы "А" на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. 102-03 с последующей разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 50-51, с междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ- 10 кВ ф. 102-03 на ПС 110 кВ "Тюльковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Порыв вязки провода на изоляторе ф. "А" на ВЛ 10 кВ ф.102-03, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 102-03 от ПС 110 кВ "Тюльковская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180149819 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 102-03 от ПС 110кВ "Тюльковская" в пролёте опор № 49-51 Заказ SAP № 180149840 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязки провода на изоляторе ф. "А" на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. 102-03 от ПС 110 кВ "Тюльковская". Заказ SAP № 180149840 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 30.09.2023 год
357152 | 332 | 2023-08-15 | 15 | 2 |  | 2023-08-15 | 15 | 2 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания грозового разряда в провод фазы "А"рядом с опорой №17 на ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. (С-761) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой опоры №17 без повреждения изоляции и отключение от действия 1 ст. ТЗНП ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. (С-761) на ПС "Шарыповская-" 220/110/10 кВ (КПМЭС). 4.12 Произошло воздействие атмосферных явлений на провод (гроза) вследствие попадания грозового разряда в провод фазы «А» в пролете опор №№ 17-18 с последующим отключением от действия 1 мт. ТЗНП ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. (С-761) на ПС "Шарыповская" 220/110/10 кВ (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская с отп(С-761), Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опоры №17 ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 с целью определения состояния изоляции. Заказ SAP №180149337 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер контуров заземления на опорах №№16,17,18 ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761. Заказ САП №180149338 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести с персоналом разбор причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 31.08.2023 год
357150 | 550 | 2023-08-15 | 12 | 45 | 0.115 | 2023-08-15 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 15-16 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 15-16 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 8-04-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-04-4, Опора А3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 18.08.2023 год
357150 | 551 | 2023-08-15 | 21 | 10 | 0.049165 | 2023-08-15 | 22 | 9 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-01 в пролёте опор № 36-37 произошло падение ветки дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. 4.12 Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролётах опор № 36-37 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-01 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение реклоузера СВ-1 на ф.33-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 23.08.2023 год
357150 | 552 | 2023-08-15 | 22 | 20 | 0.01 | 2023-08-15 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1990 г.) произошло высыхание уплотнительных резиновых колец под проходными изоляторами ТП 31-04-1. Под воздействием не прекращающегося дождя вода попала внутрь отсека РУ-10 кВ, что привело к перекрытию ф."А". 4.1 Вследствие проникновения воды внутрь отсека РУ-10 кВ и перекрытия ф. "А" в результате высыхания уплотнительных резиновых колец под проходными изоляторами ТП 31-04-1, произошло перегорание предохранителя ф."А" марка ПКТ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ТП 31-04-1, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену уплотнительных резиновых колец под проходными изоляторами трёх фаз ТП 31-04-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя ПКТ-10 кВ ф."А" в отсеке РУ-10 кВ ТП 31-04-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.08.2023 год
357156 | 937 | 2023-08-15 | 17 | 7 | 0.0055 | 2023-08-15 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 3/11 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 136-1-2, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "С" межфазному короткому замыканию и отключению, действием тепловой защиты АВ/0,4кВ Л-4 в ТП 136-1-2. 4.1 Произошло разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 3/11 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 136-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ Л 4 от ТП-136-1-2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ТФ-20 фазы "А" на опоре № 3/11 ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП 136-1-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2023 год
357154 | 143 | 2023-08-15 | 8 | 30 | 0.078837 | 2023-08-15 | 9 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с) произошло падение сухого дерева (сосна длинной более 24 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 186/69-186/70 ВЛ 10кВ ф.55-6, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". 4.4 Падение сухого дерева (сосна длинной более 24 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 186/69-186/70 ВЛ 10кВ ф.55-6 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.55-6 на ПС 110/10кВ № 55 "Шила". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 186/69-186/70 ВЛ 10кВ ф.55-6. на ВЛ 10 кВ ф. 55-6, Пролет: Опора №186/69 - Опора №186/70 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 186/69-186/70 ВЛ 10кВ ф.55-6. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 25.08.2023 год
357154 | 144 | 2023-08-15 | 12 | 30 | 0.174 | 2023-08-15 | 14 | 26 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с) с дерева (береза 24 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 215-216 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. 4.4 С дерева (береза 24 м), росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 215-216 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 6кВ ф.Ш05-39 на ПС Шумково-5 35/6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 215-216 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. на ВЛ 6 кВ ф.Ш05-39 д. Б.Балчуг, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 215-216 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. Ответственное лицо: Корнилов С.Н. 25.08.2023 год
357154 | 145 | 2023-08-15 | 13 | 36 | 0 | 2023-08-15 | 13 | 36 | 3.4.7.3 В следствии обильных осадков и длительной эксплуатации (старения изоляции) кабельной концевой наружной муфты, произошло повреждение кабельной муфты на 2ТСН, в результате чего сработала диф. защита трансформатора, что привело к работе КЗ 2Т 110 с последующим действием 2, 3 ст. ТЗНП, 1 ст. МФКЗ с УАПВ и отключением ВЛ 110кВ С-622 на ПС 220/110/10кВ № 1"Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). В бестоковую паузу на ПС 110/10кВ № 3 "Шапкино" отключился ОД 2Т 110, тем самым ликвидировал место КЗ. По АПВ успешно включился В С-622. 4.3 Повреждение кабельной концевой наружной муфты на 2ТСН в следствии обильных осадков и длительной эксплуатации (старения изоляции), в результате чего сработала диф. защита трансформатора, приведшее работе КЗ 2Т 110 с последующим действием 2, 3 ст. ТЗНП, 1 ст. МФКЗ с УАПВ и отключением ВЛ 110кВ С-622 на ПС 220/110/10кВ № 1"Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"). В бестоковую паузу на ПС 110/10кВ № 3 "Шапкино" отключился ОД 2Т 110, тем самым ликвидировал место КЗ. По АПВ успешно включился В С-622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной концевой наружной муфты на 2ТСН ПС 110/10кВ № 3 "Шапкино". на ПС 110/10 кВ Шапкино (№3), Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания кабеля 10кВ 2ТСН после замены кабельной муфты (Заказ из SAP № 180-149-392). Ответственное лицо: Шерников В.М. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ аналогичных отключений, при необходимости разработать мероприятия по исключению подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Пайко Р.Д. 31.08.2023 год
357152 | 333 | 2023-08-16 | 14 | 53 | 0.44084 | 2023-08-16 | 16 | 48 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение кабельной линии от ТП 2-01-8 до ТП 2-01-5 ф 2-01 , что вызвало возникновение междуфазного короткого замыкания с отключением В 10 РП-2/ф 39-7 "Учум Курорт". 4.1 В следствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение кабельной линии от ТП 2-01-8 до ТП 2-01-5 РП-2 "Учум Курорт", что вызвало возникновение междуфазного короткого замыкания с отключением В 10 РП-2/ф 39-7 "Учум Курорт". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной линии на КЛ 10 кВ от РУ -10 кВ ТП 2-01-8 до ТП 2-01-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену части поврежденной кабельной линии с установкой соединительных и концевых кабельных муфт от ТП 2-01-8 до ТП 2-01-5 РП-2 "Учум Курорт". Заказ SAP № 170060852 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр кабельной линии от ТП 2-01-8 до ТП 2-01-5 РП-2 "Учум Курорт" с целью выявления причины отключения. Заказ SAP № 180149478 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные испытания кабельной линии от ТП 2-01-8 до ТП 2-01-5 РП-2 "Учум Курорт" Заказ SAP № 180149597 Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Включить в РП-2025 восстановление резервной кабельной ТП 2-01-8 до ТП 2-01-5 РП-2 "Учум Курорт" . Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 17.09.2023 год
357152 | 334 | 2023-08-16 | 16 | 54 | 0.017 | 2023-08-16 | 18 | 36 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошли изменения свойств материалов, что привело к внутреннему повреждению автоматического выключателя и выхода его из строя с дальнейшим отключением АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 16-01-3. 4.12 Произошло отключение автоматического выключателя, в следствии длительной эксплуатации и изменения свойств материалов, что привело к внутреннему повреждению с дальнейшим отключением АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 16-01-3. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренее повреждение автомата на ТП 10/0,4кВ 16-01-3, TP010-0019735 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 16-01-3 и ТП 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180149509 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 16-01-3. Заказ SAP №170060837 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 17.09.2023 год
357152 | 335 | 2023-08-16 | 18 | 27 | 0.12182 | 2023-08-16 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, произошло разрушение проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фазы "А" в ТП 40В-13-3 10/0,4 кВ , что привело к отключению от "земляной защиты" В-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). 4.14 Произошло разрушение проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фазы "А" в ТП 40В-13-3 10/0,4 кВ , в следствие длительной эксплуатации с изменением свойств материалов, что привело к отключению от "земляной защиты" В-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110 кВ "Западный Борт" (СУЭК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора ф."А" на КТП 40В-13-3/160 кВА, Присоединение трансформатора 1Т / ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 "квадр. фл." | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40В-13 от ПС "Западный Борт" (СУЭК) и КТП 40В-13-3 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP № 180149794,180149795 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходного изолятора типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 "квадр. фл." в ТП 40В-13-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170060868 Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания оборудования ТП 40В-13-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180149946 Ответственное лицо: начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357156 | 938 | 2023-08-16 | 13 | 0 | 0.4 | 2023-08-16 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации концевой муфты более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции концевой муфты наружной установки на опоре № 321/2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ реклоузера на опоре №151а ВЛ 10кВ ф.94-2. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой концевой муфты наружной установки на опоре № 321/2 КЛ 10 кВ ф.94-2 (оп. №321/1 - оп. №321/2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-150/240 на опоре № 321/2 КЛ 10 кВ ф.94-2 (оп. №321/1 - оп. №321/2). Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.10.2023 год
357156 | 939 | 2023-08-16 | 22 | 10 | 0.084 | 2023-08-16 | 23 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие ослабления прижимных свойств прокалывающего зажим фазы "А" на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 627 в сторону ж/д ул. 5-я Причальная 5, произошёл нагрев контактного соединения в прокалывающем зажиме, в результате чего произошёл обрыв электрической цепи и, действием оперативного персонала, был отключен Руб №1/0,4кВ в ТП 627. 4.3 Произошло снижение уровня прижимных свойств прокалывающего зажим фазы "А" на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 627 в сторону ж/д ул. 5-я Причальная 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате прочих причин на КВЛ 0,4 кВ ТП 627 Л-1, Ввод ул. 5-я Причальная,5-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокалывающего ответвительного зажима фазы "А" на опоре №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 627. Ответственное лицо: Жук В.П. 30.09.2023 год
357156 | 940 | 2023-08-16 | 22 | 30 | 0.0225 | 2023-08-17 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 829 до оп.1 ВЛ 0,4кВ 1Л, что привело к обрыву электрической цепи и отключению, действием оперативного персонала р 6. в РУ-0,4 кВ ТП 829. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля от ТП 829 до оп.1 ВЛ 0,4кВ 1Л от ТП 829. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ от ТП 829 до оп.1 ВЛ 0,4кВ 1Л, КЛ 0,4 кВ от ТП 829 до оп.1 / Кабель АВВГ 4х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АВВГ 4х185 КЛ 0,4 кВ от ТП 829 до оп.1 ВЛ 0,4кВ 1Л. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 29.02.2024 год
357150 | 553 | 2023-08-16 | 6 | 3 | 0.003333 | 2023-08-16 | 6 | 23 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.76-04 в пролёте опор № 74-75 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 74-75 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.76-04 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "В" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.76-04 10 кВ на ПС 35 кВ №76 "Большая Уря". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.76-04, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 74-75 на ВЛ-10 кВ ф.76-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 25.08.2023 год
357153 | 310 | 2023-08-16 | 16 | 10 | 0.002001 | 2023-08-16 | 16 | 14 | 3.4.10 В результате перекрытия по птице (сорока) на Р 52-14-790 ВЛ 10 кВ ф.52-14 произошло короткое замыкание, что явилось причиной работы МТЗ и отключения В 10 ф.52-14 на ПС 110 кВ Новая Сыда. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.52-14 под Р 52-14-790 была обнаружена птица (сорока) со следами термического ожога. Перекрытие по птице явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 ф.52-14 на ПС 110 кВ Новая Сыда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по птице. на ВЛ 10 кВ ф.52-14, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.52-14. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.09.2023 год
357153 | 311 | 2023-08-16 | 17 | 35 |  | 2023-08-16 | 17 | 35 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №63 (Приложение №№ 6-10). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран. 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фаз «А», «В», «С» на опоре №63 (Приложение №№ 6-10), возникновения короткого замыкания работе МТЗ и отключения В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №63. Заказ SAP - 142899696. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 выполнение работ по замене гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №63. Ответственное лицо: Середа Е.В. 18.09.2023 год
357157 | 299 | 2023-08-17 | 9 | 19 | 0.55532 | 2023-08-17 | 11 | 18 | 3.4.12.3 Грозовое воздействие на ВЛ-10кВ ф.54-01 с повреждением одностоечной опоры № 70. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов на одностоечной опоре №70 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35кВ Тульская действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), отключался В 10 кВ ф.54-01. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена грозой на ВЛ 10 кВ ф. 54-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.54-01 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.08.2023 год
357152 | 336 | 2023-08-17 | 11 | 26 | 0.02825 | 2023-08-17 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) с изменением свойств материалов (старения провода марки А-35), произошло ослабление вязки провода на опоре № 20 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-06-03, что привело к увеличению провиса провода в пролете опор №20-№21 и кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и ф "В", к короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-06-03 от токовой отсечки. 4.1 Произошло ослабление вязки провода на опоре № 20 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-06-03, что привело к увеличению провиса провода в пролете опор №20-№21 и кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В", к короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 10/0,4 12-06-03 от токовой отсечки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП-12-6-3, Пролет: оп.20 - оп.21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 12-06-03 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180149332 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№21 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 12-06-03 Заказ SAP №180149632 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 год
357152 | 337 | 2023-08-17 | 14 | 20 | 0.105 | 2023-08-17 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и при порывах ветра произошло выпадение крюка ф. "С" на опоре №109/4 ВЛ 10кВ ф.35-08, что привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опоры №109/4 - №109/5 ВЛ 10 кВ ф.35-08, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.35-08 на ПС 110кВ Светлолобовская. Опора №109/4 ВЛ 10кВ ф.35-08 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) и при порывах ветра произошло выпадение крюка ф. "С" на опоре №109/4 ВЛ 10кВ ф.35-08, что привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С» в пролете опоры №109/4 - №109/5 ВЛ 10 кВ ф.35-08, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.35-08 на ПС 110кВ Светлолобовская. Опора №109/4 ВЛ 10кВ ф.35-08 входит в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка ф."С" на ВЛ 10 кВ ф.35-08, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.35-08 от ПС 110кВ Светлолобовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180149476. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка 10 кВ фазы "С" на опоре №109/4, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 109/3-109/5 ВЛ-10кВ ф.35-08. Заказ SAP №180149719 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 29.09.2023 год
357152 | 338 | 2023-08-17 | 16 | 16 | 0.20534 | 2023-08-17 | 18 | 8 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №76/13 , что привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» на опоре №76/13 с отключением В 10 ф.102-01 на ПС 110 кВ "Тюльковская". 4.1 В следствии длительной эксплуатации и изменении свойств материалов произошло высыхание древесины тела опоры с последующим выпадение крюка изолятора фазы "А" на опоре №76/13 , что привело к схлёсту проводов и междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «С» на опоре №76/13 с отключением В 10 ф.102-01 на ПС 110 кВ "Тюльковская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора ф."А" на ВЛ 10 кВ ф.102-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 102-01 от ПС 110 кВ "Тюльковская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180149841 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка изолятора ф. "А" на опоре № 76/13, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №№73/12-76/14 ВЛ-10 кВ ф. 102-01 от ПС 110 кВ "Тюльковская". Заказ SAP №180149845 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 18.09.2023 год
357152 | 339 | 2023-08-17 | 16 | 56 | 0.171 | 2023-08-17 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ИП Коротченко ТП 12-04-03 "В" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 12-04 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180149637 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ИП Коротченко о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.12-04 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 30.09.2023 год
357153 | 313 | 2023-08-17 | 9 | 29 | 0.704 | 2023-08-17 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №150 ВЛ 10 кВ ф.2-18, что явилось причиной срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Минусинская городская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-18 на опоре №150 обнаружено разрушение изолятора фазы "А", что явилось причиной касания провода траверсы опоры и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Минусинская городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.2-18 с.Быстрая, Опора ПП10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №150 ВЛ 10 кВ ф. 2-18. Ответственное лицо: С.А. Цавня 18.09.2023 год
357156 | 941 | 2023-08-17 | 8 | 30 | 0.08499 | 2023-08-17 | 8 | 47 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ Солнечный яч.50 до ТП 55с яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.139-50 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный яч.50 до ТП 55с яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-50 в ст. ТП 55 яч.6, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный яч.50 до ТП 55с яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 942 | 2023-08-17 | 13 | 18 | 0.81669 | 2023-08-17 | 14 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110 кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.5-19 на ПС 110 кВ ГПП-8 КРАМЗ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.5-19 от ПС 110 кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ГПП 8 ф.519 - РП-207, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ 10кВ ф.5-19 от ПС 110 кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 943 | 2023-08-17 | 14 | 0 | 0.525 | 2023-08-17 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя КЛ 10кВ Ф 49-12 от оп. №80 до ТП 9057 (ООО "Агродеталь"), действием МТЗ, на ПС 49 был отключен В/10кВ . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Агродеталь" Кащенко Юрию Николаевичу (660010, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, 3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.09.2023 год
357156 | 944 | 2023-08-17 | 14 | 15 | 0.17499 | 2023-08-17 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 31 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 939 (яч.2) до РП 266 (яч.5), что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.7-18 на ПС 110кВ Медпрепараты. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ ТП 939 (яч.2) - РП 266(яч.5) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ яч. 2 ТП 939 – яч. 5 РП 266, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6кВ ТП 939 (яч.2) - РП 266 (яч.5). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357156 | 945 | 2023-08-17 | 23 | 5 | 0.76 | 2023-08-18 | 0 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 641 до оп.№49, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.10-39 на ПС 110 кВ Красный Яр. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 641 до опоры №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.10-39 от ТП 641 до опоры №49, КЛ 10 кВ ф.10-39 от ТП 641 до опоры №49/ААБл-10-3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10-3х150 КЛ 10 кВ ф.10-39 от ТП 641 до оп.№49 Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 946 | 2023-08-18 | 0 | 45 | 0.20835 | 2023-08-18 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 45 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 1129 до ТП 409 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-107. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1129 до ТП 409. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2023 год
357100 | 555 | 2023-08-11 | 14 | 9 |  | 2023-08-11 | 14 | 9 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной рубке лесных насаждений вне охранной зоны ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), произошло перекрытие фазы "А", "В" по кроне дерева в пролёте опор № 386-387, что привело к двухфазному к.з. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 28 метров. Повреждений ВЛ нет. | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку просеки, вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) в пролёте опор № 386-387. Номер заказа 210382068 Ответственное лицо: и. о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2023 года мероприятие по расчистке просеки и вырубке ОСД на ВЛ 110кВ Нагорная - Кварцит тяговая С-44/Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) в пролёте опор № 386-387 Ответственное лицо: и. о. начальника СВЛ Антонов М.А. 21.08.2023 год
357157 | 291 | 2023-08-19 | 7 | 20 | 0.04167 | 2023-08-19 | 7 | 45 | 3.4.12.2 Падение дерева из вне охранной зоны из-за ветра 15м/с. на ВЛ-10кВ ф.20-05 в пролете опор №№ 1.8-1.9. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №1-8, №1-9 упавшим из-за сильного ветра дерева из вне охранной зоны, на ПС 35 кВ Балайская действием МТЗ отключался В 10 ф. 20-05. (ТН самоустранилось) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 20-05, Пролет: Опора №1-8 - Опора №1-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 31.08.2023 год
357150 | 555 | 2023-08-18 | 10 | 36 | 7.0666 | 2023-08-18 | 14 | 8 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 473 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). 4.11 Электродуговое повреждение 8 изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 473 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт контура заземляющих устройств на опорах № 472, 473, 474 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Номер заказа 210382883 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2024 год мероприятие по ремонту контуров заземляющих устройств на опорах № 472, 473, 474 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками II цепь (С-832). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 25.09.2023 год
357150 | 556 | 2023-08-20 | 6 | 14 |  | 2023-08-20 | 6 | 14 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) произошло возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры. 4.12 Нарушение электрической изоляции выразившееся в возникновение электрической дуги с перекрытием изоляции фазы "С" на "землю" по телу опоры по продуктам жизнедеятельности птиц на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-809, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 40 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 142907390 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2025 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 142907389 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2025 год мероприятия по замене гирлянды изоляторов фазы "С", установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 40 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 год
357156 | 947 | 2023-08-18 | 2 | 10 | 0.19998 | 2023-08-18 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 427 до ТП 406, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.10-31 от ПС 110 кВ Красный яр. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ТП 427 - ТП 406. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 427 - ТП 406, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 427 - ТП 406. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2023 год
357156 | 948 | 2023-08-18 | 2 | 43 | 1.17 | 2023-08-18 | 4 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 136 до ТП 423, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.96-36 на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от РП 136 до ТП 423. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 (яч.20) - ТП 423, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 423. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 949 | 2023-08-18 | 2 | 43 | 1.155 | 2023-08-18 | 4 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 42 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 418 яч.6 до ТП 433 яч.3 н. Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ ф.96-24 на ПС 110 кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 418 яч.6 до ТП 433 яч.3 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 418 - ТП 433, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6кВ от ТП 418 яч.6 до ТП 433 яч.3 н.Б. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.11.2023 год
357156 | 951 | 2023-08-18 | 13 | 55 | 0.33334 | 2023-08-18 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие изменения свойств штыревого изолятора фазы "А", в результате длительной эксплуатации, более 40 лет, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.87-3 с перекрытие провода фазы "А" с траверсой, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению действием оперативного персонала В/10кВ ф. 87-3 на ПС 35 кВ Устюг. 4.1 Произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.87-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2023 год
357153 | 315 | 2023-08-18 | 13 | 35 | 0.0011167 | 2023-08-18 | 14 | 42 | 3.4.7.3 В результате попадания грозового разряда в ТП 10/0,4 кВ №48-01-1467, произошло перекрытие коммутации и АВ 0,4 кВ по верхним контактным соединениям, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 и его повреждение, в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №48-01-1467. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №48-01-1467 обнаружено, что в результате попадания грозового разряда в ТП 10/0,4 кВ №48-01-1467, произошло перекрытие коммутации и АВ 0,4 кВ по верхним контактным соединениям, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 и его повреждение, в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №48-01-1467. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ, оплавление контактов. на ТП 48-01-1467, ВА 57-35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя Л-1 ТП 48-010-1467. Заказ в САП №170060857. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 21.09.2023 год
357156 | 952 | 2023-08-19 | 0 | 5 | 0.39999 | 2023-08-19 | 1 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 339 до ТП 344, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.123-51 на ПС 110 кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 339 до ТП 344. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ОТ ТП340 ДО ТП339,ТП339 ДО ТП344, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 339 до ТП 344. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2023 год
357156 | 953 | 2023-08-19 | 7 | 2 | 0.21 | 2023-08-19 | 7 | 20 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции от ПС 110 кВ Солнечный яч. 4 до ТП 55с, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.139-04 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный яч. 4 до ТП 55с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-04 до ТП 55 яч.5, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный яч. 4 до ТП 55с. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357153 | 316 | 2023-08-18 | 12 | 30 | 0.0175 | 2023-08-18 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Из за старение изоляции обмоток трансформатора КТП 10/0,4 кВ №39-05-198 произошло витковое замыкание обмотки трансформатора, что явилось причиной нагрева и выброса масла из бака трансформатора. 4.11 В результате старения изоляции обмоток трансформатора произошло витковое замыкание внутри бака трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №39-05-198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора. на ТП 39-05-198, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №39-05-198 . По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180149729. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев. 23.09.2023 год
357156 | 954 | 2023-08-19 | 16 | 15 | 0.76668 | 2023-08-19 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, с воздействием окисления контактов, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №142/24 ВЛ 10 кВ ф.75-6, что привело к отгоранию шлейфа фазы "С" и отключению действием оперативного персонала В/10кВ ф.75-6 на ПС Кулаковская 35/10кВ. 4.13 По причине плохого контакта произошло отгорание шлейфа фазы "С" на оп. №142/24 ВЛ 10 кВ ф.75-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.75-6, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" ВЛ 10кВ ф.75-6 на опоре №142/24. Ответственное лицо: Назаров А.А. 01.09.2023 год
357156 | 955 | 2023-08-19 | 16 | 20 | 0.57 | 2023-08-19 | 17 | 17 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции от ПС 110 кВ Восточная яч.38 до ТП 64 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В/10кВ ф.5-38 на ПС 110 кВ Восточная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Восточная яч.38 до ТП 64 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ПС 5 яч.38 до ТП 64 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Восточная яч.38 до ТП 64 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357153 | 317 | 2023-08-19 | 6 | 7 |  | 2023-08-19 | 6 | 7 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №23 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №23 ВЛ-110 кВ С-363 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). 4.4 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств изоляции, в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, продуктов горения с Минусинской ТЭЦ, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №23 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская (С-363) (Приложения №№ 3-5), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов по росе. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Знаменская (С-363), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянд изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) опоре №23. Заказ SAP -170060875. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) опоре №23, с созданием аварийного заказа. Ответственное лицо: Середа Е.В. 11.09.2023 год
357153 | 318 | 2023-08-19 | 10 | 20 | 0.023335 | 2023-08-19 | 10 | 48 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины, опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен) при порывах ветра 12 м/с произошёл излом деревянной опоры №7/5 ВЛ-04 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №15-09-32к у основания конструкции, что явилось причиной падения опоры №7/5 короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №15-09-32к. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 15-09-32к обнаружен излом опор №7/5 у основания, схлестывание провода фазы "А" и "N" в пролете опор №№7/4-7/5, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-09-32к. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 15-09-32К, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку на оп. №7/5 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-09-32к. Заказ САП №170060880. Ответственное лицо: Копленко А.А. 15.09.2023 год
357153 | 319 | 2023-08-20 | 8 | 58 |  | 2023-08-20 | 8 | 58 | 3.4.12.2 В результате падение сухой ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2/2 - 3/3 ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-17-1286, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №51-17-1286. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10/0,4 кВ №51-17-1286 обнаружено схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2/2 - 3/3, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №51-17-1286. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-17-1286, Пролет: Оп.1-2 - Оп.1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-17-1286. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 21.09.2023 год
357150 | 511 | 2023-08-01 | 1 | 49 | 0.018 | 2023-08-01 | 2 | 43 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор № 5-6 произошло схлёстывание проводов. 4.12 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 83-11-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 83-11-5, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Нарушение электрической изоляции Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.08.2023 год
357152 | 312 | 2023-08-01 | 10 | 55 |  | 2023-08-01 | 10 | 55 | 3.4.10 В результате подседа птицы(вороны) на траверсу, произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводов фаз "А"-"В" на опоре №40, с последующим отключением ВЛ 35 кВ "Красная Сопка-Глядень"_Т-71 действием защит на ПС 220 "Красная Сопка" (КПМЭС) с успешным АПВ. 4.12 Произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводов фаз "А"-"В" на опоре №40 ВЛ-35кВ "Глядень - Красная Сопка" Т-71, в результате подседа птицы(вороны) на траверсу, что привело к отключению ВЛ 35 кВ "Красная Сопка-Глядень"_Т-71 действием защит на ПС 220 "Красная Сопка" (КПМЭС) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей. на ВЛ 35 кВ "Красная Сопка-Глядень"_Т-71, Опора пром.ж/б.П-35 | Организационное мероприятие 1 В рамках проведения дня работы с персоналом, провести разбор причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ 35кВ "Глядень - Красная Сопка" Т-71 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 25.08.2023 год
357152 | 313 | 2023-08-01 | 16 | 10 | 0.42667 | 2023-08-01 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 95-04 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.95-04 на ПС 35 кВ "Шушь". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств в результате длительной эксплуатации кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 95-04, что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.95-01 на ПС 35 кВ "Шушь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ ф.95-04 с.Можары, 3КНТп-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180147425. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь". Заказ SAP №170060649. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.95-04 от ПС 35 кВ "Шушь". Заказ SAP №180147330. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357152 | 314 | 2023-08-01 | 18 | 36 | 0.122 | 2023-08-01 | 19 | 37 | 3.4.12.2 По причине повторяющихся порывов ветра до 12м/с, произошло падение дерева (высотой 15 метров ), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №251/13-№251/14 на провода, в следствии чего произошел излом опоры №251/13 выше верхнего бандажа, что привело к наклону опоры, схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.1-01 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров ), растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №251/13-№251/14 на провода, по причине повторяющихся порывов ветра до 12м/с, что привело к излому опоры №251/13 выше верхнего бандажа, наклону опоры, схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.1-01 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры №251/13 выше верхнего бандажа на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180034802 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №251/13 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №251/13-№251/14 ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая». Заказы SAP №142794516. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.09.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам внеочередного осмотра выполнить мероприятия по вырубке угрожающих падением деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф 1-01. Заказ SAP:142810919. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.09.2023 год
357154 | 139 | 2023-08-01 | 10 | 35 | 0.013336 | 2023-08-01 | 10 | 45 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору № 98 в период грозового сезона произошел обрыв вязки провода ф. "В" с последующим срывом изолятора ф. "С" на опоре № 98 ВЛ 10кВ ф.22-07, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" и, как следствие, к междуфазному короткому замыканию действию МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.22-07 на ПС 35/10кВ № 22 "Кемская". 4.4 Обрыв вязки провода ф. "В" с последующим срывом изолятора ф. "С" на опоре № 98 ВЛ 10кВ ф.22-07 в результате грозовых перенапряжений, приведшее к схлесту проводов фаз "В" и "С" и, как следствие, к междуфазному короткому замыканию действию МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.22-07 на ПС 35/10кВ № 22 "Кемская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф. "В" с последующим срывом изолятора ф. "С" на опоре № 98 ВЛ 10кВ ф.22-07. на ВЛ 10 кВ ф.22-07 с. Отношка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.22-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода ф. "В" на опоре № 98 ВЛ 10кВ ф.22-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить на крюк изолятор ф. "С" на опоре № 98 ВЛ 10кВ ф.22-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 11.08.2023 год
357156 | 888 | 2023-08-01 | 10 | 0 | 0.010001 | 2023-08-01 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 5007 до унив. блока шк. №149, что привело к межфазному короткому замыканию и перегоранию низковольтных предохранителей на Р-7 ТП 5007. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-0,4 кВ ТП5007-унив. блока шк №149. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП5007-унив. блока шк №149, АВВГ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля силового кабеля АВВГ 3*150+1*25 КЛ-0,4 кВ ТП5007-унив. блока шк №149. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.09.2023 год
357156 | 889 | 2023-08-01 | 11 | 35 | 0.87501 | 2023-08-01 | 14 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на ТП 981А (ООО "КрасКом"), действием МТЗ, на ПС "Юго-западная" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ ф.92-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357153 | 297 | 2023-08-01 | 10 | 40 | 0.099165 | 2023-08-01 | 12 | 39 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины) произошёл излом стойки деревянной анкерной опоры №350 ВЛ-10 кВ ф.8-01 по центру конструкции, что явилось причиной отключения оперативным персоналом В 10 кВ ф.8-01 для замены опоры. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.8-01, на опоре №350 была обнаружена повреждённая стойка анкерной опоры что явилось причиной отключения оперативным персоналом В 10 кВ ф.8-01 для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки. на ВЛ 10 кВ ф.8-01 с. Брагино-с. Берёзовск, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 07.09.2023 год
357156 | 890 | 2023-08-01 | 15 | 35 |  | 2023-08-01 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 61 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 110кВ Правобережная яч.33 до ТП 8020, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.33 ПС 110кВ Правобережная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ПС 110кВ Правобережная яч.33 - ТП 8020. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.6-33 (ПС 6 - ТП 8020), Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6кВ от ПС 110кВ Правобережная яч.33 до ТП 8020 ф.6-33. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 891 | 2023-08-01 | 22 | 5 | 0.003333 | 2023-08-01 | 22 | 25 | 3.4.8.5 Вследствие дорожно-транспортного происшествия (наезда автомобиля) произошло падение опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 5075, что привело к отключению, действием оперативного персонала Руб. 1/0,4 кВ на ТП 5075. 4.4 Произошло падение опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 5075. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 0,4 кВ ТП 5075 Л-1, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной опоры П1-4 №12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 5075. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью выяснения причин и лиц, причастных к повреждению опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 5075. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу в адрес виновника ДТП, с целью взыскания компенсации за поврежденное опоры №12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 5075. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357153 | 298 | 2023-08-01 | 17 | 4 | 0.029336 | 2023-08-01 | 17 | 26 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-05 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.4-05 на ТП 10/0,4 кВ №4-05-1195 обнаружен повреждённый трансформатор 10/0,4 кВ марки ТМ 250/10. В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло разрушение изоляции жил обмотки внутри бака трансформатора, что явилось причиной виткового замыкания обмотки трансформатора 10 кВ перешедшего в междуфазное фазы "А" и фазы "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.4-05 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на ТП 4-05-1195, VS010-0006317 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП на ВЛ 10 кВ ф.4-05 со сроком эксплуатации более 25 лет. Ответственное лицо: Цавня С.А. 30.10.2023 год
357153 | 299 | 2023-08-01 | 22 | 1 |  | 2023-08-01 | 22 | 1 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ в совместном подвесе отпайка от С-357 на ПС Каратузская (С-365), отпайка от С-358 на ПС Каратузская (С-366), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянд изоляторов на опоре №52 ВЛ-110 кВ С-365 фаз «А», «В», «С» (приложение №№ 3-7) и перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» ВЛ-110 кВ С-366 (приложение №№ 15,16) на траверсу опоры. Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению короткого замыкания, действию ТО, отключению В-110 кВ С-357, действию 1 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ в совместном С-365 и С-366 на опоре №52 обнаружены следы перекрытия гирлянд изоляторов марки ПСД-70Е фаз «А», «В», «С» ВЛ-110 кВ С-365 (приложение №№ 3-7) и фазы "В" ВЛ-110 кВ С-366 (приложение №№ 15,16). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению короткого замыкания, что явилось причиной действия ТО, отключению В-110 кВ С-357 и действия 1 ступени ТНЗНП, отключению В-110 кВ С-358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.- Ермаковская (С-357), Опора пром. мет.П110-2н | Техническое мероприятие 1 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ отпайка от С-357 на ПС Каратузская (С-365) опора №52. Заказ SAP-170059656. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ отпайка от С-358 на ПС Каратузская (С-366) опора №52. Заказ SAP-170060619. Ответственное лицо: Середа Е.В. 09.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на июль 2024г. по ВЛ-110 кВ отпайка от С-357 на ПС Каратузская (С-365)/С-358 на ПС Каратузская (С-366) опора №52 (совместный подвес) включить ремонт заземлителей опор №№50-54. Ответственное лицо: Середа Е.В. 29.09.2023 год
357150 | 512 | 2023-08-01 | 9 | 44 | 0.075999 | 2023-08-01 | 12 | 16 | 3.4.12.2 На провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.74-09 в пролёте опор № 174-175 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 174-175 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.74-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.74-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 174-175 на ВЛ-10 кВ ф.74-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357157 | 278 | 2023-08-01 | 13 | 1 | 0.105 | 2023-08-01 | 13 | 46 | 3.4.7.3 Обрыв провода на фазе «А» на ВЛ 10кВ ф.19-02 в пролете опор№№4.25-4.26 из-за длительного (38 лет) срока эксплуатации. 4.1 Вследствие междуфазного замыкания из-за обрыва провода 10 кВ ф. «А» в пролете опор №№4.25-4.26 из-за длительного (38 год) срока эксплуатации действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился В 10 кВ ф. 19-02 на ПС 35 кВ Тальская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 19-02, Пролет: Опора №4.25 - Опора №4.26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 01.08.2023 год
357153 | 285 | 2023-08-02 | 3 | 15 | 2.6699 | 2023-08-02 | 4 | 44 | 3.4.12.3 Во время грозы (приложение №2, №14) при прямом попадании молнии в провода ВЛ-110 кВ отпайка от С-96 на ПС 110/10 кВ №52 «Н.Сыда», с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перегорание провода (АС-70) фазы «С» в пролёте опор №12-13 рядом с поддерживающим зажимом опоры №13. (Приложения №№ 3,4,5). Перегорание провода фазы «С» привело к его падению возникновению однофазного короткого замыканию на землю, работе 1 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-96 на ПС 110/35/10 кВ №53 «Идринская». 4.11 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-110 кВ отпайки от С-96 на ПС 110/10 кВ №52 «Н.Сыда», что явилось причиной пережога провода фазы «С» в пролёте опор №12-13 рядом с поддерживающим зажимом опоры №13 и его падению (Приложения №№ 3,4,5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода. на ВЛ 110 кВ Идринская-Беллыкская (С-96), Пролет: Оп.№ 12 - Оп.№ 13. | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр со вскрытием провода из поддерживающих зажимов на ВЛ 110 кВ отпайка от С-96 на ПС Н.Сыда Заказ SAP -180147986. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ отпайка от С-96 на ПС Н.Сыда опор №№12,13,14 при выявлении дефектов провода запланировать в РП 2024 года работы по ремонту (замене) провода. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2023 год
357156 | 892 | 2023-08-02 | 10 | 1 |  | 2023-08-02 | 10 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты силового кабеля КЛ 10 кВ ф.68-11 от ПС 35 кВ Суханово до оп.№290/4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В 10кВ ф.68-11 на ПС 35 кВ Суханово. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой концевой муфты силового кабеля КЛ 10 кВ ф.68-11 от ПС 35 кВ Суханово до оп.№290/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ф.68-11, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой муфты 3КНТп-10-70/120 силового кабеля КЛ 10кВ ф.68-11 от ПС 35 кВ Суханово до оп.№290/4. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 07.09.2023 год
357156 | 893 | 2023-08-02 | 10 | 30 | 2.2 | 2023-08-02 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 38 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 1131 яч.3 до РП 1 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.1 на РП-1. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 1131 яч.3 до РП 1 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 1131 яч.3 - РП 1 яч.1, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 1131 яч.3 до РП 1 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.10.2023 год
357156 | 894 | 2023-08-02 | 11 | 10 | 1.0666 | 2023-08-02 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 183 до ТП 182, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-3-2 на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 183 до ТП 182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП183 до ТП182, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 183 до ТП 182. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.10.2023 год
357156 | 895 | 2023-08-02 | 11 | 12 |  | 2023-08-02 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 179 яч.5 до ТП 177 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-3-7на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 179 яч.5 до ТП 177 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 179 яч.5 до ТП 177 яч.5, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 179 яч.5 до ТП 177 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 02.10.2023 год
357153 | 286 | 2023-08-02 | 10 | 15 | 2.6688 | 2023-08-02 | 14 | 14 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.52-01 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №91 по верху конструкции, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.52-01 для замены повреждённой опоры. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.52-01 было обнаружено расщепление опоры №91 марки П10-7ДБ ВЛ 10 кВ ф.52-01 от ПС 110 кВ Новая Сыда по верху конструкции, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.52-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление опоры. на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену расщеплённой опоры №91 ВЛ 10 кВ ф.52-01. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 05.09.2023 год
357150 | 514 | 2023-08-02 | 8 | 14 | 0.023345 | 2023-08-02 | 8 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1973 г.) произошло загнивание деревянной траверсы промежуточной опоры № 134 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142), что привело к излому траверсы со стороны фазы "А" в месте её крепления шпилькой к телу опоры. При изломе траверсы произошло выпадение поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" с частью деревянной траверсы на землю, что привело к нарушению воздушного электроизоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "В" и отключению ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142) от действия 1 ст. ТЗНП, 1ст. ДЗ, с НАПВ 4.3 Из-за длительной эксплуатации (38 лет) произошло загнивание древесины траверсы на промежуточной опоре № 134 марки ПД220-3 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142), что привело к нарушению механического соединения в результате износа и дальнейшему её излому в месте крепления шпильки со стороны фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-142, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт траверсы опоры № 134 ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Номер заказа 170060714 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в заказы АВР мероприятие по ремонту траверсы на опоре № 134 ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская II цепь (Д-142) ПАО «ФСК ЕЭС» о необходимости выделения средств для ремонта деревянных опор согласно акта технического состояния ЛЭП-220 кВ. Ответственное лицо: заместитель директора ПО ВЭС - главный инженер Максимов В.А. 08.09.2023 год
357156 | 896 | 2023-08-03 | 8 | 40 | 2.5783 | 2023-08-03 | 10 | 39 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110кВ Пролетарская яч.14 до ТП 2028, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.16-14 на ПС 110кВ Пролетарская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.16-14 от ПС 110кВ Пролетарская яч.14 до ТП 2028. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 16 яч.14 - ТП 2028, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.16-14 от ПС 110кВ Пролетарская яч.14 до ТП 2028. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 04.09.2023 год
357152 | 315 | 2023-08-03 | 7 | 15 | 0.19833 | 2023-08-03 | 9 | 14 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №2/20, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №2/19-2/20, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №2/19-2/20 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 24-03-5 10/0,4кВ. 4.1 Произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №2/20, вследствие длительной эксплуатации (более 50 лет) с изменением свойств материалов, с последующим срывом изолятора с места, разрегулировкой стрелы провеса провода в пролёте опор №2/19-2/20, кратковременным схлестом проводов двух фаз «В» и «С» в пролете опор №2/19-2/20 и междуфазным коротким замыканием с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на КТП 24-03-5 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. «С» на оп.№2/20 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 24-03-5, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 24-03-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180147485. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «С» на опоре №2/20 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 24-03-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180147486. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/18-2/21 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 24-03-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №180147487. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357152 | 316 | 2023-08-03 | 11 | 15 |  | 2023-08-03 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ТП 10/0,4 кВ 76-03-4 "В" принадлежащей потребителю ООО «ЖилКомфорт». | Организационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо в ООО «ЖилКомфорт» Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.09.2023 год
357152 | 317 | 2023-08-03 | 20 | 43 | 0.057999 | 2023-08-03 | 22 | 39 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 11м/с произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего в болотистой местности за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №26-№27, с последующим падением на провода, в следствии чего произошел излом опоры № 27 выше верхнего бандажа, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.65-01 на ПС 35/10кВ ПС 65 «Полевое». (Опора находилась в перечне запрещенных к подъему, по причине её сильного загнивания). 4.4 Произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего в болотистой местности за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №26-№27, при повторяющихся порывах ветра до 11м/с с последующим падением на провода, в следствии чего произошел излом опоры № 27 выше верхнего бандажа, что привело к схлесту проводов и межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.65-01 на ПС 35/10кВ ПС 65 «Полевое». (Опора находилась в перечне запрещенных к подъему, по причине её сильного загнивания). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры № 27 выше верхнего бандажа на ВЛ 10 кВ ф.65-1 Полевое-Шпагино, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Заменить опору №27 и провести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10кВ Ф.65-1 в пролетах опор №26-№28 Заказ SAP:170060723 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.09.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра выполнить мероприятия по вырубке угрожающих падением деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф 65-01. Заказ SAP:142783946 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.09.2023 год
357154 | 140 | 2023-08-03 | 9 | 45 | 0.045 | 2023-08-03 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 11 м/с) произошел излом ветки дерева и падение ее на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 11-05-64, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/11-05-64. 4.4 Излом ветки дерева и падение ее на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 11-05-64 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 11 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/11-05-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ветки дерева и падение ее на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 11-05-64. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 11-05-64, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/11-05-64. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку под проводами в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л1/11-05-64. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 11.08.2023 год
357156 | 897 | 2023-08-03 | 13 | 50 |  | 2023-08-03 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 25 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ПС 110кВ Телевизорная яч.54 до ТП 297, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.123-54 на ПС 110кВ Телевизорная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.123-54 от ПС 110кВ Телевизорная яч.54 до ТП 297. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 123 яч.54 - ТП 297, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ф.123-54 от ПС 110кВ Телевизорная яч.54 до ТП 297. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 898 | 2023-08-03 | 18 | 5 | 0.26664 | 2023-08-03 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5073 (ООО УСК "Сибиряк"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Молодежная" был отключен В-10кВ ф.71-06 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО УСК "Сибиряк", Моисееву Е.Ю. (660077, г.Красноярск, ул. Батурина, 1), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.09.2023 год
357156 | 899 | 2023-08-03 | 19 | 5 |  | 2023-08-03 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 1028 (ПГК "Юбилейный"), действием МТЗ, на РП-65 был отключен В 10кВ яч.3 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 1028, директору ПГК "Юбилейный" Искрову А.А. (660073, г.Красноярск, ул.Николаева,11б, кв.58), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.09.2023 год
357157 | 279 | 2023-08-03 | 11 | 48 | 0.57868 | 2023-08-03 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние ЛР №4 ф.16-02, ухудшение механической прочности опорной изоляции из-за длительного (40 лет) срока эксплуатации. 4.16 Вследствие междуфазного замыкания на ЛР №4 ф.16-02 при повреждении из-за длительного срока эксплуатации опорного изолятора на фазе "С", на ПС 35 кВ Н.Камала действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), НРПВ отключался В 10 ф.16-02. (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание при повреждении опорного изолятора на ЛР №4 ф.16-02 на ЛР №4 ф.16-02, ВЛ 10 кВ ф. 16-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянчик Р.Н. 31.08.2023 год
357157 | 280 | 2023-08-03 | 20 | 42 | 0.897 | 2023-08-03 | 22 | 0 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения на ВЛ-35кВ Партизанская - Имбежская (Т-50): - обрыв провода в пролете опор №№59-60; - электродуговое повреждение штыревой полимерной изоляции на опорах: №59 фаза "В", "С"; №60 фаза "В"; №62 фаза "В","С":№ 63 фаза "А","В","С"; № 65 фаза "А"; №66 фаза "А"; №69 фаза "А". 4.11 При попадания молнии в опоры №№58-69 в момент грозового разряда произошел обрыв провода АС-35 в пролете опор №№58-60; электродуговое повреждение штыревой полимерной изоляции на опорах: №59 фаза "В", "С", №60 фаза "В", №62 фаза "В","С", № 63 фаза "А","В","С", № 65 фаза "А", №66 фаза "А", №69 фаза "А". В результате возникшего междуфазного замыкания на ПС 110кВ Партизанская действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 35 Т-50 (устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов на фазе "В" "С" на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); электродуговое повреждение изоляторов на фазе "В" на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); электродуговое повреждение изоляторов на фазе "В" "С" на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); электродуговое повреждение изоляторов на фазе "А" "В" "С" на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); электродуговое повреждение изоляторов на фазе "А" на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); электродуговое повреждение изоляторов на фазе "А" на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); электродуговое повреждение изоляторов на фазе "А" на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); обрыв провода на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59; обрыв провода на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская Т-50, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская (Т-50) выполнить ремонт заземлителей опор №№ 52-74. Заказ №210382069 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 на ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская (Т-50) выполнить замену оставшейся изоляции на опорах №№58-69. заказ № 210382312 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на июль 2024г. по ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская (Т-50) включить: - ремонт заземлителей опор №№ 52-74. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В РП на октябрь 2024г. по ВЛ 35 кВ Партизанская - Имбежская (Т-50) включить: - замену изоляторов на опорах №№ 58-69. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 18.08.2023 год
357157 | 281 | 2023-08-03 | 19 | 28 |  | 2023-08-03 | 19 | 28 | 3.4.12.3 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фазы «А» и "В" в пролете опор №№95-96 ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905), произошедшее под воздействием атмосферных перенапряжений при грозе с образованием электрической дуги. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания из-за электродугового перекрытия воздушных изолирующих промежутков между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №№95-96 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием ТО с АПВ (работа АПВ - правильно) отключался В С-905-110. (ремонт проводов фаз "А" и "В" не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между проводами фаз "А" и "В". на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905 выполнить ремонт заземлителей опор №№90-100. Заказ №210382054 г. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на июль 2024г. по ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905 включить ремонт заземлителей опор №№90-100. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В ТО на август 2023г. по ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905 включить: - послеаварийный осмотр С-905 с целью выявления развивающихся дефектов; - замеры сопротивлений КЗ опор №№ 90-100. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 14.08.2023 год
357150 | 515 | 2023-08-02 | 10 | 10 | 0.002334 | 2023-08-02 | 10 | 17 | 3.4.8.5 Повреждение вводного АВ 0,4кВ потребителя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4кВ №46-02-5. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 год
357150 | 516 | 2023-08-03 | 7 | 2 | 0.0175 | 2023-08-03 | 7 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролётах опор № 337-338 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.М-02 в пролётах опор № 337-338 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению ВЛ по МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 10 кВ ф.М-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 337-338 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357150 | 517 | 2023-08-03 | 13 | 0 | 0.0009999 | 2023-08-03 | 13 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 4-5 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ № 38-04-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 38-04-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 11.08.2023 год
357150 | 519 | 2023-08-03 | 16 | 40 |  | 2023-08-03 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ДКР под проводами в пролётах опор № 362/1-362/2, что привело к перекрытию ВЛ-10 кВ ф.65-14 по растительности. 4.12 Нарушение электрической изоляции по растительности в пролётах опор № 362/1-362/2 на ВЛ-10 кВ ф.65-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.65-14, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку просеки от ДКР и уборку порубочных остатков в пролётах опор № 362/1-362/2 на ВЛ-10 кВ ф.65-14 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.08.2023 год
357150 | 520 | 2023-08-03 | 17 | 25 | 0.0225 | 2023-08-03 | 18 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5/1 до ввода в дом упала ветка дерева, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 5/1 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 70-12-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-1, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357156 | 900 | 2023-08-04 | 8 | 35 | 0.16666 | 2023-08-04 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВКЛ-10кВ ф. 2-16, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима фазы "В" на спуске от опоры №18 до ТП-852, что привело к отгоранию шлейфа фазы "В", схлёсту проводов на спуске от опоры №18 до ТП-852, межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф. 2-16 на ПС 110 кВ Советская. 4.1 Произошло отгорание шлейфа фазы "В" на спуске от опоры №18 до ТП-852 ВКЛ-10кВ ф. 2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 2-16, Пролет: от оп. № 18 - ТП-852 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода АС 70/11 фазы "В" на спуске от опоры №18 до ТП-852 ВКЛ 10 кВ ф. 2-16. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357157 | 282 | 2023-08-04 | 13 | 20 | 0.0115 | 2023-08-04 | 14 | 29 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 15м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 37-08-6/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания из-за с хлеста от стильного ветра проводов на вводе в жилой дом от опоры № 7.7 на КТПН 37-08-6/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1.(устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе 0,38кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 37-08-6, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 Л-1 от КТПН 37-08-6/400: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.08.2023 год
357152 | 318 | 2023-08-05 | 1 | 50 |  | 2023-08-05 | 1 | 50 | 3.4.7.4 В результате длительного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и техногенных производственных выбросов с промышленных объектов (Транссибирская магистраль железной дороги, сортировочный перегон, на которых используются тепловозы с дизельными двигателями), произошло стойкое не смываемое загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110 кВ "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая" (С-26), что повлекло за собой значительное ухудшение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-70Е, установленных на опорах №146-149, 151-156. 4.4 Стойкое не смываемое загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110 кВ "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая" (С-26), в результате длительного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и техногенных производственных выбросов с промышленных объектов (Транссибирская магистраль железной дороги, сортировочный перегон, Абалаковская ветка ж/д, на которых используются тепловозы с дизельными двигателями), что повлекло за собой значительное ухудшение изоляционных свойств изоляторов марки ПС-70Е, установленных на опорах ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12; загрязнение подвесных изоляторов на ВЛ 110кВ "Ачинск тяга-Каштан тяга"_С-26, Опора анк. мет. АЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Для исключения отключений ВЛ 110 кВ Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая С-26 по причине перекрытия изоляции, а так же повышения надежности, выполнить замену загрязненной изоляции в рамках РП 2024 года на участке опор 135-144. Заказ САП № 142877000 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ "Ачинск Тяговая - Каштан Тяговая" С-26 с персоналом СВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 25.08.2023 год
357154 | 141 | 2023-08-04 | 12 | 21 | 0.22475 | 2023-08-04 | 13 | 54 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с) произошло падение дерева (осина длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.20-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". 4.4 Падение дерева (осина длинной более 24 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.20-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.20-03. на ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. Городище, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево в пролете опор №№ 34-35 ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.08.2023 год
357156 | 901 | 2023-08-04 | 13 | 50 |  | 2023-08-04 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №49 ВЛ 10 кВ ф.66-9 в сторону ТП 66-9-17 (ООО "Михайловское"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Стеклозавод был отключен В/10кВ ф.66-9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КТП 66-9-17, генеральному директору ООО "Михайловское" Михайловой Наталье Геннадьевне, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2023 год
357154 | 142 | 2023-08-04 | 12 | 34 | 0.232 | 2023-08-04 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с) на ВЛ 10кВ ф.31-07 в пролете опор №№ 45-46 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 45-46 на ВЛ 10кВ ф.31-07 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-07 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 45-46 на ВЛ 10кВ ф.31-07. на ВЛ 10 кВ ф.31-07 с. Пятково, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 18.08.2023 год
357156 | 902 | 2023-08-04 | 14 | 15 |  | 2023-08-04 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 285 до оп. №20, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.12 на РП-53. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ ф. 1-33 от ТП 285 до оп. №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф. 1-33, АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6кВ ф. 1-33 от ТП 285 до оп. №20. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.10.2023 год
357156 | 903 | 2023-08-04 | 16 | 10 | 0.40002 | 2023-08-04 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 429 (ОАО «Агро-Вит»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Красный Яр был отключен В/10кВ ф.10-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 429 (ОАО «Агро-Вит») о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 904 | 2023-08-05 | 20 | 15 | 0.15 | 2023-08-05 | 20 | 51 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей ножей РЛНД-10 между фазами "А" и "В" на опоре № 35 ВЛ 10кВ ф. 35-4, произошло междуфазное замыкание и отключение действием МТЗ В/10кВ ф. 35-4 на ПС 35кВ Маганск. 4.12 По причине межфазного перекрытия птицей фаз "А" и "В" РЛНД-10 ВЛ 10кВ ф.35-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.35-4, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с контактов РЛНД-10 на опоре № 92/2 ВЛ 10кВ ф.75-1. Ответственное лицо: Назаров А.А. 18.08.2023 год
357156 | 905 | 2023-08-06 | 8 | 50 | 0.54999 | 2023-08-06 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 51 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 945 яч.3 до ТП 985, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ яч.7 ТП 945. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 945 (яч.3) - ТП 985 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 945 - ТП 985, КЛ 6 кВ ТП 945 - ТП 985 / Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6кВ от ТП 945 яч.3 до ТП 985. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 30.09.2023 год
357150 | 524 | 2023-08-03 | 19 | 15 | 0.0062505 | 2023-08-03 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 12/2 до ввода в дом упала ветка дерева, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 12/2 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 70-12-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-12, Опора ПКН-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 12/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357156 | 906 | 2023-08-06 | 15 | 42 |  | 2023-08-06 | 15 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки нулевого провода на опоре №2 в сторону оп. №3, ВЛ 0,4 кВ Л-16 от ТП 672 , что привело к обрыву провода, в результате чего действием оперативного персонала был отключен руб №16 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 672. 4.2 Произошёл обрыва нулевого провода в пролёте опоре №2 - 3 ВЛ 0,4 кВ Л-16 от ТП 672. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на КВЛ 0,4 кВ ТП 672 Л-16, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л-16 от ТП 72 Ответственное лицо: Жук В.П. 08.09.2023 год
357150 | 525 | 2023-08-03 | 21 | 40 | 0.016665 | 2023-08-03 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ДКР под проводами в пролётах опор № 71-72, что привело к перекрытию ВЛ-10 кВ ф.65-13 по растительности. 4.12 Нарушение электрической изоляции по растительности в пролётах опор № 71-722 на ВЛ-10 кВ ф.65-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку просеки от ДКР и уборку порубочных остатков в пролётах опор № 71-72 на ВЛ-10 кВ ф.65-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 18.08.2023 год
357150 | 526 | 2023-08-03 | 23 | 42 |  | 2023-08-03 | 23 | 42 | 3.4.12.2 В результате пляски провода фазы "А" в пролёте опор № 99 - 100 ф.70-04 под воздействием ветровой нагрузки произошёл срыв изолятора фазы "А" на опоре № 100. 4.1 Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 100 вследствие высыхания колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на КВЛ 10 кВ ф.70-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку изолятора фазы "А" на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.08.2023 год
357150 | 527 | 2023-08-04 | 0 | 55 | 0.19167 | 2023-08-04 | 2 | 50 | 3.4.12.3 В результате грозового удара в ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 35-02-16 произошло термическое повреждение автоматических выключателей АВ-0,4 кВ Л-1 Л-2 А-3776 160 А. 4.10 Термическое повреждение автоматических выключателей АВ-0,4 кВ Л-1 Л-2 А-3776 160 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 35-02-16, Автомат. выкл. А-3778 160 А 3p | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену выключателей АВ-0,4 кВ Л-1 Л-2 А-3776 160 А в РУ-0,4 кВ ТП 35-02-16 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.08.2023 год
357150 | 528 | 2023-08-04 | 5 | 10 | 0.019933 | 2023-08-04 | 6 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 3 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 3 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № М-02-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-26, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357150 | 529 | 2023-08-04 | 7 | 5 | 0.025 | 2023-08-04 | 8 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 7 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 20-17-818 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 20-17-818, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 16 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357150 | 530 | 2023-08-04 | 13 | 37 | 0.092165 | 2023-08-04 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 19-20 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 19-20 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 8-09-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 8-09-11, Опора П3ДБ-3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 19-20 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 год
357150 | 531 | 2023-08-04 | 14 | 20 | 0.0575 | 2023-08-04 | 16 | 38 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор № 56-57 произошло схлёстывание проводов. 4.12 Нарушение электрической изоляции при проезде крупногабаритной техники в пролётах опор № 56-57 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 45-01-5, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 45-01-5 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 год
357150 | 533 | 2023-08-05 | 9 | 15 | 0.057501 | 2023-08-05 | 11 | 10 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.38-04 в пролёте опор № 108-109 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 123-124 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.38-04 произошло двухфазное короткое замыкание фазы "А", "С" и отключение действием МТЗ, с НАПВ Вф.38-04 10 кВ на ПС 35 кВ №38 "Самойловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.38-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 123-124 на ВЛ-10 кВ ф.38-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 18.08.2023 год
357153 | 301 | 2023-08-04 | 9 | 6 | 0.20833 | 2023-08-04 | 11 | 11 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошел пробой изоляции кабеля от опоры №20 до ТП 10/0,4 кВ №24-22-2507, что явилось причиной возникновения междуфазного замыкания, работы ТО и отключения В10 ф.24-22 на ПС 110 кВ Тесинская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.24-22 обнаружено повреждение кабеля от опоры №20 до ТП 10/0,4 кВ №24-22-2507, что явилось причиной возникновения междуфазного замыкания, работы ТО и отключения В10 ф.24-22 на ПС 110 кВ Тесинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на ВЛ-10 кВ ф.24-22 с.Тесь, ААШвУ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного участка КЛ 10 ф.24-22. Заказ в ПК SAP №170060676. Ответственное лицо: С.А. Цавня 10.09.2023 год
357153 | 302 | 2023-08-04 | 9 | 6 | 0.345 | 2023-08-04 | 10 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение проходного изолятора фазы "В" и перекрытие проходного изолятора фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №24-17-84, что явилось причиной возникновения междуфазного замыкания, работы ТО и отключения В10 ф.24-17 на ПС 110 кВ Тесинская. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.24-17 на ТП 10/0,4 кВ №24-17-84 обнаружено повреждение проходного изолятора фазы "В" и перекрытие проходного изолятора фазы "С", что явилось причиной возникновения междуфазного замыкания, работы ТО и отключения В10 ф.24-17 на ПС 110 кВ Тесинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.24-17 с.Тесь, Спуск: Оп.№124 - ТП 24-17-84 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ №24-17-84. Заказ в ПК SAP №180120661. Ответственное лицо: С.А. Цавня 07.09.2023 год
357153 | 303 | 2023-08-04 | 10 | 53 | 1.96 | 2023-08-04 | 13 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошёл излом вязки провода на изоляторе фазы "А", что явилось причиной отключения оперативным персоналом В 10 кВ ф.51-01 на ПС 110/10 кВ №51 "Краснотуранская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-01, на опоре №29 была обнаружена повреждённая в результате длительного воздействия ветровой нагрузки вязка провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ ф.51-01, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.51-01 от опоры №1 до опоры №30. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 24.11.2023 год
357153 | 304 | 2023-08-04 | 18 | 9 | 0.032666 | 2023-08-04 | 19 | 47 | 3.4.12.3 Во время грозы произошло попадание грозового разряда в стойку опоры №109 ф.49-02 , что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-02 на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". 4.11 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-02, была обнаружена опора №109 со следами грозового повреждения , что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.49-02 на ПС 110/10 кВ №49 "Новоберезовка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое повреждение. на ВЛ-10 кВ ф.49-02 п. Майский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-02 после стихийного воздействия для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ в САП №180147599. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 07.09.2023 год
357153 | 305 | 2023-08-04 | 18 | 40 | 0.0072 | 2023-08-04 | 19 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличение стрелы провеса проводов в пролётах опор. При сильных порывов ветра до 12 м/с произошло схлёстывание проводов фазы "В" и фазы "С" в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и обнаружено схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№2-3, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 53-11-3030и, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-11-3030и после стихийных явлений заказ SAP - №180147584. По результатам осмотра устранить выявленные замечания произвести перетяжку проводов в пролёте опор с увеличенной стрелой провеса. Заказ SAP - №180147594. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 07.09.2023 год
357152 | 319 | 2023-08-07 | 5 | 44 | 4.56 | 2023-08-07 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) произошло изменение свойств материала связанного с их старением, что привело к разрушению изолятора ШФ-35 на опоре №116 ф."А" ВЛ 35 кВ "Критово Тяга - Вагино" Т-4. 4.1 Потеря изолирующих свойств и разрушение изолятора ШФ-35 на опоре 116 ф."А" ВЛ 35 кВ "Критово Тяговая - Вагино" Т-4. произошло в результате длительной эксплуатации (52 года), в следствии изменений свойств материала связанного с их старением, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ШФ-35 на опоре 116 ф."А" на ВЛ 35 кВ "Критово-тяга-Вагино"_Т-4, Опора пром.ж/б.П-35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Критово Тяга - Вагино Т-4 с целью выявления наличия и определения количества дефектных штыревых изоляторов. Заказ САП № 180148136. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках проведения дня работы с персоналом, провести разбор причин произошедшего ТН на ВЛ 35 кВ "Критово Тяга - Вагино" Т-4. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По итогам осмотра, при выявлении дефектной изоляции, требующей замены, внепланово произвести замену дефектных изоляторов на ВЛ 35 кВ "Критово Тяга - Вагино" Т-4 в рамках РП 2024 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 27.09.2024 год
357157 | 283 | 2023-08-07 | 10 | 35 | 2.3926 | 2023-08-07 | 13 | 49 | 3.4.12.5 Воздействие перепадов по температуре окружающего воздуха от +27*С до +12*С в виде тумана на ВЛ-35кВ Т-83 с образованием росы на полимерном изоляторе ШПУ-35 на ж/б. опоре №95 на фазе "В". 4.11 Вследствие однофазного замыкания от электродугового повреждения на Ж/Б. опоре № 95 опорного полимерного изолятора по образовавшемуся загрязнению и влаги во время тумана из-за перепада температуры окружающего воздуха, на ПС 35кВ "Шалинская" оперативно (КИ. ф."В"=0кВ) отключался В 35 Т-83. (устранено, выполнена замена изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение полимерного штыревого изолятора на фазе "В" на ВЛ 35 кВ Шалинская - Алексеевка Т-83, Опора анк.ж/б.УААг-35 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-35кВ Шалинская - Алексеевка (Т-83) выполнить замену полимерной изоляции на опорах №№93, 94. Заказ № 210382212 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на август 2023г. по ВЛ-35кВ Шалинская - Алексеевка (Т-83) включить замену поврежденного полимерного изолятора на ж/б. опоре №95 на фазе "В". Ответственное лицо: Савостенок С.П. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В РП на сентябрь 2024г. по ВЛ-35кВ Шалинская - Алексеевка (Т-83) включить замену изоляторов на ж/б. опоре №№93, 94. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 18.08.2023 год
357157 | 284 | 2023-08-07 | 11 | 5 | 5.7884 | 2023-08-07 | 13 | 36 | 3.4.7.3 Разрушение траверсы на оп.№4-7 ВЛ 10 кВ ф.5-02 из-за длительного (41 год) срока эксплуатации, и атмосферных воздействий. Устранено. 4.16 Из-за разрушения траверсы на оп.№4-7 ВЛ 10 кВ ф.5-02 на ПС 110 кВ Агинская оперативно отключался В10 ф.5-02. Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 5-02, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-02: - произвести замену траверсы на оп.№4-7. Выполнено. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 07.08.2023 год
357152 | 320 | 2023-08-07 | 9 | 41 | 0.01075 | 2023-08-07 | 11 | 50 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 11 м/с произошел излом у основания опоры №5, что привело к ее падению и последующему падению опор №6 и №7 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 92-04-3, схлёсту проводов в пролете опор № 4-8, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 92-04-3 10/0,4кВ. Опоры № 5, 6, 7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 92-01-2 Л3 входят в перечень опор на которые запрещен подъем. 4.1 Произошел излом у основания опоры №5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 92-04-3 при повторяющихся порывах ветра до 11 м/с , что привело к ее падению и последующему падению опор №6 и №7 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 92-04-3, схлёсту проводов в пролете опор № 4-8, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 92-04-3 10/0,4кВ. Опоры № 5, 6, 7 ВЛ 0,4 кВ от ТП 92-01-2 Л3 входят в перечень опор на которые запрещен подъем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у снования на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 92-04-3, Опора ПН-3Д; Излом опоры у снования на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 92-04-3, Опора ПН-3Д; Излом опоры у снования на ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 92-04-3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 92-04-3 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180147653 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор № 5, 6, 7 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 92-04-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170060711 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 92-04-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180147655 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 29.09.2023 год
357156 | 907 | 2023-08-07 | 2 | 59 |  | 2023-08-07 | 2 | 59 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 17 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции концевой муфты на оп. 23/1 ф.26-10 силового кабеля КЛ 10кВ от оп.23/1 - ТП 5157, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.26-10 на ПС 220кВ "Зеленая". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой концевой муфты на оп. 23/1 ф.26-10 силового кабеля КЛ 10кВ от оп.23/1 - ТП 5157. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 26-10, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести замену поврежденной концевой муфты 3КВТп-10-150/240 на оп. 23/1 ф.26-10 силового кабеля КЛ 10кВ от оп.23/1 - ТП 5157. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.12.2023 год
357156 | 908 | 2023-08-07 | 14 | 5 |  | 2023-08-07 | 14 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 134-4-29 (ООО «ТОР»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Солонцы был отключен В/10кВ ф.134-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ТОР" Овдийчук Денис Леонидович (660015, Красноярский край, Емельяновский р-н, п Солонцы, пр-кт Котельникова, стр. 34/1, помещ. 4/1 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2023 год
357156 | 909 | 2023-08-07 | 17 | 52 |  | 2023-08-07 | 17 | 52 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 55 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 5 яч.8 до ТП 530, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-06 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 5 яч.8 до ТП 530. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.8 - ТП 530, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*150 КЛ 10кВ от ПС 5 яч.8 до ТП 530. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.10.2023 год
357156 | 910 | 2023-08-07 | 19 | 40 | 0.06666 | 2023-08-07 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от РП 136 до ТП 493, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ яч.7 на РП-136. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 493. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 493. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.10.2023 год
357153 | 306 | 2023-08-07 | 8 | 46 | 0.0005 | 2023-08-07 | 9 | 16 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции от УФ излучения, атмосферных воздействий произошло разрушение изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №125/4 ВЛ-10 кВ ф.31-18, что привело к пробою изояции, междуфазному короткому замыкание между фазами "А", "В" и "С", работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.31-18 на ПС 110 кВ Шушенская-городская. 4.11 Во время внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ ф.31-18 обнаружена повреждённая концевая кабельная муфта 10 кВ на опоре №125/4 ВЛ-10 кВ ф.31-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10 кВ ф.31-18 п.Шушенское,с.Казанцево, 3КНТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.31-18. Заказ SAP - №.180147809 Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 13.09.2023 год
357157 | 285 | 2023-08-08 | 11 | 36 | 0.2 | 2023-08-08 | 13 | 36 | 3.4.9.3 Неудовлетворительное техническое состояние ведомственного участка ВЛ (Рыбинская ЛПДС ОАО "Транссибирские магистральные нефтепроводы"), подключенного к опоре №64 ВЛ 10 кВ ф. 20-05 от ПС 35 кВ Балайская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Иващенко В.В. 10.09.2023 год
357152 | 321 | 2023-08-08 | 7 | 10 | 0.119 | 2023-08-08 | 9 | 9 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 12 м/с, произошло падение сухого дерева (высотой 13 метров), растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №211-№212 ВЛ-10кВ Ф.1-7 Троицк - Кытат, с последующим обрывом проводов в пролёте опор №211-№214, с схлестом проводов в пролёте опор №211-№213 с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.1-7 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). 4.4 Произошло падение сухого дерева (высотой 13 метров), при неоднократных порывах ветра до 12 м/с, растущего за охранной зоной ВЛ в пролёте опор №211-№212 ВЛ-10кВ Ф.1-7 Троицк - Кытат, с последующим обрывом проводов в пролёте опор №211-№214, с схлестом проводов в пролёте опор №211-№213 с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.1-7 на ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор №211-№212 на ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат, Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.1-7 от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» Заказ SAP №1800160841. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт проводов в пролетах опор №211-№212 ВЛ-10кВ Ф.1-7 от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС) . Заказ SAP №1800160843. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №211-№214 ВЛ-10кВ Ф.1-7 от ПС 220/110/10кВ №1«Троицк» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Заказ SAP №1800160843. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра выполнить мероприятия по вырубке угрожающих падением деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф 1-07. Заказ SAP №210382414. Ответственное лицо: начальник Большеулуйского РЭС Засыпкин Д.В. 31.12.2023 год
357152 | 322 | 2023-08-08 | 21 | 20 | 0.094998 | 2023-08-08 | 22 | 55 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение изоляционных свойств опорной изоляции ПК-10кВ фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 65-07-6, что привело к пробою изоляции опорных изоляторов на корпус ТП10/0,4кВ 16-7-2, междуфазному замыканию на землю и отключению В 10 Ф.65-7 на ПС 35/10кВ №65"Полевое". 4.12 Произошло нарушение электрической изоляции опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ на ТП10/0,4кВ 65-07-6 , что привело к междуфазному замыканию на землю и отключению В 10 Ф.65-07 на ПС 35/10кВ №65"Полевое". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции опорного изолятора фазы "В" на ТП 10/0,4кВ 65-07-6; нарушение изоляции опорного изолятора фазы "С" на ТП 10/0,4кВ 65-07-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ТП10/0,4кВ по Ф.65-07 и ВЛ-10кВ Ф.65-07 от ПС 35/10кВ №65 "Полевое", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180145958 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорных изоляторов ПК-10кВ фаз "В" и "С в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 65-07-6. Заказ SAP №170060625 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытание опорной и проходной изоляции ТП10/0,4кВ 65-07-6. Заказ SAP №180144373 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.09.2023 год
357156 | 911 | 2023-08-08 | 6 | 20 | 0.2 | 2023-08-08 | 6 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5088 (ООО "СК-Конструкция"), действием ОЗЗ, на ПС 110 кВ Восточная был отключен В/10кВ ф.5-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-5088, директору ООО "СК-Конструкция" Иванову Виталию Павловичу (660135, Красноярский край, город Красноярск, Взлетная ул., д.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.09.2023 год
357156 | 912 | 2023-08-08 | 11 | 15 |  | 2023-08-08 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной ВЛ 10кВ ф.167-10 (СНТ "Прометей"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Арийск был отключен В/10кВ ф.167-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ВЛ 10кВ ф.167-10, председателю правления СНТ "Прометей" Капитоновой Н.И. (660061, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д.80"б", кв.61), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 30.09.2023 год
357156 | 913 | 2023-08-08 | 13 | 38 | 0.18833 | 2023-08-08 | 15 | 31 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №27/4 в сторону ТП 562 (ИП Кривошееву Е.В.), действием МТЗ, на ПС 110 кВ Березовская был отключен В/6кВ ф.42-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки , ИП Кривошееву Е.В. (ул. Ракуса, д. 85 кв.1 с. Дзержинское Красноярский край, 663700), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2023 год
357153 | 307 | 2023-08-09 | 5 | 44 | 0.004662 | 2023-08-09 | 5 | 46 | 3.4.12.3 Во время грозы произошло попадание грозового разряда в стойку опоры №812 ВЛ-10 кВ ф.53-07 с расщеплением опоры по верху конструкции, выпадение крюка из тела опоры и схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№812 - 813, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-07 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.11 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-07 было выявлено что, произошло попадание грозового разряда в стойку опоры №812 ВЛ-10 кВ ф.53-07 с расщеплением опоры по верху конструкции, выпадение крюка из тела опоры и схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№812 - 813, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-07 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление верха опоры на ВЛ-10 кВ ф.53-07 с. Восточный, Сибирь, Ц, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить переустройство крепления провода на опоре №812 ВЛ-10 кВ ф.53-07. Заказ в САП №180147995 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 11.09.2023 год
357150 | 534 | 2023-08-08 | 6 | 53 | 0.012 | 2023-08-08 | 7 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 3/7 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 3/7 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 52-03-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-09-857, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3/7 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357150 | 535 | 2023-08-08 | 7 | 4 | 0.005334 | 2023-08-08 | 7 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № 6/2 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от опоры № № 6/2 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 70-09-883 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-09-883, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 6/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 18.08.2023 год
357150 | 536 | 2023-08-08 | 9 | 7 | 0.010833 | 2023-08-08 | 9 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 49-11-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 49-11-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 18.08.2023 год
357150 | 537 | 2023-08-08 | 11 | 32 | 0.34501 | 2023-08-08 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки опоры № 243/6 ВЛ-10 кВ ф.8-11, что привело к её падению. 4.4 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания стойки опоры № 243/6 марки АК10-4ДБ произошло её падение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 243/6 ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.08.2023 год
357150 | 538 | 2023-08-08 | 23 | 37 | 0.013666 | 2023-08-09 | 0 | 18 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор №21-21/1 произошло схлёстывание проводов. 4.12 Нарушение электрической изоляции при проезде крупногабаритной техники в пролётах опор №21-21/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 83-11-5, Опора А3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 83-11-5 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 18.08.2023 год
357150 | 539 | 2023-08-09 | 7 | 10 | 0.25 | 2023-08-09 | 8 | 50 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.5-14 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" отключился Вф.5-14 10 кВ. На опоре № 6/92 повредился разрядник Рк-10 кВ фазы "А" . 4.11 Электродуговое повреждение разрядника фазы "А" на опоре № 6/92 в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.5-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф.5-14, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "А" на опоре № 6/92 ВЛ-10 кВ ф.5-14 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 18.08.2023 год
357156 | 914 | 2023-08-09 | 7 | 5 |  | 2023-08-09 | 7 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 49 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 30 до ТП 592, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.1 на РП-30. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-6кВ от РП 30 до ТП 592. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП-30 до ТП 592, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-6 3*95 КЛ-6кВ от РП 30 до ТП 592. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 915 | 2023-08-09 | 11 | 30 | 0.36666 | 2023-08-09 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля отПС 110 Злобинская до ТП 768, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6кВ ф.15-22 на ПС 110 Злобинская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 Злобинская до ТП 768. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 15 до ТП 768, Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 Злобинская до ТП 768. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357156 | 916 | 2023-08-09 | 13 | 10 | 0.1375 | 2023-08-09 | 14 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры № 93/1 ВЛ 10кВ ф.130-1 ТП 130-1-16 (ДНТ "Терентьевское-2"), действием МТЗ, на ПС 220кВ Узловая был отключен В/10кВ ф.130-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ Терентьевское 2 Залучан В.В. (г. Красноярск проспект имени газеты Красноярский рабочий 150 стр. 46 офис 12, 660059) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 30.09.2023 год
357156 | 917 | 2023-08-09 | 20 | 6 | 0.36 | 2023-08-09 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 70 до ТП 18 яч.2 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.139-58 на ПС 110 кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357156 | 918 | 2023-08-09 | 20 | 32 | 0.52668 | 2023-08-09 | 21 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-48 на ПС 110кВ Солнечный. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 КЛ 10 кВ от ТП 6 яч.5 до ТП 12 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.10.2023 год
357150 | 540 | 2023-08-09 | 10 | 50 | 0.091667 | 2023-08-09 | 14 | 30 | 3.4.12.5 В результате пучения болотистых грунтов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 произошло отклонение от вертикальной оси вдоль и поперёк опоры №3/1, произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3/1-3/2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 8-09-30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-09-30, Опора А3ДБ-4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 3/1-3/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.09.2023 год
357153 | 308 | 2023-08-09 | 9 | 2 | 0.028666 | 2023-08-09 | 10 | 28 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в анкерную опору №95 ВЛ 10 кВ ф.47-07 произошло её повреждение, что явилось причиной вывода ВЛ 10 кВ ф.47-07 оперативным персоналом для замены опоры №95. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.47-07 была обнаружена повреждённая грозой деревянная анкерная опора №95, что явилось причиной вывода ВЛ 10 кВ ф.47-07 оперативным персоналом для замены опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры грозой. на ВЛ 10 кВ ф.47-07, Опора УА10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию грозозащиты и замер контура заземляющих устройств ВЛ 10 кВ ф.47-07. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 11.09.2023 год
357157 | 286 | 2023-08-09 | 9 | 41 | 0.095 | 2023-08-09 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Разрушение РВО 10 кВ из-за длительного срока эксплуатации, и атмосферных воздействий. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания из-за электродугового перекрытия электрической изоляции между шлейфом 10 кВ фазы "А" и корпусом из-за разрушения РВО 10 кВ из-за длительного срока эксплуатации, и атмосферных воздействий, на ТП 5-02-9/250 отключен ЛР /ТП5-02-9Устранено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение РВО-10 на ТП 5-02-9/250, 1Т | Техническое мероприятие 1 ТП 5-029/250 -выполнить замену РВО 10 кВ У1 фазы "А". Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 09.08.2023 год
357157 | 287 | 2023-08-10 | 5 | 15 | 0.10617 | 2023-08-10 | 6 | 46 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-10кВ Ф.64-06 с повреждением опор №63, 65. 4.11 Вследствие однофазного замыкания на землю от разбитых изоляторов грозой и повреждения опор №63,65 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35кВ Малиновка оперативно отключался В 10 ф.64-06. (устранено, выполнена замена опор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена молнией на ВЛ 10 кВ ф. 64-03, Опора П10-3; повреждена молнией на ВЛ 10 кВ ф. 64-03, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-10кВ ф.64-06 -выполнить замену опор №63, 65. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 10.08.2023 год
357154 | 131 | 2023-07-23 | 16 | 18 | 0.42666 | 2023-07-23 | 18 | 26 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений в период грозового сезона и попадании молнии в деревянную опору № 103 произошло расщепление ее верха, что привело к падению вниз проводов фазы "А", фазы "В", фазы "С" совместно с крюками и изоляторами, междуфазному короткому замыканию, действию МТЗ с НАПВ с отключением В 10кВ ф.21-06 на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская". Также попадании молнии в деревянные опоры №№ 98, 100, 104, 105 привело расщеплению тел опор. На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 3), состояние удовлетворительное. 4.4 Расщепление верха деревянной опоры №103 в результате грозовых перенапряжений и попадании молнии в опору, приведшее к падению вниз проводов фазы "А", фазы "В", фазы "С" совместно с крюками и изоляторами," с последующим междуфазным коротким замыканием, действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.21-06 на ПС 110/10кВ № 21 "Казачинская". На данной ЛЭП имеется грозозащита (Рк 10 на опорах №№ 1, 3), состояние удовлетворительное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление верха опоры №103, приведшее к падению вниз проводов фазы "А", фазы "В", фазы "С" совместно с крюками и изоляторами," с последующим междуфазным коротким замыканием, действием МТЗ с НАПВ на КВЛ 10 кВ ф.21-06 с. Рождественское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.21-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену деревянных опор №№ 98, 100, 103, 104, 105 ВЛ 10кВ ф.21-06. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 26.08.2023 год
357154 | 133 | 2023-07-23 | 17 | 57 |  | 2023-07-23 | 17 | 57 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-627/С-628 "Абалаковская- Лесосибирский КЭЗ I/II цепь" обнаружены следы перекрытия на проводах и гирляндах изоляторов опоры № 8 ВЛ 110кВ С-627/С-628 ф. "А", ф. "В", ф. "С", в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-627/С-628 , что привело к отключению действием 1ст. ЗНП с УАПВ ВЛ 110кВ С-627/С-628 "Абалаковская- Лесосибирский КЭЗ I/II цепь". 4.4 Следы перекрытия на проводах и гирляндах изоляторов опоры № 8 ВЛ 110кВ С-627/С-628 ф. "А", ф. "В", ф. "С", в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-627/С-628 "Абалаковская- Лесосибирский КЭЗ I/II цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах и гирляндах изоляторов опоры № 8 на ВЛ110кВ Абалак.-Лесосиб.КЭЗ Iцепь(С-627), Опора пром.ж/б.ПБ 26; Следы перекрытия на проводах и гирляндах изоляторов опоры № 8 на ВЛ110кВ Абалак.-Лесосиб.КЭЗ IIцепь(С-628), VL110-000563 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-627/628 (Заказ из SAP № 180143496). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 7-9 (Заказ из SAP №180144040) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт контуров заземления опор №№ 7-9 (Заказ из SAP №142906911) Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения контуров заземления опор №№ 7-9, в случае большого значения измерения сопротивления заземляющих устройств на данном участке, разработать мероприятия по приведению значении к допустимым. Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 27.08.2023 год
357154 | 134 | 2023-07-23 | 19 | 13 | 1.0333 | 2023-07-23 | 21 | 17 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 20 м/с) на ВЛ 6кВ ф.51-05 в пролете опор №№ 31-32 произошел схлест проводов ф. "В" и ф. "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". 4.4 Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 31-32 на ВЛ 6кВ ф.51-05 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 20 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 6кВ ф.51-05 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 31-32 на ВЛ 6 кВ ф. 51-05 п. Стрелка, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-05. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 27.08.2023 год
357156 | 852 | 2023-07-24 | 0 | 15 | 0.3 | 2023-07-24 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8266 (ООО УК "Алмаз"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Советская" действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.2-16. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8266 (ООО УК "Алмаз") о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год
357150 | 455 | 2023-07-23 | 14 | 40 | 0.21 | 2023-07-23 | 17 | 40 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 247 – 248 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 247 – 248 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.8-11 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 247 – 248 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 год
357157 | 257 | 2023-07-24 | 0 | 47 | 0.105 | 2023-07-24 | 1 | 29 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей (повреждение ЛР ТП 28-04-4 (ООО "Вымпел коммуникации"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 258 | 2023-07-23 | 22 | 52 |  | 2023-07-23 | 22 | 52 | 3.4.12.3 После прохождения грозового фронта при осмотре оборудования ОРУ-110кВ выявлено отгорание шлейфа КС С-904 ф. «С», состоящего из двух СМП-66/Y3-4,4У1 (35кВ) без аварийного отключения В С-904-110. 4.4 В момент грозового перенапряжения произошел излом фарфоровой рубашки верхнего СМП-66 (35кВ) в результате образования микротрещин в теле покрышки вследствие длительного срока эксплуатации (51год) с последующим его падением и отрывом аппаратного зажима от шлейфа С-904 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом фарфоровой рубашки верхнего СМП-66 (35кВ) в результате образования микротрещин в теле покрышки на КС С-904 фаза "С", ВЛ 110 кВ Саянская т. - Агинская с отп. (С-904) | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж шлейфа на КС С-904 на фазе «С». Заказ №180144125 Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж КС С-904 на фазе «С» на ПС 220 кВ Саянская тяговая. Заказ №210381417 Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на 2023г. включить монтаж КС С-904 на фазе «С» на ПС 220 кВ Саянская тяговая. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить на руководство филиала служебную записку за подписью директора ПО ЮВЭС о рассмотрении возможности внеплановой закупки данного оборудования в 2023г. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 26.07.2023 год
357157 | 259 | 2023-07-24 | 2 | 45 | 0.024 | 2023-07-24 | 3 | 3 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-20 от ТП 28-02-13/160 в пролете опор №№ 7-8. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 7-8, на ТП 28-02-13/160 действием теплового расцепителя отключен АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 28-02-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 28-02-13 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357154 | 135 | 2023-07-24 | 15 | 54 | 0.96501 | 2023-07-24 | 19 | 7 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-649 обнаружены следы перекрытия на проводах ВЛ 110кВ С-649ф. "А", ф. "В",ф. "С" в пролете опор №№ 170-171 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-649, что привело к отключению действием 1ст. ДЗ с НАПВ ВЛ 110кВ С-649 "Партизанская - Брянка I цепь". 4.4 Следы перекрытия на проводах ВЛ 110кВ С-649 ф. "А", ф. "В", ф. "С" в пролете опор №№ 170-171 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-649, что привело к отключению действием 1ст. ДЗ с НАПВ ВЛ 110кВ С-649 "Партизанская - Брянка I цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах ВЛ 110кВ С-649 ф. "А", ф. "В", ф. "С" на ВЛ110кВ Партиз-Брянка от.ПСТатар.(С-649), Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-649 (Заказ из SAP № 180143979). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 169-171 (Заказ из SAP № 180144625). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить изоляторы типа ИРМК на опоре № 170 ф "А"В"С" ВЛ С-649/650 (Заказы из SAP № 142882010). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонтов 2024г. Установка изоляторы типа ИРМК на опоре № 170 ф "А"В"С" ВЛ С-649/650 (Заказы из SAP № 142882010). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 28.08.2023 год
357150 | 459 | 2023-07-24 | 10 | 39 | 0.075167 | 2023-07-24 | 18 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.13-08 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.13-08 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 26.08.2023 год
357153 | 273 | 2023-07-24 | 15 | 21 | 0.891 | 2023-07-24 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка контактных соединений Р 33-09-1376, что привело к нагреву контактных соединений. 4.1 ВЛ-10 кВ ф.33-09 от ПС 110 кВ Ермаковская вывели из работы для неотложного ремонта Р 33-09-1376 в связи с его разрегулировкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев и разрегулировка контактов Р 33-09-1376. на КВЛ 10 кВ ф.33-09 Ермаковское, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Отрегулировать Р 33-09-1376, ВЛ 10 кВ ф. 33-09 от ПС 110 кВ Ермаковская. № заказа SAP: 180144276 Ответственное лицо: Росляков А.Н. 17.08.2023 год
357156 | 853 | 2023-07-24 | 12 | 50 | 0.36666 | 2023-07-24 | 14 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.63-8 от опоры №56/28 в сторону ТП 63-8-28 (Карелина О.Т.), действием МТЗ, на ПС 35кВ "Элита" был отключен В/10кВ ф.63-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.63-8 от опоры №56/28 до ТП 63-8-28, Карелиной О.Т. (663029, Красноярский край, Емельяновский район, п.Минино, ул.Некрасова, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 854 | 2023-07-24 | 16 | 50 | 0.35001 | 2023-07-24 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 46 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 136 (яч.3) до ТП 429 (яч.5), что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.96-28 на ПС 110кВ Затонская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ РП 136 (яч.3) - ТП 429 (яч.5) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 429 - РП 136 (яч.3), Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ-6 3х120 КЛ 6кВ РП 136 (яч.3) - ТП 429 (яч.5) Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 26.08.2023 год
357156 | 855 | 2023-07-24 | 18 | 35 | 0.14999 | 2023-07-24 | 18 | 55 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 973 (ООО "Таир"), действием МТЗ, на РП 59 был отключен В-10кВ яч.8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 973, директору ООО "Таир" Дмитриенко А.М. (660118, г.Красноярск, ул.Урванцева, д. 9), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.08.2023 год
357156 | 856 | 2023-07-24 | 19 | 50 |  | 2023-07-24 | 19 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственном ф.6-27 (АО Енисейская ТГК (ТГК-13)), действием МТЗ на на ПС-6 "Правобережная" 220/110/10/6 кВ был отключен В/6 кВ ф. 6-27. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.6-27, главному инженеру ТГК-13 Иванову Дмитрию Ивановичу (660021, Красноярский край, ул. Бограда 144а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357153 | 274 | 2023-07-24 | 15 | 51 | 0.91199 | 2023-07-24 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение изоляторов фазы "А" и фазы "В" на опоре №41 ВЛ 10 ф.5-01, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35 кВ Енисейская. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.5-01 на опоре №41 обнаружены разрушенные изоляторы фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.5-01 на ПС 35 кВ Енисейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврепждение изоляторов. на ВЛ 10 кВ ф.5-01 с.Большая Иня,Малая Иня, Опора О10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на опоре №41 ВЛ 10 ф.5-01. Заказ в ПК SAP №170060381. Ответственное лицо: С.А. Цавня 25.08.2023 год
357150 | 460 | 2023-07-24 | 11 | 49 | 2.0013 | 2023-07-24 | 14 | 27 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.6-03 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.08.2023 год
357157 | 260 | 2023-07-24 | 12 | 10 | 7.3 | 2023-07-24 | 18 | 15 | 3.4.12.2 Падение деревьев из-за ветра 18м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.5-10 в пролете опор №№ 1.300-1.301 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю из-за падения дерева из вне охранной зоны от сильного ветра в пролете опор №№1-300;1-301, на ПС 110 кВ Агинская оперативно отключался В10 ф.5-05. (Само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на ВЛ 10 кВ ф. 5-10, Пролет: Опора №1-300 - Опора №1-301 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.5-10: -произвести внеплановый обход, осмотр ВЛ с целью выявления и устранения развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 31.10.2023 год
357157 | 261 | 2023-07-24 | 18 | 29 |  | 2023-07-24 | 18 | 29 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения на ВЛ-110кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64), опора №35. 4.4 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия гирлянды изоляторов на фазе "А" металлической опоры №35 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 500 кВ Камала 1 действием ПДЗ с УАПВ отключался В 110 С-64; на ПС Камала 2 (ОАО "РЖД") действием 1 ст. ДЗ, ТО с УАПВ отключался В С-64-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов на фазе "А" на металлической опоре №35 на ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 т. С-64, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Камала-2 - Камала-2 т. (С-64) с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №- 180142524. 2. Выполнить замер сопротивлений КЗ опор от №30 до №40. Заказ №180143999 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 т. (С-64) выполнить замену гирлянды изоляторов на металлической опоре №35 на фазе "А". Заказ №210381570 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 3 На ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 т. (С-64) выполнить ремонт заземлителей на опорах №№34, 35, 36. Заказ №210381741 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В ТО на июль 2023г. по ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 т. (С-64) включить замер сопротивлений КЗ опор от №30 до №40. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В РП на июль 2024г. по ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 т. (С-64) включить: - замену гирлянды на металлической опоре №35 на фазе "А"; - ремонт заземлителей на опорах №№34, 35, 36. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 3 В ИПР вне плана на 2024г подать предложение на монтаж ГИРМК-110 кВ: - на ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-1 т. (С-63)на опоре №№ 54. - на ВЛ 110 кВ Камала-2 - Камала-2 т. (С-64) на опоре №№ 54. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2023 год
357150 | 461 | 2023-07-24 | 13 | 35 | 0.0070835 | 2023-07-24 | 15 | 0 | 3.4.12.3 После грозового разряда в ВЛ-0,4 кВ Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 31-16-2 по неотложной заявке 100001389092 в ТП 31-16-2 отключен АВ-0,4кВ Л-1 для выполнения внепланового верхового осмотра ВЛ. Повреждения ВЛ-0,4 кВ Л-1 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате грозового разряда в ЛЭП 0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 31-16-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.07.2023 год
357150 | 462 | 2023-07-24 | 14 | 10 |  | 2023-07-24 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных метеорологических явлений: ветровой нагрузки 18 м/с., ливневых дождей и грозового фронта, в пролёте опор № 196-197 на провода фазы "А", "С" произошло падение дерева из-вне охранной зоны с признаками загнивания древесины у корневой системы, что привело к перекрытию фазы "А", "С" и отключению ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 35 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие выраженное в падении дерева на провода фазы "А", "С" в пролёте опор № 196-197, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазами "А", "С" на ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-141, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Номер заказа 180146064 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) в пролёте опор № 196-197. Номер заказа 170060629 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2023 года мероприятие по вырубке ОСД на ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 04.08.2023 год
357150 | 463 | 2023-07-24 | 15 | 2 | 0.3045 | 2023-07-24 | 18 | 25 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.45-03 в пролёте опор № 208-209 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 208-209 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.37-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 208-209 на ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 год
357150 | 466 | 2023-07-24 | 19 | 20 | 0.020833 | 2023-07-24 | 20 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6-7 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 6-7 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 6-11-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-11-13, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 год
357150 | 467 | 2023-07-24 | 21 | 30 | 0.0039996 | 2023-07-24 | 21 | 54 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "В", "С" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 63 ВЛ 35 кВ Леспромхоз-Осиновый Мыс (Т-121). 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В", 2 изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 63 ВЛ 35 кВ Леспромхоз-Осиновый Мыс (Т-121). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Леспромхоз-Осиновый мыс (Т-121), Опора анк. ж/б.АУБ35-1в | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Леспромхоз-Осиновый Мыс (Т-121). Номер заказа 180146101 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 60-66 на ВЛ 35 кВ Леспромхоз-Осиновый Мыс (Т-121). Номер заказа 180146107 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции на опоре № 63 ВЛ 35 кВ Леспромхоз-Осиновый Мыс (Т-121). Номер заказа 210381793 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт контура заземления опор № 62, 63, 64 ВЛ 35 кВ Леспромхоз-Осиновый Мыс (Т-121). Номер заказа 210381778 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановый заказ на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 63 ВЛ 35 кВ Леспромхоз-Осиновый Мыс (Т-121) Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В случае несоответствия сопротивления контура заземляющих устройств НТД запланировать ремонт ЗУ. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 год
357156 | 857 | 2023-07-25 | 4 | 10 | 1.1867 | 2023-07-25 | 7 | 8 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от оп.48 ф.10-39 до ТП 641, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.10-39 на ПС 110кВ Красный Яр. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от оп.48 ф.10-39 до ТП 641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от оп.48 ф.10-39 до ТП 641, КЛ 10кВ от оп.48 ф.10-39 до ТП 641 / АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*120 КЛ 10кВ от оп.48 ф.10-39 до ТП 641. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.09.2023 год
357157 | 262 | 2023-07-25 | 13 | 39 | 0.19833 | 2023-07-25 | 15 | 38 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 59-03-1 птицы. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании птицы между опорными изоляторами ЛР КТПН 59-03-1, на ПС 35 кВ Тумаково оперативно отключен В 10 ф.59-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание при попадании птицы между опорными изоляторами ЛР КТПН 59-03-1 на ЛР КТПН 59-03-1, ВЛ 10 кВ ф. 59-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.59-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.08.2023 год
357154 | 136 | 2023-07-25 | 13 | 5 | 0.043316 | 2023-07-25 | 14 | 58 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы 13-18 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-05-40, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/32-05-40. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-05-40 в результате резкого порыва ветра (порывы 13-18 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/32-05-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32-05-40, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 32-05-40. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 27.08.2023 год
357153 | 275 | 2023-07-25 | 16 | 45 |  | 2023-07-25 | 16 | 45 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №249 ВЛ-110 кВ С-93 (Приложение №№ 3-5). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93), на опоре №249 обнаружены следы перекрытия гирлянд изоляторов марки ПСД-70Е фазы «В» на траверсу опоры №249 ВЛ-110 кВ С-93 (Приложение №№ 3-5). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению однофазному короткому замыканию, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) участок опор №210-262. Заказ SAP -180146237. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опор №№ 248,249,250. Заказ SAP -180146368. Ответственное лицо: Середа Е.В. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №249. Заказ SAP -170060200. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №249 фазы «В», с созданием аварийного заказа SAP. Ответственное лицо: Середа Е.В. 03.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки и измерения сопротивления заземления контура на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опор №№ 248,249,250, в случае несоответствия полученного значения нормативным показателям запланировать РП 2023 выполнение работ по ремонту контура заземления, доведения сопротивления заземления контура до нормативных значений с созданием аварийного заказа SAP. Ответственное лицо: Середа Е.В. 14.08.2023 год
357153 | 276 | 2023-07-25 | 19 | 11 | 0.80699 | 2023-07-25 | 23 | 40 | 3.4.12.3 Во время грозы произошло попадание грозового разряда в стойку опоры №381 ф.53-05 с расщеплением опоры по верху конструкции, выпадение крюка из тела опоры и схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№380 - 381 ВЛ 10 кВ ф.53-05, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-05 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.11 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-05 было выявлено что, во время грозы произошло попадание грозового разряда в стойку опоры №381 ф.53-05 с расщеплением верха опоры, выпадение крюка из тела опоры и схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№380 - 381 ВЛ 10 кВ ф.53-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление макушки опоры. на ВЛ-10 кВ ф.53-05 с. М.Хабык с. Еленинск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить переустройство крепления провода на опоре №381 ВЛ-10 кВ ф.53-05. Заказ в САП №180144383 . Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 26.08.2023 год
357156 | 858 | 2023-07-25 | 9 | 16 | 0.59666 | 2023-07-25 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ более 38 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №110/52-110/53 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "A" и "С" ВЛ 10 кВ ф.47-1, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.47-1 на оп.№ 92А. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывания проводов фаз "A" и "С" в пролете опор №110/52 - №110/53 ВЛ 10 кВ ф.47-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.47-1_Глядено, Пролет: Опора № 110/52 - Опора № 110/53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.47-1 в пролете опор №110/52-110/53. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 859 | 2023-07-25 | 9 | 25 | 1.1667 | 2023-07-25 | 12 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, в процессе эксплуатации произошло разрушение стержневого изолятора фазы "С" на опоре №70 ВЛ 6 кВ ф.8-02, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ яч.2 на ПС 110 кВ Цемзавод. 4.12 Произошло разрушение стержневого изолятора фазы "С" на опоре №70 ВЛ 6 кВ ф.8-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.8-02, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №70 ВЛ 6 кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 860 | 2023-07-25 | 17 | 40 | 0.24999 | 2023-07-25 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 926 яч.6 до ТП 928 яч.4 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.5 на РП-59. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП 926 яч.6 до ТП 928 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ ТП926 яч.6 до ТП928 яч.4, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3*95 КЛ-10 кВ от ТП 926 яч.6 до ТП 928 яч.4. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 26.09.2023 год
357156 | 861 | 2023-07-25 | 18 | 40 |  | 2023-07-25 | 18 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ более 49 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 339 (яч.2) до ТП 349 (яч.3), что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.11 на РП 8 (яч.8) 6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ (ТП 339 яч.2 - ТП 349 яч.3). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 339 - ТП 349, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6кВ ТП 339 яч.2 до ТП 349 яч.3. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 862 | 2023-07-25 | 18 | 50 | 1.2333 | 2023-07-25 | 21 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 6 кВ более 55 лет, с нарушение структуры материала, произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима на оп. №1 ВЛ 6 кВ ф.1-02, что привело к отгоранию шлейфа фазы "А" и оперативному отключению действием оперативного персонала В/6кВ ф.1-02 на ПС 220 кВ Левобережная (КП МЭС). 4.1 Произошло ухудшение прижимных свойств плашечного зажима с ослаблением контакта на оп. №1 ВЛ 6 кВ ф.1-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6 кВ ф.1-02, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа ВЛ 6 кВ ф.1-02 оп. №1. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 863 | 2023-07-25 | 20 | 40 | 0.14999 | 2023-07-25 | 21 | 0 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 918 (ООО "Крассети"), действием МТЗ, на РП-59 был отключен В 10кВ яч.8 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 918,генеральному директору ООО "Крассети " Васильеву А.(660074, г.Красноярск, ул.Ленинградская, д.66), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2023 год
357150 | 471 | 2023-07-25 | 8 | 25 | 0.019167 | 2023-07-25 | 10 | 20 | 3.4.12.3 Предположительно вследствие грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.31-16, а так же ливневых дождей на ПС 35 кВ №31 "Верхний Амонаш" оперативно отключен Вф.31-16 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.М-02 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.31-16 Выполнить осмотр ЛЭП 10 кВ ф.31-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.31-16, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ЛЭП 10 кВ ф.31-16 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 04.08.2023 год
357150 | 472 | 2023-07-25 | 11 | 0 | 0.284 | 2023-07-25 | 13 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 218/10-218/11 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 218/10-218/11 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.35-02 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 218/10-218/11 на ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.08.2023 год
357150 | 475 | 2023-07-25 | 15 | 40 | 0.12833 | 2023-07-25 | 17 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 293-294 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 293-294 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 293-294 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 год
357150 | 476 | 2023-07-25 | 17 | 15 | 0.34 | 2023-07-25 | 19 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП 45-01-3 (ТП 45-01-3 ОАО "Мегафон") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 45-01-3 ОАО "Мегафон" Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 02.09.2023 год
357153 | 277 | 2023-07-26 | 6 | 26 | 2.924 | 2023-07-26 | 10 | 44 | 3.4.12.2 При сильных порывах ветра до 18 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №№195-196, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.53-08 было выявлено, что при сильных порывах ветра до 18 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №№195-196, что явилось причиной короткого замыкания между фазами "А" и "В", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.53-08 на ПС 110/35/10 кВ №53 "Идринская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.53-08 с. Идринское, Пролет: Оп.195 - Оп.196 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.53-08, устранить выявленные замечания после прохождения стихийных явлений. Заказ в САП № 180144384. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 26.08.2023 год
357152 | 295 | 2023-07-26 | 6 | 10 | 0.118 | 2023-07-26 | 7 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-10-13 "В" 10/0,4кВ принадлежащей Ужурскому филиалу АО "Балахтинский ДРСУ" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180145948 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо ГП "КрайДЭО" о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-10-13 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушени Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 26.08.2023 год
357152 | 296 | 2023-07-26 | 8 | 45 | 0.28067 | 2023-07-26 | 15 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и разрушения армировочных швов проходных изоляторов произошло ухудшение изоляционных свойств изолятора произошел электрический пробой изоляции проходных изоляторов ф. «А» и ф. «В» в яч. № 86-2 на ПС №86 Ельник 35/10кВ, что привело к одновременному однофазному КЗ, работе МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 86-2 на ПС №86 Ельник 35/10кВ. 4.16 Произошел пробой изоляции проходных изоляторов ф. «А» и ф. «В», вследствие длительной эксплуатации и исчерпания ресурса изоляционных свойств, в яч. № 86-2 на ПС №86 Ельник 35/10кВ, одновременному однофазному КЗ, работе МТЗ и отключению выключателя В-10кВ ф. 86-2 на ПС №86 Ельник 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходных изоляторов ф. "А" и ф. "В" в яч.86-2 на КРУН - 10кВ., VS010-0007224 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ПС №86 Ельник 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180145579 Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.86-2 от ПС №86 Ельник 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180145577. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену проходных изоляторов в яч. 86-2 на ПС №86 Ельник 35/10кВ. Заказ SAP № 170060487. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередные высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции в яч. 86-2 на ПС №86 Ельник 35/10кВ. Заказ SAP №180145093 Ответственное лицо: Нач.СИЗПИ Кардаш А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.08.2023 год
357152 | 297 | 2023-07-26 | 9 | 7 | 1.115 | 2023-07-26 | 12 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямого попадания разряда молнии в опоры №56-4 по ВЛ-10 кВ ф.59-05, произошло разрушение стойки опоры и выпадение крюка с изолятором фазы «В» на опоре №56-4 , с последующим касанием с телом опоры что привело к замыканию на землю и срабатыванию защиты контроля изоляции сети 10кВ и потребовало оперативное отключение В 10кВ ф. 59-05 на ПС 35 кВ №59 "Критово". 4.4 Произошло срабатывание защиты контроля изоляции сети 10кВ на ПС 35 кВ №59 "Критово", что потребовало оперативное отключение В 10кВ ф. 59-05 на ПС 35 кВ №59 "Критово" по причине прохождения грозового фронта и прямого попадания разряда молнии в опору №56/4 по ВЛ-10 кВ ф.59-05, вследствие чего произошло разрушение стойки опоры и выпадение крюка с изолятором фазы «В» на опоре №56/4 , с последующим касанием с телом опоры что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение тела опоры №56/4 грозой, выпадение крюка из тела опоры на ВЛ 10 кВ ф.59-05 с.Критово-с.Кр.Речка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-05 на ПС 35 кВ №59 "Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180144867. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры №56/4 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №56/4 -№56/5 ВЛ-10кВ ф. 59-05 на ПС 35 кВ №59 "Критово". Заказ SAP № 170060065 Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 26.08.2023 год
357152 | 298 | 2023-07-26 | 14 | 35 | 0.10733 | 2023-07-26 | 17 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации кабельной линии и ухудшения изоляционных свойств изоляции силового кабеля, на кабельной отпайке от ВЛ 10кВ ф.6-21 произошло междуфазное короткое замыкание, работа МТЗ и отключение выключателя В 10 кВ ф. 6-21 на ведомственной РП-6 (ООО «Энергия» г.Назарово) 4.12 Произошло отключение выключателя В 10 кВ ф. 6-21 на ведомственной РП-6 (ООО «Энергия» г.Назарово) от МТЗ, вследствие междуфазного короткого замыкания по причине ухудшения изоляционных свойств изоляции силового кабеля на кабельной отпайке от ВЛ 10кВ ф.6-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ 10кВ. на ВЛ 10 кВ ф.6-21, VS010-0007288 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.6-21 от РП-6 10кВ (ООО «Энергия» г.Назарово) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180145576 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельную муфты на оп.№50 ВЛ 10кВ ф. 6-21. Заказ SAP №.170060484 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные испытания концевой кабельную муфты на оп.№50 ВЛ 10кВ ф. 6-21. Заказ SAP №.180145095 Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.08.2023 год
357152 | 299 | 2023-07-26 | 14 | 59 |  | 2023-07-26 | 14 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) произошло старение изоляции силового кабеля 0,4кВ от ТП 3-3-3 10/0,4к В до КНС №11, вследствие чего произошел пробой изоляции с междуфазным коротким замыканием, приведший к перегоранию ПН-0,4кВ Л-9 на ТП 3-3-3 10/0,4кВ. 4.16 Произошло междуфазное короткое замыкание, вызванное длительной эксплуатацией и исчерпанию ресурса изоляционных свойств силового кабеля 0,4кВ от ТП 3-3-3 10/0,4к В до КНС №11, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ Л-9 на ТП 3-3-3 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ 0,4кВ. на КЛ 0,4 кВ Л9 ТП 3-3-3, Кабель АВВГ 3х150+1х50; перегорание ПН на ТП 3-3-3, Предохранитель ПН-2 250/160 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-0,4кВ Л-9 от ТП 3-3-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180145575. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт и испытание КЛ-0,4 кВ между ТП 3-3-3 10/0,4кВ и ВРУ-0,4кВ КНС №11. Заказ SAP № 170060485. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену перегоревших предохранителей ПН 0,4кВ на ТП 3-3-3 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170060486. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.08.2023 год
357152 | 300 | 2023-07-26 | 22 | 20 | 0.012502 | 2023-07-26 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и ухудшения межфазной изоляции силового кабеля произошел пробой изоляции КЛ 6кВ между ТП 5А 6/0,4кВ и ТП 10А 6/0,4 кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению выключателя В-6кВ ф. 22-31 на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ. 4.16 Произошло отключение выключателя В-6кВ ф. 22-31 от работы МТЗ на ПС №22 КТП НГРЭС 110/6кВ по причине междуфазного короткого замыкания вызванного ухудшением, при длительной эксплуатации, межфазной изоляции силового кабеля КЛ 6кВ между ТП 5А 6/0,4кВ и ТП 10А 6/0,4 кВ, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ 6кВ. от ТП 5А 6/0,4кВ. до ТП 10А 6/0,4кВ на КЛ 6 кВ ф.22-31, KS006-0002273 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-6кВ ф.22-31 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180145950. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт КЛ-6 между ТП 5А 6/0,4кВ и ТП 10А 6/0,4кВ. Заказ SAP № 170060627. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленных кабельных муфт КЛ-6 между ТП 5А 6/0,4кВ и ТП 10А 6/0,4кВ. Заказ SAP № 180145098 Ответственное лицо: Нач. СИЗПИ ЗЭС Кардаш А.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.08.2023 год
357157 | 263 | 2023-07-26 | 12 | 0 | 0.042688 | 2023-07-26 | 12 | 4 | 3.4.12.3 Длительное воздействие атмосферных перенапряжений с ливнем и порывами ветра до 16м/с. на ВЛ-10кВ ф.148-02 опоры №№1, 3. 4.12 Вследствие срабатывания РВ-10 на опоре №1, РТ-10 на опоре №3, на ПС 35кВ Шалинская действием МТЗ с НАПВ отключался В 10 ф.148-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: работа грозозащиты на опорах №№1,3. на ВЛ 10кВ ф.148-02 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.148-02: - выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Ксендзов С.И. 29.12.2023 год
357157 | 264 | 2023-07-26 | 13 | 16 | 1.33 | 2023-07-26 | 18 | 1 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ-10кВ ф.138-08 в пролете топор №№ 2.16-2.17 4.11 Вследствие однофазного замыкания при обрыве провода в момент прохождения грозового разряда в пролете опор№№2.16-1.17, на ПС 35кВ ККЗ оперативно отключен В 10 ф.138-07, Ки ф."С" = 3,5кВ (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 138-07, Пролет: Опора № 2-16 - Опора № 2-17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.138-07: - Выполнить ремонт провода в пролёте опор №№2-16-:-2-17 Ответственное лицо: И.о. начальника Манского РЭС Яковлев В.В. 26.07.2023 год
357157 | 265 | 2023-07-26 | 14 | 30 |  | 2023-07-26 | 14 | 30 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения на металлическую опору №168 ВЛ-110кВ Шумково-1 – Камала-1 I цепь (С-123) с электродуговым повреждением четвертого изолятора в гирлянде на фазе "А". 4.11 Вследствие однофазного замыкания на металлической опоре №168 в момент прохождения грозового разряда от перекрытия с провода на траверсу гирлянды изоляторов фазы "А" с электродуговым повреждением четвертого изолятора, на ПС 500 кВ Камала - 1 действием 1 ст. ТЗНП, ДФЗ с УАПВ отключался В 110 С-123; на ПС 110 кВ Шумково, ДФЗ с УАПВ отключался В 110 С-123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов на металлической опоре №168 на фазе "А" с повреждением четвертого изолятора. на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 С-123, Пролет: Опора № 168 - Опора № 169 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 (С-123): - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180145594; - выполнить замер сопротивлений КЗ опор №№ 163-173. Заказ № 180145593. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 (С-123): - выполнить замену изоляции на металлической опоре №168 на фазе "А". Заказ № 142853288; - ремонт заземлителей на опорах №№ 167, 168, 169. Заказ № 210381781 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В ТО на июль 2023г. по ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 (С-123) включить: - замер сопротивлений КЗ опор №№ 163-173. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В ИПР вне плана на 2024г подать предложение на монтаж ГИРМК-110 кВ: - на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала-1 (С-123)на опоре №№ 193. - на ВЛ 110 кВ Шумково-1 - Камала- 1(С-122) на опоре №№ 193. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2023 год
357156 | 864 | 2023-07-26 | 10 | 2 | 0.09999 | 2023-07-26 | 10 | 22 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственной отпайке В от опоры № 110 ф.105-7 до ТП 105-7-2 (МУПЭС г. Дивногорск), действием МТЗ на на ПС 110 кВ Овсянка был отключен В/6 кВ ф. 105-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственной отпайки ф.105-7, директору МУПЭС г. Дивногорск Васильеву Игорю Юрьевичу (663090, Красноярский край, город Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, д.27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 865 | 2023-07-26 | 10 | 54 | 2.28 | 2023-07-26 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления дефекта, в процессе эксплуатации произошло разрушение стержневого изолятора фазы "А" на опоре №86 ВЛ 6 кВ ф.8-02, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала В/6 кВ яч.2 на ПС 110 кВ Цемзавод. 4.12 Произошло разрушение стержневого изолятора фазы "А" на опоре №86 ВЛ 6 кВ ф.8-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.8-02, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШС-10Г фазы "А" на опоре №86 ВЛ 6 кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 866 | 2023-07-26 | 12 | 15 | 0.35001 | 2023-07-26 | 13 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ более 37 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №56/28-56/29 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "A" и "С" ВЛ 10 кВ ф.45-7, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.63-8 на оп.56/1. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса и схлестывания проводов фаз "A" и "С" в пролете опор №56/28-56/29 ВЛ 10 кВ ф.63-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино, Пролет: Опора № 56/28 - Опора № 56/29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.63-8 в пролете опор №56/28-56/29. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 867 | 2023-07-26 | 14 | 30 | 0.56666 | 2023-07-26 | 17 | 20 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10161 (ООО "ЕнисейСетьСервис"), действием МТЗ, на РП 207 был отключен В-10кВ яч.12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 10161, директору ООО «ЕнисейСетьСервис» Кокину А.В. (660133, г.Красноярск, ул.Сергея Лазо, д. 6А, оф.117), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2023 год
357150 | 477 | 2023-07-26 | 8 | 29 | 1.1645 | 2023-07-26 | 15 | 20 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.45-14 в пролёте опор № 315-316 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 315-316 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.45-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 315-316 на ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 год
357150 | 478 | 2023-07-26 | 9 | 12 | 0.39542 | 2023-07-26 | 14 | 37 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-02 в пролёте опор № 137-138 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 137-138 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-02 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.41-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 137-138 на ВЛ-10 кВ ф.41-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 04.08.2023 год
357150 | 479 | 2023-07-26 | 9 | 31 | 0.79 | 2023-07-26 | 13 | 28 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.8-11 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" оперативно отключен Вф.8-11 10 кВ. Повреждение разрядника РВП-10 фазы "А" грозой на ТП 8-11-12. 4.11 Электродуговое повреждение разрядника марки РВП-10 фазы "А" в результате грозового разряда в ТП 8-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 8-11-12, РВП-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "А" марки РВП-10 на ТП 8-11-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 год
357153 | 278 | 2023-07-26 | 14 | 20 | 0.15988 | 2023-07-26 | 17 | 5 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 20 м/с отломана ветка дерева (тополь), что привело к обрыву проводов в пролёте опор №№34-40 и явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 1-3498. Тополь находился в ограде жилого дома. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.1 ТП 1-3498 обнаружено: отломана ветка дерева, что привело к обрыву проводов в пролёте опор №№34-40 и явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 1-3498. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-3498, Пролет: Оп. №34 - Оп. №40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.1 ТП 1-3498 после неблагоприятного стихийного явления. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Восстановить оборванные провода. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.08.2023 год
357153 | 279 | 2023-07-26 | 14 | 45 | 0.04698 | 2023-07-26 | 17 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло разрегулирование провеса проводов. При порывах ветра 15 м/сек. произошло схлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №3-3491, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3-3491. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №3-3491 обнаружено на отпайке в жилой дом от опоры №7 схлёстывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №3-3491. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 3-3491, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №3-3491 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.08.2023 год
357153 | 280 | 2023-07-26 | 16 | 10 | 0.098838 | 2023-07-26 | 17 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №13-10-337 при сильных порывов ветра до 15 м/с и тяжения проводов произошёл обрыв оттяжки труба стойки на вводе в здание от опоры №12, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №13-10-337. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.3 от КТП 10/0,4 кВ №13-10-337 обнаружен обрыв оттяжки труба стойки на вводе в дом от опоры №12, что явилось причиной схлёстывания проводов, и отключения АВ-0,4 кВ Л.3 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №13-10-337. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4кВ Л3 ТП 13-10-337, Пролет: Оп. №12 - Оп. №13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 10/0,4 кВ №13-10-337 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.08.2023 год
357153 | 281 | 2023-07-26 | 17 | 13 | 0.1243 | 2023-07-26 | 19 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло разрегулирование провеса проводов. При порывах ветра 15 м/сек. произошло подхлёстывание проводов на отпайке ввода в жилой дом от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ Л.1 ТП 8-01-400, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 8-01-400. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.1 от ТП 8-01-400 обнаружено на отпайке в жилой дом от опоры №16 схлёстывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л.1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 8-01-400. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-01-400, Пролет: Оп. №16 - Оп. №17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л.1 ТП 8-01-400 после стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 28.08.2023 год
357153 | 282 | 2023-07-26 | 19 | 14 |  | 2023-07-26 | 19 | 14 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ 35 кВ Брагинская - Б. Кныши (Т-38), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянд изоляторов (ПС-70) фазы «А» и «В» на опоре №34 (Приложение №№ 4-6). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе МТЗ и отключению В-35 кВ Т-36 на ПС 220 "Курагино тяговая" (КЖД). 4.4 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ 35 кВ Брагинская - Б. Кныши (Т-38), что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «В» на опоре №34 ВЛ 35 кВ Т-36, возникновения двухфазного короткого замыкания работе МТЗ и отключения В-35 кВ Т-36 на ПС 220 "Курагино тяговая" (КЖД). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Брагинская-Б.Кныши (Т-38), Опора пром.ж/б. ПБ35-136-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Брагинская - Б. Кныши (Т-38). Заказ SAP - 180147183. Ответственное лицо: Середа Е.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 35 кВ Брагинская - Б. Кныши (Т-38) опор №№ 33, 34, 35. Заказ SAP- 180147186. Ответственное лицо: Середа Е.В. 02.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Брагинская - Б. Кныши (Т-38) опоре №34. Заказ SAP -170060701. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене гирлянд изоляторов на ВЛ 35 кВ Брагинская - Б. Кныши (Т-38) опоре №34 с созданием аварийного заказа SAP. Ответственное лицо: Середа Е.В. 02.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки и измерения сопротивления заземления контура на ВЛ 35 кВ Брагинская - Б. Кныши (Т-38) опор №№ 33, 34, 35 в случае несоответствия полученного значения нормативным показателям запланировать РП 2023 выполнение работ по ремонту контура заземления, доведения сопротивления заземления контура до нормативных значений с созданием аварийного заказа SAP. Ответственное лицо: Середа Е.В. 03.08.2023 год
357157 | 266 | 2023-07-27 | 1 | 59 | 2.4617 | 2023-07-27 | 5 | 30 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф.48-01. 4.12 Вследствие срабатывания РТ-10 на опоре №3, РВО-10 на опоре №1 в момент прохождения грозового разряда,на ПС 110 кВ Нагорная действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.48-01.(ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание РВО-10 на опоре №1 на Опора№1, ВЛ 10 кВ ф.48-01; Срабатывание РТ-10 на опоре №3 на Опора №3, ВЛ 10 кВ ф.48-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.48-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 27.07.2023 год
357157 | 267 | 2023-07-27 | 1 | 59 | 4.2845 | 2023-07-27 | 9 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования на ведомственной КТПН 48-03-12/160. (ООО "Ирбейский леспромхоз"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.48-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.07.2023 год
357157 | 268 | 2023-07-27 | 1 | 59 | 6.141 | 2023-07-27 | 8 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования на ведомственной КТПН 48-05-1/25. (ЗАО "Мобиком - Новосибирск) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 ф 48-05 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 27.07.2023 год
357150 | 483 | 2023-07-26 | 18 | 59 |  | 2023-07-26 | 18 | 59 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), фазы "А" на "землю" по телу опоры ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56) вследствие грозового разряда в опору № 181. 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), 2 изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-55, Опора анк. мет. АЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 180145497 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 176-186 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 180146105 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 210381795 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт контура заземления опор № 180, 181, 182 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 210381849 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 181 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить во внеплановые заказы на 2023 ремонт контура заземления опор № 180, 181, 182 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 год
357150 | 484 | 2023-07-27 | 7 | 1 | 0.070668 | 2023-07-27 | 8 | 47 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-06 в пролёте опор № 103-104 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.12 Нарушение электрической изоляции при падении дерева в пролётах опор № 103-104 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.6-06 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.6-06, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-06 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 103-104 на ВЛ-10 кВ ф.6-06 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 год
357152 | 301 | 2023-07-27 | 8 | 53 |  | 2023-07-27 | 8 | 53 | 3.4.7.4 Вследствие длительной эксплуатации (28 лет) и отклонением от нормативных значений свойств изоляционных материалов, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха, тумана, произошло ухудшение характеристик изоляционных свойств проходных изоляторов ф."А",ф."В",ф."С" и ОПН 10кВ ф."А",ф."В",ф."С" на ячейке КРУН 2ТСН, что привило к двухфазному короткому замыканию на землю и работе ДЗТ с включением КЗ 110 2Т и отключением ОД 110 2Т с выводом из работы 2Т ПС 110 кВ Малый Имыш. 4.1 Причиной работы дифференциальной защиты трансформатора 2Т и отключения ВЛ 110кВ Ужур-М.Имыш (С-73) при штатной работе ОД/КЗ 110 2Т (действия РЗА правильные) на ПС 110 кВ Малый Имыш стало ухудшение диэлектрических свойств вследствие длительной эксплуатации (28 лет), а также адгезии пылевых уносов с посевных полей в фарфор изоляции проходных изоляторов и ОПН 10кВ ячейки КРУН 2ТСН, что привило к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов. на ПС "М.Имыш" №34 110/35/10 кВ, Ячейка КРУН К-59; повреждение ОПН. на Присоединение ТСН 2 / Ячейка КРУН К-59, PS110-000356-14-02-202-61-70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить высоковольтные испытания опорной, проходной изоляции и ОПН 10 кВ ячейки КРУН 10 кВ 1ТСН , с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ Малый Имыш. Заказ в SAP:180146037 Ответственное лицо: Начальник СИЗП Кардаш А.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин ТН на ПС 110 кВ Малый Имыш. Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 28.08.2023 год
357157 | 269 | 2023-07-27 | 13 | 47 | 0.275 | 2023-07-27 | 14 | 53 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования в потребительской ТН 3-04-6/250 (ИП "Торговый дом"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.08.2023 год
357152 | 303 | 2023-07-27 | 13 | 48 | 0.021667 | 2023-07-27 | 15 | 58 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание тела опоры № 173/14 и ее наклон, разрегулировка и схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 173/13 - № 173/15 , что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 92-01 на ПС 35 кВ "Белоярская". 4.12 Произошел схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 173/13 - № 173/15, вызванный наклоном опоры и разрегулировкой стрелы провиса проводов, что привело междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 92-01 на ПС 35 кВ "Белоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛ 10 кВ ф.92-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 92-01 от ПС 35 кВ Белоярская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180140159 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опоры № 173/14 ВЛ-10 кВ ф. 92-01 от ПС 35 кВ "Белоярская". Заказ SAP № 180140200 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор № 173/13 - 173/15 ВЛ 10 кВ ф. 92-01 от ПС 35 кВ "Белоярская". Заказ SAP № 180140201 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.08.2023 год
357152 | 304 | 2023-07-27 | 17 | 25 | 0.08167 | 2023-07-27 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации трансформатора ТМ 250/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта - повреждению обмоток ТМ 250/10-0,4кВ, перегоранию ПК-10кВ фазы "В" в КТП 8-14-1 10/0,4кВ. 4.16 Произошло внутреннее межвитковое замыкание с дальнейшим развитием дефекта - повреждением обмоток ТМ 250/10-0,4кВ и перегоранию ПК-10кВ фазы "В" в КТП 8-14-1 10/0,4кВ, вследствие длительной эксплуатации трансформатора ТМ 250/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК10кВ ф-В на СКТП 8-14-1, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3; повреждение обмоток трансформатора на СКТП 8-14-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КТП 8-14-1 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения. Заказы SAP № 180144278 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения КТП 8-14-1 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP № 180145607 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора ТМ-250/10-0,4кВ и ПК-10кВ фаза "В" в КТП 8-14-1 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP № 170060338 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить в РП 2024 ремонт силового трансформатора ТМ-250/10-0,4кВ. Заказ SAP № 142808857 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 29.08.2023 год
357157 | 272 | 2023-07-27 | 20 | 48 |  | 2023-07-27 | 20 | 48 | 3.4.9.3 Неудовлетворительное техническое состояние КЛ 10 кВ ф. 68-10 (принадлежность ООО "НТК") | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ячеек КРУН 10 кВ на ПС 35 кВ Борьба с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Крахмалев Ю.С. 01.09.2023 год
357157 | 273 | 2023-07-27 | 1 | 59 | 3.5 | 2023-07-27 | 3 | 58 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения на РУ 10кВ и 1ТСН ПС 110кВ Нагорная. 4.11 Во время грозы и сильного дождя в результате ухудшения изоляционных свойств воздушных изолирующих промежутков между фазами Р 1ТСН в верхней части РУ-10 кВ от попадания влаги через высохшее неплотное резиновое уплотнение двери возникло междуфазное замыкание с электродуговым повреждением РУ-10 кВ 1ТСН, на ПС 110кВ Нагорная действием ДЗ 1Т включался КЗ ОД 110 1Т, отключался СВ-110; на ПС 220кВ Саянская тяговая ОАО ("РЖД") действием 2 ст. ТЗНП, 2зоны ДЗ с НАПВ отключался В С-42-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходных изоляторов. на 1ТСН, 1Т; электродуговое повреждение на Предохранитель (высоковольтный), 1Т; электродуговое повреждение на Изолятор проходной, 1Т; электродуговое повреждение на изолятор опорный, 1Т | Техническое мероприятие 1 ПС 110кВ Нагорная: - выполнить послеаварийный осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. № заказа- 180145949 Ответственное лицо: Крумин Д.В. 27.07.2023 годТехническое мероприятие 2 ПС 110кВ Нагорная: Заказ 170060624 - выполнить замену ТМ-160 на ТМ160; - выполнить восстановление РУ-10кВ 1ТСН. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 На ПС 110кВ Нагорная: - выполнить проверку состояния цепей и контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами. Ответственное лицо: Давыденко А.Н. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 На ПС 110кВ Нагорная: - выполнить ВВ испытания ТМ-160 (№211). Ответственное лицо: Давыденко А.Н. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 в РП по ПС 110кВ Нагорная на июль 2023г. включить: - замену ТМ-160 на ТМ160; - восстановление РУ-10кВ 1ТСН. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 31.07.2023 год
357153 | 283 | 2023-07-27 | 9 | 10 | 0.183 | 2023-07-27 | 11 | 12 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.50-06 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление шести деревянных одностоечных опор №74, №76, №78, №79, №80, №81. по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.50-06 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-06 было обнаружено шесть повреждённых грозой опор №74, №76, №78, №79, №80, №81 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", срабатывания МТЗ и отключения В-10 кВ ф.50-06 на ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры грозой. на ВЛ 10 кВ ф.50-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённых опор Заказ SAP - №170060578. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 02.09.2023 год
357156 | 868 | 2023-07-27 | 10 | 3 | 2.43 | 2023-07-27 | 12 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-46 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.09.2023 год
357156 | 869 | 2023-07-27 | 18 | 25 |  | 2023-07-27 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 5026 руб. №14 до нежилого помещения Борисевича 8 (Почта), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Руб./0,4кВ №14 в ТП 5026. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой электрической изоляции силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 5026 руб 14 до нежилого помещения Борисевича 8 (Почта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП5026-щ 2 жд улБорисев.,8 р14, Кабель ААБ 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х95 КЛ 0,4кВ от ТП 5026 руб 14 до нежилого помещения Борисевича 8 (Почта). Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357150 | 485 | 2023-07-27 | 10 | 1 | 1.33 | 2023-07-27 | 11 | 25 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.37-12 на РП-10кВ ФМКК отключился выключатель ф.М-01 10 кВ. Повреждение изолятора фазы "А" грозой и шлейфа на опоре №11. 4.12 Электродуговое повреждение изолятора фазы "А" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.37-12 на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.М-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ЛЭП 10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа и установку изолятора фазы "А" на траверсе опоры № 11. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 04.08.2023 год
357150 | 487 | 2023-07-27 | 16 | 42 | 0.35501 | 2023-07-27 | 19 | 4 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А" и телом опоры № 229 ВЛ-10 кВ ф.70-04 произошло однофазное замыкание с "землёй", без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям опоры № 229 ВЛ-10 кВ ф.70-04 между фазой "А" и телом опоры произошло нарушение электрической изоляции, что привело к однофазное замыкание с "землёй". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.70-04, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357150 | 488 | 2023-07-27 | 17 | 49 |  | 2023-07-27 | 17 | 49 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04 в пролёте опор № 219-220 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.12 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 219-220 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.17-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.17-04, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-04 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 105-106 на ВЛ-10 кВ ф.17-04 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 11.08.2023 год
357153 | 284 | 2023-07-27 | 17 | 20 | 2.6307 | 2023-07-27 | 18 | 1 | 3.4.7.2 Во время переключений по вводу в работу 1Т на ПС 110 кВ Кутужеково из-за замыкания в цепях газовой защиты РПН включен КЗ 1 Т с созданием искусственного короткого замыкания фазы "А" на землю, что явилось причиной работы 1 ступени ТНЗНП и отключения В 110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная (ХП МЭС). Причиной замыкания в цепях газовой защиты РПН 1 Т послужило перекрытие открутившегося винта с клеммы и падение его на смежные зажимы в клеммном шкафу трансформатора 1Т. Пропадание сигналов ТМ с ПС 110 кВ Кутужеково произошло из-за разрядки аккумуляторных батарей ИБП. Питание аппаратуры СДТУ от резервного источника - аккумуляторной батареи ИБП, рассчитано до ввода 1 ТСН в работу, по окончании рабочего дня (время заявки до 18 час. 00 мин.), после 18 час. 00 мин. аккумуляторные батареи ИБП разрядились. 4.3 В результате вибрации произошло отвинчивание винта на клеммнике в клеммном шкафу трансформатора 1Т, с последующим падением и кратковременным перекрытием между клеммами реле газовой защиты, расположенных на смежных зажимах, что явилось причиной работы газовой защиты РПН 1Т, включения КЗ 1 Т на ПС 110 кВ Кутужеково, отключения В 110 кВ С-363 на ПС 220 кВ Минусинская опорная и потери телеметрии с ПС 110 кВ Кутужеково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Работа газовой защиты РПН. на Газовая защита РПН 1 Т., VL110-000527 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку отсутствия на смежных зажимах цепей, случайное соединение которых может вызвать отключение и включение присоединений, короткое замыкание в цепях постоянного или переменного тока на ПС 110 кВ. Ответственное лицо: Чухин М.А. 27.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА о необходимости проверки состояния клеммных соединений в шкафах РЗА подверженных вибрации. Ответственное лицо: Чухин М.А. 02.09.2023 год
357157 | 274 | 2023-07-28 | 4 | 35 |  | 2023-07-28 | 4 | 35 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения на ВЛ-110кВ Уяр городская. -Камала-2 т. с отп. (С-805) с перекрытием гирлянды фазы «А» на металлической опоре № 326. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на металлической опоре №326 в момент прохождения грозового разряда от перекрытия с провода на траверсу гирлянды изоляторов на фазе "А", на ПС 110 кВ Уяр городская действием 2 ступени ТЗНП с УАПВ отключался СВ-110; на ПС 110 кВ Камала 2 тяговая (ОАО "РЖД") действием 1 ступени ТЗНП с УАПВ отключался В С-805-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание при перекрытии гирлянды на фазе "А". на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805, Опора пром. мет.ПББ-110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. (С-805) с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № - 180142521 - выполнить замеры сопротивлений КЗ опор №№ 321-331. Заказ - 180145596 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. (С-805) выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "А" на металлической опоре № 326. Заказ № 142855826 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 На ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. (С-805) выполнить ремонт заземлителей опор №№ 325-327. Заказ №210381789 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В ИПР вне плана на 2024г. подать предложение на монтаж ГИРМК-110 кВ: - на ВЛ-110кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-805/С-54 на опоре №№ 192. - на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805/806 на опоре №№ 274. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 12.08.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В ТО на июль 2023г. по ВЛ-110кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. (С-805) включить: - замеры сопротивлений КЗ опор №№ 321-331. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.08.2023 год
357157 | 275 | 2023-07-29 | 3 | 55 | 0.4515 | 2023-07-29 | 6 | 4 | 3.4.7.3 Не своевременное выявление дерева, угрожающего падением веток на провода в пролете опор №№27-28. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 27-28 при падении веток с дерева, на ПС 35кВ М-Камала действием МТЗ НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.17-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-03, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357154 | 132 | 2023-07-28 | 10 | 17 | 0.36866 | 2023-07-28 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В следствии обильных осадков и длительной эксплуатации (старения изоляции) кабельной концевой муфты, произошло повреждение кабеля 10кВ КТП 57-07-1 в ячейке ВН-10кВ (повреждение кабельной воронки (муфты)), что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.57-7 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". 4.1 Повреждение кабеля 10кВ КТП 57-07-1 в ячейке ВН-10кВ (повреждение кабельной воронки (муфты)) в следствии обильных осадков и длительной эксплуатации (старения изоляции) кабельной концевой муфты, приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ 10кВ ф.57-7 на ПС 110/35/10кВ № 57 "Большая Мурта". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 10кВ КТП 57-07-1 в ячейке ВН-10кВ (повреждение кабельной концевой муфты). на ВЛ 10 кВ ф. 57-7 с. Б-Мурта, Кабель силовой ААБл-10 3х35 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-7. Ответственное лицо: Пакин А.В. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить кабельную концевую муфту на КТП 57-07-1 в ячейке ВН-10кВ. Ответственное лицо: Пакин А.В. 11.08.2023 год
357154 | 138 | 2023-07-30 | 18 | 37 | 0.006666 | 2023-07-30 | 18 | 57 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с, местами 25 м/с и более) произошел излом ветки дерева и падение ее на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 13-02-48, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/13-02-48. 4.4 Излом ветки дерева и падение ее на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 13-02-48 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления 15-20 м/с, местами 25 м/с и более), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/13-02-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ветки дерева и падение ее на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 13-02-48. на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 13-02-48, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/13-02-48. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку под проводами в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4кВ Л1/13-02-48. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 11.08.2023 год
357152 | 302 | 2023-07-28 | 13 | 17 | 0.86535 | 2023-07-28 | 15 | 15 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя РТП 24-01-4, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.24-01 от РП-10 «Ивановка». 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание с отключением от МТЗ В-10кВ ф.24-01 от РП-10 «Ивановка», в результате перекрытия птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя РТП 24-01-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного расстояния между двух фаз на подвижных ножах разъединителя на КТП 24-01-4/160 кВА, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 от РП-10 «Ивановка» и ТП 24-01-4 10/0,4 кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180146196. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести очистку от следов биологического воздействия в месте соприкосновения птицы с электрооборудованием на РТП 24-01-4. Заказ SAP №180146198. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357152 | 305 | 2023-07-29 | 6 | 3 |  | 2023-07-29 | 6 | 3 | 3.4.10 В результате воздействия на ЭУ птиц, произошло перекрытие изоляции по помету с разрушением стеклянной тарелки 1-го изолятора марки ПС-70Е в поддерживающей гирлянде фазы "А" на опоре №45 ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602, с последующим отключением ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602 действием защит на ПС 220 Троицкая (КПМЭС) с успешным АПВ. 4.11 Произошло перекрытие изоляции по помету с разрушением стеклянной тарелки 1-го изолятора марки ПС-70Е в поддерживающей гирлянде фазы "А" на опоре №45 ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602, в результате воздействия на ЭУ птиц, с последующим отключением ВЛ-110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602 действием защит на ПС 220 Троицкая (КПМЭС) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора. на ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-601, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1-го изолятора марки ПС-70Е гирлянды фазы "А" на опоре №45 на ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-601, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Организационное мероприятие 1 В рамках РП 2024 года произвести установку защитных противоптичьих устройств на опорах 43-47 ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602, для исключения подседа птиц. Заказ САП №14290699 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 2 При плановом отключении ВЛ, выполнить замену поврежденного изолятора в гирлянде ф."А" на опоре 45 ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602. Заказ САП №170060652 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 3 В рамках проведения дня работы с персоналом, провести разбор причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ 110кВ "Троицкая-Восточная"_С-602. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 25.08.2023 год
357152 | 306 | 2023-07-29 | 10 | 35 | 0.059582 | 2023-07-29 | 12 | 58 | 3.4.10 Произошло перекрытие межфазного расстояния на ВЛ-0,4кВ от ТП 76-03-2 до опоры №1 Л-1 птицами, что привело к межфазному короткому замыканию с дальнейшим отключением автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ 76-03-2. 4.12 Произошло межфазное короткое замыкание с дальнейшим отключением автоматического выключателя отходящей ВЛ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ 76-03-2, вызванное перекрытием межфазного расстояния на ВЛ-0,4кВ от ТП76-03-2 до опоры №1 Л-1 птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов птицами на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 76-3-2, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от ТП76-03-2 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180145959 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие птиц и регулировку стрелы провиса проводов от ТП до опоры №1 Л-1 от ТП 76-03-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180146000 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить мероприятия по замене не изолированного провода марки А-35 на провод СИП 2 4*35 от ТП 76-03-2 до опоры №1 Л-1. Заказ SAP №210381847 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 31.08.2023 год
357152 | 307 | 2023-07-29 | 12 | 3 | 0.7 | 2023-07-29 | 13 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение изоляционных свойств опорной изоляции ПК-10кВ фазы "В" и "С" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 16-7-2, что привело к пробою изоляции опорных изоляторов на корпус ТП10/0,4кВ 16-7-2 и двухфазному замыканию на землю приведшее к действию МТЗ и отключению В 10 Ф.16-7 на ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная". 4.12 Произошло нарушение электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ на ТП10/0,4кВ 16-7-2 приведшее к двухфазному замыканию на землю и действию МТЗ с отключению В 10 Ф.16-7 на ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная", по причине длительной эксплуатации, приведшее к изменению изоляционных свойств опорной изоляции ПК-10кВ фазы "В" и "С" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 16-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции опорного изолятора на ТП 10/0,4кВ 16-7-3, TP010-0019822 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ТП10/0,4кВ по Ф.16-7 и ВЛ-10кВ Ф.16-7 от ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180145958 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорных изоляторов ПК-10кВ фазы "В" и "С в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 16-7-2. Заказ SAP №170060625 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 02.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытание опорной и проходной изоляции ТП10/0,4кВ 16-7-2. Заказ SAP №180144373 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 29.09.2023 год
357152 | 308 | 2023-07-30 | 8 | 35 | 0.024167 | 2023-07-30 | 11 | 0 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 15 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), произошло удлинение проводов фаз "С" и "0" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №6/9-№6/10, с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «С» и «0» в пролете опор №6/9-№6/10 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 95-01-1 10/0,4кВ. 4.12 Произошло удлинение проводов фаз "С" и "0" с разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №6/9-№6/10, при неоднократных порывах ветра до 15 м/с и длительной эксплуатации ВЛ (более 30 лет), с последующим схлестом и междуфазным коротким замыканием фаз «С» и «0» в пролете опор №6/9-№6/10 с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 95-01-1 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "С" и "0" пр. оп.№6/9-№6/10 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 95-01-1, Пролет: Опора № 6/9 - Опора № 6/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 95-01-1 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180146192. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №13-16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 95-01-1. Заказ SAP №180146193. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357152 | 309 | 2023-07-30 | 13 | 10 | 0.096265 | 2023-07-30 | 15 | 42 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывов ветра произошло падение дерева (высотой 15 метров), растущего в болотистой местности за охранной зоной ВЛ, в пролёте опор №21-№22, с последующим касанием и схлестом проводов, межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.65-01 на ПС 35/10кВ ПС 65 «Полевое». 4.4 Произошло отключение В 10 Ф.65-01 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое» вследствие межфазного короткого замыкания, вызванного схлестом проводов в пролёте опор №21-№22 от упавшего дерева (высотой 15 метров) растущего в болотистой местности с касанием ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание дерева проводов на ВЛ 10 кВ ф.65-1 Полевое-Шпагино, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.65-1 и ТП10/0,4кВ с с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP:180146001 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать упавшее дерево и провести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10кВ Ф.65-1 в пролетах опор №21-№22 Заказ SAP:170060626 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 03.09.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам внеочередного осмотра выполнить мероприятия по вырубке угрожающих падением деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф 65-01. Заказ SAP:170060639 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 04.09.2023 год
357153 | 287 | 2023-07-28 | 10 | 30 |  | 2023-07-28 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов (гниение древесины, опора находится в перечне опор подъем на которые запрещен) произошёл излом деревянной опоры с подкосом №2 ВЛ-04 кВ Л3 КТП 10/0,4 кВ №15-16-401 , что явилось причиной падения опоры №2, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ-0,4 кВ Л2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №15-16-401. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 15-16-401 обнаружен излом опор с подкосом №2, схлест провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№1-2, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ Л3 в низковольтном отсеке РУ 0,4кВ ТП 15-16-401. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 15-16-401, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору с подкосом №2 ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 15-16-401. Ответственное лицо: Копленко А.А. 31.07.2023 год
357153 | 288 | 2023-07-28 | 11 | 50 | 0.32267 | 2023-07-28 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошло повреждение Р 10 кВ №50-07-359, что явилось причиной вывода по неотложной заявке ф.50-07 для ремонта Р 10 кВ №50-07-359. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-07обнаружено повреждение Р 10 кВ №50-07-359, что явилось причиной вывода по неотложной заявке ф.50-07 для ремонта Р 10 кВ №50-07-359. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Р 10 кВ. на ВЛ 10 кВ ф.50-07, Спуск к ТП 50-07-2784 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт повреждённого разъединителя. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 03.09.2023 год
357153 | 289 | 2023-07-28 | 13 | 12 | 0.3825 | 2023-07-28 | 15 | 45 | 3.4.12.5 В результате вспучивания грунта в болотистой местности где проходит трасса ВЛ 10 кВ ф.2-27 произошло выдавливание опор №№ 163, 164 и их наклону более допустимого поперёк оси линии, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.2-27 за Р 2-27-4 для выправки опор. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.2-27 обнаружен наклон опор №№163, 164 более допустимого, что явилось причиной вывода из работы ВЛ 10 ф.2-27 за Р 2-27-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры. на ВЛЗ-10кВ ф.2-27 г.Минусинск (м-н Ю.Вост), Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №№163, 164 на ВЛ 10 ф.2-27. Заказ в ПК SAP №180145953. Ответственное лицо: С.А. Цавня 01.09.2023 год
357153 | 290 | 2023-07-28 | 14 | 57 | 0.011334 | 2023-07-28 | 15 | 31 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №12-11-1129 произошло разрушение проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" и перекрытие проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35 кВ "Тубинская". 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.12-11 на ТП 10/0,4 кВ №12-11-1129 обнаружен повреждённый во время грозы проходной изолятор марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "В" и перекрытый проходной изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С", что явилось причиной короткого замыкания между фазой "В" и фазой "С", работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.12-11 на ПС 35 кВ "Тубинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ТП 12-11-1129, VS010-0006399-501 / VS010-0006399-501-4500 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого изолятора. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 03.09.2023 год
357156 | 870 | 2023-07-28 | 10 | 20 | 0.23331 | 2023-07-28 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ-6кВ от ТП 541 яч.3 до ТП 542 яч.4, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/6 кВ ф.14-22 на ПС 220 кВ Заводская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 541 яч.3 до ТП 542 яч.4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 542 до ТП 541, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ 6кВ от ТП 541 яч.3 до ТП 542 яч.4. Ответственное лицо: Жук В.П. 01.09.2023 год
357156 | 871 | 2023-07-28 | 10 | 40 | 0.175 | 2023-07-28 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 5004 яч.5 до ТП 5008 яч 1, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч 4 на РП 172. 4.12 По причине снижения уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ТП 5004 яч.5 до ТП 5008 яч 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 5004 до ТП 5008, ААБлУ -6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ 3х95 КЛ 6кВ от ТП5004 яч.5 до ТП5008 яч 1 Ответственное лицо: Жук В.П. 01.09.2023 год
357156 | 872 | 2023-07-28 | 11 | 10 | 0.27501 | 2023-07-28 | 12 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ф.49-06 от ПС 110кВ Юбилейная до ТП 921, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.49-06 на ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.49-06 от ПС 110кВ Юбилейная до ТП 921. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-06 в ст. ТП 921 (Аренда), ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ф.49-06 от ПС 110кВ Юбилейная до ТП 921. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2023 год
357156 | 873 | 2023-07-28 | 11 | 10 | 1.16 | 2023-07-28 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ более 57 лет с изменением свойств и старением материалов, произошла потеря механической прочности провода и обрыв шлейфа фазы "А" на РЛНД опоры №7 ВЛ 10кВ ф.49-12, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В 10кВ ф.49-12 на ПС 110кВ Юбилейная. 4.1 Произошло снижение механической прочности и обрыв шлейфа фазы "А" на РЛНД опоры №7 ВЛ 10кВ ф.49-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВКЛ 10 кВ ф. 49-12, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа провода АС-95 фазы "А"на РЛНД опоры №7 КВЛ 10кВ ф.49-12. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 31.08.2023 год
357156 | 874 | 2023-07-28 | 11 | 40 | 0.52002 | 2023-07-28 | 12 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 34 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ф.49-76 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием ОПФ В/10кВ ф.49-76 на ПС 110 кВ Юбилейная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ ф.49-76 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.49-76 в ст. ТП 905 (49-09), ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.49-76 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 905. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2023 год
357156 | 875 | 2023-07-28 | 17 | 15 | 0.41001 | 2023-07-28 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 28 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП 59 яч.20 до ТП 941 яч.8, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.20 на РП-59. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП 59 яч.20 до ТП 941 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП 59 яч.20 до ТП 941 яч.8, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств АСБ-10 3х95 КЛ 10кВ от РП 59 яч.20 до ТП 941 яч.8. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2023 год
357156 | 876 | 2023-07-28 | 17 | 15 | 0.41001 | 2023-07-28 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 35 лет изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП-59 яч.5 до ТП 942 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.5 на РП-59. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП-59 яч.5 до ТП 942 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-59 яч.5 до ТП 942 яч.2, ААБлУ -6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ 3*120 КЛ 10 кВ от РП-59 яч.5 до ТП 942 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2023 год
357156 | 877 | 2023-07-28 | 17 | 25 | 0.36 | 2023-07-28 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 27 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП-59 яч.7 до ТП 941 яч.7 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-59. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП-59 яч.7 до ТП 941 яч.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ОТ РП59 яч.7 до П941 яч.7, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10кВ от РП-59 яч.7 до ТП 941 яч.7. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 29.09.2023 год
357156 | 878 | 2023-07-28 | 17 | 50 | 2.6667 | 2023-07-29 | 0 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке от опоры №6 в сторону ТП 39-7-3 (ООО "Энергоресурс"), действием МТЗ, на ПС 35 кВ Шумково был отключен В/6кВ ф.39-7. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Энергоресурс" Фатов Григорий Николаевич (660049, Красноярский край, г Красноярск, ул Урицкого, д. 52, помещ. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Назаров А.А. 29.09.2023 год
357156 | 879 | 2023-07-28 | 22 | 10 | 0.15 | 2023-07-28 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-10159 (ООО "Лента"), действием МТЗ, на ГПП №8 "Крамз" был отключен В/10кВ ф. 216. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП-10159, дивизионному менеджеру по эксплуатации ООО "Лента" Попову А.Ю. (660131, г.Красноярск, ул. Ястынская, 19 "Д"), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 28.08.2023 год
357156 | 880 | 2023-07-29 | 22 | 50 | 0.28998 | 2023-07-29 | 23 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 66 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ф.9-29 от ТП 664 до оп.24, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.9-07 на ПС 110кВ Центральная. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ ф.9-29 от ТП 664 до оп.24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-29, Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х70 КЛ 10кВ ф.9-29 от ТП 664 до оп.24. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 27.10.2023 год
357156 | 881 | 2023-07-30 | 13 | 5 | 1.0333 | 2023-07-30 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.64-1 от опоры №57/3 в сторону ТП 64-1-42 (Быков С.Г.), действием МТЗ, был отключен В 10кВ на оп.77Б ВЛ 10кВ ф.64-1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10кВ ф.64-1 от опоры №57/3 до ТП 64-1-42, Быкову С.Г. (660030, Красноярский край, Емельяновский район, д.Минино, ул.Пушкинская, д.35), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 882 | 2023-07-30 | 23 | 30 | 1.4933 | 2023-07-31 | 0 | 26 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.71-13 на ПС 110 кВ Весна. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 5008 яч.5 -ТП5007 яч.5, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ ТП 5008 яч.5 до ТП 5007 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 30.10.2023 год
357153 | 291 | 2023-07-29 | 18 | 32 | 0.11533 | 2023-07-29 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение стеклянного изолятора фазы "А" на опоре №10 ВЛ 10 кВ ф.8-01, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская". 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.8-01 обнаружено на опоре №10 повреждение изолятора марки ШС-10, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №8 "Брагинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.8-01 с. Брагино-с. Берёзовск, Опора П10-4Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённого изолятора. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать внеочередной осмотр ВЛ с целью визуальной проверки состояния ВЛ, выявления дефектов и повреждений. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 03.09.2023 год
357153 | 292 | 2023-07-29 | 21 | 39 | 0.11201 | 2023-07-29 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличился провес проводов на спусках к КТП 10/0,4 кВ №51-11-3466. При сильных порывов ветра до 20 м/с произошло касание провода фазы "А" спуска к КТП поддерживающей подставки, что явилось причиной возникновению однофазного замыкания на конструкцию КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС110/10 кВ №51 «Краснотуранская». 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.51-11 было обнаружено касание провода фазы "А" спуска к КТП 10/0,4 кВ №51-11-3466 поддерживающей подставки, что явилось причиной возникновению однофазного замыкания на конструкцию КТП и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС110/10 кВ №51 «Краснотуранская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание провода корпуса КТП. на ВЛ 10 кВ ф.51-11, Спуск к ТП 51-11-3466 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов спусков к КТП 10/0,4 кВ №51-11-3466. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать проведение внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.51-11 на предмет определения увеличенного провеса проводов с последующим включением работ в ремонтную программу по устранению нарушений. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 29.09.2023 год
357153 | 293 | 2023-07-30 | 13 | 1 | 1.32 | 2023-07-30 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В" марки ШС 10 на траверсе опоры ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491, что явилось причиной принятия решения о выводе из работы ВЛ 10 кВ ф.51-12 для устранения повреждения. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.51-12 было обнаружено повреждение штыревого изолятора фазы "В" марки ШС 10 и перегорание шлейфа на траверсе опоры ВР-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-12-2491, что явилось причиной принятия решения о выводе из работы ВЛ 10 кВ ф.51-12 для устранения повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ ф.51-12, Спуск к ТП 51-12-2491 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры и повреждённого оборудования. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 04.09.2023 год
357153 | 294 | 2023-07-30 | 16 | 17 | 1.044 | 2023-07-30 | 17 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло ослабление вязок и увеличился провес проводов на спусках к Р 10 кВ №6-07-01. При сильных порывов ветра до 20 м/с произошло касание провода фазы "А" траверсы разъединителя, что явилось причиной возникновению однофазного замыкания на траверсу опоры и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС35/10 кВ №6 «Курагинская». 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-07 на Р 10 кВ №6-07-01 обнаружено касание провода фазы "А" траверсы опоры разъединителя, что явилось причиной возникновению однофазного замыкания на траверсу опоры и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС35/10 кВ №6 «Курагинская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание провода траверсы опоры. на ВЛ-10 кВ ф.6-07 р.п. Курагино, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов присоединённых к Р 10 кВ №6-07-01. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 04.09.2023 год
357157 | 276 | 2023-07-29 | 21 | 35 | 0.83416 | 2023-07-30 | 5 | 10 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ-10кВ ф,17-03 птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами на ТП 17-04-3 от попадания птицы, на ПС 35 кВ М. Камала действием МТЗ НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.17-03. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ТП 17-04-3 на ЛР/ТП 17-04-3, ВЛ-10кВ ф.17-03. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-03 с целью выявления развивающихся дефектов Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357156 | 883 | 2023-07-31 | 6 | 20 |  | 2023-07-31 | 6 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 29 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции КЛ 10кВ от РП-129 яч.15 до ТП 713 нитка А, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала В/10кВ ф.122-04 на ПС 110 кВ Северо-Западная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП-129 яч.15 до ТП 713 нитка А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП129 яч.15 - ТП713 нитка А, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от РП-129 яч.15 до ТП 713 нитка А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 29.09.2023 год
357153 | 295 | 2023-07-31 | 5 | 41 |  | 2023-07-31 | 5 | 41 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №221 ВЛ 110 отпайки от С-358 на ПС «Каратузская» С-366, что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №221 ВЛ-110 кВ С-366 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 2 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. 4.4 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изолятора фазы «В» на траверсу опоры №221 ВЛ-110 кВ отпайки от С-358 на ПС «Каратузская» С-366 (Приложения №№ 3-5), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 2 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-358 на ПС 220 кВ Шушенская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Ермаковская (С-358), Пролет: Оп.№ 221 - Оп.№ 222 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 отпайки от С-358 на ПС «Каратузская» С-366 опор №№220, 221, 222. Заказ SAP-180147126. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянд изоляторов со следами перекрытия а ВЛ 110 отпайки от С-358 на ПС «Каратузская» С-366 опоре №221. Заказ SAP - 170060619. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ 110 отпайки от С-358 на ПС «Каратузская» С-366 опоре №221 фазы «В», с созданием аварийного заказа SAP. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки и измерения сопротивления заземления контура на ВЛ 110 отпайки от С-358 на ПС «Каратузская» С-366 опор №№220, 221,222, в случае несоответствия полученного значения нормативным показателям запланировать РП 2023 выполнение работ по ремонту контура заземления, доведения сопротивления заземления контура до нормативных значений с созданием аварийного заказа SAP. Ответственное лицо: Середа Е.В. 15.09.2023 год
357157 | 277 | 2023-07-31 | 10 | 26 |  | 2023-07-31 | 10 | 26 | 3.4.10 Воздействие на ж/б. опору №9 ВЛ-35кВ Победа - Н.Троицкая (Т-37) птиц. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания между изоляцией фаз "А" и "В" на ж/б. опоре №9 из-за попадания птицы, на ПС 35кВ Победа действием МТЗ, НАПВ, НРПВ отключался В 35 Т-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между изоляцией. на ВЛ 35 кВ Н.Троицкая - Победа Т-37, Опора анк.ж/б.УБ35-1 (трос) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Победа - Н.Троицкая (Т-37) с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-35кВ Победа - Н.Троицкая (Т-37) выполнить монтаж ПЗУ на ж/б. опоре №9. Заказ № 210381928 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В РП по ВЛ-35кВ Победа - Н.Троицкая (Т-37) на август 2024г включить на монтаж ПЗУ на ж/б. опоре №9. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 07.08.2023 год
357152 | 311 | 2023-07-31 | 21 | 0 |  | 2023-07-31 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (43 года) и отклонением от нормативных значений свойств изоляционных материалов, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха, произошло ухудшение характеристик изоляционных свойств кабеля АШВ 3х95 длинной 0,2 км, что привило к двухфазному короткому замыканию, работе МТЗ и отключению кабельной линии 10 кВ ф.11-09 ПС 110 кВ Боготольская. 4.12 Причиной выхода из строя кабельной линии 10 кВ ф.11-09 на ПС 110 кВ Боготольская стало ухудшение диэлектрических свойств изоляции вследствие длительной эксплуатации (43 года), а также отклонением от нормативных значений свойств изоляционных материалов, наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха, приведших к ухудшению характеристик изоляционных свойств кабеля АШВ 3х95 0,2 км, что привело к двухфазному короткому замыканию и отключению КЛ 10 кВ ф.11-09 на ПС 110 кВ Боготольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной линии. на КЛ 10 кВ ф.11-09 ЗРУ ПС 11 - ТСН2 ПП 17, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену участка силового кабеля и монтаж кабельных муфт КЛ 10 кВ Ф.11-09 на ПС 110 кВ "Боготольская". Заказ в SAP:170060706 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 04.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания вновь смонтированного силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-09 на ПС 110 кВ "Боготольская". Заказ в SAP:180147477 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 04.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановые высоковольтные испытания силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 11-30 на ПС 110 кВ "Боготольская". Заказ в SAP:180147478 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин ТН на ПС 110 кВ "Боготольская". Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 04.09.2023 год
357156 | 884 | 2023-07-31 | 10 | 10 | 0.7 | 2023-07-31 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 36 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от РП 69 яч.3 до ТП 2064 н.Б, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф. 122-10 на ПС 110 кВ Северная. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от РП 69 яч.3 до ТП 2064 н.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 69 яч.3 - ТП 2064 н.Б, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от РП 69 яч.3 до ТП 2064 н.Б. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.11.2023 год
357156 | 885 | 2023-07-31 | 12 | 5 | 0.45 | 2023-07-31 | 13 | 35 | 3.4.8.2 Вследствие проезда а/м Камаз (ломовоз) г/н А198РА 124 (согласно Определению 24 ОК № 672208), двигаясь с поднятой стрелой погрузчика, водитель Дербень И.В. допустил обрыв проводов в пролёте опор № 58 - 58/1 ВЛ 10 кВ ф.45-2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ В/10кВ ф.45-2 от ПС 110 кВ Емельяново-110. 4.4 В результате ДТП произошёл обрыв провода фаз "А" и "С" в пролёте опор №58 - 58/1 ВЛ 10кВ ф.45-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.45-2, Пролет: Опора № 58 - Опора № 58/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ВЛ 10кВ ф.45-2 в пролёте опор №58 - 58/5. (Заказ № 170060637) Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить обращение в полицию по факту ДТП а/м Камаз (г/н А198РА 124) и ВЛ 10кВ ф.45-2 с целью определения вины в ТН. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 11.08.2023 год
357156 | 886 | 2023-07-31 | 13 | 25 | 0.91665 | 2023-07-31 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции КЛ 10 кВ от ТП 824 до ТП 723, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.2-17 на ПС 110 кВ Советская. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 824 до ТП 723. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 824 до ТП 723, АСБ-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 824 до ТП 723. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 01.09.2023 год
357156 | 887 | 2023-07-31 | 15 | 25 |  | 2023-07-31 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 23 (яч.13 )до РП 2 (яч.9), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.23-13 на ПС 110кВ "Предмостная". 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ПС 23 - РП 2 (яч.9). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.23-13 (ПС 23 - РП 2 яч.9), Кабель силовой АСБ-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ПС 23 (яч.13) - РП 2 (яч.9) Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 01.09.2023 год
357150 | 457 | 2023-07-28 | 15 | 20 | 0.13417 | 2023-07-28 | 17 | 15 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 в пролёте опор № 214-215 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 214-215 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-11 произошел обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 214-215. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 год
357150 | 491 | 2023-07-29 | 21 | 4 | 0.88999 | 2023-07-30 | 3 | 0 | 3.4.12.2 В результате падения дерева из вне охранной зоны в пролете опор № 78-79 произошёл обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.70-04 под воздействием ветровой нагрузки. 4.4 Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.70-04 вследствие падения дерева на провода в пролете опор № 78-79. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на КВЛ 10 кВ ф.70-04, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 78-79 на ВЛ-10 кВ ф.70-04. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357150 | 494 | 2023-07-29 | 23 | 15 | 0.2375 | 2023-07-30 | 0 | 50 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.63-13 в пролёте опор № 74-75 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 74-75 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.63-13 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.63-13, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 74-75 на ВЛ-10 кВ ф.63-13 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.08.2023 год
357150 | 495 | 2023-07-30 | 4 | 55 | 0.25083 | 2023-07-30 | 8 | 30 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.8-11 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" повредился натяжной изолятор на опоре № 344. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "А" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.8-08 с повреждением натяжной изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-11, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 год
357150 | 496 | 2023-07-30 | 6 | 43 | 0.26 | 2023-07-30 | 8 | 43 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.8-08 на ПС 110 кВ №8 "Тасеево" отключился Вф.8-08 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.8-08 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.8-08 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 год
357150 | 497 | 2023-07-30 | 7 | 20 | 0.018335 | 2023-07-30 | 7 | 42 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.6-04 (ООО "Энергия") (ООО "Энергия" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-04 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 31.08.2023 год
357150 | 498 | 2023-07-30 | 9 | 16 | 0.0945 | 2023-07-30 | 10 | 37 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание головка опоры № 283 ВЛ-10 кВ ф.45-14 в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпаданию крюка с изолятором фазы "А" и схлёстыванию проводов фазы "А, С". 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания оголовка опоры № 283 марки П10-7ДБ произошло выпадание крюка с изолятором фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.45-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 48 ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 год
357150 | 499 | 2023-07-30 | 9 | 25 | 0.2085 | 2023-07-30 | 11 | 44 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.45-03 на ПС 35 кВ № 45 "Шеломки" оперативно отключен Вф.8-11 10 кВ. Повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" грозой на ТП 45-03-1. 4.11 Электродуговое повреждение разрядника марки РВО-10 фазы "В" в результате грозового разряда в ТП 45-03-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 45-03-1, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену разрядника фазы "В" марки РВП-10 на ТП 45-03-1 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 11.08.2023 год
357150 | 501 | 2023-07-30 | 11 | 46 | 0.004833 | 2023-07-30 | 12 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7.1 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 7.1 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 70-12-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-12-7, Ввод №7.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7.1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 04.08.2023 год
357150 | 504 | 2023-07-30 | 14 | 15 | 0.025 | 2023-07-30 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 12-12.1 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 12-12.1 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/04кВ № 70-09-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 70-09-5, Пролет: Опора № 12 - Оп.№ 12.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 12-12.1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 04.08.2023 год
357150 | 505 | 2023-07-30 | 14 | 57 | 0.014333 | 2023-07-30 | 16 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 7-8 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "С", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 7-8 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 70-09-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 70-09-5, Опора ПН-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 03.08.2023 год
357150 | 506 | 2023-07-30 | 15 | 43 | 0.46201 | 2023-07-30 | 18 | 17 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ВЛ-10 кВ ф.М-02 произошёл излом оголовка стойки опоры №99. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выразившееся в изломе оголовка опоры № 99 марки УП10-3ДБ под воздействием грозового удара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КВЛ 10 кВ ф.М-02, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 99 ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 11.08.2023 год
357150 | 507 | 2023-07-30 | 18 | 43 | 0.015334 | 2023-07-30 | 19 | 29 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" трансформатора в ТП 63-03-2. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации повреждение проходного изолятора фазы "В" трансформатора в ТП 63-03-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 63-03-2, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт (замену) проходного изолятора фазы "В" трансформатора в ТП 63-03-2. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 11.08.2023 год
357150 | 508 | 2023-07-31 | 16 | 33 |  | 2023-07-31 | 16 | 33 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от опоры № 5 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от опоры № 5 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-5 в ТП 10/04кВ № 52-03-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП М-01-22, VN004-00089053 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 04.08.2023 год
357150 | 509 | 2023-07-31 | 19 | 15 | 0.025 | 2023-07-31 | 20 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 27-28 произошло падение дерева на фазу "А". Высота дерева 10 м. Охранная зона ВЛ 2 м. 4.4 Обрыв провода при падении дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 27-28 произошло падение дерева на фазу "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 45-01-16, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 27-28 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 04.08.2023 год
357152 | 279 | 2023-07-16 | 17 | 5 | 0.055 | 2023-07-16 | 19 | 17 | 3.4.12.2 Вследствие длительной эксплуатации, более 30 лет, произошло незначительное удлинение провода фазы «В» в пролете оп. №2-№3 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 52-5-3, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 20 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «В» и «С» в пролете оп. №2-№3 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 52-5-3 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения АВ-0,4 Л-3 на ТП 52-5-3. 4.4 Произошло незначительное удлинение провода фазы «В» в пролете оп. №2-№3 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 52-5-3, что по причине сильных повторяющихся порывах ветра до 20 м/с привело к самоустранившемуся схлесту проводов ф «В» и «С» в пролете оп. №2-№3 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 52-5-3 и междуфазному короткому замыканию фаз и отключения АВ-0,4 Л-3 на ТП 52-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 52-5-3, Пролет: оп.2 - оп.3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 52-5-3 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142585 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4 Л-3 ТП 52-5-3. Заказ SAP №180142586 Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.08.2023 год
357152 | 280 | 2023-07-16 | 18 | 1 | 0.07 | 2023-07-16 | 18 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной отпайке от Р-3 ВЛ-10кВ ф.59-04 Вед. принадлежащей КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-04 от ПС 35 кВ №59"Критово", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142160. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направленно претензионное письмо руководству КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 17.08.2023 год
357156 | 818 | 2023-07-16 | 19 | 20 | 0.73334 | 2023-07-16 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ВЛ 10 кВ ф. 45-2 от оп.30 в сторону ТП 45-2-14 находящаяся в эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности МО МВД России "Емельяновский", действием МТЗ был отключен В/10кВ ф.45-2 на ПС 110кВ "Емельяново-110". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Начальнику МО МВД РФ «Емельяновский» А.В.Бескоровайному (663020, Красноярский край, Емельяновский р-н, пгт.Емельяново, пер.Почтовый, д.4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357150 | 430 | 2023-07-16 | 15 | 16 | 0.095331 | 2023-07-16 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации с 1976 года произошло нарушение крепления контактных зажимов в РУ-10 кВ вследствие чего по неотложной заявке №100001385407 отключена ТП 10/0,4кВ №8-04-10 (Т 10/0,4кВ) для ремонта контактного соединения. 4.10 Перегрев контактных зажимов в РУ-10 кВ вследствие ослабления контактных соединений и окисления на контактах РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ №8-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ТП 8-08-28, РВП-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ №8-04-10 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку и обжим контактных соединений в РУ-10 кВ ТП 10/0,4кВ №8-04-10 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 год
357150 | 432 | 2023-07-16 | 17 | 30 | 0.011668 | 2023-07-16 | 17 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5-6 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор № 5-6 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/0,4кВ №8-08-28 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-28, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 год
357150 | 433 | 2023-07-16 | 19 | 4 | 0.11067 | 2023-07-16 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора фазы "С" в высоковольтном отсеке РУ-10 кВ ТП 39-18-2. 4.12 Нарушение электрической изоляции вследствие разрушение опорного изолятора фазы "С" в высоковольтном отсеке РУ-10 кВ ТП 39-18-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 39-18-2, РВО-10 Ф С | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-18. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт опорного изолятора фазы "С" в высоковольтном отсеке РУ-10 кВ ТП 39-18-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.07.2023 год
357154 | 128 | 2023-07-16 | 19 | 52 | 0.021667 | 2023-07-16 | 22 | 0 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 36-06-33, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/36-06-33. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 36-06-33 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с), приведший к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/36-06-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 20-21 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 36-06-33, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 36-06-33. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 17.08.2023 год
357152 | 281 | 2023-07-17 | 6 | 5 | 0.044167 | 2023-07-17 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 38 лет) трансформатора ТМ-250/6-0,4кВ в ТП 72-05-2, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ-250/6-0,4кВ в ТП 72-05-2, и перегоранию ПК-10 в ТП 72-05-2. 4.12 Произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, в результате длительной эксплуатации (более 38 лет) трансформатора ТМ-250/6-0,4кВ в ТП 72-05-2, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждением обмоток ТМ-250/6-0,4кВ в ТП 72-05-2, и перегоранию ПК-10 в ТП 72-05-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ТМ-250/6-0,4 кВ на КТП 72-05-2/250 кВА, Трансформатор ТМ-250/6; перегорание ПК-10 в ТП 72-05-2 на КТП 72-05-2/250 кВА, Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 72-05-2 6/0,4кВ, с целью выявления причин отключения. Заказы SAP №180143364. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 250/6-0,4кВ в ТП 72-05-2 6/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказы SAP №180143365, 180143366. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 72-05-2 6/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180143362. Ответственное лицо: начальник СИЗП ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357156 | 819 | 2023-07-17 | 7 | 30 |  | 2023-07-17 | 7 | 30 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП-3156 (ООО«Электрические сети Сибири»), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Телевизорная" был отключен В/10кВ ф.123-54. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО«Электрические сети Сибири» Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год
357152 | 282 | 2023-07-17 | 11 | 40 | 0.037 | 2023-07-17 | 13 | 31 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров) на провода ВЛ-10кВ Ф.90-02, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №95-96, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №95-96, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.90-02 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». 4.4 Произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №95-96 приведший к межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.90-02 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж» вызванный падением дерева (высотой 14 метров) на провода ВЛ-10кВ Ф.90-02, растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №95-96, по причине неоднократных порывов ветра до 12м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №95-96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева в пр.оп. №95-96 на ВЛ 10 кВ ф.90-2 Александровка, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ и выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №95-№96 ВЛ-10кВ Ф.90-02 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Заказ SAP №180142756 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.90-02 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142755 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2024года на ВЛ-10кВ Ф.90-02 в пролетах опор №94-100. Заказ SAP №180142755 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 23.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произведен проработка с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 год
357150 | 434 | 2023-07-17 | 10 | 45 | 0.11083 | 2023-07-17 | 12 | 20 | 3.4.12.3 Вследствие грозового разряда в опору № 245 ЛЭП 10 кВ ф.8-14 произошло её расщепление. 4.4 Механическое воздействие на стойку опоры № 245 ЛЭП 10 кВ ф.8-14 марки П10-7ДБ вследствие попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 245 ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 год
357156 | 820 | 2023-07-17 | 17 | 40 | 0.08 | 2023-07-17 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ более 54 лет, с изменением свойств и старением материалов проводов, на опоре №15 произошел обрыв провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 63-5-2, что потребовало отключения действием оперативного персонала АВ 0,4кВ Л-3 в РУ 0,4кВ ТП-63-5-2. 4.13 По причине обрыва провода на опоре №15 фазы "В" ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 63-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ Л 3 от КТП-63-5-2, Пролет: - Опора № 15/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 63-5-2 на опоре №15. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357150 | 435 | 2023-07-17 | 21 | 30 | 0.05 | 2023-07-17 | 22 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.83-11 в пролёте опор № 6-7 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 6-7 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.83-11 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.83-11, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 6-7 на ВЛ-10 кВ ф.83-11 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 год
357156 | 821 | 2023-07-17 | 19 | 48 | 0.0060835 | 2023-07-17 | 21 | 1 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации более 43 лет, с изменением свойств и старением материалов произошло ослабление контактного соединений между магистралью ВЛ 0,4 кВ и вводом в жилой дом ул. Базайская 150 кв.3, что привело к потере напряжения у потребителя и отключению действием оперативного персонала Р1 в РУ 0,4 кВ ТП-982. 4.13 По причине ослабления контактного соединений между магистралью ВЛ 0,4 кВ и вводом в жилой дом ул. Базайская 150 кв.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 982 КрасКом, Опора А2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести мероприятия по восстановления контактного соединения между магистралью ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-982 и вводом в жилой дом ул. Базайская 150 кв.3. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 822 | 2023-07-17 | 20 | 5 | 1.5 | 2023-07-17 | 21 | 45 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 10104 до ТП 10138 (ООО "Версия-1"), действием МТЗ, на РП-57 был отключен В 10кВ яч.8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от ТП 10104 до ТП 10138, генеральному директору ООО "Версия-1" Бражкину Д.А.(660093, г.Красноярск,пр-т имени газеты"Красноярский рабочий", д. 170А, оф.2-25), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.08.2023 год
357153 | 265 | 2023-07-16 | 16 | 11 | 0.036665 | 2023-07-16 | 16 | 55 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» и «В» на опоре №105 (Приложение №№ 3-6). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран. 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «В» на опоре №105 ВЛ 35 кВ Т-22, возникновения двухфазного короткого замыкания работе ТО и отключения В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора пром. мет.П110-4н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) участок опор №50-150. Заказ SAP - 180143212. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №105 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP -180143213. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №105. Заказ SAP - 142755258. Ответственное лицо: Середа Е.В. 20.08.2023 год
357156 | 823 | 2023-07-18 | 5 | 55 | 0.33335 | 2023-07-18 | 6 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП-129 яч.16 до ТП-713, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.16 на РП-129. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от РП-129 яч.16 до ТП-713. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от РП129 яч.16 - ТП713, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ от РП 129 яч.16 до ТП 713. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357157 | 249 | 2023-07-18 | 13 | 8 | 0.7175 | 2023-07-18 | 14 | 53 | 3.4.10 Воздействие на ЛР КТПН 37-06-8 птицы. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании птицы между опорными изоляторами ЛР КТПН 37-06-8, на ПС 35 кВ Усть-Ярульская действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.37-06. (Выполнен ремонт и регулировка ЛР КТПН 37-06-8). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами. на ЛР КТПН 37-06-8, ВЛ-10кВ ф.37-06. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и регулировку ЛР КТПН 37-06-8. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 18.07.2023 год
357152 | 283 | 2023-07-18 | 18 | 19 | 0.094664 | 2023-07-18 | 19 | 30 | 3.4.12.2 При повторяющихся порывах ветра до 12м/с, произошло падение дерева высотой 15 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.96-04 в пролете опор №117-№118, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 Ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково»". 4.12 Произошло падение дерева высотой 15 метров из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Ф.96-04 в пролете опор №117-№118, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию с последующим отключением В 10 Ф.96-4 на ПС 35/10кВ №96 «Сучково» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов из-за падения дерева в пролете оп.№117-118 на ВЛ 10 кВ ф.96-4 Сучково-Секретарка, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.96-4 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180141951 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ и последующей регулировкой стрелы провиса в пролете опор №117-№118 ВЛ-10кВ Ф.96-4 от ПС 35/10кВ №96 «Сучково». Заказ SAP №180141954 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2024года на ВЛ-10кВ Ф.96-04 в пролетах опор №115-120. Заказ SAP №180141951 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 год
357156 | 825 | 2023-07-18 | 15 | 10 |  | 2023-07-18 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 80 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 613 до ж/д пр. им. газеты "Красноярский рабочий" 26, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Руб./0,4кВ №4 в ТП 613. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 613 до пр. им. газеты "Красноярский рабочий" 26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП613-пр.Кр раб,26п.3-4 КрасКо, Кабель АВВГ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АВВГ 3х50+1х25 КЛ 0,4кВ (ТП 613 - пр. им. газеты "Красноярский рабочий" 26). Ответственное лицо: Жук В.П. 29.03.2024 год
357156 | 826 | 2023-07-19 | 0 | 5 | 0.23331 | 2023-07-19 | 0 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8270 (ООО "Славянский"), действием МТЗ, на РП-129 был отключен В/10кВ яч.4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Славянский" Демин Евгений Геннадьевич (660001, Красноярский край, город Красноярск, Новосибирская ул., д. 7, офис 366), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 20.08.2023 год
357150 | 436 | 2023-07-17 | 21 | 31 | 0.096831 | 2023-07-17 | 22 | 54 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение разрядника фазы "А" на ТП 42-06-2. 4.12 Нарушение электрической изоляции вследствие разрушения разрядника фазы "А" марки РВО-10 кВ на ТП 42-06-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 42-06-2, РВО-10 Ф А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт разрядника фазы "А" марки РВО-10 кВ на ТП 42-06-2. Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.07.2023 год
357150 | 438 | 2023-07-18 | 9 | 11 | 0.030668 | 2023-07-18 | 9 | 57 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение колонки изолятора на ВРТП 83-11-05 фазы "А". 4.12 Нарушение электрической изоляции вследствие разрушения колонки изолятора на ВРТП 83-11-05 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.83-11, Спуск в ТП 83-11-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-11. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт колонки изолятора на ВРТП 83-11-05 фазы "А". Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 год
357150 | 439 | 2023-07-18 | 14 | 38 | 0.40694 | 2023-07-18 | 16 | 30 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-04 в пролёте опор № 139/45 – 139/46 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 139/45 – 139/46 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.41-04 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 139/45 – 139/46 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 год
357152 | 284 | 2023-07-19 | 18 | 25 | 0.12466 | 2023-07-19 | 19 | 9 | 3.4.9.3 Отключилась ВЛ 6 кВ ф.83-15 от ПС 35кВ Северная (ведомственная СУЭК), повреждение за оп. №92 в электроустановке потребителя (Союз потребительских обществ Назаровского района). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС "Северная" 35/6кВ (принадл. СУЭК) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180143688. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Обратиться с претензионным письмом к администрации "Союз потребительских обществ Назаровского района". Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2023 год
357152 | 285 | 2023-07-19 | 21 | 23 | 1.3243 | 2023-07-19 | 23 | 40 | 3.4.12.2 Произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода в пролёте опор №38/3-38/4 ВЛ-10кВ ф.33-03 , что привело к схлёсту проводов фаз «А» и «С», междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10 №33 " Балахтинская". 4.4 Произошел схлёст проводов фаз «А» и «С», междуфазное короткое замыкание с отключением В 10 ф.33-03 на ПС 110/10 №33 " Балахтинская", вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны, на провода в пролёте опор №38/3-38/4 ВЛ-10кВ ф.33-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф.33-03, Пролет: Опора № 38/3 - Опора № 38/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-03 от ПС 110/10 №33 "Балахтинская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ № 180143654 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять ветку с проводов и выполнить перетяжку проводов в пролетах опор № 38/3-38/4 ВЛ 10 кВ ф 33-03. Заказ № 180143702 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.33-03 провести вырубку угрожающих деревьев в рамках РП 2024г. в пролетах опор 18/65-ТП33-03-25, 16-17, 18/56/7-18/56/8,18/65/16-18/65/17,18/65/17-18/65/18,18/9-18/10, 38/3-38/4, 42-43. Заказ №142895147. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 27.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 год
357156 | 827 | 2023-07-19 | 12 | 20 | 0.35001 | 2023-07-19 | 13 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 30 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 939 до РП 266, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.7-18 на ПС 110кВ "Медпрепараты". 4.12 Произошло снижение уровня электрический изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 939 - РП 266. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ яч. 2 ТП 939 – яч. 5 РП 266, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ от ТП 939 до РП 266. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 828 | 2023-07-19 | 21 | 40 | 0.013332 | 2023-07-19 | 22 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 0,4кВ более 69 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 750 до ж/д по ул.Московская 5,5А,7, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению действием оперативного персонала Руб./0,4кВ №3 в ТП 750. 4.12 Произошло снижение электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 0,4кВ от ТП 750 до ул.Московская 5,5А,7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП750-ж.д. ул.Московская, 5а, Кабель АСБ 3х50+1х25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ 3х50+1х25 КЛ 0,4кВ ТП750-ул.Московская 5,5А,7. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.10.2023 год
357150 | 440 | 2023-07-19 | 18 | 11 |  | 2023-07-19 | 18 | 11 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 290 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. 4.11 Электродуговое повреждение 2 изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 290 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Приангарская-Чунояр с о(С-855), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Номер заказа 180146079 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 285-295 на ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Номер заказа 180146103 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 290 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Номер заказа 210381791 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить ремонт контура заземления опор № 289, 290, 291 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Номер заказа 210381777 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 290 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь С-855. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В случае несоответствия сопротивления контура заземляющих устройств НТД запланировать ремонт ЗУ. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 год
357150 | 441 | 2023-07-19 | 23 | 6 | 0.009334 | 2023-07-19 | 23 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4 до ввода в дом произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания фазного и нулевого провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры № 4 произошло однофазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-1 в ТП 10/04кВ № 4-10-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 4-10-1, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4 до ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.07.2023 год
357153 | 266 | 2023-07-19 | 11 | 41 | 0.0015833 | 2023-07-19 | 13 | 16 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение ограничителя перенапряжения марки ОПН 10 фазы «В» на СП 51-12-31 ВЛ 10 кВ ф.51-12 от ПС 110 кВ Краснотуранская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-12 за Р 51-13-390. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-12 было обнаружено разрушение ограничителя перенапряжения марки ОПН 10 фазы «В» на СП 51-12-31 ВЛ 10 кВ ф.51-12 от ПС 110 кВ Краснотуранская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-12 за Р 51-13-390. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН. на ВЛ 10 кВ ф.51-12, ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 ЗЭУ ф.В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ограничителя перенапряжения марки ОПН 10 фазы «В» на СП 51-12-31 ВЛ 10 кВ ф.51-12 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 20.08.2023 год
357153 | 267 | 2023-07-20 | 12 | 41 | 0.0315 | 2023-07-20 | 15 | 50 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору №13 от Р 51-17-679 ВЛ 10 кВ ф.51-17 от ПС 110 кВ Краснотуранская произошло её разрушение, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-679. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.51-17 было обнаружено разрушение опоры №13 от Р 51-17-679 ВЛ 10 кВ ф.51-17 от ПС 110 кВ Краснотуранская, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.51-17 за Р 51-17-679. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ ф.51-17, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №13 от Р 51-17-679 ВЛ 10 кВ ф.51-17. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 23.08.2023 год
357156 | 829 | 2023-07-20 | 17 | 25 | 0.38499 | 2023-07-20 | 18 | 42 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на отпайке ВЛ 10кВ ф.140-10 от опоры №198 (ООО ЭСК "Энергия"), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.140-10 на опоре 208А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.140-10 от опоры №198, Директору ООО ЭСК «Энергия» А.В. Портнягину (662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Школьная, д.52А, оф.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 830 | 2023-07-20 | 12 | 30 |  | 2023-07-20 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ведомственном ф.97-40 (ООО "Аленс"), действием МТЗ на на ПС 110кВ "Судостроительная" был отключен В/6 кВ ф. 97-40. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного ф.97-40, генеральному директору ООО «Аленс» Александру Юрьевичу Крушинскому (660025, г. Красноярск, пер. Вузовский д.5, пом.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 831 | 2023-07-20 | 13 | 10 | 0.705 | 2023-07-20 | 15 | 31 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КТП-335 (СНТ "Комбайностроитель-1"), действием МТЗ, на ПС 220 кВ "Левобережная" был отключен В/6 кВ ф.1-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки,председателю СНТ "Комбайностроитель-1" Малахов Дмитрий Николаевич (660130, Красноярский край, город Красноярск, ул. Садовая, д. 7а/81), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 832 | 2023-07-20 | 14 | 25 | 0.092169 | 2023-07-20 | 15 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10кВ более 61 года, с изменением свойств и старением материала провода, произошел обрыв провода фазы"В" в пролете опор №69-70 ВЛ 10кВ ф.47-2, что привело к схлёстыванию и короткому замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №69-70, и отключению В 10кВ ф.47-2 на ПС 35 кВ "Глядено" действием МТЗ. 4.13 По причине обрыва провода фазы "В" в пролете опор №69-70 ВЛ 10кВ ф.47-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ ф.47-2_Глядено, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №69-70 ВЛ 10кВ ф.47-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 833 | 2023-07-20 | 20 | 30 | 1.3334 | 2023-07-20 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на отпайке ВЛ 10кВ ф.188-3 от опоры №21 (ООО "Литос"), на ПС 110 кВ Озерная действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.188-3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.188-3 от опоры №21, Директору ООО Литос А.М.Покшиванову (660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Пограничников, 7А, стр.7, оф.19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357150 | 444 | 2023-07-20 | 18 | 2 | 0.033 | 2023-07-20 | 18 | 35 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.52-03 в пролёте опор № 39-40 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 39-40 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.52-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 39-40 на ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 год
357156 | 834 | 2023-07-21 | 2 | 0 | 2.5083 | 2023-07-21 | 5 | 35 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 58 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 219 до ТП 216, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.122-37 на ПС 110кВ "Северная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции КЛ 10 кВ от ТП 219 до ТП 216. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 219 до ТП 216, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 219 до ТП 216. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 21.08.2023 год
357156 | 824 | 2023-07-18 | 10 | 49 | 0.195 | 2023-07-18 | 12 | 46 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления внутреннего дефекта штыревого изолятора, на опоре №75/35/18 ВЛ 10 кВ ф.63-2 произошло разрушение штыревого изолятора фазы "С", что привело к схлёсту проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, реклоузера на опоре №75/35/1Б ВЛ 10 кВ ф.63-2. 4.1 Произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №73/35/18 ВЛ 10 кВ ф.63-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате высыхания на ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита, Опора УП10-2ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 73/35/18 ВЛ 10 кВ ф.63-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 835 | 2023-07-21 | 3 | 55 | 0.20835 | 2023-07-21 | 4 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 97 до ТП 205 ф.97-38, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.97-38 на ПС 110кВ "Судостроительная". 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля от ПС 97 до ТП 205 ф.97-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.97-38 (ПС 97 - ТП 205), Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.97-38 (ПС 97 - ТП 205). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 24.08.2023 год
357156 | 836 | 2023-07-21 | 4 | 22 | 3.9966 | 2023-07-21 | 8 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 200 до ТП 2024, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.30-06 на ПС 110кВ "Белые росы". 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ РП 200 - ТП 2024. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 200 (яч.3) - ТП 2024, Кабель силовой ААБл-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 200 - ТП 2024. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 24.09.2023 год
357152 | 273 | 2023-07-22 | 21 | 15 | 0.095332 | 2023-07-22 | 23 | 38 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтового соединения кабельного наконечника и контактной площадки АВ 0,4 кВ Л4 ТП 10/0,4кВ 21-05-10, вызванное длительной эксплуатацией (более 20 лет) с изменением свойств материалов, приведшее к нагреву места контакта, отключению и повреждению АВ 0,4 кВ Л-4 ТП 21-05-10. 4.13 В результате ослабление болтового соединения кабельного наконечника и контактной площадки АВ 0,4 кВ Л4 ТП 10/0,4кВ 21-05-10 произошло нарушение электрического контакта, что привело к нагреву места контакта, отключению АВ 0,4 кВ Л-4 ТП 21-05-10 и его повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта на ЗТП 21-05-10, ВА 57-35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л4 от КТП 21-05-10 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180143697 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр КТП 21-05-10 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180143699 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л4 ТП 10/0,4 кВ 21-05-10. Заказ SAP №210381301 Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеплановый ТВК ТП 10/0,4 кВ 21-05-10 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180143680 Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Новосёловского РЭС Полынцев А.В. 01.09.2023 год
357157 | 253 | 2023-07-23 | 9 | 22 | 2.4934 | 2023-07-23 | 11 | 38 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферных перенапряжений на ЛР№1 ф.48-01. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания между опорными изоляторами в момент прохождения грозового разряда на ЛР №1 ф.48-01, на ПС 110 кВ Нагорная действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.48-01. (Устранено- выполнен ремонт и регулировка ЛР №1 ф.48-01). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР №1 ф.48-01, ВЛ 10 кВ ф.48-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.48-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Коростелев С.В. 31.07.2023 год
357157 | 254 | 2023-07-23 | 9 | 24 | 0.0275 | 2023-07-23 | 9 | 39 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провод ВЛ-10кВ ф.54-02 в пролете опор №№ 154-155. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 154-155, на ПС 35 кВ Тульская действием МТЗ с НАПВ, отключился В 10 ф.54-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10кВ ф.54-02 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 23.07.2023 год
357157 | 255 | 2023-07-23 | 11 | 3 | 0.14133 | 2023-07-23 | 11 | 56 | 3.4.8.5 Для тушения возгорания в жилом секторе д. Хайдак в охранной зоне ВЛ в пролете опор № 223, № 224, по заявке МЧС на ПС 35 кВ Имбежская оперативно отключен В 10 ф. 50-03. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Юносов С.А. 23.07.2023 год
357157 | 256 | 2023-07-23 | 11 | 28 | 0.3135 | 2023-07-23 | 12 | 1 | 3.4.7.3 Изменение свойств материалов опорной изоляции из - за ухудшения свойств фарфора от длительного срока эксплуатации (с 1986 - 37 лет) и грозовых перенапряжений. Гроза в зоне ТП 148-04-14. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания из- за загрязнения изоляции и микротрещин на опорной изоляции в РУ 10кВ от длительного срока эксплуатации, на ПС 35кВ Шалинская отключался В 10 ф.148-05. (устранено, выполнена чистка изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ТП 148-04-14, ВЛ-10кВ ф.148-04. | Техническое мероприятие 1 ТП 148-04-14: - выполнить замену опорной изоляции в РУ 10кВ. Ответственное лицо: И.о.начальника РЭС Яковлев В.В. 30.11.2023 год
357152 | 286 | 2023-07-22 | 15 | 51 | 0.06 | 2023-07-22 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 1-2 ВЛ 10кВ ф. 28-38 ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ, что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф. 28-38 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. 4.12 Произошел схлёст проводов двух фаз, междуфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф. 28-38 на ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ, вызванное незначительным удлинением провода фазы "А" и его провисом в пролете опор № 1-2 ВЛ 10кВ ф. 28-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки схлеста проводов. на ВЛ 10 кВ ф.28-38, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр КВЛ-10кВ ф.28-38 от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180144079. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. № 1 до оп. № 3 КВЛ-10кВ. ф.28-38 от ПС №28 Водозабор 110/10/10кВ. Заказ SAP № 180144140. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 год
357152 | 287 | 2023-07-22 | 18 | 9 | 0.073337 | 2023-07-22 | 18 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания грозового разряда в проходные изоляторы на ТП 45-02-10 возникло перенапряжение, повлекшее необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения трансформатора ТМ-63/10-0,4кВ ТП 45-02-10, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта, повреждению обмоток ТМ-63/10-0,4кВ ТП 45-02-10 и отключением действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.45-02 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". 4.12 Произошло повреждение обмоток силового трансформатора ТМ-63/10-0,4кВ ТП 45-02-10, в результате возникшего перенапряжения ( попадание грозового разряда) и нарушением электрической изоляции обмоток трансформатора, что привело к отключением действием МТЗ ВЛ 10 кВ ф.45-02 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание обмоток ТМ-63/10-0,4кВ на КТП 45-02-10/63 кВА, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.45-02 от ПС 110 кВ "Новоалтатка" и ТП 45-02-10 10/0,4кВ, с целью выявления причин отключения. Заказы SAP №180144093, 180144094. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 63/10-0,4кВ в ТП 45-02-10 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказы SAP №180144095, 180144096. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановые испытания и измерения средств грозозащиты ТП 45-02-10 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180144594. Ответственное лицо: начальник СИЗП ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену разрядников типа РВО на ОПН в ТП 45-02-10 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170060328. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357152 | 288 | 2023-07-22 | 19 | 22 | 0.26668 | 2023-07-22 | 20 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации произошло изменение изоляционных свойств опорной изоляции ПК-10кВ фазы "С" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ 16-7-3, что привело к пробою изоляции опорного изолятора на корпус ТП10/0,4кВ 16-7-3, в следствии чего пришел аварийный сигнал на пульт дистанционного управления диспетчера "земля в сети 10кВ" и выпадения блинкера на ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная" в ячейки ТН-10кВ второй секции шин. 4.12 Пришел аварийный сигнал на пульт дистанционного управления диспетчера "земля в сети 10кВ" и выпадения блинкера на ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная" в ячейки ТН-10кВ второй секции шин, вызванный пробоем изоляции опорного изолятора ПК-10кВ фазы "С" в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 16-7-3 на корпус и возникшим при этом однофазным коротким замыканием на ТП10/0,4 кВ 16-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции опорного изолятора на ТП 10/0,4кВ 16-7-3, TP010-0019827 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора ПК-10кВ фазы "С" в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 16-7-3. Заказ SAP №170060420 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход и осмотр ТП10/0,4кВ по Ф.16-7 и ВЛ-10кВ Ф.16-7 от ПС 110/35/10кВ №16 "Восточная", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180144372 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытание опорной и проходной изоляции ТП10/0,4кВ 16-7-3. Заказ SAP №180144373 Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 год
357152 | 289 | 2023-07-22 | 20 | 5 | 0.74751 | 2023-07-22 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации (более 40 лет) с изменением свойств материалов, произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре № 36 ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 "Ужур", что вызвало возникновение междуфазного короткого замыкания с отключением В-10кВ ф.1-03 на РП -1 "Ужур" 4.1 Произошло отключение В-10кВ ф.1-03 на РП-1"Ужур" вызванное возникновением междуфазного короткого замыкания при повреждении в результате нарушение структуры изоляционного материала концевой кабельной муфты на опоре № 36 ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 "Ужур" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ ф.1-03 г.Ужур, VS010-0006172 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре № 36 ВЛ-10кВ ф. 1-03 РП-1 "Ужур". Заказ SAP № 170060330 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 1-03 от РП-1 "Ужур" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180144277 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести высоковольтные испытания концевой кабельной муфты на опоре № 36 ВЛ-10кВ ф. 1-03 РП-1 "Ужур". Заказ SAP № 180145606 Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 год
357152 | 290 | 2023-07-22 | 21 | 55 | 0.040666 | 2023-07-22 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 44 лет) и изменение свойств материалов вязки, а также воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление вязки крепления провода фазы "В" на опоре №1 что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов и их схлесту в пролете опор №1-№2, междуфазному короткому замыканию фаз "В", "С" и отключению от МТЗ В 10кВ ф.40-05 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". 4.1 Произошло ослабление вязки крепления провода фазы "В" на опоре №1, что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов и их схлесту в пролете опор №1-№2, междуфазному короткому замыканию фаз "В", "С" и отключению от МТЗ В 10кВ ф.40-05 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №40 "Тюхтет" вызванное длительной эксплуатацией (более 44 лет) и изменением свойств материалов вязки, а также воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на опоре №1 и провис проводов в пролете опор №1-№2. на ВЛ 10 кВ ф.40-05 п.Тюхтет, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-05 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180143565. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №1 -№2 ВЛ-10кВ ф.40-05 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP № 180143567. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.07.2023 год
357154 | 129 | 2023-07-21 | 11 | 12 | 0.007 | 2023-07-21 | 11 | 54 | 3.4.12.2 В результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-01-04, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/35-01-04. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-01-04 в результате резкого порыва ветра (порывы до 12 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/35-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 5-6 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 35-01-04, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-01-04. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 24.08.2023 год
357152 | 291 | 2023-07-22 | 22 | 20 | 0.23334 | 2023-07-22 | 23 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опоры №№138,139,140,143,144,145,147,148, 149 ВЛ-10 ф.67-09, произошло расщепление тела стойки опор №№138,139,140 ,143,144,145,147,148, 149с выпадением крюков изоляторов фаз "А","В","С" с последующей разрегулировкой стрел провеса проводов фаз в пролетах опор №№137-150, схлестом проводов фаз "А","В","С в пролетах опор №№137-150 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.67-09 на ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". 4.4 Произошло расщепление тела стойки опор №№138,139,140,143,144,145,147,148, 149 с выпадением крюков изоляторов фаз "А","В","С" с последующей разрегулировкой стрел провеса проводов фаз в пролетах опор №№137-150, схлестом проводов фаз "А","В","С в пролетах опор №№137-150 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.67-09 на ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз", по причине воздействие атмосферных явлений (грозовой разряд). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-7ДБ; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.67-09 д.Ужур сх ,д.Араб, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опор №138,139,140,143,144,145,147,148,149 ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". Заказ SAP № 170060332 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №№138,139,140,143,144,145,147,148,149 ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35/10кВ №67 "Ужурсовхоз". Заказ SAP № 180145600 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-09 от ПС 35/10кВ №67 "Учум" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180144295 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 год
357154 | 130 | 2023-07-22 | 7 | 5 | 0.50833 | 2023-07-22 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 13-18 м/с,) произошло падение дерева (береза длинной более 28 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 428-429 ВЛ 10кВ ф.18-03, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". 4.4 Падение дерева (береза длинной более 28 м.), росшего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 428-429 ВЛ 10кВ ф.18-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 13-18 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.18-03 на ПС 35/10кВ № 18 "Погодаево". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №№ 428-429 на ВЛ 10 кВ ф. 18-03 д. Анциферово, Пролет: Опора № 428 - Опора № 429 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 26.08.2023 год
357152 | 292 | 2023-07-22 | 23 | 40 | 0.08333 | 2023-07-23 | 0 | 30 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра скоростью до 25м/с произошло падение сломанной ветки c дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф."В" с последующим касанием провода ф. "В" и "С" в пролете опор № 17-№18 ВЛ 0,4 кВ Л1 отТП 8-36-9 в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-36-9 4.4 Произошло междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-36-9 по причине падение сломанной ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод ф."В" и "С" с последующим касанием провода ф."С" в пролете опор № 17-№18 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-9, вследствие порывов ветра скоростью до 25м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-9, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП8-36-9, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180144261 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов и вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-9. Заказ SAP № 180144263 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести уборку порубочных материалов в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-9. Заказ SAP № 180144266 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра запланировать вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-9. Заказ SAP № 180144269 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 год
357152 | 293 | 2023-07-23 | 1 | 10 | 0.14167 | 2023-07-23 | 2 | 35 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра скоростью до 25м/с произошло падение сломанной ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провод ф."А" с последующим касанием провода ф."В" в пролете опор № 7-№8 ВЛ 0,4 кВ Л1 отТП 8-36-21 в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-36-21 4.4 Произошло междуфазное короткое замыкание с отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 8-36-21 по причине падение сломанной ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провод ф."А" с последующим касанием провода ф."В" в пролете опор № 7-№8 ВЛ 0,4 кВ Л1 отТП 8-36-21, вследствие порывов ветра скоростью до 25м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода при порыве ветра до 25 м/с на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-36-21, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП8-36-21, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180144270 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие ветки с проводов и вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-21. Заказ SAP № 180144271 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести уборку порубочных материалов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-21. Заказ SAP № 180144273 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 4 По результатам осмотра запланировать вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-21. Заказ SAP № 180144272 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 год
357152 | 294 | 2023-07-23 | 11 | 20 | 0.16567 | 2023-07-23 | 13 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опоры №№174/31,174/32,174/33 ВЛ-10 ф.8-09, произошло расщепление тела стойки опор №№174/31,174/32,174/33 с выпадением крюков изоляторов фаз "А","В","С" с последующей разрегулировкой стрел провеса проводов фаз в пролетах опор №№174/30-174/34, схлестом проводов фаз "А","В","С в пролетах опор №№174/30-174/34 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-09 на ПС ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". 4.4 Произошло расщепление тела стойки опор №№174/31,174/32,174/33 с выпадением крюков изоляторов фаз "А","В","С" с последующей разрегулировкой стрел провеса проводов фаз в пролетах опор №№174/31,174/32,174/33 , схлестом проводов фаз "А","В","С в пролетах опор №№174/30-174/34 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.8-09 на ПС ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Опора П10-1Д; расщепление опоры на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опор №174/31, №174/32, №174/33 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур" Заказ SAP № 170060331 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №174/3- №174/34 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур" Заказ SAP № 180145599 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС 220/110/10кВ №8 "Ужур" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180144288 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 24.08.2023 год
357156 | 837 | 2023-07-21 | 18 | 0 | 1.675 | 2023-07-21 | 19 | 7 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ПС 71 яч.30 до ТП 5028 (ООО РСК "Сибиряк"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В 10кВ ф.71-30. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от ПС 71 яч.30 до ТП 5028, директору ООО "РСК "Сибиряк" Кокориной А.В. (660001, г.Красноярск, ул.Красной Звезды д.1, пом.6, комн.4), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.08.2023 год
357156 | 838 | 2023-07-21 | 18 | 10 |  | 2023-07-21 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6057 (ООО "Луч-2002"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В 10кВ яч.43. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6057, директору ООО "Луч-2002" Шыхалиеву А.А.О (660020, г.Красноярск, ул.Шахтеров, д.62), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.08.2023 год
357156 | 839 | 2023-07-21 | 18 | 10 |  | 2023-07-21 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6057 (ООО "Луч-2002"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна" был отключен В 10кВ яч.38. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6057, директору ООО "Луч-2002" Шыхалиеву А.А.О. (660020, г. Красноярск, ул.Шахтеров, д. 62), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 24.08.2023 год
357156 | 840 | 2023-07-21 | 21 | 10 | 0.175 | 2023-07-21 | 21 | 31 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 26 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 6115 яч.2 до ТП 6116 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.10 на РП-213. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 6115 яч.2 до ТП 6116 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 6115 яч.2 до ТП 6116 яч.6, КЛ 10кВ от ТП 6115 яч.2 до ТП 6116 яч.6 / ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от ТП 6115 яч.2 до ТП 6116 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 21.09.2023 год
357153 | 268 | 2023-07-22 | 16 | 30 | 0.017332 | 2023-07-22 | 16 | 56 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра до 18 м/с на провода ВЛ-10 кВ ф.44-06 в пролете опор №№86-87 из вне охранной зоны ВЛ было наклонено дерево высотой 27 метров. (Дерево находилось на расстоянии 15 метров от крайнего провода), что явилось причиной касания макушки дерева проводов ВЛ, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.44-06 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-06 было выявлено что в пролетах опор №№86 - 87 произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ, на макушке дерева видны следы перекрытия, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.44-06 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по веткам дерева. на ВЛ-10 кВ ф.44-06 с. Б-Салба, Пролет: Оп.36 - Оп.37 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.14-12 Заказ в САП №180144105. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 26.08.2023 год
357156 | 841 | 2023-07-22 | 11 | 15 |  | 2023-07-22 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 48 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 26 яч.21 до РП 105 яч.7 н."А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.26-21 на ПС 220кВ "Зеленая". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ПС 26 яч.21 до РП 105 яч.7 н."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 26 яч.21 - РП 105 яч.7 н.А, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ 10 кВ от ПС 26 яч.21 до РП 105 яч.7 н."А". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 22.09.2023 год
357156 | 842 | 2023-07-22 | 14 | 27 | 1.19 | 2023-07-22 | 16 | 26 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 6 кВ от ТП 846 до ТП 439 (ООО «Технологъ»), действием МТЗ, отключился В/6кВ яч.10 ПС 110кВ Затонская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от ТП 846 до ТП 439, директору ООО "Технологъ" Снытко Наталье Викторовне (660124, Красноярский край, город Красноярск, ул. Борисевича, д.20, помещ. 172), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357150 | 445 | 2023-07-21 | 13 | 15 | 0.165 | 2023-07-21 | 14 | 54 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-09 в пролёте опор № 161/9-161/10 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 161/9-161/10 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.81-09 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.81-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 161/9-161/10 на ВЛ-10 кВ ф.81-09 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 28.07.2023 год
357156 | 843 | 2023-07-22 | 15 | 42 | 0.96 | 2023-07-22 | 17 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 37 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 412 яч.6 до ТП 413 яч.6, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению, действием оперативного персонала, В/6 кВ яч.18 на ПС 110кВ "Затонская". 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 412 яч.6 до ТП 413 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 412 (яч.6) - ТП 413 (яч.6), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6кВ ТП 412 яч.6 - ТП 413 яч.6. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 844 | 2023-07-22 | 16 | 25 | 0.38334 | 2023-07-22 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 144-31-8 (Кицов А.П.), действием МТЗ, на ПС 220кВ "КИСК" был отключен В 10кВ ф.144-31. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 144-31-8, Кицову А.П. (663035, Красноярский край, Емельяновский район, уч.5, в 3км по направлению на юг от д.Старцево), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357150 | 446 | 2023-07-21 | 13 | 59 | 0.13217 | 2023-07-21 | 15 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-08 в пролёте опор № 442-443 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 442-443 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.8-08 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 442-443 на ВЛ-10 кВ ф.8-08 Ответственное лицо: заместитель начальника Дзержинского РЭС-главный инженер Артамонов К.С. 28.07.2023 год
357156 | 845 | 2023-07-22 | 19 | 2 | 0.09 | 2023-07-22 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции кабельной перемычки 10 кВ 1Т в ТП 357, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.7 на РП-47. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой кабельной перемычки 10 кВ 1Т в ТП 357. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Кабельная перемычка 10 кВ 1Т ТП 357, Кабельная перемычка 10 кВ 1Т ТП 357 / АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 кабельной перемычки 10 кВ 1Т в ТП 357. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 24.08.2023 год
357150 | 447 | 2023-07-21 | 16 | 43 | 0.15983 | 2023-07-21 | 19 | 0 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.49-14 в пролёте опор № 1/159-1/160 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 1/159-1/160 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.49-14 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 1/159-1/160 на ВЛ-10 кВ ф.49-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 год
357156 | 846 | 2023-07-22 | 20 | 50 | 0.87003 | 2023-07-22 | 21 | 48 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 139-17-1 (СНТ "Луч") на ПС 110кВ "Солнечный" действием МТЗ был отключен В-10кВ ф.139-46. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Луч" Бахареву А.В.(660043, г.Красноярск, ул. Авиационная д. 58), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 25.08.2023 год
357156 | 847 | 2023-07-22 | 21 | 20 | 0.33334 | 2023-07-22 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 133-8-12 (Зайцев А.Н.), действием МТЗ, на ПС №133 "Сухая балка" был отключен В 10кВ ф.133-8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 133-8-12, Зайцеву А.Н. (663020, Красноярский край, Емельяновский район п.Сухая балка, ул.Цветущая, д.19Б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357150 | 449 | 2023-07-22 | 13 | 56 | 0.3315 | 2023-07-22 | 15 | 53 | 3.4.8.2 Схлестывание проводов в пролете опор № 1/11 – 1/11а, в следствии проезда крупногабаритной техники. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 1/11 – 1/11а на ВЛ-10 кВ ф.45-14. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 28.07.2023 год
357156 | 848 | 2023-07-23 | 7 | 10 | 0.04167 | 2023-07-23 | 7 | 35 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 10 кВ более 47 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №33 - № 34 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "A" и "С" ВЛ 10 кВ ф.94-1, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ. ф.94-1. 4.12 По причине разрегулировки стрелы провеса проводов фаз "A" и "С" в пролете опор №34 - №35 ВЛ 10 кВ ф.94-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.94-1, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.94-1 в пролете опор №33-34. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 849 | 2023-07-23 | 7 | 20 | 0.075 | 2023-07-23 | 7 | 35 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 10 кВ более 50 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №33 - № 33/1 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "A" и "С" ВЛ 10 кВ ф.94-5, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ. ф.94-5 на ПС 110кВ Частоостровская. 4.12 По причине разрегулировки проводов фаз "A" и "С" в пролете опор №33 - №33/1 ВЛ 10 кВ ф.94-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 94-5, Пролет: - Опора № 33/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.94-1 в пролете опор №33-33/1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357153 | 269 | 2023-07-22 | 18 | 5 | 0.01405 | 2023-07-22 | 18 | 34 | 3.4.7.3 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л.1 от ТП 10/0,4 кВ №6-01-370 обнаружен увеличенный провис проводов в пролёте опор №№7-8 и следы перекрытия между проводами всех трёх фаз. 4.1 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода произошло увеличение провеса проводов в пролёте опор №№7-8, что привело к схлёстыванию проводов, междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ Л1 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №6-01-370. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-01-370, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролёте опор 7-8 Ответственное лицо: Сятькин В.А 25.08.2023 год
357156 | 850 | 2023-07-23 | 12 | 25 | 0.26668 | 2023-07-23 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5063 (ООО "Автограф"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В 10кВ ф.5-56. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5063, директору ООО "Автограф" Мартынову М.В. (660133, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, д. 17/30), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 23.08.2023 год
357150 | 451 | 2023-07-22 | 23 | 58 | 0.57833 | 2023-07-23 | 5 | 45 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 228-229 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 228-229 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.121-10 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 228-229 на ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.07.2023 год
357156 | 851 | 2023-07-23 | 12 | 35 | 2.6833 | 2023-07-23 | 16 | 25 | 3.4.10 Вследствие перекрытия изоляции фазы "В" РЛНД-10 на опоре № 63/1 ф.8-02 телом птицы, действием МТЗ, на ПС-8 "Цемзавод" 110/6 кВ был отключен В/6 кВ яч.02 (ф.8-02). 4.12 По причине перекрытия изоляции телом птицы вазы "В" РЛНД-10кВ на опоре №63/1 ф.8-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.8-02, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать тело птицы с оп.№63-1 ВЛ 6 кВ ф.8-02. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 16.08.2023 год
357150 | 452 | 2023-07-23 | 0 | 24 | 2.08 | 2023-07-23 | 2 | 8 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в обрыве грозотросса в пролётах опор № 74-75, повреждении конденсатора связи фазы "С" марки СМК-110 на ПС 110 кВ Тамтачет вследствие грозового разряда в ВЛ 110 кВ Новобирюсинск-Чунояр с отпайкой на ПС Тамтачет I цепь (С-841). 4.4 Механическое воздействие при прямом попадании молнии в грозотросс марки С-50 в пролётах опор №74-75 ВЛ 110 кВ Новобирюсинск-Чунояр с отпайкой на ПС Тамтачет I цепь (С-841). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110кВ Новобирюсинск-Чунояр с о(С-841), Опора пром.ж/б.ПБ110-4; Механическое воздействие атмосферных явлений на ПС 110 кВ Тамтачет, Конденсатор СМК-110/3-4,4 У1 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856/ВЛ 110 кВ Новобирюсинск-Чунояр С-841. Номер заказа 180146100 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 70-80 на ВЛ 110 кВ Приангарская-Чунояр с о(С-856)/ВЛ 110 кВ Новобирюсинск-Чунояр С-841. Номер заказа 180146104 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт грозотросса в пролётах опор № 74-75 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856/ВЛ 110 кВ Новобирюсинск-Чунояр С-841. Номер заказа 210381792 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену конденсатора связи 110 кВ фазы "С" ВЛ 110 кВ С-841 на ПС 110 кВ Тамтачет. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2024 год мероприятие по ремонту грозотросса в пролётах опор № 74-75 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь С-856/ВЛ 110 кВ Новобирюсинск-Чунояр С-841. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В случае несоответствия сопротивления контура заземляющих устройств НТД запланировать ремонт ЗУ. Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 год
357150 | 453 | 2023-07-23 | 10 | 43 | 0.43731 | 2023-07-23 | 11 | 24 | 3.4.12.3 Предположительно вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.37-12 отключился СВ-1 ф.37-12. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.37-12 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.37-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.37-12, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 31.08.2023 год
357153 | 270 | 2023-07-22 | 19 | 17 |  | 2023-07-22 | 19 | 17 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №22 ВЛ-110 кВ С-359. (Приложение №3, №4, №5). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключение В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359), на опоре №22 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы «В». (Приложение №3, №4, №5). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключение В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) участок опор №1-50. Заказ SAP -180143929. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ отпайки от С-359 на ПС Ленинская С-360 участок опор №1-18. Заказ SAP -180143932. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) на опоре №22. Заказ SAP -170060274. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоры №21, опоры №22 и опоры №23. Заказ SAP- 180143938. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести ремонт контура заземления ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоры №22. Заказ SAP- 210381344. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия, ремонту контура заземления на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) на опоре №22. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 год
357150 | 454 | 2023-07-23 | 11 | 6 | 0.027 | 2023-07-23 | 11 | 15 | 3.4.12.3 Предположительно вследствие грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.М-02 на РП-10кВ ФМКК отключился Вф.М-02 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.М-02 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы "В", "С" в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.М-02 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.М-02, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.07.2023 год
357153 | 271 | 2023-07-23 | 9 | 50 | 0.038834 | 2023-07-23 | 11 | 30 | 3.4.12.2 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л.2 от ТП 60-08-2825 обнаружен оборванный провод фазы "А" на вводе в жилой дом от опоры № 4. Обрыв провода произошёл в результате сильных порывов ветра во время грозы, что явилось причиной отключения АВ 0,4 кВ Л.2 в низковольтном отсеке РУ 0,4 кВ ТП 60-08-2825. 4.4 Во время грозы, в результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошёл обрыв провода ф."А" на вводе в жилой дом от опоры № 4,что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания, работы ТО и отключения АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ ТП 60-08-2825. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 60-08-2825, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить повреждённый провод. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 25.08.2023 год
357153 | 272 | 2023-07-23 | 11 | 18 | 0.017667 | 2023-07-23 | 13 | 6 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра 15-20 м/с на провода ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ № 41-08-1448 в пролете опор №№19-20 была заброшена сломанная ветка дерева, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л-2. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №41-08-1448 в пролете опор №19-20 обнаружена ветка в проводах фазы "А" и фазы "В", что явилось причиной короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП 10/0,4 кВ №41-08-1448. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ветке. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 41-08-1448, Пролет: Оп.№19 - Оп.№20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №41-08-1448 после неблагоприятных стихийных явлений. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP: 180144274 Ответственное лицо: Росляков А.Н. 16.08.2023 год
357156 | 797 | 2023-07-13 | 18 | 0 | 0.17499 | 2023-07-13 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 6112 (Журавлева Н.Н.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Нагорная" был отключен В 10кВ ф.10-05 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6112, Журавлевой Н.Н.(660056, г. Красноярск, ул. Продольная, д.26) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.08.2023 год
357156 | 798 | 2023-07-13 | 22 | 50 | 0.46664 | 2023-07-13 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня электрической изоляции силового кабеля от ТП 396 яч.6 до ТП 397 яч.2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению, действием МТЗ, В/10кВ яч.15 на ПС 110кВ "Радиотехническая". 4.12 Произошёл пробой электрической изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 396 яч.6 до ТП 397 яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.6 до ТП 397 яч.2, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 от ТП 396 яч.6 до ТП 397 яч.2 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357153 | 234 | 2023-07-13 | 20 | 20 | 1.8467 | 2023-07-14 | 0 | 57 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло разрегулирование стрелы провиса проводов в пролёте опор №№264/1-264/2 КВЛ 10 кВ ф.34-10, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.34-10 на ПС 110 кВ Каптыревская. 4.4 Во время внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ ф.34-10 обнаружен увеличенный провис проводов и следы короткого замыкания в пролёте опор №№264/1-264/2, что привело при порывах ветра к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.34-10 на ПС 110 кВ Каптыревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.34-10 с.Каптыр., Шарып,Шунеры, Пролет: Оп №264/1 - Оп №264/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-10. По результатам осмотра произвести регулировку провеса проводов. Заказ SAP - №180141940. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 20.08.2023 год
357153 | 235 | 2023-07-13 | 20 | 20 | 0.24267 | 2023-07-13 | 22 | 12 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра 17 м/с произошло разрегулирование стрелы провиса проводов в пролёте опор №№9-10 КВЛ 10 кВ ф.34-06, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.34-06 на ПС 110 кВ Каптыревская. 4.4 Во время внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ ф.34-06 обнаружен увеличенный провис проводов и следы короткого замыкания в пролёте опор №№9-10, что привело при порывах ветра к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.34-06 на ПС 110 кВ Каптыревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.34-06 с.Каптырево, п.С.Камень, Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-06. По результатам осмотра произвести регулировку провеса проводов. Заказ SAP - №180141941. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 20.08.2023 год
357153 | 236 | 2023-07-13 | 20 | 20 | 0.218 | 2023-07-13 | 23 | 58 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло разрегулирование стрелы провиса проводов в пролёте опор №№184-185 КВЛ 10 кВ ф.34-07, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.34-07 на ПС 110 кВ Каптыревская. 4.4 Во время внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ ф.34-07 обнаружен увеличенный провис проводов и следы короткого замыкания в пролёте опор №№184-185, что привело при порывах ветра к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.34-07 на ПС 110 кВ Каптыревская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.34-07 с.Каптырево,д.Н.Покр-ка, Пролет: Оп №184 - Оп №185 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.34-07. По результатам осмотра произвести регулировку провеса проводов. Заказ SAP - №180141942. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 20.08.2023 год
357153 | 239 | 2023-07-13 | 20 | 41 | 1.308 | 2023-07-13 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 17 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №№22-23 ВЛ 10 ф.3-10, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-10 на ПС 110 кВ Тагарская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.3-10 в пролете опор №№22-23 обнаружено схлестывание проводов, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-10 на ПС 110 кВ Тагарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.3-10 п.Опытное поле,Топольки, Пролет: Оп. №22 - Оп. №23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.3-10. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP №180142588. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 18.08.2023 год
357153 | 242 | 2023-07-13 | 20 | 59 | 0.00495 | 2023-07-14 | 1 | 56 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло разрегулирование стрелы провиса проводов в пролёте опор №№92-93 КВЛ 10 кВ ф.31-07, что явилось причиной схлёстывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.31-07 на ПС 110 кВ Шушенская-городская. 4.4 Во время внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ ф.31-07 обнаружен увеличенный провис проводов и следы короткого замыкания в пролёте опор №№92-93, что привело при порывах ветра к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.31-07 на ПС 110 кВ Шушенская-городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ-10 кВ ф.31-07 п.Шушенское, Пролет: Оп №92 - Оп №93 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.31-07. По результатам осмотра произвести регулировку провеса проводов. Заказ SAP - №180141898. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 20.08.2023 год
357153 | 243 | 2023-07-13 | 21 | 10 | 1.84 | 2023-07-14 | 1 | 0 | 3.4.9.1 В результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №5-14 (КрасЭко) произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной действия МТЗ и отключения В 10 ф.3-16 на ПС 110 кВ Тагарская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 18.08.2023 год
357153 | 247 | 2023-07-13 | 21 | 30 | 3.12 | 2023-07-14 | 1 | 50 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре №96 ВЛ 10 ф.3-13, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-13 на ПС 110 кВ Тагарская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.3-13 обнаружено на опоре №96 обрыв проводов фазы "А" марки АС-50, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы МТЗ и отключения В 10 ф.3-13 на ПС 110 кВ Тагарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.3-13 г.Минусинск,с.Селиваниха, Пролет: Оп. №96 - Оп. №97 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" на опоре №96 ВЛ 10 ф.3-13. Заказ в ПК SAP №180127907. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 18.08.2023 год
357153 | 248 | 2023-07-13 | 21 | 57 | 1.3434 | 2023-07-14 | 0 | 1 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра до 18 м/с произошло схлестывание проводов в пролете опор №№371-372, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы ТО и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 ф.1-19 в пролете опор №№371-372 обнаружен схлест проводов, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания работы ТО и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёстывание проводов. на ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово, Пролет: Оп. №371 - Оп. №372 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.1-19. по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP № 180142583. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 18.08.2023 год
357153 | 249 | 2023-07-14 | 0 | 20 | 0.049234 | 2023-07-14 | 3 | 51 | 3.4.12.3 Во время грозы произошло попадание грозового разряда в ТП 10/0,4 кВ №44-05-696, в следствии чего произошло внутри баковое замыкание обмоток силового трансформатора, что явилось причиной отключения ТП 10/0,4 кВ №44-05-696 и отсутствия напряжения у потребителя. 4.11 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №44-05-696 было обнаружено, что во время грозы произошло попадание грозового разряда в ТП 10/0,4 кВ №44-05-696, в следствии чего произошло внутри баковое замыкание обмоток, силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток на ТП 44-05-696, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора, заказ в САП №170060103 Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.08.2023 год
357153 | 250 | 2023-07-14 | 4 | 31 | 0.151 | 2023-07-14 | 7 | 2 | 3.4.12.3 Во время грозы произошло попадание грозового разряда в стойку опоры №129 ф.44-04, в результате чего произошло расщепление опоры, выпадение крюка из тела опоры и схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№129-130 ВЛ 10 кВ ф.44-04, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В-10 кВ ф.44-04 на ПС 110/10 кВ №44 "Б.Салба". 4.4 При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.44-04 было выявлено что, во время грозы произошло попадание грозового разряда в стойку опоры №129 ф.44-04 с расщеплением опоры, выпадение крюка из тела опоры и схлёстывание проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор №№129-130 ВЛ 10 кВ ф.44-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры на ВЛ-10 кВ ф.44-04 с. Куреж, с.Б.Телек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки одностоечной опоры №129 ВЛ-10 кВ ф.44-04, заказ в САП №170060098 . Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.08.2023 год
357156 | 799 | 2023-07-14 | 5 | 45 | 1.225 | 2023-07-14 | 7 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9197 (ООО "Гарантстрой"), действием МТЗ, на ПС 220кВ "ГПП-8 КРАМЗ" был отключен В 10кВ ф.5-19. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9197 генеральному директору ООО "Гарантстрой" Николаеву А.В., (660020, г.Красноярск, ул. Шахтеров, д. 41, офис 4), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.08.2023 год
357156 | 800 | 2023-07-14 | 8 | 10 | 4.7667 | 2023-07-14 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КВЛ 10кВ от ТП 514 до оп.1 ф.5-58, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.7 на РП 21. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КВЛ 10кВ от ТП 514 до оп.1 ф.5-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 5-58, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КВЛ-10кВ АСБ-10 3*120 от ТП 514 до оп.1 ф.5-58. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.09.2023 год
357156 | 801 | 2023-07-14 | 8 | 40 |  | 2023-07-14 | 8 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 392 яч.6 до ТП 391 яч.6 н."Б" , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.10 на ПС 110кВ "Радиотехническая". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ТП 392 яч.6 - ТП 391 яч.6 н."Б". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 392 яч.6 - ТП 391 яч.6 н.Б, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 392 яч.6 - ТП 391 яч.6 н."Б". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357153 | 251 | 2023-07-14 | 9 | 8 | 0.12917 | 2023-07-14 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Во время грозы в результате попадания молнии в КТП 10/0,4 кВ №12-02-512 произошло разрушение двух проходных изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "А" и фазы "С", что явилось причиной принятия решение на вывод в ремонт ТП 10/0,4 кВ №12-02-512. 4.12 Во время внеочередного осмотра обнаружено разрушение проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №12-02-512, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ЛР 10 ТП12-02-512. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора. на ТП 12-02-512, TP010-0023944 (ТП 12-02-512) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного фарфорового изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №12-02-512 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 18.08.2023 год
357153 | 252 | 2023-07-14 | 9 | 16 | 0.29001 | 2023-07-14 | 10 | 14 | 3.4.12.2 Сильными порывами ветра 13-18 м/с на провода ВЛ 10 кВ ф.33-12 в пролете опор №10-11 свалено дерево (берёза) растущее в не охранной зоне ВЛ на расстоянии 15 м от крайнего провода, что явилось причиной обрыва проводов в пролете оп. №10-11, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.33-12 на ПС 110 кВ Ермаковская. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-12 в пролете опор №10-11 обнаружено дерево (берёза) и оборванные провода всех фаз, что явилось причиной короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.33-12 на ПС 110 Ермаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате падения дерева. на ВЛ-10 кВ ф.10-15 Мигна-Семенниково, Пролет: Оп. №61 - Оп. №62 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.33-12 Ермаковское, Пролет: Оп. №10 - Оп. №11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-12 после неблагоприятных стихийных явлений. Произвести ремонт провода в пролете опор №10-11. Заказ SAP: №180143024 Ответственное лицо: Росляков А.Н. 01.08.2023 год
357152 | 266 | 2023-07-14 | 21 | 25 | 0.53734 | 2023-07-14 | 23 | 29 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и при прямом попадании разряда молнии в опору № 24 ВЛ 10 кВ ф. 69-06, произошло разрушение верха стойки деревянной опоры, что привело к выпадению из тела опоры крюка с изоляторам ф."А" , схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 69-06 на ПС 35 кВ "Еловка". 4.4 Произошло разрушение верха стойки деревянной опоры № 24 ВЛ 10 кВ ф. 69-06 , вызванное прямом попаданием грозового разряда в опору, что привело к выпадению из тела опоры крюка с изоляторам ф."А", схлёстом проводов и междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 ф. 69-06 на ПС 35 кВ "Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верха опоры на ВЛ 10 кВ ф.69-06, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 69-06 от ПС 35 кВ "Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180142681 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опор № 24 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 23 - № 25 ВЛ 10 кВ ф.69-06 от ПС 35 кВ "Еловка". Заказ SAP № 170060226 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.07.2023 год
357152 | 267 | 2023-07-15 | 7 | 5 | 2.065 | 2023-07-15 | 10 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (18 лет) произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №1 ф. 44-15 , что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.44-15 на ПС 110 кВ "Жилпоселок". 4.12 Произошло старение с ухудшением изоляционных свойств кабельной муфты 10кВ, установленной на опоре №1 ф. 44-15 , в результате длительной эксплуатации (18 лет) что привело к снижению уровня изоляции и междуфазному короткому замыканию с отключением от МТЗ В-10кВ ф.44-15 на ПС 110 кВ "Жилпоселок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ ф.44-15 п.Дубинино, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-15 от ПС 110 кВ "Жилпоселок" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180143259. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.44-15 от ПС 110 кВ "Жилпоселок". Заказ SAP №170060178. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.44-15 от ПС 110 кВ "Жилпоселок". Заказ SAP №180143360. Ответственное лицо: начальник СИЗП ПО ЗЭС Кардаш А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник Шарыповского РЭС Бородин П.В. 31.08.2023 год
357152 | 268 | 2023-07-15 | 14 | 25 | 0.53041 | 2023-07-15 | 16 | 0 | 3.4.12.2 Произошло падение ветки дерева, растущего за охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.83-15 на ПС 35/6 кВ №83В "Северная" в пролёте опор №42-43, по причине неоднократных порывах ветра до 20 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 6 Ф.83-15 на ПС 35/6кВ №83 «Северная». 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 6кВ ф.83-15 на ПС 35/6кВ №83 «Северная» в результате падение ветки дерева, излом которой произошел при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, растущего за охранной зоной ВЛ 6 кВ ф.83-15 на ПС 35/6 кВ №83В "Северная" в пролёте опор №42-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ 6 кВ ф.83-15, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 с целью с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180143508 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить снятие ветки дерева с проводов в пролете опор и выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №42-43 ВЛ-6 кВ Ф.83-15 от ПС 35/6кВ №83 «Северная». Заказ SAP №180143509 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №42-43 ВЛ-6 кВ Ф.83-15 от ПС 35/6кВ №83 «Северная». Заказ SAP №180143520 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.08.2023 год
357152 | 269 | 2023-07-15 | 21 | 39 | 0.44668 | 2023-07-15 | 22 | 46 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации и изменение свойств материалов произошло незначительное удлинение провода ф."В" и при неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошёл однократный схлест проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №29-30, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 6 Ф.20-17 на ПС 110/35/6кВ №20 «Назаровская» от действия защиты МТЗ. 4.12 Произошёл однократный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №29-30, по причине неоднократных порывах ветра до 20 м/с, приведший к междуфазному короткому замыканию и отключению В 6 Ф.20-17 на ПС 110/35/6кВ №20 «Назаровская» от действия защиты МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ 6 кВ ф.20-17, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.20-17 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180143510 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролете опор №28-31 ВЛ-6кВ ф.20-17 Заказ SAP №Заказ SAP №180143511 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.08.2023 год
357152 | 270 | 2023-07-16 | 0 | 1 | 0.1 | 2023-07-16 | 4 | 1 | 3.4.12.2 Произошло падение дерева , растущего за охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.78-3 от ПС 35/10 кВ №78 "Краснополянская" в пролёте опор №223-224, по причине неоднократных порывах ветра до 20 м/с, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ВЛ 10 кВ ф.78-3 от ПС 35/10 кВ №78 "Краснополянская" 4.12 Произошло междуфазное короткое замыкание и отключение В 10 ВЛ 10 кВ ф.78-3 от ПС 35/10 кВ №78 "Краснополянская" по причине падение дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №223-224. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 10 кВ ф.78-3, Пролет: Опора № 223 - Опора № 224 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.78-3 с целью с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180143514 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять с проводов упавшее дерево с ВЛ-10кВ ф.78-3, при необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода. Заказ SAP №180143515 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №223-224 ВЛ-10кВ ф.78-3 Заказ SAP №180143518 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель главного инженера Назаровского РЭС Пищулин И.В. 21.08.2023 год
357152 | 271 | 2023-07-16 | 0 | 35 |  | 2023-07-16 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Вследствие аварийного отключения ведомственной ВЛ 10 кВ ф.10-18 В принадлежащей потребителю ООО " Сибирский энергетический комплекс " произошло отключение В 10кВ ф.10-18 "В" сопровождаемое выбросом масла из масляного выключателя 10кВ ВМПП-10 в ячейке В 10кВ ф.10-18 В и его попадании, через технологические отверстия, на опорную изоляцию 2 секции шин 10кВ на ПС 110 кВ "Ачинская", что потребовало вывод по неотложной заявке в ремонт 2 секции шин 10кВ на ПС 110 кВ "Ачинская" для безопасного проведения работ по очистке изоляции от масла после выброса из выключателя 10кВ ф. 10-18 В и проведению испытания изоляции 2 секции шин. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр 1-2 сек 10кВ на ПС 110 кВ " Ачинская". Заказ в SAP:180142939 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку опорных и проходных изоляторов 2 сек 10кВ на ПС 110 кВ " Ачинская". Заказ в SAP:180142938 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытания 2 сек 10кВ на ПС 110 кВ " Ачинская". Заказ в SAP: 180142700 Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Кардаш А.А. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО "Сибирский энергетический комплекс" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-18 В и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 28.07.2023 год
357152 | 272 | 2023-07-16 | 1 | 1 | 0.14525 | 2023-07-16 | 5 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №38 Ф.16-03, с разрушением ее ствола и выпадением крюков с изоляторами, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ ВЛ-10кВ Ф 16-03 ПС110/ 35/10 №16 «Восточная». 4.4 Произошло попадание разряда молнии в опору №38 Ф.16-03, при прохождении грозового фронта, с разрушением ее ствола и выпадением крюков с изоляторами, что привело к схлесту проводов межфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ, АПВ – неуспешное , РПВ – неуспешное, ВЛ-10кВ Ф 16-03 ПС110/ 35/10 №16 «Восточная». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение тела опоры молнией на ВЛ 10 кВ ф.16-3 Большой Улуй-Климовка, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №38 ВЛ-10кВ Ф.16-03 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №170060250 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-03 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142271 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 21.08.2023 год
357152 | 274 | 2023-07-16 | 3 | 20 |  | 2023-07-16 | 3 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной ВЛ 10 кВ ф.10-37 "В" принадлежащей потребителю ООО "Сибирский энергетический комплекс". (ООО " Сибирский энергетический комплекс ", г. Красноярск, ИНН 2465185990). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО "Сибирский энергетический комплекс" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-37 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.07.2023 год
357152 | 275 | 2023-07-16 | 4 | 20 | 0.086251 | 2023-07-16 | 6 | 15 | 3.4.12.2 По причине неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева , растущего за охранной зоной ВЛ 10 кВ ф.72-6 от ПС 35/10 кВ №72 "Владимировская" в пролёте опор №131-132, без повреждения провода, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ВЛ 10 кВ ф.72-6 от ПС 35/10 кВ №72 "Владимировская" 4.12 Произошло падение дерева , растущего за охранной зоной ВЛ 10 кВ ф.72-6 от ПС 35/10 кВ №72 "Владимировская" в пролёте опор №131-132, без повреждения провода, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ВЛ 10 кВ ф.72-6 от ПС 35/10 кВ №72 "Владимировская" от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 10 кВ ф.72-6, Пролет: - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.72-6 с целью с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180143512 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать поваленное дерево с ВЛ-10кВ ф.72-6 и провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №131-132. Заказ SAP №180143513 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ ф.72-6 Заказ SAP №180143519 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.08.2023 год
357152 | 276 | 2023-07-16 | 9 | 2 | 0.18134 | 2023-07-16 | 11 | 18 | 3.4.12.2 Вследствие гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, произошел излом дерева, высотой 15 метров , растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело к его падению на провода ВЛ-10 кВ ф.57-01 в пролёте опор №86-№87, схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 57-01 на ПС 35 кВ №57"Юрьевка". 4.4 Произошел излом дерева, высотой 15 метров, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, вследствие гниения корневой системы и воздействия ветровых нагрузок до 20 м/с, что привело к падению на провода ВЛ-10 кВ ф.57-01 в пролёте опор №86-№87, схлесту проводов фаз "А" и "В", междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф. 57-01 на ПС 35 кВ №57"Юрьевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр.оп.№86-87 на ВЛ 10 кВ ф.57-01 с.Юрьевка-с.Берёзовка, Пролет: Опора № 86 - Опора № 87 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-01 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142161. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие дерева и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №84 -№88 ВЛ-10кВ ф. 57-01 на ПС 35 кВ №57"Юрьевка". Заказ SAP №180142162. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам внеочередного обхода и осмотра ВЛ-10кВ ф.57-01 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка"произвести вырубку угрожающих падением деревьев на провода ВЛ. Заказ SAP № 142786491 Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 28.07.2023 год
357154 | 124 | 2023-07-14 | 15 | 22 |  | 2023-07-14 | 15 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в смежной сетевой организации на КЛ 6кВ ф.8-27 ОАО "Лесосибирский порт" (ОАО "Лесосибирский порт"отсутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ОАО "Лесосибирский порт". Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 18.08.2023 год
357152 | 277 | 2023-07-16 | 10 | 30 | 0.08 | 2023-07-16 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов, произошло усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на гребенке ТП 76-42 10/0,4кВ, с последующим срывом изолятора с места (при порывах ветра), с разрегулировкой стрелы провеса и схлестом проводов двух фаз «А», «В» в пролёте ЛР ТП 76-4-2 10/0,4кВ и ТП 76-4-2 10/0,4кВ с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.76-4 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка». 4.1 Произошел срыв изолятора с крюка (при порывах ветра), с разрегулировкой стрелы провиса и схлестом проводов двух фаз «А», «В» в пролёте ЛР ТП 76-4-2 10/0,4кВ и ТП 76-4-2 10/0,4кВ с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.76-4 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка»по причине усыхание капронового колпачка под изолятором фазы «А» на гребенке ТП 76-4-2 10/0,4кВ, вследствие длительной эксплуатации (более 35 лет) с изменением свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф.«А» на гребенке ТП 76-4-2 10/0,4кВ схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.76-4 Н. Еловка-Александровка, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка, монтаж изолятора фазы «А» на на гребенке ТП 76-4-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054626 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов от ЛР ТП76-4-2 10/0,4кВ до ТП76-4-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180054626 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.76-4 от ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180054625 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 21.08.2023 год
357152 | 278 | 2023-07-16 | 11 | 25 | 0.01575 | 2023-07-16 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В следствии длительной эксплуатации (более 25 лет) и сильных ветровых нагрузок произошло изменении механической прочности материалов вязки провода фазы А на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 93-6-1 и её ослабление с дальнейшей раз регулировкой провода в пролетах опор №7 и №8, что привело к уменьшению допустимого расстояния между проводами ВЛ и их схлесту, и как следствие, межфазное короткое замыкание и отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 93-6-1. 4.12 Произошло изменении механической прочности материалов вязки провода фазы А на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 93-6-1 в следствии длительной эксплуатации (более 25 лет) и сильных ветровых нагрузок, что привело к её ослаблению с дальнейшей разрегулировкой провода в пролетах опор №7 и №8 и уменьшению допустимого расстояния между проводами ВЛ и их схлесту, и как следствие, межфазное короткое замыкание и отключение АВ-0,4кВ Л-1 в РУ-0,4кВ ТП 93-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете оп.№7-8 на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 93-6-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №7-№8 Л-1 от ТП 93-6-1 10/0,4кВ. Заказ SAP №180142666 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от ТП 93-6-1 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142665 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 18.08.2023 год
357150 | 419 | 2023-07-16 | 3 | 28 |  | 2023-07-16 | 3 | 28 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 58 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 58 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Георгиевка с о.С-814, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Номер заказа 180143085. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 53-63 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). В случае несоответствия сопротивления контура заземляющих устройств НТД выполнить ремонт ЗУ. Номер заказа 180143087. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ СВЛ Антонов М.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 58 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Номер заказа 142906547. Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ СВЛ Антонов М.А. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность установки ГИРМК-110 кВ в 2025 году на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Георгиевка с отпайкой на ПС Угольный разрез (С-813). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 год
357154 | 126 | 2023-07-14 | 15 | 50 | 0.44 | 2023-07-14 | 18 | 2 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 11 м/с.) на ВЛ 10кВ ф.31-02 в пролете опор №№ 10-11 произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" на ф. "В", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключением В 10кВ ф.31-02 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка". 4.4 Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 10-11 на ВЛ 10кВ ф.31-02 в результате повышенной ветровой нагрузки (порывы ветра до 11 м/с.), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.31-02 на ПС 35/10кВ № 31 "Дудовка" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" на ф. "В" в пролете опор №№ 10-11 на ВЛ 10 кВ ф.31-02 с. Дудовка, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-02. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 19.08.2023 год
357150 | 420 | 2023-07-16 | 6 | 10 | 0.02833 | 2023-07-16 | 6 | 27 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного электроизоляционного промежутка по телу птицы между фазой "А", "В" на ВРТП М-02-22 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.М-02, без повреждений ВЛ. 4.12 Вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВР ТП М-02-22 между фазой "А", "В" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к двухфазному к.з. и отключению от МТЗ Вф.М-02 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КВЛ 10 кВ ф.М-02, Опора А10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.07.2023 год
357157 | 223 | 2023-07-14 | 17 | 22 | 0.0131 | 2023-07-14 | 19 | 33 | 3.4.8.5 Неумышленное повреждение ж/б приставки опоры №19 на ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 148-06-3/100кВА в результате наезда автотранспортом при ДТП. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания о с хлеста проводов в пролетах опор №№ 18-20 из-за повреждения ж/б. приставки одностоечной опоры №19 при наезде неустановленным автотранспортом при ДТП, на КТП 148-06-3/100кВА действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4кВ Л-1. (устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 148-06-3, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 148-06-3 выполнить замену ж/б. приставки на одностоечной опоре №19. Ответственное лицо: Яковлев В.В. 14.07.2023 год
357150 | 421 | 2023-07-16 | 8 | 44 | 0.1785 | 2023-07-16 | 11 | 17 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.54-03 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.54-03 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 28.07.2023 год
357150 | 422 | 2023-07-16 | 9 | 5 | 0.27067 | 2023-07-16 | 12 | 57 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в опору № 245 ЛЭП 10 кВ ф.8-14 произошло их расщепление. 4.4 Механическое воздействие на стойки опоры № 245 ЛЭП 10 кВ ф.8-14 марки П10-7ДБ вследствие попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 245 ВЛ-10 кВ ф.8-14 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 год
357156 | 802 | 2023-07-14 | 12 | 50 | 1.6 | 2023-07-14 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 398 яч.6 доТП 397 яч.5 н."А", что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.8 на ПС-126 "Радиотехническая". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ ТП 398 яч.6 - ТП 397 яч.5 н."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 398 яч.6 - ТП 397 яч.5 н.А, ААШвУ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х185 КЛ 10 кВ ТП 398 яч.6 - ТП 397 яч.5 н."А". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357157 | 224 | 2023-07-14 | 19 | 59 | 0.0020163 | 2023-07-14 | 20 | 10 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 13-02-7 на ввод 0,4кВ от опоры №11. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на вводе 0,38кВ от опоры №11, на КТПН 13-02-7 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на вводе. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 13-02-7, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП13-02-7 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357150 | 423 | 2023-07-16 | 9 | 17 | 0.29584 | 2023-07-16 | 11 | 39 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.121-10 в пролёте опор № 145-146 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 145-146 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.121-10 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 145-146 на ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 21.07.2023 год
357156 | 803 | 2023-07-14 | 14 | 0 | 1.44 | 2023-07-14 | 18 | 48 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 63-6-27 (Еремин И.В.), действием МТЗ, на ПС №63 "Элита" был отключен В 10кВ ф.63-6. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ВЛ-10кВ ф.63-6 от опоры №22/8 до ТП 63-6-27, Еремину И.В. (660100, Красноярский край, Емельяновский район п.Элита, ул.Лесная, д.26), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357157 | 225 | 2023-07-14 | 20 | 23 | 0.00055 | 2023-07-14 | 20 | 26 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 13-02-12 на вводе 0,4кВ от опоры № 7. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на вводе 0,4кВ от опоры №7, на КТП 13-02-12 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,4кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 13-02-12, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТР 13-02-12 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357156 | 804 | 2023-07-14 | 14 | 50 | 2.02 | 2023-07-14 | 19 | 53 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 46 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 357 до ТП 339 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.51 на ПС 110кВ "Телевизорная". 4.12 Произошел электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 357 до ТП 339. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 357 - ТП 339, Кабель силовой ААБвГ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБвГ-10 3х240 КЛ-10кВ ТП 357 - ТП 339. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 805 | 2023-07-14 | 16 | 20 | 1.8 | 2023-07-14 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 132 до ТП 126 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.12 на ПС 110кВ "Городская". 4.12 Произошел электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126, Кабель силовой АСБ-6 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126 . Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357157 | 226 | 2023-07-14 | 20 | 28 | 1.0941 | 2023-07-14 | 22 | 9 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки свыше 25 м/с на провода ВЛ-10кВ ф.33-06 в пролете опор №№ 3.7-7.1. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 3.7-7.1, на ПС 35/10кВ ККЗ действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключился В 10 ф.33-06. (перетяжка. ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов из-за сильного ветра. на ВЛ 10 кВ ф. 33-06, Пролет: - Опора №7/1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.33-06 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357156 | 806 | 2023-07-14 | 17 | 20 |  | 2023-07-14 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ с изменением свойств и старением материала изоляции, на опоре 184/84 ВЛ 10 кВ ф.87-3 произошло разрушение штыревого изолятора фазы "В", что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.68-11 на ПС 35кВ "Суханово". 4.1 Произошло разрушение штыревого изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре 184/84 ВЛ 10 кВ ф.87-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре №184/84 ВЛ 10кВ ф.87-3. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357157 | 227 | 2023-07-14 | 20 | 21 | 0.856 | 2023-07-15 | 1 | 42 | 3.4.12.2 Падение с деревьев из вне охранной зоны веток из-за ветра 25м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.3-03 в пролете опор №№ 26-27. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№26-27 влетевшей ветки с дерева из вне охранной зоны, на РП 10кВ ЗЗРК действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.3-03. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перехлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-03, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3-03 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357156 | 807 | 2023-07-14 | 20 | 45 | 0.2 | 2023-07-15 | 0 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие наличия загрязнения опорной изоляции ВН 10кВ в ТП 78-3-1, при увеличения влажности воздуха во время дождя, произошел поверхностный электрический пробой опорной изоляции ВН 10кВ, что привело к короткому замыканию между фазами А и В и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.78-3 на ПС 35кВ "Таскино". 4.17 Вследствие наличия загрязнения опорной изоляции ВН 10кВ в ТП 78-3-1, при увеличения влажности воздуха во время дождя, произошел поверхностный электрический пробой опорной изоляции ВН 10кВ, что привело к короткому замыканию между фазами А и В и отключению, действием МТЗ, В/10кВ ф.78-3 на ПС 35кВ "Таскино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на КТП 78-3-1/2*400 МУП ЕЭС, ВН-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку опорной изоляции ВН-10 в ТП 78-3-1. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357157 | 228 | 2023-07-14 | 21 | 14 | 0.11251 | 2023-07-14 | 21 | 39 | 3.4.12.2 Падение с деревьев из вне охранной зоны веток из-за ветра 25м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.28-02 в пролете опор №№ 129-130. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания о с хлеста проводов в пролете опор №№ 129-130 влетевшей веткой из вне охранной зоны, на ПС 110/35/10кВ №28 Солянская действием МТЗ с НАПВ отключился В 10 ф.28-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357156 | 808 | 2023-07-14 | 23 | 10 |  | 2023-07-14 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6 кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП-31 яч.12 до ТП 1122 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ яч.12 на РП-31. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ от РП-31 яч.12 до ТП 1122 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 31 яч.12 - ТП 1122 яч.2, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 6кВ АСБ-10 3*185 от РП-31 яч.12 до ТП 1122 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.09.2023 год
357150 | 424 | 2023-07-16 | 9 | 56 | 0.152 | 2023-07-16 | 10 | 44 | 3.4.12.2 На провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.54-14 в пролёте опор № 32-33 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок, что привело к обрыву проводов. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 25 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 32-33 из-вне охранной зоны на провода трёх фаз ВЛ-10 кВ ф.37-12 произошёл их обрыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.54-14, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор осмотр № 32-33 ВЛ-10 кВ ф.54-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 32-33 на ВЛ-10 кВ ф.54-14 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.07.2023 год
357157 | 229 | 2023-07-14 | 21 | 41 | 0.0036663 | 2023-07-14 | 22 | 1 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 1-04-209 в пролете опор №№ 21-22. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов из-за сильного ветра в пролете опор №№ 2.1-2.2, на КТП 1-04-209 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-1. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 1-04-209, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 1-04-209 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357150 | 425 | 2023-07-16 | 11 | 25 | 0.245 | 2023-07-16 | 15 | 30 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в опору № 82, 83, 84, 85 ЛЭП 10 кВ ф.8-07 произошло их расщепление. 4.4 Механическое воздействие на стойки опоры № 82, 83, 84, 85 ЛЭП 10 кВ ф.8-07 марки П10-7ДБ вследствие попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Опора П10-7ДБ; Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.8-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену стойки опоры № 82, 83, 84, 85 ВЛ-10 кВ ф.8-07 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 19.08.2023 год
357156 | 809 | 2023-07-15 | 12 | 40 | 1.1083 | 2023-07-15 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 48 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 2016 до ТП 2015, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.6 на ПС 110кВ "Пролетарская". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 2016 до ТП 2015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 2016 до ТП 2015, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2016 до ТП 2015. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 810 | 2023-07-15 | 13 | 50 | 0.66664 | 2023-07-15 | 14 | 40 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 900 до ТП 938 (ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ, на РП 105 был отключен В-10кВ яч.11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от ТП 900 до ТП 938, генеральному директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьеву В.А. (660004, г.Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, д. 2б_), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.08.2023 год
357156 | 811 | 2023-07-15 | 13 | 50 | 0.33332 | 2023-07-15 | 14 | 40 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ТП 900 до ТП 938(ООО "Электрические сети Сибири"), действием МТЗ, на РП 105 был отключен В-10кВ яч.14. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от ТП 900 до ТП 938, генеральному директору ООО "Электрические сети Сибири" Зиновьеву В.А. (660004, г.Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, д. 2б), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.08.2023 год
357156 | 812 | 2023-07-16 | 3 | 40 | 0.2 | 2023-07-16 | 4 | 10 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5027 (ИП Голенков Е.Е.), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В-10кВ ф.5-56. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5027, индивидуальному предпринимателю Голенкову Е.Е. (600131, г.Красноярск, ул.Ястынская, д. 2Ж кв.15_), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.08.2023 год
357156 | 813 | 2023-07-16 | 9 | 40 | 0.21501 | 2023-07-16 | 10 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 54 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 18 яч.11 до ТП 790 яч. 2 что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч 11 на РП 18. 4.12 По причине снижения уровня изоляции силового кабеля от РП 18 яч.11 до ТП 790 яч. 2 произошел электрический пробой КЛ 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП 18 до ТП 790, Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 от РП 18 яч.11 до ТП 790 яч. 2 Ответственное лицо: Жук В.П. 17.08.2023 год
357156 | 814 | 2023-07-16 | 11 | 0 |  | 2023-07-16 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от РП 30 до ТП 592, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.01 на РП-30. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 6кВ от РП 30 до ТП 592. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от РП-30 до ТП 592, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*95 КЛ 6кВ от РП 30 до ТП 592. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.09.2023 год
357150 | 426 | 2023-07-16 | 12 | 17 | 0.040002 | 2023-07-16 | 12 | 57 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.52-03 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" отключился Вф.52-03 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.52-03 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.52-03 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.52-03, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 год
357156 | 815 | 2023-07-16 | 11 | 30 | 0.73332 | 2023-07-16 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19 нитка "А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-08 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19 нитка "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19 нитка А, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*95 КЛ 10 кВ от ТП 11 до ТП 19 нитка "А". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 18.08.2023 год
357156 | 816 | 2023-07-16 | 14 | 5 | 0.31665 | 2023-07-16 | 14 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 3 яч.1 до ТП 2 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-24 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10 кВ от ТП 3 яч.1 до ТП 2 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 3 яч.1 до ТП 2 яч.6, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 КЛ 10кВ от ТП 3 яч.1 до ТП 2 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.09.2023 год
357150 | 427 | 2023-07-16 | 14 | 40 | 0.094671 | 2023-07-16 | 15 | 20 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.35-02 на ПС 35 кВ №35 "Красная" отключился Вф.35-02 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.45-14 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции фазы в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.35-02 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.07.2023 год
357157 | 230 | 2023-07-14 | 21 | 49 | 0.0023837 | 2023-07-14 | 22 | 2 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 2-08-80 в пролете опор №№12-13. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 12-13, на КТП 2-08-80 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 2-08-80, Пролет: - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 2-08-80 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357156 | 817 | 2023-07-16 | 15 | 10 | 0.22668 | 2023-07-16 | 15 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 139 яч. 14 до ТП 24 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-14 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 139 яч. 14 до ТП 24 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.139-14 до ТП 24 яч.2, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Повреждение изоляции силового кабеля ААБл-10 3*120 КЛ 10 кВ от ПС 139 яч. 14 до ТП 24 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 15.09.2023 год
357157 | 231 | 2023-07-14 | 22 | 4 | 0.60668 | 2023-07-14 | 23 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провод ВЛ-10кВ ф.113-05 в пролете опор №№10-1.1.на РП 10кВ ЮВЭС действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.113-05. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов из-за сильного ветра в пролете опор №№ 10-1.1, на РП 10кВ ЮВЭС действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.113-05. (ремонт, перетяжка провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 113-05, Пролет: - Опора №1/1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.113-05 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 232 | 2023-07-14 | 22 | 21 | 1.024 | 2023-07-15 | 4 | 45 | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования в потребительской электроустановке (КТП 12-01-21/63 а балансе и на обслуживании ИП "Филонович А.В."ю | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-01 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.07.2023 год
357157 | 233 | 2023-07-14 | 22 | 40 | 0.386 | 2023-07-15 | 1 | 53 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с на ВЛ-10кВ ф.6-08 с повреждением ж/б. приставок опор №№ 6.1, 6.2. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания из-за повреждения Ж/Б приставок №6-1; 6-2 в момент прохождения штормового фронта, на ПС 110 кВ Унерская действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), НРПВ отключался В 10 ф.6-08. (устранено, выполнена замена Ж/Б приставок). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена ж/б приставка на ВЛ 10 кВ ф. 6-08, Опора П10-7ДБ; повреждена ж/б приставка на ВЛ 10 кВ ф. 6-08, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-10кВ ф.6-08 -выполнить замену Ж/Б приставок на оп.№6-1;6-2. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 15.07.2023 год
357157 | 234 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0.765 | 2023-07-15 | 1 | 54 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.3-01 в пролете опор №№32-33. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролёте опор №№ 32-33, на РП 10кВ ЗЗРК действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.3-01 РП 10кВ ЗЗРК. (перетяжка, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.3-01 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 236 | 2023-07-15 | 16 | 0 | 0.23667 | 2023-07-15 | 18 | 22 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.64-06 с повреждением опоры №81. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№81-82 из-за повреждения опоры №81 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35кВ Малиновка действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), НРПВ отключался В 10 ф.64-06. (устранено, выполнена замена опоры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ ф. 64-06, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-10кВ ф.64-06 -выполнить замену опоры №81. Ответственное лицо: Кочетыгов А.А. 15.07.2023 год
357157 | 237 | 2023-07-15 | 16 | 40 | 0.013833 | 2023-07-15 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20 м/с на провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 59-05-7 в пролете опор №7-№8. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №7-№8, КТП 59-05-7/100 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 59-05-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 59-05-7 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Крумин Д.В. 31.07.2023 год
357150 | 428 | 2023-07-16 | 14 | 50 | 0.17033 | 2023-07-16 | 17 | 10 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.35-03 в пролёте опор № 83-84 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 83-84 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.35-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 83-84 на ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.08.2023 год
357150 | 429 | 2023-07-16 | 15 | 13 |  | 2023-07-16 | 15 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки 20 м/с на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) в пролётах опор № 174-175 из вне охранной зоны в сторону ЛЭП наклонилось дерево с признаками загнивания древесины у корневой системы. ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) отключена по неотложной заявке для уборки дерева. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 27 метров. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений выраженное в падении дерева в пролёте опор № 174-175 из-за чего по неотложной заявке выведена из работы ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Шарбыш тяг. С-55, Опора пром. мет. ПЛББ-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55). Номер заказа 180143099 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) в пролёте опор № 174-175. Номер заказа 210381180 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2023 года мероприятие по расчистке просеки и вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая (С-55) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 год
357157 | 238 | 2023-07-15 | 16 | 52 | 0.18884 | 2023-07-15 | 18 | 35 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с на провода ВЛ-10кВ ф.54-02 в пролете опор №№ 106-107. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 106-107, на ПС 35кВ Тульская действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.54-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 239 | 2023-07-15 | 17 | 34 | 0.0045837 | 2023-07-15 | 17 | 59 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-0,4кВ от ЗТП 33-05-10/160 в пролете опор №№2.3-2.4. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 2.3-2.4, на ЗТП 33-05-10/160 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 33-05-10, Пролет: Опора № 2/3 - Опора № 2/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП 33-05-10/160 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 240 | 2023-07-15 | 17 | 44 | 0.0029337 | 2023-07-15 | 18 | 0 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП 4-01-6 в пролете опор №№1.10-1.11. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 1.10-1.11, на ЗТП 4-01-6 действием теплового расцепителя на ЗТП 4-01-6 отключался АВ-0,4кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 4-01-6, Пролет: Опора № 1/10 - Опора № 1/11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП 4-01-6. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 241 | 2023-07-15 | 18 | 32 | 0.0040835 | 2023-07-15 | 19 | 21 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТПН 37-08-6/160 на вводе 0,4 кВ от опоры №4.4 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов на вводе 0,4кВ от опоры №4.4., на КТП37-08-6 действием теплового расцепителя отключился АВ 0,4 кВ Л-2. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-08-6, Опора П7ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 37-08-6 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.07.2023 год
357157 | 242 | 2023-07-15 | 18 | 6 | 0.0051337 | 2023-07-15 | 18 | 34 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 3-01-18 в пролете опор №№ 2.5-2.6 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№2.5-2.6, на КТПН 3-01-18 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 3-01-18, Пролет: Опора № 2/5 - Опора № 2/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 3-01-18. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 243 | 2023-07-15 | 18 | 36 | 0.0053163 | 2023-07-15 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТПН 10/0,4кВ в пролете опор №№ 7-8. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№7-8, на КТПН 16-02-8 действием теплового расцепителя отключался АВ-0,4кВ Л-3. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 16-02-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 16-02-8 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 244 | 2023-07-16 | 5 | 27 | 0.5285 | 2023-07-16 | 13 | 0 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 20м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.27-06 в пролете опор №№ 62-63. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№62-63, на ПС 110кВ Совхозы действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.27-06. (ТН само устранено) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 27-06, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-06 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 245 | 2023-07-16 | 7 | 2 | 0.0275 | 2023-07-16 | 7 | 17 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на ВЛ-10кВ ф.54-02 в пролете опор №№ 36-37. 4.4 вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 36-37, на ПС 35кВ Тульская действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.54-02. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 54-02, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-02 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357157 | 246 | 2023-07-16 | 14 | 57 | 0.10498 | 2023-07-16 | 15 | 11 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 25м/с. на провода ВЛ-10кВ ф.28-11 в пролете опор №№ 38-39. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста из-за сильного ветра проводов в пролете опор №№ 38-39, на ПС 110кВ Солянская действием МТЗ с НАПВ, НРПВ отключался В 10 ф.28-11. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 28-11, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-11 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357154 | 127 | 2023-07-15 | 17 | 45 | 0.1575 | 2023-07-15 | 18 | 6 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 6кВ ф.51-6 обнаружены следы перекрытия на проводах ф. "В" и ф. "С" спуска к КТП 51-06-19 от опоры №34/2/1 КТП 51-06-19 (ремонт не требуется). В результате воздействия птицы и нарушения изоляционного промежутка на спуске к КТП 51-06-19 произошел пробой воздушного пространства с последующим отключением В 6кВ ф.51-06 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". 4.4 Пробой воздушного пространства воздействием птицы, на проводах ф. "В" и ф. "С" спуска к КТП 51-06-19 от опоры №34/2/1 КТП 51-06-19 с отключением В 6кВ ф.51-06 на ПС 35/6кВ № 51 "Стрелка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства воздействием птицы, на проводах ф. "В" и ф. "С" на ВЛ 6 кВ ф. 51-06 п. Стрелка, Спуск на КТП 51-06-19 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.51-06. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 19.08.2023 год
357153 | 253 | 2023-07-16 | 4 | 48 | 0.1005 | 2023-07-16 | 5 | 55 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 15-20 м/с произошло нарушение крепления заземляющего проводника на опоре №15 ВЛ 10 кВ ф.46-15 и его отклонение в сторону провода, что явилось причиной касания провода фазы "А", однофазного замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.46-15 на опре №15 было выявлено открепление заземляющего проводника от тела опоры и касание его провода фазы "А", что явилось причиной однофазного замыкания на землю и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35/10 кВ №46 "Б.Хабык". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления заземляющего спуска. на ВЛ-10 кВ ф.46-15 п. Добромысловский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправный заземляющий спуск, заказ в САП №180142180. Ответственное лицо: Кузнецов Ю.В. 17.08.2023 год
357153 | 254 | 2023-07-14 | 17 | 57 | 1.5384 | 2023-07-14 | 20 | 19 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №1-19-2691 (дачи Кедр) произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной действия ТО и отключения В 10 ф.1-19 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 21.08.2023 год
357153 | 255 | 2023-07-15 | 10 | 11 | 0.21 | 2023-07-15 | 12 | 17 | 3.4.7.3 Сильными порывами ветра и тяжением провода из тела опоры №179 ВЛ-6 кВ ф.62-09 был вырван крюк с изолятором и проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№179-780, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-6 кВ ф.62-09 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.62-09 обнаружен на опоре №179 вырванный крюк с изолятором и проводом фазы "А", что явилось причиной схлёстывания проводов в пролёте опор №№179-780, междуфазного короткого замыкания вызвавшего работу МТЗ и отключение В-6 кВ ф.62-09 на ПС 35/6 кВ №62 "Артёмовск". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк из тела опоры. на ВЛ-6 кВ ф.62-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вырванного крюка из тела опоры. Ответственное лицо: Степанов В.В. 20.08.2023 год
357153 | 256 | 2023-07-15 | 13 | 6 | 1.728 | 2023-07-15 | 14 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка контактных соединений ЛР ТП 33-08-138, что привело к нагреву контактных соединений и явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.33-08 для регулировки контактов ЛР. 4.1 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №33-08-138 от ВЛ-10 кВ ф.33-08 от ПС110 кВ Ермаковская обнаружен нагрев контактных соединений ЛР ТП 33-08-138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов ЛР ТП 32-10-1090 на оп 177 ВЛ 10 кВ ф. 32-10 на ВЛ 10 кВ ф.32-10 Ойский, Спуск: от оп.177 до ТП-1090 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов ЛР ТП 33-08-138 на оп 152 ВЛ 10 кВ ф. 33-08 Ермаковское на ВЛ 10 кВ ф.33-08 Ермаковское, Спуск: от оп.152 до ТП-138 | Техническое мероприятие 1 Отремонтировать ЛР ТП 33-08-138, ВЛ 10 кВ ф. 33-08 от ПС 110 кВ Ермаковская. № заказа SAP: 180139915 Ответственное лицо: Росляков А.Н. 17.08.2023 год
357153 | 257 | 2023-07-15 | 13 | 37 | 0.44971 | 2023-07-15 | 13 | 56 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10/0,4 кВ 2-12-2682 (ведомственный гаражи Восход) произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной действия МТС и отключения на ПС 110 кВ Минусинская городская В 10 ф.2-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: М.Н. Колягин 21.08.2023 год
357153 | 258 | 2023-07-15 | 22 | 7 | 3.4705 | 2023-07-15 | 23 | 5 | 3.4.12.2 Во время грозы при шквалистых усилениях ветра до 25 м/с произошло падение сосны (высотой 26 метров) из-за пределов охранной зоны ВЛ (от комля до крайнего провода 21 метр) на провода трех фаз ВЛ-110 кВ С-352 (приложение №3,4) в пролете опор №6-7, что явилось причиной короткого замыкания, работы МФО и отключению В-110 кВ С-352 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.4 При внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352) в пролёте опор №6-7 обнаружена упавшая с комлем живая сосна (высотой 26 метров) из-за пределов охранной зоны ВЛ (от комля до крайнего провода 21 метр) и зависшая на проводах трех фаз ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352) в пролете опор №6-7, что и явилось причиной действия МФО и отключения В-110 кВ С-352 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода. на ВЛ 110 кВ Шуш.опорная-Ленинская (С-352), Пролет: Оп.№ 6 - Оп.№ 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352). Заказ SAP -180143272. Ответственное лицо: Середа Е.В. 16.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести снятие зависшего дерева с проводов ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352) в пролёте опор №6-7. Произвести вырубку ОСД в пролёте опор №6-7 ВЛ-110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352). Заказ SAP - 170060267. Ответственное лицо: Середа Е.В. 16.07.2023 год
357153 | 261 | 2023-07-15 | 23 | 30 | 0.1935 | 2023-07-16 | 3 | 5 | 3.4.8.5 В связи с возникновением пожара в с. Ермаковское ул. Щетинкина д. 115, 113 по заявке МЧС была отключена ВЛ 10 кВ ф. 33-09 от ПС 110 кВ Ермаковская. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 от ПС 110 кВ Ермаковская. Заказа SAP №180143027. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 19.08.2023 год
357153 | 262 | 2023-07-16 | 5 | 59 | 1.348 | 2023-07-16 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло разрегулирование стрелы провиса проводов в пролёте опор №№24-25 КВЛ 10 кВ ф.35-06, что явилось причиной схлёстывания, возникновения междуфазного короткого замыкания, работы МТЗ и отключения В 10 кВ ф.35-06 на ПС 110 кВ Ленинская и от термического воздействия короткого замыкания произошел обрыв проводов в пролёте опор №№24-25. 4.4 Во время внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ ф.35-06 обнаружен обрыв проводов и следы короткого замыкания в пролёте опор №№24-25, что привело при порывах ветра к короткому замыканию, работе МТЗ и отключению В-10 кВ ф.35-06 на ПС 110 кВ Ленинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.35-06 п.Ильичево, Пролет: Оп №24 - Оп №25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-06. По результатам осмотра произвести ремонт проводов. Заказ SAP - №180142620. Ответственное лицо: Полежаев В.Г. 20.08.2023 год
357153 | 263 | 2023-07-16 | 12 | 10 | 0.02 | 2023-07-16 | 14 | 12 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло повреждение внутри бака трансформатора марки ТМ 10/0,4 - 100 кВА на ТП 10/0,4 кВ №33-08-3447, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ТП 10/0,4 кВ №33-08-3447. 4.12 Во время внеочередного осмотра ТП 10/0,4 кВ №33-08-3447 выявлено замыкание обмоток внутри бака трансформатора, что явилось причиной вывода из работы в ремонт ТП 10/0,4 кВ №33-08-3447. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание обмоток трансформатора. на ТП 33-08-3447, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить ТМ 10/0,4 кВ на ТП №33-08-3447. Заказ SAP: №180143028 – демонтаж тр-ра, №180143029 – монтаж тр-ра. Ответственное лицо: Росляков А.Н. 02.08.2023 год
357153 | 264 | 2023-07-16 | 12 | 50 |  | 2023-07-16 | 12 | 50 | 3.4.12.3 Во время грозы в результате попадания молнии в провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №51-17-1289 с последующим перекрытием на тело опоры произошло расщепление деревянной одностоечной опоры №13 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", срабатывания ТО и отключения Л-1 кВ ф.31-23 на ТП №51-17-1289. 4.11 Во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП №51-17-1289 обнаружена разбитая грозой опора №13 по верху конструкции, что явилось причиной схлёстывания проводов, короткого замыкания между фазой "А" и фазой "В", срабатывания ТО и отключения Л-1 кВ ф.31-23 на ТП №51-17-1289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры грозой. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-17-1289, Пролет: ТП-1289 - Оп.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену повреждённой опоры. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 19.08.2023 год
357157 | 247 | 2023-07-14 | 17 | 24 | 0.00076593 | 2023-07-14 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Падение 2-х деревьев (длина 29 м.) из вне охранной зоны ( 28м от крайнего провода) на провода ВЛ 110 кВ Камала-1 – Бородинская I цепь (С-909) в пролете опор №№ 85-86 при ветре 25м/с. 4.4 Вследствие однофазного замыкания на землю на фазе «С», произошедшего при падении из-за сильного ветра 2-х деревьев из вне охранной зоны в пролете опор №№ 85-86, на ПС 500 Камала 1 действие 1ст. ТЗНП с НАПВ отключался В 110 С-909; на ПС 110кВ Бородинская действием 1 ст. ТЗНП с НАПВ отключался В 110 С-909. (технологическое нарушение самоустранилось, ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю. на ВЛ 110 кВ Камала-1 - Бородинская С-909, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Камала-1 - Бородинская С-909. Заказ № 180142523 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ 110 кВ Камала-1 - Бородинская С-909 в пролете опор №№ 85-86 выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Заказ № 210379798 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на июль 2023г. включить: на ВЛ 110 кВ Камала-1 - Бородинская С-909 в пролете опор №№ 85-86 вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 24.07.2023 год
357157 | 250 | 2023-07-14 | 17 | 18 | 0.13357 | 2023-07-14 | 17 | 34 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения на провода на двух цепной ВЛ-110кВ С-805/С-806: С-54 в пролете опор №№1а-1б; С-805 в пролете опор №№258в-259 4.4 В результате грозового воздействия на ВЛ-110кВ С-54 в пролете опор №№1а-1б произошло междуфазное замыкание из-за электродугового перекрытия воздушных изолирующих промежутков между проводами всех фаз, на ПС 110кВ Камала 2 тяговая действием 1ст. ТЗНП, 2 ст. ДЗ с НАПВ отключался В С-806-110; на ПС 110кВ Камарчага тяговая действием 3 ст. ТЗНП с НАПВ отключался В С-54-110. (ТН самоустранилось, ремонт провода не требуется). В результате грозового воздействия на ВЛ-110кВ С-805 в пролете опор №№258в-259 произошло междуфазное замыкание из-за электродугового перекрытия воздушных изолирующих промежутков между проводами фаз "В" и "С", на ПС 110кВ Уяр городская действием 2 ст. ТЗНП отключался СВ-110; на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая действием 1 ст. ТЗНП НАПВ отключался В С-805-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ВЛ 110 кВ Камарч.т.-Буйная с отп. С-54, Пролет: Опора № 1А - Опора № 1Б; междуфазное замыкание на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805, Опора анк. мет.У110-3 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806/С-54с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180142522. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805 с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180142521 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В ТО на июль 2023г. включить: внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-806/С-54; внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В ИПР на 2025г. подать предложение на монтаж ГИРМК-110 кВ: - на ВЛ-110кВ Буйная-Камала-2т.с отп. С-805/С-54 на опоре №№ 192. - на ВЛ 110 кВ Уяр г.-Камала-2 т.с отп. С-805/806 на опоре №№ 274. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 30.06.2024 год
357157 | 251 | 2023-07-16 | 2 | 33 |  | 2023-07-16 | 2 | 33 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения на 2-х цепную ВЛ-110кВ: Камала-1 – Камала-2 тяговая I цепь (С-63); Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64) в пролете опор №№ 8-9. 4.4 В результате грозового воздействия на 2-х цепную ВЛ-110кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая I цепь (С-63); Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64) произошло междуфазное замыкание в пролете опор №№8-9 из-за электродугового перекрытия воздушных изолирующих воздушных промежутков между проводами фаз "А" и "В С-63 и фазы "В" С-64; на ПС 500 кВ Камала 1 действием 2ст. ДЗ с АПВ отключался В 110 С-63, действием ПДЗ с АПВ отключался В 110 С-64; на ПС 110 кВ Камала 2 тяговая действием 1ст ТЗНП УАПВ отключался В С-63-110, действием 1ст ТЗНП УАПВ отключался В С-64-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 т. С-63, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; Междуфазное замыкание на ВЛ 110 кВ Камала-1 - Камала-2 т. С-64, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр: - ВЛ-110кВ: Камала-1 – Камала-2 тяговая I цепь (С-63); Заказ №180142525. - ВЛ-110кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64); Заказ №180142524. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-110кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая I цепь (С-63); ВЛ-110кВ Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64) выполнить замер сопротивлений КЗ опор №№ 3-15. Заказ №180143999 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 17.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В ТО на июль 2023г. включить: - внеплановый осмотр ВЛ-110кВ: Камала-1 – Камала-2 тяговая I цепь (С-63); - внеплановый осмотр ВЛ-110кВ: Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64); - замер сопротивлений КЗ опор №№ 3-15. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В ИПР вне плана на 2024г. подать предложение на монтаж ГИРМК-110 кВ: на ВЛ-110кВ: Камала-1 – Камала-2 тяговая I цепь (С-63); на ВЛ-110кВ: Камала-1 – Камала-2 тяговая II цепь (С-64) на опоре №52 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 31.07.2024 год
357100 | 489 | 2023-07-14 | 20 | 9 |  | 2023-07-14 | 20 | 9 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "В" ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43), фазы "С" ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) вследствие грозового разряда в опору № 723. 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43), 3 изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) на опоре № 723. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение 1 изолятора на фазе "В" ВЛ 110 кВ С-43 на опоре №723 на ВЛ 110 кВ Абакумовка тяг.-Тайшет С-43, Пролет: Опора № 723 - Опора № 724; Электродуговое повреждение 3 изоляторов на фазе "С" ВЛ 110 кВ С-46 на опоре №723 на ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 723 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43), ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Номер заказа 210381774, 210381775 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт контура заземляющих устройств на опорах № 722, 723, 724 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43), ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Номер заказа 210381853 Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы на 2023 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 723 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43), ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить во внеплановые заказы на 2023 год мероприятие по ремонту контуров заземляющих устройств на опорах № 722, 723, 724 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43), ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Ответственное лицо: И.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 год
357157 | 215 | 2023-07-07 | 17 | 45 | 0.008667 | 2023-07-07 | 18 | 37 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 19-02-10/400. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания из-за с хлеста проводов из-за сильного ветра на вводе в жилой дом от опоры № 10 на КТПН 19-02-10/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-1.(потребитель устранил сам.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест на вводе 0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 19-02-10, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 19-02-10/400: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бурмага Д.П. 31.07.2023 год
357157 | 216 | 2023-07-08 | 15 | 48 | 0.068001 | 2023-07-08 | 16 | 39 | 3.4.12.2 Падение с деревьев из вне охранной зоны веток из-за ветра 18м/с. в пролете опор №№ 234-235 на ВЛ-10кВ ф.10-04. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№234-235 влетевшей из вне охранной зоны из-за сильного ветра ветки с дерева, на ПС 35 кВ Переясловка действием ТО с НАПВ отключался В 10 ф.10-04. (ТН самоустранилось). . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов. на ВЛ 10 кВ ф. 10-04, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10кВ ф.10-04 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357152 | 252 | 2023-07-07 | 17 | 10 |  | 2023-07-07 | 17 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания грозового разряда в провод фазы "В"рядом с опорой №43 на ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 произошло перекрытие изоляции и отключение от действия МТЗ ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 на ПС "Шарыповская-" 220/110/10 кВ (КПМЭС). 4.4 Произошло воздействие атмосферных явлений на провод (гроза) вследствие попадания грозового разряда в провод фазы «В» в пролете опор №№ 40-41 с последующим отключением от действия МТЗ ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 на ПС "Шарыповская" 220/110/10 кВ (КПМЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на провод на ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская с отп(С-761), Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180140913 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опоры №41 ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761 с целью определения состояния изоляции. Заказ SAP №180140914 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 В рамках РП 2024 выполнить замену гирлянд из стеклянных изоляторов на гирлянды ГИРМК110-8хИРМК-10-U120AD-II всех фаз на опоре №41 ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761. Заказ SAP № 142906259 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 26.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести проработку с персоналом причины технологического нарушения ВЛ-110кВ Парная-Шарыповская 1 цепь с отп. С-761. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЗЭС Лобасов А.И. 28.07.2023 год
357152 | 253 | 2023-07-08 | 19 | 19 |  | 2023-07-08 | 19 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания грозового разряда и возникшего при этом грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и проводом по гирлянде изоляторов на опоре № 9 фазы "В" ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70 без разрушения изоляторов и повреждения провода. 4.4 Произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и проводом по гирлянде изоляторов на опоре № 9 фазы "В" ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70 в результате воздействия атмосферных явлений (гроза), без разрушения изоляторов и повреждения провода. Опора №9 - металлическая, промежуточная, крепление грозотроса на опоре изолированное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180140917 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер контуров заземления на опорах №№ 8,9,10 ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70. Заказ SAP №180140918 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры №9 ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70 с целью определения состояния изоляции и провода. Заказ SAP №180140919 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 4 В рамках РП 2024 выполнить усиление контура заземления опоры №9 ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70. Заказ САП №142906420 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин ТН ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лобасов А.И. 28.07.2023 год
357152 | 254 | 2023-07-08 | 17 | 1 | 0.13734 | 2023-07-08 | 18 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямого попадания разряда молнии в опоры №158, №160, №161 по ВЛ-10 кВ ф.68-06, произошло разрушение стоек опор и выпадение крючьев с изоляторами всех фаз («А», «В», «С»), с последующим провисом проводов в пролете опор №160-№161, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению от МТЗ В 10кВ ф.68-05 ВЛ-10 кВ на ПС 35/10кВ №68 "Васильевка". 4.4 Произошел схлест проводов фаз «А»,«В» и «С» в пролете опор №160-№161 с междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 ф.68-05 на ПС 35 кВ №68 "Васильевка", по причине выпадения крючьев с изоляторами фаз «А»,«В» и «С» на опоре №160 и разрегулировкой стрелы провиса проводов,разрушение опор №158,№160,№161 при прохождении грозового фронта и прямого попадания разряда молнии в опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры№160 грозой,выпадения крючьев с изоляторами фаз «А»,«В» и «С» на опоре №160 и разрегулировкой стрелы провиса проводов. на ВЛ 10 кВ ф.68-05 д.Васильевка-д.Никольск, Опора П10-7ДБ; Разрушение опоры№161 грозой,выпадения крючьев с изоляторами фаз «А»,«В» на ВЛ 10 кВ ф.68-05 д.Васильевка-д.Никольск, Опора П10-7ДБ; Разрушение опоры№158 грозой. на ВЛ 10 кВ ф.68-05 д.Васильевка-д.Никольск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.68-05 от ПС 35 кВ №68 "Васильевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180139700. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №158, №160, №161 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №157-№162 ВЛ-10кВ ф.68-05 от ПС 35 кВ №68 "Васильевка". Заказ SAP№170060063. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 26.08.2023 год
357154 | 122 | 2023-07-08 | 19 | 0 | 0.0057501 | 2023-07-08 | 20 | 55 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-17 , что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-06-17 . 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-17 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с), приведший к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л1/33-06-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-17 на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-06-17, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-17. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 10.08.2023 год
357154 | 123 | 2023-07-08 | 21 | 28 |  | 2023-07-08 | 21 | 28 | 3.4.12.3 При осмотре ВЛ 110кВ С-651/С-652 обнаружены следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "А"В"С" в пролете опор №№ 44-45 в результате атмосферных перенапряжений, что привело к отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" и отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-652 "Брянка - Новая Еруда II цепь". 4.4 Следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "А"В"С" в пролете опор №№ 44-45 в результате атмосферных перенапряжений и интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ 110кВ С-651/С-652, приведшее к отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-651 "Брянка - Новая Еруда I цепь" и отключению действием 1 ст. ДЗ с УАПВ ВЛ 110кВ С-652 "Брянка - Новая Еруда II цепь". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "А"В"С" в пролете опор №№ 44-45 в результате атмосферных перенапряжений на ВЛ110кВ Брянка-Новая Еруда Iцепь(С-651), Пролет: Опора № 44 - Опора № 45; Следы перекрытия на проводах ВЛ ф. "А"В"С" в пролете опор №№ 44-45 в результате атмосферных перенапряжений на ВЛ110кВ Брянка-Новая Еруда IIцепь(С-652), Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-651/ 652 (Заказ из SAP № 180140000). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 11.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести измерения контуров заземления опор №№ 43-45 ВЛ 110кВ С-651/ 652 (Заказ из SAP №180140017). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 11.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Установить изоляторы типа ИРМК на опоре № 44 ф "А"В"С" ВЛ С-651/652 (включить в план ремонтов 2023г.) (Заказы из SAP № 142817232, 142818062). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2023 год
357150 | 399 | 2023-07-07 | 13 | 10 | 0.0585 | 2023-07-07 | 15 | 7 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание стойки и траверсы опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-2. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания оголовка опоры № 1 марки АКН-1ДБ выведена по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ Л-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 6-09-12, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 1 марки АКН-1ДБ Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.07.2023 год
357150 | 400 | 2023-07-07 | 21 | 33 | 0.006833 | 2023-07-07 | 22 | 14 | 3.4.8.2 Вследствие проезда крупногабаритной техники в пролётах опор № 5-6 произошло схлёстывание проводов. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.07.2023 год
357150 | 401 | 2023-07-08 | 9 | 12 | 0.12067 | 2023-07-08 | 12 | 13 | 3.4.12.2 На провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.39-04 в пролёте опор № 4/37-4/38 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метр. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 4/37-4/38 из-вне охранной зоны на провод фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.39-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.39-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4/37-4/38 на ВЛ-10 кВ ф.39-04 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 14.07.2023 год
357150 | 402 | 2023-07-08 | 12 | 13 | 0.042334 | 2023-07-08 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-7 в пролётах опор № 2-2.1 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-7 в пролётах опор № 2-2.1 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-7 в ТП 70-12-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л7 ТП 70-12-4, Опора УПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-7. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.07.2023 год
357156 | 774 | 2023-07-08 | 1 | 40 |  | 2023-07-08 | 1 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 477, находящееся в зоне ответственности ООО "Золото финанс" (бывшее ООО ЖСФ "КРАСНОЯРСКСТРОЙ"), действием МТЗ, на ПС 10 "Нагорная" был отключен В/10кВ яч. 04 ф.10-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Золото Финанс» Ф.А. Коростелёвой (ул. Мира д.19 стр.1 пом.17), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год
357150 | 404 | 2023-07-08 | 13 | 30 | 0.22043 | 2023-07-08 | 15 | 1 | 3.4.7.3 В результате изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло загнивание траверсы опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.41-04, что привело к её разрушению и междуфазному к.з. 4.1 Вследствие нарушения структуры материала в результате загнивания траверсы опоры № 1 марки УП10-4ДБ ВЛ-10 кВ ф.41-04 произошло её разрушение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ ф.41-04, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену траверсы опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф.41-04 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.07.2023 год
357156 | 775 | 2023-07-08 | 7 | 40 | 0.46664 | 2023-07-08 | 8 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 21 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 502 до ТП 519, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-41 на ПС 110кВ "Восточный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 502 до ТП 516. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 502 , ТП 516, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*150 силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 502 до ТП 516. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.09.2023 год
357150 | 405 | 2023-07-08 | 20 | 45 | 0.16667 | 2023-07-08 | 22 | 45 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "В", "С" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 340 ВЛ 10 кВ ф.121-10. 4.4 Механическое воздействие грозового разряда приведшее к повреждению штыревого изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре № 340 ВЛ 10 кВ ф.121-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10 кВ ф.121-10, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 340 ВЛ 10 кВ ф.121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 21.07.2023 год
357150 | 406 | 2023-07-08 | 22 | 10 | 0.034 | 2023-07-09 | 0 | 5 | 3.4.12.2 На провод фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.101-03 в пролёте опор № 210-211 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 210-211 из-вне охранной зоны на провода фазы "В", "С" ВЛ-10 кВ ф.101-03 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.101-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ ф.101-03 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 21.07.2023 год
357156 | 776 | 2023-07-08 | 10 | 1 | 0.85336 | 2023-07-08 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации 1Т более 26 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня главной изоляции обмоток трансформатора 1Т в ТП 525, что привело к межвитковому замыканию с повреждением обмоток трансформатора и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-41 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 По причине снижения уровня главной изоляции обмоток силового трансформатора 1Т в ТП 525 произошло межвитковое замыкание с повреждением обмоток трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-525, рансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора ТМ-400 1Т в ТП 525. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 10.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт силового трансформатора ТМ-400 1Т ТП 525. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 14.08.2023 год
357156 | 777 | 2023-07-08 | 11 | 10 |  | 2023-07-08 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 64 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 33 яч.1-8 до РП -103 яч.8 н."Б", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-1 на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 33 яч.1-8 до РП -103 яч.8 н."Б". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 33 яч.1-8 - РП 103 яч.8 н.Б, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных силового кабеля ААБ-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 33 яч.1-8 до РП -103 яч.8 н."Б". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.09.2023 год
357153 | 229 | 2023-07-07 | 13 | 2 | 0.56668 | 2023-07-07 | 14 | 42 | 3.4.7.3 От температурных воздействий произошла разгерметизация колпачка концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №58 ВЛ-10 кВ ф.33-09. При проникновении влаги в корпус муфты произошло увлажнение изоляции, что привело к замыканию между фазой "А" и корпусом муфты, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Ермаковская. 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.33-09 на опоре №58 обнаружена повреждённая кабельная муфта, что явилось причиной однофазного замыкания на землю фазы "А" и срабатывания сигнализации "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Ермаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на КВЛ 10 кВ ф.33-09 Ермаковское, КНЧ-10 3х70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на оп. 58 КВЛ 10 кВ ф.33-09. № номер заказа SAP: 170059995 Ответственное лицо: Росляков А.Н. 23.07.2023 год
357153 | 230 | 2023-07-08 | 4 | 12 | 0.396 | 2023-07-08 | 4 | 45 | 3.4.8.5 Для безопасной ликвидации угрозы пожара на территории «Красноярскнефтепродукт» по оперативной заявке МЧС оперативный персонал ключом управления (КУ) отключил В 10 кВ ф.6-07. | Организационное мероприятие 1 Направить в МЧС Курагино запрос на предоставления справки о угрозе возгорании. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 11.08.2023 год
357153 | 231 | 2023-07-08 | 6 | 8 |  | 2023-07-08 | 6 | 8 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода отпайки от ВЛ 110 кВ С-94 на ПС Краснотуранская, с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №11 отпайки от ВЛ 110 кВ С-94 на ПС Краснотуранская и перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №14 отпайки от ВЛ 110 кВ С-94 на ПС Краснотуранская. (Приложение №№ 3-8), что привело к возникновению короткого замыкания и явилось причиной действия 2 ступени МТЗ и отключению В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 Во время внеочередного осмотра отпайки от ВЛ 110 кВ С-94 на ПС Краснотуранская, на опоре №11 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы «С» (Приложение №№ 3-5) и на опоре №14 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы «В» (Приложение №№ 6-8), что привело к возникновению короткого замыкания и явилось причиной действия 2 ступени МТЗ и отключению В-110 кВ С-94 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опорная-Идринская (С-94), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) участок опор №270-310. Заказ SAP - 000180140220. Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр отпайки от ВЛ 110 кВ С-94 на ПС Краснотуранская участок опор №1-33. Заказ SAP - 000180140225. Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов со следами перекрытия на отпайки от ВЛ 110 кВ С-94 на ПС Краснотуранская опорах №11, №14. Заказ SAP -170060201. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2025 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская опоры №11, №14. Заказ SAP -180142224. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести на ВЛ 110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская работы по ремонту контура заземления опор № 11, №14. Заказ SAP -142906440. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская опорах №11, №14. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в РП 2024 выполнение на ВЛ 110 кВ отпайки от С-94 на ПС Краснотуранская работ по ремонту контура заземления опор №11, №14. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 год
357153 | 232 | 2023-07-08 | 6 | 41 |  | 2023-07-08 | 6 | 41 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «В» на траверсы опоры №365 ВЛ-110 кВ С-93 (Приложение №№ 3-6). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению короткого замыкания, что явилось причиной действия 2 ступени МТЗ, 2 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.4 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93), на опоре №365 обнаружены следы перекрытия гирлянд изоляторов марки ПСД-70Е фазы «А» и фазы «В» на траверсы опоры №365 ВЛ-110 кВ С-93 (Приложение №№ 3-6). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению короткого замыкания, что явилось причиной действия 2 ступени МТЗ, 2 ступени ТНЗНП и отключению В-110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) участок опор №350-378. Заказ SAP - 000180140199. Ответственное лицо: Середа Е.В. 10.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянд изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №365. Заказ SAP -170060200. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоры №365. Заказ SAP -180142222. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) работы по ремонту контура заземления опоры № 365. Заказ SAP -142906399. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене перекрытых гирлянд изоляторов на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №365. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в РП 2024 выполнение на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) работ по ремонту контура заземления опоры № 365. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 год
357153 | 233 | 2023-07-08 | 23 | 6 |  | 2023-07-08 | 23 | 6 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фазы «А» и «В» на опоре №78 (Приложение №№ 3-6). Перекрытие гирлянд изоляторов привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, работе ТО и отключению В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран. 4.12 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 кВ Туран - Верхнеусинская Т-22, что явилось причиной перекрытия гирлянд изоляторов фазы «А» и фазы «В» на опоре №78 ВЛ 35 кВ Т-22, возникновения двухфазного короткого замыкания работе ТО и отключения В-35 кВ Т-22 на ПС 220 кВ Туран. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 35 кВ Туран-Верхнеусинская (Т-21), Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) участок опор №60-180. Заказ SAP - 180142006. Ответственное лицо: Середа Е.В. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №78 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP -1801422008. Ответственное лицо: Середа Е.В. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №78. Заказ SAP - 000142899696. Ответственное лицо: Середа Е.В. 30.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2024 выполнение работ по замене гирлянд изоляторов на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №78. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 год
357157 | 217 | 2023-07-09 | 10 | 1 | 0.75833 | 2023-07-09 | 13 | 3 | 3.4.12.2 Падение ветки с дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролётах опор №№75-76 во время грозы, с порывами ветра до 16м/с. 4.4 Вследствие однофазного замыкания при падении ветки с дерева в пролете опор №№75-76 из-за сильного ветра из вне охранной зоны , на ПС 35кВ Нарва оперативно отключен В 10 ф.82-07, Ки ф."В"=0кВ. (ТН само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 82-07, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.82-07: - выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10кВ ф.82-07: - выполнить вырубку растительности. Ответственное лицо: И.о.начальника РЭС Яковлев В.В. 29.12.2023 год
357157 | 218 | 2023-07-09 | 10 | 3 | 0.276 | 2023-07-09 | 13 | 30 | 3.4.12.2 Падение веток с деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролётах опор №№94-95 во время грозы из - за сильного ветра. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания между проводами при падении веток с дерева из вне охранной зоны в пролёте опор №№94-95 из - за порывов ветра до 16м/с, на ПС 35кВ Большой Унгут действие МТЗ (АПВ не выполнено) отключался В 10 ф.84-02. (ТН само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст на ВЛ 10 кВ ф. 84-02, Пролет: Опора № 94 - Опора № 95 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.84-02: - выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Нарвского участка Арахов Э.Х. 14.07.2023 год
357157 | 219 | 2023-07-09 | 23 | 10 | 0.0175 | 2023-07-09 | 23 | 31 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 28-02-5. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от с хлеста проводов на вводе 0,23кВ от опоры №17, из-за сильного ветра, по адресу (д. №43. с. Б. Ключи ул. Трактовая, Рыбинский район, Красноярский край), отключен от защит АВ 0,4кВ Л-3 от КТП 28-02-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов нв вводе 0,23кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 28-02-5, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 На ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 28-02-5 выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357152 | 247 | 2023-07-09 | 8 | 15 | 0.088748 | 2023-07-09 | 9 | 26 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 20 м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №596-597, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов и их схлесту в пролетах опор №596-№597, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». 4.12 Произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №596-597, по причине неоднократных порывов ветра до 20 м/с, с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролетах опор №596-№597, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №360-361 приведшим к междуфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.65-3 на ПС 35/10кВ №65 «Полевое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пр.оп. №596-597 на ВЛ 10 кВ ф.65-3 Полевое-Проточное, Пролет: Опора № 596 - Опора № 597 | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие дерева с проводов с последующим регулировкой стрелы провиса в пролете опор №596-№597 ВЛ-10кВ Ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое» . Заказ SAP №180141948 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.65-3 от ПС 35/10кВ №65«Полевое», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падением на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180141947 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 год
357156 | 778 | 2023-07-09 | 3 | 10 | 0.79165 | 2023-07-09 | 4 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ф.181-11 до ТП 9106, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.181-11 на ПС 110кВ "Весна-2". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ф.181-11 до ТП 9106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ф.181-11 до ТП 9106, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ 10кВ от ф.181-11 до ТП 9106. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.09.2023 год
357156 | 779 | 2023-07-09 | 10 | 20 | 1.375 | 2023-07-09 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 57 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 36 (яч.2) до РП 68 (яч.6), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.6 РП-68. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля РП 36 (яч.2) - РП 68 (яч.6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 36 (яч.2) - РП 68 (яч.6), Кабель силовой АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ РП 36 (яч.2) - РП 68 (яч.6). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 780 | 2023-07-09 | 12 | 5 | 1.375 | 2023-07-09 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 10 кВ более 47 лет с изменением свойств, старением материалов и тяжением проводов, в пролете опор №64/5 - № 64/6 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "A" и "С" ВЛ 10 кВ ф.45-7, что привело к короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ. ф.45-7. 4.12 По причине изменения свойств, старения материалов и тяжения проводов, в пролете опор №64/5 - № 64/6 произошла разрегулировка стрелы провеса и схлестывание проводов фаз "A" и "С" ВЛ 10 кВ ф.45-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.45-7, Пролет: Опора № 64/5 - Опора № 64/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10кВ ф.45-7 в пролете опор №64/5-64/6. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 781 | 2023-07-09 | 16 | 50 | 0.5 | 2023-07-09 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 35 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 381 до ТП 379, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.7-44 на ПС "Медпрепараты" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня и электрический пробой изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 381 - ТП 379. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 381 - ТП 379, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести мероприятия по восстановлению изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 381 - ТП 379. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 782 | 2023-07-09 | 18 | 35 | 0.1 | 2023-07-09 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 32 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля ф.7-08 (ПС 7 - РП 8 яч.07), что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ ф.7-08 на ПС "Медпрепараты" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ ф.7-08 (ПС 7 - РП 8 яч.07). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.7-08 (ПС 7 - РП 8 яч.07) (Б), Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.7-08 (ПС 7 - РП 8 яч.07). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 783 | 2023-07-09 | 22 | 2 | 0.002167 | 2023-07-09 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 37 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 131 яч.16 до ТП 480 яч.3, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ на РП 131 яч.16. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ РП 131 яч.16 - ТП 480 яч.3 н.А. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357152 | 255 | 2023-07-09 | 10 | 2 | 0.084165 | 2023-07-09 | 11 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямого попадания разряда молнии в опоры №46, №47 по ВЛ-10 кВ ф.57-01, произошло разрушение стоек опор и выпадение крюка с изолятором фазы «С»на опоре №46 , с последующим касанием с телом опоры что привело к замыканию на землю и срабатыванию защиты контроля изоляции сети 10кВ и потребовало оперативное отключение В 10кВ ф.57-01 на ПС 35 кВ №57 "Юрьевка". 4.4 Разрушение стоек опор №46, №47 по ВЛ-10 кВ ф.57-01,выпадение крюка с изолятором фазы «С» на опоре №46 из-за прохождении грозового фронта и попадании разряда молнии вследствие чего произошло касание фазы «С» на опоре №46 с телом опоры, замыкание на землю, что потребовало оперативное отключение В 10кВ ф.57-01 на ПС 35 кВ №57 "Юрьевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение тела опоры №46 грозой, выпадение крюка из тела опоры на ВЛ 10 кВ ф.57-01 с.Юрьевка-с.Берёзовка, Опора П10-7ДБ; Разрушение тела опоры №47 грозой. на ВЛ 10 кВ ф.57-01 с.Юрьевка-с.Берёзовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-01 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180139618. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №46, №47и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №45-№48 ВЛ-10кВ ф.57-01 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка". Заказ SAP №170060065. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 26.08.2023 год
357152 | 256 | 2023-07-09 | 11 | 46 | 0.15975 | 2023-07-09 | 12 | 57 | 3.4.12.2 В следствии неоднократных порывах ветра до 20 м/с и ливневого дождя происходило касание веток дерева, растущего вне охраной зоне ВЛ, (высотой 16 метров) при его критическом наклоне в пролёте опор №220-№221, с последующим перекрытием и межфазным коротким замыканием через ветки дерева и отключением В 10 ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». 4.12 Произошло перекрытие и межфазное короткое замыкание, вследствие неоднократных порывах ветра до 20 м/с и ливневого дождя, вследствие чего происходило касание веток дерева проводов, растущего вне охраной зоне ВЛ(высотой 16 метров), при его критическом наклоне в пролёте опор №220-№221, с отключением В 10 Ф.61-02 на ПС 35/10кВ №61 «Счастливое». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веток дерева проводов в пролете опор №220-221 на ВЛ 10 кВ ф.61-2 Счастливое - Краевое, Пролет: Опора № 220 - Опора № 221 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку угрожающих отдельно стоящих деревьев в пролете опор №220-№221 ВЛ-10кВ Ф.61-2 от ПС 35/10кВ №61 "Счастливое". Заказ SAP №180141950 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.61-2, с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180141949 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 год
357152 | 257 | 2023-07-09 | 22 | 55 | 0.24999 | 2023-07-09 | 23 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ведомственной ТП 8-10-02 "В" 10/0,4кВ принадлежащей ООО "Ужурский сервисцентр" | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-10 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180142005 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо УЖКХ о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-10-02 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушени Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.07.2023 год
357154 | 125 | 2023-07-09 | 23 | 15 |  | 2023-07-09 | 23 | 15 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами при грозах шквалистые усиления ветра 13-18 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 31-07-37, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/31-07-37. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 31-07-37 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами при грозах шквалистые усиления ветра 13-18 м/с), приведший к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением АВ 0,4кВ Л2/ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 31-07-37 на ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 31-07-37, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 31-07-37. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 10.08.2023 год
357157 | 220 | 2023-07-10 | 6 | 20 | 0.23917 | 2023-07-10 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие междуфазного замыкания вводного кабеля потребителя, подключенного к опоре №3-1 (. Уяр, ул. Мичурина, д. 18) на КТПН 25-08-1/400 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2. (устранено самим потребителем). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 25-08-1/400 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.07.2023 год
357152 | 258 | 2023-07-10 | 9 | 0 | 0.039 | 2023-07-10 | 10 | 57 | 3.4.12.2 При неоднократных порывах ветра до 13м/с, произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №124-125, с последующей обрывом и разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №124-№125, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.90-02 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». 4.4 Произошло падение дерева (высотой 14 метров), растущего в болотистой местности за границей охранной зоны ВЛ в пролёте опор №124-125, по причине неоднократных порывов ветра до 13м/с, с последующим обрывом и разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролетах опор №124-№125, схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №124-126 приведшим к межфазному короткому замыканию с отключением В 10 Ф.90-02 на ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева в пр.оп. №124-125 на ВЛ 10 кВ ф.90-2 Александровка, Пролет: Опора № 124 - Опора № 125 | Техническое мероприятие 1 Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ и последующей регулировкой стрелы провиса в пролете опор №124-№125 ВЛ-10кВ Ф.90-02 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж». Заказ SAP №180141954 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.90-02 от ПС 35/10кВ №90 «Кирчиж», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180141951 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произведен проработка с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 год
357152 | 259 | 2023-07-10 | 13 | 0 | 0.286 | 2023-07-10 | 15 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры № 26, №27, №28 ВЛ 10 кВ ф. 92-05, произошло расщепление тела стойки деревянных опор с последующим их падением, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 92-05 на ПС 35 кВ "Белоярская". 4.4 При прохождении грозового фронта при прямом попадании разряда молнии в опоры № 26, №27, №28, ВЛ 10 кВ ф. 92-05, произошло расщепление тела стойки деревянных опор с последующим их падением, схлестом проводов и междуфазным коротким замыканием с отключением В 10 ф. 92-05 на ПС 35 кВ "Белоярская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление тела опоры на ВЛ 10 кВ ф.92-05, Опора П10-7ДБ; Расщепление тела опоры на ВЛ 10 кВ ф.92-05, Опора П10-7ДБ; Расщепление тела опоры на ВЛ 10 кВ ф.92-05, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 92-05 от ПС 35 кВ "Белоярская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180140154 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опор № 26, № 27, № 28 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 25 - № 29 ВЛ 10 кВ ф. 92-05 от ПС 35 кВ "Белоярская". Заказ SAP №170060038 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.08.2023 год
357152 | 260 | 2023-07-10 | 11 | 20 | 0.28333 | 2023-07-10 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации силового кабеля между яч. 29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") и оп. 1 ф. 29-29, произошел пробой изоляции КЛ-6кВ, с межфазным коротким замыканием, что привело к срабатыванию ТО и отключению выключателя В-6 яч.29 № 29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") 4.16 Произошло отключение выключателя В-6 яч. № 29 на ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") по причине срабатыванию ТО, вследствие пробоя изоляции и возникшего межфазного короткого замыкания на КЛ-6кВ проходящей между яч. 29 и оп. 1 ф. 29-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло нарушение изоляции КЛ. на ВЛ 6 кВ ф.29-29, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-6 между ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") яч. 29 и оп. 1 ф. 29-29. Заказ №170060039 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвели высоковольтные испытания вновь установленной соединительной кабельной муфты между ПС 110/6 кВ №29В "Транзитная"(ведомственная "СУЭК") яч. 29 и оп. 1 ф. 29-29. Заказ № 180140217 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.29-29с целью выявления причин отключения. Заказ №180140205 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.08.2023 год
357156 | 784 | 2023-07-10 | 14 | 5 | 0.031 | 2023-07-10 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ 0,4кВ более 29 лет с изменением свойств материалов, произошло загнивание древесины и излом стойки опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-64-5-8, что привело к схлестыванию проводов фаз "А", "В" и "С", междуфазному замыканию и отключению АВ 0,4кВ Л-1 в РУ 0,4кВ ТП 64-5-8 действием защит. 4.1 По причине излома стойки опоры №4/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 64-5-8 произошло схлестывание проводов с коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 64-5-8, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к опоре №4/1, 8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-64-5-8. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357150 | 407 | 2023-07-09 | 9 | 48 | 0.030336 | 2023-07-09 | 10 | 16 | 3.4.7.3 В результате окисление подвижных контактов в ВРТП-8-01-15 произошёл нагрев ножей разъединителя, что привело к их оплавлению и двухфазному к.з.. 4.10 Нагрев ножей разъединителя в результате окисления контактов на ВРТП-8-01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ВРТП-8-01-15. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 год
357150 | 408 | 2023-07-09 | 11 | 35 | 0.01833 | 2023-07-09 | 11 | 46 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.39-03 на ПС 35 кВ №39 "Залипье" отключился Вф.39-03 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.39-03 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.39-03 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.39-03, Опора УА10-1Д | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 21.07.2023 год
357150 | 410 | 2023-07-09 | 13 | 53 | 0.053668 | 2023-07-09 | 14 | 39 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ДКР под проводами в пролётах опор № 45-47, что привело к перекрытию ВЛ-10 кВ ф.81-23 по растительности. 4.12 Нарушение электрической изоляции по растительности в пролётах опор № 45-47 на ВЛ-10 кВ ф.81-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.81-23, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку просеки от ДКР и уборку порубочных остатков в пролётах опор № 45-47 на ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 17.07.2023 год
357150 | 412 | 2023-07-09 | 15 | 50 | 0.01125 | 2023-07-09 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 13-14 произошло падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания проводов двух фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-3 в пролётах опор № 13-14 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-3 в ТП 4-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 4-10-1, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 21.07.2023 год
357150 | 413 | 2023-07-09 | 22 | 50 | 0.12653 | 2023-07-10 | 0 | 34 | 3.4.12.3 Вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.35-03 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" отключился Вф.35-03 10 кВ. Повредился трансформатор ТП № 35-03-13. 4.11 Электродуговое повреждение шпильки трансформатора фазы "В" ТП № 35-03-13 в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.35-03 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ТП 35-03-13 (ОУ), Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт контактного соединения трансформатора ТП № 35-03-13. Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.07.2023 год
357150 | 414 | 2023-07-10 | 8 | 37 | 0.16389 | 2023-07-10 | 10 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.121-10 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки 121-10 Ответственное лицо: начальник Северо-Восточного РЭС Коваль В.В. 28.07.2023 год
357150 | 415 | 2023-07-10 | 13 | 13 | 0.23834 | 2023-07-10 | 16 | 53 | 3.4.7.3 В результате окисление подвижных контактов в ВРТП-8-01-15 произошёл нагрев ножей разъединителя, что привело к их оплавлению и двухфазному к.з.. 4.10 Нагрев ножей разъединителя в результате окисления контактов на ВРТП-8-01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 10 кВ ф.8-08, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ВРТП-8-01-15. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 год
357150 | 416 | 2023-07-10 | 16 | 3 | 0.38813 | 2023-07-10 | 18 | 47 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.35-02 в пролёте опор № 93/23- 93/24 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 23 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 93/23- 93/24 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.37-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 93/23- 93/24 на ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.07.2023 год
357152 | 261 | 2023-07-11 | 3 | 9 | 0.059251 | 2023-07-11 | 4 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 47 лет) и воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление вязки крепления провода на опоре №455 что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №455-№456, междуфазному короткому замыканию фаз "В" ,"С" и отключению от МТЗ В 10кВ ф.40-04 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". 4.1 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №455, в результате длительной эксплуатации (более 47 лет) и воздействия ветровой нагрузки, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №455-№456, междуфазное короткое замыкание фаз "В" ,"С" и отключение от МТЗ В 10кВ ф.40-04 ВЛ-10 кВ на ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязки провода на опоре №455 и провис проводов в пролете опор №455-№456. на ВЛ 10 кВ ф.40-04 п.Тюхтет-с.Красинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180140197. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №454 -№456 ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110 кВ №40 "Тюхтет". Заказ SAP №180140198. Ответственное лицо: заместитель начальника Боготольского РЭС Шалудкин Н.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Боготольского РЭС Пчёлкин М.Н. 26.08.2023 год
357156 | 785 | 2023-07-11 | 12 | 30 |  | 2023-07-11 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ 10кВ от ПС 49 яч.38 до ТП 9002А (ООО "Крайпотребсоюз"), действием МТЗ, на ПС 110 кВ "Юбилейная" был отключен В 10кВ ф.49-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ от ПС 49 яч.38 до ТП 9002А, председателю совета ООО "Крайпотребсоюз" Иванову В.В.(660000, г.Красноярск, ул.Кирова, д.19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 11.08.2023 год
357156 | 786 | 2023-07-11 | 15 | 13 | 1.94 | 2023-07-11 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 3027 до ТП 3156 нитка "Б" , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.123-55 на ПС 123 "Телевизорная" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ ТП 3027 - ТП 3156 нитка Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 3027 - ТП 3156 нитка Б, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ ТП 3027 - ТП 3156 нитка "Б". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.08.2023 год
357157 | 221 | 2023-07-09 | 4 | 44 |  | 2023-07-09 | 4 | 44 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения в зоне прохождения ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905), металлическая опора №3. 4.12 Вследствие однофазного замыкания от перекрытия изоляционного воздушного промежутка со шлейфа на траверсу на фазе "А" металлической опоры №3 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 220кВ Саянская тяговая (ОАО "РЖД") действием ТО с УАПВ отключался В - С -905-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного воздушного промежутка со шлейфа на траверсу на фазе "А" металлической опоры №3 на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ Саянская т.-Партизанская С-905: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ № 180139666. - выполнить замер сопротивления контуров заземлений опор №1-.10. Заказ № 152702081. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 11.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на июль 2023г. по ВЛ-110кВ Саянская тяговая – Партизанская (С-905)включить: - внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. - замер сопротивления контуров заземлений опор №№1-.10. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 14.08.2023 год
357152 | 262 | 2023-07-12 | 10 | 55 | 0.57999 | 2023-07-12 | 12 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "В" с его провисом и при повторяющихся порывах ветра произошёл схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 174/4-№174/5 ВЛ-10кВ ф.8-09 , что привело к междуфазному короткому замыканию с отключением Вф.8-09 на ПС №8 220/110/10кВ " Ужур". 4.1 При схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 174/4-№174/5 ВЛ-10кВ ф.8-09, вызванный незначительным удлинением, вследствие его длительной эксплуатации, провода фазы "В" с его провисом, произошло междуфазное короткое замыкание с отключением Вф.8-09 на ПС №8 220/110/10кВ " Ужур" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.8-09 г.Ужур, Пролет: Опора № 174/4 - Опора № 174/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 174/4-174/5ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP 180142491 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС№8 220/110/10кВ "Ужур", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180142484 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 31.07.2023 год
357152 | 263 | 2023-07-12 | 13 | 5 | 0.2125 | 2023-07-12 | 14 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и в результате прямого попадания грозового разряда в проходные изоляторы ТП 30-05-25 при атмосферном перенапряжении возникло межвитковое повреждение обмоток силового трансформатора, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.30-05 на ПС №30 110/10кВ " Ораки". 4.11 При атмосферном перенапряжении возникло межвитковое повреждение обмоток силового трансформатора, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В 10 ф.30-05 на ПС №30 110/10кВ " Ораки", вследствие прямого попадания грозового разряда в проходные изоляторы ТП 30-05-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание обмоток на КТП 30-05-25, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10-0,4кВ в КТП 30-05-25 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP № 180142518 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые испытания и измерения средств грозозащиты и контура заземления КТП 30-05-25 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказы SAP № 180142711 Ответственное лицо: начальник СИЗП Кардаш А.А. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС№30 110/10кВ "Ораки", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180142506 Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Ужурского РЭС Шандор Д.А. 14.08.2023 год
357152 | 264 | 2023-07-12 | 17 | 10 | 0.20833 | 2023-07-12 | 19 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и грозового разряда, произошло разрушение вентильного разрядника фазы "С" в ТП 14-05-8 10/0,4кВ, с последующим отгоранием шлейфа и его прилегание к проходному изолятору фазы В, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10 Ф.14-05 ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы». 4.4 Произошло разрушение вентильного разрядника фазы "С" в ТП 14-05-8 10/0,4кВ, с последующим отгоранием шлейфа и его прилегание к проходному изолятору фазы "В", в следствии прохождения грозового фронта и грозового разряда, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению В 10 Ф.14-05 ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника в результате удара молнии на ТП 10/0,4кВ 14-5-8, TP010-0019866 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного разрядника РВО-10 фазы "С" в ТП14-05-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №170060106 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-5 от ПС 110/35/10кВ №14 «Н-Бирилюссы» и ТП 14-05-9 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180141952 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести измерение параметров средств грозозащиты и измерение контура заземления ТП 14-05-9 10/0,4кВ. Заказ SAP №180142700 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 14.08.2023 год
357157 | 222 | 2023-07-09 | 3 | 15 |  | 2023-07-09 | 3 | 15 | 3.4.7.4 Проведение учащённого технического обслуживания (период профилактического восстановления сокращен до трех лет) находящегося в эксплуатации 39 лет и выработавшего установленный срок службы (25 лет в соответствии с пунктом 6.2.11 СТО 34.01-4.1-005-2017 ПАО «Россети» от 19.09.2017 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса») КСЗ ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая на ПС 110 кВ Нагорная, не позволило выявить развивающийся дефект реле времени 2РВ (тип – РВ-132) в блоке ДЗ-2 в составе панели защит ЭПЗ-1636-67 на базе которой выполнено устройство. 3.4.12.3 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы «А» на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42), произошедшее под воздействием атмосферных перенапряжений при грозе с образованием электрической дуги. 4.16 Исчерпание ресурса реле времени 2РВ (тип – РВ-132) в блоке ДЗ-2 в составе панели защит ЭПЗ-1636-67 на базе которой выполнен КСЗ ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая на ПС 110 кВ Нагорная, произошедшее, в том числе вследствие частых срабатываний реле времени, как самой чувствительной ненаправленной ступени, что при КЗ на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42) привело к заклиниванию якоря реле в сработанном состоянии из-за чего произошло отключение ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42) на ПС 110 кВ Нагорная неправильным (ложным) действием 4 ступени ТЗНП после её включения действием АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание якоря реле времени 2РВ (тип – РВ-132) в блоке ДЗ-2 в составе панели защит ЭПЗ-1636-67 на базе которой выполнен КСЗ ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая на ПС 110 кВ Нагорная, год выпуска – 1983 на КСЗ ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая 4.11 Образование электрической дуги между проводом фазы «А» и заземленной траверсой опоры № 42 ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42), приведшее к отключению ВЛ действием защит и повреждению одного изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание от перекрытия изоляционного воздушного промежутка со шлейфа на траверсу на фазе "А" на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от.С-42, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 на ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от.С-42, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42) с целью выявления развивающихся дефектов. При выявлении замечаний разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.08.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42) выполнить замер сопротивлений заземляющих устройств опор №№ 38 – 47. При выявлении замечаний разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ, находящихся в эксплуатации на энергообъектах (ПС 110 кВ) ПО Юго-Восточные ЭС Филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго», выработавших установленный срок службы электромеханических устройств РЗА, параметры настройки которых обеспечивают частые пуски (в том числе при возникновении КЗ на смежных элементах сети, в результате влияния несимметричной тяговой нагрузки и т.д.) с разработкой дополнительных мероприятий по повышению надежности работы указанных устройств РЗА. Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 18.08.2023 год
357156 | 787 | 2023-07-12 | 10 | 55 | 0.51666 | 2023-07-12 | 13 | 30 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей ножей РЛНД-10 между фазами "В" и "С" на опоре № 92/2 ВЛ 10кВ ф. 75-1, произошло междуфазное замыкание и отключение действием МТЗ В/10кВ ф. 75-1 на ПС 35кВ Кулаковская. 4.12 По причине межфазного перекрытия птицей фаз "В" и "С" РЛНД-10 ВЛ 10кВ ф. 75-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ ф.75-1, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с контактов РЛНД-10 на опоре № 92/2 ВЛ 10кВ ф.75-1. Ответственное лицо: Грищенко П.А. 21.07.2023 год
357156 | 788 | 2023-07-12 | 15 | 5 | 0.375 | 2023-07-12 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 56 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от оп.№34 до ТП 350 ф.121-18, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ оп.34 -ТП-350_ф.121-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10кВ оп.34 -ТП-350_ф.121-18 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 789 | 2023-07-12 | 17 | 25 | 0.32499 | 2023-07-12 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 59 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 285 до оп. №20, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч.33 на ПС 110кВ "Левобережная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля от ТП 285 до оп. №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 6 кВ ф. 1-33, АСБ-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 от ТП 285 до оп. №20 Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 790 | 2023-07-13 | 4 | 50 | 0.46665 | 2023-07-13 | 5 | 46 | 3.4.10 Вследствие перекрытия птицей ф. "В" на траверсе оп. № 59/4 ВЛ 10кВ ф.121-18, произошло замыкание на землю и отключение действием МТЗ В/10кВ ф.121-18 на ПС 110 кВ Мясокомбинат. 4.12 По причине перекрытия на землю птицей фазы "В" на траверсе оп. № 59/4 ВЛ 10кВ ф.121-18 птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.121-18, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с проводов опоры № 59/4 ВЛ-10кВ ф.121-18. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 791 | 2023-07-13 | 6 | 6 | 0.78664 | 2023-07-13 | 7 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 14 до РП 172, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ ф.14-07 на ПС 14 "Заводская" 220/110/10/6кВ. 4.12 По причине снижения уровня электрической изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ от ПС 14 до РП 172. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172, ААШв-6 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 до РП 172. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2023 год
357150 | 391 | 2023-07-12 | 2 | 34 | 0.30293 | 2023-07-12 | 4 | 42 | 3.4.12.3 Предположительно вследствие грозового удара в ЛЭП 10 кВ ф.35-02 на ПС 35 кВ №45 "Шеломки" отключился Вф.35-02 10 кВ. Повреждения ВЛ 10 кВ ф.35-02 нет. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате грозового разряда в ЛЭП 10 кВ ф.35-02 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ ф.35-02, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 21.07.2023 год
357150 | 417 | 2023-07-12 | 10 | 10 | 0.097998 | 2023-07-12 | 11 | 48 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.49-12 в пролёте опор № 3/89-3/90 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 21 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 3/89-3/90 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "В" ВЛ-10 кВ ф.49-12 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.49-12, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 3/89-3/90 на ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 год
357150 | 418 | 2023-07-12 | 10 | 45 | 0.78501 | 2023-07-12 | 13 | 22 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 в пролёте опор №380/12-380/13 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 24 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор №380/12-380/13 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.52-01 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.52-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №380/12-380/13 на ВЛ-10 кВ ф.52-01 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 21.07.2023 год
357152 | 265 | 2023-07-13 | 9 | 57 |  | 2023-07-13 | 9 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности в сетях потребителя ООО "ТРЭНЭКС". | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО «ТРЭНЭКС» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.62-03 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Лапшин А.Н. 31.08.2023 год
357156 | 792 | 2023-07-13 | 8 | 0 | 1.35 | 2023-07-13 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6 н."В" , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ яч.29 на ПС-122 "Северо-Западная". 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 122 яч.29 до РП 129 яч.6 н."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н.В, Кабель силовой АПвПу2г-10 1х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ ПС 122 яч.29 - РП 129 яч.6 н."В". Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357156 | 793 | 2023-07-13 | 8 | 0 | 2.05 | 2023-07-13 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 8195 (СНТ "Победа"), действием МТЗ, на ПС №122 Северо-Западная 110/10/6кВ был отключен В 10кВ ф.122-34. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8195 председателю СНТ "Победа" Ахалаия Г.Г. (660041, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д.77 к.а) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 17.08.2023 год
357156 | 794 | 2023-07-13 | 10 | 25 | 0.7167 | 2023-07-13 | 11 | 8 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 9135 (ООО СПК "Вектор Плюс"), действием МТЗ, на РП-205 был отключен В 10кВ яч.5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9135, конкурсному управляющему ООО СПК "Вектор Плюс" Горяеву А.А.(660049, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д.18), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.08.2023 год
357156 | 795 | 2023-07-13 | 13 | 25 | 1.175 | 2023-07-13 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 66 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КВЛ 10кВ ф.9-29 от оп. 24 до ТП 664 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.9-03 на ПС 110кВ "Центральная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КВЛ 10кВ ф.9-29 от оп. 24 до ТП 664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 9-29, Кабель силовой АСБ-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3*70 КВЛ 10кВ ф.9-29 от оп. 24 до ТП 664. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 14.09.2023 год
357156 | 796 | 2023-07-13 | 15 | 0 | 2.3999 | 2023-07-13 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 302а (ООО "Поксар"), действием МТЗ, на РП-57 был отключен В 10кВ яч.8. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП А302 генеральному директору ООО "Поксар" Остапчук М.В., ФИО (660134, г.красноярск, ул. Гайдашовка, д. 3, пом. 23), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 17.08.2023 год
357157 | 205 | 2023-07-01 | 18 | 6 |  | 2023-07-01 | 18 | 6 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения на провод в пролете опор №№43-44 ВЛ-35кВ Рыбинская - Тульская (Т-57). 4.12 В результате междуфазного замыкания между фаз "А" и "В" в пролете опор № №43-44 из-за перекрытия воздушных изоляционных промежутков в момент прохождения грозового разряда, на ПС 110кВ Рыбинская действием ТО с УАПВ отключался В 35 Т-57. (ремонт провода не требуется). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание на ВЛ 35 кВ Рыбинская - Тульская Т-57, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Рыбинская - Тульская (Т-57) с целью выявления развивающихся дефектов. Заказ №180138423. Ответственное лицо: Савостенок С.П. 04.07.2023 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-35кВ Рыбинская - Тульская (Т-57) выполнить измерение сопротивлений КЗ опор №№ 39-48. Заказ №152702034 Ответственное лицо: Савостенок С.П. 04.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В РП на июль 2023г. по ВЛ-35кВ в Рыбинская - Тульская (Т-57) включить: - измерение сопротивлений КЗ опор №№ 39-48; - внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Рыбинская - Тульская (Т-57). Ответственное лицо: Савостенок С.П. 10.07.2023 год
357157 | 206 | 2023-07-02 | 10 | 47 | 0.38 | 2023-07-02 | 12 | 41 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения, гроза в зоне ВЛ-10кВ ф.64-06 с повреждением опоры №120. Устранено. 4.11 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов в пролете опор №№ 119-121 из-за повреждения опоры №120 в момент прохождения грозового разряда, на ПС 35кВ Малиновка действием МТЗ с НАПВ (работа АПВ - правильно), НРПВ отключался В 10 ф.64-06. (устранено, выполнена замена опоры). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опоры в момент прохождения грозового разряда. на ВЛ 10 кВ ф. 64-06, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 на ВЛ-10кВ ф.64-06 -выполнить с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Журавлев А.В. 02.07.2023 год
357157 | 207 | 2023-07-02 | 11 | 30 | 0.035 | 2023-07-02 | 11 | 51 | 3.4.8.5 Отключение АВ-0,4кВ Л-1 от ТП 14-03-11/160 выполнялось по требованию МЧС для тушения жилого дома по адресу: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Чехова дом №4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-10 от ТП 14-03-11/160 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Куприянов С.В. 31.07.2023 год
357152 | 240 | 2023-07-02 | 20 | 51 | 0.035835 | 2023-07-02 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 55лет) произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 11-2/11-3 ВЛ 10кВ ф. 78-3 ПС №78 Краснополянская 35/10кВ, при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ ф. 78-3 на ПС №78 Краснополянская 35/10кВ. 4.12 Произошло изменения свойств материалов, незначительное удлинение провода фазы "А" с его провисом в пролете опор № 11-2/11-3 ВЛ 10кВ ф. 78-3 ПС №78 Краснополянская 35/10кВ и при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов двух фаз, междуфазному короткому замыканию фаз «А» и «В» с отключением В 10кВ на ПС №78 Краснополянская 35/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете оп.№11-2/11-3 на ВЛ 10 кВ ф.78-3, Пролет: Опора №11/2 - Опора №11/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-3 от ПС №78 Краснополянская 35/10кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180138856. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса на участке от оп. №11-1 до оп. №11-10 ВЛ-10кВ. ф.78-3 от ПС №78 Краснополянская 35/10кВ. Заказ SAP № 180138857. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.08.2023 год
357152 | 241 | 2023-07-02 | 22 | 15 | 0.2 | 2023-07-03 | 0 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №16, произошло отгорание провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 Ф.76-5, с последующим обрывом провода и схлестом с проводом фазы "С", возникновением междуфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.76-5 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка". 4.13 Произошло отгорание провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 Ф.76-5, при прохождении грозового фронта и прямом попадании разряда молнии в опору №16, с последующим обрывом провода, схлестом проводов и отключением В 10 Ф.76-5 на ПС 35/10кВ №76 «Н.Еловка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода после удара молнии на ВЛ 10 кВ ф.76-5 Новая Еловка, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт оборванного провода фазы "В на опоре №16 и выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №15 - №17 ВЛ-10кВ Ф.76-5 от ПС 35/10кВ №76 "Новая Еловка". Заказ SAP №170059979 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.76-05 от ПС 35/10кВ №76 "Новая Еловка", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180138826 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 год
357152 | 242 | 2023-07-02 | 22 | 47 | 0.20167 | 2023-07-03 | 0 | 48 | 3.4.12.2 По причине длительной ветровой нагрузки 20м/с, произошло падение деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №374-№375, что привело к обрыву провода в пролётах опор №374-№375; с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.1-01 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). 4.13 Произошло падение деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительной ветровой нагрузки 20м/с, в пролётах опор №374-№375, что привело к обрыву провода в пролётах опор №374-№375; с межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.1-01 на ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая» ( ведомственная, принадлежит КПМС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пр.оп.№374-№375 на ВЛ 10 кВ ф.1-1 Троицк Бобровка--Таежка, Пролет: Опора № 374 - Опора № 375 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №374-№375 ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая». Заказы SAP №170055019. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.1-01 от ПС 220/110/10кВ №1 «Троицкая», с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180034802. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 07.08.2023 год
357152 | 243 | 2023-07-02 | 23 | 8 | 0.059165 | 2023-07-03 | 0 | 19 | 3.4.12.2 В результате шквалистых порывов ветра (до 20м/с) и критического наклона дерева (высотой 15 м.), растущего в болотистой местности за пределами границы охранной зоны ВЛ, произошло его падение в пролете опор №162-163 ВЛ-10кВ ф.92-04, с последующим межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.92-04 на ПС 35/10кВ №92 "Маталассы". 4.4 Произошло падение дерева в пролете опор №162-163 ВЛ-10кВ ф.92-04, по причине шквалистых порывов ветра (до 20м/с) и критического наклона дерева (высотой 15 м.), растущего в болотистой местности за пределами границы охранной зоны ВЛ, с последующим межфазным коротким замыканием и отключением В 10 Ф.92-04 на ПС 35/10кВ №92 "Маталассы". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролете опор №162-163 на ВЛ 10 кВ ф.92-4 Маталассы-Никифоровка, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие дерева с проводов и выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №162-№163 ВЛ-10кВ ф.92-04 от ПС 35/10кВ №92 "Маталассы". Заказ SAP:180138838. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 05.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Согласно выполненного осмотра произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Ф.92-04 Заказ в SAP:142765954 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.92-04 от ПС 35/10кВ №92 "Маталассы", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180138829 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 год
357156 | 740 | 2023-07-01 | 1 | 2 | 0.52998 | 2023-07-01 | 1 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 10 яч.1 до ТП 4 яч.6, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-46 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ отТП 10 яч.1 до ТП 4 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.1 до ТП 4 яч.6, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10кВ отТП 10 яч.1 до ТП 4 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.09.2023 год
357156 | 741 | 2023-07-01 | 1 | 2 | 0.58002 | 2023-07-01 | 2 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 70 яч.6 до ТП 18 яч.2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-58 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 70 яч.6 до ТП 18 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 18 яч.2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 70 яч.6 до ТП 18 яч.2. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.09.2023 год
357156 | 742 | 2023-07-01 | 10 | 39 | 0.0062505 | 2023-07-01 | 11 | 4 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 66 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление болтового соединения зажима ПА в нулевом проводе на опоре №1 в сторону ж/д Малая 44 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 568 , что привело к обрыву электрической цепи , в результате чего действием оперативного персонала был отключен АВ №2 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 568. 4.13 По причине ослабления болтового соединения зажима ПА в нулевом проводе на опоре №1 в сторону ж/д Малая 44 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 568. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КВЛ 0,4 кВ ТП 568 Л-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контактного соединения нулевого провода в зажиме ПА на опоре №1 в сторону ж/д Малая 44 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 568. Ответственное лицо: Жук В.П. 03.08.2023 год
357156 | 743 | 2023-07-01 | 12 | 2 | 0.0175 | 2023-07-01 | 12 | 23 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4кВ, более 53 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло ослабление вязки нулевого провода на опоре №7 в сторону оп. №6, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6289 , что привело к обрыву провода, в результате чего действием оперативного персонала был отключен АВ №2 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 6289 4.2 По причине обрыва нулевого провода на опоре №7 в сторону оп. №6 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6289. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 0,4 кВ ТП 6289 Л-2 СНТ Солнечный, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 6289. Ответственное лицо: Жук В.П. 03.08.2023 год
357150 | 375 | 2023-07-01 | 8 | 26 |  | 2023-07-01 | 8 | 26 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "В" на "землю" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 253 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 253 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ К.Опорная-Абан С-809, Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 180139513 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 252-254 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 180139514 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 253 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа 142905989 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2025 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 253 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.08.2023 год
357150 | 376 | 2023-07-01 | 17 | 49 | 0.0015 | 2023-07-01 | 18 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2.1- 2.2 произошло падение ветки дерева на провода, что привело к схлёстыванию проводов. 4.4 Из-за схлёстывания провода под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 2.1-2.2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10/0,4кВ № М-02-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП М-02-3, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 07.07.2023 год
357156 | 744 | 2023-07-01 | 15 | 17 | 0.48668 | 2023-07-01 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5063 (ООО "Автограф"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В 10кВ ф. 5-56. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5063, директору ООО "Автограф" Мартынову О.В.(660133, г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.17/30), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 01.08.2023 год
357150 | 379 | 2023-07-02 | 10 | 12 | 0.32222 | 2023-07-02 | 15 | 2 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной сетевой организации на ф.15-16 (АО "КрасЭКо") (АО "КрасЭКо" присутствует в перечне смежных ТСО) | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.15-16 Ответственное лицо: начальник Абанского РЭС Пронин Д.А. 28.07.2023 год
357156 | 745 | 2023-07-02 | 9 | 25 | 0.15 | 2023-07-02 | 9 | 55 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети смежной сетевой организации на отпайке ВЛ 10 кВ ф.140-10 от оп.198 (ООО Электрическая сетевая компания Энергия), действием МТЗ был отключен В 10кВ ф.140-10 на оп.208А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО ЭСК Энергия А.В. Портнягину (662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, д. 52А, оф. 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 год
357156 | 746 | 2023-07-02 | 13 | 10 | 0.12499 | 2023-07-02 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ от ТП 759 яч. 1 до ТП 778 яч. 2, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 6кВ ф.15-14 на ПС Злобинская 110/6кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ от ТП 759 яч. 1 до ТП 778 яч 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 759 до ТП 778, Кабель силовой АСБ-6 3х185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 759 до ТП 778. Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2023 год
357156 | 747 | 2023-07-02 | 16 | 10 | 0.83335 | 2023-07-02 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 10110 (ООО "Поксар"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Юбилейная" был отключен В 10кВ ф.49-42. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 10110, директору ООО "Поксар" Остапчук М.В.(660131, ул.Гайдашовка, д.3 пом.23), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.08.2023 год
357156 | 748 | 2023-07-02 | 21 | 23 | 0.09 | 2023-07-02 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 33 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 914 до ТП 10110, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.49-42 на ПС 110кВ "Юбилейная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 914 до ТП 10110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ от ТП 914 до ТП 10110 (Краском), КЛ 10кВ от ТП 914 до ТП 10110 (Краском) / ААБл-10 3*120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 914 до ТП 10110. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.09.2023 год
357154 | 118 | 2023-07-03 | 4 | 26 |  | 2023-07-03 | 4 | 26 | 3.4.10 При осмотре ВЛ 110кВ С-621 обнаружены следы перекрытия (наличие следов жизнедеятельности птиц) на проводе, гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре № 66 ВЛ С-621 (ремонт не требуется). В результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 66 фазы "А" ВЛ С-621, что привело к пробою воздушного пространства и действию 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ на ПС 220/110/10кВ № 1"Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС"), что привело к отключению ВЛ 110кВ С-621. 4.4 Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 66 фазы "А" ВЛ С-621, приведшее к срабатыванию 1 ст. ТЗНП с успешным АПВ на ПС 220/110/10кВ № 1"Абалаковская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "Красноярское предприятие МЭС") с последующим отключением ВЛ 110кВ С-621. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного пространства в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц произошло нарушение изоляционного промежутка на опоре № 66 фазы "А" ВЛ С-621. на ВЛ 110 кВ Абалаковская - Казачинск С-621, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-621 (Заказ из SAP № 180-138-593). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 03.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на опоре № 66 ВЛ 110кВ С-621 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 142-856-970). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Установить изолятор U120 BA на опоре № 66 ВЛ 110кВ С-621. (Заказ из SAP № 142-904-816). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план ремонта 2024 г. установку ПЗУ на опоре № 66 ВЛ 110кВ С-621 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP № 142-856-970). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план ремонтов 2024г. установку дополнительного изолятора U120 BA ф. "А" опора № 66 ВЛ 110кВ С-621. (Заказ из SAP № 142-904-816). Ответственное лицо: Мухамедшин Н.М. 07.07.2023 год
357150 | 381 | 2023-07-03 | 2 | 18 |  | 2023-07-03 | 2 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1985 г.) произошло загнивание деревянной траверсы промежуточной опоры № 255 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), что привело к излому траверсы со стороны фазы "А" в месте её крепления шпилькой к телу опоры. При изломе траверсы произошло выпадение крепёжной арматуры с изоляцией фазы "А" на землю, что привело к нарушению воздушного электроизоляционного промежутка между проводом фазы "А" и "землёй" 4.1 На промежуточной опоре № 255 марки ПД220-3 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141) произошло нарушение структуры материала в результате загнивания древесины траверсы, что привело к её излому в месте крепления шпильки со стороны фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-141, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). Номер заказа № 154216897 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт траверсы опоры № 255 ВЛ-220кВ ГПП Кодинская - ПС Имбинская Д-141. Номер заказа 170060036 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 год
357156 | 749 | 2023-07-03 | 4 | 5 | 0.225 | 2023-07-03 | 4 | 50 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения ведомственной КЛ 6 кВ ТП 985 - ТП 986 (ООО "Скиф"), действием МТЗ, на ТП 945 был отключен В/10кВ . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ведомственного КЛ 6 кВ ТП 985 - ТП 986, директору ООО "Скиф" Сабанову Альберту Дзамболатовичу (660061, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д. 54), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 750 | 2023-07-03 | 5 | 30 | 0.75 | 2023-07-03 | 8 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 51 года, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 945 до оп.№7 ВЛ 6 кВ ф.92-31, что привело к однофазному короткому замыканию и оперативному отключению В/6 кВ ф.92-31 на ПС "Юго-Западная" 110/6 кВ. 4.12 Произошло снижение уровня изоляции и электрический пробой силового кабеля КЛ 6кВ ТП 945 (яч.3) - оп.№7 ВЛ 6 кВ ф.92-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 6 кВ ф.92-31(ТП 945-ТП 985) (Краском), Кабель силовой ААБл-6 3х150 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6кВ ТП 945 (яч.3) - оп.№7 ВЛ 6 кВ ф.92-31. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357152 | 245 | 2023-07-03 | 20 | 12 | 0.078 | 2023-07-03 | 21 | 30 | 3.4.12.2 По причине длительной ветровой нагрузки 15м/с, произошло падение деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ в пролётах опор №221-№222, что привело к обрыву провода в пролётах опор №221-№222; с межфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ Ф 93-05 на ПС 35/10 №93 «Удачное». 4.12 Произошло падение деревьев (высотой 15 метров и более), растущих за пределами охранной зоны ВЛ, по причине длительной ветровой нагрузки 15м/с, в пролётах опор №221-№222, что привело к обрыву провода в пролётах опор №221-№222; с последующим межфазным коротким замыканием и отключением В-10кВ Ф 93-05 на ПС 35/10 №93 «Удачное». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пр.оп.№221-№222 на ВЛ 10 кВ ф.93-5 с.Удачное-д Ишимка, Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №221-№222 ВЛ-10кВ Ф93-05 от ПС 35/10кВ №93 "Удачное". Заказ в SAP №180138828 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.93-05 и ТП10/0,4кВ с целью отыскания причины аварийного отключения и выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180138827 Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Большеулуйского РЭС Сокол А.А. 25.08.2023 год
357154 | 119 | 2023-07-03 | 8 | 42 | 0.59767 | 2023-07-03 | 11 | 25 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с) на ВЛ 10кВ ф.16-01 в пролете опор №№ 385-386 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 385-386 на ВЛ 10кВ ф.16-01 в результате повышенной ветровой нагрузки (местами порывы до 12 м/с, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ и отключением В 10кВ ф.16-01 на ПС 110/10кВ № 16 "Епишино". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 385-386 на ВЛ 10кВ ф.16-01. на КВЛ 10 кВ ф. 16-01 д. Потапово, Городище, Пролет: Опора № 385 - Опора № 386 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 14.07.2023 год
357156 | 751 | 2023-07-03 | 9 | 40 | 0.01667 | 2023-07-03 | 9 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 41 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП-109 до РП-135, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.33-3-6 на ПС 110кВ "Молодежная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП-109 до РП-135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ РП 109 яч.16 - РП 135 яч.7, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ 10кВ от РП-109 до РП-135. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.09.2023 год
357156 | 752 | 2023-07-03 | 12 | 35 | 0.4 | 2023-07-03 | 12 | 50 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 56 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП 162 (яч.5) до ТП 8037, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.5на РП-162. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от РП 162(яч.5) до ТП 8037. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ РП 162(яч.5) - ТП 8037, КЛ 6 кВ РП 162(яч.5) - ТП 8037 / ААБ 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х150 КЛ 6кВ РП 162(яч.5) - ТП 8037. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 753 | 2023-07-03 | 14 | 10 | 0.34837 | 2023-07-03 | 14 | 29 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на КЛ-10кВ от ТП 5073 до ТП 5074 (МП "Красноярскгорсвет"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна"был отключен В 10кВ ф.71-39. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику КЛ-10кВ от ТП 5073 до ТП 5074, генеральному директору МП "Красноярскгорсвет" Быкову А.Г.,(660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.101а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 03.08.2023 год
357156 | 754 | 2023-07-03 | 16 | 2 | 0.71499 | 2023-07-03 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 36 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 320 до ТП 3010, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.5 на ПС-7. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 320 (яч.5) РУ 6кВ до ТП 3010 (яч.5) РУ 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 3010, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 320 - ТП 3010. Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 755 | 2023-07-03 | 16 | 5 | 1.0834 | 2023-07-03 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 47 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 334 (яч.4) до ТП 375 (яч.5), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.33 на ПС №7 Медпрепараты.. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ от ТП 334 до ТП 375. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 334 - ТП 375, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х150 КЛ 6кВ ТП 334 (яч.4) - ТП 375 (яч.5). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 756 | 2023-07-03 | 16 | 10 | 2.0166 | 2023-07-03 | 18 | 0 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-6 кВ, более 33 лет, с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 389 (яч.6) до ТП 391 (яч.4), что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6 кВ яч.35на ПС-7. 4.12 Произошло снижение уровня и пробой изоляции силового кабеля КЛ 6кВ ТП 389 (яч.6) - ТП 391 (яч.4). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ ТП 389 - ТП 391, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 389 (яч.6) - ТП 391 (яч.4). Ответственное лицо: Щебетун А.Б. 31.08.2023 год
357156 | 757 | 2023-07-03 | 17 | 55 | 0.72 | 2023-07-03 | 18 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 23 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 554 до ТП 1094, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.7 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 554 до ТП 1094. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ ТП 554 - ТП 1094, КЛ 10кВ ТП 554 - ТП 1094 / ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 554 до ТП 1094. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.09.2023 год
357150 | 382 | 2023-07-03 | 17 | 45 | 0.026666 | 2023-07-03 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3.1.1-3.1.2 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В", что привело к схлёстыванию проводов. 4.2 Из-за схлёстывания провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-2 в пролётах опор № 3.1.1-3.1.2 произошло двухфазное к.з., что привело к отключению от защит АВ-0,4 Л-2 в ТП 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 10, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3.1.1-3.1.2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 07.07.2023 год
357153 | 222 | 2023-07-03 | 4 | 12 |  | 2023-07-03 | 4 | 12 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха и оседания тумана произошло увлажнение гирлянды изоляторов утренней росой на опоре №135 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93), что явилось причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы «В» на траверсу опоры №135 ВЛ-110 кВ С-93 (Приложения №№ 3-5), возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ухудшение диэлектрических свойств в результате адгезии пылевых уносов с посевных полей, в стекло изоляции. При перепадах температуры окружающего воздуха и оседания тумана на юбках изоляции образующаяся влага привела к появлению токопроводящей среды, что привело к электрическому пробою без разрушения изолятора фазы «В» на траверсу опоры №135 ВЛ-110 кВ С-93 (Приложения №№ 3-5), что явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю, действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-93 на ПС 220 кВ Минусинская опорная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов. на ВЛ 110 кВ Мин.опор.-Идринская (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) участок опор №114-175. Заказ SAP - 000180138872. Ответственное лицо: Середа Е.В. 04.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр отпайки от ВЛ 110 кВ С-93 на ПС Городокская участок опор №1-28. Заказ SAP - 180139126. Ответственное лицо: Середа Е.В. 04.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоры №135. Заказ SAP -000180139128. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.07.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №135. Заказ SAP -142898179. Ответственное лицо: Середа Е.В. 06.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-93) опоре №135. Ответственное лицо: Середа Е.В. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки и измерения сопротивления заземления контура на ВЛ 110 кВ С-93 опоре №135 в случае несоответствия полученного значения нормативным показателям запланировать РП 2023 выполнение работ по ремонту контура заземления, доведения сопротивления заземления контура до нормативных значений. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 год
357153 | 223 | 2023-07-03 | 9 | 35 | 0.30299 | 2023-07-03 | 11 | 16 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло нарушение контактов фазы "С" разъединителя №13-01-331 на ВЛ 10 кВ ф.13-01, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.13-01 для регулировки Р-13-01-331. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.13-01 обнаружено свечение контактов фазы "С" разъединителя 13-01-331 находящегося на опоре №217 ВЛ 10 кВ ф.13-01, что явилось причиной подачи неотложной заявки и вывода ВЛ 10 кВ ф.13-01 для регулировки Р-13-01-331. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактов на Р-10 кВ. на ВЛ 10 кВ ф.13-01 с. Шалоболино-с. Детло, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку контактной системы Р-13-01-331. Ответственное лицо: Сятькин В.А. 11.08.2023 год
357153 | 224 | 2023-07-03 | 11 | 36 | 0.363 | 2023-07-03 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошла разрегулировка контактных соединений ЛР ТП 32-10-1090, что привело к нагреву контактных соединений и явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.32-10 для регулировки контактов ЛР. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.32-10 от ПС 35 кВ Морозово обнаружен нагрев контактных соединений ЛР ТП 32-10-1090. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов ЛР ТП 32-10-1090 на оп 177 ВЛ 10 кВ ф. 32-10 на ВЛ 10 кВ ф.32-10 Ойский, Спуск: от оп.177 до ТП-1090 | Техническое мероприятие 1 Отрегулировать ЛР ТП 32-10-1090, ВЛ 10 кВ ф. 32-10 от ПС 35 кВ Морозово. № заказа SAP: 180139915 Ответственное лицо: Росляков А.Н. 22.07.2023 год
357153 | 225 | 2023-07-03 | 14 | 27 |  | 2023-07-03 | 14 | 27 | 3.4.12.3 Во время грозы при прямом попадании молнии в провода ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359), с последующим протеканием разряда на тело опор, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №47 ВЛ-110 кВ С-359. (Приложение №3, №4, №5). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). 4.12 Во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная – Каптыревская (С-359), на опоре №47 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов марки ПСД-70Е фазы «А». (Приложение №4, №5, №6). Перекрытие гирлянды изоляторов привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, что явилось причиной действия 1 ступени ТНЗНП и отключения В-110 кВ С-359 на ПС 220 кВ Шушенская опорная (ХП МЭС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ Шуш.опор.-Каптыревская (С-359), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) участок опор №20-74. Заказ SAP - 000180139131. Ответственное лицо: Середа Е.В. 04.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №47. Заказ SAP -170060022. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоры №47. Заказ SAP -180139133. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2023 выполнение работ по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская-опорная - Каптыревская (С-359) опоре №47. Заказ SAP -170060022. Ответственное лицо: Середа Е.В. 31.07.2023 год
357153 | 226 | 2023-07-03 | 14 | 52 | 0.73335 | 2023-07-03 | 16 | 20 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя ТСО (МУП "ШТЭС"). | Организационное мероприятие 1 Направить АКТ о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" приведшем к возникновению технологического нарушения с включением в АКТ расследования представителя ПО МЭС. Ответственное лицо: В.Г. Полежаев 05.08.2023 год
357154 | 120 | 2023-07-04 | 9 | 5 | 0.32625 | 2023-07-04 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с) на ВЛ 10кВ ф.20-03 в пролете опор №№ 1-2 произошло схлестывание проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". 4.4 Схлест проводов в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 10кВ ф.20-03 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.20-03 на ПС 110/10кВ № 20 "Высокогорская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №№ 1-2 на ВЛ 10кВ ф.20-03. на ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с. Городище, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. Ответственное лицо: Дорофеев Р.В. 14.07.2023 год
357154 | 121 | 2023-07-04 | 9 | 29 | 0.070651 | 2023-07-04 | 12 | 6 | 3.4.12.2 В результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с) с дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 123-124 ВЛ 10кВ ф.33-10, что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". 4.4 С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 123-124 В 10кВ ф.33-10 в результате повышенной ветровой нагрузки (ветер с порывами до 11 м/с), приведшее к междуфазному короткому замыканию с последующим действием МТЗ с НАПВ и отключению В 10кВ ф.33-10 на ПС 110/35/10кВ № 33 "Пировская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: С дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сорвало ветку и бросило ее на провода в пролете опор №№ 123-124 В 10кВ ф.33-10. на ВЛ 10 кВ ф.33-10 д. Коврига, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10 Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 123-124 ВЛ 10кВ ф.33-10. Ответственное лицо: Гилеев Е.М. 14.07.2023 год
357150 | 383 | 2023-07-04 | 12 | 26 | 3.2465 | 2023-07-04 | 21 | 40 | 3.4.12.2 04.07.23 в 12:26 в результате воздействия ветровой нагрузки 18 м/с в пролёте опор № 116-117 произошёл наклон дерева в сторону ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142) из-вне охранной зоны с признаками загнивания древесины у корневой системы, что привело к кратковременному перекрытию электрической дугой воздушного промежутка фазы "С" на "землю". 04.07.23 в 14:07 на провод фазы "С" в пролёте опор № 116-117 упало отклоненное ветром дерево в сторону ЛЭП 220 кВ. Ширина охранной зоны ВЛ - 20 метров. Высота дерева 34 метра. Повреждений ВЛ нет. 4.4 Механическое воздействие выраженное в падении дерева на провод фазы "С" в пролёте опор № 116-117, что привело к перекрытию воздушного промежутка между фазой "С" и "землёй" на ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-142, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Номер заказа 180140319 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142) в пролёте опор № 116-117. Номер заказа 210380810 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2023 года мероприятие по вырубке ОСД на ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 год
357150 | 387 | 2023-07-04 | 21 | 8 | 0.024 | 2023-07-04 | 21 | 56 | 3.4.8.5 Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4кВ № 70-09-7 по заявке МЧС, в связи с возгоранием жилого дома по адресу д. Ашкаул, ул. 1 Мая д. 28. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 14.07.2023 год
357156 | 758 | 2023-07-04 | 8 | 35 | 1 | 2023-07-04 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 32 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 21 яч.1 до ТП 16 яч.6 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-14 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 21 яч.1 до ТП 16 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 21 яч.1 до ТП 16 яч.5, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*95 КЛ 10кВ от ТП 21 яч.1 до ТП 16 яч.6. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.09.2023 год
357156 | 759 | 2023-07-04 | 11 | 55 | 0.125 | 2023-07-04 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10кВ более 31 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.139-04 на ПС 110кВ "Солнечный". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 КЛ 10кВ от ТП 61 яч.1 до ТП 54 яч.5. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.09.2023 год
357156 | 760 | 2023-07-04 | 18 | 40 | 1.645 | 2023-07-04 | 21 | 1 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 77с (ООО "Энергия Сибири"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Солнечный" был отключен В 10кВ ф.139-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 77с, генеральному директору ООО "Энергия Сибири" Капустину М.В. (660077, г. Красноярск, ул. Алексеева. д.49, пом.33), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 04.08.2023 год
357157 | 208 | 2023-07-04 | 19 | 55 | 0.585 | 2023-07-04 | 20 | 34 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения на оборудование РЗА ПС 110 кВ Нагорная. 4.3 В результате грозового перенапряжения возникла кратковременная не симметрия в сети 10кВ, вследствие чего произошло срабатывание дуговой защиты 2Т из-за разрегулиовки и замкнутого состояния концевого выключателя (от длительного (32года) срока эксплуатации) в ячейке В 10 2Т на включение КЗ 110 2Т и отключения в бес токовую паузу ОД 110 2Т.(устранено, выполнена регулировка концевого выключателя). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка концевого выключателя разгрузочного клапана дуговой защиты в ячейке В 10 2Т на ПС 110 кВ Нагорная, Дуг. з-та клапанного типа | Техническое мероприятие 1 На ПС 110кВ Нагорная выполнить регулировку разгрузочного клапана концевых выключателей в яч. В 10 2Т. Заказ №154324553. Ответственное лицо: Вилкуст А.С. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу по режиму работы АВР, АПВ ПС 110кВ Нагорная Ответственное лицо: Гостевский И.Е. 05.07.2023 год
357150 | 388 | 2023-07-05 | 5 | 3 | 0.13223 | 2023-07-05 | 5 | 37 | 3.4.12.2 На провод фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-07 в пролёте опор № 178-179 произошло падение дерева из-вне охранной зоны вследствие воздействия ветровых нагрузок. Ширина охранной зоны 10 метров. Высота дерева 22 метра. 4.4 Механическое воздействие при падении дерева в пролётах опор № 178-179 из-вне охранной зоны на провода фазы "А", "С" ВЛ-10 кВ ф.33-07 произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ 10 кВ ф.33-07, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 178-179 на ВЛ-10 кВ ф.33-07 Ответственное лицо: начальник Нижнеингашского РЭС Шинкоренко В.А. 14.07.2023 год
357156 | 761 | 2023-07-05 | 8 | 50 | 1.0084 | 2023-07-05 | 10 | 51 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 3147 (физ лицо В.М. Семёнов), действием МТЗ, на ПС 121 "Мясокомбинат" был отключен В/10кВ яч. 18 ф.121-18. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки, физическому лицу В.М. Семёнову ул. Краснодарская д.7 кВ.109, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 31.07.2023 год
357157 | 209 | 2023-07-05 | 10 | 13 | 0.345 | 2023-07-05 | 13 | 40 | 3.4.12.3 Обрыв провода 10 кВ ф. «А» на опоре № 55 из-за атмосферных перенапряжений. 4.11 Вследствие однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода на опоре №55 при атмосферных перенапряжений, оперативно отключен В 10 кВ ф. 70-03 с КИ ф. «А»=0кВ на ПС 35 кВ Маловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 70-03, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 70-03 от ПС 35 кВ Маловка: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А .В. 05.07.2023 год
357157 | 210 | 2023-07-05 | 10 | 38 | 0.025669 | 2023-07-05 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской электроустановке (на ВЛ 10кВ ф.138-03 за ЛР-6/138-03, участок от опоры №33 находится на балансовой принадлежности ООО "Жаймалес"). | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.138-03: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.07.2023 год
357157 | 211 | 2023-07-05 | 20 | 40 | 0.018666 | 2023-07-05 | 21 | 36 | 3.4.12.2 Падение ветки с дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ в пролётах опор №№26-27 во время грозы из-за сильного ветра. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания от с хлеста проводов при падении ветки с дерева в пролётах опор №№26-27 из - за сильного ветра, на ПС 35кВ Сугристое действием МТЗ, с НАПВ отключался В 10 ф.81-05. (ТН само устранено). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 81-05, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10кВ ф.81-05: - выполнить валку деревьев из вне охранной зоны в пролётах опор №№26-27, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: И.о.начальника Манского РЭС Яковлев В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10кВ ф. 81-05: - выполнить внеплановый обход с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Мастер Шалинского участка Степанов В.С. 31.07.2023 год
357152 | 246 | 2023-07-05 | 15 | 23 |  | 2023-07-05 | 15 | 23 | 3.4.7.4 Вследствие длительной эксплуатации (18 лет) и отклонением от нормативных значений свойств изоляционных материалов, а так же наличием атмосферных перепадов суточных температур воздуха, произошло ухудшение характеристик изоляционных свойств проходных изоляторов ф."В"и ф."С"на ячейке КРУН 10кВ В 10 2Т, что привило к двухфазному замыканию на землю и работе ДЗТ с включением КЗ 110 2Т и отключением ОД 110 2Т с выводом из работы 2Т ПС "Ораки" №30 110/10 кВ. 4.1 Причиной работы дифференциальной защиты трансформатора 2Т и отключения ВЛ 110кВ Ужур- Парная (С-70). при штатной работе ОД/КЗ 110 2Т (действия РЗА правильные) на ПС "Ораки" №30 110/10 кВ стало ухудшение диэлектрических свойств вследствие длительной эксплуатации (18 лет), а также адгезии пылевых уносов с посевных полей в фарфор изоляции проходных изоляторов ф."В", ф."С"на ячейке КРУН 10кВ В 10 2Т, что привило к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов на ПС "Ораки" №30 110/10 кВ, ВБЭМ-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов ф. "В", ф."С" В 10 2Т на ПС "Ораки" №30 110/10 кВ Заказ в SAP: №210380634 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции ячейки КРУН 10кВ В 10 2Т на ПС "Ораки" №30 110/10 кВ. Заказ в SAP:№180140334 Ответственное лицо: Начальник СЗПИ Кардаш А.А. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции КРУН-10, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС "Ораки" №30 110/10 кВ Заказ в SAP:№180139118 Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин ТН на ПС "Ораки" №30 110/10 кВ Ответственное лицо: Начальник СПС Сотников Д.В. 28.07.2023 год
357156 | 762 | 2023-07-05 | 11 | 35 | 0.063329 | 2023-07-05 | 12 | 13 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 6кВ более 47 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 545 до ТП 533, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/6кВ яч 11 на РП 172. 4.12 По причине снижения уровня изоляции КЛ 6кВ от ТП 545 до ТП 533 произошел электрический пробой силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 6 кВ от ТП 545 до ТП 533 2 сш, ААШв-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв -6 3х120 КЛ 6кВ от ТП 545 яч.4 до ТП 533 яч.6 Ответственное лицо: Жук В.П. 31.08.2023 год
357156 | 763 | 2023-07-05 | 13 | 1 | 1.345 | 2023-07-05 | 17 | 30 | 3.4.8.5 Вследствие дорожно-транспортного происшествия (наезда автомобиля) произошло падение опоры №73/23 ВЛ-10кВ ф.63-2, что привело к междуфазному замыканию проводов фаз "А", "В", "С" и отключению действием МТЗ В-10 кВ ф.63-2 на ПС 35кВ "Элита". 4.4 По причине падения опоры №73/23 ВЛ-10кВ ф.63-2 произошло междуфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной опоры П10-7ДБ №73/23 ВЛ-10кВ ф.63-2. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию с целью выяснения причин и лиц, причастных к повреждению электрооборудования. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 05.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу в адрес виновника нарушения с целью взыскания компенсации за поврежденное оборудование. Ответственное лицо: Синилкин Е.А. 12.08.2023 год
357156 | 764 | 2023-07-05 | 16 | 45 | 0.05 | 2023-07-05 | 17 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 52 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 10100 до ТП 10101, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ яч.9 на РП-57. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 10100 до ТП 10101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ от ТП 10100 , ТП 10101, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*150 КЛ 10кВ от ТП 10100 до ТП 10101. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.09.2023 год
357156 | 765 | 2023-07-05 | 21 | 25 | 1 | 2023-07-05 | 23 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 67 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля КВЛ-10кВ ф.5-12 от оп.9 до ТП 602 , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-12 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КВЛ-10кВ ф.5-12 от оп.9 до ТП 602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВКЛ 10 кВ ф. 5-12, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3*240 КВЛ-10кВ ф.5-12 от оп.9 до ТП 602. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 05.09.2023 год
357150 | 389 | 2023-07-05 | 9 | 43 | 0.04875 | 2023-07-05 | 11 | 40 | 3.4.12.5 В результате пучения болотистых грунтов произошло выталкивание ж/б приставки вместе с опорами №11/5, №11/6, №11/7, 8/9 ЛЭП 0.4 кВ Л-1, что привело к отклонению опор от вертикальной оси вдоль и поперёк. 4.4 Механическое воздействие при пучении болотистых грунтов на опору №11/5, №11/6, №11/7, 8/9 ЛЭП 0.4 кВ Л-1, что привело к отклонению опор от вертикальной оси вдоль и поперёк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-9, Опора П3ДБ-5; Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-9, Опора П3ДБ-5; Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-9, Опора П3ДБ-5; Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-9, Опора П3ДБ-5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить выправку опор №11/5, №11/6, №11/7, 8/9 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.07.2023 год
357150 | 390 | 2023-07-05 | 12 | 31 |  | 2023-07-05 | 12 | 31 | 3.4.7.4 Несоответствие просеки ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) действующим нормативным документам выразившейся в наличии ДКР под проводами ВЛ в пролётах опор № 104-105, вследствие несвоевременного устранения дефектов АО «ДВЭУК» (ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) передана в аренду Филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» в 2020 году). Согласно Акта технического освидетельствования №60/60.72/2023/4 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) имеет значительные дефекты и её эксплуатация сопряжена с высокой вероятностью ТН. 4.12 Нарушение электрической изоляции вследствие пробоя воздушного промежутка фазы "С" по ДКР выше 4 метров под проводами ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) в пролётах опор № 104-105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП-Имбинская Д-142, Опора пром. дерев. ПД220-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Номер заказа 180140319 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить расчистку просеки от ДКР, вырубку ОСД угрожающих падением деревьев на ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142) в пролёте опор № 104-105. Номер заказа 210380811 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить во внеплановые заказы 2023 года мероприятие по расчистке просеки от ДКР и вырубке ОСД на ВЛ 220кВ ГПП Кодинская - Имбинская (Д-142). Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 год
357156 | 766 | 2023-07-05 | 22 | 25 | 0.125 | 2023-07-05 | 22 | 40 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 646 (ООО "СИБЦМЭН"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В 10кВ ф.5-41. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 646, директору ООО "СИБЦМЭН" Шувалову Ю.М. (660022, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.2А), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.08.2023 год
357156 | 767 | 2023-07-05 | 22 | 40 | 0.95001 | 2023-07-06 | 1 | 50 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 695 (ООО «КГАТП»), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Восточная" был отключен В В 10кВ ф.5-37 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 695, генеральному директору ООО «КГАТП» Гришиной Е.В. (660020, г. Красноярск, ул. Дудинская д. 5), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.08.2023 год
357156 | 768 | 2023-07-06 | 0 | 20 | 0.40835 | 2023-07-06 | 1 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 40 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от РП-109 до ТП 184, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ на РП-109. 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от РП-109 яч.10 до ТП 184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от РП-109 яч.10 до ТП 184, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3*120 КЛ 10кВ РП-109 яч.10 до ТП 184. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 06.09.2023 год
357157 | 212 | 2023-07-05 | 22 | 34 | 0.053669 | 2023-07-05 | 23 | 20 | 3.4.12.2 Длительное воздействие ветровой нагрузки 18м/с. на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 48-05-7/160. 4.4 Вследствие междуфазного замыкания из-за с хлеста проводов на вводе в жилой дом от опоры № 12 от сильного ветра на КТП 48-05-7/160 действием теплового расцепителя отключался АВ 0,4 кВ Л-2.(потребитель устранил сам.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: с хлест проводов на вводе 0,38кВ. на ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 48-05-7, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 48-05-7/160: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 05.07.2023 год
357157 | 213 | 2023-07-05 | 22 | 58 | 0.76668 | 2023-07-06 | 0 | 53 | 3.4.10 Воздействие птицы на изоляторы ЛР КТПН 30-15-3/160 от ВЛ 6 кВ ф. 30-15. 4.12 Вследствие междуфазного замыкания при попадании птицы на опорные изоляторах ЛР КТПН 30-15-3/160, на ПС ЦРП Уярское действием МТЗ отключался В 6 ф. 30-15. (ТН самоустранилось). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание между опорными изоляторами на ЛР КТПН 30-15-3/160 на ЛР КТПН 30-15-3/160, ВЛ-6кВ ф.30-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Бикметов А.В. 31.07.2023 год
357157 | 214 | 2023-07-06 | 0 | 45 | 0.15666 | 2023-07-06 | 1 | 32 | 3.4.10 Перекрытие ПК-10 из-за попадания птицы на шлейфа 10 кВ на КТПН 70-05-4/160. 4.12 Вследствие межфазного замыкания от попадания птицы на шлейфа 10 кВ за тр-ром произошло срабатывание ПК-10 на КТПН 70-05-4/160 и отключение В 10 кВ ф. 70-05 от МТЗ с НАПВ на ПС 35 кВ Маловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на КТПН 70-05-4/160, ВЛ-10кВ ф.70-05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 ф. 70-05 от ПС 35 кВ Маловка: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. Ответственное лицо: Ласкажевский А.В. 31.07.2023 год
357156 | 769 | 2023-07-06 | 8 | 5 |  | 2023-07-06 | 8 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ 10 кВ более 22 лет с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ПС 5 яч.57 до РП -199 яч.5 н."А", что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В 10кВ ф.5-57 на ПС 110кВ "Восточная". 4.12 Произошло снижение уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля КЛ 10кВ от ПС 5 яч.57 до РП -199 яч.5 н."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ПС 5 яч.57 - РП 199 яч.5 н.А, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3*240 КЛ 10кВ от ПС 5 яч.57 до РП -199 яч.5 н."А". Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.09.2023 год
357152 | 248 | 2023-07-06 | 14 | 14 | 0.031001 | 2023-07-06 | 16 | 19 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов произошло выдавливание опоры № 3, №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ, что привело к наклону опор , провису проводов в пролете от опоры № 3 до опоры №4, схлёсту фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 33-14-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошло выдавливание опор № 3, №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ, что привело к наклону опор , провису проводов в пролете опор № 3-№4 и схлёсту проводов фаз «В» и «С» с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ Л-1 на ТП 33-14-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса на ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 33-14-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС вокруг тела опор №3, №4 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-14-8 10/0,4кВ. Заказ САП № 180139197 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 33-14-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180139194 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от опоры №2 до № 5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-14-8 10/0,4кВ. Заказ САП № 180139196 Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: заместитель начальника Балахтинского РЭС Малинчик А.В. 28.07.2023 год
357152 | 249 | 2023-07-06 | 15 | 4 |  | 2023-07-06 | 15 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение за границей точки балансовой принадлежности сетей на ВЛ-10кВ в сетях ЗАО "Промэнерго" ( ЗАО "Промэнерго" , г. Ачинск, ИНН 244301001). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. Ответственное лицо: заместитель начальника Ачинского РЭС Спиридонов В.Ю. 31.07.2023 год
357152 | 250 | 2023-07-06 | 17 | 49 | 0.18 | 2023-07-06 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции и изменения свойств материалов произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля , что привело к пробою изоляции и междуфазному короткому замыканию силового кабеля КЛ-10кВ между ПС 110 кВ Водозабор и РП4 10/0,4кВ, с срабатыванием ТО и отключением выключателя ВЛ-10кВ ф. 28-39 на ПС 110 кВ Водозабор. 4.16 Произошло уменьшение сопротивления изоляции кабеля, в результате старения изоляции и изменения свойств материалов, что привело к пробою изоляции и междуфазному короткому замыканию силового кабеля КЛ-10кВ между ПС 110 кВ Водозабор и РП4 10/0,4кВ, с срабатыванием ТО и отключением выключателя ВЛ-10кВ ф. 28-39 на ПС 110 кВ Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: результате старения изоляции и изменения свойств материалов на ВЛ 10 кВ ф.28-39, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп. №1 КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Водозабор до РП4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180140210 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Водозабор до РП4 10/0,4кВ. Заказ SAP №180140218 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт кабельный линии с установкой в месте повреждения кабельной муфты на КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Водозабор до РП4 10/0,4кВ. Заказ SAP №170060080 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 25.08.2023 год
357156 | 770 | 2023-07-06 | 10 | 5 |  | 2023-07-06 | 10 | 5 | 3.4.9.3 В следствии повреждения в сети потребителя на ТП 9127 (КГАУ "Региональный центр спортивных сооружений"), действием МТЗ, на ПС 110кВ "Весна-2" был отключен В 10кВ ф.181-44 . | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9127, директору КГАУ "РЦСС" Корепанову С. Ю. (660064, г.Красноярск, остров Отдыха. д.8), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.08.2023 год
357156 | 771 | 2023-07-06 | 10 | 6 | 0.266 | 2023-07-06 | 11 | 3 | 3.4.9.3 Вследствие повреждения в сети потребителя на ТП 5109 (ООО УК "Холм"), действием МТЗ, на ПС 110кВ Весна-2 был отключен В 10кВ ф.181-38. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5109 , конкурсному управляющему ООО УК "Холм" Дмитриеву Е.Д. (660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д.10, кв.1), о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. Ответственное лицо: Ливинцев С.Н. 07.08.2023 год
357156 | 772 | 2023-07-06 | 16 | 50 | 0.40334 | 2023-07-06 | 18 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации оборудования 10кВ более 41 лет с изменением свойств и старением материалов, произошла разгерметизация с подтеками масла выключателя 10кВ ВМГ-10 ф.75-2, что потребовало неотложного оперативного отключения В 2Т 10кВ на ПС 35кВ Кулаковская для текущего ремонта выключателя и доливки технического масла. 4.7 По причине необходимости разгерметизации уплотняющей резины выключателя ВМГ-10 ф.75-2 на ПС 35кВ Кулаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности на ПС 35 кВ Кулаковская, ВМГ-10-630-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт выключателя В/10кВ ВМГ-10 ф.75-2 на ПС 35кВ Кулаковская с восстановлением его свойств и характеристик. Заказ ТОРО 170060093. Ответственное лицо: Сюськин М.А. 10.08.2023 год
357150 | 392 | 2023-07-06 | 9 | 53 | 0.04875 | 2023-07-06 | 11 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор №11-№11/5, №8-№8/9 произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В". 4.2 Из-за провеса проводов фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролётах опор №11-№11/5, №8-№8/9 по неотложной заявке выведена ВЛ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 8-08-9, Пролет: Опора № 11/9- Опора № 8/9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор №11-№11/5, №8-№8/9 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.07.2023 год
357156 | 773 | 2023-07-07 | 0 | 20 | 0.13332 | 2023-07-07 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации КЛ-10кВ более 61 года с изменением свойств и старением материалов, произошло снижение уровня изоляции силового кабеля от ТП 268 до ТП 270, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению действием МТЗ В/10кВ ф.16-09 на ПС 16 "Пролетарская" 110/10кВ. 4.12 Произошел пробой изоляции силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 268 до ТП 270. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 270, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 270. Ответственное лицо: Намсараев Т.Б. 30.09.2023 год
357150 | 393 | 2023-07-06 | 10 | 55 | 3.5642 | 2023-07-06 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ф.2-23 (АО "Канский Ремзавод") | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.2-23 Ответственное лицо: начальник Канского РЭС Ледже Е.А. 12.08.2023 год
357150 | 394 | 2023-07-06 | 11 | 40 | 0.057999 | 2023-07-06 | 13 | 36 | 3.4.12.5 В результате пучения болотистых грунтов произошло выталкивание ж/б приставки вместе с опорой № 1 ЛЭП 0.4 кВ Л-1, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси вдоль и поперёк. 4.4 Механическое воздействие при пучении болотистых грунтов на опору № 1 ЛЭП 0.4 кВ Л-1, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси вдоль и поперёк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие в результате сдавливания или вытягивания на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 6-09-12, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 1 ЛЭП 0.4 кВ Л-1 Ответственное лицо: начальник Дзержинского РЭС Бегунков Ю.А. 14.07.2023 год
357153 | 227 | 2023-07-06 | 10 | 26 | 0.1815 | 2023-07-06 | 12 | 27 | 3.4.7.3 Сильными порывами ветра до 12 м/с и тяжением провода из тела опоры №104 ВЛ 10 кВ ф.50-06 был вырван крюк с проводом фазы "С", что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.50-06 для восстановления крюка на опоре. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.50-06 был обнаружен вырванный крюк с проводом фазы "С" из тела опоры №104, что явилось причиной отключения оперативным персоналом ВЛ 10 кВ ф.50-06 для восстановления крюка на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырван крюк с проводом. на ВЛ 10 кВ ф.50-06, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крюка с проводом фазы "С" на опоре №104 ВЛ 10 кВ ф.50-06. Ответственное лицо: Покатилов А.В. 09.08.2023 год
357150 | 396 | 2023-07-06 | 16 | 8 |  | 2023-07-06 | 16 | 8 | 3.4.12.3 Атмосферное перенапряжение выразившееся в перекрытии изоляции фазы "А" на "землю" по телу опоры вследствие грозового разряда в опору № 167 ВЛ 110 кВ Решоты- Новобирюсинская с отпайками (С-831). 4.11 Электродуговое повреждение 1 изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Решоты- Новобирюсинская с отпайками (С-831) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с оС-831, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты- Новобирюсинская с отпайками (С-831). Номер заказа 180140974 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 14.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 166-168 на ВЛ 110 кВ Решоты- Новобирюсинская с отпайками (С-831). Номер заказа 180140975 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Решоты- Новобирюсинская с отпайками (С-831). Номер заказа 142906124 Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу на 2024 год мероприятие по замене изоляции на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Решоты- Новобирюсинская с отпайками (С-831) Ответственное лицо: и.о. начальника СВЛ Антонов М.А. 28.07.2023 год
357152 | 251 | 2023-07-07 | 0 | 11 | 0.036334 | 2023-07-07 | 2 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ, произошло необратимое изменение свойств изоляционных материалов обмоток высокого и низкого напряжения, что привело к внутреннему межвитковому замыканию с дальнейшим развитием дефекта - повреждению обмоток ТМ 63/10-0,4кВ и перегоранием 3 шт ПК-10кВ фаз в ТП 4-12-8 10/0,4кВ. 4.12 Произошло повреждение трансформатора ТМ 63/10-0,4кВ, вызванное внутреннем межфазным коротким замыканием в обмотках силового трансформатора и перегоранию 3 шт ПК-10кВ всех фаз в ТП 4-12-8 10/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмоток силового трансформатора на ТП 4-12-8, Трансформатор ТМ-63/10; Перегорание на ТП 4-12-8, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвели внеплановые испытания и измерения ТП 4-12-8 10/0,4кВ после замены силового трансформатора ТМ 100-10/0.4 . Заказ SAP №180140146 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену трансформатора и ПК-10кВ в ТП 4-12-8 10/0,4кВ. Заказ SAP №180140215 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ТП 4-12-8 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180140218 Ответственное лицо: заместитель начальника Назаровского РЭС Кириллов А.А. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения. Ответственное лицо: начальник ОДГ Назаровского РЭС Нагаев Р.Н. 28.07.2023 год
357153 | 228 | 2023-07-07 | 9 | 9 | 0.069068 | 2023-07-07 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В результате старения в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошло разрушение железобетонной приставки опоры №15-1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2787 у основания конструкции, что явилось причиной наклона опоры, схлестывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2787. 4.1 Во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №50-10-2787 обнаружено разрушение железобетонной приставки опоры №15-1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2787, что явилось причиной схлестывания проводов, возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 0,4 кВ Л1 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №50-10-2787. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки. на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-10-2787, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену железобетонной приставки оп.15-1 ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 10/0,4 кВ №50-10-2787 Ответственное лицо: Покатилов А.В. 10.08.2023 год