## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357453 | 279 | 2022-06-27 | 4 | 12 |  | 2022-06-27 | 4 | 12 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске ф."А" на опоре №283, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением двух из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №283 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71).. Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 28.09.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Саргатская-Щербаки (С-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 06.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №283 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №283 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховую ревизию состояния изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф. "А", ф."В" и ф."С" на опоре №283 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). При проведении верховой ревизию произвести чистку изоляторов в данных подвесках. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 год
357453 | 280 | 2022-06-27 | 15 | 22 | 0.01667 | 2022-06-27 | 15 | 32 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-1-Бор-4 (опора №1) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Бородинка. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-1-Бор-4 (опора №1) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Бородинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БОР-4_с. Бородинка - д. Кайгорлы, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 ОП-1-Бор-4 (опора №1) на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Бородинка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Бородинка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 04.07.2022 год
357451 | 644 | 2022-06-27 | 13 | 29 | 0.023331 | 2022-06-27 | 13 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №2/8-2/9 фазы "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС 220кВ Называевская, от руки отключён В-10 Ф.4 ПС 220кВ Называевская. 4.13 В процессе эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №2/8-2/9 фазы "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС 220кВ Называевская, от руки отключён В-10 Ф.4 ПС 220кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Н-4_ПС Называевская г. Называевск, Пролет: Опора №2/8 - Опора №2/9 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода в пролете опор №2/8-2/9 фазы "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС 220кВ Называевская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.07.2022 год
357453 | 281 | 2022-06-28 | 0 | 47 | 0.015 | 2022-06-28 | 1 | 23 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, с. Седельниково, ул. Советская №46, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИЗ-1-5. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-ИЗ-1-5, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 06.07.2022 год
357453 | 282 | 2022-06-28 | 13 | 15 | 0.001 | 2022-06-28 | 13 | 21 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-Мр-23-4 (опора №22) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.23 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-Мр-23-4 (опора №22) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.23 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мр-23_р.п. Муромцево, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.23 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ЛР-10 от ТП-Мр-23-4 (опора №22) на ВЛ 10 кВ ф.23 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 29.07.2022 год
357450 | 285 | 2022-06-29 | 4 | 5 |  | 2022-06-29 | 4 | 5 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 321 ВЛ 110 кВ СтрелаТ-Жатва (С-68). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 321 ВЛ 110 кВ СтрелаТ-Жатва(С-68) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), Пролет: Опора № 321 - Опора № 322 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 321 ВЛ 110 кВ СтрелаТ-Жатва (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ СтрелаТ-Жатва С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 321 ВЛ 110 кВ СтрелаТ-Жатва (С-68), при выполнении замены изолятора выполнить запланировать чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 321. ВЛ 110 кВ СтрелаТ-Жатва (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 12.08.2022 год
357451 | 635 | 2022-06-29 | 10 | 10 | 0.13533 | 2022-06-29 | 12 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Серебряковка, ул. Октябьская, 40. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7КН-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.08.2022 год
357451 | 647 | 2022-06-29 | 12 | 40 | 0.081669 | 2022-06-29 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Октябрьский, ул. Центральная, 12/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2ГФ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.08.2022 год
357451 | 649 | 2022-06-29 | 16 | 12 | 0.032127 | 2022-06-29 | 17 | 31 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Екатеринославка ул. Республики д.62. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 10/0,4кВ 3Ек-13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3Ек-13. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 28.07.2022 год
357453 | 283 | 2022-06-30 | 3 | 6 | 0.49167 | 2022-06-30 | 5 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порыв ветра до 19 м/сек.) произошёл излом и падение дерева из-за пределов просеки на провод ф."С" в пролёте опор №9-10 ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72), что привело к однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ. ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72) в пролёте опор №9-10 проходят в черте населённого пункта р.п. Большеречье. Ширина просеки в данном пролёте составляет 30 метров, высота упавшего дерева составляет 18 метров. 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Большереченского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление износа блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода типа ШПЭ-33, возникшее в процессе длительной эксплуатации, что привело к разрегулированию привода и сбою в работе отключающего механизма привода СВ-110 (тип МКП-110) на ПС 110 кВ Ингалы. 4.4 В результате механического воздействия при падении сломанного дерева на провод ф."С" в пролёте опор №9-10 произошло однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ 110 кВ Шипицино-Большеречье (С-72) и ВЛ 110 кВ Ингалы-Маяк (С-72). Механического и термического повреждения провода при падении дерева и протекания токов короткого замыкания не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-110 кВ Шипицино-Большеречье (С-72), Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 4.2 При проведения РПВ ВЛ 110 кВ Ингалы - Маяк (С-72) на ПС 110 кВ Ингалы произошла затяжка на отключение СВ-110. Причиной отказа работы привода выключателя послужил износ блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода типа ШПЭ-33, возникающих в процессе длительной эксплуатации, что привело к разрегулированию привода и сбою в работе отключающего механизма привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов на ПС 110/10 кВ Ингалы, PS110-000668-12-11-310/ 600000338497 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Снять дерево с провода ф."С" в пролёте опор №9-10 на ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 08.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ревизию состояния провода ф."С" в пролёте опор №9-10 на ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 08.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести выпилку деревьев в пролёте опор №9-10 на ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 08.07.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести регулировку привода и блок-контактов привода СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 08.07.2022 годТехническое мероприятие 7 Произвести послеаварийную проверку СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 08.07.2022 годТехническое мероприятие 8 При проведении капитального ремонта 2022 года на ПС 110 кВ Ингалы произвести замену блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода СВ-110. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 9 Произвести проверку характеристик срабатывания защит ВЛ 110 кВ Ингалы - Шипицино (С-72) и ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72) по всем комплексам панели в ОПУ-110 ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Ингалы, с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.08.2022 год
357453 | 284 | 2022-06-30 | 6 | 41 | 0.0043169 | 2022-06-30 | 7 | 18 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц с проводов (со слов очевидцев) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-38 произошёл кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №3-4, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и ф."С" в пролете опор №3-4 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лч-1-38 ф. №2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-1-38. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Ниеолаевич 04.07.2022 год
357451 | 650 | 2022-06-30 | 8 | 10 | 0.084549 | 2022-06-30 | 8 | 15 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности, изменения свойств материала провода произошел обрыв шлейфа ЛР-10 ТП 10/0,4кВ ТК-7-3, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.13 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ТК-7 на ПС 110 Тюкалинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ТК-7_Тюкалинск-Чащино-Зотино-Первомайка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа на ЛР-10кВ ТП 10/0,4кВ ТК-7-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110 Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.08.2022 год
357453 | 285 | 2022-06-30 | 8 | 5 | 0.0062505 | 2022-06-30 | 8 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации из-за ослабление пружин силовых контактов произошло самопроизвольное отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-11-17. 4.13 Ослабление пружин силовых контактов с последующим самопроизвольным отключением АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-11-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление пружин на КЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-11-17 ф.1, KN004-00030476 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-11-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.07.2022 год
357453 | 286 | 2022-06-30 | 8 | 29 | 0.0039095 | 2022-06-30 | 8 | 46 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-Мр-24-26, что привело к схлёсту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-Мр-24-26 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-24-26 ф.7, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-Мр-24-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.7 от ТП-Мр-24-26 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 04.07.2022 год
357450 | 291 | 2022-06-30 | 9 | 59 |  | 2022-06-30 | 9 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Обрыв провода фазы "А" на опоре № 2 в сторону опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-3-1 (на балансе потребителя АЗС №2 Смирнова Л.О.), по адресу Омская обл., р.п. Черлак, ул. Автострадная, д.88, привело к неполнофазному режиму работы оборудования потребителя. Для безопасного выполнения работ потребителем по неотложной заявке отключен АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр КТП Чк-3-1. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 11.07.2022 год
357453 | 287 | 2022-06-30 | 12 | 20 | 0.020066 | 2022-06-30 | 13 | 53 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опоры №9 выше допустимой нормы и при дальнейшем её наклоне мог произойти схлёст между проводами и отключение ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП Тв-11-28. 4.12 Наклон опоры №9 выше допустимой нормы, что при дальнейшем наклоне мог произойти схлёст между проводами с дальнейшим отключением ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП Тв-11-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТВ-11-28 ф.№4, опора П23 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №9 ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП Тв-11-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 01.07.2022 год
357453 | 288 | 2022-06-30 | 17 | 51 | 0.0025005 | 2022-06-30 | 18 | 1 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №11 и трубостоем жилого дома №86 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петрово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 01.07.2022 год
357451 | 651 | 2022-06-30 | 11 | 30 | 0.0095 | 2022-06-30 | 12 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Сибниви, 4/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 11АН-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.08.2022 год
357453 | 289 | 2022-06-30 | 10 | 15 | 0.0061598 | 2022-06-30 | 11 | 11 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №230, расположенного по адресу: с. Кондратьево, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кд-4-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Кд-4-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 04.07.2022 год
357453 | 290 | 2022-06-30 | 10 | 26 | 0.001575 | 2022-06-30 | 11 | 29 | 3.4.9.3 В результате красковременного схлеста проводов ввода в жилой дом №4, расположенного по адресу: д. Захаровка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-КК-6-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-КК-6-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 04.07.2022 год
357453 | 291 | 2022-06-30 | 12 | 2 | 0.0005661 | 2022-06-30 | 12 | 4 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №32 и трубостоем жилого дома №2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Меркутлы, ул. Меркутлинская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ктл-6-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ктл-6-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 01.07.2022 год
357453 | 292 | 2022-06-30 | 20 | 32 | 0.019334 | 2022-06-30 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате наклона опоры №23 поперёк оси линии выше допустимой нормы произошёл кратковременный схлёст между проводами в пролёте опор №22-23, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-7-1. 4.12 Наклон опоры №23 поперёк оси линии выше допустимой нормы с последующим кратковременным схлёстом между проводами в пролётах опор №22-23 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Тк-7-1 Ф2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры №23 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.08.2022 год
357453 | 293 | 2022-06-30 | 23 | 0 | 0.002334 | 2022-06-30 | 23 | 7 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе между опорой №7 и жилым домом №15 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Красный Яр, ул. Советов, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-21-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-21-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.07.2022 год
357451 | 615 | 2022-06-20 | 22 | 5 | 0.0175 | 2022-06-20 | 22 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №3-№4 ВЛ-10 кВ ф. 1 от ПС 35кВ Новошараповка с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №3-№4 привел к отключению В-10 кВ ф. 1 от ПС 35кВ Новошараповка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на Нш-1_д.Шараповка-д.Шараповка, VS010-0007583 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новошараповка Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр изоляции и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новошараповка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.07.2022 год
357450 | 276 | 2022-06-20 | 22 | 25 | 0.008666 | 2022-06-20 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу Омская область, Омский район, д. Прудки, ул. Лесная д. 6, подключенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-4-9. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.06.2022 год
357453 | 268 | 2022-06-21 | 8 | 50 | 0.00015 | 2022-06-21 | 8 | 53 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 8-9 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-13-21. 4.12 нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 8-9 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-13-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-21 ф.1, Пролет: Опора № 8- Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 24.06.2022 год
357453 | 269 | 2022-06-21 | 12 | 3 | 0.0001665 | 2022-06-21 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 9-9/1 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-5-9. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 9-9/1 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-5-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-5-9 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 9/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-УИ-5-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 24.06.2022 год
357453 | 270 | 2022-06-21 | 21 | 14 | 0.0021 | 2022-06-21 | 22 | 17 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе между опорой №7 и жилым домом №31 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Евгащино, ул. Максима Горького, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ев-13-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-13-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 24.06.2022 год
357453 | 271 | 2022-06-21 | 21 | 41 | 0.0051 | 2022-06-21 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-12-2, что привело к схлёсту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-12-2 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-12-2 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-12-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-12-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 24.06.2022 год
357453 | 272 | 2022-06-21 | 22 | 22 | 0.0001332 | 2022-06-21 | 22 | 24 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-2-11. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-2-11 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-2-11 ф.2, VN004-00066294 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 24.06.2022 год
357453 | 273 | 2022-06-21 | 23 | 39 | 0.0012135 | 2022-06-21 | 23 | 52 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя жилого дома №24, расположенного по адресу: с. Заливино, ул. Советская, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 9 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 27.06.2022 год
357451 | 616 | 2022-06-21 | 11 | 37 |  | 2022-06-21 | 12 | 2 | 3.4.7.3 Вследствие повреждения концевой воронки ТСН 1Т ПС 110 кВ Новая произошло пропадание одной фазы ТСН 1Т, при этом ТСН 2Т был выведен. 4.11 Отсутствие одной фазы ТСН 1Т привело к снижению питающего напряжения источника бесперебойного питания (ИБП) системы телемеханики, перехода ИБП на аккумуляторные батареи. В результате разряда аккумуляторных батарей произошла потеря передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Новая в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разряд аккумуляторов на ПС "Новая" 110/10, ИБП Скат 1200У | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты ТСН 1Т ПС 110 кВ Новая Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность увеличения времени бесперебойной работы системы ТМ на ПС 110кВ Новая. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 29.07.2022 год
357451 | 617 | 2022-06-21 | 12 | 29 |  | 2022-06-21 | 13 | 28 | 3.4.7.3 Вследствие повреждения концевой воронки ТСН 1Т ПС 110 кВ Новая произошло пропадание одной фазы ТСН 1Т, при этом ТСН 2Т был выведен. 4.11 Отсутствие одной фазы ТСН 1Т привело к снижению питающего напряжения источника бесперебойного питания (ИБП) системы телемеханики, перехода ИБП на аккумуляторные батареи. В результате разряда аккумуляторных батарей произошла потеря передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Новая в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разряд аккумуляторов на ПС "Новая" 110/10, ИБП Скат 1200У | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты ТСН 1Т ПС 110 кВ Новая Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность увеличения времени бесперебойной работы системы ТМ на ПС 110кВ Новая. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 29.07.2022 год
357451 | 618 | 2022-06-21 | 13 | 53 | 0.0015 | 2022-06-21 | 15 | 23 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя по адресу: Омская область, Омский район, п. Зеленое поле, ул. Отрадная, д.12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Чн-41. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.07.2022 год
357451 | 619 | 2022-06-21 | 19 | 5 | 0.01178 | 2022-06-21 | 20 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Максимовка ул. Советская д.37. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 10/0,4кВ 3Щ-12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-12. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.07.2022 год
357451 | 620 | 2022-06-21 | 20 | 11 | 0.01625 | 2022-06-21 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Школьная, 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 7РЗ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.07.2022 год
357451 | 621 | 2022-06-21 | 20 | 23 | 0.029 | 2022-06-21 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Тельмана, 28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-9. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.07.2022 год
357451 | 623 | 2022-06-21 | 21 | 5 | 0.023334 | 2022-06-21 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Лесная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4РЗ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.07.2022 год
357450 | 277 | 2022-06-22 | 1 | 26 | 0.00805 | 2022-06-22 | 2 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, г. Калачинск, ул. Заречная, д. 16, подключенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-48, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-48. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-48. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 05.07.2022 год
357450 | 278 | 2022-06-21 | 23 | 39 | 0.12333 | 2022-06-22 | 0 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При падении телевизионной антенны потребителя на вводной провод по адресу Омская область, а. Сегизбай ул. Комсомольская 9/2, присоединенного от опоры № 58 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-10, произошло короткое замыкание вводного провода в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-10-10 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2022 год
357450 | 279 | 2022-06-21 | 21 | 43 | 0.0018333 | 2022-06-21 | 22 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло падение ветки дерева на 3-х фазный ввод потребителя присоединенного от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ «Г-6-1» с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ «Г-6-1». | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-6-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 07.07.2022 год
357450 | 280 | 2022-06-21 | 21 | 24 | 0.036169 | 2022-06-21 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, д. Круч ул. Восточная д.5, присоединенного от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зв-6-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зв-6-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зв-6-9. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2022 год
357450 | 281 | 2022-06-21 | 20 | 45 | 0.0006667 | 2022-06-21 | 21 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошёл подхлёст проводов в пролёте опор № 14-14а ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-2-2». 4.12 В результате короткого замыкания в пролёте опор № 14-14а ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-2-2» произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-2-2». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СХ-2-2, Пролет: Оп.№14 - Оп.№14А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Сх-2-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-14а ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-2-2», при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-14а ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-2-2» Ответственное лицо: Семерун С.А. 31.08.2022 год
357453 | 274 | 2022-06-22 | 0 | 36 | 0.00312 | 2022-06-22 | 0 | 54 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостоя жилого дома №14а, расположенного по адресу: г. Тара Вавилова, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 15 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 27.06.2022 год
357450 | 282 | 2022-06-21 | 20 | 23 | 0.020997 | 2022-06-21 | 20 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, с. Звонарев Кут ул. Карла Маркса 47, присоединенного от опоры № 14, ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП Зв-6-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.5 от ТП Зв-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП Зв-6-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2022 год
357453 | 275 | 2022-06-22 | 1 | 52 | 0.0016 | 2022-06-22 | 2 | 4 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №27 и трубостоем жилого дома №14 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Кускуны, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 24.06.2022 год
357450 | 283 | 2022-06-21 | 18 | 20 |  | 2022-06-22 | 0 | 31 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, от воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение ОПН-35 1Т и ОПН-35 2Т, что привело к отключению трансформаторов 1Т, 2Т действием ДЗТ, и отключению собственных нужд ПС 110 кВ Калачинская от которых подключен маршрутизатора Cisco 1921, РРЛ Huawei RTN 950 Мегафон для осуществления передачи данных между Омским РДУ и ПС 110 кВ Калачинская. 4.16 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение ограничителя перенапряжений ОПН-35 1Т фазы "С", ОПН-35 2Т фазы "В" (разрыв корпуса, оплавление полимерного слоя и оксидно-цинковых варисторов), что привело к отключению силовых трансформаторов 1Т, 2Т действием ДЗТ. Отключение собственных нужд ПС 110 кВ Калачинская привело к переводу питания маршрутизатора Cisco 1921, РРЛ Huawei RTN 950 Мегафон, который осуществляет передачу данных телеметрической информации между Омским РДУ и ПС 110 кВ Калачинская, на внутреннюю аккумуляторную батарею (с низкой ёмкостью из-за длительной эксплуатации) ИБП APC SUA 2200XL. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: низкая ёмкость аккумуляторной батареи на ПС "Калачинская" 110/35/10, ИБП Smart-UPS XL 2200VA 230V Tower/Rack | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ИБП-1 APC SUA 2200XL с малой ёмкостью АКБ, маршрутизатора Cisco 1921, РРЛ Huawei RTN 950 Мегафон, на ИБП ELTENA MonolitH III 1000RMLT1U с большей ёмкостью АКБ. Ответственное лицо: Дорошев В.В. 29.07.2022 год
357450 | 284 | 2022-06-22 | 1 | 57 | 0.0134 | 2022-06-22 | 3 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при падении ветви дерева по адресу Омская область, г. Калачинск, ул. Чкалова, д. 22, подключенного с опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.07.2022 год
357450 | 286 | 2022-06-21 | 19 | 21 | 19.4736 | 2022-06-21 | 21 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, от воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение ОПН-35 1Т и ОПН-35 2Т, что привело к отключению силовых трансформаторов 1Т, 2Т действием ДЗТ. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение ограничителя перенапряжений ОПН-35 1Т фазы "С", ОПН-35 2Т фазы "В" (разрыв корпуса, оплавление полимерного слоя и оксидно-цинковых варисторов), что привело к отключению силовых трансформаторов 1Т, 2Т действием ДЗТ. Разрушение проходного изолятора ввода 35 кВ 2Т фазы "В" произошло в следствии разрушения верхней части ОПН-35 2Т фазы "В" и тяжения шинного моста 35 кВ 2Т фазы "В" ПС 110 кВ Калачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-35 1Т фазы "С" на ПС "Калачинская" 110/35/10, ОПНп-35/680/40,5/10-III УХЛ1 ф.С; Разрушение ОПН-35 2Т фазы "В" на ПС "Калачинская" 110/35/10, ОПН-П-35/40,5/10/400 УХЛ1 ЗЭУ ф.В; Разрушение проходного изолятора ввода 35 кВ 2Т фазы "В" на ПС "Калачинская" 110/35/10, ИПТ-35/400 А 01 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-35 1Т фазы "С", ОПН-35 2Т фазы "В", проходного изолятора ввода 35 кВ 2Т фазы "В" ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 21.06.2022 год
357451 | 624 | 2022-06-22 | 17 | 39 |  | 2022-06-22 | 17 | 39 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей ШМ-10 2Т на ПС 110кВ Мангут произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ШМ 10 кВ 2Т привело к отключению силового трансформатора 2Т на ПС 110кВ Мангут действием ДЗТ с включением КЗ-110 2Т, в результате чего произошло отключение ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская с отпайкой на ПС Мангут (С-136). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ШМ 10 кВ 2Т на Силовой трансформатор 2Т, PS110-000641-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести профилактические испытания силового трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Мангут. Ответственное лицо: Некрасов Василий Васильевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования на ПС 110 кВ Мангут. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки отпугивающих устройств для исключения перекрытия открытых токоведущих частей на ПС 110кВ Мангут. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 30.07.2022 год
357451 | 626 | 2022-06-22 | 19 | 0 | 0.0015 | 2022-06-22 | 20 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв провода ф.А на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 отТП 10/0,4 кВ Ле-1107-2. 4.13 Обрыв провода на опоре №1 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1107-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф"А" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Ле-1107-2, Пролет: Опора № 1/1 - Опора № 1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы восстановлению провода на опоре №1 ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1107-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1107-2. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.07.2022 год
357451 | 627 | 2022-06-22 | 22 | 21 | 0.00735 | 2022-06-22 | 22 | 42 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Классино, ул. Центральная,57. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 8ПО-2 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.07.2022 год
357450 | 287 | 2022-06-22 | 17 | 28 | 0.0238 | 2022-06-22 | 18 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате срыва кровли крыши произошло падение кровли крыши на вводной провод потребителя по адресу Омская область, д. Стародубка, ул. Береговая, д. 7, подключенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-9-6, что привело к возникновению короткого замыкания вводного провода и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-9-6 действием защит от короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-9-6. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.07.2022 год
357450 | 288 | 2022-06-22 | 15 | 13 | 0.0075 | 2022-06-22 | 15 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел кратковременный схлест вводного провода по адресу Омская область, г. Калачинск, ул. Лисавенко, д. 71, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-122, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-122. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-122. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.07.2022 год
357450 | 289 | 2022-06-22 | 14 | 55 | 0.012 | 2022-06-22 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при падении ветви дерева по адресу Омская область, д. Архангелка, ул. Центральная, д. 11, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кк-1-2, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кк-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Кк-1-2. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.06.2022 год
357450 | 290 | 2022-06-22 | 9 | 33 | 0.0046669 | 2022-06-22 | 10 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Радищево, ул. Радищево, д. 11, подключенного с опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-1-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-1-4. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 05.07.2022 год
357453 | 276 | 2022-06-23 | 6 | 51 | 0.0013198 | 2022-06-23 | 7 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МП-7-6, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МП-7-6 с последующим схлёстом между ними Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МП-7-6 ф.2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МП-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МП-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 24.06.2022 год
357451 | 629 | 2022-06-23 | 15 | 5 |  | 2022-06-23 | 15 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Богословка, ул. Набережная, 1А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 6БГ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.07.2022 год
357451 | 630 | 2022-06-23 | 17 | 4 | 0.042668 | 2022-06-23 | 18 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение крепления поддерживающего зажима провода магистрали СИП на опоре № 13 ВЛИ-0,4кВ ф.5 от ТП ТК-4-9 произошло провисание провода, от натяжения ВЛИ выпал изолированный провод ввода потребителя из П.У.АИИСКУЭ на опоре № 13. 4.14 Разрушение крепления поддерживающего зажима провода магистрали СИП на опоре № 13 ВЛИ-0,4кВ ф.5 от ТП ТК-4-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение крепления пластикового поддерживающего зажима провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-Тк-4-9, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поддерживающего зажима, ревизию ПУ АИИСКУЭ на опоре № 13 ВЛИ-0,4кВ ф.5 от ТП 10/0,4кВ ТК-4-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ ф.5 от ТП 10/0,4кВ ТК-4-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.07.2022 год
357453 | 277 | 2022-06-24 | 19 | 33 | 0.001167 | 2022-06-24 | 19 | 40 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №55 и трубостоем жилого дома №4/1 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Тайчи, ул. Зеленая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бш-10-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бш-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 27.06.2022 год
357453 | 278 | 2022-06-24 | 14 | 50 | 0.03334 | 2022-06-24 | 15 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-2НИ-1 (опора №14) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Нагорное. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-2НИ-1 (опора №14) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Нагорное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на НИ-2_с. Нагорное, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Нагорное. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-2НИ-1 (опора №14) на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Нагорное. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.07.2022 год
357451 | 631 | 2022-06-24 | 10 | 29 | 0.019067 | 2022-06-24 | 11 | 57 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка ул. Набережная 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-9. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.07.2022 год
357451 | 634 | 2022-06-24 | 20 | 37 | 0.037082 | 2022-06-24 | 22 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка контактов Рб-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ КС-3-12 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.11 междуфазное замыкание привело к отключению РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ КС-3-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка контактов Рб-0,4 кВ на РУ-0,4кВ, TP010-0037468-16 | Техническое мероприятие 1 произвести замену Рб 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ КС-3-12 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ КС-3-12 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.08.2022 год
357451 | 636 | 2022-06-25 | 8 | 1 |  | 2022-06-25 | 8 | 1 | 3.4.12.3 В результате грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) ф."В", при отключении В-110 С-110 на ПС 110 кВ Октябрьская, в баке ф."В" произошел пробой изоляционного промежутка с последующим переходом дуги на корпус бака, что привело к нарушению герметичности бака. 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей подвески фазы "В" на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110), с разрушением одного из 8 изоляторов. 4.7 По причине нарушения герметичности бака при отключении В-110 С-110 на ПС 110 кВ Октябрьская, выключатель не обеспечил разрыв дуги, что привело к повреждению бака ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение бака ф."В" на ПС 110 кВ Октябрьская, PS110-000620-12-02-002-10 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 20 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) с разрушением одного из восьми изоляторов в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на ВЛ110кВ Омская ТЭЦ-5–Октябрьская (С-110), Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену выключателя В-110 С-110 на ПС 110 кВ Октябрьская Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 01.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр всех выключателей марки Siemens 3 AP 1DT, установленных на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго» Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж оперативному, оперативно-ремонтному персоналу ПС 110 кВ Октябрьская по причинам технологического нарушения. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ООО "Евроконтракт - ВВА" о повреждении выключателя марки Siemens 3 AP 1DT, смонтированного данной монтажной организации при проведении в 2006 году реконструкции ПС 110 кВ Октябрьская. Ответственное лицо: Зяблицев Владимир Владимирович 05.08.2022 год
357451 | 637 | 2022-06-25 | 9 | 55 | 0.013999 | 2022-06-25 | 10 | 51 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в результате грозового перенапряжения произошло прямое попадание молнии в деревянные стойки опор №№91,92,93,94,95,96 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Вольное, от электрического разряда произошло разрушение деревянной стойки опоры №93 и расщепление деревянных стоек опор №91,92,94,95,96, выпадание крючьев из стоек опор. 4.4 Электрический разряд молнии привел к механическому разрушению деревянных стоек опор, выпаданию крючьев, созданию коротких замыканий, что привело к срабатыванию защиты и отключению В-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расщепление стойки опоры грозой на ВЛ-4_Вольн-Бежевка-Длин-Добрянка-НТроицк, Опора П10-7ДБ; Расщепление стойки опоры грозой на ВЛ-4_Вольн-Бежевка-Длин-Добрянка-НТроицк, Опора П10-7ДБ; Разрушение стойки опоры грозой. на ВЛ-4_Вольн-Бежевка-Длин-Добрянка-НТроицк, Опора П10-7ДБ; Расщепление стойки опоры грозой на ВЛ-4_Вольн-Бежевка-Длин-Добрянка-НТроицк, Опора П10-7ДБ; Расщепление стойки опоры грозой на ВЛ-4_Вольн-Бежевка-Длин-Добрянка-НТроицк, Опора П10-7ДБ; Расщепление стойки опоры грозой на ВЛ-4_Вольн-Бежевка-Длин-Добрянка-НТроицк, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянных стоек промежуточных опор №№91,92,93,94,95,96 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.07.2022 год
357450 | 292 | 2022-06-25 | 11 | 53 | 0.015 | 2022-06-25 | 12 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Черниговка, ул. Школьная, д.129 подключенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-3-13, произошло короткое замыкание что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-3-13. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-3-13. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 25.06.2022 год
357450 | 293 | 2022-06-26 | 13 | 7 | 0.0095198 | 2022-06-26 | 15 | 6 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (боковой ветер) произошел излом ж/б приставок и наклон опор № 2 и № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП РП 14-7 с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате наклона опор № 2 и № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП РП 14-7 произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП РП 14-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-14-7, Опора ПН-1ДБ; излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-РП-14-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП РП 14-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных ж/б приставок на опорах № 2, № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП РП 14-7. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.07.2022 год
357450 | 294 | 2022-06-26 | 12 | 0 | 0.015666 | 2022-06-26 | 12 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания электро насоса потребителя по адресу: Омская область, с. Медет ул. 40 лет Победы, д. 10, кв. 1, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Мд-3-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Мд-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-3-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 08.07.2022 год
357450 | 295 | 2022-06-25 | 23 | 38 | 0.014666 | 2022-06-26 | 0 | 10 | 3.4.12.2 При падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цв 1-2 произошел кратковременный схлест проводов. 4.4 В результате короткого замыкания при падении ветки дерева в пролёте опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП Цв 1-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Цв 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание при падении ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦВ-1-2, Пролет: Оп.№17 - Оп.№18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цв 1-2. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра, при необходимости выполнить выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Цв 1-2. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 30.09.2022 год
357450 | 296 | 2022-06-25 | 21 | 18 | 0.027 | 2022-06-25 | 21 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло разрушение бетона у основания опор № 258, № 259, № 261 ВЛ 10 кВ Ал-3 запитанной от ВЛ 10 кВ Рп-14 ПС 110 кВ Русская - Поляна через СР-4 Ал-3/Рп-14, и при воздействии бокового порывистого ветра произошло падение опор № 258, № 259, № 261 ВЛ 10 кВ Ал-3 запитанной от ВЛ 10 кВ Рп-14 ПС 110 кВ Русская - Поляна через СР-4 Ал-3/Рп-14. 4.4 При прохождении грозового фронта и воздействии бокового порывистого ветра произошел излом у основания опор № 258, № 259, № 261 ВЛ 10 кВ Ал-3 запитанной от ВЛ 10 кВ Рп-14 ПС 110 кВ Русская - Поляна через СР-4 Ал-3/Рп-14 с возникновением межфазного замыкания, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Рп-14 ПС 110 кВ Русская - Поляна действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на АЛ-3_с. Алабота - с. Пограничное, Опора П10-1Б; Излом опоры у основания на АЛ-3_с. Алабота - с. Пограничное, Опора П10-1Б; Излом опоры у основания на АЛ-3_с. Алабота - с. Пограничное, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ал-3 запитанной от ВЛ 10 кВ Рп-14 ПС 110 кВ Русская - Поляна через СР-4 Ал-3/Рп-14. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных опор № 258, № 259, № 261 ВЛ 10 кВ Ал-3 запитанной от ВЛ 10 кВ Рп-14 ПС 110 кВ Русская - Поляна через СР-4 Ал-3/Рп-14. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт поврежденного провода в пролетах опор №№257-262 ВЛ 10 кВ Ал-3 запитанной от ВЛ 10 кВ Рп-14 ПС 110 кВ Русская - Поляна через СР-4 Ал-3/Рп-14. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 08.07.2022 год
357450 | 297 | 2022-06-25 | 18 | 59 | 0.266 | 2022-06-25 | 19 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 9 ВЛ-35 кВ Любовка Т - Бобринка (305Ц), с разрушением одного из пяти изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" с переходом в двухфазное короткое замыкание на опоре № 9 ВЛ-35 кВ Любовка Т - Бобринка (305Ц), с разрушением одного из пяти изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе фазы "А" и фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из пяти изоляторов фазы "С" на ВЛ-35 кВ Любовка Т - Бобринка (305Ц), Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 9 ВЛ 35 кВ ЛюбовкаТ-Бобринка (305Ц). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ ЛюбовкаТ-Бобринка (305Ц). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену дефектного изолятора в натяжной изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 9 ВЛ 35 кВ ЛюбовкаТ-Бобринка (305Ц). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 22.07.2022 год
357450 | 298 | 2022-06-25 | 17 | 28 |  | 2022-06-25 | 17 | 28 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Павлоградская-Русская Поляна (С-93), с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" опоре № 46 ВЛ 110 кВ Павлоградская-Русская Поляна (С-93), с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Павлоград.-Русск.Поляна (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Павлоградская-Русская Поляна (93). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Павлоградская-Русская Поляна (93) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 07.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Павлоградская-Русская Поляна (93). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Павлоградская-Русская Поляна (93), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2022 год
357450 | 299 | 2022-06-25 | 14 | 49 | 0.00975 | 2022-06-25 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Сосновка, ул. Карбышева, д.16 подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-5-7, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-5-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нек-5-7. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 25.06.2022 год
357450 | 300 | 2022-06-21 | 4 | 58 |  | 2022-06-21 | 4 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 233 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" опоре № 233 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "С" на ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 233 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 233 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) по всей длине инженерно-техническими работниками на предмет целостности грозозащитного троса, поддерживающей и натяжной изоляции. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 233 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2022 год
357450 | 267 | 2022-06-14 | 22 | 39 | 0.0078169 | 2022-06-14 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, с. Глуховка, ул. Ленина, д. 16, подключенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-2-10, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-2-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-2-10. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.07.2022 год
357450 | 268 | 2022-06-14 | 22 | 20 | 0.004667 | 2022-06-14 | 22 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район с. Победитель, ул. Рабочая д. 3, подключенного с опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-4-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-4-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-4-3 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 14.06.2022 год
357453 | 264 | 2022-06-15 | 23 | 9 | 5e-05 | 2022-06-15 | 23 | 12 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 9-10 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-МБ-2-12. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 9-10 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-2-12 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-МБ-2-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 17.06.2022 год
357450 | 270 | 2022-06-15 | 23 | 55 | 0.0145 | 2022-06-16 | 0 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, с. Березовка ул. Кирзавода 16, присоединенного от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-9 . Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2022 год
357451 | 602 | 2022-06-15 | 1 | 28 |  | 2022-06-15 | 1 | 28 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. "В" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7), состоящей из восьми изоляторов, с разрушением одного изолятора. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. "В" на опоре №16 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7) с разрушением одного изолятора. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №16 на ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре № 16 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора ф. "В" на опоре № 16 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7) по всей длине инженерно-техническими работниками на предмет целостности грозозащитного троса, поддерживающей и натяжной изоляции. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2022 год
357451 | 604 | 2022-06-15 | 21 | 57 | 0.04375 | 2022-06-15 | 23 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения произошел срыв вязок провода на опоре № 3/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1АТ-9. 4.4 Обрыв вязок провода на опоре № 3/1 привел к межфазному к.з. проводов ВЛ и отключению автомата АВ-0,4кВ ф.1. в ТП 10/0,4кВ 1АТ-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АТ-1-9, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденные вязки, закрепить провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1АТ-9 на опоре № 3/1 Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1АТ-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.07.2022 год
357450 | 271 | 2022-06-16 | 1 | 18 | 0.005 | 2022-06-16 | 1 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, а. Сегизбай ул. Комсомольская 19, присоединенного от опоры № 64 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-10 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2022 год
357450 | 272 | 2022-06-16 | 5 | 6 |  | 2022-06-16 | 5 | 6 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). При проведении осмотра линии 31.01.2022 дефекты изоляции на опоре № 32 не выявлены. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие изоляции гирлянды фазы "С" с разрушением одного из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Гауф - Копейкино (С-90), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90) и выполнение чистки изоляции на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2022 год
357451 | 605 | 2022-06-16 | 15 | 10 | 0.035417 | 2022-06-16 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Октябрьский, ул. Северная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2ГФ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.07.2022 год
357450 | 273 | 2022-06-17 | 20 | 50 | 0.078169 | 2022-06-17 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, с. Сосновка ул. Садовая 17, присоединенного от опоры № 34, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-3-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-3-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-3-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2022 год
357450 | 274 | 2022-06-18 | 4 | 54 |  | 2022-06-18 | 4 | 54 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляторов гирлянды изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). При проведении осмотра линии 31.08.2021 дефекты изоляции на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91) отсутствовали. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70Е, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие изоляции гирлянды фазы "С" с разрушением одного из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Стрела-Новоуральская (С-91). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Стрела-Новоуральская (С-91) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела-Новоуральская (С-91). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" и чистку изоляции на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Стрела-Новоуральская (С-91). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 год
357450 | 275 | 2022-06-18 | 16 | 40 | 0.0225 | 2022-06-18 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, с. Новоселье, ул. Первомайская д. 3, подключенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-5-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-5-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нс-5-2. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.06.2022 год
357453 | 265 | 2022-06-18 | 18 | 34 | 0.00162 | 2022-06-18 | 18 | 46 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя жилого дома №31, расположенного по адресу: с. Заливино, ул. Набережная, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 3 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.06.2022 год
357453 | 266 | 2022-06-18 | 20 | 55 | 0.0029175 | 2022-06-18 | 21 | 2 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ в пролёте между опорой №12 и трубостоем жилого дома №21 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Седельниково, ул. Пушкина, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Из-2-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 21.06.2022 год
357453 | 267 | 2022-06-19 | 23 | 11 | 0.0008 | 2022-06-19 | 23 | 17 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №5 и трубостоем жилого дома №74 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-7-16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-7-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 21.06.2022 год
357451 | 606 | 2022-06-17 | 20 | 58 |  | 2022-06-17 | 20 | 58 | 3.4.8.4 При запуске гелиевых воздушных шаров местными жителями в ветреную погоду (ветер северо-западный умеренный до 6 м/с) произошло неконтролируемое движение шаров в сторону проводов ВЛ с последующим касанием лентой (которой были перевязаны шары) провода ВЛ и гирлянды изоляторов фазы "А" опоры №18 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Съездовская с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания на землю при приближении к телу опоры. 4.17 Перекрытие фазы "А" опоры № 18 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Съездовская с отпайками лентой, которой были перевязаны воздушные шары, привело к возникновению короткого замыкания на землю и отключению КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Съездовская с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазы "А" опоры №18 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Съездовская с отпайками лентой, которой были перевязаны воздушные шары на КВЛ110кВ Омская ТЭЦ-3-Съездовская (С-20), Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опоры №18 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Съездовская с отпайками Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Съездовская с отпайками Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести замер контура заземления опоры №18 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Съездовская с отпайками Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Во избежание возникновения технологических нарушений рассмотреть возможность информирования главы поселения о недопустимости осуществления вблизи охранных зон ЛЭП любых действий, которые могут нарушить работу электросетевого хозяйства Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 23.07.2022 год
357451 | 607 | 2022-06-18 | 14 | 32 | 0.0875 | 2022-06-18 | 15 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Сад, ул. 1-я аллея уч. 277. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.07.2022 год
357451 | 608 | 2022-06-19 | 4 | 46 |  | 2022-06-19 | 4 | 46 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 15.01.2022, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 03.06.2019) не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) . При проведении осмотров линии дефекты изоляции на опоре № 92 не выявлены. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №92 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) произошло перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №92 на ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановка (С-120), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре № 92 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора и чистку изоляции фазы "В" на опоре № 92 на ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 92 на ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.07.2022 год
357451 | 612 | 2022-06-19 | 23 | 58 |  | 2022-06-19 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 07.10.2021, техническое освидетельствование линии производилось 29.06.2018, верховой осмотр производился 20.06.2018), не удалось своевременно выявить и устранить дефект изолятора гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При проведении осмотров линии дефекты изоляции на опоре № 4 не выявлены. 4.12 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, что привело к перекрытию изоляции и разрушению одного из восьми изоляторов марки ПС-6А в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов в гирлянде ф. "С" на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №4 на ВВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре № 4 нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Организовать проведение верхового осмотра опоры №4 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). на предмет целостности грозозащитного троса, поддерживающей и натяжной изоляции. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора и чистку изоляции фазы «С» на опоре №4 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.07.2022 год
357450 | 255 | 2022-06-07 | 14 | 28 | 0.02925 | 2022-06-07 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом Азовского РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить повреждение капронового колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 134 ВЛ 10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф. 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло высыхание и частичное разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 134 ВЛ 10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф, что привело к срыву изолятора фазы "С" на опоре № 134 ВЛ 10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф с касанием спуска провода фазы "В" ОП КТП Га-3-4, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на Га-3_п. Гауф - Дачи, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "С" на опоре № 134 ВЛ 10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 10.06.2022 год
357451 | 574 | 2022-06-07 | 16 | 27 | 0.049168 | 2022-06-07 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Королевка, ул. Центральная, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ТР-6 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2022 год
357450 | 256 | 2022-06-08 | 13 | 10 | 0.013167 | 2022-06-08 | 14 | 29 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошло падение веток дерева на провод из вне охранной зоны в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-6-21 с возникновение короткого закания. 4.12 В результате падении веток на провод в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-6-21 произошло короткого замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-6-21 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание при падении ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТВ-6-21, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-6-21. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 10.06.2022 год
357450 | 257 | 2022-06-08 | 14 | 32 | 0.0375 | 2022-06-08 | 15 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Красовка, ул. Кирова д. 2, подключенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 09.07.2022 год
357450 | 258 | 2022-06-08 | 17 | 16 | 0.00665 | 2022-06-08 | 18 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер) произошло замыкание ввода потребителя из-за падение ветви дерева по адресу Омская область, с. Новый Свет, ул.Зеленая, д.28, подключенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-3, в результате короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-3. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 13.06.2022 год
357450 | 259 | 2022-06-08 | 20 | 50 | 0.02375 | 2022-06-08 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. 40-лет Октября д. 14, подключенного с опоры № 5б ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-9-12 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 08.06.2022 год
357450 | 260 | 2022-06-08 | 21 | 20 | 0.011499 | 2022-06-08 | 21 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, д. Бердниково ул. Октябрьская д. 85, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП И-5-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП И-5-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП И-5-12. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 10.06.2022 год
357453 | 250 | 2022-06-08 | 15 | 1 | 0.0011 | 2022-06-08 | 16 | 7 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №3/5-3/6 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-1-13. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 3/5-3/6 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-13 ф.1, Пролет: Опора № 3/5 - Опора № 3/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 10.06.2022 год
357453 | 251 | 2022-06-08 | 19 | 55 | 0.0014333 | 2022-06-08 | 21 | 21 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №5-5/1 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-20-7. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 5-5/1 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-7 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 10.06.2022 год
357451 | 575 | 2022-06-08 | 10 | 1 | 0.0198 | 2022-06-08 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало короткое замыкание на вводе потребителя по адресу Омская область, д. Камчатка, ул. Центральная 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 10ПН-4. Ответственное лицо: Коновалов Николай Николаевич 10.07.2022 год
357451 | 576 | 2022-06-08 | 12 | 12 | 0.0129 | 2022-06-08 | 13 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало короткое замыкание на вводе потребителя по адресу Омская область, д. Зимино, ул. Пионерская 1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2СХ-8. Ответственное лицо: Коновалов Николай Николаевич 10.07.2022 год
357453 | 252 | 2022-06-08 | 21 | 31 | 0.079332 | 2022-06-08 | 23 | 30 | 3.4.8.5 В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, был совершен наезд автотранспортом на железобетонную одностоечную опору №156 (ЛР-10 от ТП-Бр-10-22) на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Большеречье, что привело к излому стойки опоры. При изломе стойки опоры обрыва проводов и схлёста между ними не было. 4.4 В результате механического воздействия при наезде автотранспорта, принадлежащего постороннему лицу, на железобетонную одностоечную опору №156 (ЛР-10 от ТП-Бр-10-22) на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Большеречье произошёл излом стойки опоры без обрыва проводов и схлёста между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на Бр-10_пгт. Большеречье, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж дефектной железобетонной одностоечной опоры №156 (ЛР-10 от ТП-Бр-10-22) на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 17.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж новой железобетонной одностоечной опоры №156 (ЛР-10 от ТП-Бр-10-22) на ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Большереченскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Большеречье, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 17.06.2022 год
357451 | 578 | 2022-06-08 | 13 | 43 | 0.060669 | 2022-06-08 | 14 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Зеленовка, ул. Вольная, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1СД-9. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2022 год
357451 | 579 | 2022-06-08 | 13 | 52 | 0.060835 | 2022-06-08 | 15 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Покровка, ул. Куйбышева,8/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ПО-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2022 год
357451 | 580 | 2022-06-08 | 14 | 48 | 0.031665 | 2022-06-08 | 15 | 26 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Октябрьская, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 10Кр-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2022 год
357451 | 581 | 2022-06-08 | 15 | 45 | 0.066665 | 2022-06-08 | 17 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Омская, 18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2022 год
357451 | 583 | 2022-06-08 | 18 | 34 | 0.010399 | 2022-06-08 | 19 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл схлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор №1/5 - №1/6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8НА-8, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 в ТП-10/0,4кВ 8НА-8. 4.4 Схлест проводов ф.В и ф.С в пролёте опор №1/5 - №1/6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8НА-8 привел к отключению АВ-0,4 ф.1 в ТП-10/0,4кВ 8НА-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НА-8-8, Пролет: Опора № 1-5 - Опора № 1-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1/5 - №1/6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8НА-8 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 14.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8НА-8 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 14.07.2022 год
357451 | 584 | 2022-06-08 | 21 | 25 | 0.00045 | 2022-06-08 | 21 | 31 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул. Пригородная 69 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ю-9-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-9-2 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 09.07.2022 год
357453 | 253 | 2022-06-09 | 13 | 46 | 0.0032201 | 2022-06-09 | 14 | 32 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя жилого дома №74, расположенного по адресу: г. Тара Колонтай, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 26 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-75 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-75. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.06.2022 год
357450 | 261 | 2022-06-09 | 18 | 21 | 0.0125 | 2022-06-09 | 19 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного автомата в щите учета потребителя по адресу: Омская область Черлакский район с. Джартаргуль ул. Труда д. 12, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ку-5-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ку-5-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ку-5-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 17.06.2022 год
357451 | 585 | 2022-06-10 | 0 | 23 | 0.0456 | 2022-06-10 | 3 | 14 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №15 произошел излом опоры ВЛ-10кВ ф.10 на ЦРП-10 Называевская, что привело к межфазному короткому замыканию. 4.4 В результате механического повреждения опоры №15 возникло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.10 от ЦРП-10 Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры на Н-10_ПС Называевская - д. Новоскресенка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести замену опоры №15 на Ж/Б опору ВЛ-10кВ ф.10 от ЦРП-10 Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.10 от ЦРП-10 Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.07.2022 год
357453 | 254 | 2022-06-10 | 11 | 43 | 0.0014 | 2022-06-10 | 11 | 55 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №10 и трубостоем жилого дома №18 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Тайчи, ул. Школьная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-10-7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.06.2022 год
357453 | 255 | 2022-06-11 | 8 | 45 | 0.0009333 | 2022-06-11 | 9 | 41 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-1-12. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-1-12 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-12 ф.1, VN004-00066364 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.06.2022 год
357453 | 256 | 2022-06-11 | 12 | 0 | 0.0018 | 2022-06-11 | 12 | 54 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-20-8. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-20-8 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-8 ф.2, VN004-00066434 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.06.2022 год
357453 | 257 | 2022-06-11 | 16 | 17 | 0.0031 | 2022-06-11 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №20-21 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.4 от ТП-Ак-10-6. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 20-21 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Ак-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-6 ф.4, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Ак-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.06.2022 год
357453 | 258 | 2022-06-13 | 1 | 56 | 0.0025 | 2022-06-13 | 3 | 11 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 13-13/1 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-МБ-7-5. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 13-13/1 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-7-5 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 13/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-7-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.06.2022 год
357453 | 259 | 2022-06-11 | 14 | 15 | 0.0071249 | 2022-06-11 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опоры №7 выше допустимой нормы из створа линии, что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мр-14-34 с последующим схлестом между ними. 4.12 Наклон опоры №7 выше допустимой нормы из створа линии с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Мр-14-34 и схлестом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-14-34 ф.3, опора П23 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №7 на ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Мр-14-34. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Мр-14-34. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 15.06.2022 год
357453 | 260 | 2022-06-12 | 16 | 42 | 0.0034649 | 2022-06-12 | 17 | 59 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв нулевого провода в пролёте опор №19-30, что привело к схлёсту между ним и проводом ф."А" и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-130. 4.12 Изменение механических свойств и обрыв нулевого провода в пролёте опор №19-30 с последующим схлёстом с проводом ф."А " и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-16-130 ф.№1, Пролет: - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 15.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт нулевого провода в пролёте опор №19-30 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 15.06.2022 год
357451 | 591 | 2022-06-12 | 21 | 49 | 0.0093345 | 2022-06-12 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужило повреждение ввода в дом при ремонте крыши по адресу Омская область, Любинский район, с. Южнолюбинское, ул. Центральная д.5. кв.1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7ОР-6 Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 14.07.2022 год
357451 | 592 | 2022-06-13 | 4 | 36 |  | 2022-06-13 | 4 | 36 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 26.07.2021, техническое освидетельствование линии производилось 30.08.2019, верховой осмотр производился 28.06.2019) не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 162 ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28). При проведении осмотров линии дефекты изоляции на опоре № 162 не выявлены . 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №162 ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) произошло перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №162 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская (С-28), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 162 ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская (С-28). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре № 162 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора и чистку изоляции фазы "В" на опоре № 162 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 162 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.07.2022 год
357451 | 593 | 2022-06-13 | 11 | 3 | 0.13767 | 2022-06-13 | 13 | 1 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 6/0,4 кВ № 14КУ с пробоем кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к перегоранию ПН-0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ № 14КУ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-14Ку, Кабель ААБ 3х95+1х35 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 6/0,4 кВ 14КУ. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтно-восстановительные работы на участке кабеля КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 6/0,4 кВ 14КУ. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 6/0,4 кВ 14КУ. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.07.2022 год
357451 | 594 | 2022-06-13 | 18 | 58 | 0.011334 | 2022-06-13 | 19 | 38 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ КШ-2-5 вследствие короткого замыкания ввода потребителя из-за обрыва оттяжки и изменения нормального положения трубостоя по адресу: д. Веденино ул. Центральная 6 , ввод от опоры № 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ КШ-2-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 14.07.2022 год
357450 | 262 | 2022-06-10 | 20 | 11 |  | 2022-06-10 | 20 | 11 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Сосновская-Одесская (С-98). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Сосновская-Одесская(С-98), что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из семи изоляторов марки ПС-70Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Сосновская - Одесская (С-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Сосновская-Одесская (С-98). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сосновская-Одесская (С-98). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Сосновская-Одесская (С-98), при замене изолятора выполнить чистку изоляции на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Сосновская-Одесская (С-98). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2022 год
357450 | 263 | 2022-06-11 | 21 | 5 | 0.01425 | 2022-06-11 | 22 | 2 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению жилого дома, подразделением 47 ПСЧ ФГКУ "11 отряд ФПС по Омской области", расположенного по адресу: Омская область Черлакский район с. Красный Октябрь ул. Степная д. 6 присоединенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ко-7-10, по неотложной заявке отключен АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ко-7-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №№ 20-22 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ко-7-10 обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 19.07.2022 год
357450 | 264 | 2022-06-12 | 18 | 45 | 0.0014582 | 2022-06-12 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании 1-фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, р.п.Горьковское ул.Озёрная 17, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Г-21-18, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Г-21-18. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18". Ответственное лицо: Семерун С.А. 23.06.2022 год
357450 | 265 | 2022-06-13 | 9 | 45 | 0.030667 | 2022-06-13 | 11 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (боковой порывистый ветер 14 м/с.) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ПЛ-9-7. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ПЛ-9-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП ПЛ-9-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ПЛ-9-7 Ответственное лицо: Кноль Д.В. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ПЛ-9-7, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Кноль Д.В. 20.07.2022 год
357453 | 261 | 2022-06-14 | 20 | 57 | 0.0037336 | 2022-06-14 | 21 | 25 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №10 и трубостоем жилого дома №2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петелино, ул. Мира, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-21. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 15.06.2022 год
357453 | 262 | 2022-06-14 | 20 | 57 | 0.02 | 2022-06-14 | 22 | 57 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, сопровождающегося атмосферными перенапряжениями, произошло прямое попадание молнии в верхнюю часть деревянной промежуточной опоры №12 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк, что привело к расщеплению стойки опоры и выпадению крюков крепления проводов ф."А", ф."В" и ф."С". При выпадении крюков произошёл схлёст между проводами всех фаз в пролётах опор №11-13. 4.4 В результате прямого попадание молнии в верхнюю часть деревянной промежуточной опоры №12 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк произошло расщепление стойки опоры и выпадение крюков крепления проводов ф."А", ф."В" и ф."С" с последующим схлёстом между проводами в пролётах опор №11-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение стойки опоры на Мк-4_д. М-Старожильск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной стойки на деревянной промежуточной опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.4 от 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 24.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №11-13 на ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Маяк. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 24.06.2022 год
357450 | 266 | 2022-06-14 | 8 | 55 | 0.073335 | 2022-06-14 | 10 | 23 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка произошло межфазное замыкание через тело птицы между фазами "В" и "С" на опоре № 240 ВЛ 10 кВ Зв-6 от ПС 35 кВ Звонарев Кут. 4.12 В результате однофазного замыкания на землю с переходом в межфазное короткое замыкание через тело птицы между фазами "В" и "С" на опоре № 240 ВЛ 10 кВ Зв-6 от ПС 35 кВ Звонарев Кут произошло отключение ВЛ 10 кВ Зв-6 от ПС 35 кВ Звонарев Кут действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Зв-6_с. Звонарев Кут, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Зв-6 от ПС 35 кВ Звонарев Кут. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр опоры № 240 ВЛ 10 кВ Зв-6 от ПС 35 кВ Звонарев Кут обратив особое внимание на состояние провода, вязок провода, изоляторов. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 30.06.2022 год
357450 | 269 | 2022-06-14 | 9 | 45 | 0.022666 | 2022-06-14 | 10 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, д. Народное Степное ул. Школьная д. 46, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тт-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тт-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тт-3-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 30.06.2022 год
357451 | 598 | 2022-06-14 | 12 | 27 | 0.513 | 2022-06-14 | 13 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ от опоры №115 к ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-1 с пробоем изоляции кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10кВ ф. 1914 на ПС 110 кВ Северозападная привело к пробою кабеля с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения В-10кВ ф. 1914 на ПС 110 кВ Северозападная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на Ф. 1914_п. Большие Поля, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10кВ от оп. №115 ф. 1914 к ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ от оп. №115 ф. 1914 к ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ от оп. №115 ф. 1914 к ТП 10/0,4 кВ Сз-1914-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 21.07.2022 год
357451 | 601 | 2022-06-14 | 15 | 38 | 0.1365 | 2022-06-14 | 17 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Богословка, ул. Ленина, 63. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6БГ-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.07.2022 год
357453 | 263 | 2022-06-12 | 14 | 1 | 0.055824 | 2022-06-12 | 14 | 34 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."А" на опоре №168 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А), состоящей из семи изоляторов, с разрушением семи изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески "А" опоре №168 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А), с разрушением семи изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-110 кВ Большеречье-Муромцево (С-74 А), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №168 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 22.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №168 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №168 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замер переходного сопротивления между грозозащитным тросом и заземляющим устройством на опорах № 1,48,213 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №1,48, 213 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №1,48,213 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести проверку состояния гибкой металосвязи между грозозащитным тросом и стойками опор № 1,48,213 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) по всей длине инженерно-техническими работниками на предмет целостности грозозащитного троса, поддерживающей и натяжной изоляции. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 год
357451 | 566 | 2022-06-02 | 17 | 55 |  | 2022-06-02 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1990 год) произошло снижение изоляционных свойств кабеля КЛ-10кВ ф.745 от ПС 110кВ сибзавод. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ ф.745 на участке от ПС 110кВ Сибзавод с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением В-10 ф.745 на ПС 110кВ Сибзавод действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Сибзавод ф-745, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.745 от ПС 110 Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.745 от ПС 110 Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.745 от ПС 110 Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.07.2022 год
357451 | 567 | 2022-06-02 | 22 | 28 | 0.024012 | 2022-06-02 | 22 | 32 | 3.4.10 В результате скопления птиц произошло перекрытие опорных изоляторов фаз "С" и "В" на ЛР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ 5ПЛ-8 опора №19/2 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская, в следствии чего произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре №19/2 в результате воздействия птиц явилось причинной отключения В-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ПЛ-5_р.п.Полтавка, Спуск: Опора № 19/2 - КТП 5ПЛ-8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 05.07.2022 год
357450 | 251 | 2022-06-02 | 10 | 44 | 0.10734 | 2022-06-02 | 12 | 39 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом Калачинского РЭС ПО ВЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить частичное разрушение капронового колпачка дополнительного изолятора фазы "А" (двойное крепление) на опоре № 119 ВЛ 10 кВ Вт-1 от ПС 35 кВ Восточная. 4.12 В результате частичного разрушения капронового колпачка дополнительного изолятора (двойное крепление) фазы "А" на опоре № 119 ВЛ 10 кВ Вт-1 от ПС 35 кВ Восточная произошел срыв дополнительного изолятора с падением на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию на землю, в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Вт-1 от ПС 35 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дополнительного изолятора (двойное крепление) фазы "А" на ВЛ-10кВ Вт-1_ТП-30 - ТП-89, Опора ПС10-11Р | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Вт-1 от ПС 35 кВ Восточная. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного колпачка дополнительного изолятора фазы "А" на опоре № 119 ВЛ 10 кВ Вт-1 от ПС 35 кВ Восточная. При выполнении работ по замене поврежденного колпачка изолятора выполнить верховой осмотр опоры № 119 ВЛ 10 кВ Вт-1 от ПС 35 кВ Восточная. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 07.06.2022 год
357453 | 249 | 2022-06-02 | 3 | 58 |  | 2022-06-02 | 3 | 58 | 3.4.7.3 Не удалось обеспечить своевременное выявление и устранение естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске ф."А" на опоре №86, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). 3.4.7.3 Не удалось обеспечить своевременное выявление и устранение повреждения изоляции кабеля токовых цепей панели резервных защит ВЛ 110 кВ Большеречье - Моховой Привал с отпайками, что привело к пробою изоляции и замыканию на землю на участке между РШ ТТ-110 и РШ СВ-110 на ПС 110 кВ. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №86 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 02.07.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Большеречье-Муромцево (С-74 А), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.12 В результате снижения изоляции кабеля токовых цепей на ПС 110 кВ Моховой Привал произошёл отказ в работе 2 ступени ТЗНП в составе панели резервных защит ВЛ 110 кВ Большеречье – Моховой Привал с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636). Причиной повреждения изоляции жил кабеля послужило коррозионное разрушение трубопровода с появлением острой кромки в нём и касание этой кромки кабелем при сезонном движении грунта. При проведении последнего ТО в августе 2021 года сопротивление изоляции соответствовало норме (367 Мом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ПС 110/35/10 кВ Моховой Привал, RZ110-000682-101-005/600000086720 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №86 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №86 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 4 При замене дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №86 на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) произвести чистку изоляции поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф."В" и ф."С". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести проверку изоляции кабеля токовых цепей (после замены) между РШ ТТ-110 и РШ СВ-110 на ПС 110 кВ Моховой Привал, включая токовые цепи панели резервных защит ВЛ 110 кВ Николаевская - Моховой Привал (С-132). Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 10.06.2022 годТехническое мероприятие 6 После замены кабеля токовых цепей на ПС 110 кВ Моховой Привал произвести проверку характеристик срабатывания панели резервных защит ВЛ 110 кВ Большеречье – Моховой Привал с отпайками, а также выполнить проверку панели резервных защит ВЛ 110 кВ Большеречье – Моховой Привал с отпайками (С-74Б) рабочим током и напряжением по рабочей программе. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 10.06.2022 годТехническое мероприятие 7 Произвести замену кабеля токовых цепей между РШ ТТ-110 и РШ СВ-110 на ПС 110 кВ Моховой Привал. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Моховой Привал, с персоналом СРЗиА ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт УРЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 29.07.2022 год
357450 | 252 | 2022-06-04 | 4 | 31 |  | 2022-06-04 | 4 | 31 | 3.4.7.3 Не смотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково(С-59), что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-6А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Валерино - Оконешников. (С-59), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Валерино-Оконешниково (С-59). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 31.07.2022 год
357451 | 569 | 2022-06-04 | 21 | 18 | 0.12 | 2022-06-04 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Королевка, ул. Зеленая, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ТР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2022 год
357451 | 570 | 2022-06-04 | 22 | 9 | 0.00875 | 2022-06-04 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение крепления провода к трубастою потребителя проживающего по ул. Советская д.39 от опоры №23 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 8С-7, в результате чего произошел схлёст проводов, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 8С-7 отключился АВ-0,4кВ ф-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 8С-7. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 08.07.2022 год
357451 | 571 | 2022-06-04 | 22 | 56 | 0.029165 | 2022-06-04 | 23 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Халдеевка, ул. Центральная, 33. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПВ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.07.2022 год
357451 | 572 | 2022-06-05 | 12 | 58 | 0.0675 | 2022-06-05 | 14 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, СНТ "Тепличный-1" аллея №32 участок №408 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6Пф-49 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.07.2022 год
357451 | 573 | 2022-06-06 | 11 | 37 | 0.09 | 2022-06-06 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу: Омская область, Омский район, д.Нива ул.Лесная д. 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 4РЗ-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.07.2022 год
357450 | 253 | 2022-06-06 | 15 | 30 | 0.95332 | 2022-06-06 | 17 | 14 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт оборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефектов изоляции, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к межвитковому замыканию первичной обмотки ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке В-10 2Т ПС 110 кВ Татарская. 4.12 В процессе эксплуатации произошло естественное старение изоляции первичной обмотки ТТ-10 в ячейке В-10 2Т ПС 110 кВ Татарская и при внешнем КЗ на КТП Тт-8-2 от ВЛ 10 кВ Тт-8 ПС 110 кВ Татарская (баланс ОАО "Газпромнефть-Омск"), привело к работе ДЗТ, включению КЗ-110 2Т, отключению ОД-110 2Т, отключению трансформатора 2Т ПС 110 кВ Татарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТТ на ПС "Татарская" 110/10, ТТ литой ТЛМ-10 У3 600/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Ильин И.В. 08.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора тока на вводе 10 кВ 2Т фазы "А" ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Ильин И.В. 10.06.2022 год
357450 | 254 | 2022-06-07 | 9 | 6 | 0.058301 | 2022-06-07 | 10 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Сибирская д.26, подключенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-9-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-2-6. Ответственное лицо: Кноль Д.В. 07.06.2022 год
357453 | 233 | 2022-05-27 | 22 | 26 | 0.00077 | 2022-05-27 | 22 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-7, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11-17 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-7 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зл-10-7 ф.1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-17 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТЗл-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Зл-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 01.06.2022 год
357453 | 234 | 2022-05-27 | 18 | 31 | 0.0020169 | 2022-05-27 | 18 | 53 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №65 (баланс потребителя) в жилой дом №30, расположенный по адресу: с. Сеитово, ул. Центральная , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-П-2-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-П-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 01.06.2022 год
357453 | 235 | 2022-05-28 | 5 | 16 |  | 2022-05-28 | 5 | 16 | 3.4.13.3 При проведении послеаварийной проверки шкафа основной защиты УШР 110 кВ первый комплект (МТЗ ВН, МТЗ НН2, МТЗ НН1, ГЗ УШР, ДЗНП, уровень масла УШР, защита от перегруза) и шкафа основной защиты УШР 110 кВ второй комплект (МТЗ ВН, МТЗ НН2, МТЗ НН1, ГЗ УШР, ДЗНП, уровень масла УШР, защита от перегруза), персоналом СРЗиА ПО СЭС выявлено, что причиной действия технологической защиты по перегреву масла УШР-110 на ПС 110 кВ Тара явилось механическое ослабление соединительной тяги указателя температуры АКМ345. Механическое ослабление соединительной тяги указателя температуры привело к изменению угла и наклона (смещения) тяги привода, что послужило некорректным показаниям температуры масла реактора. Причиной механического ослабления соединительной тяги, явилась некачественная сборка завода изготовителя. 4.14 Механическое ослабление соединительной тяги указателя температуры масла АКМ345 привело к изменению угла и наклона (смещения) тяги привода, что послужило некорректным показаниям температуры обмотки реактора с последующим действием технологической защиты по перегреву масла к отключению УШР-110 на ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление соединительной тяги на ПС 110/35/10 кВ Тара, PS 110-00688-0Е/600001883432 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр УШР-110 на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 07.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести послеаварийные профилактические испытания УШР-110 на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО СЭС Мицкевич Алексей Валерьевич 07.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку (при необходимости затяжку) положения соединительной тяги указателя температуры масла и указателя температуры обмотки в шкафу автоматического управления системой охлаждения УШР-110 ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить рекламацию на завод изготовитель. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 30.06.2022 год
357450 | 241 | 2022-05-29 | 11 | 57 |  | 2022-05-29 | 11 | 57 | 3.4.8.4 В результате организации несанкционированной свалки в охранной зоне ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (С-90), при порыве ветра произошел наброс полиэтиленового материала на провода ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (С-90) на опору № 18, что привело к отключению ВЛ 110 кВ действием защит. 4.12 В результате наброса полиэтиленового материала на провод фазы "С" опоры № 18 ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (С-90), при сборе конденсата на полиэтиленовом материале в результате испарения влаги с почвы (болотистая местность), произошло перекрытие изоляции провода через полиэтиленовый материал на траверсу опоры, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (С-90). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ-110 кВ Кировская - Карбышево (С-90), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (С-90) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и в её охранной зоне, создающих риски отключения линии. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 10.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо в администрацию Кировского административного округа г. Омска о необходимости уборки несанкционированной свалки в пролете опор №№ 17-19 ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (С-90). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 02.07.2022 год
357453 | 236 | 2022-05-29 | 15 | 55 | 0.00675 | 2022-05-29 | 17 | 16 | 3.4.9.3 В результате схлёста между проводами на вводе между опорой №14 и жилым домом №20 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Кирсановка, ул. Кирсановская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Шп-7-14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Шп-7-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.05.2022 год
357453 | 237 | 2022-05-30 | 1 | 8 | 0.0036 | 2022-05-30 | 1 | 44 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №16-17 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-20-4. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 16-17 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-4 ф.1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.05.2022 год
357453 | 238 | 2022-05-30 | 9 | 17 | 0.0035135 | 2022-05-30 | 9 | 51 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-95, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 16-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-95 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-95 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №16-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-95. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-95. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 01.06.2022 год
357450 | 242 | 2022-05-30 | 11 | 15 | 0.12765 | 2022-05-30 | 11 | 35 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось выявить развитие дефекта колпачка изолятора фазы "В" на опоре № 57 ВЛ-10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская. 4.12 При частичном разрушении капронового колпачка изолятора и при воздействии неблагоприятных погодных условий произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 57 ВЛ 10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская с падением провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию на землю, в результате чего от ключа дистанционного управления отключена ВЛ 10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на НО-10_с. Нижняя Омка, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская обратив особое внимание на состояние изоляторов. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного капронового колпачка фазы "В" на опоре № 57 ВЛ 10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 03.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр опоры № 57 ВЛ 10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в перечень опор 10 кВ Нижнеомского РЭС на которые запрещен подъем опору № 57 ВЛ 10 кВ Но-10 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 30.06.2022 год
357450 | 243 | 2022-05-30 | 20 | 8 | 0.018335 | 2022-05-30 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Белосток, ул. Ленина, д. 41, подключенного от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Од-3-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Од-3-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-3-4. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 31.05.2022 год
357451 | 536 | 2022-05-30 | 16 | 10 | 0.0088 | 2022-05-30 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Из-за уменьшения диаметра провода в следствии коррозии произошел обрыв в пролете опор 2/2-2/3, что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП 10/0,4кВ 3ТК-12. 4.6 Обрыв провода в пролете опор 2/2-2/3 привел к межфазному к.з. проводов ВЛ и отключению автомата АВ-0,4кВ ф.1. в ТП 10/0,4кВ ТК-3-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-3-12, Пролет: Опора №2/2 - Опора №2/3 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-3-12. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-3-12. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 30.06.2022 год
357451 | 537 | 2022-05-30 | 20 | 11 | 0.020001 | 2022-05-30 | 20 | 51 | 3.4.8.5 Вследствие пожара частных домовладений для обеспечения электробезопасности при тушении возгораний было произведено отключение АВ-0,4кВ ф-1 в ТП-10/0,4кВ 2Св-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 2Св-6. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 03.07.2022 год
357451 | 538 | 2022-05-30 | 20 | 30 | 0.023334 | 2022-05-30 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации (1979 год) произошло снижение изоляционных свойств обмоток 1Т ТП 10/0,4 кВ Л-6-4 4.12 Снижение изоляционных свойств материала обмоток 1Т ТП 10/0,4 кВ Л-6-4 привело к витковому короткому замыканию и отклонению уровней напряжений от нормативных значений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-Л-6-4, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по замене силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ Л-6-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести испытания силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ Л-6-4. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.07.2022 год
357451 | 539 | 2022-05-30 | 23 | 30 | 0.44699 | 2022-05-31 | 1 | 59 | 3.4.8.5 Стороннее лицо, не справившись с управлением автомобиля, допустил наезд на опору № 20/25 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская, от механического удара произошел излом промежуточной ж/б опоры в 3х местах от основания. Опора зависла на проводах и кабине автомобиля. 4.4 В результате механического удара произошел излом промежуточной ж/б опоры №20/25. По неотложной заявке отключен В-1 5ПЛ на ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие постороннего лица. на ПЛ-5_р.п.Полтавка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену промежуточной ж/б опоры №20/25 на ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 30.06.2022 год
357453 | 239 | 2022-05-31 | 19 | 23 | 0.00156 | 2022-05-31 | 19 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-1-147, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-1-147 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-1-147 ф.№3, Пролет: - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-1-147. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-14-147. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.07.2022 год
357453 | 240 | 2022-05-31 | 21 | 9 | 0.0029997 | 2022-05-31 | 21 | 29 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания между проводами в трубостое между опорой №16 и жилым домом №214 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Пролетарская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-13-23. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 03.06.2022 год
357453 | 241 | 2022-05-31 | 21 | 33 | 0.0050004 | 2022-05-31 | 21 | 58 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе между опорой №40 и жилым домом №42 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бр-13-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-13-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 03.06.2022 год
357453 | 242 | 2022-05-31 | 22 | 11 | 0.00071487 | 2022-05-31 | 22 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кд-4-7, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кд-4-7 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кд-4-7 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кд-4-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кд-4-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 03.06.2022 год
357453 | 243 | 2022-05-31 | 22 | 40 | 0.0585 | 2022-05-31 | 23 | 58 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста на вводе с опоры №10 в жилой дом №24/1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Большие Уки, ул. 50Лет ВЛКСМ, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Бу-17-11. | Организационное мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Бу-17-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 03.06.2022 год
357451 | 540 | 2022-05-31 | 8 | 48 | 0.027 | 2022-05-31 | 9 | 33 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 7НЦ-2 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: д. Гвоздевка, улица Приозерная дом 11 кв.2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7НЦ-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 05.07.2022 год
357451 | 541 | 2022-05-31 | 10 | 0 | 0.1295 | 2022-05-31 | 11 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Розовка, ул. Лесная 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Рз-4-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.07.2022 год
357451 | 542 | 2022-05-31 | 10 | 31 |  | 2022-05-31 | 10 | 31 | 3.4.7.4 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 03.03.2022, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 23.03.2019) не удалось обеспечить соответствия состояния материала гирлянды изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 198 ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135) действующим НД, что привело в условиях длительной эксплуатации к отключению данной ВЛ. 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №198 ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-70Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на ВЛ 110 кВ Мангут-Т – 2546 (С-135), Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 198 на ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 198 на ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 198 на ВЛ 110 кВ 2546 км – Мангут-Т (С-135), при проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.09.2022 год
357451 | 543 | 2022-05-31 | 22 | 22 | 0.031751 | 2022-06-01 | 0 | 29 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-7-4 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: г.Тюкалинск ул.Строительная 6 , ввод от опоры № 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Тк-7-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.07.2022 год
357451 | 544 | 2022-05-31 | 23 | 34 | 0.0038 | 2022-05-31 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Елизаветино ул. Центральная д.4. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 3Щ-15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-15. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.07.2022 год
357451 | 545 | 2022-06-01 | 0 | 48 | 0.089165 | 2022-06-01 | 2 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. 50 лет Октября, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.07.2022 год
357453 | 244 | 2022-06-01 | 1 | 6 | 0.0061334 | 2022-06-01 | 3 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №45-46, что привело к схлёсту между ними и отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-22-2А. 4.12 Изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" и "В" в пролёте опор №45-46 с последующим схлёстом между ними и отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-22-2А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-22-2А ф.№3, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов ф."А" и "В" в пролёте опор №45-46 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-22-2А. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-22-2А. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 03.06.2022 год
357453 | 245 | 2022-06-01 | 1 | 26 | 0.93996 | 2022-06-01 | 2 | 13 | 3.4.7.3 1) Выполняемые персоналом Тарского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление ослабления регулировочных гаек крепления гидравлического буфера к раме короткозамыкателя и смещения его штока по вертикали, что привело к заеданию штока и отказу в работе КЗ-110 1Т на ПС 110 кВ Тара. 2) Выполняемые персоналом Тарского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление износа штока отключающей катушки, что привело к разрегулировки тяги переключения блок-контакта переключателя типа ПКУ3 и отказу в работе В-10 1Т (в ячейке №5 КРУН-10 кВ) на ПС 110 кВ Тара. 3.4.7.3 1) Выполняемые персоналом Тарского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефекта проходных изоляторов в ячейке №5 В-10 1Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Тара, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к снижению сопротивления изоляции и пробою проходных изоляторов ф."А", ф."В" и ф."С" с последующим междуфазным коротким замыканием между ними. 2) Выполняемые персоналом Тарского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефекта опорных изоляторов в ячейке №5 В-10 1Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Тара, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к снижению сопротивления изоляции и пробою опорных изоляторов ф."А" и ф."В" с последующим междуфазным коротким замыканием между ними. 4.14 1) В процессе длительного срока эксплуатации при воздействии динамических нагрузок произошло ослабление регулировочных гаек крепления гидравлического буфера к раме КЗ-110 1Т на ПС 110 кВ Тара, что привело к разрегулировки и смещению штока буфера по вертикали. Из-за смещения штока буфера произошёл жёсткий удар ножа в неподвижный контакт с выходом ножа обратно с последующим его заеданием и отказом в работе КЗ-110 1Т на ПС 110 кВ Тара. 2) В процессе эксплуатации произошёл износ штока отключающей катушки и разрегулировка тяги переключения блок-контакта переключателя типа ПКУ3, что привело к отказу в работе В-10 1Т типа ВКЭМ-10 в ячейке №5 КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка штока буфера на ПС "Тара" 110/35/10, КЗ-110М; Износ штока на ПС "Тара" 110/35/10, ВБЭМ-10-20/1000 4.1 1) В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств фарфора, что привело к снижению сопротивления изоляции и пробою проходных изоляторов ф."А", ф."В", ф.С" в ячейке №5 В-10 1Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Тара с последующим междуфазным коротким замыканием между ними. 2) В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств фарфора, что привело к снижению сопротивления изоляции и пробою опорных изоляторов ф."А" и ф."В" в ячейке №5 В-10 1Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Тара с последующим междуфазным коротким замыканием между ними. При измерении сопротивления изоляции в ячейке №5 В-10 1Т КРУН-10 кВ персоналом СИЗПИ ПО СЭС выявлено, что сопротивление проходных изоляторов ф."А", ф."В" и ф."С" и опорных изоляторов ф."А" и ф."В" равно 0 МОм. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ПС "Тара" 110/35/10, ВБЭМ-10-20/1000; Повреждение опорных изоляторов на ПС "Тара" 110/35/10, ВБЭМ-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр электрооборудования на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 10.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести послеаварийную проверку устройств РЗА силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 10.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести профилактические испытания силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО СЭС Мицкевич Алексей Валерьевич 10.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести ревизию и регулировку штока гидравлического буфера КЗ-110 1Т на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 10.06.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести профилактические испытания 1сш-10, В-10 1Т на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО СЭС Мицкевич Алексей Валерьевич 10.06.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести замену проходных изоляторов ф."А", ф."В" и ф."С" в ячейке №5 В-10 1Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Тара. Произвести замену опорных изоляторов ф."А" и ф."В" в ячейке №5 В-10 1Т КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 10.06.2022 годТехническое мероприятие 7 Произвести замену штока и катушки отключения В-10 1Т в ячейке №5 КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 10.06.2022 годТехническое мероприятие 8 Произвести ревизию и регулировку штока гидравлического буфера КЗ-110 2Т на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Тара, с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.07.2022 год
357451 | 546 | 2022-06-01 | 4 | 35 | 0.048 | 2022-06-01 | 6 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. 40 лет Победы, 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.07.2022 год
357451 | 547 | 2022-06-01 | 7 | 10 | 0.1725 | 2022-06-01 | 8 | 19 | 3.4.9.3 Причина отключения стало повреждение электроустановки потребителя на ТП 10/0,4 кВ РЗ-8-6 (баланс потребителя СНТ "Дорожник"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 35 кВ Розовка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.07.2022 год
357451 | 548 | 2022-06-01 | 7 | 32 | 1.015 | 2022-06-01 | 8 | 59 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции, изменения свойств материала произошел пробой изоляции проходного изолятора 10кВ на КТП 10/0,4кВ ТК-7-8 . 4.12 Разрушение, пробой изоляции проходного изолятора 10кВ на КТП 10/0,4кВ ТК-7-8 привело к появлению "земли" в сети 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой, разрушение изоляции 10кВ на ТК-7-8, TP010-0039001 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора 10кВ на КТП 10/0,4кВ ТК-7-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110 Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.07.2022 год
357451 | 549 | 2022-06-01 | 8 | 0 | 0.0015 | 2022-06-01 | 8 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ВЛ-10 кВ ф. 5 от ПС 35кВ Омская от опоры 11/1 к ТП 10/0,4 кВ Ом-5-5, баланс ООО "Электрум". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Омская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.07.2022 год
357451 | 550 | 2022-06-01 | 8 | 20 | 0.19434 | 2022-06-01 | 10 | 6 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение на ОП РЗ-4-3 (баланс потребителя ОМО «Баранова»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Розовка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2022 год
357451 | 551 | 2022-06-01 | 9 | 20 | 0.26584 | 2022-06-01 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра в пролете опор №35-36 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С ВЛ-10кВ ф.4 на ПС 110кВ Кочковатская, что привело к межфазному короткому замыканию. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 Кочковатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на КЧ-4_Кочковатская-Кочк-Черемн-Лорис-Мел, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 03.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 03.07.2022 год
357453 | 246 | 2022-06-01 | 9 | 5 | 0.006167 | 2022-06-01 | 9 | 42 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниково ул. Львовская д. 15, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-24. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-24. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 03.06.2022 год
357450 | 244 | 2022-06-01 | 8 | 52 | 0.0021501 | 2022-06-01 | 9 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в трубастое потребителя о адресу Омская область, Горьковский район, с. Сухое, ул.25 Партсьезда д.23, присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сх-2-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сх-2-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сх-2-10. Ответственное лицо: Семерун С.А. 10.06.2022 год
357450 | 245 | 2022-06-01 | 10 | 40 | 0.155 | 2022-06-01 | 12 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного перекрытия проходных изоляторов на КТП Аз-4-7 (баланс потребителя ООО "Грибная поляна"), произошло отключение ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 09.06.2022 год
357450 | 246 | 2022-06-01 | 11 | 56 | 1.2184 | 2022-06-01 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Выполняемые проверки и опробования устройств РЗА не обеспечили выявления дефекта кабеля токовых цепей АКВВГ 7х4, что привело к снижению изоляции фазы "А" и фазы "В" менее 10 кОм. Дифференциальное реле ДЗТ-11 фаза «А» обтекалось током через поврежденный участок кабеля токовых цепей со стороны 110 кВ, и было не полным из-за сниженной изоляции токовых цепей. 4.12 В процессе эксплуатации произошло естественное старение изоляции кабеля токовых цепей ТТ 110 кВ 2Т марки АКВВГ 7х4, и при скоплении дождевых вод в кабельном лотке, при выпадении осадков, произошло снижение сопротивления изоляции вторичных цепей трансформаторов тока. В результате повреждения оболочки жил кабеля фазы "А" и фазы "В" произошло снижение сопротивление изоляции менее 10 кОм и при протекании тока через обходную цепь при внешнем КЗ в сети 10 кВ привело к излишней работе ДЗТ, включению КЗ-110 2Т, отключению ОД-110 2Т, отключению трансформатора 2Т ПС 110 кВ Большой Атмас. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляции кабеля токовых цепей на ПС "Большой Атмас" 110/10, Диф. защита на реле ДЗТ-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабеля на участке «ящик зажимов тр-ра 2Т» – «шкаф защит 2Т». Ответственное лицо: Склярук Д.Ф. 09.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановое ТО УРЗА 2Т объеме «В». Ответственное лицо: Склярук Д.Ф. 09.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить высоковольтные испытания силового трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Большой Атмас. Ответственное лицо: Тилимон П.Г. 09.06.2022 год
357450 | 247 | 2022-06-01 | 12 | 48 | 0.017 | 2022-06-01 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Красный Октябрь ул. Победы д. 50, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-6-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-6-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-6-2 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 09.06.2022 год
357450 | 248 | 2022-06-01 | 15 | 51 | 0.028584 | 2022-06-01 | 16 | 40 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра предположительно произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7. 4.12 В результате короткого замыкания предположительно в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БГ-5-7, Пролет: Оп. № 23 - Оп. № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 02.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 07.07.2022 год
357450 | 249 | 2022-06-01 | 19 | 24 | 0.0156 | 2022-06-01 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Паутовка, ул. Интернациональная, д. 6, подключенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Па-7-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Па-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Па-7-2. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 09.06.2022 год
357451 | 552 | 2022-06-01 | 9 | 46 | 0.055 | 2022-06-01 | 10 | 52 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 82. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НД-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2022 год
357450 | 250 | 2022-06-01 | 19 | 50 | 0.0072495 | 2022-06-01 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район д. Малый Атмас ул. Школьная д. 47/2, присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тт-4-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тт-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тт-4-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 02.06.2022 год
357451 | 554 | 2022-06-01 | 10 | 1 | 0.0055503 | 2022-06-01 | 10 | 38 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8Ек-6 для устранения повреждения на вводе потребителя, д. Солнцево ул. Западная, д.13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 8Ек-6 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 03.07.2022 год
357451 | 555 | 2022-06-01 | 10 | 15 | 0.0032167 | 2022-06-01 | 13 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3327 с пробоем кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП 10/0,4 кВ 3327 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3327, Кабель АВВГ 3х50+1х35 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по восстановлению КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3327. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3327. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.07.2022 год
357451 | 556 | 2022-06-01 | 10 | 34 | 0.002499 | 2022-06-01 | 10 | 41 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Ленина, 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6СД-3 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2022 год
357451 | 557 | 2022-06-01 | 13 | 2 | 2.0801 | 2022-06-01 | 14 | 50 | 3.4.8.5 В результате воздействия посторонних лиц произошло возгорание растительности в пролетах опор №12/46 - 12/47 (3 км от Омской ТЭЦ-4) ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) 3.4.13.1 По причине того, что проектом не предусмотрено питание оборудования СДТУ от источника гарантированного электроснабжение, произошло нарушение в работе оборудования СДТУ ПС 110 кВ Сургутская при пропадании напряжения собственных нужд 4.12 Пал травы вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) привел к обильному выделению продуктов горения, в результате чего произошло перекрытие изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №12/46 - 12/47. Без повреждения провода. Срочного ремонта ВЛ не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие продуктами горения на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4-Петрушенко (С-22), Пролет:опора №12/46 - опора №12/47 4.13 Отсутствие напряжения собственных нужд явилось причиной обесточивания измерительных преобразователей и цепей телесигнализации на ПС 110 кВ Сургутская, в результате чего произошла потеря передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Сургутская в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Сургутская в Омское РДУ на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4-Петрушенко (С-22), Пролет:опора №12/46 - опора №12/47 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор № 12/46-12/47 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Петрушенко с отпайками II цепь (С-22) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность изменения схемы электропитания измерительных преобразователей и цепей телесигнализации на ПС 110 кВ Сургутская Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 29.07.2022 год
357451 | 560 | 2022-06-01 | 14 | 55 | 0.0405 | 2022-06-01 | 16 | 16 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции, изменения свойств материала произошел пробой изоляции проходного изолятора 10кВ на КТП 10/0,4кВ ТК-7-8 . 4.12 Разрушение, пробой изоляции проходного изолятора 10кВ на КТП 10/0,4кВ ТК-7-8 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой, разрушение изоляции 10кВ на ТК-7-8, TP010-0039001 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора 10кВ на КТП 10/0,4кВ ТК-7-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр и тепловизионное обследование КТП 10/0,4кВ ТК-7-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.07.2022 год
357451 | 561 | 2022-06-01 | 15 | 10 | 0.00125 | 2022-06-01 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ВЛ-10 кВ ф. 2 от РП-31 Московка от опоры 2/2 к ТП 10/0,4 кВ М-1-7, баланс ЗАО ПК "Оша". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. М-2 от РП-31 Московка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.07.2022 год
357451 | 562 | 2022-06-01 | 15 | 18 | 0.025849 | 2022-06-01 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: р.п. Шербакуль ул. 60 лет ВЛКСМ д.36. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 10/0,4кВ 2Цр-11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2Цр-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 03.07.2022 год
357451 | 563 | 2022-06-01 | 18 | 26 | 0.0040845 | 2022-06-01 | 18 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Островского, 42. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2КР-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.07.2022 год
357451 | 564 | 2022-06-01 | 21 | 50 |  | 2022-06-01 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порыва ветра (17м/с) произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ, при падении произошло касание деревом провода фаз «А» и «С», что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Ширина просеки в данном пролете составляет 17 метров, высота упавшего дерева составляет 21 метр. На проводе и дереве видны следы перекрытия. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ 35 кВ Саргатская – Увальная Бития (89Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева извне охранной зоны на ВЛ 35кВ Саргатская - Увальная Бития(89Ц), Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Саргатская – Увальная Бития (89Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода в пролете опор №65-66 на ВЛ 35 кВ Саргатская – Увальная Бития (89Ц). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ произвести выпилку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №65, 66 на ВЛ 35 кВ Саргатская – Увальная Бития (89Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357453 | 247 | 2022-06-01 | 11 | 58 | 0.01425 | 2022-06-01 | 12 | 55 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниковский район, с. Кукарка. ул. Новая д. 22/1, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-21. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 03.06.2022 год
357453 | 248 | 2022-06-01 | 21 | 25 | 0.00055 | 2022-06-01 | 21 | 58 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №13-13/1 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-Ак-10-8. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 13-13/1 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-10-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-8 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 13/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-10-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 03.06.2022 год
357453 | 209 | 2022-05-20 | 20 | 47 | 0.000833 | 2022-05-20 | 20 | 52 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №14 и трубостоем жилого дома №9 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Байбы, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-8-11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-8-11 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 23.05.2022 год
357453 | 222 | 2022-05-20 | 21 | 42 | 0.008 | 2022-05-20 | 22 | 42 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №26 и трубостоем жилого дома №16 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петелино, ул. Петелино, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 23.05.2022 год
357453 | 223 | 2022-05-20 | 18 | 52 | 0.0039669 | 2022-05-20 | 19 | 26 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №23 и трубостоем жилого дома №41 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петелина, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-8-20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-8-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 23.05.2022 год
357450 | 232 | 2022-05-20 | 21 | 34 | 0.025417 | 2022-05-20 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Большой Атмас, ул. Зелёная д. 10 , присоединенного с опоры № 41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БА-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БА-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ кВ ф.1 от ТП-БА-4-1. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 27.05.2022 год
357450 | 233 | 2022-05-21 | 17 | 20 | 0.011666 | 2022-05-21 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Большой Атмас, ул. 2я Восточная, д.1, присоединенного с опоры № 33 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-2-9 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 26.06.2022 год
357453 | 224 | 2022-05-20 | 21 | 12 | 0.0035835 | 2022-05-20 | 21 | 55 | 3.4.9.3 В результате схлёста между проводами на вводе между опорой №19 и жилым домом №11 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Шипицино, ул. 70 лет Октября, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Шп-8-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-8-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.05.2022 год
357450 | 234 | 2022-05-21 | 17 | 43 | 0.034618 | 2022-05-21 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, д. Куликово, ул. Слободская, д. 50, подключенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-15, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-15. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 30.06.2022 год
357450 | 235 | 2022-05-21 | 18 | 24 | 0.0026499 | 2022-05-21 | 19 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии порывистого ветра произошло падение телевизионной антенны на трубастой потребителя по адресу по адресу: Омская область, Горьковский район, п. Алексеевский, ул. Советская, дом № 39/1, присоединенного от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "А-10-5", что привело к короткому замыканию однофазного ввода и отключению АВ-0,4 ф.3 КТП А-10-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "А-10-5". Ответственное лицо: Семерун С.А. 27.05.2022 год
357450 | 236 | 2022-05-21 | 21 | 29 | 0.00195 | 2022-05-21 | 22 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания 1-фазного ввода в трубастое потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, д Исаевка ул. Центральная д. 25, присоединенного с опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-2-6", произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-2-6". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-2-6". Ответственное лицо: Семерун С.А. 27.05.2022 год
357450 | 237 | 2022-05-22 | 12 | 39 | 0.048333 | 2022-05-22 | 14 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак ул. Комсомольская д. 98, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-16, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-16 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 24.05.2022 год
357453 | 225 | 2022-05-22 | 15 | 26 | 0.002 | 2022-05-22 | 15 | 50 | 3.4.9.3 В результате схлёста между проводами на вводе между опорой №16 и жилым домом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Казатово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пч-4-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-4-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 24.05.2022 год
357453 | 226 | 2022-05-22 | 16 | 18 | 0.0074664 | 2022-05-22 | 17 | 14 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома№19 подразделением 63 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, д. Самохвалово, ул. Луговая. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-5-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-5-9, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 01.06.2022 год
357453 | 227 | 2022-05-22 | 18 | 6 | 0.00060658 | 2022-05-22 | 18 | 20 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостоя жилого дома №13А, расположенного по адресу: г. Тара ул. Энергетиков, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 3 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-159 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-4-159. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 24.05.2022 год
357453 | 228 | 2022-05-22 | 18 | 40 | 0.00132 | 2022-05-22 | 18 | 58 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостоя жилого дома №8, расположенного по адресу: д. Фрунзе ул. Озерная, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 9 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-11-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-11-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 24.05.2022 год
357453 | 229 | 2022-05-22 | 21 | 44 | 0.00042672 | 2022-05-22 | 22 | 0 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя жилого дома №20 , расположенного по адресу: с. Чёкрушево, ул. Советская, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры №78 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Чк-2-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Чк-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 24.05.2022 год
357451 | 504 | 2022-05-20 | 12 | 25 | 0.27806 | 2022-05-20 | 15 | 39 | 3.4.8.5 Отключение СВ-1 Н-21 от ПС 220кВ Называевская производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.21 от ПС 220кВ Называевская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 24.06.2022 год
357451 | 505 | 2022-05-20 | 17 | 14 | 0.0245 | 2022-05-20 | 17 | 56 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-11-1 вследствие перекрытия в трубостое потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. Куйбышева д.2, ввод от опоры № 5 . Устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-11-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.06.2022 год
357451 | 506 | 2022-05-20 | 18 | 17 | 0.012835 | 2022-05-20 | 18 | 39 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ ТК-12-11 вследствие срыва трубостоя произошел схлест ввода потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. 2-я Магистральная д.18, ввод от опоры № 13 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-12-11. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.06.2022 год
357451 | 507 | 2022-05-20 | 20 | 36 | 0.0034 | 2022-05-20 | 20 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Бабеж ул. Северная д.28. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 8Щ-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8Щ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 23.06.2022 год
357451 | 508 | 2022-05-20 | 21 | 18 | 0.069336 | 2022-05-20 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ ТК-4-26 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: г.Тюкалинск ул. Гагарина д.28, ввод от опоры № 2/2 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-4-26. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.06.2022 год
357451 | 510 | 2022-05-21 | 16 | 18 | 1.2192 | 2022-05-21 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя ТП 10/0,4кВ 7НЛ-1, перегорание шлейфа разъединителя ОП-3/7НЛ на опоре №31, находящегося на балансе потребителя ООО "НПФ ЛиКОМ". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Новолюбинская Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 26.06.2022 год
357451 | 511 | 2022-05-21 | 17 | 33 | 0.017499 | 2022-05-21 | 18 | 8 | 3.4.12.2 В результате падения ветки от дерева произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СК-8-28. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ СК-8-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8СК-28, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ СК-8-28 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 25.06.2022 год
357451 | 512 | 2022-05-22 | 10 | 52 | 0.0095 | 2022-05-22 | 11 | 49 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ ТК-1-4 вследствие перекрытия ввода потребителя, из-за срыва крепления трубостоя по адресу: д. Сергеевка ул. Центральная д.2, ввод от опоры № 1/2 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-1-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.06.2022 год
357451 | 513 | 2022-05-22 | 15 | 50 | 0.035734 | 2022-05-22 | 20 | 18 | 3.4.12.5 По причине пучения грунта (участок ВЛ проходит в заболоченной местности) и порывистого ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 Кочковатская в пролёте опор № 54-55 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 Кочковатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ на КЧ-4_Кочковатская-Кочк-Черемн-Лорис-Мел, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 Кочковатская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 26.06.2022 год
357451 | 514 | 2022-05-22 | 17 | 25 | 0.005833 | 2022-05-22 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3327. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 3327. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3327, Пролет: Опора № 3 - Опора № 3/1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3327 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.06.2022 год
357451 | 515 | 2022-05-22 | 18 | 36 | 0.008325 | 2022-05-22 | 18 | 38 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ в пролете опор №144-145 ВЛ 35 кВ Саргатская – Хохлово (2Ц), сопутствующим обстоятельством явился порывистый ветер 16 м/с. При падении произошло зависание дерева на проводе фазы «А» и «С», что привело к возникновению межфазного замыкания. Ширина просеки в данном пролете составляет 17 метров, высота упавшего дерева составляет 24 метра. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ 35 кВ Саргатская – Хохлово (2Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева извне охранной зоны на ВЛ 35 кВ Саргатская – Хохлово (2Ц), Пролет: Опора № 144 - Опора № 145 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Саргатская – Хохлово (2Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода в пролете опор №144-145 на ВЛ 35 кВ Саргатская – Хохлово (2Ц). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ, произвести выпилку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №144, 145 на ВЛ 35 кВ Саргатская – Хохлово (2Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357451 | 516 | 2022-05-23 | 5 | 41 | 0.0385 | 2022-05-23 | 6 | 14 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Покровка, ул. Центральная, 63. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 8ПО-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2022 год
357451 | 517 | 2022-05-23 | 15 | 23 | 0.046668 | 2022-05-23 | 16 | 33 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Кт-4 для устранения повреждения на вводе потребителя, с. Кутузовка ул. Комсомольская, д.66. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 4Кт-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.06.2022 год
357451 | 518 | 2022-05-23 | 17 | 9 | 0.022083 | 2022-05-23 | 18 | 2 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ СС-4-13 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: с. Белоглазово ул.40 Лет Победы 8/1 , ввод от опоры № 8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ СС-4-13. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.06.2022 год
357451 | 519 | 2022-05-23 | 18 | 57 | 0.0079995 | 2022-05-23 | 19 | 29 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Новоскатовка ул. Р. Люксембург д.5. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.06.2022 год
357450 | 238 | 2022-05-23 | 8 | 19 | 0.13767 | 2022-05-23 | 10 | 17 | 3.4.12.2 В результате динамического воздействия ветровых нагрузок (ветер 17 м/с.) произошел излом шлейфа провода фазы "А" ОП Аз-9-8 на опоре № 70 ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС Азово. 4.4 В процессе длительной эксплуатации и динамическом воздействии ветровых нагрузок (ветер 17 м/с.), на опоре № 70 ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС 110 кВ Азово произошел излом шлейфа провода фазы "А" ОП Аз-9-8, что привело к неполнофазному режиму работы оборудования потребителей. Для безопасного выполнения работ по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС 110 кВ Азово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "А" на Аз-9_с.Азово-с.Привальное-д.Руслановка, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Аз-9 ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа провода фазы "А" ОП Аз-9-8 на опоре № 70 ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС Азово Ответственное лицо: Блинт В.Г. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр ОП Аз-9-8 на опоре № 70 ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС Азово Ответственное лицо: Блинт В.Г. 01.06.2022 год
357450 | 239 | 2022-05-23 | 18 | 20 | 0.0085 | 2022-05-23 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя.В результате короткого замыкания вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Киршовка, ул. Школьная, д. 5, подключенного с опоры № 39, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хм-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хм-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХМ-3-2. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 07.06.2022 год
357450 | 240 | 2022-05-23 | 21 | 30 | 0.02 | 2022-05-23 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода от траверсы до РШ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак ул. 40 лет Октября д. 102, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-8. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 08.06.2022 год
357451 | 521 | 2022-05-24 | 16 | 40 | 0.22 | 2022-05-24 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств, изменение структуры материала ОПН-6, что привело к пробою ОПН-6 на опоре №59 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.11 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-6 кВ ф. ЛЭП-2 от РП-А 6 кВ (ООО Энергопоставка) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 на ЛЭП-2_д. Нижняя Ильинка, РВО-6 фА | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. ЛЭП-2 от РП-А 6 кВ (ООО Энергопоставка) Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.06.2022 год
357451 | 523 | 2022-05-25 | 16 | 25 | 0.0013262 | 2022-05-25 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Новоскатовка ул. Советская д.44. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.06.2022 год
357451 | 524 | 2022-05-25 | 16 | 30 | 0.0091665 | 2022-05-25 | 18 | 20 | 3.4.8.5 Прибывший мастер участка к ТП 10/0,4кВ БР-18-17 дверь РУ-0,4кВ была открыта, замки сбиты, отключен АВ-0,4кВ ф№2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 18БР-17. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.07.2022 год
357451 | 525 | 2022-05-25 | 16 | 30 | 0.061835 | 2022-05-25 | 18 | 16 | 3.4.8.5 прибывший мастер участка к ТП 10/0,4кВ БР-18-17 дверь РУ-0,4кВ была открыта, замки сбиты, отключен АВ-0,4кВ ф№1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 18БР-17. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.07.2022 год
357451 | 527 | 2022-05-25 | 21 | 10 | 0.0038334 | 2022-05-25 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла резрегулировка контактов Рб-0,4 кВ ф. 10 ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.3 междуфазное замыкание привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 10 ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка контактов Рб-0,4 кВ ф. 10 ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4 на Рб-0,4 кВ ф. 10 ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4 | Техническое мероприятие 1 произвести замену Рб 0,4 кВ ф. 10 ТП 10/0,4 кВ Цр-4-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-10/0,4кВ Цр-4-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2022 год
357453 | 230 | 2022-05-26 | 15 | 8 | 0.0174 | 2022-05-26 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В результате ветрового напора произошёл излом ветки дерева (тополь) и падение её на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мк-5-7 в пролёте опор №24-25, что привело к обрыву ппроводов ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ. Дерево растёт в приусадебном участке жилого дома №89, расположенного по адресу: д. Могильно-Посельское, ул. Чехова. 4.12 Излом ветки дерева (тополь) и падение её на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мк-5-7 в пролёте опор №24-25 с последующим обрывом проводов ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мк-5-7 Ф2, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-5-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мк-5-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода ф."А" и ф."В" в пролёте опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мк-5-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.05.2022 год
357453 | 231 | 2022-05-26 | 16 | 2 | 0.0023335 | 2022-05-26 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В результате схлёста между проводами на вводе между опорой №6 и жилым домом №1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Кошкуль, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пч-4-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-4-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.05.2022 год
357453 | 232 | 2022-05-27 | 12 | 36 | 0.00245 | 2022-05-27 | 12 | 51 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя жилого дома №49/12, расположенного по адресу: г. Тара Молодежная, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 23/2 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 01.06.2022 год
357451 | 531 | 2022-05-27 | 11 | 44 |  | 2022-05-27 | 11 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Парниковая с пробоем кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.7 на ПС 110кВ Парниковая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на ВЛ-10 ПА-7 от ПС Парниковая, ААБл-10 3х240 (1) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.06.2022 год
357453 | 203 | 2022-05-13 | 19 | 15 | 0.0037336 | 2022-05-13 | 19 | 43 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Такмык, ул. 50 лет Октября, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-11-1. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-11-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 17.05.2022 год
357450 | 215 | 2022-05-14 | 4 | 41 |  | 2022-05-14 | 4 | 41 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95), что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Южная (С-95), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 24.06.2022 год
357450 | 216 | 2022-05-14 | 22 | 30 |  | 2022-05-14 | 22 | 30 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению пожара подразделением 49 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, по неотложной заявке отключена ВЛ 10 кВ Г-7 ПС 110 кВ Горьковская питающая ВЛ 10 кВ Кп-7 через СР Г-7/Кп-7. Очаг возгорания находится вблизи ВЛ 10 кВ Кп-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр расположенного вблизи очага возгорания участка ВЛ 10 кВ Кп-7 запитанного от ВЛ 10 кВ Г-7 ПС 110 кВ Горьковская через СР Г-7/Кп-7. Ответственное лицо: Семерун С.А. 18.05.2022 год
357450 | 217 | 2022-05-15 | 15 | 52 | 0.01755 | 2022-05-15 | 17 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, с. Новый Свет, ул. Зеленая, д.42, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-7, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-7. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 20.05.2022 год
357450 | 218 | 2022-05-15 | 16 | 6 | 0.039168 | 2022-05-15 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак ул. Лесная д. 168, присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-13 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 24.05.2022 год
357450 | 219 | 2022-05-15 | 16 | 39 | 0.010001 | 2022-05-15 | 17 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Советская д. 10, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-9 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 15.05.2022 год
357451 | 470 | 2022-05-13 | 13 | 57 |  | 2022-05-13 | 13 | 57 | 3.4.10 В процессе жизнедеятельности птиц произошло образование птичьего гнезда внутри тела металлической опоры № 137 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). 4.11 В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом и траверсой на опоре № 137 веткой из птичьего гнезда, произошло однофазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). На проводе фазы "А" и траверсе видны следы перекрытия. Ремонта не требуется. При плановом осмотре 09.03.2022 вышеуказанной ВЛ на данной опоре птичье гнездо отсутствовало. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой на ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 (С-136), Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры №137 на ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 годТехническое мероприятие 3 В ближайшее плановое отключение провести верховой осмотр опоры №137 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136) с очисткой от гнезда. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №137 ВЛ 110 кВ Называевская - 2529 км (С-136). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 год
357451 | 471 | 2022-05-13 | 20 | 54 | 0.12299 | 2022-05-13 | 21 | 35 | 3.4.8.5 Отключение производилось по заявке МЧС для безопасного тушения пожара под ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Большаковка. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35кВ Большаковка Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 18.06.2022 год
357451 | 473 | 2022-05-14 | 13 | 24 | 0.081666 | 2022-05-14 | 17 | 29 | 3.4.8.5 По неотложной заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.2 ТП ТК-3-18. Электроснабжение потребителей: г. Тюкалинск ул. Солдатская, ул.Полевая. Бригада МЧС задействована для тушения горящих жилых домов ул. Солдатская №1, №3, №5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-3-18. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.06.2022 год
357451 | 474 | 2022-05-14 | 15 | 2 | 0.056 | 2022-05-14 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение в сетях потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Мира, 62. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1КС-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 475 | 2022-05-14 | 17 | 49 | 0.065 | 2022-05-14 | 19 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Малахово, ул. Центральная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7ПВ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 476 | 2022-05-14 | 19 | 28 | 0.068831 | 2022-05-14 | 20 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Дачный, ул. Дачная, 8/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ПВ-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 477 | 2022-05-14 | 22 | 1 | 0.044331 | 2022-05-14 | 22 | 39 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома и для безопасного тушения пожара сотрудниками МЧС по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаир, ул. Зеленая, 67. Оперативный журнал изъят СК РФ. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7АО-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 478 | 2022-05-15 | 14 | 16 | 0.0070006 | 2022-05-15 | 14 | 41 | 3.4.9.3 Из-за ветровой нагрузки и кустарника на территории частного домовладения по адресу ул. Южная №56 произошло замыканию проводов ввода-0,23кВ в дом от опоры №12. В результате короткого замыкания проводов ввода-0,23кВ в дом произошло отключение автомата АВ-0,4кВ ф.1 в ТП-10/0,4кВ 1НЛ-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1НЛ-7 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 18.06.2022 год
357453 | 204 | 2022-05-15 | 23 | 14 | 0.0022201 | 2022-05-15 | 23 | 51 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №107 подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, с. Заливино, ул. Набережная, отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-8. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-8, находящейся вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 19.05.2022 год
357450 | 220 | 2022-05-16 | 4 | 26 |  | 2022-05-16 | 4 | 26 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 302 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 302 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "А" на ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 302 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 302 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 302 ВЛ 110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 30.06.2022 год
357453 | 205 | 2022-05-16 | 15 | 27 | 0.057635 | 2022-05-16 | 16 | 58 | 3.4.9.3 В результате падения ветки на провода произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе в жилой дом № 13/1 опора № 8/6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Большие Уки, ул. Гагарина, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бу- 17-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бу-17-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 18.06.2022 год
357453 | 206 | 2022-05-16 | 15 | 55 |  | 2022-05-16 | 15 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."В" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75), состоящей из семи изоляторов, с разрушением одного изолятора. При периодическом осмотре 09.12.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектные изоляторы не выявлены. 4.11 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески "В" опоре №103 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75) с последующим разрушением одного изолятора. Видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Бражниково-Большие Кучки(С-75), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большие Кучки - Тара (С-75 и ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75), Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры №103 ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №103 ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №103 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.06.2022 год
357453 | 207 | 2022-05-16 | 16 | 15 | 3.1128 | 2022-05-17 | 2 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 28 м/сек.) произошёл излом и падение дерева из-за пределов просеки на провода в пролёте опор №56-57 ВЛ-110кВ Тара - Екатерининская (С-77), что привело к междуфазному короткому замыканию и повреждению провода ф."С". Ширина просеки в данном пролёте составляет 27 метров, высота дерева составляет 22 метра. В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 28 м/сек.) произошёл излом и падение дерева из-за пределов просеки на провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-110кВ Екатерининская - Избышева (С-83), что привело к обрыву провода ф."А". Ширина просеки в данном пролёте составляет 25 метров, высота дерева составляет 20 метров. Согласно постановления Правительства Омской области от 27 июня 2018 года №185-п ВЛ 110 кВ Тара - Екатерининская (С-77) в пролёте опор №56-57 и ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83) в пролёте опор №3-4 проходят по территории государственного природного заказника регионального значения "Урочище Екатерининское" в черте населённого пункта с. Екатерининское. На территории заказника все виды рубок лесных насаждений без согласования с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области запрещены. 4.4 В результате механического воздействия при падении сломанного дерева на провод ф."С" в пролёте опор №56-57 произошло его повреждение и отключение ВЛ 110кВ Тара - Екатерининская (С-77). В результате механического воздействия при падении сломанного дерева на провод ф."А" в пролёте опор №3-4 произошёл его обрыв, что привело к необходимости вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ-110 кВ Тара-Екатерининская (С-77), Пролет: Опора № 56 - Опора № 57; Обрыв провода на ВЛ-110 кВ Екатерининская-Избышево (С-83), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тара - Екатерининская (С-77). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 26.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода ф."С" в пролёте опор №56-57 на ВЛ 110 кВ Тара - Екатерининская (С-77). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 26.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №3-4 на ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 В целях обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации электросетевого хозяйства согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области работы по проведению выпилки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Тара - Екатерининская (С-77) в пролётах опор №55-58 и ВЛ 110 кВ Екатерининская - Избышева (С-83) в пролёте опор №3-4. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.06.2022 год
357453 | 208 | 2022-05-16 | 17 | 35 | 0.060835 | 2022-05-16 | 18 | 48 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (гроза, порывы ветра до 19 м/сек.) произошёл излом ветки дерева (тополь) и наброс её на токоведущие части ЛР-10 от ТП-Бр-11-17 (опора №106), что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большеречье. Дерево растёт на территории МБУ "Большереченская СОШ". 4.12 Излом ветки дерева (тополь) и наброс её на токоведущие части ЛР-10 от ТП-Бр-11-17 (опора №106) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Бр-11_пгт. Большеречье, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать обломанную ветку с ЛР-10 ТП-Бр-11-7 (опора №106) на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 ТП-Бр-11-17 на ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 23.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести обрезку крон деревьев, находящихся вблизи ТП-10/0,4кВ "Бр-11-17" от ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.06.2022 год
357450 | 221 | 2022-05-16 | 13 | 30 | 0.0009333 | 2022-05-16 | 14 | 26 | 3.4.9.3 Повреждения в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного автомата в РШ-0,4 кВ потребителя (Ростелеком) по адресу: Омская область, Таврический р-н с. Любомировка присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лм-4-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лм-4-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лм-4-3 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 23.05.2022 год
357450 | 222 | 2022-05-16 | 16 | 5 | 0.034165 | 2022-05-16 | 16 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло падение ветки дерева на ответвление к потребителю по адресу Омская область, Таврический р-н., с. Сосновское, ул. Блюхера, д.1. присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-С-12-13, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-С-12-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-С-12-13. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 26.05.2022 год
357453 | 210 | 2022-05-16 | 20 | 30 | 0.0043998 | 2022-05-16 | 21 | 14 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №23, расположенного по адресу: д. Танатово, ул. Мира, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-26. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-26 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 19.05.2022 год
357453 | 211 | 2022-05-16 | 20 | 46 | 0.0102 | 2022-05-16 | 21 | 37 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №24, расположенного по адресу: д. Игоревка, ул. Песчанная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-3-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Рз-3-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 19.05.2022 год
357453 | 212 | 2022-05-16 | 20 | 59 | 0.002667 | 2022-05-16 | 21 | 15 | 3.4.9.3 В результате схлёста проводов на вводе с опоры №71 в жилой дом №22 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Колбышево, ул. Лермонтова, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ев-13-11. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-13-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 19.05.2022 год
357453 | 213 | 2022-05-16 | 21 | 0 | 0.009333 | 2022-05-16 | 21 | 56 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниковский район, д. Сыщиково. ул. Ишимская 15 , произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-23. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 19.05.2022 год
357451 | 479 | 2022-05-16 | 13 | 14 | 1.892 | 2022-05-16 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех требований, предусмотренных НТД (плановый осмотр линии производился 22.01.2021, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 05.05.2019, капитальный ремонт ВЛ производился в апреле 2021 г.) не удалось своевременно выявить и устранить скрытый дефект у основания стойки опоры № 127 ВЛ 110 кВ Покровская - Утичье с отпайкой на ПС Жирновская (С-120). 4.14 В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности бетона (скрытый дефект), а также по причине воздействия длительных ветровых нагрузок (16.05.2022 22 м/с, 06.05.2022 скорость ветра до 28 м/с согласно справки ФГБУ "Объ-Иртышское УГМС" (приложение)), произошел недопустимый наклон опоры №127 ВЛ 110 кВ Покровская - Утичье с отпайкой на ПС Жирновская (С-120) с последующем её изломом у основания, что привело к падению опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 110 кВ Покровка - Утичье (С-120), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Покровская - Утичье с отпайкой на ПС Жирновская (С-120) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 03.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 127 на ВЛ 110 кВ Покровская - Утичье с отпайкой на ПС Жирновская (С-120) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 03.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести (выборочно) измерения состояния элементов железобетонных опор на ВЛ 110 кВ Покровская - Утичье с отпайкой на ПС Жирновская (С-120) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Покровская - Утичье с отпайкой на ПС Жирновская (С-120) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 год
357451 | 480 | 2022-05-16 | 14 | 3 | 9.1503 | 2022-05-16 | 15 | 4 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее при попадании грозового разряда к перекрытию и разрушению гирлянды изоляторов фазы «С» (8 штук, фарфор) на опоре № 370 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) 4.11 Электродуговое повреждение натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №370 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34), приведшее к ее разрушению и провису провода фазы «С», в результате чего произошло перекрытие воздушного промежутка на провод фазы «В» в пролетах опор №№ 370 – 371 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) с последующим отключением ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) действием защит. При плановом осмотре 12.11.2021 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) на опоре № 370 дефектных изоляторов не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-34), Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 370 на ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств установленным нормам, выполнить монтаж дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 370 на ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). По результатам внеочередного осмотра разработать план-график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену дефектной фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34), выявленной по результатам осмотров, проведённых ранее в 2019-2021 годах, а также, внеочередного осмотра, выполненного по пункту 3.1.3 технических мероприятий. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В объем ближайшего капитального ремонта ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) включить работы по замене дефектных изоляторов, усилению изоляции, а также замене фарфоровой изоляции Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.10.2022 год
357451 | 482 | 2022-05-16 | 15 | 10 | 0.0012501 | 2022-05-16 | 15 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка к ТП 10/0,4 кВ Чн-3-38, баланс ООО "Хлебодар" | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.06.2022 год
357451 | 483 | 2022-05-16 | 16 | 5 | 0.009 | 2022-05-16 | 16 | 35 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникли атмосферные перенапряжения на разноименных фазах ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. 4.12 Атмосферное перенапряжение привело к срабатыванию защиты и отключению В-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ПЛ-5_р.п.Полтавка, Пролет: Опора № 23/1 - Опора № 23/2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 21.06.2022 год
357451 | 484 | 2022-05-16 | 16 | 17 | 0.01 | 2022-05-16 | 16 | 23 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение КЛ-0,4кВ ф.№3 (баланс Ф.Л. Сидякина И.А.) потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Переулок Черлакский, 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр АВ-0,4 кВ ф.3 и контактных соединений АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3КС-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 485 | 2022-05-16 | 16 | 37 | 0.0025 | 2022-05-16 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Ленина, 80. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ 7ПШ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 486 | 2022-05-16 | 18 | 36 | 0.0195 | 2022-05-16 | 20 | 33 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ ТК-2-1 вследствие перекрытия в щите потребителя, по адресу: г. Тюкалинск ул. 1-я Дорожная д.24, ввод от опоры № 3 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-2-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.06.2022 год
357451 | 487 | 2022-05-16 | 18 | 38 | 0.012831 | 2022-05-16 | 18 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Целинная, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 9БР-11. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 489 | 2022-05-16 | 21 | 10 | 0.011334 | 2022-05-16 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 2Бж-15. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №15 привел к провису провода ф. "А" и кратковременному касанию его с проводом ф."В", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-1 в ТП 10/0,4кВ 2Бж-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЖ-2-15, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №15 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 2Бж-15. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 2Бж-15. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 17.06.2022 год
357451 | 490 | 2022-05-16 | 22 | 15 | 0.081669 | 2022-05-16 | 23 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Октябрьский, ул. Новая, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2ГФ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 491 | 2022-05-16 | 22 | 15 | 0.3993 | 2022-05-16 | 23 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение на КТП 10/0,4кВ ТК-11-2 объект потребителя ООО "Триал Плюс" АЗС, Мотель г.Тюкалинск ул 1 Магистральная 55А. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.06.2022 год
357451 | 493 | 2022-05-16 | 22 | 55 | 0.023099 | 2022-05-17 | 0 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение на КТП 10/0,4кВ ХТ-5-2 объект потребителя ООО "Репорт" д. Островная, ул. Береговая 50А. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 Хутора. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.06.2022 год
357453 | 214 | 2022-05-16 | 21 | 0 | 0.0013332 | 2022-05-16 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-16-137, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-16-137 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-16-137 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-16-137. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-16-137. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 19.05.2022 год
357453 | 215 | 2022-05-16 | 23 | 21 | 0.0015332 | 2022-05-16 | 23 | 44 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №6 (баланс потребителя) в жилой дом №64, расположенный по адресу: с. Екатерининское, ул. Избышева , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-12-17. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-12-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.05.2022 год
357453 | 216 | 2022-05-16 | 23 | 30 | 0.0031002 | 2022-05-17 | 0 | 1 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №19, расположенного по адресу: д. Надежденка, ул. Мира, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кд-4-20. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Кд-4-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 19.05.2022 год
357451 | 494 | 2022-05-17 | 0 | 32 | 0.0090835 | 2022-05-17 | 2 | 21 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Мира , 7. (оперативный журнал изъят СК РФ). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ПФ-4 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357450 | 223 | 2022-05-16 | 22 | 42 | 0.0088662 | 2022-05-16 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, д. Борки, ул. Мира д. 6 кв.1, подключенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-12-11, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-12-11. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-12-11 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 16.05.2022 год
357453 | 217 | 2022-05-17 | 2 | 23 |  | 2022-05-17 | 2 | 23 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске ф."С" на опоре №71, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №71 ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 08.04.2022 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Маяк-Шипицино (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шипицино-Большеречье (С-72) и ВЛ 110 кВ Маяк- Шипицино (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №71 ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Включить в план технического обслуживания на 2023 год замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №71 ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 При замене дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №71 ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72) произвести чистку изоляции поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф."В" и ф."С". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Маяк - Шипицино (С-72), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.06.2022 год
357451 | 496 | 2022-05-16 | 20 | 52 |  | 2022-05-16 | 20 | 52 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее при попадании грозового разряда к перекрытию и разрушению гирлянды изоляторов фазы «С» (8 штук, фарфор) на опоре № 370 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) 4.11 Электродуговое повреждение натяжной гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №370 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34), приведшее к ее разрушению и провису провода фазы «С», в результате чего произошло перекрытие воздушного промежутка на провод фазы «В» в пролетах опор №№ 370 – 371 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) с последующим отключением ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) действием защит. При плановом осмотре 12.11.2021 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) на опоре № 370 дефектных изоляторов не обнаружено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-34), Пролет: Опора № 370 - Опора № 371 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 370 на ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств установленным нормам, выполнить монтаж дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 370 на ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). По результатам внеочередного осмотра разработать план-график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.06.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену дефектной фарфоровой изоляции на ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34), выявленной по результатам осмотров, проведённых ранее в 2019-2021 годах, а также, внеочередного осмотра, выполненного по пункту 3.1.3 технических мероприятий. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 В объем ближайшего капитального ремонта ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) включить работы по замене дефектных изоляторов, усилению изоляции, а также замене фарфоровой изоляции Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.10.2022 год
357453 | 218 | 2022-05-17 | 10 | 40 | 0.002565 | 2022-05-17 | 11 | 7 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №23, расположенного по адресу: д. Чеплярово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Пр-2-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 19.05.2022 год
357453 | 219 | 2022-05-17 | 12 | 30 | 0.057 | 2022-05-17 | 14 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло загнивание древесины стойки деревянной промежуточной опоры №244 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Нагорное, что привело к нарушению структуры материала и излому данной опоры у основания земли с последующим падением на землю и схлёстом между проводами в пролётах опор №№243-245. При падении опоры обрыва проводов не было. Опора №244 внесена в перечень опор ВЛ 10 кВ по Тарскому РЭС на которые запрещён подъём. 4.1 Загнивание древесины стойки деревянной промежуточной опоры №244 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Нагорное, что привело к нарушению структуры материала и излому данной опоры у основания земли с последующим падением на землю и схлёсту между проводами в пролётах опор №№243-245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на НИ-1_с. Нагорное - д. Киргап, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Нагорное. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку железобетонной приставки и закрепление в грунте опоры №244 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Нагорное. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №243-245 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Нагорное. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 20.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замер загнивания деталей на деревянных опорах ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Нагорное. В случае если диаметр здоровой части древесины выше допустимой нормы произвести замену деталей опор. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Нагорное, с персоналом Тарского РЭС ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2022 год
357451 | 497 | 2022-05-17 | 16 | 5 | 0.0047674 | 2022-05-17 | 16 | 18 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Ек-14 для устранения повреждения на вводе потребителя, д. Чадск ул. Школьная, д.10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 2Ек-14. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 19.06.2022 год
357451 | 498 | 2022-05-17 | 17 | 40 | 0.030801 | 2022-05-17 | 19 | 8 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошло падение ветки дерева с подхлестом проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Лт-5-5. 4.4 Подхлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Лт-5-5 привел к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Лт-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов из-за педения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Лт-5-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Лт-5-5 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.06.2022 год
357451 | 499 | 2022-05-17 | 20 | 35 | 0.00667 | 2022-05-17 | 20 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. 50 лет Октября д.21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-11. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.06.2022 год
357451 | 500 | 2022-05-17 | 23 | 4 | 0.0084 | 2022-05-17 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ ТК-6-11 вследствие перекрытия в трубостое потребителя по адресу: с. Сажино ул. 2- Северная д.4, ввод от опоры № 13 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-6-11. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 18.06.2022 год
357450 | 224 | 2022-05-17 | 12 | 18 | 0.19167 | 2022-05-17 | 14 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного перекрытия проходных изоляторов на КТП Тм-10-20 (баланс потребителя ООО "Омскоблводопровод"), произошло отключение ВЛ 10 кВ Тм-10 от ПС 110 кВ Память Тельмана действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Тм-10 от ПС 110 кВ Память Тельмана Ответственное лицо: Блинт В.Г. 25.05.2022 год
357450 | 225 | 2022-05-17 | 19 | 24 | 0.026835 | 2022-05-17 | 20 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Петропаловка, ул. Школьная , д. 12, подключенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-2-2, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-2-2. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 26.05.2022 год
357450 | 226 | 2022-05-18 | 8 | 39 | 0.098335 | 2022-05-18 | 10 | 37 | 3.4.8.5 В результате наезда сельскохозяйственной техникой (ЗАО «Раздольное») на опору № 284 ВЛ 10 кВ Рп-16 от ПС 110 кВ Русская Поляна произошел излом у основание опоры с последующим падением. 4.4 При падении опоры № 284 ВЛ 10 кВ Рп-16 от ПС 110 кВ Русская Поляна произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Рп-16 от ПС 110 кВ Русская Поляна действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд сельскохозяйственной техникой (ЗАО «Раздольное») на РП-16_Русская Поляна-Невольное-Там-Чилик, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Рп-16 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной опоры № 284 ВЛ 10 кВ Рп-16 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 283-285 ВЛ 10 кВ Рп-16 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 26.05.2022 год
357451 | 502 | 2022-05-18 | 20 | 35 | 0.48001 | 2022-05-18 | 23 | 15 | 3.4.8.5 По причине наезда сторонним автомобилем произошло ДТП, вследствие чего была повреждена опора №6/2 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 В результате механического повреждения опоры №6/2, по причине межфазного замыкания, действием МТЗ отключился В-10 кВ ф.2 на ПС 35 кВ Дружино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры на Д-2_с. Дружино - п. Горячий Ключ, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену оп.№6/2 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 произвести сметный расчет на восстановление оп.№6/2 ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 23.06.2022 год
357450 | 227 | 2022-05-18 | 10 | 40 | 0.051668 | 2022-05-18 | 12 | 20 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта произошло выдавливание и наклон опор № 86, № 87 поперек оси лини ВЛ 10 кВ НО-9 от ПС 110 кВ Нижнеомская, что могло привести к схлесту и повреждению провода ВЛ. 4.4 Наклон опор № 86, № 87 поперек оси ВЛ 10 кВ Но-9 от ПС 110 кВ Нижнеомская могло привести к межфазному замыканию, повреждению изоляторов и повреждению провода в пролете опор №№ 85-88 ВЛ 10 кВ Но-9 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Для недопущения повреждения и возникновения аварии по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Но-9 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры поперек оси ВЛ на НО-9_с. Нижняя Омка- д. Вишневка, Опора П10-2Б; Наклон опоры поперек оси ВЛ на НО-9_с. Нижняя Омка- д. Вишневка, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ НО-9 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опор № 86, № 87 вдоль оси ВЛ 10 кВ Но-9 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 85-88 ВЛ 10 кВ Но-9 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить визуальный осмотр изоляторов на опорах № 85, № 88 ВЛ 10 кВ Но-9 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 24.05.2022 год
357450 | 228 | 2022-05-18 | 23 | 17 | 0.018 | 2022-05-19 | 0 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания 3-х фазного вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак ул. Молодёжная д. 6 кв 1, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-7-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-7-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-7-4 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 25.05.2022 год
357450 | 229 | 2022-05-19 | 5 | 50 | 0.095 | 2022-05-19 | 7 | 44 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом Азовского РЭС своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить повреждение фазы "С" на опоре № 75 Л 10 кВ РП-1-2 от ПС РП-10 "Азово-1". 4.12 В результате длительной эксплуатации произошло разрушению изолятора фазы "С" на опоре № 75 ВЛ 10 кВ РП-1-2 от ПС РП-10 "Азово-1", что привело к отгаранию шлейфа провода и возникновению неполнофазного режима работы оборудования потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на РП-1-2_с. Азово, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "С" на опоре № 75 ВЛ 10 кВ РП-1-2 от ПС РП-10 "Азово-1". При выполнении работ выполнить верховой осмотр опоры № 75 ВЛ 10 кВ РП-1-2 от ПС РП-10 "Азово-1". Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ РП-1-2 от ПС РП-10 "Азово-1". Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.05.2022 год
357453 | 220 | 2022-05-19 | 19 | 52 | 0.0008 | 2022-05-19 | 19 | 58 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №26 и трубостоем жилого дома №33 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Утузы, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 20.05.2022 год
357453 | 221 | 2022-05-19 | 18 | 32 | 0.0025965 | 2022-05-19 | 19 | 13 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостоя жилого дома №144, расположенного по адресу: г. Тара ул. 5-Линия, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 13/1 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-75 | Техническое мероприятие 1 роизвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-75. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 24.05.2022 год
357451 | 495 | 2022-05-19 | 11 | 4 | 0.00013411 | 2022-05-19 | 11 | 9 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл. Исилькульский р-н. п.Новопетроград ул.Центральная д.23 между ф В и 0 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ БР-3-5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ БР-3-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 23.06.2022 год
357451 | 503 | 2022-05-19 | 21 | 21 | 0.012167 | 2022-05-19 | 22 | 34 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ ТК-1-4 вследствие перекрытия в трубостое потребителя по адресу: д. Сергеевка ул. Центральная д.8, ввод от опоры № 1/3 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-1-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.06.2022 год
357450 | 230 | 2022-05-19 | 9 | 37 | 0.011332 | 2022-05-19 | 9 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу Омская область, д. Южное, ул. Лесная 26, присоединенного от опоры № 54 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-6-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-6-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-6-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.05.2022 год
357450 | 231 | 2022-05-19 | 18 | 46 | 0.029499 | 2022-05-19 | 19 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лу-2-1 что привело к перетиранию провода о шейку изолятора с падением провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лу-2-1. 4.4 При обрыве провода фазы "В" в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лу-2-1, произошло касание нулевого провода, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лу-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛУ-2-1, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лу-2-1, выполнить регулировку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-1 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 26.05.2022 год
357453 | 194 | 2022-05-08 | 9 | 23 | 0.0005 | 2022-05-08 | 9 | 26 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Сухокарасук, ул. Лесная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-5-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кр-5-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 195 | 2022-05-08 | 11 | 19 | 0.013334 | 2022-05-08 | 12 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опор №6,7 выше допустимой нормы. Для безопасного проведения работ по выправке опор №6,7 отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бор-6-1. 4.12 Наклон опор №6,7 выше допустимой нормы, что при дальнейшем их наклоне могло привести ск схлёсту между проводами и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бор-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БОР-6-1 ф.№2, Опора ПН-1ДБ; Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БОР-6-1 ф.№2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор №6,7 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП Бор-6-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 14.05.2022 год
357453 | 196 | 2022-05-08 | 11 | 43 | 0.0016833 | 2022-05-08 | 13 | 24 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного АВ-0,4 в щите учета (баланс потребителя) жилого дома №5, расположенного по адресу: д. Колобово, ул. Боровая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-1-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Крб-1-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 197 | 2022-05-08 | 14 | 15 | 0.008333 | 2022-05-08 | 15 | 5 | 3.4.9.3 В результате перекрытия АВ-0,4 кВ в щите учёта на жилом доме № 37 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Седельниково, ул. Комсомольская, произошло отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из 12-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 16.05.2022 год
357453 | 198 | 2022-05-08 | 14 | 39 | 0.0048 | 2022-05-08 | 15 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №5 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Михайловка, ул. Центральная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ев-5-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 199 | 2022-05-08 | 15 | 44 | 0.0206 | 2022-05-08 | 17 | 27 | 3.4.12.5 В результате подъёма грунтовых вод произошло выдавливание стойки промежуточной опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пч-6-11, что привело к её наклону выше допустимой нормы и замыканию на вводе в магазин, расположенный по адресу: по улице д. Яготово, ул. Южная. 4.12 Выдавливание стойки промежуточной опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пч-6-11 привело к её наклону выше допустимой нормы и замыканию на вводе в магазин, расположенный по адресу: по улице д. Яготово, ул. Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Пч-6-11 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-6-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-6-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357450 | 165 | 2022-05-09 | 9 | 18 | 0.014099 | 2022-05-09 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При наклоне трубастоя потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Золотухино ул. Новая 10, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ком-1-27, произошло короткое замыкание вводного провода потребителя, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-1-27. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ком-1-27. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 17.05.2022 год
357450 | 207 | 2022-05-08 | 8 | 30 | 0.044666 | 2022-05-08 | 10 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате износа кабельного ввода произошло короткое замыкание ответвления ввода потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, С.Харламово, ул. Степная 12/2, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КПК 13-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КПК 13-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ КПК 13-4. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 18.05.2022 год
357450 | 208 | 2022-05-10 | 5 | 21 |  | 2022-05-10 | 5 | 21 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на ВЛ-110 кВ Лузино - Фадино (С-68), Лузино-оп.116_С-68 / Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 102 ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 17.06.2022 год
357450 | 209 | 2022-05-10 | 16 | 10 | 0.0015 | 2022-05-10 | 16 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания кабельного ввода в помещение потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, с.Сухое ул. Комарова 62, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ "Сх-2-2», произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ "Сх-2-2». | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Сх-2-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 11.05.2022 год
357450 | 210 | 2022-05-10 | 17 | 45 | 0.039501 | 2022-05-10 | 19 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Павловка, ул. Школьная д. 28, подключенного с опоры № 50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 18.05.2022 год
357450 | 211 | 2022-05-10 | 21 | 36 | 0.0675 | 2022-05-10 | 22 | 57 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания сухой травы, подразделением 45 ПСЧ ФГКУ ФПС по Омской области, по неотложной заявке отключена ВЛ 10 кВ Лб-1 от ПС 35 кВ Любимовка. Очаг возгорания находится под ЛЭП 10 кВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр участка ВЛ 10 кВ Лб-1 от ПС 35 кВ Любимовка, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 13.05.2022 год
357451 | 421 | 2022-05-08 | 5 | 3 | 0.0081336 | 2022-05-08 | 6 | 4 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 5КН-3 по причине повреждения кабеля в трубастое потребителя по адресу: Омская область, Называевский район, с. Князево ул. Октябрьская д.3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5КН-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.06.2022 год
357451 | 423 | 2022-05-08 | 13 | 6 | 0.013801 | 2022-05-08 | 13 | 52 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 6КР-15 по причине КЗ на вводе потребителя по адресу: Омская область, рп. Крутинка, ул.Пионерская 67. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 6КР-15. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 12.06.2022 год
357451 | 426 | 2022-05-08 | 16 | 45 | 0.023335 | 2022-05-08 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Ат-7-3 вследствие повреждения в щите потребителя по адресу: Омская область, с. Ярославка, ул. Карбышева, д.24, ввод от опоры № 4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ат-7-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 год
357451 | 427 | 2022-05-08 | 17 | 47 | 0.010734 | 2022-05-08 | 18 | 33 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей на опоре № 6/4 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Большепесчанская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Большепесчанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на БП-1_-Б-Песч-Елизаветинка-Мариинка-Бузан, Опора К10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Большепесчанская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Большепесчанская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 17.06.2022 год
357451 | 428 | 2022-05-08 | 22 | 11 | 0.0089165 | 2022-05-08 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение приставки и стойки опоры № 1/76 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Тюкалинская. 4.14 По причине разрушения приставки и стойки опоры № 1/76 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Тюкалинская, линия выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки на ТК-8_Красноусово-Пятилетка-Петровка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 1/76 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 13.06.2022 год
357451 | 429 | 2022-05-09 | 0 | 20 | 0.0035835 | 2022-05-09 | 1 | 3 | 3.4.8.5 По причине наезда сторонним автомобилем произошло ДТП, вследствие чего была повреждена опора №1/4 4.14 В результате механического повреждения опоры №1/4, была подана неотложная заявка, для демонтажа поврежденной опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры №1/4 на оп.№1/4 Вл 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-35 | Техническое мероприятие 1 произвести замену оп.№1/4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-35 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 произвести сметный расчет на восстановление оп.№1/4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-35 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2022 год
357451 | 430 | 2022-05-09 | 0 | 46 | 0.015667 | 2022-05-09 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатции произошел срыв вязки верхнего провода на опоре № 3/98 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Тюкалинская. 4.14 Срыв вязки провода на опоре №3/98 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Тюкалинская привел к схлесту проводов, возникновению межфазного К.З. и отключению В1 1ТК (отпайки ВЛ-10кВ за ОП-2) на ф.1 на ПС 110 Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки на ТК-1_п.Октябрьский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену сорванной вязки провода на опоре № 3/98 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Тюкалинская Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Тюкалинская Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 год
357451 | 431 | 2022-05-09 | 9 | 32 | 0.032584 | 2022-05-09 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки фазы "А" на опоре № 1/15 ВЛ-10кВ ф.4 от РП 10кВ Кисляки с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.4 от РП 10кВ Кисляки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на КИ-4_ПС Кисляки-Ветлинка,Носовка,Голубки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки опора №1/15 фазы "А" ВЛ-10кВ Ф.4 от РП 10кВ Кисляки Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от РП 10кВ Кисляки. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 17.06.2022 год
357451 | 432 | 2022-05-09 | 12 | 0 | 0.58006 | 2022-05-09 | 13 | 53 | 3.4.8.5 Отключение производилось по заявке МЧС для безопасного тушения пожара под ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Красный Яр. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.06.2022 год
357451 | 433 | 2022-05-09 | 14 | 50 | 0.091668 | 2022-05-09 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел срыв вязки провода на опоре № 9/17 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Тюкалинская. 4.14 По причине обрыва вязки провода на опоре № 9/17 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Тюкалинская, в результате чего, ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки на ТК-2_Тюкал-Сажино-Георгиевка-Шипачи-КШар, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену оборванной вязки провода на опоре № 9/17 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Тюкалинская Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Тюкалинская Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 год
357451 | 436 | 2022-05-10 | 12 | 43 | 0.013 | 2022-05-10 | 13 | 22 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Ат-2-8 вследствие повреждения в сети потребителя ООО "Атрачи" по адресу: с Атрачи ул. 60 лет Октября д.7, ввод от опоры №4 (здание МТМ). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ат-2-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 год
357451 | 437 | 2022-05-10 | 13 | 10 | 0.019833 | 2022-05-10 | 15 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Лт-1-9, что привело к возрастанию тока нагрузки и нагреву контактных соединений КЛ-0,4 кВ 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Лт-1-9, что привело к возрастанию тока нагрузки и нагреву контактных соединений КЛ-0,4 кВ 4.11 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Лт-1-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Лт-1-9, VN004-00055379 4.12 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лт-1-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Лт-1-9, Пролет: ТП Лт-1-9 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Лт-1-9. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену КЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Лт-1-9. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Лт-1-9 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.06.2022 год
357451 | 438 | 2022-05-10 | 13 | 20 | 0.074669 | 2022-05-10 | 14 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. СНТ Сад, ул. Береговая, 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.06.2022 год
357451 | 439 | 2022-05-10 | 13 | 33 | 0.638 | 2022-05-10 | 18 | 52 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1;2;3;4 от ПС 110кВ Жирновская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 18.06.2022 год
357451 | 440 | 2022-05-10 | 14 | 8 | 1.6733 | 2022-05-10 | 22 | 40 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1;3 от ПС 35кВ Князево Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.06.2022 год
357451 | 441 | 2022-05-10 | 14 | 9 | 2.555 | 2022-05-10 | 22 | 40 | 3.4.8.5 ВЛ 35 кВ Мангут - Большепесчанка 109Ц была отключена по неотложной заявке для предотвращения возникновения угрозы пожара вблизи населенного пункта вследствие сильных порывов ветра. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Мангут - Большепесчанка (109Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2022 год
357451 | 442 | 2022-05-10 | 14 | 9 | 0.12775 | 2022-05-10 | 22 | 40 | 3.4.8.5 ВЛ 35 кВ Мангут - Искра 402Ц была выведена в ремонт по неотложной заявке для предотвращения возникновения угрозы пожара вблизи населенного пункта вследствие сильных порывов ветра. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Искра – Рыжково (402Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 31.05.2022 год
357451 | 443 | 2022-05-10 | 14 | 27 | 0.07075 | 2022-05-10 | 19 | 10 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.3 от ПС 110кВ Называевская-Тяговая Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.06.2022 год
357451 | 444 | 2022-05-10 | 14 | 31 | 0.84833 | 2022-05-10 | 23 | 10 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.8;9 от ПС 110кВ Мангут Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.06.2022 год
357451 | 445 | 2022-05-10 | 14 | 31 | 0.85333 | 2022-05-10 | 23 | 10 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1;2 от ПС 110кВ Мангут Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.06.2022 год
357451 | 446 | 2022-05-10 | 14 | 40 | 0.05325 | 2022-05-10 | 18 | 13 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 от ПС 110кВ Называевская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.06.2022 год
357451 | 447 | 2022-05-10 | 15 | 40 | 0.018 | 2022-05-10 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Лт-1-9, что привело к возрастанию тока нагрузки. 4.11 Возрастание тока нагрузки привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Лт-1-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Лт-1-9, VN004-00055380 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Лт-1-9. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Лт-1-9 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.06.2022 год
357451 | 448 | 2022-05-10 | 16 | 6 | 0.010333 | 2022-05-10 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС Причиной отключения стал пожар у потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка ул. Строителей 1/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 13.06.2022 год
357451 | 449 | 2022-05-10 | 17 | 40 | 0.035 | 2022-05-10 | 18 | 1 | 3.4.8.5 Отключение производилось по заявке МЧС для безопасного тушения пожара под ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Пушкино. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.06.2022 год
357451 | 450 | 2022-05-10 | 18 | 30 | 0.016334 | 2022-05-10 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-2-7 вследствие повреждения в трубостое потребителя по адресу: с. Сажино ул. Центральная д.30, ввод от опоры №4 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Тк-2-7. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 год
357451 | 451 | 2022-05-10 | 19 | 4 | 0.86 | 2022-05-11 | 3 | 40 | 3.4.8.5 Отключение В-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Новорождественка по заявке МЧС. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 2 от ПС 35кВ Новорождественка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 18.06.2022 год
357451 | 452 | 2022-05-10 | 20 | 3 | 0.088669 | 2022-05-10 | 21 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Давыдовка ул. Весенняя, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.06.2022 год
357451 | 453 | 2022-05-10 | 20 | 36 | 0.0175 | 2022-05-10 | 20 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошло обрушение части стены, которое повлекло за собой схлест провода ф.В и ф.С в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 10НТ-4. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 10НТ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нт-10-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 10НТ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.06.2022 год
357451 | 454 | 2022-05-10 | 21 | 41 | 0.12 | 2022-05-10 | 22 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, к.п. Пушкин, ул. Сосновая, 31. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 9ПШ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.06.2022 год
357453 | 200 | 2022-05-10 | 2 | 4 | 0.0032302 | 2022-05-10 | 2 | 38 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 63 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Бергамак, ул. Центральная №37, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-8. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-8, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 19.05.2022 год
357453 | 201 | 2022-05-10 | 14 | 7 | 0.0084006 | 2022-05-10 | 14 | 35 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №12 подразделением 63 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Бергамак, ул. Труда, отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-10. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-10, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 17.05.2022 год
357453 | 202 | 2022-05-11 | 19 | 34 | 0.0048414 | 2022-05-11 | 20 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №38-39 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 38-39 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-87 ф.№3, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №38-39 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2022 год
357451 | 455 | 2022-05-11 | 10 | 46 | 0.0029578 | 2022-05-11 | 11 | 15 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 5Ек-20 для устранения повреждения на вводе потребителя, д. Новоскатовка ул. Советская, д.41. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 4 от ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 13.06.2022 год
357451 | 458 | 2022-05-11 | 14 | 6 | 0.016641 | 2022-05-11 | 14 | 58 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-15 для устранения повреждения на вводе потребителя, д. Елизаветино ул. Центральная, д.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-15. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 13.06.2022 год
357451 | 459 | 2022-05-11 | 14 | 30 | 0.0046665 | 2022-05-11 | 15 | 26 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-11-13 вследствие перекрытия ввода потребителя, выполненного голым проводом, сорванным порывом ветра металлическим водостеком по адресу: с. Новый Кошкуль ул. Восточная д.8, ввод от опоры №7 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Тк-11-13. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 год
357451 | 460 | 2022-05-11 | 15 | 48 | 0.11413 | 2022-05-11 | 19 | 22 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС 110кВ Жирновская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.06.2022 год
357451 | 461 | 2022-05-11 | 15 | 49 | 0.10798 | 2022-05-11 | 19 | 18 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.3 от ПС 110кВ Жирновская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 20.06.2022 год
357451 | 462 | 2022-05-11 | 15 | 51 | 0.1025 | 2022-05-11 | 19 | 16 | 3.4.8.5 Отключение производилось по решению КЧС по причине усиления скорости ветра и условиях повышенной пожарной опасности. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочедной осмотр ВЛ-10кВ Ф.4 от ПС 110кВ Жирновская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 20.06.2022 год
357451 | 463 | 2022-05-11 | 16 | 47 |  | 2022-05-11 | 16 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. ВЛ-10кВ потребителя, баланс ООО МСК "Тюкалинский". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14 от ПС 110кВ Тюкалинская персоналом ООО МСК "Тюкалинский". Ответственное лицо: Соснин Р.В. 12.06.2022 год
357451 | 464 | 2022-05-11 | 17 | 33 | 0.013 | 2022-05-11 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ Ат-1-9 вследствие перекрытия ввода потребителя, выполненного голым проводом, сорванной порывом ветра металлической антеной по адресу: с. Атрачи ул. Береговая д.16, ввод от опоры №4/2 . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ат-1-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.06.2022 год
357450 | 212 | 2022-05-11 | 11 | 15 | 0.06 | 2022-05-11 | 12 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания сухой травы, подразделением 50 ПСЧ ФГКУ ФПС по Омской области, по неотложной заявке отключена ВЛ 10 кВ Хр-6 от ПС 35 кВ Хортицы. Очаг возгорания находится под ЛЭП 10 кВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр участка ВЛ 10 кВ Хр-6 от ПС 35 кВ Хортицы, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 16.05.2022 год
357450 | 213 | 2022-05-11 | 18 | 23 | 0.0070825 | 2022-05-11 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, д. Привальное, ул. Карла Маркса 54, присоединенного от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Аз-10-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-АЗ-10-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.05.2022 год
357450 | 214 | 2022-05-12 | 4 | 43 |  | 2022-05-12 | 4 | 43 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), Пролет: Опора № 258 - Опора № 259 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Фадино - Стрела-Т (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 17.06.2022 год
357451 | 465 | 2022-05-12 | 14 | 37 | 0.023666 | 2022-05-12 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение структуры материала вязки провода на опоре № 3/7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-3-12. 4.1 Срыв вязки провода на опоре № 3/7 привел к межфазному к.з. проводов ВЛ и отключению автомата АВ-0,4кВ ф.2. в ТП 10/0,4кВ ТК-3-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, срыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-3-12, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода на №3/7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-3-12. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-3-12. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 14.06.2022 год
357451 | 337 | 2022-05-06 | 19 | 55 | 1.0712 | 2022-05-06 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра произошел подхлест проводов ф А и ф С в пролете опор №№ 81-82, с возникновением междуфазного короткого замыкания 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания, проводов ф А и ф С в пролете опор №№ 81-83 сработала защита и отключился ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110/35/10 Юбилейная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на Ю-5_г. Исилькуль, с. Солнцевка, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110 Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110 Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 07.06.2022 год
357451 | 338 | 2022-05-06 | 19 | 56 | 1.3847 | 2022-05-06 | 21 | 53 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра произошел подхлест проводов ф А и ф С в пролете опор №№ 90-91, с возникновением междуфазного короткого замыкания 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания, проводов ф А и ф С в пролете опор №№ 90-91 сработала защита и отключился ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВЮбилейная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на Ю-6_г. Исилькуль, с. Солнцевка, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 07.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 07.06.2022 год
357451 | 339 | 2022-05-07 | 2 | 37 | 0.0016623 | 2022-05-07 | 2 | 45 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов, из-за порыва ветра, в пролёте опор №№ 10-11 ф. В и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате однофазного короткого замыкания проводов ф В и нулевого в пролете опор №№ 10-11 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ НР-3-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НР-3-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ НР-3-3 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 13.06.2022 год
357451 | 340 | 2022-05-07 | 3 | 36 | 0.001385 | 2022-05-07 | 3 | 44 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов, из-за порыва ветра, в пролёте опор №№ 7-9 ф. В и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате однофазного короткого замыкания проводов ф В и нулевого в пролете опор №№ 7-9 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ НР-1-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-НР-1-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП 10/0,4кВ НР-1-3 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 13.06.2022 год
357451 | 341 | 2022-05-07 | 4 | 56 | 0.012472 | 2022-05-07 | 5 | 6 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов, из-за порыва ветра, в пролёте опор №№ 6-7 ф. В и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате однофазного короткого замыкания проводов ф В и нулевого в пролете опор №№ 6-7 отключился АВ 0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ БР-5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-БР-5-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП 10/0,4кВ БР-5-6 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 13.06.2022 год
357453 | 107 | 2022-05-06 | 23 | 2 | 0.0155 | 2022-05-07 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 22 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."В" в пролёте опор №13-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бш-10-6, что привело к схлёсту между ними и отключению ВЛ. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."В" в пролёте опор №13-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бш-10-6, что привело к схлёсту между ними и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БШ-10-6 ф.№1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №13-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бш-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Бш-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.05.2022 год
357451 | 342 | 2022-05-07 | 17 | 22 | 0.0018636 | 2022-05-07 | 17 | 26 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов, из-за порыва ветра, в пролёте опор №№ 1-2 ф. С и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате однофазного короткого замыкания проводов ф С и нулевого в пролете опор №№ 1-2 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ БВ-3-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БВ-3-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ БВ-3-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 13.06.2022 год
357453 | 114 | 2022-05-07 | 0 | 4 | 5e-05 | 2022-05-07 | 0 | 7 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 23 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 6-7 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-20-17. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 6-7 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-УИ-20-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-17 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 год
357453 | 115 | 2022-05-07 | 18 | 0 | 0.0011669 | 2022-05-07 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №21 и трубостоем жилого дома №35 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петелино ул.Советская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-8-20 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-8-20 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.05.2022 год
357453 | 116 | 2022-05-07 | 17 | 12 | 0.0006 | 2022-05-07 | 17 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №23 и трубостоем жилого дома №20 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Ташетканы ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-7-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.05.2022 год
357453 | 117 | 2022-05-07 | 16 | 50 | 0.00575 | 2022-05-07 | 17 | 59 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тск-2-16 произошёл схлёст между проводами ф."В" и ф."С" и отключение ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тск-2-16, с последующим схлёстом между проводами ф."В" и ф."С" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТСК-2-16 ф.№1, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тск-2-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тск-2-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.05.2022 год
357453 | 118 | 2022-05-07 | 15 | 28 | 0.000833 | 2022-05-07 | 15 | 33 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №41 и трубостоем жилого дома №46 (баланс потребителя), расположенного по адресу: рп Тевриз ул. Рыбацкая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-11-17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-11-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.05.2022 год
357451 | 345 | 2022-05-06 | 23 | 27 | 0.0027 | 2022-05-06 | 23 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Соловьевка ул. Победы 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4СО-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.06.2022 год
357453 | 119 | 2022-05-07 | 19 | 11 | 0.004667 | 2022-05-07 | 19 | 39 | 3.4.9.3 В результате замыкания изолированного провода в трубастое потребителя с последующим отгоранием около изолятора трубастоя ввод с опоры № 44 (баланс потребителя) по адресу: д. Богдановка, ул. Озерная д. 11 , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-11-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- Из-11-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 14.05.2022 год
357453 | 131 | 2022-05-06 | 20 | 3 | 0.000667 | 2022-05-06 | 20 | 7 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 24 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №29-30 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-Бр-11-12. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №29-30 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-11-12 Ф2, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-11-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 132 | 2022-05-06 | 20 | 29 | 0.0126 | 2022-05-06 | 21 | 32 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста на вводе с опоры №1 в жилой дом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Большие Уки, ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Бу-17-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Бу-17-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 14.05.2022 год
357453 | 133 | 2022-05-06 | 20 | 39 | 0.001666 | 2022-05-06 | 20 | 44 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 24 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №23-24 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-Бр-13-5. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №23-24 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-13-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-13-5 Ф2, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-13-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 134 | 2022-05-06 | 21 | 7 | 0.000833 | 2022-05-06 | 21 | 12 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 24 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-10-21. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-10-21 Ф2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 135 | 2022-05-06 | 21 | 17 | 0.00255 | 2022-05-06 | 21 | 47 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №3, расположенного по адресу: с. Карбыза, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Крб-6-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Крб-6-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 136 | 2022-05-06 | 21 | 45 | 0.26451 | 2022-05-06 | 22 | 31 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживания и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление и устранение дефектов изоляции, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к излому опорных изоляторов ф."А" и ф."С" и изолирующей подставки конденсатора связи ВЧЗ С-79 Усть-Ишим В на ПС 110 кВ Утьма, установленных на линейном портале ВЛ 110 кВ Утьма - Усть-Ишим (С-79) до ЛР-110 С-79 Усть-Ишим. 4.1 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств фарфора, потеря механической прочности и излом колонок опорных изоляторов ф."А" и ф."С" и изолирующей подставки конденсатора связи ВЧЗ С-79 Усть-Ишим В на ПС 110 кВ Утьма, установленных на линейном портале ВЛ 110 кВ Утьма - Усть-Ишим (С-79) до ЛР-110 С-79 Усть-Ишим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора на ПС "Утьма" 110/35/10, PS110-000692-12-02-001; Излом изолятора на ПС "Утьма" 110/35/10, PS110-000692-12-02-001-60-21/600000008693 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Утьма. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опорных изоляторов ф."А" и ф."С" на ПС 110 кВ Утьма, установленных на линейном портале ВЛ 110 кВ Утьма - Усть-Ишим (С-79) до ЛР-110 С-79 Усть-Ишим. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 16.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести демонтаж изолирующей подставки конденсатора связи ВЧЗ С-79 Усть-Ишим В на ПС 110 кВ Утьма, установленной на линейном портале ВЛ 110 кВ Утьма - Усть-Ишим (С-79) до ЛР-110 С-79 Усть-Ишим, с установкой опорного изолятора типа ИОС-110/400 УХЛ1. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 16.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену всей фарфоровой опорно-стержневой изоляции на электрооборудовании ПС 110 кВ Утьма. Ответственное лицо: Начальник СП ПО СЭС Хоботов Юрий Петрович 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Утьма, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС Тевризского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 30.06.2022 год
357453 | 137 | 2022-05-06 | 22 | 16 | 5e-05 | 2022-05-06 | 22 | 19 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: пос. Льнозавод, ул. Береговая, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Зн-8-2, | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Зн-8-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 138 | 2022-05-06 | 22 | 49 | 5e-05 | 2022-05-06 | 22 | 52 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №43 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Знаменское, ул. Первомайская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Зн-5-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Зн-5-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 139 | 2022-05-07 | 1 | 27 | 0.0014665 | 2022-05-07 | 1 | 47 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя жилого дома №33, расположенного по адресу: г. Тара ул. 12-Линия, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 20 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-1-99. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-1-99. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 140 | 2022-05-07 | 8 | 52 | 0.00010005 | 2022-05-07 | 8 | 56 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Семёновка, ул. Советская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-12-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-12-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 141 | 2022-05-07 | 9 | 8 | 0.238 | 2022-05-07 | 11 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки крепления провода ф."С" на опоре №129 ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Васисс и при динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание провода о шейку изолятора с последующим его обрывом и падением на провод ф."В" в пролёте опор №129-130. 4.12 В результате ослабления вязки крепления провода ф."С" на опоре № 129 ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Васисс произошло перетирание провода о шейку изолятора с последующим обрывом и падением его на провод на ф."В" в пролёте опор №129-130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на В-3_с. Васисс - с. Литковка, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Васисс. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."С" в пролёте опор 3129-130 на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Васисс. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 16.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 Васисс, обратив особое внимание проводов в местах крепления на изоляторах. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Васисс, с персоналом Тарского РЭС ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.06.2022 год
357453 | 142 | 2022-05-07 | 9 | 45 | 0.0066006 | 2022-05-07 | 10 | 7 | 3.4.9.3 При воздействии ветрового напора произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе жилого дома, расположенному по адресу: с. Поречье, ул. Центральная №32 от опоры №19 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-7-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Пр-7-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 143 | 2022-05-07 | 9 | 50 | 0.0007 | 2022-05-07 | 9 | 53 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №20 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье ул. Мелиораторов, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-10-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 144 | 2022-05-07 | 10 | 1 | 6e-05 | 2022-05-07 | 10 | 4 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №14 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Мало Чередово, ул. Чередовская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ш-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Ш-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 145 | 2022-05-07 | 10 | 5 | 0.0008004 | 2022-05-07 | 10 | 9 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №9 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье ул. Производственная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-13-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-13-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 146 | 2022-05-07 | 10 | 16 | 0.0221 | 2022-05-07 | 11 | 34 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №51 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Мешкова, ул. Ленина, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ев-11-17. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-11-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 147 | 2022-05-07 | 10 | 32 | 0.0014663 | 2022-05-07 | 10 | 40 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №16 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье ул. Восточная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-10-23. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-10-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 148 | 2022-05-07 | 10 | 47 | 0.0016903 | 2022-05-07 | 11 | 0 | 3.4.9.3 В результате ветрового напора, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе жилого дома, расположенному по адресу: д. Большекрасноярка, ул. Заречная №3 от опоры №21 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-16-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 149 | 2022-05-07 | 10 | 55 | 0.000125 | 2022-05-07 | 10 | 58 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №18 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Авяк, ул. Юбилейная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Зн-13-25. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Зн-13-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 150 | 2022-05-07 | 11 | 5 | 0.0003332 | 2022-05-07 | 11 | 10 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводамина на вводе между опорой №19 жилым домом №10 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Бражниково, ул. Черниговка, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Брж-7-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Брж-7-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 12.05.2022 год
357453 | 151 | 2022-05-07 | 11 | 45 | 0.0008335 | 2022-05-07 | 11 | 55 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе между опорой №42 и жилым домом №31 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Квашнино, ул.Зеленая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-7-9. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-7-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника -главный инженер Тарасов К.В. 12.05.2022 год
357453 | 152 | 2022-05-07 | 12 | 0 | 0.015667 | 2022-05-07 | 13 | 34 | 3.4.12.5 В результате подъёма грунтовых вод произошло выдавливание стойки промежуточной опоры №7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-12-3, что привело к её наклону выше допустимой нормы и дальнейший наклон мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. 4.12 Выдавливание стойки промежуточной опоры №7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-12-3 привело к её наклону выше допустимой нормы и дальнейший наклон мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Тк-12-3 Ф1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-12-3 Ответственное лицо: зам начальника Большереченского РЭС Казачинин Д.Н. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-12-3. Ответственное лицо: зам начальника Большереченского РЭС Казачинин Д.Н. 13.05.2022 год
357453 | 153 | 2022-05-07 | 13 | 16 |  | 2022-05-07 | 13 | 16 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №267, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к появлению однофазного короткого замыкания на ВЛ 35 кВ Атирка - Васисс (147Ц). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции поддерживающей изолирующей подвески ф."С" на опоре №267, что привело к разрушению трёх изоляторов и появлению однофазного короткого замыкания на ВЛ 35 кВ Атирка - Васисс (147Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Атирка-Васисс_147Ц, VLO35-001115-001/500000266377 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Атирка - Васисс (147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опорке №267 ВЛ 35 кВ Атирка - Васисс (147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №267 ВЛ 35 кВ Атирка - Васисс (147). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 35 кВ Атирка - Васисс (147Ц), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.06.2022 год
357453 | 154 | 2022-05-07 | 13 | 46 | 0.0088497 | 2022-05-07 | 14 | 45 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №1 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Яланкуль, ул. Центральная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чеб-7-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Чеб-7-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 155 | 2022-05-07 | 14 | 24 | 0.013666 | 2022-05-07 | 15 | 5 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: с. Седельниково, ул. Зеленая 14 , произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 14.05.2022 год
357453 | 156 | 2022-05-07 | 14 | 24 | 0.0011499 | 2022-05-07 | 14 | 47 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-Ак-10-5. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 4-5 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-5 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 год
357453 | 157 | 2022-05-07 | 14 | 56 | 0.00252 | 2022-05-07 | 15 | 38 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 11 (баланс потребителя) в жилой дом №64, расположенный по адресу: д. Новая Ермаковка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЕР-1-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЕР-1-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 158 | 2022-05-07 | 15 | 6 | 0.00235 | 2022-05-07 | 17 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгораний сухой травы в районе п. Муромцево подразделением 63 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ 35 кВ Муромцево – Поречье (142Ц). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 35 кВ Муромцево - Поречье (142Ц), проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 17.05.2022 год
357453 | 159 | 2022-05-07 | 15 | 9 | 0.0030835 | 2022-05-07 | 15 | 46 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 60 (баланс потребителя) в жилой дом №24, расположенный по адресу: с. Самсоново, ул. Комсомольская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-17. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 08.06.2022 год
357453 | 160 | 2022-05-07 | 15 | 10 | 0.0003332 | 2022-05-07 | 15 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлеста проводов на вводе между опорой №75 и жилым домом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Тоскино, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-1-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Брж-1-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов К.В. 14.05.2022 год
357453 | 161 | 2022-05-07 | 15 | 16 | 0.0026 | 2022-05-07 | 17 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгораний сухой травы в районе п. Муромцево подразделением 63 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ 35 кВ Муромцево – Мыс (141Ц) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 35 кВ Муромцево - Мыс (141Ц), проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 17.05.2022 год
357453 | 162 | 2022-05-07 | 15 | 26 | 0.01045 | 2022-05-07 | 16 | 23 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №14 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Шипицино, ул. Шипицинская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Шп-8-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-8-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 163 | 2022-05-07 | 15 | 28 | 0.0005 | 2022-05-07 | 15 | 34 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлеста между проводами на вводе между опорой №35 и жилым домом №6, расположенный по адресу: с. Таскатлы, ул.Заречная №6, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тс-5-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тс-5-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарасов К.В 14.05.2022 год
357453 | 164 | 2022-05-07 | 15 | 33 | 0.0023998 | 2022-05-07 | 16 | 5 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 26 (баланс потребителя) в жилой дом №71, расположенный по адресу: с. Егоровка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЕР-10-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ЕР-10-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 165 | 2022-05-07 | 15 | 36 | 0.0004669 | 2022-05-07 | 15 | 40 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлеста между проводами на вводе между опорой №7 и жилым домом №72, расположенный по адресу: с. Колосовка, ул. Кирова №72, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-5-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-5-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника-Главный инженер Тарасов К.В. 14.05.2022 год
357453 | 166 | 2022-05-07 | 16 | 44 | 0.00039 | 2022-05-07 | 17 | 7 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №5 в жилой дом №12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Коновалиха, ул. Школьная, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бу-11-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бу-11-11 Ответственное лицо: Заместитель начначальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 14.05.2022 год
357453 | 167 | 2022-05-07 | 15 | 53 | 0.00283 | 2022-05-07 | 17 | 10 | 3.4.9.3 В результате неблагоприятных погодных условий ( порывы ветра до 20 м/с произошёл кратковременный схлёст вводного провода на ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бу- 5-4, опора № 5 к жилому дому № 23 ( абонентский вод). | Организационное мероприятие 1 Произведё внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бу- 5-4. Ответственное лицо: Зам. нач - гл. инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 16.05.2022 год
357453 | 168 | 2022-05-07 | 15 | 56 | 0.0072506 | 2022-05-07 | 16 | 21 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №25, расположенного по адресу: с. Гурово, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-11-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 169 | 2022-05-07 | 16 | 3 | 0.0034002 | 2022-05-07 | 16 | 37 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 12 (баланс потребителя) в жилой дом №15, расположенный по адресу: с. Литковка, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-3-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-В-3-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 170 | 2022-05-07 | 16 | 7 | 0.0016501 | 2022-05-07 | 16 | 29 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №6, расположенного по адресу: д. Лисино, ул. Зеленая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мп-12-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мп-12-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 171 | 2022-05-07 | 16 | 17 | 0.0019932 | 2022-05-07 | 16 | 40 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостоя жилого дома №36, расположенного по адресу: г. Тара ул. Попова, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 7 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-10-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-10-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 172 | 2022-05-07 | 16 | 29 | 0.00021658 | 2022-05-07 | 16 | 34 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Чередово, ул. Молодёжная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Зн-16-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-16-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 173 | 2022-05-07 | 16 | 31 | 0.0007 | 2022-05-07 | 16 | 52 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе в жилой дом №19 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Листвяги, ул. Почтовая, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Бу- 5-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Бу-5-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 14.05.2022 год
357453 | 174 | 2022-05-07 | 16 | 35 | 0.0025835 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 11-11/1 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-УИ-20-4. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 11-11/1 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-4 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 год
357453 | 175 | 2022-05-07 | 16 | 37 | 0.016335 | 2022-05-07 | 18 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошёл наклон стойки опоры №8 из створа линии выше допустимой нормы, что привело к хлёсту между проводами в пролёте опор №8-9 и отключению ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Рз-9-3 4.12 Наклон стойки опоры №8 из створа линии выше допустимой нормы с последующим хлёстом между проводами в пролёте опор №8-9 и отключением ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Рз-9-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Рз-9-3 ф.3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №8 на ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Рз-9-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Рз-9-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 176 | 2022-05-07 | 16 | 43 | 0.0025332 | 2022-05-07 | 17 | 21 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 27 (баланс потребителя) в жилой дом №18, расположенный по адресу: с. Литковка, ул. Лесная, что произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-В-3-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-В-3-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 177 | 2022-05-07 | 16 | 45 | 0.007 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: с. Седельниково, ул. Дружбы д. 4, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в дом опора №3 (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из 6-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-6-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 14.05.2022 год
357453 | 178 | 2022-05-07 | 16 | 49 | 0.0030668 | 2022-05-07 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 3-4 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-УИ-3-4. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 3-4 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-УИ-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-3-4 ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-УИ-3-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 год
357453 | 179 | 2022-05-07 | 17 | 0 | 0.0009 | 2022-05-07 | 17 | 15 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя жилого дома №27, расположенного по адресу: д. Кольтюгино ул. Хуторская, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 22 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 180 | 2022-05-07 | 17 | 18 | 0.003 | 2022-05-07 | 17 | 54 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 16 (баланс потребителя) в жилой дом №6, расположенный по адресу: д. Крапивка, ул. Заречная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-П-7-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-П-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 181 | 2022-05-07 | 17 | 24 | 0.016915 | 2022-05-07 | 17 | 53 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (порывов ветра до 21 м/сек) произошёл срыв металлического конька с кровли жилого дома №14, расположенного по адресу: с. Седельниково ул. Садовая д. 14, что привело к падению его провода в пролёте опор №34-35 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Из-12-15. 4.12 Срыв металлического конька кровли дома №14, расположенного по адресу: с. Седельниково ул. Садовая д. 14, и падение его провода в пролёте опор №34-35 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Из-12-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ИЗ-12-15 ф.3, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Из-12-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 14.05.2022 год
357453 | 182 | 2022-05-07 | 17 | 32 | 0.0044004 | 2022-05-07 | 17 | 54 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №94, расположенного по адресу: с. Гурово, ул. Фрунзе, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-11-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-11-12 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 183 | 2022-05-07 | 17 | 36 | 0.00062004 | 2022-05-07 | 18 | 7 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 15 (баланс потребителя) в жилой дом №5, расположенный по адресу: п. Максима Горького, ул. Усть-Уйская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-П-2-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 184 | 2022-05-07 | 17 | 49 | 0.0020835 | 2022-05-07 | 18 | 14 | 3.4.9.3 В результате произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 33 (баланс потребителя) в жилой дом №5, расположенный по адресу: д. Сеитово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 185 | 2022-05-07 | 17 | 53 | 0.00945 | 2022-05-07 | 18 | 23 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №24, расположенного по адресу: д. Кокшенево, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-12-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-12-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 186 | 2022-05-07 | 18 | 24 | 0.00062 | 2022-05-07 | 18 | 36 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостоя жилого дома №66, расположенного по адресу: с. Вставское ул. Советская, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 28 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Лж-10-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-10-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 187 | 2022-05-07 | 18 | 36 | 0.0001 | 2022-05-07 | 18 | 39 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №18 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Авяк, ул. Юбилейная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Зн-16-8, | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Зн-16-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 188 | 2022-05-07 | 18 | 43 | 0.0014499 | 2022-05-07 | 19 | 12 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры № 34 (баланс потребителя) в жилой дом №17, расположенный по адресу: д. Тимирка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-9-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-9-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 189 | 2022-05-07 | 18 | 48 | 0.00186 | 2022-05-07 | 19 | 24 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №18 (баланс потребителя) в жилой дом №21, расположенный по адресу: с. Самсоново, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 190 | 2022-05-07 | 19 | 33 | 0.000225 | 2022-05-07 | 19 | 36 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №15 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Завьялово, ул. Новая, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Зн-13-19. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-Зн-13-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 11.05.2022 год
357453 | 191 | 2022-05-07 | 20 | 5 | 0.0021 | 2022-05-07 | 22 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло загнивание древесины деревянной приставки промежуточной деревянной опоры №41 на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большая Тава, что привело к нарушению структуры материала и излому деревянной приставки у основания земли с последующим падением на землю. Опора №41 внесена в перечень опор ВЛ 10 кВ по Усть-Ишимскому РЭС на которые запрещён подъём. 4.1 Загнивание древесины деревянной приставки на промежуточной деревянной опоре №41 на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большая Тава привело к нарушению структуры материала и излому данной приставки у основания земли с последующим падением на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки на АК-10_п. Аксеново - д. Вятка, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку железобетонной приставки и закрепление в грунте опоры №41 на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большая Тава. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большая Тава. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Большая Тава, с персоналом Усть-Ишимского РЭС ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 30.06.2022 год
357453 | 192 | 2022-05-07 | 21 | 0 | 0.0049066 | 2022-05-07 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" в пролёте опор №7-8, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-6. 4.1 Изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" в пролёте опор №7-8 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зл-10-6 ф.1, Пролет: Опора № 7 Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 193 | 2022-05-07 | 21 | 47 | 0.0033325 | 2022-05-07 | 21 | 55 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №22, расположенного по адресу: с. Костино, ул. Первомайская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Мп-7-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-Мп-7-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357450 | 163 | 2022-05-07 | 9 | 38 | 0.032082 | 2022-05-07 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, д. Игнатьево, ул. Школьная д. 10/2, подключенного с опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-2. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 09.05.2022 год
357450 | 164 | 2022-05-07 | 20 | 48 | 0.031666 | 2022-05-07 | 22 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в РЩ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Рассвет, насосная станция (баланс МУП "Тепловодоснабжение"), присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ком-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ком-1-3. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 17.05.2022 год
357450 | 166 | 2022-05-07 | 10 | 11 | 0.0345 | 2022-05-07 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, д. Михайловка, ул. Пролетарская д. 20/1, подключенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-8-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-8-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-8-6. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 12.05.2022 год
357450 | 167 | 2022-05-07 | 11 | 57 | 0.02625 | 2022-05-07 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате порывов ветра произошло разрушение фронтона кровли с падением на вводной провод потребителя, по адресу: Омская область, р.п Черлак ул. Комсомольская д. 94, присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-16, что привело к короткому замыканию вводного провода потребителя и отключенею АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-2-16 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 13.05.2022 год
357450 | 168 | 2022-05-07 | 20 | 19 | 0.01 | 2022-05-07 | 20 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, д. Алексеевка, ул. Кооперативная д. 10, подключенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-6-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-6-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-6-1 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 10.05.2022 год
357450 | 169 | 2022-05-06 | 23 | 5 | 0.053332 | 2022-05-07 | 0 | 25 | 3.4.12.5 В результате сезонного движения грунтов произошло выдавливание промежуточной опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-1, что привело к наклону опоры вдоль оси линии в сторону опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-1 с возникновением короткого замыкания при воздействии ветровой нагрузки. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры вдоль оси лилии на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЧК-8-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 13.05.2022 год
357450 | 170 | 2022-05-07 | 11 | 32 | 0.0465 | 2022-05-07 | 13 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания кабельного ввода 0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Павлоградский р-он, р.п. Павлоградка, ул. Ленинградская 32/2, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-3-21, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-21. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-21. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 10.06.2022 год
357450 | 180 | 2022-05-06 | 19 | 45 | 0.033999 | 2022-05-06 | 20 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Оконешниковский район, д. Маяк, ул. Лесная. д. 1, подключенного с опоры № 52 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Лб-6-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Лб-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Лб-6-6 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 19.05.2022 год
357450 | 181 | 2022-05-06 | 19 | 50 | 0.042501 | 2022-05-06 | 21 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Оконешниковский район, д. Язово, Водозабор, подключенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр4-14, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр4-14. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 18.05.2022 год
357450 | 182 | 2022-05-06 | 19 | 55 | 0.053001 | 2022-05-06 | 21 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Оконешниковский район, д. Крестики, ул. Центральная. д. 4, подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-14, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-3-14 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 18.05.2022 год
357450 | 183 | 2022-05-06 | 20 | 23 | 0.009999 | 2022-05-06 | 20 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, д. Гауф, ул. Садовая 24/1, присоединенного от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Га-2-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Га-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Га-2-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.05.2022 год
357451 | 364 | 2022-05-06 | 20 | 0 | 0.012 | 2022-05-06 | 21 | 0 | 3.4.12.2 Cхлёст проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-3 под действием ветровых нагрузок привел к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2ЗВ-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ЗВ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 год
357450 | 184 | 2022-05-06 | 20 | 28 | 0.09 | 2022-05-06 | 21 | 22 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий не удалось своевременно выявить внутреннего повреждения силового трансформатора на ТП-10/0,4 кВ Тв-6-11. 4.16 В процессе длительной эксплуатации произошло внутреннее повреждение силового трансформатора КТП-10/0,4 кВ Тв-6-11, что привело к некачественному электроснабжению потребителей, в результате чего по неотложной заявке была выведена в ремонт ТП-10/0,4 кВ Тв-6-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение силового трансформатора на ТП-ТВ-6-11, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ кВ ТВ-6-11. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ кВ ТВ-6-11 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 13.05.2022 год
357451 | 365 | 2022-05-06 | 20 | 5 | 0.01625 | 2022-05-06 | 21 | 10 | 3.4.12.2 Cхлёст проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 4БШ-1 под действием ветровых нагрузок привел к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4БШ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4БШ-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4БШ-1. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4БШ-1. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 год
357450 | 185 | 2022-05-06 | 21 | 42 | 0.0070998 | 2022-05-06 | 22 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИН-3-10. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИН-3-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ин-3-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИН-3-10, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ин-3-10. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИН-3-10, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 16.06.2022 год
357450 | 186 | 2022-05-06 | 22 | 8 | 0.030835 | 2022-05-06 | 22 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 25 м/с.), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Од-6-10. 4.12 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов, предположительно в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-6-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Од-6-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-6-10, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-6-10, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-6-10. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-6-10. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 06.05.2022 год
357451 | 366 | 2022-05-06 | 20 | 7 | 0.082499 | 2022-05-06 | 21 | 57 | 3.4.12.2 В результате действиея ветра произошел наброс проф листа ВЛ-10кВ ф.7КР от ПС 110кВ Крутинская в пролете опор № 9/1-9/2, в результате чего возникло межфазное короткое замыкание 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.7КР от ПС 110кВ Крутинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс стороннего предмета на КР-7_Крутинка-Новгород-Чикишев-Пушкин-Ог, Пролет: Опора №9/1 - Опора №9/2 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.13КР от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13КР от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 13.06.2022 год
357450 | 187 | 2022-05-06 | 22 | 27 | 0.00525 | 2022-05-06 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер) произошел подхлест вводного провода потребителя по адресу Омская область, с. Ивановка, ул.Вокзальная, д.13, подключенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кл-4-5, что привело к возникновению короткого замыкания вводного провода с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кл-4-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кл-4-5. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 13.05.2022 год
357450 | 188 | 2022-05-07 | 10 | 0 | 0.01325 | 2022-05-07 | 10 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Оконешниковский район, д. Соловьевка, ул. Центральная. д. 11, подключенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-6-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-З-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-З-6-6 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 18.05.2022 год
357451 | 367 | 2022-05-06 | 20 | 10 | 0.018416 | 2022-05-06 | 21 | 15 | 3.4.12.2 Cхлёст проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП 10/0,4кВ 3ТМ-7 под действием ветровых нагрузок привел к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.№3 от ТП 10/0,4кВ 3ТМ-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3ТМ-7, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3ТМ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3ТМ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 год
357450 | 189 | 2022-05-07 | 10 | 33 | 0.00062505 | 2022-05-07 | 10 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии бокового порывистого ветра произошёл кратковременный схлест вводного провода с возникновением короткого замыкания на вводе потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, д.Богданово ул. Центральная д58, присоединенного от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-10/0,4 Нп-5-6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Нп-5-6". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Нп-5-6". Ответственное лицо: Семерун С.А. 07.05.2022 год
357451 | 368 | 2022-05-06 | 20 | 14 | 0.0015202 | 2022-05-06 | 20 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Путиловка ул. Центральная д.7. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 3Щ-14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-14. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357450 | 190 | 2022-05-07 | 10 | 33 | 0.00115 | 2022-05-07 | 11 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошёл подхлёст проводов в пролёте опор №№ 8-14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «Нп-3-5». 4.4 В результате короткого замыкания в пролёте опор №№ 8-14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «Нп-3-5», произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «Нп-3-5». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НП-3-5, Пролет: Оп.№8 - Оп.№14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Нп-3-5". Ответственное лицо: Семерун С.А. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 8-14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «Нп-3-5», при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.06.2022 год
357450 | 191 | 2022-05-07 | 11 | 0 | 0.00087495 | 2022-05-07 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветки дерева на вводной провод потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, с.Новопокровка ул. Кооперативная 85, присоединенного от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-10/0,4 кВ «Нп-1-2», произошел схлест вводного провода . В результате короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-10/0,4 кВ «Нп-1-2». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4 кВ "Нп-1-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 07.05.2022 год
357451 | 369 | 2022-05-06 | 20 | 15 | 0.018667 | 2022-05-06 | 21 | 25 | 3.4.12.2 Cхлёст проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7 под действием ветровых нагрузок привел к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3ПЯ-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-7. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 год
357450 | 192 | 2022-05-07 | 11 | 0 | 0.01425 | 2022-05-07 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Оконешниковский район, д. Чистово, зерноток, подключенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 18.05.2022 год
357450 | 193 | 2022-05-07 | 11 | 24 | 0.0079998 | 2022-05-07 | 12 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер) произошело замыкание ввода потребителя из-за падение ветви дерева по адресу Омская область, с. Индейка, ул.1-я Восточная, д.5, подключенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ин-3-10, в результате короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ин-3-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ин-3-10. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 13.05.2022 год
357451 | 370 | 2022-05-06 | 20 | 20 | 0.0015 | 2022-05-06 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов ВЛ-10 кВ ф.М-4 от РП-31 Московка 4.4 Подхлест проводов ВЛ-10 кВ ф.М-4 от РП-31 Московка привел к отключению В-10 кВ ф. М-4 на РП-31 Московка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на М-4_г. Омск - д. Ракитинка, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-4 от РП-31 Московка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.М-4 от РП-31 Московка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2022 год
357450 | 194 | 2022-05-07 | 11 | 40 | 0.015499 | 2022-05-07 | 12 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пионерская, д. 2, подключенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-8-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-8-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-8-8 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 18.05.2022 год
357450 | 195 | 2022-05-07 | 11 | 53 | 0.03 | 2022-05-07 | 12 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 22 м/с.), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Од-1-9. 4.12 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов, предположительно в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Од-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест прововдов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-1-9, Пролет: Оп. №34 - Оп. №35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-9 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 18.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-1-9, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.06.2022 год
357451 | 371 | 2022-05-06 | 20 | 23 | 0.011668 | 2022-05-06 | 20 | 51 | 3.4.12.2 Причиной отключения стало сильный порывистый ветер, что привило к схлесту проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 3НШ-3 4.4 Схлест проводов в пролете опор 8-9 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 2НМ-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 2НМ-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3НШ-3, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3НШ-3. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3НШ-3. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 год
357450 | 196 | 2022-05-07 | 12 | 4 | 0.0051999 | 2022-05-07 | 13 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошёл подхлёст проводов в пролёте №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ «Ис-3-7». 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ «Ис-3-7» произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ «Ис-3-7». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ИС-3-7, Пролет: Оп.№8 - Оп.№9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Ис-3-7", при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Ис-3-7". Ответственное лицо: Семерун С.А. 07.05.2022 год
357451 | 372 | 2022-05-06 | 20 | 25 | 0.019834 | 2022-05-06 | 21 | 35 | 3.4.12.2 Cхлёст проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №3/1-3/2 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-2 под действием ветровых нагрузок привел к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Схлест проводов привел к отключению АВ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3ПЯ-2, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 3/2 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ПЯ-2. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 год
357450 | 197 | 2022-05-07 | 12 | 10 | 0.050668 | 2022-05-07 | 13 | 26 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НС-7-5, Пролет: Оп. №10 - Оп. №11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 13.06.2022 год
357450 | 198 | 2022-05-07 | 14 | 40 | 0.027415 | 2022-05-07 | 15 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4 с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БГ-5-4, Пролет: Оп. № 9 - Оп. № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-4, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 13.06.2022 год
357451 | 373 | 2022-05-06 | 20 | 50 |  | 2022-05-06 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. ВЛ-10кВ потребителя, баланс ООО МСК "Тюкалинский". | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14 от ПС 110кВ Тюкалинская персоналом ООО МСК "Тюкалинский". Ответственное лицо: Соснин Р.В. 12.06.2022 год
357450 | 199 | 2022-05-07 | 15 | 32 | 0.0057495 | 2022-05-07 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя.В результате короткого замыкания вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Хортицы, ул. Ленина, д. 17, подключенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Хр-5-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Хр-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Хр-5-3. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 16.05.2022 год
357450 | 200 | 2022-05-07 | 16 | 1 | 0.06 | 2022-05-07 | 17 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение бетонных приставок и загнивание древесины стоек деревянных промежуточных опор № 11, № 18 ВЛ 10 кВ Ср-5 от ПС 110 кВ Сыропятская - Т, и анкерных опор №24, № 25 ВЛ 10 кВ Ср-5 от ПС 110 кВ Сыропятская - Т, что привело к нарушению структуры материала и излому данных опор у основания земли с последующим наклоном опор. При наклоне опор произошёл схлест проводов. Опоры №11, № 18, №24, № 25 ВЛ 10 кВ Ср-5 от ПС 110 кВ Сыропятская - Т внесены в перечень опор ВЛ 10 кВ по Кормиловскому РЭС на которые запрещён подъём и поданы в план капитального ремонта в 2025 году. 4.1 В результате воздействия ветровых нагрузок (06.05.2022 ветер 24 м/с., 07.05.2022 ветер 17 м/с.) произошел излом опор у основания № 11, № 18, № 24, № 25 ВЛ 10 кВ Ср-5 от ПС 110 кВ Сыропятская - Т, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ Ср-5 на ПС 110 кВ Сыропятская - Т действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на Ср-5_станция Сыропятка-с/т "Электромера", Опора П10-7ДБ; Излом опоры на Ср-5_станция Сыропятка-с/т "Электромера", Опора П10-7ДБ; Излом опоры на Ср-5_станция Сыропятка-с/т "Электромера", Опора УП10-3ДБ; Излом опоры на Ср-5_станция Сыропятка-с/т "Электромера", Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Ср-5 от ПС 110 кВ Сыропятская - Т. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 07.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных промежуточных опор № 11, № 18 и анкерных опор № 24, № 25 ВЛ 10 кВ Ср-5 от ПС 110 кВ Сыропятская - Т. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 07.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения на тему: "Проверка загнивания деревянных опор", "Проверка состояния опор, при проведении осмотров" персоналу Кормиловского РЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 16.06.2022 год
357451 | 374 | 2022-05-06 | 21 | 4 | 0.019999 | 2022-05-06 | 21 | 54 | 3.4.12.2 Причиной отключения стало сильный порывистый ветер, что привило к схлесту проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 2НМ-11 4.4 Схлест проводов в пролете опор 8-9 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 2НМ-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 2НМ-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2НМ-11, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НМ-11. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НМ-11. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 год
357450 | 201 | 2022-05-07 | 16 | 50 | 0.0021666 | 2022-05-07 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных явлений (ветер 25 м/с.) произошёл срыв кровли (шифера) с крыши МТМ с падением на траверсу вводного провода по адресу Омская область, Горьковский район, с. Краснася поляна, присоединенного с поры №5 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-10/0,4 Кп-2-4. В результате межфазного замыкания вводного провода произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-2-4". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-2-4". Ответственное лицо: Семерун С.А. 12.05.2022 год
357451 | 375 | 2022-05-06 | 21 | 5 | 0.1225 | 2022-05-06 | 22 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 7КН-2, что привело к возникновению межфазного замыкания. 4.12 Схлест проводов привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 7КН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кн-7-2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7КН-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357450 | 202 | 2022-05-07 | 17 | 6 | 0.006666 | 2022-05-07 | 17 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание ввода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Локти, ул. Зеленая , д. 23, подключенного с опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сл-10-8, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сл-10-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сл-10-8 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 13.05.2022 год
357451 | 376 | 2022-05-06 | 21 | 20 | 0.1295 | 2022-05-06 | 23 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4АН-4. 4.12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ан-4-4, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4АН-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357450 | 203 | 2022-05-07 | 17 | 20 | 0.008 | 2022-05-07 | 17 | 26 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка птицей на опоре № 68 ОП-К-12-6 ВЛ-10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская произошло межфазное замыкание. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы на опоре № 68 ОП-К-12-6 ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская отключилась ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на К-12_г. Калачинск - д. Н.Село -, Опора К10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр опоры № 68 ОП-К-12-6 ВЛ-10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская обратив особое внимание состоянию вязок провода, провода. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 17.05.2022 год
357450 | 204 | 2022-05-07 | 18 | 18 | 0.0003833 | 2022-05-07 | 18 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-4-4» с возникновением короткого замыкания.. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-4-4» произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-4-4». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СХ-4-4, Пролет: Оп.№18 - Оп.№19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-4-4», при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ «Сх-4-4». Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.05.2022 год
357451 | 377 | 2022-05-06 | 21 | 48 | 0.12483 | 2022-05-06 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор № 31-32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5НТ-3, что привело к возникновению межфазного замыкания. 4.12 В результате подхлеста проводов произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5НТ-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нт-5-3, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5НТ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357450 | 205 | 2022-05-07 | 19 | 40 | 0.0016998 | 2022-05-07 | 19 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер) произошел схлест вводного провода потребителя по адресу Омская область, с. Новый Свет, ул. Зеленая д.36, подключенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-7, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Вл-1-7. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 13.05.2022 год
357451 | 378 | 2022-05-06 | 22 | 16 | 0.00060697 | 2022-05-06 | 22 | 22 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Солнцево ул. Западная д.17. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 8Ек-6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8Ек-6. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357450 | 206 | 2022-05-07 | 19 | 48 | 0.0006 | 2022-05-07 | 20 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (порывистый ветер 15 м/с.) произошло сближение проводов в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-10/0,4 кВ «А-10-2», что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «А-10-2». 4.4 В результате нарушения воздушного промежутка в пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-10/0,4 кВ «А-10-2», произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «А-10-2». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение воздушного промежутка на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-А-10-2, Пролет: Оп.№10 - Оп.№11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "А-10-2", при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "А-10-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 07.05.2022 год
357451 | 379 | 2022-05-06 | 22 | 40 | 0.105 | 2022-05-07 | 0 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 2АЧ-14. 4.12 В результате подхлеста проводов произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 2АЧ-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Ач-2-14, Опора ОАН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 2АЧ-14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357451 | 380 | 2022-05-06 | 22 | 45 | 0.010664 | 2022-05-06 | 22 | 53 | 3.4.12.2 В результате сильного порыве ветра произошёл наброс металлической ленты в пролёте оп №10-11 ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС 35 кВ Таловская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазно короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф. 4 от ПС 35 кВ Таловская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс стороннего предмета на ТЛ-4_с. Таловское, Пролет: Оп. №10 - Оп. №11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 12.06.2022 год
357451 | 381 | 2022-05-06 | 23 | 4 | 0.126 | 2022-05-07 | 0 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 7БГ-2. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 7БГ-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-7-2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7БГ-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357451 | 383 | 2022-05-06 | 23 | 59 | 0.017333 | 2022-05-07 | 1 | 43 | 3.4.12.2 В результате действия ветра произошел наброс ветки на провода ВЛ-10кВ ф.13КР от ПС 110кВ Крутинская в пролете опор № 2/6-2/7, в результате чего возникло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.13КР от ПС 110кВ Крутинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на КР-13_р.п. Крутинка - с. Оглухино, Пролет: Опора №2/6 - Опора №2/7 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.13КР от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13КР от ПС 110кВ Крутинская. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 384 | 2022-05-07 | 2 | 10 | 0.11083 | 2022-05-07 | 3 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3ПФ-4. 4.12 В результате подхлеста проводов произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3ПФ-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Пф-3-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3ПФ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357451 | 385 | 2022-05-07 | 2 | 56 | 0.022169 | 2022-05-07 | 3 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 8РЗ-5. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 8РЗ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Рз-8-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 388 | 2022-05-07 | 3 | 42 | 0.0132 | 2022-05-07 | 4 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра в пролете опор №20- №21 произошел подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-10кВ ф.2 от РП 10кВ Кисляки. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №20 - №21 привел к возникновению межфазного замыкания и к отключению В-10кВ ф.2 на РП 10кВ Кисляки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на КИ-2_ПС Кисляки - с. Кисляки, Пролет: Опора № 1/10 - Опора №1/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от РП 10кВ Кисляки. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от РП 10кВ Кисляки. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.06.2022 год
357451 | 390 | 2022-05-07 | 4 | 45 | 0.043 | 2022-05-07 | 5 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра в пролете опор №10-11 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С ВЛ-10кВ ф.5 на ПС 35кВ Князево. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С в пролете опор №10 -11 привел к возникновению межфазного замыкания и к отключению В-10кВ ф.5 на ПС 35кВ Князево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на КН-5_ПС "Князево" - с. Князево, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Князево. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Князево. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.06.2022 год
357451 | 391 | 2022-05-07 | 5 | 33 | 0.025598 | 2022-05-07 | 6 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный условий сильных порывов ветра в пролете опор №20-21 произошел подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С ВЛ-10кВ ф.2 на ПС 35кВ Искра. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф.В и ф.С в пролете опор №20 -21 привел к возникновению межфазного замыкания и к отключению В-10кВ ф.2 на ПС 35кВ Искра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ИС-2_ПС "Искра" - с. Искра, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Искра. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Искра. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.06.2022 год
357451 | 392 | 2022-05-07 | 9 | 15 | 0.061831 | 2022-05-07 | 10 | 8 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало схлест проводов на вводе в дом у потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 138. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НД-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 393 | 2022-05-07 | 9 | 30 | 0.056 | 2022-05-07 | 10 | 18 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало схлест проводов на вводе в дом у потребителя по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Куйбышева, 124. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3КС-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 394 | 2022-05-07 | 10 | 15 | 0.001 | 2022-05-07 | 10 | 21 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 11КР-4 по причине схлеста проводов в пролетах опор №2 - №3 4.12 Возникновение межфазного короткого замыкания стало причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 в КТП-10/0,4 кВ 11КР-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 ф.1от ТП-11КР-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0.4кВ 11КР-4 в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0.4кВ 11КР-4. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 395 | 2022-05-07 | 10 | 30 | 0.0015 | 2022-05-07 | 11 | 15 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-1-8. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ Ом-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Ом-1-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ом-1-8. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.06.2022 год
357451 | 396 | 2022-05-07 | 10 | 43 | 0.004669 | 2022-05-07 | 10 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3КР-6. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 3КР-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-3-6, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3КР-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 397 | 2022-05-07 | 11 | 12 | 0.061831 | 2022-05-07 | 12 | 5 | 3.4.12.2 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ввода потребителя по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Никоновка, ул. Луговая, 3. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 6ПО-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-По-6-4, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПО-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 398 | 2022-05-07 | 11 | 43 | 0.011669 | 2022-05-07 | 11 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8АЧ-15. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 8АЧ-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ач-8-15, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 8АЧ-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 399 | 2022-05-07 | 11 | 52 | 0.023666 | 2022-05-07 | 13 | 3 | 3.4.8.5 Вследствие природных пожаров произошло возгорание частных домовладений для обеспечения электобизопасности при тушении возгораний было произведено отключение АВ-0,4кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 3СЛ-3 и снятие вводов в дома на опорах №9, №11, №18 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3СЛ-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3СЛ-3 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.06.2022 год
357451 | 400 | 2022-05-07 | 12 | 37 | 0.0010664 | 2022-05-07 | 12 | 45 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 6СА-3 по причине схлеста проводов в пролетах опор №4 - №5 4.12 Возникновение межфазного короткого замыкания стало причиной отключения АВ-0,4кВ ф.3 в КТП-10/0,4 кВ 6СА-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-6СА-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Провести проверку провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0.4кВ 6СА-3 в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0.4кВ 6СА-3. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 12.06.2022 год
357451 | 401 | 2022-05-07 | 12 | 45 | 0.0015833 | 2022-05-07 | 14 | 20 | 3.4.9.1 Причина на объектах в смежной электрической сети. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 3185 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.06.2022 год
357451 | 402 | 2022-05-07 | 13 | 5 | 0.1085 | 2022-05-07 | 14 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ввода в дом потребителя по адресу: н.п. Красноярка ул. Техническая д.8. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5КР-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-5-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5КР-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 403 | 2022-05-07 | 13 | 19 | 0.029514 | 2022-05-07 | 13 | 42 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало схлест ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, ст. Пикетное, ул. Гагарина д.48. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1П-5. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 год
357451 | 404 | 2022-05-07 | 13 | 33 |  | 2022-05-07 | 13 | 33 | 3.4.8.5 07.05.2022 по заявке МЧС было произведено отключение СВ-2 Н4-Н19, для безопсасного тушения пожара и недопущения угрозы жизни людей, при осмотре ВЛ 10 кВ Ф.4 от ПС 220 Называевская в пролётах опор №7,8,10,33,34,35 обнаружены следы пала сухой травы, на проводе и опорах обнаружены следы копоти. Без повреждения провода (требуется замена опор №7,8,10,33,34,35 ). 4.4 По причине пала травы, камыша отключен ВЛ-10 кВ ф. 4 от ПС 220 Называевская в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на НТ-4_ПС Называевская - г. Называевск, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры на НТ-4_ПС Называевская - г. Называевск, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры на НТ-4_ПС Называевская - г. Называевск, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры на НТ-4_ПС Называевская - г. Называевск, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры на НТ-4_ПС Называевская - г. Называевск, Опора П10-7ДБ; повреждение опоры на НТ-4_ПС Называевская - г. Называевск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену деревянных опор №7,8,10,33,34,35 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 220кВ Называевская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 220кВ Называевская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 12.06.2022 год
357451 | 405 | 2022-05-07 | 13 | 38 | 0.060669 | 2022-05-07 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 9БР-24. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 10/0,4 кВ 9БР-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бр-9-24, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 9БР-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 406 | 2022-05-07 | 13 | 42 | 0.067332 | 2022-05-07 | 15 | 23 | 3.4.12.2 Длительные ветровые нагрузки привели к ослаблению контактного соединения фазного провода на вводе в дом по адресу: с. Матюшино, ул. Новая №32. от опоры №14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1КЗ-1. 4.13 Ослабление контактного соединения фазного провода на вводе в дом от опоры №14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1КЗ-1 привело к обрыву и возникновению межфазного замыкания, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КЗ-1-1, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода в дом от опор №14 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1КЗ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1КЗ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 15.06.2022 год
357451 | 407 | 2022-05-07 | 13 | 53 | 0.017333 | 2022-05-07 | 15 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации и ветровой нагрузки произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №16 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НЛ-1. 4.13 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №16 привел к падению провода с изолятора фазы "В" на опоре №16 и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НЛ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №16 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НЛ-3-1, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НЛ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НЛ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.06.2022 год
357451 | 408 | 2022-05-07 | 14 | 0 | 0.0004167 | 2022-05-07 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, сильного порыва ветра, произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4 кВ Д-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-Д-3-7, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Д-3-7. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2022 год
357451 | 409 | 2022-05-07 | 14 | 0 | 0.0085 | 2022-05-07 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий сильных порывов ветра в пролете опор №29- 30, 31-32 произошел обрыв проводов фазы ф.А и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-7. 4.4 Обрыв проводов фазы ф.А и ф.В в пролете опор №29 -30, 31-32 привел к возникновению межфазного замыкания и к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 4НТ-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4НТ-7, Опора ПН-3ДБ; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4НТ-7, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-7 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.06.2022 год
357451 | 410 | 2022-05-07 | 14 | 3 | 0.0086167 | 2022-05-07 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий сильных порывов ветра в пролете опор №12- 13, 17-18 произошел обрыв проводов фазы ф.С и ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-1. 4.4 Обрыв проводов фазы ф.С и ф.В в пролете опор №12 -13, 17-18 привел к возникновению межфазного замыкания и к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от КТП 4НТ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4НТ-1, Опора ПН-7ДБ; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4НТ-1, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.06.2022 год
357451 | 411 | 2022-05-07 | 14 | 18 | 0.006 | 2022-05-07 | 14 | 42 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 4ТМ-8 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: с.Красное Знамя, ул. Молодёжная, дом 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2от ТП 10/0,4кВ 4ТМ-8. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 год
357451 | 412 | 2022-05-07 | 14 | 19 | 0.011367 | 2022-05-07 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало слест ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Степное, ул. 1-я -Северная д.5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 11НМ-26. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 год
357451 | 413 | 2022-05-07 | 15 | 2 | 0.133 | 2022-05-07 | 16 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5БР-26. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5БР-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-5-26, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5БР-26. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 414 | 2022-05-07 | 15 | 16 | 0.011368 | 2022-05-07 | 15 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения слест ввода ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Шереметовка, ул. Зеленая д.11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5УР-6. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 год
357451 | 415 | 2022-05-07 | 15 | 54 | 0.0053669 | 2022-05-07 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2МКТ-1 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: р/п Москаленки ул.Гагарина д.7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2МКТ-1. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 12.06.2022 год
357451 | 416 | 2022-05-07 | 17 | 29 | 0.0405 | 2022-05-07 | 18 | 50 | 3.4.12.2 Длительные ветровые нагрузки привели к ослаблению контактного соединения фазного проводана вводе в дом по адресу: д. Калиновка, ул. Центральная №49. до опоры №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 8НА-22. 4.13 Ослабление контактного соединения фазного провода на вводе в дом от опоры №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 8НА-22 привело к обрыву и возникновению межфазного замыкания, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода в дом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НА-8-22, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода в дом от опор №9 к ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП 10/0,4кВ 8НА-22 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от КТП 10/0,4кВ 8НА-22 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.06.2022 год
357451 | 417 | 2022-05-07 | 18 | 45 | 0.0050833 | 2022-05-07 | 23 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ 4025 с пробоем кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к перегоранию ПН-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ 4-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-4025, Кабель ААБл 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ 4025 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ 4025. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ 4025. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2022 год
357451 | 418 | 2022-05-07 | 18 | 57 | 0.10349 | 2022-05-07 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 10/0,4 кВ Б-12-11, баланс ИП Еремеев | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. Б-21 от ПС 110кВ Береговая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2022 год
357451 | 419 | 2022-05-07 | 19 | 21 | 0.04536 | 2022-05-07 | 21 | 9 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Таловское ул. Гагарина д.23 кв. 2. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357451 | 420 | 2022-05-07 | 19 | 55 | 0.14375 | 2022-05-07 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.В и ф.С в пролёте опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7СД-1. 4.12 Подхлест провода привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 7СД-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сд-7-1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7СД-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.06.2022 год
357451 | 289 | 2022-04-28 | 15 | 37 | 0.0905 | 2022-04-28 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности вязки провода ф.А оп.№4/2 с последующим перехлестом провода в пролете оп.4/2-4/3. 4.3 Снижение механической прочности привело к обрыву вязки провода ф.А оп. №4/2, с последующим падением его и схлестом с ниже расположенным проводом ф.В, в результате токов короткого замыкания произошел обрыв шлейфа ф.А опоры №4/2-4/3 ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 35 кВ Солнечная долина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ ф. Сд-9 от ПС 35 кВ Солнечная долина | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по восстановлению провода в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 35 кВ Солнечная долина. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести перетяжку проводов (регулировку стрелы провиса) в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 35 кВ Солнечная долина. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС 35 кВ Солнечная долина. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.06.2022 год
357450 | 146 | 2022-04-28 | 15 | 30 |  | 2022-04-28 | 15 | 30 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка птицей на опоре № 58 ВЛ-10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела произошло межфазное замыкание. 4.12 В результате межфазного замыкания на опоре № 58 ВЛ-10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела через тело птицы, произошло отключение ВЛ-10 кВ Со-1 от ПС 110 кВ Сорочино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Ст-1_р.п. Таврическое, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-1 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 05.05.2022 год
357451 | 290 | 2022-04-28 | 16 | 27 | 0.00040687 | 2022-04-28 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Новоскатовка ул. Советская д.44. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 29.05.2022 год
357451 | 291 | 2022-04-28 | 22 | 44 | 0.0045328 | 2022-04-28 | 23 | 1 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2Цр-5 для устранения обрыва провода на вводе потребителя, р.п. Шербакуль ул. Ленина, д.48. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП 10/0,4кВ 2Цр-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 29.05.2022 год
357451 | 292 | 2022-04-29 | 9 | 0 |  | 2022-04-29 | 9 | 0 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей штыревых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №5 произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110 кВ Сельская. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.4 на ПС 110 кВ Сельская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на СК-4_Екатериновка-Гольбштадт-Надеждовка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 04.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Сельская. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 04.06.2022 год
357453 | 99 | 2022-04-30 | 12 | 37 | 0.0009336 | 2022-04-30 | 12 | 44 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №7 и трубостоем жилого дома №72 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Гуртьева, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-7-16. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-7-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 04.05.2022 год
357450 | 147 | 2022-05-01 | 18 | 2 | 0.017917 | 2022-05-01 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При коротком замыкании в трехфазном щите потребителя ООО "Южное" (конюшня) по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Южный Подольск, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-2-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-2-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЮП-2-5. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 06.05.2022 год
357450 | 148 | 2022-05-01 | 15 | 5 | 0.0079995 | 2022-05-01 | 15 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак ул. Молодёжная д. 13, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-7-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-7-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-7-4 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 06.05.2022 год
357451 | 293 | 2022-04-30 | 12 | 40 | 0.0097902 | 2022-04-30 | 12 | 42 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 37-38 возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания в пролете опор №№ 37-38 проводов фаз "А" и "В произошло срабатывание защиты и отключение ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Украинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица на УК-5_с. Украинка, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Украинка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Украинка.. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 02.06.2022 год
357451 | 294 | 2022-05-01 | 15 | 22 | 0.013308 | 2022-05-01 | 16 | 34 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов, из-за порыва ветра, в пролёте опор №№ 31-32 ф.В и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате однофазного короткого замыкания проводов ф "В" и нулевого в пролете опор №№ 31-32 отключился АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ МЖ-3-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф. 1от ТП-МЖ-3-3, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ МЖ-3-3 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 05.06.2022 год
357450 | 149 | 2022-04-30 | 21 | 27 | 0.01575 | 2022-04-30 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Ждартаргуль, ул. Олимпийская д. 13, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Ку-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП Ку-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-КУ-4-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 04.05.2022 год
357453 | 100 | 2022-04-29 | 19 | 10 | 0.00715 | 2022-04-29 | 19 | 43 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №16, расположенного по адресу: с. Костино, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мп-7-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мп-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 04.05.2022 год
357453 | 101 | 2022-05-02 | 19 | 19 | 0.0020668 | 2022-05-02 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 3/4-3/5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-БТ-4-7. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 3/4-3/5 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БТ-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БТ-4-7 ф.1, Пролет: Опора № 3/4 - Опора № 3/5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БТ-4-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 04.05.2022 год
357453 | 102 | 2022-05-02 | 20 | 53 | 0.0055 | 2022-05-02 | 21 | 26 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №2 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Такмык, ул. Иртышская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-11-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-11-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.05.2022 год
357453 | 103 | 2022-05-03 | 15 | 6 | 0.0066 | 2022-05-03 | 15 | 39 | 3.4.9.3 В результате межфазного замыкания АВ-0,4 в ЩУ потребителя в жилом доме №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Луговая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-17-14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-17-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.05.2022 год
357453 | 104 | 2022-04-30 | 8 | 25 | 0.035 | 2022-04-30 | 11 | 55 | 3.4.12.5 В результате подъёма грунтовых вод произошло выдавливание стойки промежуточной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-2, что привело к её наклону выше допустимой нормы и дальнейший наклон мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. 4.12 Подъём грунтовых вод привёл к выдавливанию стойки промежуточной опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-2 с последующим её наклоном выше допустимой нормы, что при дальнейшем её наклоне могло привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ИН-16-2 Ф-1, Опора промежуточная П-04Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ин-16-2 ф. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 04.05.2022 год
357450 | 150 | 2022-04-29 | 14 | 22 | 0.051996 | 2022-04-29 | 14 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания на КТП П-5-5 (баланс потребителя ИП "Бабенко") произошло отключение ВЛ 10 кВ П-5 от ПС 110 кВ Павлоградская. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ П-5 от ПС 110 кВ Павлоградская. Ответственное лицо: Вакула А.Ю. 04.05.2022 год
357450 | 151 | 2022-04-29 | 15 | 57 | 0.0075996 | 2022-04-29 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу адресу Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятская, ул. Береговая д. 60, подключенного с опоры № 45 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПД-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПД-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПД-2-3. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 30.04.2022 год
357450 | 152 | 2022-04-29 | 16 | 0 | 0.020668 | 2022-04-29 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания произошло перегорание ПК-10 кВ в потребительской КТП О-2-4 (баланс потребителя ГП "Оконешниковское ДРСУ"), что привело к отключению ВЛ-10 кВ О-2 от ПС 110 кВ Оконешниково действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ О-2 от ПС 110 кВ Оконешниково. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 06.05.2022 год
357450 | 153 | 2022-04-29 | 16 | 42 | 0.048 | 2022-04-29 | 17 | 18 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка птицей на опоре № 189ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская произошло межфазное замыкание. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы на опоре № 189 ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская отключилась ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на Од-3_с. Одесское-с. Белосток, Опора УА10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Од-3 от ПС 110 кВ Одесская Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.04.2022 год
357450 | 154 | 2022-04-29 | 17 | 23 | 0.055503 | 2022-04-29 | 18 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате проникновения животного (кошка) на силовой трансформатор 10/0,4 кВ на абонентской КТП 10/0,4 кВ Кн-7-5 (баланс потребителя ИП Блокитный В.М), произошло отключение ВЛ-10 кВ Кн-7 от ПС 35 кВ Корниловка действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Кн-7 от ПС 35 кВ Корниловка. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 02.05.2022 год
357450 | 155 | 2022-04-29 | 17 | 41 | 0.026835 | 2022-04-29 | 18 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Падение телевизионной антенны на вводной провод в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Камышинка, ул. Центральная , д. 52, подключенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-4, привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-2-4. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 02.05.2022 год
357450 | 156 | 2022-04-29 | 18 | 30 | 0.037802 | 2022-04-29 | 19 | 10 | 3.4.10 В результате приближения на недопустимое расстояние животным (кошка) произошло межфазное замыкание проходных изоляторов через тело животного на ТП РП-6-10. 4.12 В результате межфазного замыкания, через тело животного (кошки), на ТП Рп-6-10 произошло отключение ВЛ-10 Рп-6 от ПС 110 кВ Русская Поляна действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие животным на РП-6_пгт. Русская поляна, Спуск тупик | Техническое мероприятие 1 Убрать животное с проходных изоляторов ТП Рп-6-10. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 04.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП Рп-6-10 на повреждение проходных изоляторов и оплавления провода, вязок провода ТП Рп-6-10. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 05.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Рп-6 от ПС 110 кВ Русская-Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 04.05.2022 год
357450 | 157 | 2022-05-01 | 12 | 58 | 0.0176 | 2022-05-01 | 14 | 26 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 18 м/с.), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-1-6. 4.12 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов, предположительно в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-1-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Ор-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОР-1-6, Пролет: Оп. №20 - Оп. №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-1-6, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-1-6. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ор-1-6 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 01.05.2022 год
357450 | 158 | 2022-05-02 | 11 | 47 | 0.022083 | 2022-05-02 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, д. Богдановка, ул. Северная д. 15, подключенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бг-5-4. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 05.05.2022 год
357451 | 295 | 2022-04-29 | 16 | 22 |  | 2022-04-29 | 16 | 22 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф."А" и ф."В" на опоре № 275 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Екатеринославская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание на опоре № 275 привело к отключению В-10кВ ф. 5 от ПС 110 кВ Екатеринославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ЕК-5_с. Екатеринославка-с. Новоскатовка, Опора УА10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 110кВ Екатеринославская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.06.2022 год
357451 | 296 | 2022-04-29 | 21 | 16 | 0.005625 | 2022-04-29 | 21 | 31 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом при замени кровли по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Орловка, ул. Животноводовя д.9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3ОР-8. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 04.06.2022 год
357451 | 297 | 2022-04-29 | 22 | 16 | 0.075 | 2022-04-29 | 22 | 46 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 21Н-8 по причине повреждения в щиту потребителя по адресу: Омская область, Называевский район, с. Муравьёвка (загон для скота) Субъекты электроэнергетики, повлиявшие на отключение электросетевых объектов Общества | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 21Н-8 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.06.2022 год
357451 | 298 | 2022-04-29 | 22 | 32 | 1.1 | 2022-04-29 | 23 | 2 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение в ТП 10/0,4кВ НТ-1-28, баланс ФЛ Дерновой А.Ф. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Ново-Троицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.06.2022 год
357451 | 299 | 2022-04-30 | 12 | 21 | 0.0092169 | 2022-04-30 | 13 | 40 | 3.4.8.5 Во время движения автомобиля произошло столкновение с опорой №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ 5КМ-1. 4.4 В результате столкновения автомобиля с опорой №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5КМ-1 произошло разрушение ж/б приставки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КМ-5-1, Опора УПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры №2 ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5КМ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от от ТП-10/0,4кВ 5КМ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.06.2022 год
357451 | 300 | 2022-04-30 | 15 | 2 |  | 2022-04-30 | 15 | 2 | 3.4.10 На КТП 10/0,4 кВ 1ОР-2 в ЩВН обнаружена крыса со следами термического ожога, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Орловка-Марьяновская. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 35кВ Орловка-Марьяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие крысой на ОР-1_Орловка, Спуск: Опора № 2/1 - ТП 1ОР-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Орловка-Марьяновская. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 04.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35кВ Орловка-Марьяновская. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 04.06.2022 год
357451 | 301 | 2022-05-01 | 13 | 24 | 0.1295 | 2022-05-01 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район,с.Усть Заостровка ул. Тихая,21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-26. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.06.2022 год
357451 | 302 | 2022-05-01 | 15 | 32 | 0.0007167 | 2022-05-01 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало неравномерное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-10/0,4кВ М-2-1. 4.3 Неравномерное распределение нагрузки по фазам привело к превышению номинального тока и отключению АВ-0,4 ф.1 от ТП-10/0,4кВ М-2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-М-2-1, VN004-00055543 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение (при необходимости, по результатам замера нагрузок) нагрузки по фазам ф.1 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер нагрузки по фазам ф.1 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ М-2-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.06.2022 год
357451 | 304 | 2022-05-02 | 23 | 0 | 0.021666 | 2022-05-03 | 0 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СТ "Тепичный-1" филиал-5. уч.63. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.06.2022 год
357451 | 305 | 2022-05-02 | 23 | 32 | 0.036 | 2022-05-02 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 КТП 10/0,4кВ 11ТК-5 вследствие перекрытия на вводе потребителя по адресу: Омская область, с.Новый Кошкуль, ул.Октябрская 8, ввод от опоры № 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ ТК-11-5 Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.06.2022 год
357451 | 308 | 2022-05-03 | 11 | 16 | 0.056 | 2022-05-03 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Комсомольская д.33. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 11НМ-18. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 04.06.2022 год
357451 | 309 | 2022-05-03 | 17 | 17 | 0.041332 | 2022-05-03 | 18 | 37 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: д. Татьяновка, ул. Центральная дом 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 05.06.2022 год
357451 | 312 | 2022-05-04 | 1 | 18 | 0.0028 | 2022-05-04 | 1 | 30 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 5ПС-11 по причине повреждения кабеля в трубастое потребителя по адресу: Омская область, Называевский район, аул Сулу Терек ул. Южная д. 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-11 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 04.06.2022 год
357451 | 313 | 2022-05-04 | 4 | 50 |  | 2022-05-04 | 4 | 50 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 26.07.2021, техническое освидетельствование линии производилось 30.08.2019, верховой осмотр производился 28.06.2019) не удалось своевременно выявить и устранить дефект изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №217 ВЛ 110 кВ Загородная - Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №217 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская (С-28), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 217 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 217 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 217 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 год
357450 | 159 | 2022-05-04 | 5 | 29 |  | 2022-05-04 | 5 | 29 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить дефект изолятора в гирлянде изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на ВЛ-110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), при замене изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2022 год
357451 | 314 | 2022-05-04 | 9 | 33 |  | 2022-05-04 | 9 | 33 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение в ТП 10/0,4кВ НД-1-8, баланс управляющая компания "Большекулачинская". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Надеждино Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.06.2022 год
357451 | 315 | 2022-05-04 | 17 | 34 | 0.01225 | 2022-05-04 | 17 | 55 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-8 для устранения обрыва провода на вводе потребителя, с. Максимовка ул. Новая, д.13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.06.2022 год
357451 | 316 | 2022-05-04 | 17 | 35 | 0.0875 | 2022-05-04 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Красноярка ул. Советская д.48 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Кр-3-6 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 07.06.2022 год
357451 | 317 | 2022-05-04 | 19 | 57 | 0.0095 | 2022-05-04 | 20 | 54 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки "нулевого" провода в пролете опор №7-1/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8С-15. 4.1 Обрыв вязки нулевого провода в пролете опор №7-1/1 привел к провису нулевого провода в пролете опор №7-1/1 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8С-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-С-8-15, Пролет: Опора № 7 - Опора № 1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки "нулевого" провода в пролете опор №7-1/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8С-15. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 09.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8С-15. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 09.06.2022 год
357451 | 318 | 2022-05-05 | 7 | 19 |  | 2022-05-05 | 7 | 19 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 03.03.2022г., техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019г., верховой осмотр производился 23.03.2019г.) не удалось своевременно выявить и устранить дефект 1 изолятора из 8-ми в гирлянде фазы "В" на опоре №219 ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №219 ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) , что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-70Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №219 на ВЛ 110 кВ Мангут-Т – 2546 (С-135), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 219 на ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 219 на ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) и провести дистанционно-оптический контроль изоляции на опоре № 219 на ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 219 на ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 год
357453 | 105 | 2022-05-05 | 10 | 25 | 0.012833 | 2022-05-05 | 11 | 42 | 3.4.12.5 В результате подъёма грунтовых вод произошло выдавливание стойки промежуточной опоры №8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-12, что привело к её наклону выше допустимой нормы с последующим схлёстом между проводами и отключением ВЛ. 4.12 В результате подъёма грунтовых вод произошло выдавливание стойки промежуточной опоры №8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-12, что привело к её наклону выше допустимой нормы и схлёсту между проводами и отключению ВЛ. В результате сезонного движения грунта произошло выдавливание и наклон деревянной промежуточной опоры №8 поперёк оси ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-12, что в что привело к её наклону выше допустимой нормы и схлёсту между проводами и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ИН-16-12 Ф-1, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ин-16-12 ф. Ответственное лицо: аместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 06.05.2022 год
357451 | 319 | 2022-05-05 | 14 | 48 | 0.0165 | 2022-05-05 | 15 | 54 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 7УТ-4 по причине повреждения кабеля в трубастое потребителя по адресу: Омская область, Называевский район, д. Констонтиновка ул. Школьная д.10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7УТ-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 11.06.2022 год
357451 | 321 | 2022-05-05 | 21 | 49 |  | 2022-05-05 | 21 | 49 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 07.10.2021г., техническое освидетельствование линии производилось 29.06.2018г., верховой осмотр производился 20.06.2018г.) не удалось своевременно выявить и устранить дефект изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 180 ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №180 ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) , что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-70Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №180 на ВЛ 110кВ Ачаирская-Ачаирская орос-я(С-6), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 180 на ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 180 на ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) и провести дистанционно-оптический контроль изоляции на опоре № 180 на ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) . Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 180 на ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.06.2022 год
357450 | 160 | 2022-05-05 | 15 | 18 | 0.076668 | 2022-05-05 | 17 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного АВ-0,4 кВ в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, с. Красный Октябрь ул. Гагарина 17 кв 2, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КО-7-1. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.05.2022 год
357451 | 322 | 2022-05-06 | 12 | 11 | 0.037 | 2022-05-06 | 14 | 2 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1 для устранения падения дерева на провода на вводе потребителя, с. Таловское ул. Гагарина, д.63. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357451 | 323 | 2022-05-06 | 12 | 26 | 0.04875 | 2022-05-06 | 14 | 23 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1 для устранения падения дерева на провода на вводе потребителя, с. Таловское ул. Гагарина, д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357451 | 324 | 2022-05-06 | 13 | 20 | 0.12 | 2022-05-06 | 13 | 38 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №188-189 ВЛ 35 кВ Бекишево - Казанка (90Ц). 4.12 Подхлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №188-189 ВЛ 35 кВ Бекишево - Казанка (90Ц) привел к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, отключению вышеуказанной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов на ВЛ 35 кВ Бекишево - Казанка (90Ц), Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габаритов и стрел провеса провода в пролете опор №188-189 ВЛ 35 кВ Бекишево - Казанка (90Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Бекишево - Казанка (90Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №188-189 ВЛ 35 кВ Бекишево - Казанка (90Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.06.2022 год
357451 | 325 | 2022-05-06 | 13 | 30 | 0.04375 | 2022-05-06 | 16 | 25 | 3.4.8.5 Вследствие природных пожаров произошло возгорание частных домовладений для обеспечения электробезопасности при тушении возгораний было произведено отключение АВ-0,4кВ ф-1 в ТП-10/0,4кВ 2Вр-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 2Вр-1. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.06.2022 год
357451 | 326 | 2022-05-06 | 13 | 31 | 0.058666 | 2022-05-06 | 16 | 27 | 3.4.8.5 Вследствие природных пожаров произошло возгорание частных домовладений для обеспечения электробезопасности при тушении возгораний было произведено отключение АВ-0,4кВ ф-2 в ТП-10/0,4кВ 2Вр-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 10/0,4кВ 2Вр-1. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.06.2022 год
357451 | 327 | 2022-05-06 | 13 | 44 | 0.16133 | 2022-05-06 | 16 | 40 | 3.4.8.5 Вследствие природных пожаров произошло возгорание частных домовладений для обеспечения электробезопасности при тушении возгораний было произведено отключение АВ-0,4кВ ф-2 в ТП-10/0,4кВ 2Вр-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 10/0,4кВ 2Вр-9. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 07.06.2022 год
357451 | 328 | 2022-05-06 | 13 | 44 | 0.072917 | 2022-05-06 | 16 | 39 | 3.4.8.5 Вследствие природных пожаров произошло возгорание частных домовладений для обеспечения электробезопасности при тушении возгораний было произведено отключение АВ-0,4кВ ф-1 в ТП-10/0,4кВ 2Вр-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 2Вр-9. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 07.06.2022 год
357451 | 329 | 2022-05-06 | 13 | 46 | 0.022169 | 2022-05-06 | 14 | 5 | 3.4.8.5 В результате пожара под ВЛ 10 кВ ф.2П и для безопасного тушения отключили В-10 ф.2 от ПС 110кВ Пикетное-Тяговая. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110кВ Пикетное Тяговая. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 год
357451 | 330 | 2022-05-06 | 13 | 50 | 0.087 | 2022-05-06 | 16 | 44 | 3.4.8.5 Вследствие природных пожаров произошло возгорание частных домовладений для обеспечения электробезопасности при тушении возгораний было произведено отключение АВ-0,4кВ ф-3 в ТП-10/0,4кВ 2Вр-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 10/0,4кВ 2Вр-9. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 07.06.2022 год
357451 | 331 | 2022-05-06 | 14 | 12 | 0.064974 | 2022-05-06 | 14 | 17 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №40-4 ВЛ 35кВ Саргатская - Увальная Бития (89Ц). 4.12 Подхлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №40-41 ВЛ 35кВ Саргатская - Увальная Бития (89Ц). привел к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, отключению вышеуказанной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ 35кВ Саргатская - Увальная Бития(89Ц), Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габаритов и стрел провеса провода в пролете опор №40-41 ВЛ 35кВ Саргатская - Увальная Бития(89Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Саргатская - Увальная Бития(89Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №40-41 ВЛ 35кВ Саргатская - Увальная Бития(89Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.06.2022 год
357451 | 332 | 2022-05-06 | 14 | 24 | 0.085 | 2022-05-06 | 15 | 15 | 3.4.8.5 06.05.2022 в 14 час. 24 мин. по заявке МЧС для безопасного проведения работ по тушению возгорания складских помещений отключена ВЛ-10 кВ Ф.2Бж от ПС 35 кВ Баженово. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.2Бж от ПС 35 кВ Баженово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.06.2022 год
357451 | 333 | 2022-05-06 | 15 | 11 | 0.1785 | 2022-05-06 | 15 | 32 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошел подхлест проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №149-150 ВЛ 35кВ Верблюжье-Новоархангеловка (102Ц). 4.12 Подхлест проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №149-150 ВЛ 35кВ Верблюжье-Новоархангеловка (102Ц) привел к возникновению межфазного короткого замыкания и, как следствие, отключению вышеуказанной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ 35кВ Верблюжье-Новоархангеловка(102Ц), Пролет: Опора № 149 - Опора № 150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение габаритов и стрел провеса провода в пролете опор №149-150 ВЛ 35кВ Верблюжье-Новоархангеловка (102Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Верблюжье-Новоархангеловка (102Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №149-150 ВЛ 35кВ Верблюжье-Новоархангеловка (102Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.06.2022 год
357451 | 334 | 2022-05-06 | 15 | 19 |  | 2022-05-06 | 15 | 19 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ 35 кВ Береговая - Солн.Долина (35Ц) в пролете опор № 22"А"- 23"А", с возникновением межфазного короткого замыкания. Без повреждения провода. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ 35 кВ Береговая - Солн.Долина (35Ц) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 35 кВ Береговая - Солн.Долина (35Ц), Пролет: Опора № 22а - Опора № 23а | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие дерева в пролете опор № 22"А"- 23"А" ВЛ 35 кВ Береговая - Солн.Долина (35Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор № 22"А"- 23"А" ВЛ 35 кВ Береговая - Солн.Долина (35Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Береговая - Солн.Долина (35Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.06.2022 год
357451 | 335 | 2022-05-06 | 15 | 24 |  | 2022-05-06 | 15 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор № 92-93 ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Петровка, что привело к возникновению межфазного замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф. 6 от ПС 35 кВ Петровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на Пв-6_Петровка, Пролет: Опора № 92 - Опора № 93 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 35 кВ Петровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357451 | 336 | 2022-05-06 | 15 | 33 | 0.00145 | 2022-05-06 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение проходных изоляторов ф."А", "В", "С" на ТП 10/0,4 кВ Лз-7-1, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.7 на ПС 220кВ Лузино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ИП-10 кВ ТП 10/0,4 кВ Лз-7-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов ТП 10/0,4 кВ Лз-7-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 220кВ Лузино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 220кВ Лузино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.06.2022 год
357450 | 161 | 2022-05-06 | 19 | 43 | 0.0195 | 2022-05-06 | 21 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-7. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛГ-2-7, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-7. Ответственное лицо: Горобец В.В. 11.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-2-7. Ответственное лицо: Горобец В.В. 12.05.2022 год
357453 | 106 | 2022-05-06 | 15 | 54 | 0.00925 | 2022-05-06 | 17 | 45 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилых домов подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, п. Бородинка, ул. Иртышная №4,6, отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-БОР-6-1. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Бор-6-1, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 16.05.2022 год
357453 | 108 | 2022-05-06 | 18 | 11 |  | 2022-05-06 | 18 | 11 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №52 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №52 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТВ-7_р.п. Тевриз, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 16.05.2022 год
357453 | 109 | 2022-05-06 | 18 | 8 | 0.001167 | 2022-05-06 | 18 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №25 и трубостоем жилого дома №42 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Кип ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-7-11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-7-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 14.05.2022 год
357453 | 110 | 2022-05-06 | 14 | 38 | 0.0045 | 2022-05-06 | 16 | 8 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 23 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 10-11 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-УИ-13-25. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 10-11 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-УИ-13-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-25 ф.2, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-13-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 год
357453 | 111 | 2022-05-06 | 15 | 59 | 0.0022 | 2022-05-06 | 17 | 5 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 23 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 8-9 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-Ак-10-8. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 8-9 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-Ак-10-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-8 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-10-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 год
357453 | 112 | 2022-05-06 | 17 | 51 | 0.0057501 | 2022-05-06 | 19 | 46 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 23 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-УИ-13-19. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 4-5 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП-УИ-13-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-19 ф.3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-УИ-13-19 в пролетах опор №4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-УИ-13-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 год
357453 | 113 | 2022-05-06 | 19 | 1 | 0.0024 | 2022-05-06 | 19 | 37 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 23 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 15-16 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-МБ-2-16. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 15-16 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-МБ-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-2-16 ф.2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-2-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 14.05.2022 год
357451 | 343 | 2022-05-06 | 17 | 11 | 0.024501 | 2022-05-06 | 18 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 55-56 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4ОГ-1. 4.4 Подхлёст проводов ф. "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4ОГ-1 стал причиной возникновения межфазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в результате сильного порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП - ОГ-4-1, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 4ОГ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.06.2022 год
357451 | 344 | 2022-05-06 | 18 | 55 | 0.0125 | 2022-05-06 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3ПЛ-1. 4.4 Подхлёст проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3ПЛ-1 стал причиной возникновения межфазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов в результате сильного порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3ПЛ-1, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/0,4 кВ 3ПЛ-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.06.2022 год
357453 | 120 | 2022-05-06 | 15 | 32 | 5e-05 | 2022-05-06 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (порывов ветра до м/сек) произошёл излом и падение ветки дерева (тополь) в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ш-6-2, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Излом и падение ветки дерева (тополь) в пролёте опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ш-6-2 с последующим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от КТП Ш-6-2 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Ш-6-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 121 | 2022-05-06 | 16 | 51 |  | 2022-05-06 | 16 | 51 | 3.4.8.4 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (порывов ветра до 20 м/сек.) произошел наброс полиэтиленового материала на провода ВЛ 35 кВ Тара - Чёкрушево (125) в пролёте опор №14-15, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защит. 4.12 Наброс полиэтиленового материала на провода ВЛ 35 кВ Тара - Чёкрушево (125) в пролёте опор №14-15 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 35 кВ Тара - Чёкрушево (125), VLO35-001/28-01/500000288880 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Тара - Чёкрушево (125Ц). Ответственное лицо: Начальник СВЛ по СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.05.2022 год
357453 | 122 | 2022-05-06 | 17 | 25 | 0.01125 | 2022-05-06 | 19 | 40 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания в населенном пункте д. Богдановка, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-11-22. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-11-22, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 16.05.2022 год
357453 | 123 | 2022-05-06 | 17 | 45 | 0.03125 | 2022-05-06 | 19 | 0 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №5, расположенного по адресу: д. Плотбище, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-16-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мс-16-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 14.05.2022 год
357453 | 124 | 2022-05-06 | 18 | 6 | 6.67e-05 | 2022-05-06 | 18 | 10 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Шухово, ул. Ленина, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ш-2-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Ш-2-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.05.2022 год
357453 | 125 | 2022-05-06 | 18 | 38 | 0.0385 | 2022-05-06 | 20 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло загнивание древесины стоек деревянной А-образной опоры №120 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино, что привело к нарушению структуры материала и излому данных стоек у основания земли с последующим наклоном опоры выше допустимой нормы. При наклоне опоры произошёл обрыв спуска провода ф. "В" в сторону КТП-10/0,4кВ "СТР-1-2" и схлёст со спуском провода ф."А". Опора №120 внесена в перечень опор ВЛ 10 кВ по Колосовскому РЭС на которые запрещён подъём и в плане капитального ремонта 2022 года на данной опоре в сентябре месяце предусмотрена установка железобетонных приставок (подтверждающие документы приложены к акту). 4.1 Загнивание древесины стоек деревянной А-образной опоры №120 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино привело к нарушению структуры материала и излому данных стоек у основания земли с последующим наклоном опоры выше допустимой нормы. При наклоне опоры произошёл обрыв провода ф. "В" с сторону КТП-10/0,4кВ "СТР-1-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на СТР-1_с. Крайчиково, Опора АК10-1Д; Брыв провода на СТР-1_с. Крайчиково, Спуск: Опора №120 - КТП 1Стр-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку железобетонных приставок на опоре №120 ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 КВ Строкино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт спуска провода ф. "В" с опоры №120 в сторону КТП-10/0,4кВ "СТР-1-2" на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Строкино, с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт распределительных сетей Колосовского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.06.2022 год
357453 | 126 | 2022-05-06 | 18 | 40 | 0.00145 | 2022-05-06 | 18 | 55 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 20 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №2-3 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор №2-3 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2а-27 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-2а-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 127 | 2022-05-06 | 18 | 48 |  | 2022-05-06 | 18 | 48 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №20 подразделением 57 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, с. Становка, ул. Заречная 20, отключена ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-БУ-11-6. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-БУ-11-6, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 14.05.2022 год
357453 | 128 | 2022-05-06 | 19 | 13 | 0.00234 | 2022-05-06 | 19 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 22 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №345-346, что привело к подхлесту между ними с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Знаменка. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №345-346, что привело к подхлесту между ними с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Зн13_Авяк-Завьялово-Слобода, Пролет: Опора № 345 - Опора № 346 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 16.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Знаменка инженерно-техническими работниками по всей длине ВЛ обратив особое внимание на состояние проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 31.05.2022 год
357453 | 129 | 2022-05-06 | 19 | 20 | 0.002485 | 2022-05-06 | 19 | 41 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 20 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №30-31 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2-7. 4.12 нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор №30-31 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-2-7 ф.№1, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника- главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 13.05.2022 год
357453 | 130 | 2022-05-06 | 19 | 20 | 0.0019995 | 2022-05-06 | 19 | 35 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома, подразделением 57 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, с. Чернецовка, ул. Спортивная 15, отключена ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-БГР-5-1. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-БГР-5-1, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий сергеевич 16.05.2022 год
357450 | 162 | 2022-05-06 | 19 | 16 | 0.038499 | 2022-05-06 | 20 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схлеста вводного провода потребителя по адресу Омская область, Кормиловский район, д. Юрьево, ул. Советская д. 12, подключенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-1. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 09.05.2022 год
357451 | 347 | 2022-05-06 | 16 | 17 | 1.881 | 2022-05-07 | 0 | 50 | 3.4.8.5 Отключение производилось по заявке МЧС для безопасного тушения пожара под ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.06.2022 год
357451 | 348 | 2022-05-06 | 16 | 27 | 0.3 | 2022-05-06 | 17 | 27 | 3.4.12.2 При порывах ветра (18-24м/с) произошло разрущение колпачка штыревого изолятора и срыв изолятора фазы "В" на оп.№38 ВЛ-10 кВ Ф.3С от ПС 110 кВ Саргатская, в следствии чего произошел схлест проводов. 4.1 Разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10кВ Ф.3С от ПС 110 кВ Саргатская привело к схлесту проводов. От возникшего межфазного КЗ отключилась ВЛ-10кВ Ф.3С от ПС 110 кВ Саргатская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "В" на С-3_р.п. Саргатское - д. Урусово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ Ф.3С от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф.3С от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ Ф.3С от ПС 110кВ Саргатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.06.2022 год
357451 | 349 | 2022-05-06 | 16 | 40 | 0.0725 | 2022-05-06 | 18 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало схлест провода у потребителя на вводе в дом по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Кооперативная, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 18БР-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357451 | 350 | 2022-05-06 | 16 | 55 | 0.035833 | 2022-05-06 | 18 | 21 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало схлест проводов на вводе в дом у потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Советская, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3КН-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357451 | 351 | 2022-05-06 | 16 | 56 | 0.00053 | 2022-05-06 | 17 | 2 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Вербовка ул. Мира д.5. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 8Щ-25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 8Щ-25. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357451 | 352 | 2022-05-06 | 17 | 10 | 0.043691 | 2022-05-06 | 18 | 57 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации и ветровой нагрузки произошло изменение структуры вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре №25 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1РС-5. 4.13 Обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре №25 привел к падению провода с изолятора фазы "С" на опоре №25 и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1РС-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре №25 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-РС-1-5, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт вязки провода фазы "С" на опоре №25 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1РС-5 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1РС-5 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.06.2022 год
357450 | 171 | 2022-05-06 | 12 | 9 | 0.009501 | 2022-05-06 | 12 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате кратковременного схлеста вводного провода потребителя по адресу Омская область, д. Кудук Чилик, ул. Школьная 1 (МКОУ "Кудук - Чиликская ООШ"), присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Цп-5-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Цп-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Цп-5-3 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 13.06.2022 год
357450 | 172 | 2022-05-06 | 15 | 55 | 0.13767 | 2022-05-06 | 17 | 53 | 3.4.8.4 При воздействии ветра произошел наброс полиэтиленового материала на опору № 79 ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС 110 кВ Азово с перекрытием фазы "В" и фазы "С", что привело к отключению ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС 110 кВ Азово действием защит. 4.12 В результате наброса влажного полиэтиленового материала на фазы "В" и "С" опоры № 79 ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС 110 кВ Азово, произошло межфазное перекрытие через полиэтиленовый материал, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС 110 кВ Азово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провод фаз "В" и "С" на Аз-9_с.Азово-с.Привальное-д.Руслановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 17.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить очистку на опоре № 79 ВЛ 10 кВ Аз-9 от ПС 110 кВ Азово от остатков полиэтиленового материала. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 17.05.2022 год
357451 | 354 | 2022-05-06 | 17 | 46 | 0.00040687 | 2022-05-06 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Новоскатовка ул. Советская д.39. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 5ЕК-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357451 | 355 | 2022-05-06 | 17 | 49 | 0.0072 | 2022-05-06 | 19 | 1 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 5Ям-9 по причине КЗ на вводе потребителя по адресу: Омская область, с. Яман, ул.Калинина 23 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ЯМ-9. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 17.06.2022 год
357450 | 173 | 2022-05-06 | 15 | 57 | 0.00070005 | 2022-05-06 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя о адресу Омская область, Горьковский район, р.п.Горьковское, ул. Кирова 82А, присоединенного с опоры №27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-21-4, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-21-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Г-21-4. Ответственное лицо: Семерун С.А. 06.05.2022 год
357451 | 356 | 2022-05-06 | 17 | 52 | 0.10167 | 2022-05-06 | 18 | 53 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало схлест проводов на вводе в дом у потребителя по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 105. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НД-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.06.2022 год
357450 | 174 | 2022-05-06 | 16 | 20 | 0.11334 | 2022-05-06 | 17 | 45 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра произошел излом и падение ветки дерева на провод в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 13-3, что привело к короткому замыканию. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ Ст 13-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ст 13-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СТ-13-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 13-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 13.05.2022 годТехническое мероприятие 2 При осмотре обратить особое внимание на деревья угрожающих падению на провод ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 13-3, при необходимости выполнить выпиловку или подрезку крон деревьев. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 13.06.2022 год
357451 | 357 | 2022-05-06 | 18 | 30 | 0.0085 | 2022-05-06 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Красный Восток ул. Победы д.3. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 1Тл-6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-6. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357450 | 175 | 2022-05-06 | 16 | 32 |  | 2022-05-06 | 16 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 22 м/с.) произошел излом ствола дерева и падение дерева из-за пределов просеки в пролете опор №№ 127 - 128 ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130), что привело к перекрытию воздушного промежутка провода фазы "С" ВЛ. 4.12 В результате излома и падения верхней части дерева (длиной 22 м.) из-за пределов просеки (ширина просеки 38 м.) в пролете опор №№ 127 - 128 ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы "С" на дерево с возникновением однофазного короткого замыкания и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом верхней части дерева с падением из-за пределов охранной зоны на ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавл. (С-130), Пролет: Опора № 127 - Опора № 128 | Техническое мероприятие 1 Провести проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130) на наличие посторонних предметов. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №№ 127 - 128 ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.06.2022 годТехническое мероприятие 4 По результатам осмотра выполнить (при необходимости) выпиловку отдельно стоящих деревьев (подрезку крон деревьев) на ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130), с персоналом СВЛ ПО ВЭС осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.06.2022 год
357451 | 358 | 2022-05-06 | 18 | 32 | 0.022 | 2022-05-06 | 18 | 38 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (ветер порывами до 25 м/сек) произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.С в пролете опор №66-№67 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Новолюбинская. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.С в пролете опор №66-№67 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Новолюбинская привел к отключению В-10кВ ф.1 действием защит на ПС 110кВ Новолюбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест на НЛ-1_Любинск-Мироненов-Кочки-Протопоп, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Новолюбинская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.06.2022 год
357450 | 176 | 2022-05-06 | 16 | 41 | 0.0045 | 2022-05-06 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Генераловка, ул. Молодежная, д. 6, подключенного от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Лу-1-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Лу-1-8. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лу-1-8 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 06.05.2022 год
357451 | 359 | 2022-05-06 | 18 | 51 | 0.015833 | 2022-05-06 | 19 | 41 | 3.4.12.2 Причиной отключения стало сильный порывистый ветер, что привило к схлесту проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 1П-5 4.4 Схлест проводов в пролете опор 6-7 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 1П-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 1П-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1П5, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1П-5. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1П-5. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 год
357450 | 177 | 2022-05-06 | 17 | 43 | 0.0028335 | 2022-05-06 | 18 | 17 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 25 м/с.), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Бн-3-17. 4.12 В результате самоустранившегося схлеста проводов, предположительно в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-3-17, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Бн-3-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БН-3-17, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Бн-3-17 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 06.05.2022 год
357451 | 360 | 2022-05-06 | 18 | 57 | 0.001065 | 2022-05-06 | 19 | 6 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Кутузовка ул. Советская д.39. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 4в ТП 10/0,4кВ 4Кт-4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 4Кт-4. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.06.2022 год
357450 | 178 | 2022-05-06 | 17 | 51 | 0.0016 | 2022-05-06 | 18 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошёл кратковременный схлёст проводов в пролёте №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «Гр-4-5». 4.4 В результате короткого замыкания в пролёте №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «Гр-4-5»произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4 кВ «Гр-4-5». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ГР-4-5, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Гр-4-5". Ответственное лицо: Семерун С.А. 06.05.2022 год
357450 | 179 | 2022-05-06 | 19 | 30 | 0.0465 | 2022-05-06 | 21 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Оконешниковский район, д. Николаевка, ул. Почтовая. д. 10, подключенного с опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-З-6-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-З-6-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-З-6-5 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 15.06.2022 год
357451 | 361 | 2022-05-06 | 19 | 1 | 0.015 | 2022-05-06 | 19 | 37 | 3.4.12.2 Причиной отключения стало сильный порывистый ветер, что привило к схлесту проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 1НП-10 4.4 Схлест проводов в пролете опор 8-9 привел к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 1НП-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 1НП-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП- 1НП 10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1НП-10. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1НП-10. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.06.2022 год
357451 | 362 | 2022-05-06 | 19 | 3 | 0.13 | 2022-05-06 | 20 | 21 | 3.4.8.5 06.05.2022 в 19 час. 03 мин. по заявке МЧС для безопасного проведения работ по тушению возгорания скважины в д.Увальная Бития отключена ВЛ-10 кВ Ф.1Уб от ПС 35 кВ Увальная Бития. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1Уб от ПС 35 кВ Увальная Бития. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.06.2022 год
357451 | 363 | 2022-05-06 | 19 | 35 | 0.49 | 2022-05-06 | 20 | 5 | 3.4.12.2 В результате перекрытия посторонним предметом (фальгированный материал) изоляторов фаз «А» и «В» на опоре № 145 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110кВ Сельская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.5 на ПС 110 кВ Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на СК-5_с. Родная Долина -с. Миролюбовка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110кВ Сельская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5от ПС 110кВ Сельская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 17.06.2022 год
357451 | 481 | 2022-05-06 | 11 | 51 |  | 2022-05-06 | 11 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел подхлёст проводов фазы ф."А" и ф."В" в пролете опор №165 - №166 ВЛ-10кВ ф.19 от ПС 220кВ Называевская. 4.4 Подхлёст проводов фазы ф."А" и ф."В" в пролете опор №165 - №166 привел к возникновению межфазного замыкания и отключению В-10кВ ф.19 на ПС 220кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов действием ветра на Н-19_ПС Называевская - г. Называевск, Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | Организационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.19 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.19 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 20.06.2022 год
357451 | 488 | 2022-05-06 | 12 | 7 |  | 2022-05-06 | 12 | 7 | 3.4.8.5 В результате интенсивного горения сухой травы и камыша в окрестностях КТП 10/0,4 кВ 4НТ-30, возникшего извне охранной зоны ВЛ, произошло перекрытие электрическими разрядами воздушных промежутков по продуктам горения на вводе 10кВ вышеуказанной КТП с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушно-изоляционного промежутка на вводе 10кВ КТП 10/0,4 кВ 4НТ-30 привело к отключению В-10 ф.19 от ПС 220кВ Называевская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на вводе 10кВ продуктами горения на НТ-4_ПС Называевская - г. Называевск, Спуск Опора №31/27 - 4НТ-30 | Организационное мероприятие 1 Направить главе Называевского муниципального района письмо, об организации собственниками смежных с ВЛ земельных участков своевременного выкоса травы, уборки сухостоя, мусора, об организация силами администрации муниципального района и сельских поселений уборки несанкционированных свалок и разработке мероприятий по недопущению несанкционированного складирования мусора. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 20.06.2022 год
357453 | 86 | 2022-04-17 | 16 | 11 | 0.0004666 | 2022-04-17 | 16 | 25 | 3.4.10 В результате массового взлета стаи птиц с проводов (со слов очевидцев) ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-9-1 произошёл кратковременный схлест между проводами ф."А" и "С" в пролёте опор №17-18, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Кратковременный схлёст между проводами ф."А" и "С" в пролете опор №17-18 с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-9-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БК-9-1 ф.№1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бк-9-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Ниеолаевич 21.04.2022 год
357451 | 231 | 2022-04-18 | 7 | 27 | 0.002171 | 2022-04-18 | 7 | 28 | 3.4.10 При взлете стаи птиц в пролете опор № 4/11-4/12 на ВЛ-10 кВ Ф.2 от ПС 110кВ Саргатская произошел схлест проводов, в результате чего произошло межфазное КЗ. 4.4 Вследствие возникшего межфазного КЗ действием МТЗ-10 на ПС 110 кВ Саргатская отключился В-10кВ Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на С-2_р.п. Саргатское - д. Кушайлы, Пролет: Опора №4/11 - Опора №4/12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 от ПС 110 кВ Саргатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ Ф.2 от ПС 110 кВ Саргатская. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 19.05.2022 год
357453 | 87 | 2022-04-18 | 15 | 41 | 0.0010664 | 2022-04-18 | 15 | 49 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №14 и трубостоем жилого дома №21 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Тавинск, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-12-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-12-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 21.04.2022 год
357450 | 127 | 2022-04-18 | 13 | 58 | 0.0875 | 2022-04-18 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате срыва изолятора фазы "В" на опоре № 233 ВЛ-10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф (баланс потребителя СНТ Зеленый Берег), произошло межфазное замыкание фазы "В и фазы "С", что привело к отключению ВЛ 10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Га-3 от ПС 110 кВ Гауф. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 26.04.2022 год
357450 | 128 | 2022-04-18 | 22 | 50 | 0.013334 | 2022-04-18 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Буняковка, ул. Колхозная, д. 20, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-7-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-7-1. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 27.04.2022 год
357451 | 257 | 2022-04-18 | 22 | 10 | 0.032666 | 2022-04-18 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Розовка ул. П. Морозова д.1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-11. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.05.2022 год
357450 | 129 | 2022-04-20 | 9 | 10 | 0.032334 | 2022-04-20 | 10 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При попадании влаги в РБ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Луговое, ул. Ленина, 11/2, подключенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ло 3-12, произошло межфазное перекрытие в РБ-0,4 кВ потребителя, что привело к перегоранию плавкой вставки ПН-2 на РБ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ло 3-12. 4.13 В результате межфазного замыкания в сети потребителя произошло перегорание плавкой вставки ПН-2 на РБ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4 кВ Ло 3-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ТП-ЛО-3-12, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине Л-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ло 3-12. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.04.2022 год
357451 | 259 | 2022-04-21 | 2 | 20 |  | 2022-04-21 | 3 | 20 | 3.4.7.3 При проведении внеочередного ТО 03.03.2022 не был выявлен дефект SMD компонентов платы управления инвертора, что привело к несвоевременному выявлению деградации SMD компонентов платы управления инвертора, что привело к зависанию логики и исчезновению напряжения 220 В на выходе инвертора. 4.16 Отсутствие напряжения на выходе инвертора по причине деградации SMD компонентов платы управления привело к отсутствию напряжения на выходе инвертора и к полной потере передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Прибрежная (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго") в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деградация SMD компонентов платы управления на Телекоммуникационное оборудование 1, PS110-000622-80-01-001 | Техническое мероприятие 1 Реализовать доработанную схему питания оборудования ТМ с дополнительным резервированием и исключением в дальнейшем точки отказа – инвертора на ПС 110кВ Прибрежная. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередную проверку инвертора на ПС 110кВ Прибрежная Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать схему питания оборудования ТМ на ПС 110кВ Прибрежная Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Утвердить новую схему питания оборудования ТМ на ПС 110кВ Прибрежная Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 18.05.2022 год
357450 | 130 | 2022-04-21 | 22 | 50 | 0.0023499 | 2022-04-21 | 23 | 37 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра (ветер 15 м/с.) произошел самоустраняющийся схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Гр-4-3". 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Гр-4-3" произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Гр-4-3". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ГР-4-3, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Гр-4-3", при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов Ответственное лицо: Семерун С.А. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Гр-4-3". Ответственное лицо: Семерун С.А. 28.04.2022 год
357450 | 131 | 2022-04-21 | 23 | 21 | 0.0031332 | 2022-04-22 | 0 | 8 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра (ветер 15 м/с.) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18". 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18" произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-21-18, Пролет: Оп.№10 - Оп.№11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18", при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Семерун С.А. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18". Ответственное лицо: Семерун С.А. 28.04.2022 год
357451 | 261 | 2022-04-21 | 10 | 42 | 0.0051 | 2022-04-21 | 12 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка ул. Ленина 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 25.05.2022 год
357451 | 262 | 2022-04-21 | 20 | 25 | 0.017 | 2022-04-21 | 22 | 7 | 3.4.10 При перекрытии птицей в пролете опор № 105-106 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 110 кВ Крутинская произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.5 на ПС 110 кВ Крутинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на КР-5_р.п. Крутинка - д. Самаровка, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.5 от ПС 110 кВ Крутинская. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 ф.5 от ПС 110 кВ Крутинская. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 31.05.2022 год
357451 | 263 | 2022-04-21 | 21 | 15 | 0.0057996 | 2022-04-21 | 21 | 44 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 КТП 10/0,4кВ М-4-2 вследствие перекрытия на вводе потребителя по адресу: Омская область, с. Малиновка ул. Северная 27 , ввод от опоры № 11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ М-4-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 22.05.2022 год
357451 | 264 | 2022-04-21 | 22 | 1 |  | 2022-04-21 | 22 | 1 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре № 195 возникло межфазное замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Новорождественская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на НР-1_с. Апполоновка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 1 от ПС 35кВ Новорождественка. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 23.05.2022 год
357453 | 88 | 2022-04-21 | 21 | 4 | 0.0039669 | 2022-04-21 | 21 | 38 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №22, расположенного по адресу: р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-24-27. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-24-27 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 22.04.2022 год
357453 | 89 | 2022-04-21 | 21 | 41 | 0.0004 | 2022-04-21 | 21 | 44 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Красный Яр, ул. Сельская , произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-6-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-6-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 22.04.2022 год
357453 | 90 | 2022-04-21 | 23 | 53 | 0.0035 | 2022-04-22 | 0 | 14 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №16 (баланс потребителя), расположенный по адресу: р.п. Большеречье, ул. Палтусова 16, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-13-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-13-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 22.04.2022 год
357450 | 132 | 2022-04-22 | 0 | 39 | 0.0013 | 2022-04-22 | 1 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии ветровых нагрузок произошло ослабление и поворот трубастоя, по адресу Омская область, Горьковский район, д. Рощино, ул. 40 лет Победы 12, присоединенного с поры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-19-4", что привело к короткому замыканию вводного провода и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Г-19-4". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Г-19-4". Ответственное лицо: Семерун С.А. 27.04.2022 год
357451 | 265 | 2022-04-22 | 0 | 25 | 0.035417 | 2022-04-22 | 1 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Парковая 53. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7РЗ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.05.2022 год
357451 | 266 | 2022-04-22 | 5 | 5 | 0.125 | 2022-04-22 | 5 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств опорного изолятора, что привело к его пробою с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 2Т на ПС 35кВ Дружино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора на Система шин 10кВ №2, PS035-000744-14-02 | Техническое мероприятие 1 произвести внеочередные высоковольтные испытания 2 с.ш. 10 кВ ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 годТехническое мероприятие 2 произвести замену опорного изолятора 2 с.ш. 10 кВ ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 произвести внеочередной осмотр 2 с.ш. 10 кВ ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 год
357451 | 267 | 2022-04-23 | 17 | 39 | 0.0015358 | 2022-04-23 | 17 | 46 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов в пролёте опор №№ 3-4 ф. А и В возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф А и ф В опоры №№ 3-4 отключился АВ 0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ НР-1-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-НР-1-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ НР-1-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 31.05.2022 год
357453 | 91 | 2022-04-23 | 19 | 23 | 0.0035 | 2022-04-23 | 19 | 53 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-20. 4.12 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 4-5 с последующим их подхлёстом с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-20 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 25.04.2022 год
357451 | 268 | 2022-04-22 | 14 | 3 | 0.75835 | 2022-04-22 | 15 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло расплетение жил провода на шлейфе опоры №113 ВЛ-10 ф.2 от ПС 35 Трусовка, в результате чего произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.13 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.2 на ПС 35 Трусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жил провода на Тр-2_Девятириковка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановления шлейфа фазы «В» на опоре №113 ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Трусовка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Трусовка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.05.2022 год
357453 | 92 | 2022-04-23 | 22 | 25 | 0.0012495 | 2022-04-23 | 22 | 30 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе в жилой дом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Ботвино, ул. Центральная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-17-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-17-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 26.04.2022 год
357451 | 270 | 2022-04-22 | 14 | 22 | 0.0033996 | 2022-04-22 | 14 | 39 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода в дом при падении антенны по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, ул. Центральная д.49. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2НМ-12. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.05.2022 год
357451 | 271 | 2022-04-22 | 15 | 55 | 0.0087461 | 2022-04-22 | 16 | 27 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8Щ-3 для устранения обрыва провода на вводе потребителя, с. Бабеж, ул. Северная, д.8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 8Щ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 25.05.2022 год
357451 | 272 | 2022-04-23 | 2 | 20 |  | 2022-04-23 | 2 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10) привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания и к отключению ВЛ-10кВ яч.№17 в РП-402. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.1831Б от ПНС-10 до ТП-РП-402, ААШв-10 3х120 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ от РП-402 к ТП-4057 (ПНС-10). Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 год
357451 | 273 | 2022-04-23 | 13 | 15 | 0.0058338 | 2022-04-23 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ В-5-8 вследствие перекрытия ввода потребителя металлической антеной по адресу: Омская область, с. Никольское ул. Лекарева 10, ввод от опоры № 2/6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ В-5-8 Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.05.2022 год
357451 | 274 | 2022-04-23 | 22 | 15 | 0.0105 | 2022-04-23 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало неравномерное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-10/0,4кВ Д-3-2-2. 4.3 Неравномерное распределение нагрузки по фазам привело к превышению номинального тока и отключению АВ-0,4 ф.3 от ТП-10/0,4кВ Д-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение (при необходимости, по результатам замера нагрузок) нагрузки по фазам ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести замер распределение нагрузки по фазам ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 год
357451 | 275 | 2022-04-24 | 15 | 0 | 0.060594 | 2022-04-24 | 15 | 20 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.2 от Пс 35 кВ Дружино произошло возникновение межфазного замыкания. 4.4 Межфазное замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Дружино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей оп.№9 на ф.10 кВ Д-2 от ПС 35 кВ Дружино | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 год
357450 | 133 | 2022-04-22 | 9 | 6 | 0.009 | 2022-04-22 | 9 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу Омская область, с. Сосновка, ул. Северная 8, присоединенного от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-3-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-3-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-3-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 29.04.2022 год
357450 | 134 | 2022-04-22 | 9 | 48 | 0.01695 | 2022-04-22 | 11 | 41 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта провода фазы "А" что привело к обрыву и падению провода на землю в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13. 4.16 В результате короткого замыкания при обрыве провода фазы "А" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13, Пролет: Оп.№12 - Оп.№13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-2-13. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 28.04.2022 год
357450 | 135 | 2022-04-22 | 9 | 57 | 0.000975 | 2022-04-22 | 10 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания при падении ветки дерева на вводной провод потребителя по адресу: Омская обл., р.п. Горьковское, ул. Маяковского, д. 29/3, присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-2-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-2-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-2-12 Ответственное лицо: Семерун С.А. 28.04.2022 год
357450 | 136 | 2022-04-22 | 12 | 58 | 0.027666 | 2022-04-22 | 14 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Харламово, ул. Степная, 4/1, присоединенного с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кпк 13-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кпк 13-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине Л-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Кпк 13-4. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 28.04.2022 год
357450 | 137 | 2022-04-22 | 20 | 12 | 0.009501 | 2022-04-22 | 20 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу Омская область, ст. Фадино, ул. Привокзальная 1/1, присоединенного от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ф-1-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ф-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ф-1-1. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 28.04.2022 год
357450 | 138 | 2022-04-23 | 16 | 58 | 0.017667 | 2022-04-23 | 18 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода в зерносклад потребителя ИП Аласания С.Ф. по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Кузнецовка, ул. Молодёжная д. 11, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тт-3-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-7 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.04.2022 год
357450 | 139 | 2022-04-23 | 19 | 27 | 0.0252 | 2022-04-23 | 20 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Береговое, ул. Школьная д.5, подключенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИ-11-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИ-11-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИ-11-3. Ответственное лицо: Кноль Д.В. 28.04.2022 год
357450 | 140 | 2022-04-24 | 16 | 35 | 0.015251 | 2022-04-24 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Комсомольская д.6, подключенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-10-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-10-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-10-9 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 04.05.2022 год
357450 | 141 | 2022-04-25 | 0 | 30 | 0.009 | 2022-04-25 | 1 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Нижняя Омка, ул. Строительная, д. 10, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НО-12-8, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НО-12-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НО-12-8. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 29.04.2022 год
357450 | 142 | 2022-04-25 | 10 | 16 | 0.1215 | 2022-04-25 | 11 | 46 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка птицей на ОП КТП И 9-2, произошло отключение ВЛ-10 кВ И-9 от ПС 110 кВ Иртышская. 4.12 В результате межфазного замыкания, имеются следы перекрытия между фазами В и С на ОП КТП И 9-2 оп 217, через тело птицы, произошло отключение ВЛ-10 кВ И-9 от ПС 110 кВ Иртышская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на И-9_с. Иртыш-д. Верхнеильинка, Спуск: Опора № 217 - И 9-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ И-9 от ПС 110 кВ Иртышская. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с ОП КТП И 9-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить визуальный осмотр ОП КТП И 9-2 на наличие дугового повреждения изоляторов и провода Ответственное лицо: Клочихин А.В. 04.06.2022 год
357451 | 278 | 2022-04-25 | 9 | 54 | 0.0011833 | 2022-04-25 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (баланс ИП Хусенский). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Дружино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 29.05.2022 год
357451 | 279 | 2022-04-25 | 17 | 32 | 0.0038335 | 2022-04-25 | 18 | 18 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2КЧ-7 по причине повреждения в щиту потребителя по адресу: Омская область, Называевский район, с. Черемновка ул. Центральная д. 115 кв1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2КЧ-7 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 26.05.2022 год
357451 | 280 | 2022-04-25 | 21 | 24 | 0.017001 | 2022-04-25 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ ТК-7-1 вследствие перекрытия в щите потребителя по адресу: Омская область, д. Вторая Пятилетка ул. Мира 24, ввод от опоры № 4/4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ ТК-7-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.05.2022 год
357451 | 283 | 2022-04-26 | 20 | 2 | 0.0021334 | 2022-04-26 | 21 | 6 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская привело к пробою кабеля с возникновением междуфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10 кВ ф. 516 на ПС 110 кВ Кировская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на ВЛ-10кВ ф.516 от ПС Кировская, Кабель силовой АПвП-10 1х300+1х70(1.1уч) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ и трассы КЛ-10 кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.06.2022 год
357450 | 143 | 2022-04-26 | 16 | 11 | 0.022334 | 2022-04-26 | 17 | 18 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка птицей на РЛНД-10 ОП Н-7-1 ВЛ-10 Н-7 от ПС 35 кВ Неверовка, произошло межфазное замыкание через тело птицы. 4.12 В результате межфазного замыкания птицей на РЛНД-10 опоры № 116 ОП Н 7-1 ВЛ 10 кВ Н-7 от ПС Неверовка, произошло отключение ВЛ-10 Н-7 от ПС 35 кВ Неверовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Н-7_с.Неверовка- с.Муртук.-с.Зеленополье, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 Н-7 от ПС 35 кВ Неверовка. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу на опоре № 116 РЛНД-10 ОП Н-7-1 ВЛ-10 Н-7 от ПС 35 кВ Неверовка. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 29.04.2022 год
357451 | 285 | 2022-04-27 | 6 | 18 | 1 | 2022-04-27 | 6 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало перекрытие РУ-10 кВ в потребительской ТП 10/0,4 кВ НТ-1-31 баланс ООО "Стройподряд». | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 110 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.05.2022 год
357453 | 93 | 2022-04-27 | 13 | 22 | 0.0008833 | 2022-04-27 | 14 | 15 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №20-21, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-8-5. 4.12 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 20-21 с последующим их подхлёстом с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ОР-8-5 ф.1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-8-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 28.04.2022 год
357451 | 286 | 2022-04-27 | 16 | 50 | 0.0069993 | 2022-04-27 | 17 | 10 | 3.4.12.2 Под воздействием порывистого ветра произошел наброс полиэтиленового пакета на провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Чн-3-3, в результате чего произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Чн-3-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс пакета на провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Чн-3-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Чн-3-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.06.2022 год
357451 | 287 | 2022-04-27 | 21 | 18 |  | 2022-04-27 | 21 | 18 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение РУ-10кВ на ТП КН-7-3. Баланс КФХ "Живой колос". | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Калинино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 29.05.2022 год
357451 | 288 | 2022-04-27 | 21 | 21 | 0.003833 | 2022-04-27 | 21 | 44 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ Тк-3-2 вследствие перекрытия в щите потребителя по адресу: Омская область, г.Тюкалинск ул. Кирова д. № 16, ввод от опоры № 10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ Тк-3-2 Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 29.05.2022 год
357453 | 94 | 2022-04-27 | 13 | 47 |  | 2022-04-27 | 13 | 47 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-5-Мр-15 (опора №33) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 Муромцево. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-5-Мр-15 (опора №33) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мр-15_р.п. Муромцево - д. Павловка, Опора УА10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 на ОП-5-Мр-15 (опора № 33) ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.05.2022 год
357453 | 95 | 2022-04-27 | 17 | 0 | 0.064165 | 2022-04-27 | 18 | 22 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области расположенных по адресу: Омская область, Седельниковский район, д. Денисовка, ул. Центральная, ул. Набережная, отключена ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 Избышева, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 06.05.2022 год
357450 | 144 | 2022-04-27 | 14 | 12 |  | 2022-04-27 | 14 | 12 | 3.4.10 В результате нарушения воздушного промежутка произошло перекрытие через тело птицы между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 9 ВЛ-10 кВ Нк-1 от ПС 110 кВ Новокормиловская. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 9 ВЛ-10 кВ Нк-1 от ПС 110 кВ Новокормиловская действием защит отключилась ВЛ-10 ф.1 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие птицей между фазой "А" и фазой "В" на НК-1_р.п. Кормиловка - с. Борки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Нк-1 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 09.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Личковаха А.П. 05.06.2022 год
357453 | 96 | 2022-04-27 | 19 | 25 | 0.00738 | 2022-04-27 | 21 | 13 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и "А" в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22 с последующим схлёстом что привело к схлесту между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-БК-9-22 ф.№2, Пролет: Опора № 4- Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.04.2022 год
357450 | 145 | 2022-04-27 | 20 | 42 | 0.039334 | 2022-04-27 | 22 | 40 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 15м/с.), произошло падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-1-1, что привело к обрыву провода фазы "С" с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-1-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БН-1-1, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-1-1. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-1-1 запланировать выпиловку деревьев угрожающих падению на провода. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-1-1. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 29.04.2022 год
357453 | 97 | 2022-04-28 | 14 | 22 | 0.082831 | 2022-04-28 | 15 | 33 | 3.4.12.5 В результате подъёма грунтовых вод произошло выдавливание и отклонение опоры №130 поперёк оси ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Усть-Ишим выше допустимых норм. Дальнейший наклон опоры мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. 4.12 В результате сезонного движения грунта произошло выдавливание и наклон деревянной промежуточной опоры №130 поперёк оси ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Усть-Ишим выше допустимой нормы, что в дальнейшем могло привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на УИ-1_с. Усть-Ишим - п. Атеренки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 06.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести выправку и закрепление в грунте опоры №130 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Усть-Ишим. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 06.05.2022 год
357453 | 98 | 2022-04-28 | 10 | 28 | 0.0028339 | 2022-04-28 | 10 | 38 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания в щите учёта жилого дом №3 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Такмык, ул. Школьная, произошло междуфазное к и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-7-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 29.04.2022 год
357451 | 226 | 2022-04-06 | 20 | 50 | 0.0092505 | 2022-04-06 | 21 | 27 | 3.4.12.2 Cхлёст проводов ф"А" и ф"В" в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3 под действием ветровых нагрузок привел к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1НЦ-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.05.2022 год
357451 | 227 | 2022-04-07 | 22 | 51 | 0.01625 | 2022-04-07 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения стало неравномерное распределение нагрузки по фазам ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ом-2-10. 4.3 Неравномерное распределение нагрузки по фазам привело к превышению номинального тока и перегоранию ПН-2 ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ом-2-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ПН-2 ф.2 00,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Ом-2-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение (при необходимости, по результатам замера нагрузок) нагрузки по фазам ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-10 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-10 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести замер распределение нагрузки по фазам ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ом-2-10 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.05.2022 год
357453 | 79 | 2022-04-07 | 18 | 40 | 0.014534 | 2022-04-07 | 20 | 29 | 3.4.8.5 В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, был совершен наезд автотранспортом на стойку подкоса опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28, что привело к излому железобетонной приставки у основания и срыву данного подкоса от стойки опоры. 4.4 В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного посторонним лицом, был совершен наезд автотранспортом на стойку подкоса опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28 с последующим изломом железобетонной приставки у основания и срыву данного подкоса от стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-2-28 ф.2, Опора ОАН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 11.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28 в пролёте опор №12-13. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 11.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену железобетонной приставки на подкосе опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28 Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 11.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести крепление подкоса к стойки опоры № 12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в ОМВД России по Усть-Ишимскому району для привлечения лиц, виновных в отключении ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28, к ответственности и выплате причиненного материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 11.04.2022 год
357453 | 80 | 2022-04-08 | 19 | 45 | 0.006333 | 2022-04-08 | 20 | 23 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 2-2/1 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-13-19. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 2-2/1 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-19 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-13-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 11.04.2022 год
357453 | 81 | 2022-04-08 | 15 | 8 | 0.000325 | 2022-04-08 | 15 | 23 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостоя жилого дома №7, расположенного по адресу: г. Тара ул. 7 Рабочая, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 5 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-7-14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-7-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Вихров Дмитрий Петрович 11.04.2022 год
357453 | 82 | 2022-04-10 | 21 | 50 | 0.0112 | 2022-04-10 | 22 | 46 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 4-5, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-2-7. 4.12 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 4-5 с последующим их подхлёстом с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ- 0,4кВ ф.2 от ТП-НН-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-НН-2-7 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-НН-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 11.04.2022 год
357451 | 228 | 2022-04-08 | 10 | 6 | 0.0004082 | 2022-04-08 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Новоскатовка ул. Советская, д 36. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 12.05.2022 год
357451 | 229 | 2022-04-08 | 11 | 44 | 0.00175 | 2022-04-08 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ М-3-1 вследствие перекрытия на вводе потребителя по адресу: Омская область, д. Каспиль, ул. Зеленая 21 , ввод от опоры № 18. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ М-3-1 Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.05.2022 год
357451 | 230 | 2022-04-10 | 5 | 56 |  | 2022-04-10 | 5 | 56 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 05.02.2021, техническое освидетельствование линии производилось 28.06.2019, верховой осмотр производился 23.05.2019) не удалось своевременно выявить и устранить дефект изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 7 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 7 изоляторов на опоре №19 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко (C-4), Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 19 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 19 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 19 на ВЛ 110 кВ Лузино – Петрушенко II цепь (С-4). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.05.2022 год
357451 | 232 | 2022-04-10 | 15 | 24 | 0.096665 | 2022-04-10 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Трусовка ул.Центральная д.№28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2Тр-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.05.2022 год
357450 | 112 | 2022-04-08 | 10 | 45 | 0.026834 | 2022-04-08 | 12 | 40 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер до 12 м/с.) произошел подхлест проводов ветками деревьев в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бн-3-18 с возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бн-3-18, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бн-3-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов ветками деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-БН-3-18, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бн-3-18. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бн-3-18. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 08.04.2022 год
357450 | 113 | 2022-04-08 | 11 | 55 | 0.0016666 | 2022-04-08 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При производстве работ потребителем по подрезке кроны дерева по адресу Омская область, Горьковский район, с Демьяновка ул. Кирова 14/1, произошло падение ветки дерева на вводной провод потребителя подключенного с опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СХ-6-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СХ-6-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СХ-6-2. Ответственное лицо: Семерун С.А. 11.04.2022 год
357450 | 114 | 2022-04-10 | 10 | 0 | 0.0075831 | 2022-04-10 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытие в сборке СР-0,4 кВ потребителя, мастерская (баланс потребителя ООО "Сибирская мука"), по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Маяк, ул. Лесная, подключенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ЛБ-6-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ЛБ-6-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ЛБ-6-7. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 15.04.2022 год
357450 | 115 | 2022-04-10 | 12 | 54 | 0.0013666 | 2022-04-10 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате ослабления оттяжки трубастоя потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, аул Бельсенды-Казах, ул. Школьная д.36, присоединенного с опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Пв-9-2", произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Пв-9-2". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Пв-9-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 14.04.2022 год
357451 | 236 | 2022-04-11 | 21 | 18 | 0.001386 | 2022-04-11 | 21 | 22 | 3.4.9.3 В результате повреждения на вводе абонента по адресу: Омская обл. г,Исилькуль, ул. Тельмана 2 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.4 в ТП 10/0,4кВ Ю-15-5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ Ю-15-5 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 12.05.2022 год
357451 | 237 | 2022-04-11 | 21 | 21 | 0.0044338 | 2022-04-11 | 21 | 40 | 3.4.10 По причине взлета стаи птице в пролете опор № 2-3/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ЯМ-5 произошел подхлест проводов с взникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4ЯМ-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-4ЯМ-5, Пролет: Опора №2 - Опора №3/1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4ЯМ-5. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 20.05.2022 год
357451 | 238 | 2022-04-12 | 6 | 17 | 0.012299 | 2022-04-12 | 6 | 58 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 7КР-6 по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: Омская область, с.Оглухино, ул.Красная Заря 10 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 7КР-6 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 20.05.2022 год
357450 | 116 | 2022-04-12 | 17 | 25 | 0.037917 | 2022-04-12 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания ввода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Золотая Нива, ул. Октябрьская д. 21, подключенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-10 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.04.2022 год
357450 | 117 | 2022-04-12 | 21 | 39 | 0.0475 | 2022-04-12 | 22 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Сарат, ул. Северная, д. 3, подключенного от опоры № 45 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Лу-7-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Лу-7-12. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Лу-7-12 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 19.04.2022 год
357450 | 118 | 2022-04-12 | 21 | 40 | 0.0175 | 2022-04-12 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания кабельного ввода потребителя Филиппова Юрия Петровича по адресу Омская область, Павлоградский р-он., с. Ярмоклеевка, ул. Центральная 5, присоединенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛГ-5-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛГ-5-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЛГ-5-7. Ответственное лицо: Мастер Тихвинского уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Козьма А.М. 15.04.2022 год
357450 | 119 | 2022-04-12 | 22 | 56 | 0.084 | 2022-04-12 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, г. Калачинск ул. Интернациональная д.25, подключенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 20.04.2022 год
357451 | 239 | 2022-04-10 | 14 | 58 |  | 2022-04-10 | 14 | 58 | 3.4.8.5 12.04.2022 при осмотре ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) в пролетах опор №40-43 (32 км от ПС 110 кВ Бекишево) обнаружены следы низового пожара, на проводе видны следы копоти. По причине пала травы возник низовой пожар вблизи охранной зоны ВЛ, что привело к обильному выделению продуктов горения, в результате чего произошло перекрытие изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В". Без повреждения провода. Срочного ремонта ВЛ не требуется. 10.04.2022 при осмотре ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) и ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская с отпайкой на ПС Мангут (С-136) (от ПС 110 кВ 2529 до опоры 258 - зона эксплуатационного обслуживания филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго") в пролетах опор №№ 228-233 (45 км от ПС 220 кВ Называевская) обнаружены следы низового пожара, на проводах видны следы копоти. Без повреждения провода. 4.12 Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения в пролете опор № 228-233 ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) и ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская с отпайкой на ПС Мангут (С-136) привело к возникновению межфазного короткого замыкания между проводами фаз "В" и "С" и отключению вышеуказанных ВЛ действием защит. Срочного вывода в ремонт линии не требуется. Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения в пролете опор №40-43 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) что привело к возникновению межфазного короткого замыкания между проводами фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская – 2546 (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская – 2529 (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.05.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.05.2022 годТехническое мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская с отпайкой на ПС Мангут (С-136) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор № 228, 229, 230, 231, 232, 233 на ВЛ 110 кВ 2546 км - Мангут-Т (С-135) и ВЛ 110 кВ 2529 км - Новоандреевская с отпайкой на ПС Мангут (С-136). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор № 40, 41, 42, 43 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.05.2022 год
357451 | 243 | 2022-04-12 | 19 | 34 |  | 2022-04-12 | 19 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало на потребительской отпайке (Баланс ИП Бледнов Ю.Л.) у СВ-10 обнаужена корова без признаков жизни. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 10 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.05.2022 год
357451 | 244 | 2022-04-12 | 22 | 16 | 0.031601 | 2022-04-12 | 23 | 35 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-11-8 вследствие перекрытия на вводе потребителя по адресу: Омская область, с. Новый Кошкуль, ул. Омская 12/2 , ввод от опоры № 8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ТК-11-8 Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 13.05.2022 год
357451 | 245 | 2022-04-13 | 17 | 7 | 0.02646 | 2022-04-13 | 18 | 10 | 3.4.9.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1 для устранения обрыва провода на вводе потребителя, д. Таловское, ул. Гагарина,45. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ 3ТЛ-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 20.05.2022 год
357451 | 246 | 2022-04-13 | 21 | 18 | 0.003 | 2022-04-13 | 22 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Никоновка ул. Садовая 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 6ПЛ-8. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 19.05.2022 год
357450 | 120 | 2022-04-13 | 9 | 4 | 0.038001 | 2022-04-13 | 10 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Павловка, ул. Школьная д. 6, подключенного с опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.04.2022 год
357450 | 121 | 2022-04-13 | 14 | 5 | 0.056001 | 2022-04-13 | 15 | 57 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) произошел излом и падение ветки дерева на провод с кратковременным схлестом проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-10-5. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-10-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Од-10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-10-5, Пролет: Оп. №39 - Оп. №40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 39-40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-10-5 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-10-5. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 20.04.2022 год
357451 | 233 | 2022-04-14 | 7 | 42 | 1.3317 | 2022-04-14 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110кВ Съездовская. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110кВ Съездовская привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10кВ ф.2813 ПС 110кВ Съездовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10 кВ ф.2813 от ПС-110кВ Съездовская -РП-412, КЛ-10 кВ ф.2813 от ПС-110кВ Съездовская -РП-412/ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110кВ Съездовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110кВ Съездовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.2813 от ПС 110кВ Съездовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.05.2022 год
357450 | 122 | 2022-04-14 | 13 | 38 | 0.012334 | 2022-04-14 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в РЩ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Рассвет, насосная станция (баланс МУП "Тепловодоснабжение"), присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ком-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КОМ-1-3. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 21.04.2022 год
357451 | 240 | 2022-04-14 | 10 | 41 | 0.1 | 2022-04-14 | 11 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. В результате повреждения проходногоизолятора на КТП 10/0,4кВ 11НМ-13 (баланс ИП Гуртовенко) ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Новомарьяновская произошло возникновение межфазного короткого замыкания и отключение В-10 ф.11 от ПС 110кВ Новомарьяновская. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочердной осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 15.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.11 от ПС 110кВ Новомарьяновская. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 15.05.2022 год
357453 | 83 | 2022-04-14 | 19 | 20 | 0.00028339 | 2022-04-14 | 19 | 30 | 3.4.9.3 В результате повреждения трубостоя жилого дома №9, расположенного по адресу: г. Тара ул. 3-Полевая, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 5 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-1-193 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-1-193. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.04.2022 год
357453 | 84 | 2022-04-16 | 7 | 25 | 0.021023 | 2022-04-16 | 9 | 24 | 3.4.7.3 При эксплуатации силового трансформатора 1Т ТП 10/0,4кВ "Т-2в-42" персоналом Тарского не было своевременно выявлено ослабление контакта в месте соединения отвода обмотки НН ф."В" к шпильке, что привело к нагреву контактного соединения и обрыву обмотки внутри бака трансформатора. 4.13 Ослабление контакта в месте соединения отвода обмотки НН ф."В" к шпильке внутри бака трансформатора 1Т на ТП 10/0,4кВ "Т-2в-42" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Тара с последующим увеличением переходного сопротивления в месте контакта, что привело к нагреванию и отгоранию отвода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ТП-Т-2в-42, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ "Т-2в-42" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 26.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения сопротивления обмоток постоянному току на трансформаторе 1Т ТП 10/0,4кВ "Т-2в-42" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 26.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену силового трансформатора 1Т на ТП 10/0,4кВ "2в-42" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 26.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ТП 10/0,4кВ "Т-2в-42" от ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Тара с персоналом Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.05.2022 год
357451 | 247 | 2022-04-15 | 12 | 8 | 0.035966 | 2022-04-15 | 13 | 31 | 3.4.10 При перекрытии птицей на опоре № 8 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Яман произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.5 на ПС 35 кВ Яман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ЯМ-5_с. Яман, Пролет: Опора №4/12 - Опора №4/13 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.5 от ПС 35 Яман. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 ф.5 от ПС 35 Яман. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 20.05.2022 год
357451 | 248 | 2022-04-15 | 14 | 2 |  | 2022-04-15 | 14 | 2 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Крутая Горка, ул. Крутогорская д. 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ ТП-10А. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 25.05.2022 год
357451 | 249 | 2022-04-15 | 14 | 49 |  | 2022-04-15 | 14 | 49 | 3.4.8.5 15.04.2022 при осмотре ВЛ 110 кВ Называевская – Путиловская (С-36) - замечаний не обнаружено, при осмотре ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36) в пролетах опор №114-118 (37 км от ПС 220 кВ Называевская) обнаружены следы пала сухой травы вблизи охранной зоны ВЛ, что привело к обильному выделению продуктов горения, в результате чего произошло перекрытие изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В". Без повреждения провода. Срочного ремонта ВЛ не требуется. 4.11 Пал травы вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36) привел к обильному выделению продуктов горения, в результате чего произошло перекрытие изолирующего воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В". Без повреждения провода. Срочного ремонта ВЛ не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения на ВЛ 110 кВ Путиловская–Крутинская (С-36), Пролет: Опора № 114 - Опора № 115; Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения на ВЛ 110 кВ Путиловская–Крутинская (С-36), Пролет: Опора № 115 - Опора № 116; Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения на ВЛ 110 кВ Путиловская–Крутинская (С-36), Пролет: Опора № 116 - Опора № 117; Перекрытие изолирующего воздушного промежутка продуктами горения на ВЛ 110 кВ Путиловская–Крутинская (С-36), Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор №114, 115, 116, 117, 118 ВЛ 110 кВ Путиловская - Крутинская (С-36). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Называевская – Путиловская (С-36) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Путиловская - Крутинская (С-36) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 27.05.2022 год
357451 | 250 | 2022-04-15 | 15 | 46 | 0.0018335 | 2022-04-15 | 16 | 8 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ В-4-5 вследствие перекрытия на вводе потребителя по адресу: Омская область, с.Троицк ул.Центральная 6 , ввод от опоры № 10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ В-4-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 20.05.2022 год
357451 | 251 | 2022-04-16 | 18 | 0 | 0.023666 | 2022-04-16 | 19 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение крепления провода к трубастою потребителя проживающего по ул. Береговая д.3 от опоры № 12 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2С-9, в результате чего произошел схлёст проводов, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 2С-9 отключился АВ-0,4кВ ф.2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2С-9. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 18.05.2022 год
357451 | 252 | 2022-04-17 | 0 | 21 | 0.071332 | 2022-04-17 | 2 | 16 | 3.4.8.5 17.04.2022 при осмотре ВЛ 10 кВ Ф.4 от ПС 35кВ Большепесчанка в пролётах опор №3/36-3/38 обнаружены следы пала сухой травы, на проводе и опорах обнаружены следы копоти. В результате обильного выделения продуктов горения произошло перекрытие между проводами фазы "В" и "С". Без повреждения провода (требуется замена опор №3/36,3/38). 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Большепесчанка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение по причине пала травы на БП-4_Б-Песчанка-д. Калмацкое-д. Осиново, Опора П10-7ДБ; Повреждение по причине пала травы на БП-4_Б-Песчанка-д. Калмацкое-д. Осиново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену деревянных опор №3/36,3/38 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Большепесчанка Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Большепесчанка Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.05.2022 год
357451 | 253 | 2022-04-17 | 1 | 52 | 0.028333 | 2022-04-17 | 3 | 0 | 3.4.8.5 17.04.2022 при осмотре ВЛ 10 кВ Ф.1 от ПС 110кВ Утичье в пролётах опор №73-78 обнаружены следы пала сухой травы, на проводе и опорах обнаружены следы копоти. В результате обильного выделения продуктов горения произошло перекрытие между проводами фазы "А" и "В". Без повреждения провода (требуется замена опор №73,78). 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Утичье Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение по причине пала травы на УТ-1_ПС Утичье - с. Утичье, д. Драгунка, Опора П10-1; Повреждение по причине пала травы на УТ-1_ПС Утичье - с. Утичье, д. Драгунка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену деревянных опор №73,78 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Утичье Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Утичье Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 19.05.2022 год
357451 | 254 | 2022-04-17 | 10 | 17 | 0.020576 | 2022-04-17 | 11 | 56 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля в дом потребителя расположенного по адресу Омская обл. Исилькульский р-н. п.Новорождественка ул.Коммунестическая д.5 между ф А и 0 возникло короткое замыкание фаза-ноль | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ НР-3-1. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 18.05.2022 год
357451 | 255 | 2022-04-17 | 13 | 38 | 0.032584 | 2022-04-17 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв вязки опора №9 ф.1 ТП10/0,4кВ 21Н-14, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.2 Межфазному замыкания фазы "А"-"В" опора №9 ф.1 ТП10/0,4кВ 21Н-14 привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в ТП10/0,4кВ 21Н-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вязка порвода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 21Н-14, Опора промежуточная П-04Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вызки провода фаза "А" опора №9 ф.1 ТП 10/0,4кВ 21Н-14. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 18.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 21Н-14 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 18.05.2022 год
357453 | 85 | 2022-04-16 | 18 | 30 | 0.011866 | 2022-04-16 | 19 | 59 | 3.4.7.3 В результате подъёма грунтовых вод произошло выдавливание стойки промежуточной опоры №26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мк-6-1, что привело к её наклону выше допустимой нормы и дальнейший наклон мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. 4.12 Подъём грунтовых вод привёл к выдавливанию стойки промежуточной опоры №26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мк-6-1 с последующим её наклоном выше допустимой нормы и дальнейший наклон мог привести к схлёсту между проводами и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мк-6-1 Ф 1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мк-6-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры №26 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Мк-6-1 ф. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 21.04.2022 год
357450 | 123 | 2022-04-16 | 12 | 0 | 0.002 | 2022-04-16 | 12 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При проведении работ по выпиловке веток дерева на территории потребителя по адресу Омская область Горьковский район д. Богданово ул. Центральная д.7, присоединенного от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-5-4, произошло падение ветки дерева на вводной провод потребителя с возникновением короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-5-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-5-4. Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.04.2022 год
357450 | 124 | 2022-04-16 | 14 | 45 | 0.0010417 | 2022-04-16 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания кабельного ввода потребителя по адресу Омская область Горьковский район, п. Веселый, ул. Молодежная д. 7/1, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-6-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Г-6-4. Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.04.2022 год
357450 | 125 | 2022-04-16 | 21 | 45 |  | 2022-04-16 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного перекрытия животным (кошка) на КТП Г-2-3 (баланс потребителя МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"), произошло отключение ВЛ 10 кВ Г-2 от ПС 110 кВ Горьковская действием защиты. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Г-2 от ПС 110 кВ Горьковская. Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.04.2022 год
357450 | 126 | 2022-04-17 | 12 | 12 | 0.028333 | 2022-04-17 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Своевременное обслуживание и ремонт не обеспечило выявление ослабления болтового соединения системы шин 0,4 кВ на ТП-ХР-7-3. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения шин 0,4 кВ что привело к нагреву болтового соединения системы шин 0,4 кВ ТП Хр-7-3, в результате чего для безопасного проведения работ по протяжке болтового соединения по неотложной заявке выведена в ремонт ТП-Хр-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и нагрев контактного соединения на ТП-ХР-7-3, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора ТП-Хр-7-3. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 26.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ТП-Хр-7-3. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 26.04.2022 год
357451 | 218 | 2022-04-01 | 0 | 48 | 0.1295 | 2022-04-01 | 2 | 39 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. 3-я Рябиновая, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7Кр-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.05.2022 год
357453 | 77 | 2022-04-02 | 2 | 26 | 0.027 | 2022-04-02 | 4 | 14 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек, подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, с. Усть - Инцы, ул. Заречная №10, отключена ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Из-4-2. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Из-4-2, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.04.2022 год
357450 | 106 | 2022-04-02 | 17 | 7 | 0.0057495 | 2022-04-02 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания ввода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Павловка, ул. Школьная д. 21, подключенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-2-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 05.05.2022 год
357450 | 107 | 2022-04-03 | 13 | 27 | 0.002 | 2022-04-03 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩС-0,38 кВ котельной (на балансе МБОУ "Бельсенды -казахская ООШ") по адресу Омская область, Горьковский район, аул Бельсенды-Казах ул. Школьная д.20, подключенного с опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПВ-9-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Пв-9-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Пв-9-3". Ответственное лицо: Семерун С.А. 08.04.2022 год
357450 | 108 | 2022-04-03 | 19 | 5 | 2.56 | 2022-04-03 | 20 | 41 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной электрической сети. В процессе эксплуатации произошло ухудшение изоляционных свойств ОПН2-110 ф."С" ТН2-110 на ПС 110 кВ Любовка (РЖД), что привело к пробою изоляции и разрушению ОПН. Разрушение ОПН2-110 ф."С" ТН2-110 на ПС 110 кВ Любовка (РЖД) привело к отключению ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168) и ВЛ 110 кВ Жатва - Любовка (С-168) действием защит. | Организационное мероприятие 1 Принять участи в работе комиссии по расследованию причин возникновения аварии на ПС 110 кВ Любовка Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 14.04.2022 год
357450 | 109 | 2022-04-03 | 21 | 5 | 0.020265 | 2022-04-03 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве работ по выпиливанию веток дерева потребителем по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Кирова д.9 присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17, произошло падение ветки дерева на вводной провод с возникновением кратковременного короткого замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.04.2022 год
357453 | 78 | 2022-04-02 | 6 | 17 |  | 2022-04-02 | 6 | 17 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт элементов ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №347, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции поддерживающей изолирующей подвески ф."А" на опоре №347 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71) с последующим перекрытием на металлическую траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по изоляции на ВЛ-110 кВ Саргатская-Щербаки (С-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 11.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховую ревизию состояния изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф. "А", ф."В" и ф."С" на опоре №347 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №347 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."А" на опоре №347 ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Саргатская - Щербаки (С-71), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.05.2022 год
357451 | 220 | 2022-04-03 | 3 | 30 | 0.02 | 2022-04-03 | 3 | 36 | 3.4.12.5 При осмотре ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц) в пролете опор №159-160 на проводе фазы «А» обнаружено упавшее дерево извне охранной зоны ВЛ. На проводе и дереве видны следы перекрытия. В результате пучения грунта из-за обильного таяния снега произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ в пролете опор №159-160 ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц). При падении произошло зависание дерева на проводах ВЛ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. Ширина просеки в данном пролете составляет 17 метров, высота упавшего дерева составляет 21 метр. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ на ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц), Пролет: Опора № 159 - Опора № 160 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода в пролете опор №159-160 на ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ произвести выпилку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №159, 160 на ВЛ 35 кВ Новолюбинская - Орловка (100Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357451 | 222 | 2022-04-03 | 11 | 12 | 0.02 | 2022-04-03 | 13 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел срыв вязки провода на опоре № 6 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Атрачи. 4.1 Срыв вязки провода на опоре №6 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Атрачи привел к схлесту проводов , возникновению межфазного К.З. и отключению В-10 ф.2 на ПС 110 Атрачи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на АТ-2_с. Атрачи, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной вязки провода на опоре № 6 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Атрачи Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Атрачи Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 06.05.2022 год
357450 | 111 | 2022-04-04 | 14 | 35 | 1.5 | 2022-04-04 | 16 | 35 | 3.4.8.5 В результате наезда неизвестным автотранспортным средством на опору № 62 ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод произошел излом ж/б приставки у основания, разрушение бетона, наклону опоры. 4.4 Для безопасного выполнения работ, по замене поврежденной ж/б приставки опоры № 62 ВВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод по неотложной заявке выведен в ремонт участок ВЛ 10 кВ Мз-3 ПС 35 кВ Мехзавод от ОП Мз-3-5 (опора № 47/2) до СВ-3 Мз-3 (опора № 82/2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания ж/б приставки на Мз-3_г. Калачинск_ПС Мехзавод-ТП-76, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной ж/б приставки опоры № 62 ВЛ 10 кВ Мз-3 от ПС 35 кВ Мехзавод. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о произошедшем ДТП и порчи имущества филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Омскэнерго". Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.04.2022 год
357451 | 224 | 2022-04-05 | 11 | 59 |  | 2022-04-05 | 11 | 59 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий (плановый осмотр линии производился 06.04.2022, техническое освидетельствование линии производилось 31.05.2018, верховой осмотр производился 14.05.2018, капитальный ремонт КВЛ производился в сентябре 2016 г.) не удалось своевременно выявить и устранить дефект изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 36 КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17). 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом своевременно выполнялось техническое обслуживание оборудования СДТУ ПС 110 кВ Прибрежная (последнее ТО проводилось 03.03.2022.), не удалось своевременно выявить и устранить зависание логики микропроцессорного блока инвертора СБП 3/2,1 при переходе на аварийный источник питания. 4.12 Обслуживание и ремонт КВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №36 КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 10 изоляторов марки ПС-70Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 10 изоляторов на опоре №36 на КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская (С-17), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) 4.13 При снижении напряжения на шинах собственных нужд ПС 110 кВ Прибрежная, вызванном коротким замыканием на КВЛ 110 кВ Московка - Октябрьская с отпайками I цепь (С-17), произошло исчезновение напряжения 220 В на выходе инвертора, после восстановления уровня напряжения на шинах собственных нужд ПС 110 кВ Прибрежная восстановление напряжения 220 В на выходе инвертора не произошло вследствие зависания в работе АВР инвертора, при переходе с переменного напряжения на источник постоянного питания при снижении напряжения собственных нужд и возврате к схеме нормального режима. В 16 час. 29 мин. после перезагрузки инвертора на ПС 110 кВ Прибрежная восстановлена передача телеметрической информации с ПС 110 кВ Прибрежная в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Зависание в работе АВР инвертора на ПС 110кВ Прибрежная, PS110-000622-80-02-001 / Оборудование телемеханики | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура сопротивления опоры № 36 на КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 36 на КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Провести выверку схемы питания инвертора и проверку работы АВР инвертора на ПС 110 кВ Прибрежная совместно со службами РЗА и СПС. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 36 на КВЛ 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I цепь (С-17) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания проведение внеочередного ТО включающего проверку перехода инвертора в аварийный режим на ПС 110кВ Прибрежная. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 29.04.2022 год
357451 | 225 | 2022-04-05 | 15 | 16 | 0.34497 | 2022-04-05 | 15 | 39 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей ф.А и ф.В оп.10/7 ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110 кВ Левобережная произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.1112 от ПС 110 кВ Левобережная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на Ф. 1112Б_п. Солнечный, Пролет: Опора №10/6 - Опора №10/7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110 кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1112 от ПС 110 кВ Левобережная. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.05.2022 год