## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 47 | 72 | 56 | 175 | [8 empty] | 175
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 17.5644 | 17.5846 | 12.7196 | 47.8687 | [8 empty] | 47.8687
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 42-02/6-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0204242130132
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0404241844133
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 155 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0404242035134
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 30 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 0504241125135
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго".; Проверить состояние проводов в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф. 20-03. |  |  |  |  | 35770001 0504241152136
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 0604240725137
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ ф. 20-13 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 0604241353138
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0804241500139
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 443 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0804242330140
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания участка КЛ 10 кВ ф. 21 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф.21 от РП 10 кВ № 2 до ТП 10 кВ 19. |  |  |  |  | 35770001 1004240530141
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ.; Распространить среди населения, проживающего вблизи прохождения ВЛ 10 кВ ф. 20-13 брошюры о недопустимости и опасности набросов на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35770001 1004240812142
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца отпайки №60-19-13А-6 принадлежащей ООО "Восток", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 4-05 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770002 1004241053143
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 4-08-07 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 1004241114144
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 1-06-04 с целью проверки контактных соединений рубильников. |  |  |  |  | 35770002 1004241310145
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 92 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1004241435146
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 В принадлежащей ГУП РТ "УК ТЭК -4", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 35-03 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 1104241041147
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 85 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1104241200148
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 343 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1104241330149
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 203-204 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. |  |  |  |  | 35770002 1104242045150
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 5-03-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1104242130151
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить все ТП ВЛ 10кВ ф. 40-08 на предмет наличия защитных кожухов вводов 10 кВ.; Установить защитный кожух на ввода 10 кВ ТП 10 кВ 40-08-13. |  |  |  |  | 35770004 1104242247152
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Смонтировать стеклом смотровое окно на ТП 10 кВ 24-03-5 в целях исключения проникновения птиц. |  |  |  |  | 35770004 1204241620153
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 169 принадлежащей Тувинскому Центру "Аэронавигация", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-05 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1204241928154
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 34-02-2 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. |  |  |  |  | 35770001 1404242018155
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации АО "Кызылская ТЭЦ" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 10-12 между ТП 10 кВ 40 и ТП 10 кВ 64. |  |  |  |  | 35770001 1504241646156
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 25-05-2 принадлежащей ФГУП РТ "РТПЦ", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-10 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1504241718157
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить дефектную опору № 30 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Тээли (Т-32).; Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате наезда на опору №30 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак-Тээли (Т-32). |  |  |  |  | 357700 1704240950158
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов.; Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№304-308 ВЛ 10 кВ ф. 9-01. |  |  |  |  | 35770001 1804241022159
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 22-05-3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2004241635160
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 3-04-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2004241648161
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 31-02-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2204241425162
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-04-18. |  |  |  |  | 35770002 2304241240163
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 4-04-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2304241437164
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 608 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2304241450165
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 17-02-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2304241541166
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов.; Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№412-416 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. |  |  |  |  | 35770002 2304241634167
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 38/3а - 38/4а ВЛ 10 кВ ф. 20-09. |  |  |  |  | 35770001 2304241819168
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 3-04-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2304242128169
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 4-01-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2404241121170
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2404241648171
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 17-04-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2604241104172
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.27-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов).; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 129-130 ВЛ 10 кВ ф. 27-01. |  |  |  |  | 35770003 2604241242173
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 30-01-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2804241137174
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-03 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№73-76 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. |  |  |  |  | 35770004 3004241329175
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-06-06с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3004241418176
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-10 с целью выявления и устранения дефектов.; Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф.40-12. |  |  |  |  | 35770004 3004241619177
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления опор, имеющих риски падения.; Произвести выправку опор №№ 93 94 ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с установкой ж/б приставок. |  |  |  |  | 35770001 3004242003178
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 с целью выявления дефктов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-23 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. |  |  |  |  | 35770002 0105240731179
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 17-02-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0105241405180
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ № 31-03-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0105241420182
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-04-08 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0205241538181
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 31-03-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0205241540183
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-03 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 189/45-189/47 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. |  |  |  |  | 35770001 0305242338184
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-04 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770002 0405241431185
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 9-03-4 от с целью проверки контактных соединений рубильников 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0405241710186
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 9-05/3-8 принадлежащей ГБУЗ РТ "Респсихбольница" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 9-05 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0505242111188
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ № 230 с целью выявления возможных дефектов после проникновения животного (кошки). |  |  |  |  | 35770001 0605240700189
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 4-10-08 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770002 0605241431190
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-04 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0605242356191
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП принадлежащей СНТ-13, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 44-01 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 0705241432192
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0705241640193
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-05-10 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0705241907194
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 6-04-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 0705241945195
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку спусков к ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 25-17 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку спусков фаз "А", "В" и "С" к ТП 10 кВ 25-01-2. |  |  |  |  | 35770001 0805241439196
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку спусков к ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 37-02 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку спусков фаз "А", "В" и "С" к ТП 10 кВ 37-02-2. |  |  |  |  | 35770001 0805241722197
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 516 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1005241456198
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 23-02-2 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1305241045199
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку спусков к ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 25-17 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1505241200200
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 2-02-17 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1505241814201
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления дефектов.; Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф.22-02. |  |  |  |  | 35770004 1605241010202
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-01-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1705241315187
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к ООО "Восток", в части нарушения технологии производства земляных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф. 20-03 с целью возврата нанесенного ущерба. |  |  |  |  | 35770001 1805241802203
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.25-13. |  |  |  |  | 35770001 2005240018204
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца КТП 10 кВ № 653 Сенек, принадлежащей СНТ-13 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 44-05 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2005240500205
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2005240810206
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1-04-18 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2105241906207
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 55-57 ВЛ 10 кВ ф. 4-10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2205241751208
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП 10 кВ 28-02-06 после воздействия на электроустановку птиц. |  |  |  |  | 35770002 2305240723210
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 375-376 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. |  |  |  |  | 35770002 2305240930211
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. |  |  |  |  | 35770004 2305241445212
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-03 на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов.; Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№47-48 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. |  |  |  |  | 35770004 2305241450213
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 23-01-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2405241036209
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток" с целью возмещения материального ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго". |  |  |  |  | 35770002 2505240556214
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2705240829215
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2705240852216
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 5-04-10 принадлежащей ИП Санчай-оол М.О., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 5-04 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770004 2705241059220
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№156-157 ВЛ 35кВ Кызылская ТЭЦ-Туран (Т-5).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Кызылская ТЭЦ-Туран (Т-5) с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 357700 2705241150221
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-14 с целью выявления дефектов . |  |  |  |  | 35770004 2705241217222
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 к 32-02-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2705241621223
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 32-05-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2705241910218
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2705241945219
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 28-01-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2705242049224
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 42-02/1-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2705242140225
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2805240926226
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2-03-5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2805241058227
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-01-06 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2805241334228
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 54/4-54/5 ВЛ 10 кВ ф. 10-04. |  |  |  |  | 35770001 2805241700229
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО "Восток"с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-05 от ПС 110 кВ Городская до РП 2 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2805241916230
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-05 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№221-225 ВЛ 10 кВ ф. 22-05. |  |  |  |  | 35770004 2805242205231
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 32-01. |  |  |  |  | 35770002 2905240715232
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 23-01/15-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2905241000233
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-09-11 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2905241408234
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35 кВ Арыг-Узю - Чаа-Холь (Т-24) с целью проверки крепления штыревых изоляторов. |  |  |  |  | 357700 2905242340235
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 38-02-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2905242342236
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 34-01-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3005240459237
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 32-05-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3005241103238
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП33-07-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3005241631239
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10 кВ 31-03-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3005242039240
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 29-30 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. |  |  |  |  | 35770002 3105241748241
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 20-23 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. |  |  |  |  | 35770004 3105242010242
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов.; Произвести регулировку спусков фаз "А", "В" и "С" на ТП 10 кВ 40-14-7. |  |  |  |  | 35770004 3105242016243
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления дефекта после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. |  |  |  |  | 35770001 3105242105244
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-10 с целью выявления дефектов .; Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор ВЛ 10 кВ ф. 8-10. |  |  |  |  | 35770004 3105242200245
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов . |  |  |  |  | 35770004 3105242205246
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770001 3105242232247
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-11 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770001 3105242300248
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-01 с целью выявления дефектов . |  |  |  |  | 35770001 3105242314249
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра и измерения произвести регулировку стрелы провеса провода.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Кызылская ТЭЦ-Туран (Т-5) с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок, а также измерение стрелы провеса фазы "А" и "В" в пролетах опор №№ 269-270 и в местах выявленных дефектов. |  |  |  |  | 357700 3105242325250
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 432 принадлежащей ИП Любимову Ю.А., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 10-11 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 3105242355251
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 34-02 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ ф. 34-02. |  |  |  |  | 35770001 0106240035252
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-03 с целью выявления возможных набросов посторонних предметов на повода ВЛ. |  |  |  |  | 35770003 0106240903253
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 3-03-3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0106241103254
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-02-02 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0106241302255
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 22-01-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0106241449256
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 17-02-11 с целью проверки контактных соединений автоматических выключателей и рубильников. |  |  |  |  | 35770002 0106241510257
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф. 3-01 с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 35770004 0106241645258
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-03-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0106241730259
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 3-01-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0106241745260
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 6 кВ от ф. 1-06-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0306241350261
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев, растущего вблизи пролетов опор №№ 85-87 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. |  |  |  |  | 35770004 0306241618262
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-14 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0306241620263
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 17-01-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0306241650265
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1-04 (запитан по резервной схеме через ф. 8-05) на наличие веток на расстоянии менее 3 м от проводов.; Произвести подрезку дерева, растущего вблизи поводов в пролете опор №№ 25/33-25/34 ВЛ 10 кВ ф. 1-04 (запитанного по резервной схеме через ф. 8-05). |  |  |  |  | 35770004 0306241706266
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-09 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 5 и 6 ВЛ 10 кВ ф. 20-09. |  |  |  |  | 35770001 0306241729267
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца отпайки № 268 принадлежащей ООО "Берег", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 13-08 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 0306241835268
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0406242009269
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-04 с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770003 0506241052264
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-03-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0806241802270
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 3-04-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0806242048271
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 1-06-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0906240006272
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-03 с проверкой состояния шлейфов, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0906241527273
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6-04 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 35770003 0906241615274
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-01-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0906241900275
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-04 с целью выявления дефектов (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). |  |  |  |  | 35770003 1006241149276
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-03-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1006241218277
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной опоры № 178 ВЛ 10 кВ ф. 34-01.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф. 34-01 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. |  |  |  |  | 35770001 1006241242278
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ 21-07 с целью выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1106241810279
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л- 2 от ТП 22-05-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1306241125280
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1306241500281
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 от ТП 38-01-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1506242248282
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 11-11 между ТП 10 кВ 262 до ТП 10 кВ 275 после произведенного ремонта.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-11 с целью выявления дефектов.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-11 от ТП 10 кВ 262 до ТП 10 кВ 275. |  |  |  |  | 35770001 1606240723283
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-07-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1606241528284
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 28-05-08 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1606242036285
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления возможных повреждений после воздействия грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 35770004 1606242040286
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "С" на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Балгазын-Бурень-Бай-Хаак (С-417).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балгазын-Бурень-Бай-Хаак (С-417) с целью выявления возможных дефектов после прохождения грозового фронта.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 25 ВЛ 110 кВ Балгазын-Бурень-Бай-Хаак (С-417). |  |  |  |  | 357700 1706241034287
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 473 принадлежащей ИП Амырдаа А.А., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 52 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1706242119288
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 11-03 после произведенного ремонта.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ.; Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 11-03, установленной в ТП 10 кВ 51 до № 1 опоры. |  |  |  |  | 35770001 1806240224289
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 11-11 от ТП 10 кВ 46 до ТП 10 кВ 279 после произведенного ремонта.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-11 с целью выявления дефектов.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-11 от ТП 10 кВ 46 до ТП 10 кВ 279. |  |  |  |  | 35770001 1806240420290
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП 10 кВ № 32-01-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1806241205292
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 134 с целью проверки контактных соединений автоматических выключателей и рубильников. |  |  |  |  | 35770001 1806242000293
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектные изоляторы фаз "А" и "С" на опоре № 28 ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32).; Определить места интенсивного прохождения грозовых фронтов, включить в план ремонтов установку дополнительной защиты от грозы (разрядников, ОПН).; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Ак-Довурак - Тээли (Т-32) с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 357700 1806242001291
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 690-691 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. |  |  |  |  | 35770002 1906241118294
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 389-390 ВЛ 10 кВ ф. 14-03. |  |  |  |  | 35770003 1906241125295
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 24-05 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 8-32 и 8-33 ВЛ 10 кВ ф. 24-05. |  |  |  |  | 35770004 2206241455296
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 11-03 ТП 10 кВ 113 и ТП 10 кВ 252 после произведенного ремонта.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 11-03 ТП 10 кВ 113 и ТП 10 кВ 252. |  |  |  |  | 35770001 2506242245297
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2606240919298
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2606241041299
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 17-03-01 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2606241755300
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от Тп 17-02-06 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2606242018301
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2706240951302
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов.; Произвести перетяжку проводов №№ 288-289 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. |  |  |  |  | 35770002 2706241122303
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 31-02-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2706241237304
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 22 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ.; Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 22 ТП 10 кВ 23 и ТП 10 кВ 132 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 22 ТП 10 кВ 23 и ТП 10 кВ 132. |  |  |  |  | 35770001 2906240815305
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ 32-05-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2906241105306
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектную опору №72-6 ВЛ 10 кВ ф. 38-02.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-02 с целью выявления дефектов . |  |  |  |  | 35770002 2906241113307