## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Организация: произошли в предприятиях Бурятэнерго
Дата возникновения аварии: за I квартал 2026 года (местное время)
Учётный признак аварии (инцидента): поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. | 387 | 203 | 173 | 763 | [12 empty] | 763
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 215.4947 | 94.3735 | 164.0194 | 473.8877 | [12 empty] | 473.8877
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии (инцидента) | Дата ликвидации аварии (инцидента) | Причины аварии (инцидента) |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии (инцидента)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-16 НС-10 от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.4 на ТП-16 НС-10 "Кипарис 2".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-16 НС-10 "Кипарис 2": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0101260050001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400А по фазе "С" Р-0,4кВ ф.4 ТП-1570.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.4 ТП-1570. |  |  |  |  | 356956001 0101260105004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя по фазе "А" ПН-2 Р-0,4кВ ф.2 ТП-347.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.2 ТП-347. |  |  |  |  | 356956001 0101260113005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Протяжка болтовых соединений АВ 400А ф.2 ТП-1571. |  |  |  |  | 356956001 0101260140006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ ф.3 ТП-1230.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.3 ТП-1230. |  |  |  |  | 356956002 0101260235007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-156. |  |  |  |  | 356956003 0101260433003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ ф.4 ТП-20.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 0101260530002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ от ф.7 ТП-572 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Бабушкина, 9.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине КЛ-0,4кВ от ф.7 ТП-572 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по ул. Бабушкина, 9. |  |  |  |  | 356956002 0101260650008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп. №1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0101261343009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут" от оп.№1 до оп. №9.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0101261510011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 НС-6 "Жарки" от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-4 НС-6 "Жарки".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4 НС-6 "Жарки": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0101261536002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова" от оп.№1 до оп. №26.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0101261537013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-36 НС-5 "Ромашка" от оп. №1 до оп. №8.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-36 НС-5 "Ромашка".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-36 НС-5 "Ромашка": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0101262100003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Нв-5 "ДНТ Бытовик" от оп. №1 до оп. №10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6 Нв-5 "ДНТ Бытовик".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6 Нв-5 "ДНТ Бытовик": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0101262220004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и ТВК на ТП-1В.; Выполнить осмотр ТП-1В. |  |  |  |  | 356956004 0201260910001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 БВС-9 от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 БВС-9.; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 БВС-9: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0201261050005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф на РТП-815 по фазе "С"; Организовать обход/осмотр ВЛ-10кВ ф.17 РП-21 |  |  |  |  | 356956002 0201261230009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова" от оп.№1 до оп. №26.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-121-Г2 "Гаврилова": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0201261442014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут" от оп.№1 до оп. №9.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0201261830012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23 НС-5 "Ленина" от оп. №1 до оп. №17.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-23 НС-5 "Ленина".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4 НС-6 "Жарки": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0201262238006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1273 от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1273 Т-3 Сосновая.; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1273 Т-3 Сосновый: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0201262253007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-250А по ф.А и провести ревизию болтовых соединений на Р-0,4кВ р.4 ТП-382; Организовать тепловизионный контроль РУ-0,4 кВ ТП-382 |  |  |  |  | 356956001 0201262350010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора 1Т на ТП-652 |  |  |  |  | 35695401 0301261510002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки на опоре №13/1/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-1; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №13/1/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-1 |  |  |  |  | 35695403 0301261510001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 ф. Н-4 Надеино от ПС 35/10 Николаевская от оп. №1 до оп. №42. |  |  |  |  | 35695203 0301261705015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф К-6 Сосновоозерская за ЛР-602-К6.; Убрать птицу с РТП-100-К6. |  |  |  |  | 35695207 0401260945008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 на ТПтх-3-19; Выполнить тепловизионный контроль на ТПтх-3-19 |  |  |  |  | 35695401 0401261411003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Восстановить СИП 4*16 в пролете опор №1 и №1/1 по фазам "В" и "С" ВЛИ-0,4кВ ф.1 ТП-930.; Выставить счет и составить акт стороннего воздействия.; Заменить силовой трансформатор ТМ-160кВА. |  |  |  |  | 356956001 0401261620011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-3 Б-5 Набережная.; Произвести перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Б-5 Набережная. |  |  |  |  | 35695001 0401261811001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/545 Б-2.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/545 Б-2.; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/545 Б-2: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0401262225017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10 кВ ПС 110кВ Верхняя Березовка ф.5 между ТП-4 ВБ-5 и ТП-5 ВБ-5, провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0501261653012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.11 РП-ВБ нитка Б выход на опору №1 ВЛ-10кВ, провести испытание повышенным напряжением по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0501261820013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный фазный прокалывающий зажим по на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 1013/1; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 1013/1 |  |  |  |  | 356956002 0501262230014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1178 РП-18 Вишня. |  |  |  |  | 356956003 0501262306015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов в пролете опор №2/1-2/2 и смежных пролетах ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-6-Е-3; Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2/1-2/2 и смежных пролетах ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-6-Е-3; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 и смежных пролетах ВЛ-0,4 ф.№2 от ТП-6-Е-3 |  |  |  |  | 35695402 0601260017004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-З4 Славянская.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-З4 Славянская. |  |  |  |  | 35695006 0601260138002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку деревянной на ж/б приставке опоры №191/3 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. |  |  |  |  | 35695404 0601260712005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа" от оп.№1 до оп. №14.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0601260917016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-3 Б-5 Набережная.; Произвести перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Б-5 Набережная. |  |  |  |  | 35695001 0601261002005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора ф. "А" на опоре №47 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-5 Енгорга. |  |  |  |  | 35695003 0601261119004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПн-3-1 |  |  |  |  | 35695401 0601261340006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ПК-10 кВ по ф. "А" "В" "С" в ТП-18 А-8 Водокачка.; Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-8 Тагархай.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-18 А-8 Водокачка. |  |  |  |  | 35695003 0601261619006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп.№1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0601262058010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 Э-3 от оп. №1 до оп. №11.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 Э-3 Солнечное.; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 Э-3: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0701262153018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4/20 Б-2 "СНТ Багульник" от оп. №1 до оп. №15. ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4/20 Б-2 "СНТ Багульник"; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4/20 Б-2 "СНТ Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4/20 Б-2 "СНТ Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0701262325019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф ф.С на опоре на №8 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-182; Провести обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-182 |  |  |  |  | 356956003 0801260943016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-61; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-61. |  |  |  |  | 356956003 0801261510017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-357-C6 "Багульник-2".; Выполнить замену коммутационного провода АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-357-C6 "Багульник-2" |  |  |  |  | 35695204 0801261800020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-122-НА10 "Поселок Ком" от оп. №1 до оп. №16 с отпайками.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-122-НА10 "Поселок Ком".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-122-НА10 "Поселок Ком": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0801262124023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В"С" на ТП-8В; Организовать тепловизионный контроль ТП-8В на выявление дефектов.; Провести осмотр ТП-8В |  |  |  |  | 356956004 0901260944018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена ПН-2 250А на 400А и произвести замер токовых нагрузок на ТП-61. |  |  |  |  | 356956003 0901261342020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп. №1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0901261804026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп. №1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0901261920027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-3 ВБ-5 Шамбала. |  |  |  |  | 356956003 0901262105019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут" от оп.№1 до оп. №9.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1001261434028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №264-265 ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино-Ключи" |  |  |  |  | 35695404 1001261544008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 1001261850007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1001261903029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №2/3-2/4 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/3-2/4 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 1101260834009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик. |  |  |  |  | 35695003 1101260855008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В" на ТП-8В; Организовать тепловизионный контроль ТП-8В на выявление дефектов.; Провести осмотр ТП-8В |  |  |  |  | 356956004 1101261307021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп.№1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1101261315030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку веток деревьев в пролете опор № 118-119 ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор № 118-119 ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка.; Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 1101261526009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-30 НС-5 "Баргузин".; Выполнить замену поврежденного ПКТ-10 кВ на ТП-30 НС-5 "Баргузин".; Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП-30 НС-5 "Баргузин". |  |  |  |  | 35695201 1101261735025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. И-5 "ЦК" от ПС 110 кВ "Иволга" от оп. №1 до оп. №64, 64-64/1.; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку проводов ВЛ-10 кВ ф.И-5 "ЦК" в пролете опор 64-64/1 |  |  |  |  | 35695204 1101261759031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-134-Н4 "МТФ Сужа" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-134-Н4 "МТФ Сужа".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-134-Н4 "МТФ Сужа": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1101262133037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 НС-6 от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 НС-6 "Зеленый бор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 БВС-9: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1101262140022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут" от оп.№1 до оп. №9.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-665-А20 "Беркут": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1101262218034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1101262256035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп.№1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1101262315036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-127-НА10 "Авиатор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1101262336033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №18-18/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-18/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12. |  |  |  |  | 35695401 1201260010007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская" от оп. №1 до оп. №21.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-126-НА10 "Пекинская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 1201260011040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-8В.; Организовать перераспределение нагрузок на ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 1201260731028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-8В.; Организовать перераспределение нагрузок на ТП-8В. |  |  |  |  | 356956004 1201261000027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес АО «Улан-Удэнский Авиационный завод» о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1201262120032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБ 3x240 ф.49 ГПП Авиазавод выход на опору №1 ВЛ-6кВ нитка "Б" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1201262214029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБ 3х120 ф.13 от РП-29 между ТП-2109 и ТП-2094 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1301260035030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Холмистая д.42. ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-1413. |  |  |  |  | 356956002 1301260410031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-357-С6 "Багульник".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-357-С6 "Багульник-2". |  |  |  |  | 35695204 1301260825041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-356-С6 "Багульник-1".; Выполнить замену коммутационного провода ф. "В" на АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-356-С6 "Багульник-1".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-356-С6 "Багульник-1". |  |  |  |  | 35695204 1301260850042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-53В; Замена РПС-400А на Р-0,4кВ на ТП-53В |  |  |  |  | 356956004 1301261105026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ТП-33В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-33В |  |  |  |  | 356956004 1301261256025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №30/4 ВЛ-10 кВ ф.УК-6; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №30/4 ВЛ-10 кВ ф.УК-6 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695403 1301261403010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки на опоре №20 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПГ-1-23.; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-23-Г-1. |  |  |  |  | 35695401 1301261610011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-549; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-549 |  |  |  |  | 356956002 1301261755032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1110.; Организовать осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1110 |  |  |  |  | 356956002 1301261904033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПК-10 кВ ф. А, В, С, ТТ ф. А, В, С, ГР-0,4 кВ, АВ-0,4 кВ ф. 1, 2, 3 в РУ-0,4 кВ ТП-8-ЗМ3 Камчатка.; Организовать внеочередной осмотр ТП-8-ЗМ3 Камчатка. |  |  |  |  | 35695003 1301261907010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Заменить наконечник по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-6В.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-6В. |  |  |  |  | 356956004 1301262130024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/753 от оп. №1 до оп. №11.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/753 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/753 Б-2: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1301262140043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПК-10 кВ ф. А, В, С, ТТ ф. А, В, С, ГР-0,4 кВ, АВ-0,4 кВ ф. 1,2,3 в РУ-0,4 кВ ТП-8-ЗМ3 Камчатка.; Организовать внеочередной осмотр ТП-8-ЗМ3 Камчатка. |  |  |  |  | 35695003 1301262230011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена СИП-4*70 выход на опору №1 ф.2 от ТП-707; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-707 |  |  |  |  | 356956002 1401260110034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена провода АС на СИП; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-36. |  |  |  |  | 356956003 1401260520035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ТП-8В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-8В |  |  |  |  | 356956004 1401260943023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник" с оп. №1 по оп. №115.; Выполнить замену колпачка на опоре №33 на ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник". |  |  |  |  | 35695201 1401261052045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-108-С3 "Советская".; Выполнить замену ПК-0,4 кВ ф. 2 на ТП-108-С3 "Советская".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-108-С3 "Советская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-108-С3 "Советская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695207 1401261325024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф С-8 "Тулдун".; Убрать проволоку с РТП-175-С8. |  |  |  |  | 35695207 1401261515021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролетах опор № 7-8, № 8-9 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка.; Подать заявление в полицию на установление виновников и привлечение их к ответственности. |  |  |  |  | 35695002 1401261611003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 2011 меду опорой 6/1-6/2; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 2011. |  |  |  |  | 356956003 1401262132036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 3 от ТП-13В на выявление дефектов.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-13В |  |  |  |  | 356956004 1401262209022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на КТП-134-Н4 "МТФ" |  |  |  |  | 35695204 1501261225044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-815.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-815. |  |  |  |  | 356956002 1501261257037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-1005 на выявление дефектов; Заменить АВ-0,4кВ ф.1 250А на ТП-1005 |  |  |  |  | 356956002 1501261420038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ "Сотниково" от оп. №1 до оп. №43.; Выполнить замену предохранителей 10 кВ ф. "А" "В" "С" на ТП-367-С10 "Лесная" |  |  |  |  | 35695204 1501261923046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ-6кВ ф.13 от РП-13между РП-13 и ТП-303 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1501262140039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 НС-10 от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 НС-10 "Урожай".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 НС-10: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1501262142047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-379 Т-3 от оп. №1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-379 Т-3 "Энергетик".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-379 Т-3 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1501262210049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку в МЧС о возгорании объекта. |  |  |  |  | 35695005 1601260118012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 БВС-9 от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 БВС-9: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1601260727050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Г-3 от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Г-3 "Кирпичник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Г-3 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1601261028051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Организовать перераспределение нагрузок на ТП-3В; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-3В |  |  |  |  | 356956004 1601261119044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора".; Выполнить замер габаритов и стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" в пролетах опор №15-26.; Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролете опор №20-21 на ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора". |  |  |  |  | 35695205 1601261145038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695003 1601261315013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПК-Т по фазам "А","В","С" ТП-432.; Организовать осмотр ТП-432. |  |  |  |  | 356956001 1601261815040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" от СП-70; Выполнить замену трансформатора на ТП-12 БВС-9 "Ургаса". |  |  |  |  | 35695201 1601262000053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/563 Б-1 от оп.№1 до оп.8/20; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/563 Б-1 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/563 Б-1: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1601262340054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-111.; Организовать перераспределение нагрузки на ТП-111 |  |  |  |  | 356956003 1701260200041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-7 Ю-17 "Селенга".; Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП-7 Ю-17 "Селенга".; Выполнить чистку, протяжку болтовых соединений на силовом трансформаторе ТП-7 Ю-17 Селенга. |  |  |  |  | 35695201 1701260655055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф. БЛ-3; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №29-30 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БЛ-3 |  |  |  |  | 35695403 1701260943012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №№214/152-214/153 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.К-7.; Произвести ремонт провода фазы «А» и «С» в пролете опор №№214/152-214/153 ВЛ-10 кВ ф.К-7. |  |  |  |  | 35695403 1701261415013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-Н-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-Н-4. |  |  |  |  | 35695401 1701261447014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ ф.1 ТП-188; произвести замер токовых нагрузок на ТП-188. |  |  |  |  | 356956003 1701261619042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 2046; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП 2046 |  |  |  |  | 356956003 1701261740043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-9 НС-6 Полевая.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-9 НС-6 "Полевая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-9 НС-6 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1701261741060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо на адрес Оборонэнерго филиал "Забайкальский" РЭС "Бурятский" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 1701261948056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №186-187 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай". |  |  |  |  | 35695406 1701262111015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Г-3 "Кирза".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Г-3 "Кирза".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Г-3 "Кирза". 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1701262140061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо на адрес Оборонэнерго филиал "Забайкальский" РЭС "Бурятский".о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 1701262145059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/563 Б-1 "Багульник".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/563 Б-1 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3/563 Б-1 "Багульник" 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1701262200062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2; Выполнить ремонт провода фазы «А», «В», «С» в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 |  |  |  |  | 35695403 1801260443017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №128/64-128/65 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128/64-128/65 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2. |  |  |  |  | 35695402 1801260554018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Г-3 Кираза; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Г-3 "Кирза".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Г-3 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1801260937063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Э-1 Сухой Ручей.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Э-1 Сухой ручей.; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Э-1: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1801261010064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в в пролете опор №№272/120-272/121 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.УК-1.; Выполнить ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№272/120-272/121 ВЛ-10 кВ ф.УК-1. |  |  |  |  | 35695403 1801261135016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-815; Заменить ПК-Т по фазам "А"В"С" на ТП-815 |  |  |  |  | 356956002 1801261147045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.17 РП-26 между ТП-1021 и ТП-1022 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1801261305046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-332-Р16 "Котельная С" от оп. №1 до оп. №11.; Выполнить замену кабеля АВВГ 4х35-1 в пролете оп. №7-8 на провод типа СИП-2 3х54. |  |  |  |  | 35695204 1801261510048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №157-158 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.С-1.; Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №157-158 ВЛ-10 кВ ф.С-1. |  |  |  |  | 35695406 1801261553019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/545 Багульник.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/545 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/545 Б-2: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1801261640065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-926; Заменить ПК-Т по фазам "А"В" на ТП-926 |  |  |  |  | 356956001 1801262247047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 Э-1 "Уда" от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 Э-1 "Уда".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 Э-1 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1801262303068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 Л-7 от ТП-954; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 Л-7 от ТП-954 |  |  |  |  | 356956001 1801262340048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена ПН-2 250А по фазе "В" В-0,4кв ф.4 ТП-20.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 1901260135049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" В-0,4 кВ ф.2 ТП-1280.; Произвести замер нагрузок на ТП-1280. |  |  |  |  | 356956002 1901260415050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "С" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 989.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 989. |  |  |  |  | 356956001 1901260604051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "С" В-0,4кВ ф.4 ТП-1526.; Произвести замер нагрузок на ТП-1526. |  |  |  |  | 356956001 1901260730052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 1901260817014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Шишкина д.42. ВЛ - 6кВ Ф.11 РП–8. |  |  |  |  | 356956003 1901260941053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-345 на выявление дефектов.; Заменить КЛ-0,4кВ на СИП выход на опору№1 |  |  |  |  | 356956001 1901261000054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-10 "Мусороперерабатывающий завод" от ПС 110 кВ "Медведчиково".; Выполнить повышение тока уставки срабатывания МТЗ с 280А по на 320А на В-10 ф.М-10 "Мусороперерабатывающий завод". |  |  |  |  | 35695201 1901261200073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110 кВ "Удинская".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №39-41 на ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110 кВ "Удинская".; Выполнить ремонт провода ф. "С" в пролете опор №39-41 на ВЛ-10 кВ ф. У-6 "Барун-Хасурта" от ПС 110 кВ "Удинская". |  |  |  |  | 35695205 1901261303039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №56/22-56/23 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Т-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №56/22-56/23 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Т-3. |  |  |  |  | 35695402 1901261407020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер и перераспределение нагрузки на ТП-402; Выполнить подтяжку болтовых соединений на Р-0,4кВ ф.4 от ТП-402 |  |  |  |  | 356956001 1901261500055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1901261750071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионное обследование электрооборудования.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-6-Л5 Спортивная. |  |  |  |  | 35695002 1901262127015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2022.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2022. |  |  |  |  | 356956003 1901262351056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести тепловизионный контроль на ТП-1202.; Протяжка болтовых соединений на Р-0,4кВ ф.2 на ТП-1202 |  |  |  |  | 356956002 2001260056057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-163 на выявление дефектов.; Замена КЛ-0,4кВ ф.14 от ТП-163 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956003 2001260140059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижний держатель ПН 250А по фазе "В" В-0,4кВ ф.12 ТП-2058.; Организовать тепловизионный контроль В-0,4кВ ф.12 ТП-2058. |  |  |  |  | 356956003 2001260153058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник" с оп. №1 по оп. №115.; Выполнить восстановление оборванного шлейфа на опоре №64 на ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник".; Выполнить ТВК ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Багульник" от РП "Багульник". |  |  |  |  | 35695201 2001260648074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-320-Г7 "Сот Тулунжа".; Выполнить замену ГР-0,4 кВ типа РПС-6/1Л, 630А на ТП-320-Г7 "Сот Тулунжа".; Выполнить замену предохранителей 0,4 кВ на ТП-320-Г7 "Сот Тулунжа".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-320-Г7 "Сот Тулунжа". |  |  |  |  | 35695204 2001260948067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС по факту возгорания жилого дома пер. Железнодорожный 1 |  |  |  |  | 35695006 2001261010016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "В" В-0,4 кВ ф.14 ТП-163.; Произвести ТВК и замер нагрузок на ТП-163. |  |  |  |  | 356956003 2001261050060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Бл-7 Бодон от опоры № 89 до опоры 134.; Произвести восстановление провода на ВЛ-10 кВ ф Бл-7 Бодон в пролете опор 106-107. |  |  |  |  | 35695005 2001261308017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-И5 "Кондитерская" от оп. №1 до оп. №8; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-И5 "Кондитерская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-16-И5 "Кондитерская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2001261330072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум" от оп. №1 до оп. №270.; Выполнить ремонт и регулировку провода ф. "С" в пролете опор №170-171 на ВЛ-10 кВ ф. Ц1-3 "Булум". |  |  |  |  | 35695205 2001261405052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС о возгорании объекта. |  |  |  |  | 35695005 2001261413018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) от оп. №1 до оп. №30.; Выполнить замену кабельной концевой муфты на оп. №26 ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302).; Выполнить испытание силового кабеля на участке от оп. №25 до оп. №26 ВЛ 35 кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302). |  |  |  |  | 356952 2001261512066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" от ПС 110 кВ "Георгиевская" от оп. №1 до оп. №355.; Выполнить ремонт и регулировку провода ф. "А" в пролете опор №306-307 на ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" от ПС 110 кВ "Георгиевская". |  |  |  |  | 35695205 2001261630069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на Р-0,4кВ 400А ф.12 ТП-162.; Провести перераспределение нагрузки и тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-162. |  |  |  |  | 356956003 2001261720061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазам "А","В","С" Р-0,4кВ ф.4 ТП-387.; Произвести замер нагрузок и ТВК на ТП-387. |  |  |  |  | 356956001 2001262317064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-45-С83 Техникум.; Произвести замену разъединителя 2РТП-45- С83 на ТП-45-С83 Техникум. |  |  |  |  | 35695001 2001262340019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная по фазе "А" в пролете опор №9 и №9/1.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролетах опор №9-9/1 по фазе "А" на ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная.; Организовать обход/осмотр ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная. |  |  |  |  | 356956002 2001262348086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛИ-0,4кВ Ф.3 от ТП-48В на выявление дефектов.; Заменить прокалывающий зажим на опоре №1 ВЛИ-0,4кВ Ф.3 от ТП-48В |  |  |  |  | 356956004 2101260131062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельный наконечник по фазе "А" на АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2577; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2577. |  |  |  |  | 356956003 2101260240063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести расчет тока уставки на В-6 кВ ф. С-2 Березовый ЗРУ-6 6 кВ пгт. Селенгинск.; Установить уставки УРЗА согласно расчетам на В-6 кВ ф. С-2 Березовый ЗРУ-6 6 кВ пгт. Селенгинск. |  |  |  |  | 35695001 2101260731020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" на спуске ВЛ от опоры №32/1 ВЛ-10 кВ ф.О-5 РТП 4-О-5 до ТП-4-О-5 |  |  |  |  | 35695404 2101260931022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-6 ф.17.; Произвести осмотр ТП-6 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2101260940087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1157. |  |  |  |  | 356956002 2101260941088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу замену опоры №139 ВЛ-10 кВ ф.М-3.; Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №139 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 2101261015024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр Р-0,4кВ ф.19 на ТП-441 на выявление дефектов.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-441. |  |  |  |  | 356956001 2101261025089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ч-5 "Чесан" на ПС 35 кВ "Чесан" от опоры 1 до опоры 1/94; Выполнить ремонт и регулировку провода в пролете опор №1/31-1/32 ВЛ-10 кВ ф. Ч-5 "Чесан" на ПС 35 кВ "Чесан". |  |  |  |  | 35695206 2101261055057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №48-49 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Х-5; Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.Х-5 |  |  |  |  | 35695406 2101261214023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-16В.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-16В. |  |  |  |  | 356956004 2101261251065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №№56-57 и смежных пролетах ВЛ-35 кВ Селендума-Ташир СТ-321; Выполнить ремонт провода ф.А в пролете опор №56-57 ВЛ-35 кВ Селендума-Ташир СТ-321. |  |  |  |  | 356954 2101261251025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ОАО "Селенгинский ЦКК" о необходимости повышения токовой уставки МТЗ в РУ-5 6 кВ ПС 220 кВ СЦКК до 190 А. |  |  |  |  | 35695001 2101261254021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-332-Р16 "Котельная С" от оп. №1 до оп. №11.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-332-Р16 "Котельная С".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-332-Р16 "Котельная С": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2101261306075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-338; Выполнить осмотр ТП-338 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2101261337090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ ф. Н-5; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 |  |  |  |  | 35695401 2101261402021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-9 АРЗ-22 "Улаалзай"; Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9 АРЗ-22 "Улаалзай" |  |  |  |  | 356956001 2101261450091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП- 1001 на выявление дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП- 1001, заменить ПН-2 по фазе "С". |  |  |  |  | 356956002 2101261610092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на 1255; Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 1255 |  |  |  |  | 356956002 2101261640093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию болтовых соединений и тепловизионный контроль ТП-2577 |  |  |  |  | 356956003 2101261920094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить ПК-Т, Р-0,4кВ ф.2 ТП-514; Организовать осмотр ТП-514 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2101261950095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Псковская,107. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 612. |  |  |  |  | 356956002 2101262135096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-6-Л5 Спортивная.; Выполнить замену провода с увеличением сечения провода в пролетах опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Л5 Спортивная. |  |  |  |  | 35695002 2101262244022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-517-И10 "Наука" от оп. №1 до оп. №16; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-517-И10 "Наука".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-517-И10 "Наука": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2101262250076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-193-И10 "Западная-2" от оп. №1 до оп. №14; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-193-И10 "Западная-2".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-193-И10 "Западная-2": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2101262310078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.А-4 "Алтачей"; Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.А-4 "Алтачей" |  |  |  |  | 35695404 2101262315026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф.С Р-0,4кВ ф.2 в ТП-409; Организовать замер нагрузок и выполнить перераспределение нагрузки в ТП-409 |  |  |  |  | 356956001 2101262330097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-ЖД Ст.Медведчиково.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-ЖД Ст.Медведчиково/ |  |  |  |  | 356956002 2201260100098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-408 БВС-9 "Дружба" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-408 БВС-9 "Дружба": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2201260130080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7 Ю-7 "Селенга" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7 Ю-17 "Селенга".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7 Ю-17 "Селенга": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2201261150081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.Б-4 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 2201261151027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить ПН-2 на Р-0,4кВ ф.2, пролет опор 7-8 на ВЛИ-0,4кВ ф.2 от ТП-612; Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 612 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2201261303099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ Заиграево-Бройлерная (ЗБ-303) от ПС 35 кВ Бройлерная от оп. №1 до оп. №89.; Выполнить ремонт провода ф. "В" в пролете опор №29-30 ВЛ 35 кВ Заиграево-Бройлерная (ЗБ-303) от ПС 35 кВ Бройлерная. |  |  |  |  | 356952 2201261536070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-19 на выявление дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-19, заменить ПН-2 по фазе "А" и "В". |  |  |  |  | 356956003 2201261613100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой от оп. №1 до оп. №244.; Выполнить ремонт провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой в пролете опор №32-33. |  |  |  |  | 35695202 2201261617077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений Р-0,4кВ ф.3 ТП-1029.; Организовать тепловизионный контроль РУ-0,4кВ ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 2201261642101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф фазе "С" на опоре№1 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-693.; Провести обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-693. |  |  |  |  | 356956002 2201261647102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр и тепловизионный контроль на ТП-377; Заменить предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ ф.2 ТП-377. |  |  |  |  | 356956001 2201261651103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф.С Р-0,4кВ в ТП-594, провести ревизию болтовых соединений ТП-594 |  |  |  |  | 356956002 2201261707104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 2006.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2006. |  |  |  |  | 356956003 2201261733105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф на СШ-0,4кВ ТП-111; Выполнить осмотр ТП-111 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2201261758106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену разрядника ф.«С» на ТП-2-К-7 |  |  |  |  | 35695403 2201261820028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" от оп. №1 до оп. №2/10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2201261930082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110 кВ Иволга от оп. №1 до оп. №168; Выполнить регулировку привода ЛР-319-И7 ВЛ-10 кВ ф.И-7 на оп. №120. |  |  |  |  | 35695204 2201262115079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1013/1.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 2201262120107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений В-0,4кВ ф.3 ТП-9В.; Заменить ПН-2 400А по фазе "А" В-0,4кВ ф.3 ТП-9В. |  |  |  |  | 356956004 2301260724066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПКТ-6кВ по фазе "В" на ТП-62.; Произвести замер нагрузок и ТВК на ТП-62. |  |  |  |  | 356956001 2301260928108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-7-О-5 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 2301260945029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 БВС-9 "Дружба": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2301261200083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПК-Т по фазе "А" на ТП-1001.; Организовать осмотр ТП-1001. |  |  |  |  | 356956002 2301261214109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ПС 35кВ Водозабор 2 С.Ш. (РП-35 1 С.Ш.).; Заменить неисправный ТТ(трансформатор тока) на ТТ-6-2Т по фазе "С" |  |  |  |  | 356956002 2301261240110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПКТ-6кВ по фазе "В" на ТП-569.; Произвести замер нагрузок и ТВК на ТП-569. |  |  |  |  | 356956002 2301261305111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замер нагрузок и ТВК на ТП-1413. |  |  |  |  | 356956002 2301261359112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ААБл 3х150 выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-8 Н-5 Родник, провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2301261430113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК ф.3 ТП-1203. |  |  |  |  | 356956002 2301261435115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК ф.2 ТП-1413. |  |  |  |  | 356956002 2301261435114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК ф.3 ТП-1029. |  |  |  |  | 356956002 2301261440116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК ф.3 ТП-1448. |  |  |  |  | 356956002 2301261445117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК ф.1 ТП-1013/1. |  |  |  |  | 356956002 2301261500127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазам "А","В" В-0,4кВ ф.1 ТП-1013, организовать замер нагрузок и ТВК ф.1 ТП-1013. |  |  |  |  | 356956002 2301261500125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК ф.3 ТП-1168. |  |  |  |  | 356956002 2301261500126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода и произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №2 и №3 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1001.; Заменить ПН-2 400А по фазе "С" В-0,4кВ ф.3 ТП-1001. |  |  |  |  | 356956002 2301261550128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 400А ф.2. на ТП-1126 .; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 400А ф.2. на ТП-1126 . |  |  |  |  | 356956002 2301261620129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 2301261800130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-1413; Выполнить осмотр ТП-1413 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956002 2301261825131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 ф.62 ПС 110/35/6кВ Машзавод ввод в ТП-2131 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2301261920134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-1218 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2301261924135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-2131 на выявление дефектов; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2131. |  |  |  |  | 356956003 2301262048132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению потребления электроэнергии сверх установленного договором тех. присоединения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26 С-3 Декабристов.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на РБ-0,4 кв ф. 3 на ТП-26 С-3 Декабристов. |  |  |  |  | 35695001 2301262107023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-71-И6 "Будаева".; Выполнить замену трансформатора на КТП-71-И6 "Будаева". |  |  |  |  | 35695204 2301262115086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-355.; Заменить ПН-2 400А на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-355 |  |  |  |  | 356956001 2301262147133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Нв-5 "Светлана" от оп. №1 до оп. №17.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Нв-5 "Светлана".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7 Нв-5 "Светлана": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2401260150085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.10 от ПС 35кВ Моторостроительная выход на ВЛ-10кВ опора №1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956004 2401260210067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденные губки верхнего и нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ ф.2 ТП-886.; Организовать ТВК Р-0,4кВ ф.2 ТП-886. |  |  |  |  | 356956002 2401260950136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замер нагрузок и ТВК на ТП-1413. |  |  |  |  | 356956002 2401260958138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденные предохранители ПН-2 250А по фазе А и В, провести ревизию контактных соединений Р-0,4кВ ф.2 ТП-1134.; Организовать тепловизионный контроль ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 2401261040139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/308 Б-2 "Багульник" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/308 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/308 Б-2 "Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2401261102087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "В" В-0,4кВ ф.2 ТП-347.; Произвести замер нагрузок и ТВК ф.2 ТП-347. |  |  |  |  | 356956001 2401261130144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. |  |  |  |  | 35695004 2401261138024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1011 |  |  |  |  | 356956002 2401261231142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 2401261231082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1013 |  |  |  |  | 356956002 2401261231141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замер нагрузок и ТВК ф.2 ТП-1413 |  |  |  |  | 356956002 2401261231143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1012. |  |  |  |  | 356956002 2401261231083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок, ТВК на ТП-1168; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1168 |  |  |  |  | 356956002 2401261231085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1448. |  |  |  |  | 356956002 2401261231140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-112.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-112. |  |  |  |  | 356956003 2401261250081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" от оп. №1 до оп. №2/10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2401261431088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12 Т-3 "Успех" от оп. №1 до оп. №2/10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12 Т-3 "Успех".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-12 Т-3 "Успех": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2401261520089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" В-0,4кВ ф.2 ТП-1202.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль В-0,4кВ ф.2 ТП-1202. |  |  |  |  | 356956002 2401261630080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" В-0,4кВ ф.4 ТП-1018.; Организовать тепловизионный контроль В-0,4кВ ф.4 ТП-1018. |  |  |  |  | 356956002 2401261640078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-1566; Организовать обход осмотр ТП-1566 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2401261805077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить капитальный ремонт выключателя В-10 ф. З-6 Водолазная база РП-3 10 кВ Заречный.; Выполнить осмотр оборудования РП-3 10 кВ Заречный для исключения общих характерных неисправностей основных элементов.; Направить письмо собственнику ВЛ-10 ф. З-6 Водолазная база. |  |  |  |  | 35695006 2401261843025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный предохранитель ПН-2 250А по фазе "С", провести ревизию контактных соединений Р-0,4кВ ф.1 ТП-508; Организовать тепловизионный контроль ТП-508 |  |  |  |  | 356956002 2401261930076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер и перераспределение нагрузок на ТП-1342В |  |  |  |  | 356956004 2401261947068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 1039.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 1039. |  |  |  |  | 356956002 2401262330073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1154 |  |  |  |  | 356956002 2401262335072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1342В.; Организовать перераспределение нагрузок на ТП-1342В. |  |  |  |  | 356956004 2501260029070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1413.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1413 |  |  |  |  | 356956002 2501260105069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-886; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-886. |  |  |  |  | 356956002 2501260140071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" Р-0,4кВ ф.3 ТП-2098.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.3 ТП-2098. |  |  |  |  | 356956003 2501260151075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный держатель и предохранитель ПН-2 400А по фазе "В" Р-0,4кВ ф.2 ТП-61.; Организовать тепловизионный контроль РУ-0,4кВ ТП-61 |  |  |  |  | 356956003 2501260251074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 400А по фазе "В" В-0,4кВ ф.2 ТП-112.; Организовать замер нагрузок и ТВК В-0,4кВ ф.2 ТП-112. |  |  |  |  | 356956003 2501260303079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных болтовых соединений на АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2667; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-2667 |  |  |  |  | 356956003 2501260312084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных болтовых соединений на АВ-0,4кВ ф.3 ТП-1566.; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1566. |  |  |  |  | 356956001 2501260340145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль на ТП-322 Г-7 ПОСЕЛОК Т.; Протянуть болтовое соединение по фазе "В" на АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-322 Г-7 ПОСЕЛОК Т. |  |  |  |  | 356956001 2501260352148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных болтовых соединений на АВ-4 400 А ф.4 ТП-1571.; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-1571. |  |  |  |  | 356956001 2501260358149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-39 |  |  |  |  | 356956003 2501260930150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-193.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 Л-4 от ТП-193 |  |  |  |  | 356956003 2501260935151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных болтовых соединений на АВ-1 400А ф.1 ТП-2667.; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-2667. |  |  |  |  | 356956003 2501260945152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213 РУ-0,4кВ; Произвести регулировку стрелы провиса проводов по фазам "А" и "В" выход с портала до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213 РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 356956003 2501260950153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1413.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП 1413 |  |  |  |  | 356956002 2501261050154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 61 между опорами №9-№10; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 61. |  |  |  |  | 356956003 2501261207155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 250А по ф.А,В,С Р-0,4кВ ф.2 в ТП-886, провести ревизию Р-0,4кВ ф.2; Организовать замер нагрузок и выполнить перераспределение нагрузки в ТП-886 |  |  |  |  | 356956002 2501261220156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1157.; Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-1157 |  |  |  |  | 356956002 2501261240157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | выполнить перераспределение нагрузок на ТП-338; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-338. |  |  |  |  | 356956001 2501261250158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-2667.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-2667 |  |  |  |  | 356956003 2501261331159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок, ТВК на ТП-9-АРЗ-22 Улаалзай; Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-9-АРЗ-22 Улаалзай |  |  |  |  | 356956001 2501261334160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1413 |  |  |  |  | 356956002 2501261439161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-842 |  |  |  |  | 356956002 2501261500124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 400А по фазе "В" Р-0,4кВ ф.3 ТП-26.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-26. |  |  |  |  | 356956003 2501261504123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1571 |  |  |  |  | 356956001 2501261640122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по ф.В Р-0,4кВ ф.2 в ТП-112; Организовать замер нагрузок и выполнить перераспределение нагрузки в ТП-112 |  |  |  |  | 356956003 2501261732121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 400А по ф.С Р-0,4кВ ф.2 в ТП-253; Организовать замер нагрузок и выполнить перераспределение нагрузки в ТП-253 |  |  |  |  | 356956001 2501261804120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-250А ф.С Р-0,4кВ ф.2 в ТП-2006 |  |  |  |  | 356956003 2501261814119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф ф.С на опоре на №9 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-61; Провести обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-61 |  |  |  |  | 356956003 2501261901118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1202 |  |  |  |  | 356956002 2501261934163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный предохранитель ПН-2 250А по фазе "С", провести ревизию контактных соединений Р-0,4кВ ф.1 ТП-583; Организовать тепловизионный контроль ТП-583 |  |  |  |  | 356956002 2501261935164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1413 |  |  |  |  | 356956002 2501261950165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ч-2 Могсохон от оп. №1 до оп. №168.; Выполнить ремонт провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ ф.Ч-2 "Могсохон".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695206 2501262118058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный наконечник по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1157.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1157. |  |  |  |  | 356956002 2501262150166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-112.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-112. |  |  |  |  | 356956003 2501262200167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-1571 на выявление дефектов .; Выполнить протяжку болтового соединения на АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-1571 |  |  |  |  | 356956001 2501262240168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный предохранитель ПН-2 250А по фазе "С", провести ревизию контактных соединений Р-0,4кВ ф.2 ТП-357.; Организовать тепловизионный контроль РУ-0,4кВ ТП-357 |  |  |  |  | 356956001 2501262300170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 1039.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 16 и 17 по фазам "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 1039 |  |  |  |  | 356956002 2501262300169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных болтовых соединений на АВ-0,4кВ 400 А ф.1 ТП-2667.; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-2667. |  |  |  |  | 356956003 2501262340147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-2118 на выявление дефектов.; Выполнить протяжку на болтовом соединении АВ-0,4кВ ф.5 ТП-2118 |  |  |  |  | 356956003 2601260005146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 631 между опорами №1/7-№1/8.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 631. |  |  |  |  | 356956002 2601260250137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1157.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1157. |  |  |  |  | 356956002 2601260700171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденные губки держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1590.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1590. |  |  |  |  | 356956001 2601261118172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ААБлУ -10 3х240 ф.13 РП-13 в сторону ТП-303 .; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ААБлУ -10 3х240 ф.13 РП-13 в сторону ТП-303 . |  |  |  |  | 356956001 2601261400173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки КЛ-6 кВ, с требованием своевременного выполнения и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695002 2601261724026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35 кВ Кодунская-Чесан КЧ-3042 от оп. №1 до оп. №263.; Выполнить замену опор №222-226 на ВЛ 35 кВ Кодунская-Чесан КЧ-3042.; Выполнить ремонт проводов ф. "А, В, С" в пролете оп. №222-223, провода фазы "А" в пролете оп. №222-223.; Заменить изоляторы ф. "А, В, С" на опорах №222-224 и на оп. №219 изолятор ф. "А" на ВЛ 35 кВ Кодунская-Чесан КЧ-3042. ф. "А, В, С".; Подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. |  |  |  |  | 356952 2601261811084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельный наконечник по фазе "А" на АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2577; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-2577. |  |  |  |  | 356956003 2601261920174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1202. |  |  |  |  | 356956002 2601262050175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-926.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-926. |  |  |  |  | 356956001 2601262103176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер и ТВК, выполнить перераспределение нагрузок на ТП-2577; Выполнить осмотр ТП-2577 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2601262310177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-112; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-112. |  |  |  |  | 356956003 2701260038178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-9В; Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-9В. |  |  |  |  | 356956004 2701260715179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер,ТВК и перераспределение нагрузки на ТП-1202; Выполнить протяжку болтового соединения АВ-0,4кВ ф.2 ТП-1202 |  |  |  |  | 356956002 2701260920180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-43В; Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-43В. |  |  |  |  | 356956004 2701261040162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 2548.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП 2548. |  |  |  |  | 356956003 2701261500181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №12 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Еловка.; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Еловка.; Подать заявление в полицию на установление виновников и привлечение их к ответственности. |  |  |  |  | 35695002 2701261730027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ААБ 3х70+1х35 выход на ВЛ-0,4кВ оп.№1 нитка "Б", провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2701262159182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-48-Ф8 Зубренок по всей длине линии.; Произвести ремонт провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-48-Ф8 Зубренок. |  |  |  |  | 35695007 2701262216028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-1151; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1151 |  |  |  |  | 356956002 2701262246184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-1571.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1571 |  |  |  |  | 356956001 2701262246183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 "Росинка" от ПС 110 кВ "Новая".; Выполнить замену не калиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-6 кВ ТП-1 Нв-5 "Росинка".; Выполнить осмотр ТП-1 Нв-5 "Росинка". |  |  |  |  | 35695201 2701262250090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ ф.7 ТП-954.; произвести замер токовых нагрузок на ТП-954. |  |  |  |  | 356956001 2801260026185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ ф.1 ТП-112.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-112. |  |  |  |  | 356956003 2801260050186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП-22 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2801260207187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена наконечника по фазе "А"на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1280.; Провести перераспределение нагрузки и тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1280. |  |  |  |  | 356956002 2801260258188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр В-6 кВ ф.53 ГПП Авиазавод на выявление дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-2 на В-6 кВ ф.53 ГПП Авиазавод по фазам "А"и"В" |  |  |  |  | 356956003 2801260631189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-43В.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-43В. |  |  |  |  | 356956004 2801260721190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-364.; Произвести замер токовых нагрузок на ТП-364. |  |  |  |  | 356956001 2801261030191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.7 РП-7 между ТП-364 и ТП-331 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2801261100193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-42.; произвести замер токовых нагрузок на ТП-42. |  |  |  |  | 356956003 2801261240192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-1390.; Заменить АВ-0,4кВ ф.1 250А на ТП-1390. |  |  |  |  | 356956002 2801261320194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное техническое обслуживание ТП-11-ТТ4 ЖКХ.; Выполнить демонтаж ВНП-10 на ТП-11-ТТ4 ЖКХ.; Выполнить монтаж ВНП-10 на ТП-11-ТТ4 ЖКХ. |  |  |  |  | 35695002 2801261330029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-594.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-594. |  |  |  |  | 356956002 2801261450195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденные губки держателя ПН-2 400А по фазе "В"С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-731.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль ТП-731. |  |  |  |  | 356956002 2801261820196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-410; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-410. |  |  |  |  | 356956001 2801261850197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки на ТП-112; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-112 |  |  |  |  | 356956003 2801261920198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПК-10 кВ фаз "А""В" "С" на ТП-23-К1 мкр.Байкальский.; Выполнить замену трансформатора 100кВа на ТП-23-К1 мкр.Байкальский. |  |  |  |  | 35695002 2801262035030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-322 Г-7 ПОСЕЛОК Т.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-322 Г-7 ПОСЕЛОК Т. |  |  |  |  | 356956001 2801262210199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК на ТП-1390. |  |  |  |  | 356956002 2901260226200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-357 выход на опору №1. |  |  |  |  | 356956001 2901260730201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-1155.; Произвести замер нагрузок и ТВК на ТП-1155. |  |  |  |  | 356956002 2901260845202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную верхнюю губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" Р-0,4кВ ф.2 ТП-886.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ ф.2 ТП-886. |  |  |  |  | 356956002 2901260850203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК на ТП-1390. |  |  |  |  | 356956002 2901261120204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролёте опор 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 431; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 431 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956001 2901261344205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" В-0,4кВ ф.4 ТП-20.; Произвести замер нагрузок и ТВК на ТП-20. |  |  |  |  | 356956003 2901261700206
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и ТВК на ТП-2667; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-2667 |  |  |  |  | 356956003 2901261815207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Востановить обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ-6 кВ ф-7 "Западная" ЖД РЭС; Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф-7 "Западная" ЖД РЭС на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2901262017208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-112; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-112. |  |  |  |  | 356956003 2901262318209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "А" на портале ТП-730.; Организовать обход/осмотр ТП-730. |  |  |  |  | 356956002 2901262345210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-2569; Выполнить перераспределение нагрузок на ТП-2569 |  |  |  |  | 356956003 2901262355211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1390 |  |  |  |  | 356956002 3001260150212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2188 ДНТ "Восход" на выявление дефектов; Замена магистрального зажима по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ выход на опору№1 ф.1 ТП-2188 ДНТ "Восход". |  |  |  |  | 356956003 3001260435213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1566 |  |  |  |  | 356956001 3001260920214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2569 |  |  |  |  | 356956003 3001261025215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Перевести часть нагрузки с ф. 1 на ф. 4 ТП-6-Л5 Спортивная. |  |  |  |  | 35695002 3001261207031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.6 ПС 110/10 "Энергетик" между оп№22 и ввод в РП-36 1 с.ш.-10 кВ .; Подать заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.6 ПС 110/10 "Энергетик" между оп№22 и ввод в РП-36 1 с.ш.-10 кВ . (Аварийный акт составлен, выставлен счёт) |  |  |  |  | 356956002 3001261543216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-181-И7 "Арюун" от оп.№1 до оп. №14.; Выполнить замену АВ-0,4 кВ на ТП-181-И7 "Арюун".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-181-И7 "Арюун".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-181-И7 "Арюун": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. Срок выполнения: |  |  |  |  | 35695204 3001261641091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-570; Организовать замер нагрузок, тепловизионный контроль на ТП-570 |  |  |  |  | 356956002 3001261850217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-644-Г2 "Родник" от оп.№1 до оп. №16.; Выполнить замену АВ-0,4 на ТП-644-Г2 "Родник".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-644-Г2 "Родник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-644-Г2 "Родник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3001262106092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-1476; Заменить АВ-0,4кВ 160А на АВ-0,4кВ 250А ТП-1476 |  |  |  |  | 356956002 3001262232218
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8, ВЛ-10 кВ ф. 25.; Выполнить замену дефектного изолятора и колпачка на опоре № 62 ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун. |  |  |  |  | 35695006 3101260845032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-570; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-570 |  |  |  |  | 356956002 3101260910219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 от оп. №1 до оп. №16.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 "Восточная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3101261015094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить подтяжку контактных соединений на силовом трансформаторе ТП-2-К-19; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-2-К-19 |  |  |  |  | 35695403 3101261030030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10 кВ от ф.17 РП-36 до ТП-1296.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10 кВ от ф.17 РП-36 до ТП-1296. |  |  |  |  | 356956002 3101261220220
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить замену опоры №122 на ВЛ-35 кВ Н.Саянтуй-Пестерево (СП-397).; Выполнить инженерный обход осмотр ВЛ-35 кВ Н.Саянтуй-Пестерево (СП-397) от оп. №122 до оп. №179.; Выполнить проверку состояния железобетонных опор и приставок на ВЛ-35 кВ Н.Саянтуй-Пестерево (СП-397) по всей длине, на основании ТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 - 800 КВ РД 34.20.504-94; Выявить отдельно стоящие деревья находящиеся вне охранной зоны ВЛ (угрожающие падением на ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния) на ВЛ-35 кВ Н.Саянтуй-Пестерево (СП-397) по всей длине.; Подать заявление в полицию об установлении лиц ответственных за повреждение оборудования.; Разработать план по вырубке отдельно стоящих деревьев (угрожающих падением на ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния) из вне охранной зоны ВЛ, на ВЛ-35 кВ Н.Саянтуй-Пестерево (СП-397) по всей длине. |  |  |  |  | 356952 3101261515101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Пестерево-Тарбагатай (ПТ-309) от оп. №1 до оп. №55.; Выполнить замену реле времени МТЗ В-309 на ПС 110 кВ Тарбагатай.; Выполнить сборку шлейфов на оп. №41 ВЛ-35 кВ Пестерево-Тарбагатай (ПТ-309). |  |  |  |  | 356952 3101261515107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный кабельный наконечник по фазе "А" В-0,4кВ ф.1 ТП-515.; Организовать тепловизионный контроль ТП-515. |  |  |  |  | 356956002 3101261523221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-5 "Верхний Саянтуй" от ПС 35 кВ "Нижний Саянтуй".; Выполнить замену не калиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ ТП-9 НС-5 "Пилорама".; Выполнить осмотр ТП-9 НС-5 "Пилорама". |  |  |  |  | 35695201 3101261630093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный предохранитель ПН-2 250А по фазе "В", провести ревизию контактных соединений Р-0,4кВ ф.3 ТП-125; Организовать тепловизионный контроль ТП-125 |  |  |  |  | 356956003 3101261720222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК на ТП-1566. |  |  |  |  | 356956001 3101261840223
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "С" В-0,4кВ ф.2 ТП-2015.; Организовать замер нагрузок и ТВК на ТП-2015. |  |  |  |  | 356956003 3101262030224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-1566.; Организовать протяжку контактов болтовых соединений АВ-2 250А ф.2 ТП-1566. |  |  |  |  | 356956001 3101262120225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход/осмотр ВЛ-10 ф.15 РП-21.; Заменить плашечный зажим по фазе "С" на опоре 5/1 ВЛ-10кВ ф.15 РП-21. |  |  |  |  | 356956002 3101262158226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-47В; Заменить магистральный прокалывающий зажим на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-47В |  |  |  |  | 356956004 3101262200229
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-4В на выявление дефектов; Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ ф.1 ТП-4В |  |  |  |  | 356956004 3101262300230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-150-И7 "Дорожная" от оп. №1 до оп. №20.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-150-И7 "Дорожная".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-150-И7 "Дорожная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 3101262330098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать осмотр и замер нагрузок и ТВК на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0102260005227
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК на ТП-2577. |  |  |  |  | 356956003 0102260100228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-16В.; Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-16В. |  |  |  |  | 356956004 0102260530231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №129/11 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 0102260858031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Организовать замер нагрузок и ТВК на ТП-703.; Организовать перераспределение нагрузок на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0102261120232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 Л-12 от ТП-150.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 Л-12 от ТП-150. |  |  |  |  | 356956003 0102261510233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-842.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 0102261520234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТВК на ТП-1072. |  |  |  |  | 356956002 0102261540235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-842.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 0102261630236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый замер токовых нагрузок ТВК по ТП-703.; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 0102261810237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-4В на выявление дефектов; Замена АВ-0,4кВ ф.3 250А на ТП-4В |  |  |  |  | 356956004 0102262050243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-9 НС-6 "Полевая".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-9 НС-6 "Полевая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-9 НС-6 "Полевая": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0102262200096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-703 на выявление дефектов; Замена автоматического выключателя АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-703 РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 356956002 0102262208238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-525-И7 "Содружество" от оп.№1 до оп. №12.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-525-И7 "Содружество".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-525-И7 "Содружество": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0102262244103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-236 на выявление дефектов.; Замена ПН-2 250А по фазе "А", протяжка болтовых соединений на Р-0,4кВ ф.1 ТП-236 |  |  |  |  | 356956003 0102262308239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 НС-6 "Зеленый бор" от оп.№1 до оп №17.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 НС-6 "Зеленый бор".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 НС-6 "Зеленый бор": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0102262310095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить провод по фазе "С" между ТП и опорой №1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-47В.; Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-47В на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956004 0202260130244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1154 |  |  |  |  | 356956002 0202260410240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-1013/1; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 0202260455241
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "С" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-214.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-214 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956003 0202260952242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик".; Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ ТП-2 О-2 "Онохой-Шибирь-2".; Выполнить осмотр ТП-2-О-2 "Онохой-Эрхирик" |  |  |  |  | 35695202 0202261348102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-4В; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-4В |  |  |  |  | 356956004 0202261900246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №91 ВЛ 10 кВ ф.К-2 |  |  |  |  | 35695404 0202261903035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-1157; Выполнить протяжку болтовых соединений на ТП-1157 |  |  |  |  | 356956002 0202261913245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-22-И5 "Партизанская" от оп.№1 до оп. №15.; Выполнить замену предохранителя ф. "С" на ТП-22-И5 "Партизанская".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-22-И5 "Партизанская".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-22-И5 "Партизанская": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0202262131104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки на ТП-1154; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1154 |  |  |  |  | 356956002 0202262310247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой от оп. №1 до оп. №244.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-2-О-2 "Онохой-Шибирь-2"; Выполнить замену опорных изоляторов ИОС-10 ф. "А", "В", "С" на ТП-2-О-2 "Онохой-Шибирь-2". |  |  |  |  | 35695202 0302260004099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-379 Т-3 "Энергетиков".; Выполнить капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-379 Т-3 |  |  |  |  | 35695201 0302260035097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (Сиденова С.А.) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0302260724248
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-28-И3 "Клуб ВИ".; Выполнить замену ГР-0,4 кВ типа РБ-34, 400А на ТП-28-И3 "Клуб ВИ".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-28-И3 "Клуб ВИ". |  |  |  |  | 35695204 0302260938105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-10кВ между РП-2 ПАП-1 и ТП-84В .; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ между РП-2 ПАП-1 и ТП-84В. |  |  |  |  | 356956004 0302261048254
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ между ТП-135 и ТП-120 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0302261220255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-1005.; Организовать протяжку контактов болтовых соединений АВ-1 250А ф.1 ТП-1005. |  |  |  |  | 356956002 0302261405256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-1005; Выполнить осмотр ТП-1005 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0302261930257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-14В.; Выполнить осмотр ТП-14В |  |  |  |  | 356956004 0302262025253
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений и ревизию на Р-0,4кВ ф.1 ТП-731.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-731. |  |  |  |  | 356956002 0302262119258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей в РУ-10 кВ фазы "А", "В","С" на ТПн-3-3 |  |  |  |  | 35695401 0302262131034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 РП-8 ф.3 между ТП-2588 и ТП-281 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0402260534259
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 284-285 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 284-285 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-2. |  |  |  |  | 35695405 0402260551037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-33В; Провести ревизию болтовых соединений и тепловизионный контроль ТП-33В |  |  |  |  | 356956004 0402260940251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опор №11, №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-384 |  |  |  |  | 35695401 0402261043036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-14В; Провести ревизию болтовых соединений и тепловизионный контроль ТП-14В |  |  |  |  | 356956004 0402261100250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 РП-8 ф.3 между ТП-2588 и ТП-282 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0402261124260
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену наконечника по фазе "С"на Р-0,4кВ ф.2 ТП-6В; Выполнить осмотр ТП-6В на выявление дефекта. |  |  |  |  | 356956004 0402261650249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-5-М3 Пилорама, о приведение оборудования к нормам ПУЭ. |  |  |  |  | 35695002 0402261732034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-14В.; Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-14В. |  |  |  |  | 356956004 0402261750252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие ПН-2 400А по фазе "В"на Р-0.4кВ 400А ф.1 ТП-36.; Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-36. |  |  |  |  | 356956003 0402261755261
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" от оп. №1 до оп. №17.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0402262154100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "С" выход на портал ТП.; Организовать обход/осмотр на ТП-1029. |  |  |  |  | 356956002 0502260158262
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-1272.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-1272. |  |  |  |  | 356956002 0502260440263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Специализированный застройщик Смитинвест+" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0502261208110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-7 "ФКРС" от ПС 110 кВ Иволга от оп. №1 до оп. №168 |  |  |  |  | 35695204 0502261843106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-525-И7 "Содружество" от оп. №1 до оп. №12.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-525-И7 "Содружество".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-525-И7 "Содружество": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 0502261941108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Замена автоматического выключателя АВ-0,4кВ 250А ф.2 на ТП-14В.; Организовать осмотр ТП-14В. |  |  |  |  | 356956004 0502262230264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. Р-13 от РП 10 кВ "24" от оп. №1 до оп. №70.; Выполнить замену предохранителей 10 кВ ф. "А" "В" "С" на ТП-380-Р13 "Теплица" |  |  |  |  | 35695204 0602260154112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1005 |  |  |  |  | 356956002 0602260926265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-14В. |  |  |  |  | 356956004 0602261821266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-306.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-306. |  |  |  |  | 356956001 0602261903269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 ф.60 ПС-110/35/6 кВ Машзавод от СЯ-55 ввод в ТП-2054 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0602261923268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-319-Г7 "В Тулунжа".; Выполнить замену Руб-0,4 кВ типа РПС-2/1Л, 250А на ТП-319-Г7 "В Тулунжа".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-319-Г7 "В Тулунжа". |  |  |  |  | 35695204 0602262030109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку проводов на спусках 10 кВ между РТП-16 К-6 и ТП-16 К-6 АВМ.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. |  |  |  |  | 35695003 0602262225033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПК-10 на ТП-8-Г1 Библиотека.; Выполнить осмотр отходящих фидеров от ТП-8-Г1 Библиотека.; Произвести замер токовых нагрузок ТП-8-Г1 Библиотека. |  |  |  |  | 35695002 0702261012036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить плашечный зажим по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 454.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 454. |  |  |  |  | 356956001 0702261130267
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить протяжку контактных болтовых соединений на АВ-0,4кВ ф.3 ТП-48В; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-48В |  |  |  |  | 356956004 0702261515270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию АВ-0.4кВ ф.4 на ТП-1526; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-1526 |  |  |  |  | 356956001 0702261915272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, ул.Вербная 13б ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1039. |  |  |  |  | 356956002 0802261532273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер и перераспределение нагрузки на ТП-478.; Выполнить подтяжку болтовых соединений на В-0,4кВ ф.4 от ТП-478. |  |  |  |  | 356956001 0802261630271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 НС-10 "Урожай" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 НС-10 "Урожай".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-8 НС-10: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0802262210111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "С" выход на опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2532 Горлесхоз; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2532 Горлесхоз. |  |  |  |  | 356956003 0902260635274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-2532 Горлесхоз |  |  |  |  | 356956003 0902261000275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Специализированный застройщик Смитинвест+" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0902261428115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Специализированный застройщик Смитинвест+" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0902261729116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-250А по фазе "С" В-0,4кВ ф.4 ТП-549.; Провести ревизию болтовых соединений В-0,4кВ ф.4 ТП-549. |  |  |  |  | 356956002 0902262050276
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/308 Б-2 "Багульник" от оп. №1 до оп. №10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/308 Б-2 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1/308 Б-2 "Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0902262121117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.32 ПС "Левобережная" между ТП-551 и ТП-556.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине КЛ-6кВ ф.32 ПС "Левобережная" между ТП-551 и ТП-556. |  |  |  |  | 356956002 1002260328277
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.1 ПС Сосновая между ТП-1165 и ТП-714.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине КЛ-10кВ ф.1 ПС Сосновая между ТП-1165 и ТП-714. |  |  |  |  | 356956002 1002261222278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ головной ф.3 РП-8 на ТП-282; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине КЛ-6кВ головной ф.3 РП-8 на ТП-282 |  |  |  |  | 356956003 1002261356279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший наконечник по фазе "А" ф.3 ТП-793. |  |  |  |  | 356956002 1002261540280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену наконечника по фазе "В"на В-0,4кВ ф.1 ТП-512. |  |  |  |  | 356956002 1002262130281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и ТВК на ТП-33В.; Выполнить протяжку болтовых соединений ф.1 ТП-33В. |  |  |  |  | 356956004 1102261010282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-5 Т-6 |  |  |  |  | 35695401 1102261145039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-793. |  |  |  |  | 356956002 1102261340283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-793. |  |  |  |  | 356956002 1102261824284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить отгоревший кабельный наконечник по фазе "С"на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2 АРЗ-22 Сокол.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-2 АРЗ-22 Сокол. |  |  |  |  | 356956001 1102262040286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-793. |  |  |  |  | 356956002 1102262040285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-408 БВС-9 "Дружба" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-408 БВС-9 "Дружба". |  |  |  |  | 35695201 1102262150120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-21 "Заиграево -Тодогто"; Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №137 на ВЛ-10 кВ ф. З-21 "Заиграево -Тодогто" |  |  |  |  | 35695202 1202260845113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-4-Ш-1. |  |  |  |  | 35695404 1202261310038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.6 ТП-357.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.6 ТП-357. |  |  |  |  | 356956001 1202261330287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-6кВ РП-13 ф.12 между опорой №6 ВЛ-6кВ и ТП-480 .; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ РП-13 ф.12 между опорой №6 ВЛ-6кВ и ТП-480 . |  |  |  |  | 356956001 1202261545289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ 250А ф.4 на ТП-1526 .; Организовать тепловизионный контроль на АВ-0,4кВ 250А ф.4 на ТП-1526 . |  |  |  |  | 356956001 1202261750288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Замена автоматического выключателя АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-14В РУ-0,4кВ.; Организовать осмотр ТП-14В |  |  |  |  | 356956004 1202261756290
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок, ТВК на ТП-43В; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-43В |  |  |  |  | 356956004 1202262220304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 53-54 ВЛ-10 кВ ф. А-2 Аршан.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-2 Аршан, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695003 1202262237038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2019.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-2019. |  |  |  |  | 356956003 1302260001291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.17 РП-21 между ТП-623 и ТП-639 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1302260045292
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Дефекты монтажа, наладки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт смонтированных подрядчиком ООО "СетьСтройПроект", находящихся в ячейке В-10 ф. М-23 на ПС 110 кВ Медведчиково.; Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт смонтированных подрядчиком ООО "СетьСтройПроект", находящихся на ЛР-10 М-23 на РП-10 кВ Багульник.; Провести претензионную работу в отношении подрядной организации ООО "СетьСтройПроект" в части наступления гарантийного случая и организации ремонта поврежденной соединительной кабельной муфты на КЛ-10 кВ ф. М-23 от ПС 110 кВ Медведчиково. |  |  |  |  | 35695201 1302260340119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячейки ф. М-26 "Багульник" на ПС 110 кВ "Медведчиково".; Выполнить замер нагрузки на КЛ-10 кВ ф. М-26 "Багульник" от ПС 110 кВ "Медведчиково". |  |  |  |  | 35695201 1302260540125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести опору № 44/5/9 ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю.; Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 44/5/9 ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть. |  |  |  |  | 35695002 1302260605039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "В" на опоре №5/7 ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1526; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1526 |  |  |  |  | 356956001 1302260630293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-5-К9 Первомайская.; Выполнить тепловизионное обследование электрооборудования на ТП-5-К9 Первомайская. |  |  |  |  | 35695001 1302261130040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Выполнить замену колпачка изолятора на опоре № 126 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. |  |  |  |  | 35695006 1302261143044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №123-124 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №123-124 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2. |  |  |  |  | 35695402 1302261151040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Барон")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.11 от РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 1302261200294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход/осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 РП-28.; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор № 20 и №21 по фазам "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.4 РП-28 |  |  |  |  | 356956001 1302261209295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-108-И10 "Школа".; Выполнить замену трансформатора на КТП-108-И10 "Школа". |  |  |  |  | 35695204 1302261210118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 кВ Алла на предмет выявления подобных нарушений.; Выполнить замену колпачка типа К-7 и установку штыревого изолятора ШС-10 на крыше КРУН-10 ф. А-6 Сорюры ПС 35 кВ Алла. |  |  |  |  | 35695004 1302261215042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор 7/2-7/3 ВЛ-10 кВ ф.К-19 |  |  |  |  | 35695403 1302261224041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кв ф. П-4 Карымск.; Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 136 ВЛ-10 кв ф. П-4 Карымск. |  |  |  |  | 35695002 1302261310043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1005.; протяжка болтовых соединений на АВ-0,4кВ ТП-1005 |  |  |  |  | 356956002 1302261316296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Барон")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.11 от РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 1302261429297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф П-4 "Усть-Эгита" от оп. № 1 до оп. №158.; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №132/56-132/59.; Выполнить регулировку провода в пролетах опор №132/57-132/58. |  |  |  |  | 35695207 1302261558121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с. Хоринск, ул. Промышленная, д. 29, Федорову С.В. о необходимости замены неизолированного ввода в дом на СИП. |  |  |  |  | 35695205 1302261650114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Нв-4 "Эрхирик" от ПС 110 кВ "Новая" от оп. №1 до оп. №72.; Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ ТП-6 Нв-4 "АВМ".; Выполнить осмотр ТП-6 Нв-4 "АВМ". |  |  |  |  | 35695201 1302261702126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный наконечник по фазе "В" В-0,4кВ ф.1 ТП-1234.; Произвести осмотр ТП-1234. |  |  |  |  | 356956002 1302261728298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф И-3 "Улан-Ганга" от оп. № 1 до оп. №280.; Выполнить ремонт провода в пролете опор №137-138. |  |  |  |  | 35695207 1302261752122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Нв-1 "Озерная" от ПС 110 кВ "Новая" с оп. №1 по оп. №53.; Выполнить ремонт шлейфа по ф. "А" на РТП-1 Нв-1 оп. №53 ВЛ-10 кВ ф.Нв-1 "Озерная" от ПС-110 кВ "Новая" |  |  |  |  | 35695201 1302261828127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ выход с ТП-793 на опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-793.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине КЛ-0,4кВ выход с ТП-793 на опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-793 |  |  |  |  | 356956002 1302261926299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-397.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-397. |  |  |  |  | 356956001 1302262133300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных болтовых соединений на АВ-1 400 А ф. ТП-703.; Организовать замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 1302262150301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку ножей ЛР-1 ХХ-7 на ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан. |  |  |  |  | 35695003 1402261132045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №200 ВЛ 10 кВ ф.Б-3 |  |  |  |  | 35695404 1402261315043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену наконечника по фазе "С"на В-0,4кВ ф.4 ТП-357. |  |  |  |  | 356956001 1402261757302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "Энергетик" по фазе "В"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "Энергетик" на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1402261920303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2-Ш1 Баня.; Выполнить тепловизионное обследование электрооборудования на ТП-2-Ш1 Баня. |  |  |  |  | 35695001 1402262301046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений и ревизию на Р-0,4кВ ф.3 ТП-631.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-631. |  |  |  |  | 356956002 1502260715305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-1419.; Организовать протяжку контактов болтовых соединений АВ-0,4кВ ф.4 ТП-1419. |  |  |  |  | 356956002 1502261041306
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нулевой магистральный прокалывающий зажим на опоре №8 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-707.; Организовать тепловизионный контроль и замер нагрузок на ТП-707. |  |  |  |  | 356956002 1502261402307
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок и ТВК на ТП-16В. |  |  |  |  | 356956004 1502262018308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить неисправный СИП 4*70 от ТП-392; Организовать обход/осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 1502262200309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить неисправный СИП 4*70 от ТП-392 РУ-0,4 кВ до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-392.; Организовать осмотр ТП-392. |  |  |  |  | 356956001 1502262310310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить неисправный СИП 4*70 от ТП-392 РУ-0,4 кВ до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-392.; Организовать осмотр ТП-392. |  |  |  |  | 356956001 1502262310311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить неисправный СИП 4*70 от ТП-392 РУ-0,4 кВ до опоры №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-392.; Организовать осмотр ТП-392. |  |  |  |  | 356956001 1502262315312
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ0,4 кВ ф.1 от ТП-206-И2 от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-206-И2. |  |  |  |  | 35695207 1602260019123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузок на ТП-392; Выполнить протяжку болтовых соединений на ТП-392 |  |  |  |  | 356956001 1602261131313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1052.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-1052. |  |  |  |  | 356956002 1602261156314
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр Р-0,4кВ ф.3 на ТП-958 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1602261604322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.Г-2 "Сужа".; Выполнить внеочередной осмотр ТП-506-Г2 "Сапсан".; Выполнить замену высоковольтных вставок на ТП-506-Г2 "Сапсан" |  |  |  |  | 35695204 1602261850130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками II цепь (МС-184) от оп. №29 до оп. №82.; Выполнить замену изоляторов двух (из 8) гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре №60 ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками II цепь (МС-184). |  |  |  |  | 356952 1602262215124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену наконечника по фазе "С"на В-0,4кВ ф.1 ТП-631. |  |  |  |  | 356956002 1702261150315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-6 3х150 между ПС Горсад и РП-6 2 С.Ш. провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1702261235316
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.12 от ПС "Западная"нитка Б ввод в ТП-226 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1702261431317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.10 РП-22 головной на опору №1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1702261515318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ПАО "Горняк")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф-14 ПС 110кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1702261519319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.5 РП-22 нитка "Б" ввод в ТП-8 в провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1702261545320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену нулевого изолятора на опоре № 108 ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкало-Кудара (МБК-157).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства и металлосвязей опоры № 108 ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкало-Кудара (МБК-157).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 108 ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкало-Кудара (МБК-157).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкало-Кудара (МБК-157). |  |  |  |  | 356950 1702261554047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/77 Б-1 "Багульник" от оп. №1 до оп. №10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/77 Б-1 "Багульник".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1/77 Б-1 "Багульник": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1702261650128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х185 н.Б ф.5 ПС Шишковка нитка Б ввод в РП-22 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1702261810321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных на портал ТП-1312; Провести осмотр ТП-1312 на наличий дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1702262115323
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-1 "Багульник" от РП-10 кВ Багульник, от оп. №1 до оп. №89.; Выполнить замену трансформатора на ТП-1/77 Б-1 "Багульник".; Выполнить осмотр ТП-1/77 Б-1 Багульник. |  |  |  |  | 35695201 1702262325131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт от опоры № 23 до опоры № 115.; Произвести восстановление провода на опоре № 108 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт. |  |  |  |  | 35695005 1802260040049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками II цепь (МС-184) от оп. №69 до оп. №82.; Выполнить замену изоляторов двух (из 8) гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная с отпайками II цепь (МС-184). |  |  |  |  | 356952 1802260226129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "С" провода СИП 4*70 выход на портал ТП.; Организовать осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1007. |  |  |  |  | 356956002 1802260950324
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0.4кВ вблизи охранной зоны по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Богряная,11. ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-1451. |  |  |  |  | 356956002 1802261738325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17 НС-10 "ДНТ Радуга" от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17 НС-10 "ДНТ Радуга".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17 НС-10 "ДНТ Радуга" 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1802262200132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену наконечника по фазе "В"на В-0,4кВ ф.5 ТП-419. |  |  |  |  | 356956001 1902260820326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4кВ ф.12 ТП-892.; Организовать ТВК на АВ-0,4кВ ф.12 ТП-892. |  |  |  |  | 356956002 1902261200327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования.; Произвести ремонт проводов в пролете опоре № 72-72/1 ВЛ-6 кВ ф. С-3 Клюквенная. |  |  |  |  | 35695001 2002261301041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролете опор №1 и №2 ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-610.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-610. |  |  |  |  | 356956002 2002262005328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ выход с ТП-357 на опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-357.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине КЛ-0,4кВ выход с ТП-357 на опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-357. |  |  |  |  | 356956001 2002262044329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр отпайки от ЛР-2 С-3 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролете опор № 103-103/1 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 2002262112050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход/осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС БЦС. |  |  |  |  | 356956004 2102260825334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-14В.; Провести обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-14В. |  |  |  |  | 356956004 2102261137336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный участок в пролете опор №1 и №2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1104; Выполнить обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1104. |  |  |  |  | 356956002 2102261430330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Прибайкальская, на предмет выявления подобных нарушений; Выполнить ремонт провода от ЛР-129 до ВЧ-заградителя фазы "А" на ПС 110 кВ Прибайкальская. |  |  |  |  | 356950 2102262027051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "А" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2043.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2043. |  |  |  |  | 356956003 2102262212331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-12.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-12. |  |  |  |  | 35695401 2202260018044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный держатель ПН-2 250А по фазе "В" В-0,4кВ ф.5 ТП-1007; Организовать ТВК на ТП-1007. |  |  |  |  | 356956002 2202261130332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1012.; Заменить поврежденный держатель ПН-2 по фазе "С" В-0,4кВ ф.2 ТП-1012. |  |  |  |  | 356956002 2202261615333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-005-РП1 "Кирова".; Выполнить замену трансформатора на ТП-005-РП1 "Кирова". |  |  |  |  | 35695207 2202261650136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-449.; Выполнить протяжку контакта болтового соединения на шпильке трансформатора ТП-449 со стороны НН по фазе "А" |  |  |  |  | 356956001 2202261712335
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №153/53-153/54 ВЛ-10 кВ ф.С-9 |  |  |  |  | 35695401 2202261852045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений держателя ПН-2 250А по фазе "С" В-0,4кВ ф.2 ТП-1570. |  |  |  |  | 356956001 2202262220337
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Замена автоматического выключателя АВ-0,4кВ 250А ф.2 на ТП-14В.; Организовать осмотр ТП-14В. |  |  |  |  | 356956004 2302261822338
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденные губки нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "А" Р-0,4кВ ф.3 ТП-61.; Организовать ТВК Р-0,4кВ ф.3 ТП-61 |  |  |  |  | 356956003 2302262120339
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк" от оп. №1 до оп. №15.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-475 БВС-9 "Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2302262150134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход осмотр ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363).; Произвести ремонт провода пролёт опор № 90-91 ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363).; Произвести ремонт траверсы на опоре № 91 ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363). |  |  |  |  | 356950 2402260402052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын"; Выполнить выправку опоры №399 ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын".; Выполнить ремонт и регулировку провода фазы "В" в пролете опор №399-400 ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын". |  |  |  |  | 35695202 2402261214133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 ф.3 РП-36 выход на опору №1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2402261453340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-137-Н4 "АВМ 15 км" от оп. №1 до оп. №14 с отпайками.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-137-Н4 "АВМ 15 км".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-137-Н4 "АВМ 15 км": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695204 2402261700137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 ПС АРЗ на выявление дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС АРЗ по фазам "А"и"В", восстановить шлейф на опоре №7 по фазе "А", Заменить ПК-Т по фазам "А,В,С" на ТП-2 |  |  |  |  | 356956001 2402261820344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-61 на выявление дефектов.; Заменить ГР-Т 400А на ТП-61 |  |  |  |  | 356956003 2402261840343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-338 на выявление дефектов; Организовать тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-338, заменить ПН-2 400А по фазе "С". |  |  |  |  | 356956001 2402262257342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №70-71 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №70-71 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-4. |  |  |  |  | 35695405 2402262327046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Д-10 |  |  |  |  | 35695402 2502260026049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз" от реклоузера РВА-1 Ю-13 оп. №1 по оп. №184.; Выполнить регулировку привода ЛР-1 Ю-13 по ф. "В" на оп. №43 ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз" от реклоузера РВА-1 Ю-13. |  |  |  |  | 35695201 2502260100135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опор № 81/77/165, № 81/77/166 на ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол.; Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 81/77/165 - 81/77/166 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол.; Организовать внеплановый обход осмотр отпайки Тисса ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол, выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 2502261701053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф Б-4 "Северный" от оп. № 1 до оп. №92.; Выполнить монтаж крюка и провода ф. "В" на опоре № 91 ВЛ-10 кВ ф Б-4 "Северный" |  |  |  |  | 35695207 2502261921139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-61.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-61. |  |  |  |  | 356956003 2502262235341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-815; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-815 |  |  |  |  | 356956002 2602260925345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку верхнего держателя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-8.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-8. |  |  |  |  | 356956003 2602261410346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2560.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2560. |  |  |  |  | 356956003 2602261650347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-6 "Юрьевка" от оп. №1 до оп. №10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2602262118140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить строительство ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-С-2 Детская Поликлиника. |  |  |  |  | 35695001 2602262235048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/71 Б-1 "Багульник" от оп. №1 до оп. №10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3/71 Б-1 "Багульник". |  |  |  |  | 35695201 2702260005138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года установку калиброванных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-2-Б-3; Выполнить ревизию АВ-1 в РУ-0,4 кВ на ТП-2-Б-3.; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-Б-3. |  |  |  |  | 35695404 2702260837050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 2-Б-3 |  |  |  |  | 35695404 2702261015051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1505.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1505. |  |  |  |  | 356956001 2702261611348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-1072; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1072 |  |  |  |  | 356956002 2702261849349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузок, ТВК на ТП-33В; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-33В |  |  |  |  | 356956004 2702262213350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А" В-0,4кВ ф.3 ТП-1013/1.; Организовать замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1013/1. |  |  |  |  | 356956002 2802261320351
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить монтаж провода СИП в пролёте опор №1-2 на ВЛИ-0,4кВ Ф.2 от ТП-48В; Выполнить осмотр ВЛИ-0,4кВ Ф.2 от ТП-48В на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956004 2802261600352
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ревизию на Р-0,4кВ ф.3 ТП-9В, заменить ПК-Т и ПН-2 |  |  |  |  | 356956004 2802262000353
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-16В.; Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-16В. |  |  |  |  | 356956004 0103260234354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования В-10 ф.14 на ПС-110/10 Медведчиково; Выполнить ревизию привода В-10 ф.14 ПС-110/10 Медведчиково |  |  |  |  | 356956002 0103260930357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-38 НС-5 "Ромашка" от оп. №1 до оп. №13.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-38 НС-5 "Ромашка".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-38 НС-5 "ДНТ Радуга" 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0103261050142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений АВ-0,4кВ ф.3 на ТП-48В; Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-48В. |  |  |  |  | 356956004 0103261140355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1005; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1005. |  |  |  |  | 356956002 0103261230356
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка" от оп. №1 до оп. №10.; Выполнить замену автомата АВ-0,4 кВ ф. 2 типа ВА 57-35-34 номинала 100А на номинал 250 (А) на ТП-9 НС-7 Юрьевка; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-9 НС-7 "Юрьевка". |  |  |  |  | 35695201 0103261425141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный участок в пролете опор №1 и №2 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-570; Выполнить обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-570. |  |  |  |  | 356956002 0103262033358
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Океан")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.10 РП-10 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0103262301359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 400А по фазе "С" В-0,4кВ ф.4 ТП-570.; Организовать замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-570. |  |  |  |  | 356956002 0203260825360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 ф.11 ПС Западная между опорой №51 и ТП-101 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0203261137361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №128/44-128/46 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №128/44-128/46 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2. |  |  |  |  | 35695402 0203261456053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Заменить трансформатор 2Т на ТП-232В; Провести осмотр оборудования на ТП-232В |  |  |  |  | 356956004 0203261850362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1203. |  |  |  |  | 356956002 0203262145363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-2015; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-2015 |  |  |  |  | 356956003 0203262250364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 78-79 ВЛ-35 кВ Байкало-Кудара-Красный Яр (БКЯ-3064).; Выполнить установку виброгасителей на ВЛ-35 кВ Байкало-Кудара-Красный Яр (БКЯ-3064).; Провести внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Байкало-Кудара-Красный Яр (БКЯ-3064). |  |  |  |  | 356950 0303261445055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования ТП-145; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль РПС-0,4кВ 400А ф.4 ТП-145. |  |  |  |  | 356956001 0303261721365
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляторов фазы "А", "В", "С" на опоре №118/23 на ВЛ 10 кВ ф.О-2 |  |  |  |  | 35695404 0303261745054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену верхнего держателя предохранителя ПР-0,4 кВ ф.С на Р-1 ТП-538 |  |  |  |  | 35695401 0303261850052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.13 ТП-660.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.13 ТП-660. |  |  |  |  | 356956002 0303261954366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр Р-0,4кВ ф.15 на ТП-709 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0303262115367
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-1087; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1087 |  |  |  |  | 356956002 0303262211368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956001 0503260800369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" от оп. №1 до оп. №2/10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0503261004143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №74/17-74/18 по ВЛ-10 кВ ф.Е-3 |  |  |  |  | 35695402 0503261126055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10 кВ ААБл-10 3х240 головной на РП-36.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10 кВ ААБл-10 3х240 головной на РП-36. |  |  |  |  | 356956002 0503261604371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод АС по фазе "С" в пролёте опор №3/1 и 3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП 1039.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП 1039 |  |  |  |  | 356956002 0503262050372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-597; Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-597. |  |  |  |  | 356956002 0603260201373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перераспределение и замер нагрузок, ТВК на ТП-253; Заменить СТ 400кВА на ТП-253 |  |  |  |  | 356956001 0603260945374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 ф.5 РП-1 между ТП-258 и ТП-267 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0603261618375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный участок в пролете опор №3/1 и №3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП 1039; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП 1039 |  |  |  |  | 356956002 0603262045377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-1464; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок и ТВК на ТП-1464. |  |  |  |  | 356956002 0603262100378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых соединений АВ-0,4кВ ф.3 на ТП-4В; Организовать внеплановый замер нагрузок и тепловизионный контроль на ТП-4В. |  |  |  |  | 356956004 0603262110376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Заменить колпачок под изоляторами фазы "А" типа КП-22 на ж/б опоре №94. 2. Заменить изолятор фазы "А" на ж/б опоре №94. 3. Заменить вязку крепления провода к изолятору фазы "А" на ж/б опоре №94.; Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 ф. П-3 "Надеино" от ПС 35 кВ "Пестерево". |  |  |  |  | 35695203 0703261506144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести перераспределение и замер токовых нагрузок, ТВК на ТП-1005. |  |  |  |  | 356956002 0703261529379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №22 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки(ОКП-126).; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №22 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи–Подлопатки(ОКП-126). |  |  |  |  | 356954 0703261707056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-2 Г-7 "ИК-3".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 Г-7 "ИК-3". |  |  |  |  | 35695201 0903260700145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-027-П1 "Поселок" от оп. №1 до оп. №18.; Выполнить замену провода типа А-25 в пролете опор №4-4/1 на СИП.; Разомкнуть провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-027-П1 "Поселок". |  |  |  |  | 35695207 0903260905146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перемычки провода по фазе "А"и"В" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1016.; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1016. |  |  |  |  | 356956002 0903262320380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опоры №101/46 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №101/46 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 1003261758032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Еловка.; Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 8 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. |  |  |  |  | 35695002 1103260229056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Воздействие птиц |  |  |  | Убрать птицу с ЛР-3-БУ-2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 1103261447033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена опоры №17 на ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат; Подать заявление в полицию по наезду на опору №17 ВЛ-6 кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат. |  |  |  |  | 356956002 1103261619381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-2018.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2018. |  |  |  |  | 356956003 1103262130382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередного обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая.; Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая. |  |  |  |  | 35695006 1203260523057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, с выявлением поросли высотой 4м и более.; Выполнить расчистку просеки в пролетах опор № 91/8 - 91/14 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. |  |  |  |  | 35695006 1203260523058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обновление программного обеспечения маршрутизатора на более стабильное |  |  |  |  | 356900 1203260651385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ выход с ТП-357 на опору №1 ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-357. |  |  |  |  | 356956001 1203260915383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха.; Выполнить замену вязки провода на опоре № 298 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 297-298 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. |  |  |  |  | 35695002 1203261040060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить ГР-Т на ТП-1283; Выполнить осмотр ТП-1283 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956002 1203261057384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 НС-2 "Проулок" от оп. №1 до оп. №2/10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 НС-2 "Проулок".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 НС-2 "Проулок": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1203261212147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26 в пролете опор №5 и №6.; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1203261336389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №322 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №331-332 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-2.; Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №331-332 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.СН-2. |  |  |  |  | 35695405 1203261516042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-К6 Лесная.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-2-К6 Лесная, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. |  |  |  |  | 35695004 1203261546061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Бх3 Элэсун-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-Бх3 Элэсун-3.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Бх3 Элэсун-3. |  |  |  |  | 35695004 1203261807062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-26; Заменить ПН-2 400А на Р-0,4кВ ф.3 ТП-26 |  |  |  |  | 356956003 1203261820390
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14 БВС-9 "Ургаса" от оп. №1 до оп. №2/10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14 БВС-9 "Ургаса".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14 БВС-9 "Ургаса": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1203261825149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-491 на выявление дефектов; Выполнить ревизию на ГР-Т 0,4кВ ТП-491 |  |  |  |  | 356956001 1203261855391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена анкерной опоры №67 на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ".; Подать заявление в полицию по наезду на опору №67 ВЛ-10кВ ф.5 от ПС "АРЗ". |  |  |  |  | 356956001 1303260607385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр Р-0,4кВ ф.12 на ТП-641 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1303261530386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр Р-0,4кВ ф.4 на ТП-688 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1303261640387
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер изоляции вторичных цепей трансформаторов тока ТТ-6, ТТ-10 кВ ТС-4 на ПС 110 кВ Тимлюйская.; Выполнить замер токов и напряжений небаланса реле ДЗТ-11 ТТ-6, ТТ-10 кВ ТС-4 на ПС 110 кВ Тимлюйская.; Выполнить проверку ВАХ трансформаторов тока ТТ-6, ТТ-10 кВ ТС-4 ПС 110 кВ Тимлюйская.; Выполнить проверку реле, проверку МДС и тока срабатывания реле ТТ-6, ТТ-10 кВ ТС-4 на ПС 110 кВ Тимлюйская.; Выполнить проверку схемы включения токовых цепей к трансформаторам тока ТТ-6, ТТ-10 кВ ТС-4 на ПС 110 кВ Тимлюйская.; Выполнить проверку целостности токовых цепей на разрыв ТТ-6, ТТ-10 кВ ТС-4 на ПС 110 кВ Тимлюйская.; Выполнить снятие векторной диаграммы ДифЗащТр ТТ-6, ТТ-10 кВ ТС-4 на ПС 110 кВ Тимлюйская.; Выполнить снятие коэффициента трансформации ТТ-6, ТТ-10 кВ ТС-4 на ПС 110 кВ Тимлюйская. |  |  |  |  | 35695001 1303262030037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание изоляции силового кабеля между ТП-8-Т6 Комсомольская и ТП-14-Т6 Больница.; Произвести отыскание места повреждения силового кабеля между ТП-8-Т6 Комсомольская и ТП-14-Т6 Больница.; Произвести ремонт силового кабеля между ТП-8-Т6 Комсомольская и ТП-14-Т6 Больница. |  |  |  |  | 35695001 1303262105063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу установку ПЗУ на промежуточных ж/б опорах №234, №235, №236 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Выполнить чистку изоляции фазы "А" и "В" на промежуточной ж/б опоре №235 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС. |  |  |  |  | 356954 1403260614047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №171 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 1403261044057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и ТВК на ТП-26; Выполнить перераспределение нагрузки на ТП-26 |  |  |  |  | 356956003 1403261130388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №101/77-101/78 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 1403261423058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-2; Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №206/1-206/3, 189-190 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Н-2; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №206/1-206/3, 189-190 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695402 1403261612059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол" от ПС 35 кВ "Верхние-Тальцы" от оп. №1 до оп. 168.; Выполнить замену изоляторов ф. "В" и "С" на опоре №43 на ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол" от ПС 110 кВ "Верхние-Тальцы". |  |  |  |  | 35695205 1403261625151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №200-201 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-4. |  |  |  |  | 35695405 1403261800060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опоры №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-М-1. |  |  |  |  | 35695405 1403261913061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "С" на опоре №31 ВЛ-6 кВ Ф.53 ПС Машзавод.; Организовать обход/осмотр ВЛ-6 кВ Ф.53 ПС Машзавод. |  |  |  |  | 356956003 1403261947392
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2 АРЗ-14 "Пригородное" от оп. №1 до оп. №2/10.; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2 АРЗ-14 "Пригородное".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2 АРЗ-14 "Пригородное": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 1403262212150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 400А по фазе "В" и наконечник по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-425; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-425. |  |  |  |  | 356956001 1503260010393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ААБ 3х120 ф.51 ПС Машзавод ввод в ТП-2071.; Подать заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ААБ 3х120 ф.51 ПС Машзавод ввод в ТП-2071. (Аварийный акт составлен.) |  |  |  |  | 356956003 1503261641394
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов 6 кВ на ТП-3-К-20. |  |  |  |  | 35695403 1503261928063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр Р-0,4кВ ф.2 на ТП-334 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1503262121395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 27-28 ВЛ-0,4 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино. |  |  |  |  | 35695001 1603260631035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28 по всей длине на выявление дефектов; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор 20-21 на ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28 |  |  |  |  | 356956001 1603260750396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. Р-16 от РП 10 кВ "24" от оп. №1 до оп. №25.; Выполнить демонтаж разрядника и шлейфа ф. В на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф. Р-16; Выполнить замену разрядника и шлейфа на оп. №22 на ВЛ-10 кВ ф.Р-16 |  |  |  |  | 35695204 1603260818148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 77/37-77/37/1 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. |  |  |  |  | 35695003 1603260916064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изоляции на опоре №272/155 ВЛ-10 кВ ф.УК-1 |  |  |  |  | 35695403 1603261023048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя ПР-0,4 кВ ф.В на Р-1 на ТП-481 |  |  |  |  | 35695401 1603261040064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 1603261120059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 103-103/1 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ С-3 Усть-боксон |  |  |  |  | 35695003 1603261247065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №207 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 206-207 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. |  |  |  |  | 35695006 1603261328066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию РПС 400А ф.12 ТП-45 |  |  |  |  | 356956003 1603261402397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ, на которых установлены ВЧ заградители, на предмет качественного крепления шлейфов к ВЧ заградителям и КС связи в соответствии с Типовыми решениями.; Выполнить демонтаж ВЧ-136 на ПС 110 кВ Баянгол.; Выполнить демонтаж незадействованного ВЧ оборудования на других ПС 110 кВ ПО БЭС, согласно графика.; Выполнить ТВК ВЧ на других ПС 110 кВ ПО БЭС для исключения аналогичных технологических нарушений в дальнейшей работе. |  |  |  |  | 356950 1603261413067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Убрать ветку дерева в пролете опор №334-335 ВЛ-10 кВ ф.СН-4 "Санага-Тутхалта". |  |  |  |  | 35695405 1603261515067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Подать заявление в отделение полиции. |  |  |  |  | 35695007 1603261749068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1590; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1590. |  |  |  |  | 356956001 1703261445401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-2194; Заменить магистральный зажим по фазе "В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2194 опора№1 |  |  |  |  | 356956003 1703261640402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №75/58/7 |  |  |  |  | 35695404 1703261730066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж трансформатора тока ф. В с шм 0,4 кВ на ТПг-4-4 |  |  |  |  | 35695401 1703262020065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену изоляции фазы "А", "В" и "С" на промежуточной ж/б опоре №24 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №24 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС-Селендума. |  |  |  |  | 356954 1703262359062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.12 РП-13 между ТП-304 и ТП-303.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ф.12 РП-13 между ТП-304 и ТП-303. |  |  |  |  | 356956001 1803261543398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.6 РП-22 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1803261906399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 129; Выполнить обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 129 |  |  |  |  | 356956003 1803261915400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж "нулевого" провода на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 9-Б-5. |  |  |  |  | 35695404 1803262035069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №126/9-126/10 по ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 |  |  |  |  | 35695406 1903260653068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137).; Выполнить замену изоляторов на опоре № 261 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства и металлосвязей опоры № 261 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 261 ВЛ 110 кВ Баянгол – Могойто (БлМ-137). |  |  |  |  | 356950 1903261128070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену приборов учета, АВ-0,4 кВ ф. 1, АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-2-Г1 Метеостанция.; Выполнить осмотр ТП-2-Г1 Метеостанция.; Выполнить установку калиброванных предохранителей на ТП-2-Г1 Метеостанция. |  |  |  |  | 35695006 1903261705071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию ГР-Т ТП-253 |  |  |  |  | 356956001 1903262135403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер нагрузки и тепловизионный контроль на ТП-1203.; Выполнить опрессовку кабельного наконечника по фазе "А" на АВ-0,4кВ ф.1 ТП-1203 |  |  |  |  | 356956002 1903262230405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить замену уплотнительного кольца устройства ручного выпуска сжатого газа на В-181 (тип ВМТ-110) ПС 110 кВ Медведчиково.; Организовать проведение технической учебы персоналу СПС ПО ЦЭС на тему: проведение технического обслуживания, осмотра и выявления дефектов выключателей типа ВМТ-110.; При проведении текущих и капитальных ремонтов выполнить проверку состояния уплотнительных колец устройств ручного выпуска сжатого газа выключателей типа ВМТ-110 ПС 110 кВ Медведчиково. |  |  |  |  | 35695201 2003260921152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию ГР-Т ТП-253 |  |  |  |  | 356956001 2003261010404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 103-103/1 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 2003261326072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-1.; Выполнить выправку опоры № 49/1 ВЛ-10 кВ ф. НС-1.; Выполнить регулировку провода и измерение стрелы провеса и габаритов в пролете опор №49/1-49/2 ВЛ-10 кВ ф. НС-1. |  |  |  |  | 35695202 2003261440154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Замена опоры №4 на ВЛ-6кВ Ф. 4 ПС Районная.; Подать заявление в полицию по наезду на опору №4 ВЛ-6кВ Ф. 4 ПС Районная. |  |  |  |  | 356956002 2103260627406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Воздействие птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-2 пищекомбинат.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695005 2103260820073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ выход с ТП-798 на опору №1 ВЛ-0,4кВ Ф-14 от ТП-798. |  |  |  |  | 356956002 2203262100407
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "А" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1146; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1146. |  |  |  |  | 356956002 2203262200409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить магистральный прокалывающий зажим по фазе "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 13 РЖД; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 13 РЖД. |  |  |  |  | 356956003 2203262200408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 от ПС 35/10 кВ Гурульба от оп. №1 до оп. №88.; Выполнить ремонт шлейфа ф. А на опоре № 70 ВЛ-10 кВ ф. Г-7. |  |  |  |  | 35695204 2203262240153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Воздействие иных животных |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-Т на ТП-760 по фазам "В"и"С"; Провести осмотр РУ-10кВ на ТП-760 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2303260135410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №39 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-1 от ПС 110 кВ "Большой Луг" |  |  |  |  | 35695403 2303260743073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "А" на опоре №235 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 2303261650071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 2303261812074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Убрать ветку дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.Д-1 "Улентуй". |  |  |  |  | 35695405 2303261847070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить защиту от проникновения животных в отсек трансформатора ТП-1 К-8 Водозабор. |  |  |  |  | 35695006 2403260958075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию на Р-0,4кВ ф.9 ТП-176 |  |  |  |  | 356956003 2403261109370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных на портал ТП-2590; Произвести осмотр ВЛ-10кВ Ф 6 РП-22 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2403261444412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.17 от РП-36 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2403261649413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "А" на опоре №235 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 2403262030072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить грозотрос в пролетах опор № 2-3 ВЛ 110кВ Котокель – Турка (КТ-155), пролетах опор №176-177 ВЛ 110кВ Нестеpово – Котокель (НК-130); Демонтаж грозотроса в пролетах опор № 2-3 ВЛ 110кВ Котокель – Турка (КТ-155), пролетах опор №176-177 ВЛ 110кВ Нестеpово – Котокель (НК-130); Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Котокель - Турка (КТ-155); Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110кВ Нестеpово – Котокель (НК-130); Организовать проведение внеочередной проверки резервных защит ВЛ 110кВ Котокель – Турка (ДЗ,ТЗНП, МФО - ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Котокель/ |  |  |  |  | 356950 2503261247054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-6кВ АСБ-10 3х120 ф.12 РП-13 ввод в ТП-1527 .; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ АСБ-10 3х120 ф.12 РП-13 ввод в ТП-1527 . |  |  |  |  | 356956001 2503261440411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить замену ПР-6 кВ фазы "В" и "С" на ТП-106; Убрать посторонний предмет с трансформатора на ТП-106 |  |  |  |  | 35695401 2503261638075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спуске между РТП-1-М8 и ТП-1-М8. |  |  |  |  | 35695406 2503262348079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора 1Т ПС 35 кВ Зенит.; Провести внеочередное испытание силового трансформатора 2Т ПС 35 кВ Зенит.; Провести внеочередной отбор проб масла ФХА, ХАРГ силового трансформатора 2Т ПС 35 кВ Зенит. |  |  |  |  | 35695201 2603260930155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр КЛ-10 кВ ф. Т-9 Котельная.; Произвести ремонт кабельной муфты на КЛ-10 кВ ф. Т-9 Котельная |  |  |  |  | 35695002 2603261038069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.25 РП-29 между ТП-2111 и ТП-2102 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2603261246414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.13 РП-29 между ТП-2117 и ТП-2094 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2603261252415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.13 РП-29 между ТП-2117 и ТП-2094 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2603261353416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию силового трансформатора 2Т на ТП-737; Заменить ПК-Т РУ-10кВ на ТП-737 по фазе "С" |  |  |  |  | 356956002 2603261540417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 64/35-64/36 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 2603261610076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1007. |  |  |  |  | 356956002 2603262140418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Воздействие иных животных |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-3 Улюн; Разработать мероприятия, исключающие попадание животных в электроустановки. |  |  |  |  | 35695005 2703260017077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС на предмет выявления подобных технологических нарушений на ПС 35 кВ Ярикто; Выполнить замену проходных изоляторов ф. А,В,С ячейки Я-1 Улюкчикан КРУН-10, очистку ошиновки 10 кВ , ТТ-10 кВ, опорной изоляции 10 кВ, стенок ячейки, измерение сопротивления изоляции и проверку цепей РЗА |  |  |  |  | 35695005 2703260048078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф-4 на предмет тяжения проводов и состояния изоляторов по всей длине линии.; Произвести замену изолятора с колпачком на опоре №2 ВЛ-10кВ Ф-4 |  |  |  |  | 35695007 2703260840080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену разрядника фазы «С» на ТП-2-УК-6 |  |  |  |  | 35695403 2703261244084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-2 |  |  |  |  | 35695401 2703261520076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию на Р-0,4кВ ф.2 ТП-198 |  |  |  |  | 356956001 2703261859419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-604.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3 и №4 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-604, заменить ПН-2 по фазе "В". |  |  |  |  | 356956002 2703262120420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Дефекты монтажа, наладки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково-Северная (МС-184) от оп. №1 до оп. №82. |  |  |  |  | 356952 2703262233156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку нижнего держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2009.; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2009. Срок выполнения: |  |  |  |  | 356956003 2703262340421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2188.; Провести ревизию Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2188. |  |  |  |  | 356956003 2803261557422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 80/76/38-80/76/39 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол,; Организовать внеплановый обход осмотр отпайки Тисса ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. |  |  |  |  | 35695003 2803261600081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж конденсаторов связи КС-155 ф.В, С и высокочастотных заградителей ВЧ-155 ф. В, С на ПС 110 кВ Котокель.; Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Котокель, на предмет выявления подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 356950 2803262047082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-2-ЛПК-3 "Юбилейная".; ТП-2-ЛПК-3 "Юбилейная": проверить наличие отверстий в ТП на возможность проникновения животных, птиц. При выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35695202 2903260403158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 и АВ-2 на ТП-274.; Выполнить установку калиброванных предохранителей 6 кВ фазы "А", "В" и "С" на ТП-274 |  |  |  |  | 35695401 2903260942077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе"В" на АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1057; Организовать осмотр и тепловизионный контроль на ТП-1057 |  |  |  |  | 356956002 2903261400423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ААБ 3х70+1х35 ф.4 от ТП-159 на жилой дом ул.Гагарина 15 .; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине КЛ-0,4кВ ААБ 3х70+1х35 ф.4 от ТП-159 на жилой дом ул.Гагарина 15 |  |  |  |  | 356956003 2903261415424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.3 РП-22 от опоры №34/20 ввод в ТП-2628 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2903261719425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10кВ ф.Б-3 |  |  |  |  | 35695404 3003261248074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опоре №7 ВЛ-10 кВ Ф-М-6 "Маслозавод"; Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-6.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-6. |  |  |  |  | 35695406 3003261544081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-17-П9.; Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-17-П9. |  |  |  |  | 35695002 3003261559083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ Кабанская, на предмет выявления подобных технологических нарушений.; Выполнить измерение сопротивления изоляции В-10-2Т на ПС 110 кВ Кабанская.; На ПС 110 кВ Кабанская выполнить замену выключателя В-10-2Т.; На ПС 110 кВ Кабанская выполнить очистку опорно-стержневой изоляции шин 10 кВ 2 СШ-10, очистку шин 10 кВ 2СШ-10. |  |  |  |  | 356950 3003261625079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №36-37, 102-104, 30/45-30/47 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №36-37, 102-104, 30/45-30/47 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2. |  |  |  |  | 35695402 3003261705088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. |  |  |  |  | 35695002 3003261715085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить подрезку деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролете опор №2 и №3; Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 130.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №2 и №3 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 130, заменить ПН-2 по фазе "А"и"В". |  |  |  |  | 356956003 3003261720426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Воздействие птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ТТ-5 Татаурово. |  |  |  |  | 35695002 3003261821086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695006 3003261850087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 от ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить замену стойки опоры №26 ВЛ-10 кВ ф. О-2 от ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить монтаж крюка ф. "А" на оп. №26 ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 3003261940159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №21/13/1 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 3003261940083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 6-Б-5 |  |  |  |  | 35695404 3003262045078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-7 "Гаражи" от ПС 35 кВ "Таежная" на участке от опоры №1 до опоры №26/6.; Убрать птицу с опоры № 26 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 "Гаражи" от ПС 35 кВ "Таежная". |  |  |  |  | 35695201 3003262112157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №119/20-119/21 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.А-1. |  |  |  |  | 35695404 3003262140085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТПго-12-1 |  |  |  |  | 35695401 3003262235080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП 16-Б-3. |  |  |  |  | 35695404 3003262305086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Организовать обход/осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9В Э-4 "Автодорожник".; Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9В Э-4 "Автодорожник". |  |  |  |  | 356956004 3003262316429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных в РУ-10кВ ТП-1009; Выполнить осмотр ТП-1009 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956002 3003262330427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию ГР-Т 400А на ТП-2042; Организовать замер нагрузок и тепловизионный контроль ТП-2042. |  |  |  |  | 356956003 3103260120428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства и металлосвязей опоры № 195 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135).; Организовать проведение внеочередного проведения обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 3103261224088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф. П-6 "Ретранслятор" от оп. №1 до оп. №100.; Выполнить замену проходного изолятора ф. "С" в ячейке КРУН-10 кВ ф. П-6 "Ретранслятор". |  |  |  |  | 35695203 3103261418160