## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Читаэнерго за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
362354 | 302 | 2021-12-19 | 14 | 30 | 0.021 | 2021-12-19 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-06 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-06 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.Хлебозавод от ТП-12-06 ф.2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №12-06 ВЛ-10 ф.12 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.12.2021 год
362351 | 436 | 2021-12-20 | 16 | 26 | 0.0105 | 2021-12-20 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 4 Давенда, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ДАВЕНДА Ф.1 от ТП-№4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-4 Давенда, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 20.12.2021 год
362351 | 437 | 2021-12-20 | 7 | 20 | 0.001666 | 2021-12-20 | 7 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №4-5 ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Н.Стан-Кыэкен, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф№3 Кыэкен. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.12.2021 год
362352 | 442 | 2021-12-19 | 15 | 0 | 0.0075 | 2021-12-19 | 15 | 3 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 265-266 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1973 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 265-266 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12 Ленинск, Пролет: Опора № 265 - Опора № 266 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 264-267 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.01.2022 год
362352 | 443 | 2021-12-19 | 23 | 12 | 0.006003 | 2021-12-19 | 23 | 16 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Поселок ПС Новотроицк, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 3-6 ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок ПС 35 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362351 | 439 | 2021-12-20 | 14 | 26 | 0.018 | 2021-12-20 | 18 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 8-9 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-670 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-670, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-670. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.12.2021 год
362350 | 301 | 2021-12-22 | 4 | 11 | 0.02001 | 2021-12-22 | 4 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110/10 кВ Забайкальск явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 105-106, из-за срыва штыревого изолятора типа ШС-10 с места крепления на опоре №105, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ-10 ф.7 Чабанские стоянки от ПС 110/10 кВ Забайкальск, стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-8 в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №105, что вызвало схлест проводов в пролете опор № 105 -106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опоре №105 на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки п. Заб-к, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре № 105 ВЛ-10 кВ ф.7 Чабанские стоянки Ответственное лицо: Мастер Гринчуков И.В. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.7 Чабанские стоянки Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.7 Чабанские стоянки разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 21.01.2022 год
362351 | 440 | 2021-12-22 | 16 | 26 | 0.0085 | 2021-12-22 | 16 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №3-4 отпайка на ТП-433 ВЛ-10 кВ №1 Олекан, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1975года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Олинск-ПС Знаменка, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №3-4 отпайка на ТП-433 ВЛ-10 кВ ф.1 "ПС Олинск- ПС Знаменка" Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 "ПС Олинск- ПС Знаменка", по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 22.12.2021 год
362352 | 444 | 2021-12-22 | 18 | 0 | 0.011 | 2021-12-22 | 18 | 44 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТН-26158 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-26158, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26158. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.01.2022 год
362352 | 445 | 2021-12-23 | 6 | 1 | 10.6127 | 2021-12-23 | 6 | 33 | 3.4.7.3 Причиной однофазного замыкания на землю фазы А на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) послужило ослабление крепления провода в поддерживающем зажиме типа ПГН-3-5 в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1998 году) и, как следствие, перепуска провода в лодочке из пролета опор № 117-118 (125 м) в пролет опор № 118-119 (175 м), что привело к отклонению гирлянды изоляторов вдоль линии в сторону опоры № 117. При значительном снижении температуры наружного воздуха (температура -38 градусов) произошло дальнейшее подтягивания провода к траверсе на недопустимое расстояние, что и привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка. 4.3 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю фазы А на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) в результате ослабления крепления провода в поддерживающем зажиме типа ПГН-3-5 из-за воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1998 году) и, как следствие, перепуска провода в лодочке из пролета опор № 117-118 (125 м) в пролет опор № 118-119 (175 м), что привело к отклонению гирлянды изоляторов вдоль линии в сторону опоры № 117. При значительном снижении температуры наружного воздуха (температура -38 градусов) произошло дальнейшее подтягивания провода к траверсе на недопустимое расстояние, что и привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подтягивание провода к траверсе на недопустимое расстояние на ВЛ-110-49 Черновская-Беклемишево, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление провода фазы А на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Установить груз на провод фазы А на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.11.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 117-118 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить чистку просеки ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) в соответствии с графиком. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить выборочные верховые осмотры крепления проводов в поддерживающих зажимах типа ПГН-3-5 на ВЛ-110 кВ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 28.10.2022 год
362354 | 304 | 2021-12-19 | 0 | 32 | 0.0625 | 2021-12-19 | 0 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А" с последующим касанием шлейфа фазы "В" расположенной на опоре № 382/27 ВЛ-10 ф.10 Талача, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации (1977 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.1 Междуфазное замыкание, в результате обрыва шлейфа фазы "А" с последующим касанием шлейфа фазы "В" расположенной на опоре № 382/27 ВЛ-10 ф.10 Талача, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре № 382/27 ВЛ-10 ф.10 Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 22.12.2021 год
362354 | 305 | 2021-12-20 | 9 | 39 | 0.1005 | 2021-12-20 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22338 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2010 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22338 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛИ-0,4кВ от ТП-22338 ф.1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22338 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 31.12.2021 год
362351 | 441 | 2021-12-19 | 4 | 35 | 0.045 | 2021-12-19 | 4 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёт опор №13-14 ВЛ-10 кВ №4 Новое, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ №4 Новое и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 ОПХ-Новое, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёт опор №13-14 ВЛ-10 кВ №3 Кироча. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Новое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 20.12.2021 год
362354 | 306 | 2021-12-20 | 10 | 16 | 0.64165 | 2021-12-20 | 11 | 33 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опоры № 32 ВЛ-10 ф.8 Железнодорожный, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. 4.4 Междуфазное замыкание, вследствие наброса металлической проволоки посторонними неизвестными лицами на провод фазы "А" в пролете опоры № 32 ВЛ-10 ф.8 Железнодорожный, с последующим касанием проволоки провода фазы "В" данной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на провода на ВЛ 10 кВ ф. 8 Железнодорожный, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "А"в пролете опоры № 32 ВЛ-10 ф.8 Железнодорожный. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Железнодорожный. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 23.12.2021 год
362351 | 442 | 2021-12-23 | 8 | 21 | 0.011001 | 2021-12-23 | 8 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 27 Таптугары, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ТАПТУГАРЫ Ф.1от ТП-№27, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-27 Таптугары, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 23.12.2021 год
362354 | 307 | 2021-12-23 | 11 | 7 | 0.015827 | 2021-12-23 | 11 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазного замыкания на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 183-184 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1972 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 183-184 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Хойто-Ага, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №183-1845 ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Хойто-Ага. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 27.12.2021 год
362354 | 308 | 2021-12-22 | 19 | 8 | 0.021233 | 2021-12-22 | 20 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-149 ф-1 Ю-Аргалей, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 149 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 30.12.2021 год
362352 | 446 | 2021-12-24 | 4 | 21 | 0.01334 | 2021-12-24 | 4 | 25 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 292-293 ВЛ-10 кВ ф. Иргень послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1985 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор № 292-293 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Иргень, Пролет: Опора № 292 - Опора № 293 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 292-293 ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362354 | 309 | 2021-12-21 | 13 | 40 | 0.009 | 2021-12-21 | 13 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 ф.12 Бытэв, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "В" и провода "N" в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 ф.12 Бытэв, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. № 12 Бытэв, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бытэв. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 24.12.2021 год
362352 | 447 | 2021-12-25 | 11 | 6 | 0.04662 | 2021-12-25 | 11 | 8 | 3.4.7.3 Причиной перегорания высоковольтных предохранителей на ТП-21159 ВЛ-6 кВ ф. 4 послужило исчерпание их ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2002 году). 4.13 Причиной нарушения послужило перегорание высоковольтных предохранителей на ТП-21159 ВЛ-6 кВ ф. 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание высоковольтных предохранителей на ТП-21159, TP006-0003540 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену высоковольтных предохранителей на ТП-21159 ВЛ-6 кВ ф. 4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 4. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362354 | 310 | 2021-12-24 | 13 | 40 | 0.00625 | 2021-12-24 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "В" с последующим касанием провода ввода фазы "А" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20/0,4 кВ № 22503 ВЛ-20 ф. Ленинск, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации (1970 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "В" с последующим касанием провода ввода фазы "А" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20/0,4 кВ № 22503 ВЛ-20 ф. Ленинск, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22503 ф.1, Опора АНт-ДБ9,7 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20/0,4 кВ № 22503 ВЛ-20 ф. Ленинск Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.12.2021 год
362351 | 443 | 2021-12-26 | 5 | 11 | 0.002499 | 2021-12-26 | 5 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №58-59 ВЛ-10 кВ №1 Зерноток, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1978 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ареда-зерноток, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №58-59 ВЛ-10 кВ №1 Зерноток. Ответственное лицо: Грунов И.М. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 Зерноток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 26.12.2021 год
362354 | 311 | 2021-12-27 | 8 | 40 | 0.0022166 | 2021-12-27 | 10 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода "N" с последующим касанием провода фазы "A" в пролете опор № 5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия , вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1976 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода "N" с последующим касанием провода фазы "A" в пролете опор № 5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия , вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 27, Пролет опор: Опора №5-Опора №5/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пролете опор № 5-5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №27 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.12.2021 год
362350 | 302 | 2021-12-27 | 23 | 18 |  | 2021-12-27 | 23 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие третьего от траверсы изолятора поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «АС» на опоре № 81 ВЛ 35 кВ Борзя Восточная - Усть Озерная (ВЛ-35-422) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. 4.12 Междуфазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия третьего изолятора от траверсы поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фаз «АС» на опоре № 81 ВЛ 35 кВ Борзя Восточная - Усть Озерная (ВЛ-35-422) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия третьего изолятора от траверсы поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фаз «АС» на опоре № 81 на ВЛ-35-422 Борзя Восточная-Усть-Озерная, Опора пром.ж/б. ПБГ35-1т | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №81 ВЛ-35-422 ПС Б.Восточная - Усть Озерная Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №81 ВЛ-35-422 ПС Б.Восточная - Усть Озерная Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ - 35-422 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 29.01.2022 год
362351 | 444 | 2021-12-26 | 18 | 3 | 0.002 | 2021-12-26 | 18 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП -221, в следствие разрегулировки стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-221 г.Шилка, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-221. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 26.12.2021 год
362357 | 158 | 2021-12-24 | 20 | 42 | 0.1103 | 2021-12-24 | 20 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-38 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. 2РП-38 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-38 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. 2РП-38 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-38 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. 2РП-38 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-10 кВ ф. 2РП-38 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-38. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 25.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-38. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 25.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ состояния КЛ. Дать заключение. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 25.01.2022 год
362351 | 445 | 2021-12-28 | 11 | 7 |  | 2021-12-28 | 11 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате подтяжки проводов фаз «А» и «В» ВЛ-35-232 Чернышевск - Ареда к металлической траверсе ж/б опоры типа СКУ №71, при воздействии ветровой нагрузки и сопутствующем воздействии низких температур, вследствие несвоевременного обнаружения и устранения дефектов данной ВЛ при плановом осмотре. 4.12 Подтяжка проводов фаз «А» и «В» ВЛ-35-232 Чернышевск - Ареда к металлической траверсе ж/б опоры типа СКУ №71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подсечка проводов к траверсе на ВЛ-35-232 Чернышевск-Ареда, Опора пром.дер.ПД35-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку компенсаторов на гирлянды изоляторов фаз А и В на ж/б опоре №71 ВЛ 35 кВ Чернышевск - Ареда (ВЛ-35-232). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35-232 Чернышевск-Ареда (ВЛ-35-232), по результатам осмотра составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 29.12.2021 год
362353 | 390 | 2021-12-23 | 0 | 30 |  | 2021-12-23 | 2 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось прекращение трансляции телеметрической информации с ПС 110 кВ Кличка в Диспетчерский центр Забайкальское РДУ из-за сбоя в работе источника бесперебойного питания Inelt Intelligent 3000RTLT. Технические характеристики источника бесперебойного питания Inelt Intelligent 3000RTLT: - год ввода в эксплуатацию июнь 2014; - последнее техническое обслуживание 23.07.2021; - год выпуска 2013; - страна производитель Китай. 4.1 Сбой в работе источника бесперебойного питания Inelt Intelligent 3000RTLT произошел по причине длительной эксплуатации (год выпуска 2013). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой в работе на Узел связи ПС 110 кВ Кличка, 000000000001041039 | Организационное мероприятие 1 Запланировать замену источника бесперебойного питания в рамках программы модернизации программы ССПИ. Ответственное лицо: Начальник СЭО ПО ЮВЭС Елгин И.И. 29.01.2022 год
362357 | 159 | 2021-12-24 | 20 | 18 | 0.043316 | 2021-12-24 | 20 | 23 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ-6 кВ ф. РП-4 ТП-230. Дать заключение. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2022 год
362353 | 391 | 2021-12-27 | 9 | 30 | 0.01666 | 2021-12-27 | 9 | 35 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное короткое замыкание на ВЛ-10-ф.7 Богдановка в следствии воздействия проволочного наброса на провода фаз "А", "С" в пролете опор №194-195. Проволочный наброс на проводе фазы "А" следы короткого замыкания на проводе фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №194-195 Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 30.01.2022 год
362357 | 160 | 2021-12-29 | 22 | 10 | 0.003334 | 2021-12-29 | 22 | 20 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Татарская от ТП-53 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Татарская от ТП-53 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Татарская от ТП-53 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Татарская от ТП-53 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Татарская от ТП-53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Татарская от ТП-53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 28.01.2022 год
362353 | 392 | 2021-12-29 | 2 | 24 |  | 2021-12-29 | 2 | 24 | 3.4.8.4 Причиной технологического нарушения явилось межфазное замыкание между проводами фаз "А" и "В" произошедшее на опоре №171 ВЛ-35 кВ Актауй - Алек-Завод (ВЛ-35-305). Замыкание произошло по причине постороннего воздействия. На фазе "А" обнаружен проволочный наброс. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Акатуй - Алек-Завод (ВЛ-35-305) Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Устранить наброс на опоре №171 ВЛ 35 кВ Акатуй - Алек-Завод (ВЛ-35-305) Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 10.02.2022 год
362357 | 161 | 2021-12-31 | 19 | 35 | 0.014585 | 2021-12-31 | 20 | 0 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 жил. массив от ТП-662 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 жил. массив от ТП-662 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 жил. массив от ТП-662 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 жил. массив от ТП-662 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 жил массив от ТП-662. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 жил массив от ТП-662. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 28.01.2022 год
362357 | 162 | 2021-12-31 | 21 | 5 | 0.014585 | 2021-12-31 | 21 | 30 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-699 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-699 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-699 послужило отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-699 | Техническое мероприятие 1 Произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-699. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-699. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 28.01.2022 год
362352 | 448 | 2021-12-31 | 20 | 43 | 0.012501 | 2021-12-31 | 21 | 8 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21229 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21229. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21229 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21229. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362352 | 449 | 2021-12-31 | 18 | 12 | 0.010249 | 2021-12-31 | 18 | 53 | 3.4.7.3 Причиной повреждения узла технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-21169 послужило ослабление болтового контакта при несвоевременном выявлении и устранении дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило перегорание в РУ-6 кВ ТП-21169 предохранителей ПК-6-Т-1 в результате ослабления болтового контакта на узле технического учета в РУ-0,4 кВ и, как следствие, пробоя изоляции трансформаторов тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение узла учета в РУ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21169, ТТ Т-0.66 У3 400/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену узла технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-21169. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362353 | 393 | 2021-12-31 | 11 | 36 | 0.014167 | 2021-12-31 | 13 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01112, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №01112, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-01112, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 АУ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 01112 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 10.02.2022 год
362350 | 298 | 2021-12-04 | 6 | 20 |  | 2021-12-04 | 6 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие уменьшения изоляционного промежутка между телом опоры и проводом ф. «В» на ж/б опоре № 25 ВЛ 110 кВ Турга - Первая (ВЛ-110-63). Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие уменьшения изоляционного промежутка между телом опоры и проводом ф. «С» на ж/б опоре № 36 ВЛ 110 кВ Турга - Первая (ВЛ-110-63). 4.4 04.12.2021 г. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Турга - Первая явилось, подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на недопустимое расстояние к телу опоры №25, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом изоляторе от провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Турга - Первая (ВЛ-110-63). 05.12.2021 г. Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Турга - Первая явилось, подтягивание подвесной гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "С" на недопустимое расстояние к телу опоры №36, о чем свидетельствуют следы перекрытия на первом и втором изоляторе от провода, вследствие воздействия ветровых нагрузок на данный участок ВЛ 110 кВ Турга - Первая (ВЛ-110-63). Метеосправка в приложении к акту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на первом изоляторе от провода опоры № 25 на ВЛ-110-63 Турга-Первая, Опора пром.ж/б.ПБ 25-1; следы перекрытия на первом и втором изоляторе от провода опоры № 36 на ВЛ-110-63 Турга-Первая, Опора пром. мет.П1М-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов в гирлянде ф.В на опоре №25, в гирлянде ф.С на опоре №36 ВЛ-110 кВ Турга - Первая (ВЛ-110-63). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 08.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №25, №36 ВЛ-110 кВ Турга - Первая (ВЛ-110-63). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Турга - Первая (ВЛ-110-63) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 10.12.2021 год
362350 | 299 | 2021-12-04 | 8 | 14 |  | 2021-12-04 | 8 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого изолятора от траверсы поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 68 ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие первого изолятора от траверсы опоры № 68 на ВЛ-110-36 Харанор-Даурия, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №68 ВЛ-110-36 ПС Харанор - Даурия Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 14.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №68 ВЛ-110-36 ПС Харанор - Даурия Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 07.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110-36 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 06.12.2021 год
362352 | 437 | 2021-12-04 | 21 | 28 | 0.36397 | 2021-12-04 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-10 кВ ф. Звездный послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф. 5 Звёздный, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор 2/1-2/4 ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Звездный. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362354 | 298 | 2021-12-06 | 23 | 43 | 0.15034 | 2021-12-07 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, на опоре № 9 ВЛ-10 ф.2 Улача, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1978 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, на опоре № 9 ВЛ-10 ф.2 Улача, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1978 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Улача, Опора П10-2Б | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" на опоре № 9 ВЛ-10 ф.2 Улача. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Улача. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 09.12.2021 год
362353 | 379 | 2021-12-05 | 10 | 38 | 0.0064169 | 2021-12-05 | 11 | 33 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода ввода в здание с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №24112. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 13.01.2022 год
362353 | 380 | 2021-12-05 | 17 | 45 | 0.031665 | 2021-12-05 | 18 | 23 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.10 ФКРС. Осмотром выполненным 06.12.2021 бригадой Приаргунского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №17 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №17 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 10 кВ ф. 10 ФКРС, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 ФКРС Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №17 ВЛ-10-ф.10 ФКРС, убрать птицу от опоры Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить ПЗУ на опору №17 ВЛ-10-ф.10 ФКРС Ответственное лицо: начальник РЭС Лопатин Д.С. 15.01.2022 год
362352 | 438 | 2021-12-10 | 13 | 51 | 0.33501 | 2021-12-10 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. Еремино послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1969 году). 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 12 Еремино, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362353 | 381 | 2021-12-04 | 10 | 50 | 0.045 | 2021-12-04 | 11 | 17 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствия проволочного наброса на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0011 в пролете опор №10-11. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 0011 Ответственное лицо: И.о. начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 13.01.2022 год
362353 | 382 | 2021-12-04 | 21 | 55 | 0.011666 | 2021-12-04 | 22 | 30 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствия проволочного наброса на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №2542 на вводе в дом по ул. Аргунская 25. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 1042 Ответственное лицо: И.о. начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 14.01.2022 год
362353 | 383 | 2021-12-07 | 23 | 5 | 0.023335 | 2021-12-07 | 23 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1042, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1042, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1042, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 1042 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 14.01.2022 год
362354 | 299 | 2021-12-13 | 8 | 15 | 0.0016 | 2021-12-13 | 9 | 35 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-56 ВЛ-10 ф.09 Курулга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-56 ВЛ-10 ф.09 Курулга, по причине разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 3-56, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-56 ВЛ-10 ф.9 Курулга. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.12.2021 год
362357 | 151 | 2021-12-08 | 14 | 35 | 0.028 | 2021-12-08 | 14 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-2 ТП-129 послужило несвоевременное выявление дефекта (разрегулировка привода выключателя в РУ-6 кВ яч. 5 Т-2) что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой «В» и «С». 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-2 ТП-129 послужило несвоевременное выявление дефекта (разрегулировка привода выключателя в РУ-6 кВ яч. 5 Т-2) что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода выключателя в РУ-6 кВ яч. 5 Т-2, что привело к возникновению электрической дуги на выключателе между фазой «В» и «С». на ТП-129 | Техническое мероприятие 1 2. Произвести регулировку привода выключателя в РУ-6 кВ ТП-129 яч. 5 Т-2 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-6 кВ ТП-129 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 год
362357 | 152 | 2021-12-12 | 13 | 35 | 0.011666 | 2021-12-12 | 13 | 55 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Урульгинская от ТП-508 послужило межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4, по причине разрегулировки стрелы провиса в следствии длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Урульгинская от ТП-508 послужило межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4, по причине разрегулировки стрелы провиса в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Урульгинская от ТП-508, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Урульгинская | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Урульгинская. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Призвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-508 и ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Урульгинская Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 30.12.2021 год
362353 | 384 | 2021-12-09 | 9 | 1 | 0.019666 | 2021-12-09 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11615 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №11615 по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11615, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11615 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 16.01.2022 год
362350 | 300 | 2021-12-15 | 20 | 37 |  | 2021-12-15 | 20 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие первого от траверсы изолятора поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Степь - Турга (ВЛ-110-62) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. 4.12 Однофазное короткое замыкание произошло по причине перекрытия первого изолятора от траверсы поддерживающей гирлянды (без разрушения) марки ПС-70 фазы «С» на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Степь - Турга (ВЛ-110-62) в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия первого изолятора от траверсы опоры № 32поддерживающей гирлянды на ВЛ-110-62 Степь-Турга с отп на Оловянная, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №32 ВЛ-110-62 ПС Степь - Турга Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №68 ВЛ-110-62 ПС Степь - Турга Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110-62 ПС Степь - Турга Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 15.12.2021 год
362351 | 431 | 2021-12-16 | 5 | 45 | 0.012 | 2021-12-16 | 7 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №64-65 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-889, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889 , Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-889, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.01.2022 год
362351 | 432 | 2021-12-16 | 5 | 45 | 0.019167 | 2021-12-16 | 7 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-828, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-828 , Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-828, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-828, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.01.2022 год
362352 | 439 | 2021-12-16 | 13 | 0 |  | 2021-12-16 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на спуске от РТП на опоре № 3/5 ВЛ-10 кВ ф. Ключи до ТП-23142 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на спуске от РТП на опоре № 3/5 ВЛ-10 кВ ф. Ключи до ТП-23142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Ключи, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса на спуске от РТП на опоре № 3/5 ВЛ-10 кВ ф. Ключи до ТП-23142 Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ключи. Ответственное лицо: Скорых А.В. 28.01.2022 год
362351 | 433 | 2021-12-11 | 6 | 30 | 0.015341 | 2021-12-11 | 6 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 231-232 ВЛ-35 кВ Урюм – Усть Кара (ВЛ-35-241), вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках) на опоре № 231 и неравномерного тяжения проводов в сторону опоры №232 по причине несвоевременного проведения технического обслуживания, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-35-241 Урюм-Усть Кара, Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №231-232 ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Урюм - Усть Кара (ВЛ-35-242), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 12.01.2022 год
362354 | 300 | 2021-12-13 | 8 | 45 | 0.029135 | 2021-12-13 | 9 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения изоляции проводов ответвления фазы "А" и фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 12 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине перетирания изоляции проводов марки СИП-4*16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие повреждения изоляции проводов ответвления фазы "А" и фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 12 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3, по причине перетирания изоляции проводов марки СИП-4*16 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-12 ф-3 Поселок-3, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ № 12 ВЛ-10 ф.8 Поселок-3. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 31.12.2021 год
362351 | 434 | 2021-12-16 | 3 | 41 | 0.014674 | 2021-12-16 | 3 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №173-174 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1964 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Багульное, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Ареда-Багульное, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №173-174 ВЛ-10 кВ №4 Багульное. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №173-174 ВЛ-10 кВ №4 Багульное, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 16.12.2021 год
362353 | 385 | 2021-12-11 | 13 | 47 | 0.094419 | 2021-12-11 | 15 | 30 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие проволочного наброса на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1316 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 23.01.2022 год
362353 | 386 | 2021-12-12 | 14 | 30 | 0.01875 | 2021-12-12 | 15 | 15 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1295 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 23.01.2022 год
362353 | 387 | 2021-12-12 | 15 | 7 | 13.3 | 2021-12-12 | 15 | 49 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на «Землю» при перекрытии воздушного промежутка между проводом и траверсой на промежуточной металлической опоре №232. Следы перекрытия обнаружены на 2-х верхних и нижнем изоляторах фазы «В» по металлизированной пленке (намотана на гаситель вибрации). Отключение произошло при воздействии птицы. 3.4.7.3 Причиной отказа отключения В-110-83 (МКП-110) на ПС 110 кВ Кличка явилась длительная эксплуатация оборудования более 55 лет (год выпуска 1965). В процессе длительного срока эксплуатации произошел износ механической части, неисправность ролика отключающей собачки. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги на изоляторах 1,2,10 от траверсы, фазы "В" (фото №1-2 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №232, произошло по набросу металлизированной пленки (при осмотре, большое количество птиц по линии). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ-110-83 Кличка-Акатуй-Бугдаинская, Опора пром. мет. ПС35/110ПУ 4.14 Причиной отказа выключателя В-110-83 на ПС 110 кВ Кличка явилось заклинивание собачки механизма отключения по причине износа ролика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение оборудования на В-110-83, PS110-000805-12-02-002-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №179-274 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 20.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить замену механизма отключения привода В-110-83 на ПС 110 кВ Кличка Ответственное лицо: и.о. начальника СПС Ерохина А.С. 20.01.2022 годТехническое мероприятие 4 Убрать металлизированную ленту с провода фазы "В" на опоре №232 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 22.01.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить опробование выключателя В-110-83 со снятием временных и скоростных характеристик Ответственное лицо: и.о. начальника СПС Ерохина А.С. 22.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать мероприятия по защите ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская от воздействия птиц на 2023 год. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.04.2022 год
362357 | 153 | 2021-12-12 | 10 | 50 | 0.021006 | 2021-12-12 | 10 | 57 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Соцгород послужил схлест проводов в пролете опор №7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Соцгород послужил схлест проводов в пролете опор №7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Соцгород послужил схлест проводов в пролете опор №7-8 в результате разрегулировки стрелы провиса проводов. на ВЛ-6 кВ ф. Соцгород | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-6 кВ ф. Соцгород. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Соцгород. По результатам внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 год
362351 | 435 | 2021-12-15 | 14 | 37 | 0.12501 | 2021-12-15 | 15 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 37-38 по ВЛ 10 кВ ф. 1 Деревцово вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Деревцово, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф. 1 Деревцово. Ответственное лицо: Тренев В.С. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Деревцово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 15.12.2021 год
362354 | 301 | 2021-12-18 | 17 | 15 | 0.00525 | 2021-12-18 | 18 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" в жилой дом на опоре № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22501 ВЛ-20 ф.Ленинск, в результате обрыва провода ввода фазы "В" при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2009 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" в жилой дом на опоре № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22501 ВЛ-20 ф.Ленинск, в результате обрыва провода ввода фазы "В" при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22501 ф.1 ф. Ленинск, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода фазы "В" в жилой дом на опоре № 27 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-20/0,4 кВ № 22501 ВЛ-20 ф.Ленинск. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.12.2021 год
362354 | 303 | 2021-12-14 | 5 | 17 |  | 2021-12-14 | 10 | 50 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явились многочисленные повреждения кабеля витой пары UTP на ПС 110 кВ Орловский ГОК в следствии укусов мелких грызунов (предположительно мышей), которая соединяла контроллер телемеханики S-400 с каналообразующим оборудованием. 4.13 Многочисленные повреждения кабеля витой пары UTP на ПС 110 кВ Орловский ГОК в следствии укусов мелких грызунов (предположительно мышей), которая соединяла контроллер телемеханики S-400 с каналообразующим оборудованием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов на ПС 110 кВ Орловский ГОК, Шкаф телекоммуникационный | Техническое мероприятие 1 Уложить новый кабель UTP на ПС 110 кВ Орловский ГОК. Ответственное лицо: Начальник ОАСТУ Сучков А.А. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести мероприятия по дератизации помещения ПС 110 кВ Орловский ГОК. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Дехонов Г.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр системы сбора и передачи информации ПС 110 кВ Орловский ГОК. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 16.12.2021 год
362352 | 440 | 2021-12-18 | 14 | 51 | 0.005835 | 2021-12-18 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21157 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21157 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21157, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21157. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362351 | 438 | 2021-12-15 | 11 | 38 | 0.00999 | 2021-12-15 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 172-173 ВЛ-35 кВ Шелопугино – Копунь (ВЛ-35-224), вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках) на опоре № 172 и неравномерного тяжения проводов в сторону опоры №173 по причине несвоевременного проведения технического обслуживания, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов из-за ослабления крепления проводов в поддерживающих зажимах (лодочках). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-35-224 Шелопугино-Копунь, Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №172-173 ВЛ-35 кВ Шелопугино – Копунь (ВЛ-35-224). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Шелопугино – Копунь (ВЛ-35-224), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.01.2022 год
362352 | 441 | 2021-12-18 | 10 | 42 | 0.016675 | 2021-12-18 | 10 | 46 | 3.4.7.3 Причиной перекрытия проходных изоляторов 6 кВ ТМ-250 на ТП-21157 ВЛ-6 кВ ф. Новый послужило образование токопроводящего слоя в результате загрязнения изоляторов в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2004 году) и как следствие появление токов утечки. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в результате перекрытия проходных изоляторов 6 кВ ТМ-250 на ТП-21157 ВЛ-6 кВ ф. Новый. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проходных изоляторов на Читинский уч-к. ТП-21157, Трансформатор ТМ-250/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП-21157 ВЛ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Новый. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362357 | 154 | 2021-12-14 | 17 | 23 | 0.10998 | 2021-12-14 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-46 РП-35 послужило повреждение на абонентской ТП-ЖД больница, что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в НУЗ "Дорожная клиническая больница" с требованием не допускать подобные нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 год
362357 | 155 | 2021-12-15 | 5 | 35 | 0.045996 | 2021-12-15 | 5 | 58 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-25 ТП-536 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-25 ТП-536 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-25 ТП-536 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии на КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ-10 кВ ф. ТП-536 ТП-537. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 21.01.2022 год
362357 | 156 | 2021-12-15 | 5 | 51 | 0.001 | 2021-12-15 | 5 | 57 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-74 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-74 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-74 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-74 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-74. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 жил массив от ТП-74. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 21.01.2022 год
362357 | 157 | 2021-12-17 | 2 | 55 | 0.03 | 2021-12-17 | 3 | 1 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-290 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. ТП-276 ТП-357 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-290 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. ТП-276 ТП-357 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-26 ТП-290 послужило короткое замыкание в целом месте КЛ-10 кВ ф. ТП-276 ТП-357 в результате пробоя изоляции в следствии старения в процессе длительной эксплуатации кабельной линии. на КЛ-10 кВ ф. ТП-276 ТП-357 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. ТП-276 ТП-357. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золтухин Е.С. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. ТП-276 ТП-357. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ-10 кВ ф. ТП-276 ТП-357. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золтухин Е.С. 21.01.2022 год
362353 | 388 | 2021-12-18 | 14 | 15 | 0.018752 | 2021-12-18 | 14 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1976 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1976 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0823, Пролет: Опора № 8 - Опора № А9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 0823 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 28.01.2022 год
362353 | 389 | 2021-12-13 | 18 | 30 | 0.009 | 2021-12-13 | 18 | 39 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Межлесхоз. Осмотром выполненным 14.12.2021 (на следующий день) бригадой Алек-Заводского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №7 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №17 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 10 кВ ф. 7 Межлесхоз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Межлесхоз Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 29.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №7 ВЛ-10-ф.7 Межлесхоз Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 29.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Установить ПЗУ на опору №7 ВЛ-10-ф.7 Межлесхоз Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 29.01.2022 год
362352 | 425 | 2021-11-23 | 14 | 52 | 0.080674 | 2021-11-23 | 15 | 14 | 3.4.7.3 Причиной обрыва проводов в пролете опор № 35-38 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово послужило исчерпание их ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1980 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете опор № 35-38 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Лесная-Черемхово, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 35-38 ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лесная-Черемхово. Ответственное лицо: Скорых А.В. 31.12.2021 год
362354 | 286 | 2021-11-24 | 11 | 35 | 0.22097 | 2021-11-24 | 11 | 52 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 33 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации (1968 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим касанием провода фазы "В" расположенной на опоре № 33 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, вследствие обрыва отдельных проволок провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок на ВЛ 10 кВ ф. 3 ЖБИ, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "С" на опоре № 33 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.11.2021 год
362352 | 426 | 2021-11-25 | 2 | 29 | 0.049995 | 2021-11-25 | 2 | 49 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета на спуски к ТП-26001 с опоры № 9/10 ВЛ-10 кВ ф. Искра. | Техническое мероприятие 1 Снять наброс со спусков к ТП-26001 с опоры № 9/10 ВЛ-10 кВ ф. Искра. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 01.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Искра. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.12.2021 год
362354 | 287 | 2021-11-25 | 15 | 0 |  | 2021-11-25 | 15 | 0 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на верхнем от траверсы изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), в результате снижения изоляционных свойств и образования токопроводящей среды в виде птичьего помета. 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на верхнем от траверсы изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), в результате снижения изоляционных свойств и образования токопроводящей среды в виде птичьего помета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 191 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж птицезащитных устройств на опоре № 191 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам верхового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.11.2021 год
362352 | 427 | 2021-11-26 | 13 | 12 | 0.015 | 2021-11-26 | 13 | 30 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие наброса постороннего предмета на провода в пролете опор № 5-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21108. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21108. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 428 | 2021-11-25 | 16 | 50 | 0.10558 | 2021-11-25 | 17 | 1 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 40/1-40/2 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 2 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 40/1-40/2 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. РП-4 прис. 2, Пролет: Опора № 40/1 - Опора № 40/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 40-40/3 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 2. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 2. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 год
362353 | 367 | 2021-11-23 | 21 | 48 | 0.042495 | 2021-11-23 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.9 Ток-1. В следствии старения колпачка при воздействии порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10 фазы "А" на анкерной ж/б опоре №1 отпайка к ТП-10/0,4кВ №1026 при падении провода произошло межфазное замыкание с проводом фазы "С". 4.1 Срыв изолятора фазы "А" с анкерной ж/б опоры (тип СВ-110) №1 отпайка к ТП-10/0,4кВ №1026, произошел по причине рассыхания пластмассового колпачка крепления изолятора К-7, ВЛ в эксплуатации с 1980 года. При срыве изолятора произошло падение провода с касанием ниже расположенного провода фазы "С" с возникновением короткого межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 9 Ток №1, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Ток-1 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 01.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора ШС-10 фазы "А" на анкерной ж/б опоре №1 отпайка к ТП-10/0,4кВ №1026 на ВЛ-10-ф.9 Ток-1 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 01.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр анкерной ж/б опоры №1 отпайка к ТП-10/0,4кВ №1026 ВЛ-10-ф.9 Ток-1 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 01.01.2022 год
362352 | 429 | 2021-11-28 | 22 | 32 |  | 2021-11-28 | 22 | 32 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на РТП-415 на опоре № 98/3 ВЛ-10 кВ ф. Население послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на РТП-415 на опоре № 98/3 ВЛ-10 кВ ф. Население. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 10 Население, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с РТП-415 на опоре № 98/3 ВЛ-10 кВ ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. Население. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 год
362350 | 297 | 2021-11-26 | 23 | 0 | 0.0032 | 2021-11-26 | 23 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 3 Военхоз явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 76 -77, из-за срыва штыревого изолятора типа ШС-10 с места крепления на опоре №76, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 6 кВ ф. 3 Военхоз от ПС 35/6 "Мирная", стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-8 в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №76, что вызвало схлест проводов в пролете опор № 76 -77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 6 кВф. 3 Военхоз, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре №76 ВЛ 6 кВ ф.3 Военхоз Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского РЭС Киселев А.Ю. 03.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.3 Военхоз Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского РЭС Киселев А.Ю. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ ф.3 Военхоз разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского РЭС Киселев А.Ю. 26.11.2021 год
362351 | 429 | 2021-11-28 | 6 | 1 | 0.037328 | 2021-11-28 | 6 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 28-29 по ВЛ 10 кВ ф. 4 Барановск, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1971 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4 Барановск, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ ф. 4 Барановск. Ответственное лицо: Тренев В.С. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 Барановск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 28.11.2021 год
362352 | 430 | 2021-11-30 | 2 | 28 |  | 2021-11-30 | 2 | 28 | 3.4.8.4 Причиной однофазного замыкания на землю послужило перекрытие без разрушения гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре ПБ110-4 № 37 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) по мусору, занесенному ветром с находящегося недалеко полигона твердых коммунальных отходов. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов ПС-70 фазы В на опоре ПБ110-4 № 37 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07) по мусору, занесенному ветром с находящегося недалеко полигона твердых коммунальных отходов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов на ВЛ-110-07 ТЭЦ-1-Каштак, Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2021 год
362351 | 430 | 2021-11-30 | 1 | 38 | 0.006666 | 2021-11-30 | 1 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 5-6 по ВЛ 10 кВ ф. 1 Дэлгер, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Дэлгер, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. 1 Дэлгер. Ответственное лицо: Тренев В.С. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Дэлгер, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 30.11.2021 год
362354 | 288 | 2021-11-29 | 11 | 15 |  | 2021-11-29 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате разрушения седьмого от траверсы изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" и следы перекрытия верхнего изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 200 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1969). 4.1 Однофазное замыкание на землю, в результате разрушения седьмого от траверсы изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" и следы перекрытия верхнего изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 200 ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун–Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43,45), Опора № 200 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 200 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 200 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками I цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 02.12.2021 год
362352 | 431 | 2021-12-01 | 14 | 14 | 0.0014567 | 2021-12-01 | 15 | 30 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23076 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1965 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23076. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-23076 ф.2 МАГАЗИН, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-23076. Ответственное лицо: Скорых А.В. 31.12.2021 год
362352 | 432 | 2021-12-01 | 23 | 30 | 0.016665 | 2021-12-01 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-21159 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-21159 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21159, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21159. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 433 | 2021-12-02 | 1 | 10 | 0.020835 | 2021-12-02 | 1 | 35 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21258 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21258 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на СТП-21258, ВА 57-35-34 25А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21258. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362354 | 289 | 2021-11-30 | 17 | 42 |  | 2021-11-30 | 19 | 44 | 3.4.7.2 Несвоевременное проведение технического обслуживания СДТУ ПС 110 кВ Орловский ГОК в процессе длительной эксплуатации оборудования (с 2010 года). 4.13 Сбой в работе контроллера ТМ "КП Siemens" на ПС 110 кВ Орловский ГОК по причине плохого контакта соединительного кабеля в порту коммутатора Eltex MES3324, обеспечивающего подключение контроллера к сети передачи данных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт соединительного кабеля в порту коммутатора Eltex MES3324, обеспечивающего подключение контроллера к сети передачи данных на ПС 110 кВ Орловский ГОК, Шкаф телекоммуникационный | Организационное мероприятие 1 Проведение внепланового технического обслуживания СДТУ ПС 110 кВ Орловский ГОК. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ По КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 30.01.2022 год
362353 | 368 | 2021-11-25 | 3 | 54 | 0.018 | 2021-11-25 | 4 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.16 Селинда. В следствии старения колпачка при воздействии порывов ветра произошел срыв изоляторов ШС-10 фазы "А" на анкерной ж/б опоре №123, при падении провода произошло межфазное замыкание с проводом фазы "С". 4.1 Срыв изоляторов фазы "А" с траверсы анкерной ж/б опоры (тип СВ-110) №123, произошел по причине рассыхания пластмассового колпачка крепления изолятора К-7, ВЛ в эксплуатации с 1982 года. При срыве изолятора произошло падение провода с касанием ниже расположенного провода фазы "С" с возникновением короткого межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 16 Селинда, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора ШС-10 фазы "А" на анкерной ж/б опоре №123 ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр анкерной ж/б опоры №123 ВЛ-10-ф.16 Селинда Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 02.01.2022 год
362352 | 434 | 2021-12-02 | 10 | 10 | 0.014167 | 2021-12-02 | 10 | 44 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на выводах с ТП-26216 на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на выводах с ТП-26216 на опору № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26216, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26216. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.01.2022 год
362352 | 435 | 2021-12-02 | 10 | 45 | 0.058335 | 2021-12-02 | 11 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26003 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 53-54 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-26003, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26003. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 28.01.2022 год
362357 | 147 | 2021-11-26 | 13 | 50 | 0.001667 | 2021-11-26 | 14 | 0 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Краснодонская от ТП-71 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Краснодонская от ТП-71 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Краснодонская от ТП-71 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Краснодонская от ТП-71 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Краснодонская от ТП-71. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Краснодонская от ТП-71. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 год
362354 | 290 | 2021-12-01 | 23 | 33 | 0.67619 | 2021-12-02 | 1 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры № 24 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1973 года). 4.1 Однофазное замыкание на землю, вследствие касания провода фазы "А" тела заземленной опоры № 24 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 24 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 03.12.2021 год
362352 | 436 | 2021-12-02 | 13 | 10 | 0.45666 | 2021-12-02 | 15 | 27 | 3.4.7.3 Причиной обрыва вязки провода на опоре № 29 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 послужило исчерпание еересурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода на опоре № 29 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 16 ПТФ-2, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить крепление провода на опоре № 29 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 28.01.2022 год
362354 | 291 | 2021-11-26 | 17 | 21 | 0.030338 | 2021-11-26 | 17 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим падением на землю, на опоре №33 ВЛ-10 ф.2 Галкино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1975 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.1 Однофазное замыкание на землю, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим падением на землю, на опоре №33 ВЛ-10 ф.2 Галкино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Галкино, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" на опоре № 33 ВЛ-10 ф.2 Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.11.2021 год
362353 | 369 | 2021-11-23 | 23 | 5 | 0.048002 | 2021-11-24 | 0 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №155-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1021, в результате срыва крюка фазы С, при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1021, в результате срыва крюка фазы С, при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1027, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 1027 Ответственное лицо: И.о. начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 06.01.2022 год
362353 | 370 | 2021-11-26 | 4 | 20 | 0.090656 | 2021-11-26 | 4 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 Богдановка. В следствии старения колпачка при воздействии порывов ветра произошел срыв изоляторов ШС-10 фазы "А" на анкерной ж/б опоре №175, при падении провода произошло межфазное замыкание с проводом фазы "С". 4.1 Срыв изоляторов фазы "А" с траверсы анкерной ж/б опоры (тип СВ-110) №175, произошел по причине рассыхания пластмассового колпачка крепления изолятора К-7, ВЛ в эксплуатации с 1973 года. При срыве изолятора произошло падение провода с касанием ниже расположенного провода фазы "С" с возникновением короткого межфазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Богдановка, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 06.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора ШС-10 фазы "А" на анкерной ж/б опоре №175 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 06.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр анкерной ж/б опоры №175 ВЛ-10-ф.7 Богдановка Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 06.01.2022 год
362353 | 371 | 2021-11-26 | 5 | 0 | 0.018666 | 2021-11-26 | 5 | 35 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствия проволочного наброса на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1042 в пролете опор №3-4. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП 1042 Ответственное лицо: И.о. начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 06.01.2022 год
362354 | 292 | 2021-12-02 | 10 | 23 | 0.0084165 | 2021-12-02 | 12 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 69 ВЛ-10 ф.2 Поселок, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1996 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ № 69 ВЛ-10 ф.2 Поселок, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки АС-35 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-69 ф-2 Поселок, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 69 ВЛ-10 ф.2 Поселок. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 28.12.2021 год
362354 | 293 | 2021-11-28 | 16 | 11 | 0.008001 | 2021-11-28 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 1 Б.Тура, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.1 Б.Тура. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Б.Тура. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 02.12.2021 год
362357 | 148 | 2021-11-27 | 15 | 45 | 0.03167 | 2021-11-27 | 16 | 4 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-9 ТП-243 послужило повреждение Т-2 на ТП-243 вследствие виткового замыкания, явившегося следствием динамических усилий при коротком замыкании на магнитопроводе. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-9 ТП-243 послужило повреждение Т-2 на ТП-243 вследствие виткового замыкания, явившегося следствием динамических усилий при коротком замыкании на магнитопроводе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-9 ТП-243 послужило повреждение Т-2 на ТП-243 вследствие виткового замыкания, явившегося следствием динамических усилий при коротком замыкании на магнитопроводе. на ТП-243 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора Т-2 ТП-243. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-243. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 30.12.2021 год
362353 | 372 | 2021-12-02 | 11 | 40 | 0.019999 | 2021-12-02 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора на опоре №52 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №11320 по причине длительной эксплуатации. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора на опоре №52 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №11320 по причине длительной эксплуатации и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4кВ ф.3от ТП-11320, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11320 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 07.01.2022 год
362353 | 373 | 2021-12-02 | 8 | 10 | 0.064166 | 2021-12-02 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20192 по причине длительной эксплуатации и вытяжения провода. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20192 по причине длительной эксплуатации и вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20192, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20192 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 07.01.2022 год
362353 | 374 | 2021-12-02 | 5 | 35 | 0.08 | 2021-12-02 | 7 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2013 по причине длительной эксплуатации и вытяжении провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-2013, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2013 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 07.01.2022 год
362353 | 375 | 2021-12-02 | 5 | 20 | 0.047918 | 2021-12-02 | 7 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201412 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №201412 по причине длительной эксплуатации и вытяжения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201412, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-201412 ф.1 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 07.01.2022 год
362357 | 149 | 2021-11-29 | 13 | 40 | 0.070825 | 2021-11-29 | 13 | 57 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы послужил обрыв провода фазы А в пролете опор №39-40 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы послужил обрыв провода фазы А в пролете опор №39-40 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы послужил обрыв провода фазы А в пролете опор №39-40 в следствии длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода в пролете опор №39-40 ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Северной Кадалы. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 30.12.2021 год
362354 | 294 | 2021-11-30 | 12 | 54 | 0.05326 | 2021-11-30 | 13 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 67-68 ВЛ-10 ф.2 Кадахта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1964 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 67-68 ВЛ-10 ф.2 Кадахта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 2 Кадахта, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода пролете опор № 67-68 ВЛ-10 ф.2 Кадахта Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Кадахта Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 03.12.2021 год
362354 | 295 | 2021-12-02 | 0 | 17 | 1.1213 | 2021-12-02 | 2 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1968 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 ф.3 ЖБИ, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 3 ЖБИ, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода пролете опор № 34-35 ВЛ-10 ф.3. ЖБИ Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3. ЖБИ. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 04.12.2021 год
362354 | 296 | 2021-12-02 | 3 | 0 | 0.015191 | 2021-12-02 | 3 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22050 ВЛ-10 ф.2 Кадахта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2006 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22050 ВЛ-10 ф.2 Кадахта, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП 22050 ф.1, Пролет: Опора № 10/3 - Опора № 10/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 10/3-10/4 я ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22050 ВЛ-10 ф.2 Кадахта. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 19.12.2021 год
362354 | 297 | 2021-12-02 | 4 | 20 | 0.014984 | 2021-12-02 | 5 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22129 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1974 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22129 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск, по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22129, Пролет опор: Опора № 13- Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22129 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.12.2021 год
362353 | 376 | 2021-12-02 | 0 | 5 | 0.017499 | 2021-12-02 | 0 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2542, в результате разрегулировке провода, при длительной эксплуатации с 1970 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2542, в результате разрегулировке провода, при длительной эксплуатации с 1970 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2542, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 2542 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 09.01.2022 год
362353 | 377 | 2021-12-02 | 17 | 50 | 0.0091 | 2021-12-02 | 18 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, в результате разрегулировки провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №316, в результате разрегулировки провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-316, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 316 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 09.01.2022 год
362353 | 378 | 2021-12-02 | 19 | 0 | 0.0085 | 2021-12-02 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0627, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0627, в результате разрегулировки провода при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0627, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 0627 Ответственное лицо: Начальник ПРЭС Лопатин Д.С. 09.01.2022 год
362357 | 150 | 2021-12-03 | 3 | 30 | 0.0003334 | 2021-12-03 | 3 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-625 послужило перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-625 послужило перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-625 послужило перегорание предохранителя ПН-250А в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-625, ВЛ-0,4ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-625 кВ ф. жил. массив | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-625. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. жил. массив от ТП-625. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 29.12.2021 год
362352 | 421 | 2021-11-14 | 13 | 0 | 0.023331 | 2021-11-14 | 13 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21142 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21142 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21142. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362350 | 290 | 2021-11-13 | 14 | 55 | 0.052 | 2021-11-13 | 15 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 отТП-6/0,4 кВ №713 Клубная, схлест проводов в пролете опор № 11-12 , вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ 1968 год. 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф. № 1 от ТП 713 Клубная произошло по причине обрыва провода в пролете опор № 11-12, в следствии разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1968 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-713 Клубная, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ от ТП 713 Клубная Ответственное лицо: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 713 Клубная 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 713 Клубная Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю 15.12.2021 год
362352 | 422 | 2021-11-14 | 14 | 12 |  | 2021-11-14 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1/28-1/29 ВЛ-10 кВ ф. Читкой-1 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1978 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 1/28-1/29 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чикой-1, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1/27-1/30 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-1. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Чикой-1. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 31.12.2021 год
362350 | 291 | 2021-11-14 | 6 | 52 |  | 2021-11-14 | 6 | 52 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Тяговая I цепь (ВЛ-110-97), явилось однофазное замыкание на землю ф."С" вызванное набросом на провода ВЛ. 4.12 Причиной возникновения однофазного замыкания на землю ф."С" ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Тяговая I цепь (ВЛ-110-97), явился наброс фольгированной ленты порывом ветра, приведший к замыканию между проводом ф."С" и металлической траверсой опоры ПБ110-8 (I-II г), о чем свидетельствуют незначительные следы оплавления на проводе и траверсе, а также лежащая под опорой оплавленная фольгированная лента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс фольгированной ленты на ВЛ-110-97 Борзя Восточная-ТПС Борзя, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Тяговая I цепь (ВЛ-110-97) на предмет наличия посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 16.12.2021 год
362353 | 362 | 2021-11-14 | 11 | 27 | 0.1595 | 2021-11-14 | 12 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12111, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12111, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12111, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.12.2021 год
362353 | 363 | 2021-11-16 | 20 | 23 | 0.066672 | 2021-11-16 | 20 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание фазы "А" и "С" по причине длительной эксплуатации ВЛ без требуемого ремонта и реконструкции. 16.11.2021 при воздействии ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №314, с касанием при падении провода фазы "А". 4.1 Разрушение колпачка крепления К-7 штыревого изолятора ШС-10 фазы "С", с последующим его срывом и падением провода на ниже расположенный провод фазы "А" опоры №314 произошло в результате длительной эксплуатации (в работе более 55 лет с 1968 года) при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 035 Бура, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бура Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "С" на опоре №312 ВЛ-10-ф.1 Бура. Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №310-320 ВЛ-10-ф.1 Бура Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 24.12.2021 год
362351 | 425 | 2021-11-16 | 17 | 6 | 0.009999 | 2021-11-16 | 17 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3, после падения опоры №2. ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП - 2 Могоча, в следствие ее недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Причиной падения опоры №2 является недопустимое загнивание в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и падение опоры на ВЛ-0,4 кВ Могоча Ф.1 от ТП-№2, Опора ПН-3Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2 Могоча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шишмарев С.Ф. 16.11.2021 год
362350 | 292 | 2021-11-18 | 23 | 10 | 0.33129 | 2021-11-18 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.6 Кирзавод явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 30 -32 из-за срыва штыревого изолятора типа ШС-10 с места крепления на опоре № 31, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ-10кВ ф.6 Кирзавод от ПС 110/35/10 "Забайкальск", стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-8 в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №31, что вызвало схлест проводов в пролете опор № 30 -32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре №131 ВЛ 10 кВ ф.6 Кирзавод. Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6 Кирзавод Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6 Кирзавод разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 29.12.2021 год
362350 | 293 | 2021-11-18 | 13 | 13 | 0.32866 | 2021-11-18 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.17 с-з Билитуй явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 53 -55, из-за срыва штыревого изолятора типа ШС-10 с места крепления на опоре №54, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ-10кВ ф.17 с-з Билитуй от ПС 110/35/10 "Забайкальск", стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-8 в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №54, что вызвало схлест проводов в пролете опор № 53 -55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 17 с-з Билитуй, Опора № 54 / Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре №54 ВЛ 10 кВ ф.17 с-з Билитуй. Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 17 Билитуй Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.17 с-з Билитуй разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 29.12.2021 год
362350 | 294 | 2021-11-18 | 17 | 27 | 0.02835 | 2021-11-18 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 604 ПМК явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре №3. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 604 ПМК стал схлест проводов на опоре №3, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-604 ПМК Забайкальск, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 604 ПМК Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 604 ПМК Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 23.12.2021 год
362350 | 295 | 2021-11-18 | 17 | 19 | 0.053885 | 2021-11-18 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 601 "Забайкальск" явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре №2. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 601 "Забайкальск" стал схлест проводов на опоре №2, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ , при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на опоре №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опоре №11-12 Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 601 "Забайкальск" Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 27.12.2021 год
362354 | 280 | 2021-11-16 | 5 | 40 | 0.13034 | 2021-11-16 | 6 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 ф.14 Дарасунский Совхоз, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 ф.14 Дарасунский Совхоз, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. Дар.Совхоз яч.24, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 ф.14 Дарасунский Совхоз. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Дарасунский Совхоз. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 18.11.2021 год
362354 | 281 | 2021-11-17 | 14 | 20 | 0.118 | 2021-11-17 | 16 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 86-87 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 86, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1985 года). 4.1 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 86-87 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 86, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления (вязки) провода на ВЛ 10 кВ ф. 7 Новодоронинск Дарасун, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 86 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 19.11.2021 год
362351 | 426 | 2021-11-21 | 1 | 27 | 0.11668 | 2021-11-21 | 1 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-6 кВ №16 Усть-Кара, по причине разрегулировки стрелы провиса проводов, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации, по причине несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-6 кВ №16 Усть-Кара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.Усть-Кара, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор № 20-21ВЛ-6 кВ №16 ф.Усть-Кара. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 01.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №16 ф.Усть-Кара от ПС 35 кВ Усть-Кара с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Гусевский Г.В. 21.11.2021 год
362352 | 423 | 2021-11-19 | 21 | 10 | 0.011167 | 2021-11-19 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080, VN004-00076842 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 год
362357 | 144 | 2021-11-13 | 5 | 30 | 0.004167 | 2021-11-13 | 5 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-51 послужило короткое замыкание в соединительной муфте в результате пробоя изоляции в следствии ослабления болтового соединения. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-51 послужило короткое замыкание в соединительной муфте в результате пробоя изоляции в следствии ослабления болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-51 послужило короткое замыкание в соединительной муфте в результате пробоя изоляции в следствии ослабления болтового соединения. на КЛ-10 кВ ф. 2РП-51 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-51. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-51. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 15.12.2021 год
362351 | 427 | 2021-11-18 | 16 | 46 |  | 2021-11-18 | 16 | 46 | 3.4.8.3 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю через дерево упавшее на провод фазы В в пролете опор №68-69 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Могоча, спиленного сторонними лицами на границе охранной зоны ВЛ. 4.4 Однофазное замыкание на землю через дерево упавшее на провод фазы В в пролете опор 68-69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю фазы В на ВЛ-110-73 Могоча - Давенда, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Убрать спиленное дерево с провода фазы В в пролете опор №68-69 ВЛ 110 кВ Верхняя Давенда - Могоча. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ В.Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) для выявления угрожающих деревьев. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Направить заявление в ОВД Могочинского района об установлении и привлечении к ответственности лиц, виновных в данном нарушении. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 20.12.2021 год
362352 | 424 | 2021-11-19 | 21 | 46 |  | 2021-11-19 | 21 | 46 | 3.4.10 Причиной однофазного короткого замыкания послужило перекрытие без разрушения гирлянды изоляторов ПС 70 фазы С на опоре ПБ110-2 № 33 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов ПС 70 фазы С на опоре ПБ110-2 № 33 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 33 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2021 год
362350 | 296 | 2021-11-20 | 15 | 30 | 0.43754 | 2021-11-20 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110/10 кВ Забайкальск явилось межфазное к.з. на ведомственной отпайке 10 кВ от опоры №59 на ТП №717 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 7 Чабанские стоянки от ПС 110/10 кВ Забайкальск Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 30.12.2021 год
362357 | 145 | 2021-11-15 | 15 | 0 | 0.0012501 | 2021-11-15 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474 послужило междуфазное замыкание в концевой муфте на опоре № 1 в результате не своевременного выявления дефекта. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474 послужило междуфазное замыкание в концевой муфте на опоре № 1 в результате не своевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474 послужило междуфазное замыкание в концевой муфте на опоре № 1 в результате не своевременного выявления дефекта. на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474 | Техническое мероприятие 1 Восстановить кабельный выход на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести высоковольтное испытание кабельного выхода на ВЛ-10 кВ ф. РП-43 ТП-474. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ состояния КЛ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.12.2021 год
362357 | 146 | 2021-11-16 | 10 | 55 | 0.008335 | 2021-11-16 | 11 | 5 | 3.4.9.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. РП-11 ТП-2 послужило повреждение в смежной сетевой организации, что подтверждается актом о стороннем воздействии. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Оборонэнерго" с требованием не допускать подобные нарушения. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.12.2021 год
362351 | 428 | 2021-11-21 | 3 | 52 | 0.018 | 2021-11-21 | 4 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №77-78 ВЛ-10 кВ №2 Алеур, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.2 ПС Нерчинск-Алеур, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №2 Алеур Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 21.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 21.11.2021 год
362354 | 282 | 2021-11-22 | 9 | 31 | 0.35699 | 2021-11-22 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 ф.12 Бытэв, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1976 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим падением на землю, в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 ф.12 Бытэв, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода в процессе длительной эксплуатации (1976 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. № 12 Бытэв, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 ф.12 Бытэв Ответственное лицо: И.О. Начальника Акшинского РЭС Сорокин А.Ю. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 Бытэв Ответственное лицо: И.О. Начальника Акшинского РЭС Сорокин А.Ю. 24.11.2021 год
362354 | 283 | 2021-11-20 | 21 | 37 | 0.0056665 | 2021-11-20 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 147 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 147 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-147 ф-1 Ю-Аргалей, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 147 ВЛ-10 ф.6 Южный-Аргалей. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 23.12.2021 год
362354 | 284 | 2021-11-20 | 22 | 54 | 0.0045 | 2021-11-20 | 23 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 6 ВЛ-6 ф.2 Поселок-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ № 6 ВЛ-6 ф.2 Поселок-2, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25 при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-6 ВЛ-6кВ ф. Поселок-2 Н., Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-6/0,4 кВ № 6 ВЛ-6 ф.2 Поселок-2. Ответственное лицо: Начальник Агинского РЭС Цыбиков Н.Ц. 23.12.2021 год
362353 | 364 | 2021-11-21 | 13 | 35 | 0.006667 | 2021-11-21 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1021, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1021, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1021, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 24.12.2021 год
362354 | 285 | 2021-11-20 | 16 | 20 | 0.0106 | 2021-11-20 | 17 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате повреждения(пробой) силового кабеля марки ААШб-450 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №22177 ВЛ-10 ф.10 Талача вследствие старения изоляции (коррозионное повреждение оболочки кабеля) в процессе длительной эксплуатации ( в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате повреждения(пробой) силового кабеля марки ААШб-450 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №22177 ВЛ-10 ф.10 Талача вследствие старения изоляции (коррозионное повреждение оболочки кабеля) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-10/0,4 кВ №22177, Силовой кабель ААШб-450 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт силового кабеля на ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №22177 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 24.12.2021 год
362353 | 365 | 2021-11-22 | 15 | 1 | 0.006 | 2021-11-22 | 15 | 37 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствия проволочного наброса на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1723 в пролете опор №3-4. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 25.12.2021 год
362353 | 366 | 2021-11-22 | 15 | 45 | 0.003 | 2021-11-22 | 16 | 21 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №24112, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1969 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №24112, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1969 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-24112 Ф-2, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.12.2021 год
362354 | 269 | 2021-11-02 | 10 | 32 | 0.003162 | 2021-11-02 | 12 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22219 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1973 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22219 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22219, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22219 ВЛ-10 ф.15 Зенкуй. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 03.12.2021 год
362354 | 270 | 2021-11-03 | 13 | 5 | 0.0462 | 2021-11-03 | 15 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", в результате которого произошло обгорание контактов держателя предохранителя фазы «А» в ТП-20/0,4 кВ № 22503 от ПС 110 кВ Курорт Дарасун, по причине плохого контактного соединения предохранителя с губкой в процессе длительного срока эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.10 Междуфазное замыкание фазы "А" и фазы "В", в результате которого произошло обгорание контактов держателя предохранителя фазы «А» в ТП-20/0,4 кВ № 22503 от ПС 110 кВ Курорт Дарасун, по причине плохого контактного соединения предохранителя с губкой в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактов на ТП 22503 ф.Ленинск, Предохранитель ПКН 001-35У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену контакта предохранителя в ТП-20/0,4 кВ № 22503 от ПС 110 кВ Курорт Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести чистку в ТП-20/0,4 кВ № 22503. от ПС 110 кВ Курорт Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ТП-20/0,4 кВ № 22503 от ПС 110 кВ Курорт Дарасун. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 08.11.2021 год
362350 | 284 | 2021-11-03 | 17 | 43 | 0.0010249 | 2021-11-03 | 18 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции,потеря механической прочности провода, обрыва провода ввода к ПУ абонента от опоры №2/8 на ВЛ-0,4кВ ф.21 от ТП-606 по причине старение провода в результате длительной эксплуатации 1979г. 4.12 Причиной технологического нарушения явилось однофазное к.з. на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-606, вызванное обрывом провода к ПУ потребителя (абонента) от опоры №2/8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-606. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода от опоры №2/8 к ПУ потребителя на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-606 с.Кубухай, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-606 от ВЛ-10-ф.6 Кубухай Ответственное лицо: Гл. инж. Он. РЭС Ирдынеев А.Д. 27.12.2021 год
362354 | 271 | 2021-11-04 | 13 | 9 | 0.02375 | 2021-11-04 | 14 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1982 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ОТ КТП 22421ф.1, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22421 ВЛ-10 ф.9 Макавеево Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.12.2021 год
362354 | 272 | 2021-11-04 | 14 | 43 | 0.038801 | 2021-11-04 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания ввода фазы "А" и фазы "В" в РУ потребителя на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1986 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания ввода фазы "А" и фазы "В" в РУ потребителя на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода ввода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22149 ф.1, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку провода ввода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22149 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 26.12.2021 год
362354 | 273 | 2021-11-04 | 23 | 31 | 0.026132 | 2021-11-05 | 0 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22195 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 2001 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода фазы "А" и провода "N" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22195 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-25, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22195 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22195 ВЛ-10 ф.10 Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 13.12.2021 год
362354 | 274 | 2021-11-04 | 23 | 44 | 0.052851 | 2021-11-05 | 2 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода ввода фазы "B" и фазы "С"в пролете опор № 32-33 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 33 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 22317 ВЛ-10 ф.2 Галкино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации (1975 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода ввода фазы "B" и фазы "С"в пролете опор № 32-33 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 33 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 22317 ВЛ-10 ф.2 Галкино, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22317 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре № 33 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ №22317 ВЛ-10 ф.2 Галкино. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 22.12.2021 год
362350 | 285 | 2021-11-05 | 13 | 15 | 0.009334 | 2021-11-05 | 13 | 43 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 12 Южный от ПС 110/10 кВ Харанор явилось межфазное к.з. на ведомственной отпайке 10 кВ от опоры №78 на ТП №1202 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 10 кВ ф. 12 Южный от ПС 10 кВ Харанор, стал схлест проводов на ведомственной отпайке от опоры №78 на ТП №1202, из-за разрегулировки провода в пролете опор №14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ 10 кВ ф. 12 Южный, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 Южный от ПС 110/10 Харанор Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС Михалев В.С. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо владельцу участку ВЛ-10 кВ от опоры №78 ВЛ 10 кВ №12 Южный от ПС 110/10 Харанор о приведении ВЛ в соответствии требованиям нормативно - технической документации. Ответственное лицо: Начальник Борзинского РЭС Нафиков С.А. 15.12.2021 год
362350 | 286 | 2021-11-03 | 7 | 17 |  | 2021-11-03 | 7 | 17 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие уменьшения изоляционного промежутка между телом опоры и проводом ф. «А» на ж/б опоре типа 2ПБ110-5-1 № 301 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105). 4.4 Причиной уменьшения изоляционного промежутка между стойкой опоры и проводом фазы «А» на ж/б опоре типа 2ПБ110-5-1 № 159 ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО - Забайкальск (ВЛ-110-105) явилось длительное воздействие ветровых нагрузок и отсутствие балласта на проводе ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на стойку опоры на ВЛ-110-105 ТЭЦ ППГХО-Забайкальск, Опора пром.ж/б.2ПБ-110-5-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов в гирлянде ф.А на опоре №301 ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 08.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить балласт на провод ф.А на опоре №301 ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ ППГХО-Забайкальск (ВЛ-110-105) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Никифоров Д.А. 08.12.2021 год
362350 | 287 | 2021-11-03 | 12 | 8 |  | 2021-11-03 | 12 | 8 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) явился излом траверсы анкерной деревянной опоры № 228, по причине ее недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации ВЛ. (Данная ВЛ в эксплуатации с 1961 года). 4.1 Межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на опоре № 228 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) произошло по причине схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за излома траверсы анкерной деревянной опоры № 228, по причине ее недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации ВЛ (эксплуатация с 1961 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ-110-21 ЮЭС оп. 174-389_21, VL110-001067-002 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной траверсы анкерной деревянной опоры № 228 ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) наметить перечень мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 08.12.2021 год
362351 | 422 | 2021-10-31 | 23 | 51 | 0.022 | 2021-10-31 | 23 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 22-23 по ВЛ 10 кВ ф. 1 Лесоучасток, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1967 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 Лесоучасток, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф. 1 Лесоучасток. Ответственное лицо: Тренев В.С. 08.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Лесоучасток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 01.11.2021 год
362354 | 275 | 2021-11-06 | 1 | 10 | 0.033333 | 2021-11-06 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.№1 на ТП 10/0,4 кВ № 23 стало междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 вследствие ослабления структуры материала провода (растяжение)по причине несвоевременного устранения дефектов при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.№1 на ТП 10/0,4 кВ № 23 стало междуфазное замыкание возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 вследствие ослабления структуры материала провода (растяжение)по причине несвоевременного устранения дефектов при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП № 23, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 23 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 08.12.2021 год
362351 | 423 | 2021-11-02 | 11 | 20 | 0.0057996 | 2021-11-02 | 11 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 16-17 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-133 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-133, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-133. Ответственное лицо: Тренев В.С. 02.11.2021 год
362351 | 424 | 2021-11-02 | 11 | 22 | 0.005167 | 2021-11-02 | 11 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-127 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-127, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-127. Ответственное лицо: Тренев В.С. 02.11.2021 год
362352 | 402 | 2021-10-30 | 20 | 8 | 0.008 | 2021-10-30 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21258 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное обнаружение и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21258 из-за нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на СТП-21258, ВА 57-35-34 25А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21258. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 год
362352 | 403 | 2021-10-31 | 16 | 39 | 0.08335 | 2021-10-31 | 16 | 49 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 93-94 ВЛ-6 кВ ф. Карьер послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1981 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор № 93-94 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6 кВ ф. 20 Карьер, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор № 93-94 ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Карьер. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 год
362352 | 404 | 2021-11-01 | 23 | 5 | 0.006666 | 2021-11-01 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-21221 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранения дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-21221 из-за нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-21221, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21221. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 405 | 2021-11-03 | 7 | 44 |  | 2021-11-03 | 7 | 44 | 3.4.12.2 Причиной однофазного замыкания на землю послужило поверхностное перекрытие без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на железобетонной опоре ПБ110-2 № 21 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) в результате подтягивания провода к траверсе при воздействии ветровых нагрузок, о чем свидетельствуют следы оплавления на проводе и первом от траверсы изоляторе. 4.4 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы С на железобетонной опоре ПБ110-2 № 21 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) вследствие подтягивания провода к траверсе при воздействии ветровых нагрузок, о чем свидетельствуют следы оплавления на проводе и первом от траверсы изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром.ж/б.ПБ-110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать план мероприятий по повышению надежности работы данной ВЛ. Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2021 год
362352 | 406 | 2021-11-03 | 20 | 20 | 0.0175 | 2021-11-03 | 20 | 41 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21224 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 2005 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21224. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛИ-0,4кВ от ТП-21224 ф.1, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21224. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 407 | 2021-11-04 | 6 | 10 | 0.016665 | 2021-11-04 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21407 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21407 из-за нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на СТП - 21407 250/6, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21407. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 408 | 2021-11-04 | 16 | 44 | 0.0012 | 2021-11-04 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-6 кВ ф. Нижний склад послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1971 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-6 кВ ф. Нижний склад. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВф. 4 Нижний слад, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-14 ВЛ-6 кВ ф. Нижний склад. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Нижний склад. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 год
362352 | 409 | 2021-11-05 | 14 | 13 | 0.007 | 2021-11-05 | 14 | 55 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 16-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25041 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 16-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25041, Пролет: - Опора № 18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25041. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 год
362352 | 410 | 2021-11-05 | 15 | 30 | 0.004002 | 2021-11-05 | 15 | 34 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21227 послужило ослабление болтового контакта и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21227 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-21227, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21227. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 411 | 2021-11-05 | 18 | 10 | 0.0032016 | 2021-11-05 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21096 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1996 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21096. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21096 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21096. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 412 | 2021-11-05 | 18 | 15 | 0.0031654 | 2021-11-05 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21119 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1972 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21119 ф.1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21119. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 413 | 2021-11-06 | 9 | 10 | 0.143 | 2021-11-06 | 10 | 28 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25036 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1982 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-25036, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25036. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 год
362353 | 351 | 2021-10-31 | 19 | 45 | 0.01 | 2021-10-31 | 20 | 15 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие наброса проволки в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ №0028 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Зам начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 08.12.2021 год
362352 | 414 | 2021-11-07 | 2 | 56 | 0.0774 | 2021-11-07 | 3 | 23 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на ЛР-10-1 на опоре № 148 ВЛ-10 кВ ф. Орсук послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на ЛР-10-1 на опоре № 148 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 16 Орсук, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с ЛР-10-1 на опоре № 148 ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 год
362352 | 415 | 2021-11-07 | 11 | 46 | 0.0075 | 2021-11-07 | 12 | 16 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1988 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-201, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. Ответственное лицо: Протасов В.В. 31.12.2021 год
362352 | 416 | 2021-11-07 | 23 | 6 | 0.019998 | 2021-11-07 | 23 | 26 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ на ТП-24198 послужило ослабление болтового соединения и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ на ТП-24198 из-за нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на КТП № 24198 160 кВА, ВА 57-35-34 200А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-24198. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 417 | 2021-11-07 | 13 | 10 | 0.1845 | 2021-11-07 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в плашечном зажиме на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1994 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва провода в плашечном зажиме на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 5 Новая Кука, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода на опоре № 48 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362357 | 139 | 2021-11-04 | 17 | 5 | 0.0025005 | 2021-11-04 | 17 | 15 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Жил массив от ТП-75 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Жил массив от ТП-75 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Жил массив от ТП-75 произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Жил массив от ТП-75 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Жил массив от ТП-75. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер нагрузки и напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 Жил массив от ТП-75. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 02.12.2021 год
362357 | 140 | 2021-11-05 | 19 | 0 | 0.0375 | 2021-11-05 | 19 | 45 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 15 от РП-25 произошло перегорание предохранителя в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 15 от РП-25 произошло перегорание предохранителя в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 15 от РП-25 произошло перегорание предохранителя в результате неравномерного распределения нагрузки. на КЛ-0,4 кВ ф. 5 мкр ж.д. 15 от РП-25 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в управляющую компанию о необходимости перераспределения нагрузки в жилом доме 5 мкр д. 15. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки в РУ-0,4 кВ РП-25. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 26.11.2021 год
362353 | 353 | 2021-11-06 | 11 | 2 | 0.0095 | 2021-11-06 | 11 | 59 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на оп №21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20111 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на оп №21 на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №20111 по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-20111, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20111 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.12.2021 год
362357 | 141 | 2021-11-08 | 9 | 13 | 0.207 | 2021-11-08 | 9 | 40 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило короткое замыкание в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило короткое замыкание в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 послужило короткое замыкание в целом месте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии на КЛ-10 кВ ф. 1РП-43 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 1РП-43. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 06.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф. 1РП-43. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 06.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ состояния кабельной линии. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 06.12.2021 год
362353 | 354 | 2021-11-07 | 18 | 0 | 0.041665 | 2021-11-07 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2017 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №2017, в процессе длительной эксплуатации произошло вытяжение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2017, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-2017 ф.2 Ответственное лицо: Мастер Руденский А.В. 10.12.2021 год
362354 | 276 | 2021-11-08 | 8 | 25 |  | 2021-11-08 | 8 | 25 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на нижнем изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие снижения изоляционных свойств и образования токопроводящей среды в виде птичьего помета. 4.17 Однофазное замыкание, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" (следы перекрытия на нижнем изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие снижения изоляционных свойств и образования токопроводящей среды в виде птичьего помета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), Опора №195 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 195 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж птицезащитных устройств на опорах № 195 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам верхового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.03.2022 год
362352 | 418 | 2021-11-10 | 11 | 54 | 0.011669 | 2021-11-10 | 12 | 4 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя послужило ослабление болтового контакта на АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21013 и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21013 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Чтинский уч-к. ТП-21013, ВА 04-36-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21013. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 419 | 2021-11-10 | 13 | 54 | 0.011669 | 2021-11-10 | 14 | 4 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя послужило ослабление болтового контакта на АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21225 и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-21225 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-21225, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21225. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 31.12.2021 год
362352 | 420 | 2021-11-11 | 11 | 4 |  | 2021-11-11 | 11 | 4 | 3.4.10 Причиной однофазного короткого замыкания послужило перекрытие без разрушения гирлянды изоляторов ПС 70 фазы В на опоре П110-2 № 5 ВЛ 110 кВ Каштак - Третья II цепь (ВЛ-110-56) по продуктам жизнедеятельности птиц. 4.17 Причиной нарушения послужило однофазное короткое замыкание в результате перекрытия без разрушения гирлянды изоляторов ПС 70 фазы В на опоре П110-2 № 5 ВЛ 110 кВ Каштак - Третья II цепь (ВЛ-110-56) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц на ВЛ-110-55 Каштак-Третья, Опора пром. мет.П110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 5 ВЛ 110кВ Каштак - Третья II цепь (ВЛ-110-56). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Каштак - Третья II цепь (ВЛ-110-56). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110кВ Каштак - Третья II цепь (ВЛ-110-56). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 31.12.2021 год
362353 | 355 | 2021-11-04 | 12 | 55 | 0.0075 | 2021-11-04 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07329 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1975 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07329 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1975 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-07329, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 12.12.2021 год
362350 | 288 | 2021-11-10 | 15 | 50 | 0.047012 | 2021-11-10 | 17 | 16 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-303 Мельница стало межфазное к.з., вызванное схлестом проводов в пролете опор № 6-7, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ (эксплуатация с 1983 г.) 4.13 Причиной возникновения межфазного к.з. стал схлёст проводов в пролете опор № 6-7, схлест проводов произошел из-за разрегулировки провода в пролете опор №6-7, по причине расслабления вязки провода ф.С на штыревом изоляторе опоры №6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-303, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки и длительной эксплуатации ВЛ (эксплуатация с 1983 г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-303 Мельница, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на штыревых изоляторf[ на опоре №6 ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-303 Мельница Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 13.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1кВ от ТП-303 Мельница Ответственное лицо: Главный инженер Оловянинского РЭС Панов О.С. 13.12.2021 год
362353 | 356 | 2021-11-05 | 14 | 33 | 0.045 | 2021-11-05 | 15 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0916 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1977 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0916 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1977 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ПТ 0916 ф.1, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 12.12.2021 год
362350 | 289 | 2021-11-11 | 0 | 2 | 0.014994 | 2021-11-11 | 0 | 7 | 3.4.8.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.6 Бурулятуй от ПС 35/10 Догокыча явилось межфазное к.з. вызванное набросом. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 10 кВ ф.6 Бурулятуй от ПС 35/10 Догокыча, стал наброс на провода ВЛ металлической проволоки в пролете опор №11-12 отпайки ВЛ-10 кВ на ТП№607 "Школа" неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс металлической проволоки на ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 6 Бурулятуй на предмет наличия посторонних предметов на проводах ВЛ. Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Гришин В.И. 17.12.2021 год
362357 | 142 | 2021-11-11 | 10 | 5 |  | 2021-11-11 | 10 | 5 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-558 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-558 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-558 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии на КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-558 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-558. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-558. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ состояния КЛ-10 кВ ф. РП-24 ТП-558. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 30.11.2021 год
362353 | 357 | 2021-11-08 | 17 | 10 | 0.016667 | 2021-11-08 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1361, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1978 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1361, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1978 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-1361, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 15.12.2021 год
362357 | 143 | 2021-11-12 | 3 | 18 | 0.1035 | 2021-11-12 | 3 | 45 | 3.4.7.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-34 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-34 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 2РП-34 послужило короткое замыкание в целом месте в результате пробоя изоляции в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации кабельной линии на КЛ-10 кВ ф. 2РП-34 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 2РП-34. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание КЛ-10 кВ ф. 2РП-34. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Дружинин А.Ю. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести анализ состояния КЛ-10 кВ ф. 2РП-34. Ответственное лицо: Мастер КЛ ЧРЭС Разенков Е.В. 30.11.2021 год
362353 | 358 | 2021-11-09 | 20 | 55 | 0.003334 | 2021-11-09 | 21 | 5 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-6-ф.1 ПМК. Осмотром выполненным 10.11.2021 бригадой Нер-Заводского участка Калганского РЭС обнаружена предполагаемая причина отключения, воздействие птицы на провода опоры №41. 4.12 На опоре №41 ВЛ-6-ф.1 ПМК обнаружена птица (сова фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке взлета либо посадки произошло межфазное короткое замыкание, вызвавшее технологическое отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 6 кВ Ф.052 ПМК, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.1 ПМК Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с траверсы опоры №41 ВЛ-6-ф.1 ПМК Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж на опоре №41 ВЛ-6-ф.1 ПМК птице-защитного устройства Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 17.12.2021 год
362353 | 359 | 2021-11-10 | 20 | 4 | 0.01925 | 2021-11-10 | 20 | 37 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08218. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 17.12.2021 год
362353 | 360 | 2021-11-10 | 20 | 9 | 0.018134 | 2021-11-10 | 20 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №315, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.1 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №315, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 315, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 17.12.2021 год
362353 | 361 | 2021-11-11 | 18 | 9 |  | 2021-11-11 | 18 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1511, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1511, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1511, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 17.12.2021 год
362354 | 277 | 2021-11-08 | 2 | 29 | 0.24552 | 2021-11-08 | 2 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы С" в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 ф.32 Хлебозавод, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 26-27 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 30.11.2021 год
362354 | 278 | 2021-11-09 | 14 | 10 | 0.01666 | 2021-11-09 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 132-133 ВЛ-6 ф.8 Каланга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 132-133 ВЛ-6 ф.8 Каланга по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 6 кВф. 8 Каланга, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 132-13 ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 30.11.2021 год
362354 | 279 | 2021-11-10 | 12 | 18 | 0.45795 | 2021-11-10 | 14 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "B" в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "B" в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 11 Ульхун-Партия, Пролет: Опора № 129 - Опора № 130 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 129-130 ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Ульхун-Партия. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 30.11.2021 год
362350 | 280 | 2021-10-23 | 8 | 30 | 0.19397 | 2021-10-23 | 17 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток явился схлест проводов в пролете опор №74-75 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток явился схлест проводов в пролете опор №74-75 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №74-75 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю. 25.11.2021 год
362354 | 265 | 2021-10-25 | 1 | 12 |  | 2021-10-25 | 1 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) гирлянды изоляторов фазы "В" (разрушение восьмого изолятора в гирлянде изоляторов) на опоре № 440ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1971). 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (с разрушением) гирлянды изоляторов фазы "В" (разрушение восьмого изолятора в гирлянде изоляторов) на опоре № 440ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42), в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1971). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 440 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 440 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №440 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 28.10.2021 год
362353 | 347 | 2021-10-24 | 12 | 7 | 0.093331 | 2021-10-24 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08315 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1980 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №08315 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1980 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 08315 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 27.11.2021 год
362353 | 348 | 2021-10-26 | 18 | 40 | 0.008667 | 2021-10-26 | 19 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0865, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1970 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0865, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1970 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0865, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 27.11.2021 год
362350 | 281 | 2021-10-27 | 3 | 12 | 0.045 | 2021-10-27 | 3 | 15 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов на опоре №43. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК, стал схлест проводов на опоре №43, из-за сорванных с места крепления штыревых изоляторов типа ШС-10, срыв изоляторов произошел по причине удара об бетонную стойку опоры легкового автомобиля неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. 2 Поселок от РП 10 кВ ШССК, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление штыревых изоляторов на опоре №43 ВЛ 10 кВ №2 от РП ШССК Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 от РП ШССК Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 27.11.2021 год
362354 | 266 | 2021-10-26 | 14 | 13 |  | 2021-10-26 | 14 | 13 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на нижнем от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 104 ВЛ 35 кВ Турга-Кусочи (ВЛ-35-517), в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1991 года). 4.12 Междуфазное замыкание в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на нижнем от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 104 ВЛ 35 кВ Турга-Кусочи (ВЛ-35-517), в результате снижения изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ-35-517 Турга-Кусочи, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 104 ВЛ-35 кВ Турга-Кусочи (ВЛ-35-517). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Турга-Кусочи (ВЛ-35-517) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 29.10.2021 год
362354 | 267 | 2021-10-25 | 19 | 50 | 0.0058998 | 2021-10-25 | 20 | 49 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода ввода фазы "B" и фазы "С"в пролете опор № 28-29 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 28 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №163 ВЛ-10 ф.10 Алханай, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации (1972 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода ввода фазы "B" и фазы "С"в пролете опор № 28-29 с последующим обрывом провода ввода на опоре № 28 фазы "C" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №163 ВЛ-10 ф.10 Алханай, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода ввода в процессе длительной эксплуатации (1972 год ввода в эксплуатацию) и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода ввода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№ 163 ф. Алханай, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре №28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 отТП-10/0,4 кВ №163 ВЛ-10 ф.10 Алханай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 12.12.2021 год
362354 | 268 | 2021-10-27 | 8 | 10 | 0.00106 | 2021-10-27 | 9 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-38 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 4, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (с 1983 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-38 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2, в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре № 4, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1-38, Опора ПН-3Д | Организационное мероприятие 1 Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-38 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 31.10.2021 год
362352 | 399 | 2021-10-28 | 12 | 31 | 0.041665 | 2021-10-28 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 18/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24003 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1957 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 18/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-24003, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24003. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.11.2021 год
362352 | 400 | 2021-10-28 | 15 | 21 | 0.0069 | 2021-10-28 | 15 | 30 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания в РУ-10 кВ ТП-21046 на ВЛ-10 кВ ф. Птичник послужило попадание животного (кот). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание в РУ-10 кВ ТП-21046 на ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение животного на ВЛ 10 кВ ф. Птичник РП-41, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Убрать животное из РУ-10 кВ ТП-21046 на ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Исключить доступ животных внутрь ТП-21046 на ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 год
362352 | 401 | 2021-10-29 | 1 | 3 | 0.056007 | 2021-10-29 | 1 | 19 | 3.4.10 Причиной короткого замыкания на РТП=26121 на опоре № 82 ВЛ-10 кВ ф. Аца послужило попадание птицы. 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание на РТП-26121 на опоре № 82 ВЛ-10 кВ ф. Аца. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на ВЛ 10 кВ ф. 9 Аца, спуск к ТП26121 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с РТП-26121 на опоре № 82 ВЛ-10 кВ ф. Аца. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Аца. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.11.2021 год
362351 | 417 | 2021-10-28 | 11 | 5 | 0.014 | 2021-10-28 | 11 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 32-33 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 2 от ТП-333 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-333, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-333. Ответственное лицо: Тренев В.С. 29.10.2021 год
362351 | 418 | 2021-10-28 | 1 | 7 | 0.01667 | 2021-10-28 | 1 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор № 11-12 по ВЛ 10 кВ ф. 6 Улятуй, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации(с 1986 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 10 кВ ф. 6 Улятуй, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. 6 Улятуй. Ответственное лицо: Тренев В.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Улятуй, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тренев В.С. 28.10.2021 год
362350 | 282 | 2021-10-28 | 3 | 31 | 0.034674 | 2021-10-28 | 3 | 41 | 3.4.8.4 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 ф.№33 МК Поселок от ПС 110/35/10 Борзя - Западная, стал наброс неизвестными лицами металлической проволоки небольшого сечения, на траверсу опоры №25. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 ф.№33 МК Поселок от ПС 110/35/10 Борзя - Западная, стало межфазное к.з. на опоре №25, вызванное набросом неизвестными лицами металлической проволоки небольшого сечения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс металлической проволоки на ВЛ 10 кВ ф. 33 Поселок МК, ПС Б-Западная, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Снять металлический наброс с опоры №25 ВЛ 10 кВ ф. 33 МК Поселок от ПС 110/35/10 кВ Борзя - Западная. Ответственное лицо: Ст.мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33 МК Поселок от ПС 110/35/10 кВ Борзя - Западная на предмет наличия посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Ст.мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 29.11.2021 год
362350 | 283 | 2021-10-28 | 14 | 45 | 0.022934 | 2021-10-28 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения ТН на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-710 Песчанная явился схлест проводов в пролете опор №15-16 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. 4.12 Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-710 Песчанная явился схлест проводов в пролете опор №16-15 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ. Сопутствующим условием послужил порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-710 Песчанная, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-710 Песчанная Ответственное лицо: Мастер Оловяннинского участка Кисилёв А.Ю. 29.11.2021 год
362351 | 419 | 2021-10-29 | 16 | 0 | 0.00666 | 2021-10-29 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №75-76 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1972 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 ОТФ, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 на ВЛ 10 кВ ф. 8 Ареда-ОТФ, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. Ответственное лицо: Грунов И.М. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №75-76 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 29.10.2021 год
362351 | 420 | 2021-10-30 | 10 | 20 | 0.007 | 2021-10-30 | 10 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №193-194 ВЛ-10 кВ №3 Шивия, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1984 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Чернышевск-Шивия, Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №193-194 ВЛ-10 кВ №3 Шивия. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр №193-194 ВЛ-10 кВ №3 Шивия, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 30.10.2021 год
362351 | 421 | 2021-10-30 | 12 | 55 | 0.0081 | 2021-10-30 | 13 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор 10-11 ВЛ-0,4кВ. ф2 от ТП-475, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-475 Советская,Комсомо, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-475 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 30.10.2021 год
362353 | 349 | 2021-10-30 | 10 | 4 | 0.0085 | 2021-10-30 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19219 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1982 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в дом от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №19219 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1982 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-19219, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Зам. начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 08.12.2021 год
362353 | 350 | 2021-10-30 | 17 | 50 | 0.010001 | 2021-10-30 | 18 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08220 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1982 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08220 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1982 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08220, Пролет: Опора № 16 АУ - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Зам начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 08.12.2021 год
362353 | 352 | 2021-10-30 | 17 | 45 | 0.008334 | 2021-10-30 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12114, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1978 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №12114, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1978 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-12114, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 08.12.2021 год
362354 | 252 | 2021-10-10 | 14 | 15 | 0.13734 | 2021-10-10 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы "С" и провода "N" в жилой дом на опоре № 21/222 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22165 ВЛ-10 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "С", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания провода ввода фазы "С" и провода "N" в жилой дом на опоре № 21/222 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22165 ВЛ-10 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "С", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22165 ф.1, Опора № 21/222 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре № 21/222 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ № 22165 ВЛ-10 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.М. 30.11.2021 год
362352 | 391 | 2021-10-11 | 8 | 30 | 0.020668 | 2021-10-11 | 9 | 1 | 3.4.8.4 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие наброса на провода в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21242 постороннего предмета. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21242. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 год
362352 | 392 | 2021-10-11 | 10 | 35 | 0.047831 | 2021-10-11 | 11 | 16 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25081 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1974 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25081. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-25081, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25081. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.11.2021 год
362352 | 393 | 2021-10-12 | 20 | 10 | 0.049 | 2021-10-12 | 20 | 52 | 3.4.7.3 Причиной нагрева теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21167 послужило ослабление болтового соединения и несвоевременное выявление и устранение дефекта. 4.13 Причиной нарушения послужило отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-21167 в результате нагрева теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на Читинский уч-к. ТП-21167, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21167. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 год
362351 | 408 | 2021-10-11 | 10 | 25 | 0.015 | 2021-10-11 | 10 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ-10 кВ Юлианская ферма, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1976 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3 Размахнино-Юлианская, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произведена регулировка проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ Юлианская ферма. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ "Юлианская ферма" с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 11.10.2021 год
362351 | 409 | 2021-10-14 | 13 | 0 | 0.0011667 | 2021-10-14 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-488, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-488 , Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-488..., Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-488, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 14.10.2021 год
362350 | 271 | 2021-10-15 | 1 | 5 | 0.02 | 2021-10-15 | 1 | 29 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6кВ ф. № 5 от ХУРа послужил схлест проводов в пролете опор № 10-11, в следствии обрыва вязки провода на опоре №10 в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1990 года). 4.12 Межфазное короткое замыкание на ВЛ-6кВ ф. №5 от ХУРа вызвано схлестом проводов в пролете опор № 10-11, вследствие обрыва вязки провода на опоре №10 в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 6 кВф. 5 ОТ ХУРА/ ПС Поселковая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок на опоре №10 ВЛ 6 кВф. 5 ОТ ХУРА от ПС 35/6 кВ Поселковая Ответственное лицо: Ст.мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВф. 5 ОТ ХУРА от ПС 35/6 кВ Поселковая Ответственное лицо: Ст.мастер Борзинского РЭС Бянкин А.П. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВф. 5 ОТ ХУРА от ПС 35/6 кВ Поселковая разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС 25.11.2021 год
362350 | 272 | 2021-10-15 | 1 | 7 | 0.006666 | 2021-10-15 | 1 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП №805 Красный Великан явилось, межфазное короткое замыкание, в следствии обрыва вязки провода на опоре №5, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 20 м/с. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №805 Красный Великан стал схлест проводов на опоре №5, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ ( в эксплуатации с 1989 года), при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-805 Кр. Великан, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП № 805 Красный Великан Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 18.11.2021 год
362350 | 273 | 2021-10-15 | 1 | 16 | 0.005332 | 2021-10-15 | 1 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Горького явилось, межфазное короткое замыкание, в следствии схлеста проводов в пролете опор № 1-2, по причине длительного воздействия ветровых нагрузок достигающих 20 м/с. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП "Горького" стал схлест проводов в пролете опор №1-2, из-за разрегулировки провода, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ ( в эксплуатации с 1968 года), при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Горького, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП Горького Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 19.11.2021 год
362350 | 274 | 2021-10-15 | 1 | 27 | 0.011919 | 2021-10-15 | 1 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП "Промышленная" явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов на опоре №3. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП "Промышленная" стал схлест проводов на опоре №3, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ ( в эксплуатации с 2005 года), при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Промышленная, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Промышленная Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 20.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Промышленная Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 19.11.2021 год
362350 | 275 | 2021-10-15 | 2 | 3 | 0.016998 | 2021-10-15 | 2 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ от КТП №705 "Бирюков" явилось межфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор 2-3. 4.12 Причиной возникновения межфазного короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ от КТП № 705 № "Бирюков" стал схлест проводов в пролете опор 2-3, из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе, в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-705 "Бирюков", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4кВ от КТП №705 "Бирюков" Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 21.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП № 705 "Бирюков" Ответственное лицо: Главный инженер Борзинского РЭС ПО ЮЭС Михалёв В.С. 21.11.2021 год
362350 | 276 | 2021-10-15 | 3 | 5 | 0.2755 | 2021-10-15 | 4 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.15 Красный Великан от ПС 35/10 Н.Калтан явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 79-80, из-за срыва штыревого изолятора типа ШС-10 со штыря на опоре №79, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ-10кВ ф.15 Красный Великан от ПС 35/10 Н.Калтан, стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-8 в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к срыву изолятора со штыря на опоре №79, что вызвало схлест проводов в пролете опор № 79-80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 15 Красный Великан, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре №79 ВЛ 10 кВ №15 Красный Великан от ПС 35/10 Н.Калтан Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 Красный Великан от ПС 35/10 Н.Калтан Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6 Кирзавод разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 25.11.2021 год
362351 | 410 | 2021-10-15 | 16 | 57 | 0.019165 | 2021-10-15 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов от опоры №8. ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-241, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-241 с.Савватеево, Опора ПН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-241, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гордеев Н.П. 15.10.2021 год
362350 | 277 | 2021-10-15 | 7 | 26 | 0.79165 | 2021-10-15 | 9 | 1 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф.6 Кирзавод явилось межфазное к.з. вызванное схлестом проводов в пролете опор № 113 -114, из-за срыва штыревого изолятора типа ШС-10 с места крепления на опоре №113, при сопутствующем воздействии ветровых нагрузок. 4.12 Причиной возникновения межфазного к.з. на ВЛ-10кВ ф.6 Кирзавод от ПС 110/35/10 "Забайкальск", стало высыхание полиэтиленового колпачка типа К-8 в процессе длительной эксплуатации ( эксплуатация с 2003 года), приведшее к срыву изолятора со штыря траверсы на опоре №131, что вызвало схлест проводов в пролете опор № 113 -114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кир.Завод, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полиэтиленовых колпачков штыревой изоляции на опоре №131 ВЛ 10 кВ ф.6 Кирзавод. Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6 Кирзавод Ответственное лицо: Мастер Забайкальского участка БРЭС Гринчуков И.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.6 Кирзавод разработать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер БРЭС Михалев В.С. 25.11.2021 год
362350 | 278 | 2021-10-15 | 13 | 38 | 0.0080004 | 2021-10-15 | 14 | 18 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №623 ВЛ-10 ф.6 Кубухай, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролетах опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №623 ВЛ-10 ф.6 Кубухай, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки (в эксплуатации с 1976 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пр. оп.№6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-623 с.Большевик, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-623 от ВЛ-10-ф.6 Кубухай Ответственное лицо: Гл. инж. Он. РЭС Ирдынеев А.Д. 30.11.2021 год
362350 | 279 | 2021-10-17 | 4 | 25 |  | 2021-10-17 | 4 | 25 | 3.4.7.2 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия первого изолятора от провода (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на ж/б опоре типа ПБ110-15 № 159 ВЛ 110 кВ ТПС Булак - ПС Турга (ВЛ-110-92). 4.12 Причиной поверхностного перекрытия первого изолятора от провода (без повреждения) в гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы «А» на ж/б опоре типа ПБ110-15 № 159 ВЛ 110 кВ ТПС Булак - ПС Турга (ВЛ-110-92) явилось снижение изоляционных свойств, вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 2008), при сопутствующем увлажнении и воздействии атмосферного явления (мокрый снег)) и протекании токов утечки по поверхности изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на первом изоляторе от провода ф.А на ВЛ-110-92 ТПС Булак-Турга, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №159 ВЛ-110-92 ПС Турга - ТПС Булак Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №159 ВЛ-110-92 ПС Турга - ТПС Булак Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Зарипов А.И. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести усиление изоляции до 9 штук в гирлянде на опоре №159 ВЛ-110-92 ПС Турга - ТПС Булак Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-110-92 ПС Турга - ТПС Булак Ответственное лицо: Начальник СВЛ Никифоров Д.А. 22.11.2021 год
362352 | 394 | 2021-10-16 | 10 | 32 | 0.028668 | 2021-10-16 | 11 | 15 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1987 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-26148, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26148. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.11.2021 год
362354 | 253 | 2021-10-15 | 14 | 18 | 0.025601 | 2021-10-15 | 15 | 22 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1985 года) 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод, в результате разрегулировки стрелы провеса при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-10/0,4 кВ № 22415, Пролёт: опора №2- опора №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №2 - 3 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-10/0,4 кВ №22415 ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебозавод Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 11.11.2021 год
362354 | 254 | 2021-10-13 | 16 | 15 | 0.057495 | 2021-10-13 | 16 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 361-362 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1977 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 361-362 ВЛ-10 ф.10 Талача по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 10 Талача, Пролет: Опора № 361 - Опора № 362 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 361-362 ВЛ-10 ф.10 Талача Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 15.10.2021 год
362352 | 395 | 2021-10-16 | 6 | 50 | 1.5283 | 2021-10-16 | 9 | 1 | 3.4.7.3 Причиной обрыва провода в пролете опор № 55/19-55/20 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 4 послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1984 году). 4.13 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва поводов в пролете опор № 55/19-55/20 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 6 кВф. ПС Метизы прис. 4, Пролет: Оп.№55/19 - Оп.№55/20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 55/19-55/20 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 4. Ответственное лицо: Протасов В.В. 26.11.2021 год
362357 | 134 | 2021-10-15 | 1 | 40 | 0.003333 | 2021-10-15 | 2 | 0 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-764, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за разрегулировки стрелы провиса проводов с последующим схлестом проводов в пролете опор №5-6 в результате длительной эксплуатации ВЛ. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-764, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за разрегулировки стрелы провиса проводов с последующим схлестом проводов в пролете опор №5-6 в результате длительной эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-764, произошло отключение АВ-0,4 кВ из-за разрегулировки стрелы провиса проводов с последующим схлестом проводов в пролете опор №5-6 в результате длительной эксплуатации ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-764 | Техническое мероприятие 1 Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-764. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-764, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-764. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 29.10.2021 год
362357 | 135 | 2021-10-15 | 15 | 40 | 0.011666 | 2021-10-15 | 16 | 0 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 05.11.2021 год
362354 | 255 | 2021-10-13 | 18 | 5 | 0.22917 | 2021-10-13 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" в жилой дом на опоре № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-10 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1970 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов ввода фазы "А" и фазы "В" в жилой дом на опоре № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-10 ф.8 Каланга, в результате обрыва провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-22164 ф.Каланга, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода ввода на опоре №32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6/0,4 кВ № 22164 ВЛ-10 ф.8 Каланга. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С.. 29.10.2021 год
362354 | 256 | 2021-10-15 | 9 | 25 | 0.035 | 2021-10-15 | 11 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( с 1972 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№ 10 ф. Дульдурга, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт голого провода фазы "В" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 10 ВЛ-10 ф.5 Дульдурга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 07.11.2021 год
362354 | 257 | 2021-10-15 | 11 | 50 | 0.028334 | 2021-10-15 | 13 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-6/0,4 кВ ДРСУ-4 ВЛ-6 ф.8 Каланга по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1973 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-6/0,4 кВ ДРСУ-4 ВЛ-6 ф.8 Каланга по причине разрегулировки стрелы провеса провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ДРСУ-4 ф.Каланга, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-6/0,4 кВ ДРСУ-4 ВЛ-6 ф. 8 Каланга Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 19.11.2021 год
362354 | 258 | 2021-10-16 | 17 | 57 | 0.0058002 | 2021-10-16 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 83 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации ( с 1988 года). 4.12 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим касанием провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 83 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай, вследствие обрыва отдельных проволок верхнего повива провода и увеличения нагрузки на оставшиеся жилы данного провода, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 83 ф. Тарбагатай, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж голого провода на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 83 ВЛ-10 ф.7 Тарбагатай. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 23.11.2021 год
362351 | 411 | 2021-10-15 | 10 | 50 | 0.017493 | 2021-10-15 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов в пролёте опор №6-7 ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года) и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провеса, по причине нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного проведения технического обслуживания данной ВЛ и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 1 В.Хила-Новоберезовка, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-10 кВ ф№1 Новоберезовка. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Новоберезовка с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 15.10.2021 год
362354 | 259 | 2021-10-15 | 8 | 15 | 0.019219 | 2021-10-15 | 9 | 17 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "С" и провода "N" в пролёте опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлёстывания провода фазы "С" и провода "N" в пролёте опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово, в результате разрегулировки стрелы провеса провода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1969 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ от ТП-22034 ф2, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 22034 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 08.11.2021 год
362354 | 261 | 2021-10-18 | 3 | 52 | 0.0088676 | 2021-10-18 | 4 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 85-86 ВЛ-10 ф.15 Кирова, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1971 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор № 85-86 ВЛ-10 ф.15 Кирова, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 10 кВ ф. 15 Кирова, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 85-86 ВЛ-10 ф.15 Кирова. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 31.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 Кирова. Ответственное лицо: Начальник Могойтуйского РЭС Дамбаев Б.У. 20.10.2021 год
362353 | 314 | 2021-10-10 | 9 | 15 | 0.014585 | 2021-10-10 | 9 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №06311, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №06311, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-06311, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: Начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 год
362353 | 315 | 2021-10-10 | 9 | 40 | 0.0036169 | 2021-10-10 | 10 | 11 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15111, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №15111, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф1.от ТП-15111, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 год
362353 | 316 | 2021-10-10 | 11 | 10 | 0.0125 | 2021-10-10 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2613, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №2613, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2613, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 год
362353 | 317 | 2021-10-10 | 11 | 43 | 0.016915 | 2021-10-10 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №26120, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №26120, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00211, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 год
362353 | 318 | 2021-10-15 | 16 | 15 | 0.0504 | 2021-10-15 | 16 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора с оп. №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №201914 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие срыва изолятора с оп. №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №201914 в процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора опора №13 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП -201914 ф.3 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 20.11.2021 год
362353 | 319 | 2021-10-10 | 16 | 5 | 0.014334 | 2021-10-10 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1361, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1361, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-1361, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.11.2021 год
362353 | 320 | 2021-10-10 | 16 | 17 | 0.048169 | 2021-10-10 | 16 | 51 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие воздейсвтия проволочного наброса на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №03121. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.11.2021 год
362353 | 322 | 2021-10-10 | 17 | 30 | 0.052497 | 2021-10-10 | 18 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №00210, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1972 год. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №00210, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1972 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-00210, Опора ОА1-2 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 год
362353 | 323 | 2021-10-10 | 21 | 1 | 0.0010667 | 2021-10-10 | 22 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1033, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1033, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1033, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 год
362353 | 321 | 2021-10-10 | 16 | 30 | 0.19333 | 2021-10-10 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.10 Брусиловка. В процессе длительной эксплуатации произошло выпадение крюка с изолятором из тела опоры фазы "С" на промежуточной опоре №38 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №38, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф. 10 Брусиловка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Брусиловка Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №38 ВЛ-10-ф.10 Брусиловка Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №38 ВЛ-10-ф.10 Брусиловка Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать проведение капитального ремонта в 2022 по ВЛ-10-ф.10 Брусиловка Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 20.02.2022 год
362354 | 262 | 2021-10-20 | 8 | 10 | 0.00175 | 2021-10-20 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-134 ВЛ-10 ф.6 Акша-2 , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.4 Междуфазное замыкание, в результате обрыва провода ввода фазы "А" с последующим касанием провода ввода фазы "В" на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-134 ВЛ-10 ф.6 Акша-2 , вследствие падения ветвей дерева на провода ввода при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ввода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-134, Опора №18 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ввода на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4кВ №3-134 ВЛ-10 ф.6 Акша-2. Ответственное лицо: Начальник Акшинского РЭС Постников П.В. 21.11.2021 год
362353 | 324 | 2021-10-16 | 15 | 0 | 0.051751 | 2021-10-16 | 16 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20120 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие длительной эксплуатации, вытяжение провода и потеря механической прочности произошёл обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №20120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 20120 на обслуж, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-20120 ф1. Ответственное лицо: Начальник АЗРЭС Макаров С.А. 21.11.2021 год
362351 | 412 | 2021-10-20 | 19 | 50 | 0.071249 | 2021-10-20 | 21 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролёте опор № 20-21 по ВЛ-0,4 кВ. ф. 1 от ТП-351 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-351, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-351. Ответственное лицо: Тренев В.С. 21.10.2021 год
362354 | 263 | 2021-10-21 | 11 | 15 | 0.19334 | 2021-10-21 | 13 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 110 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1977 года). 4.12 Междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и фазы "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 110 ВЛ-10 ф.12 Бальзино, по причине разрегулировки стрелы провеса провода марки А-35, при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 112 ф. Бальзино, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10 ф.12 Бальзино. Ответственное лицо: Начальник Дульдургинского РЭС Смирнов А.С. 31.10.2021 год
362352 | 396 | 2021-10-21 | 23 | 5 | 0.013998 | 2021-10-21 | 23 | 19 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21008 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1999 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21008, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-21008. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 год
362352 | 397 | 2021-10-22 | 0 | 39 |  | 2021-10-22 | 0 | 39 | 3.4.7.3 Причиной поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» с разрушением пятого от траверсы изолятора на металлической опоре П110-5В+4 № 67 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) послужило, снижение ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1991 году) с сопутствующим образованием изморози. 4.12 Причиной нарушения послужило однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы «А» с разрушением пятого от траверсы изолятора на металлической опоре П110-5В+4 № 67 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) вследствие снижения ее изоляционных свойств в результате образования в процессе длительной эксплуатации токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов (введена в эксплуатацию в 1991 году) с сопутствующим выпадением изморози, что привело к появлению токов утечки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю в результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ-110-48 Черновская-Ингода, Опора пром. мет.П110-5В+4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ0110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48). Ответственное лицо: Соколовский Д.Н. 26.11.2021 год
362354 | 260 | 2021-10-17 | 1 | 45 |  | 2021-10-17 | 4 | 29 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения явился сбой программного обеспечения маршрутизатора Cisco 2811 на ПС 110 кВ Дульдурга в результате длительной эксплуатации оборудования ( в эксплуатации с 2013 года) 4.20 Сбой программного обеспечения маршрутизатора Cisco 2811 на ПС 110 кВ Дульдурга в результате длительной эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения на ПС 110 кВ Дульдурга, Маршрутизатор Cisco 2811 | Техническое мероприятие 1 Во время плановых ТО выполнять проверку обработки маршрутизатором протокола VRRP. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр системы сбора и передачи информации ПС 110 кВ Дульдурга. Ответственное лицо: Начальник службы СЭО УЭ ПО КиТАСУ Цырэнэ Ц.Д. 26.10.2021 год
362352 | 398 | 2021-10-22 | 1 | 46 | 0.0064032 | 2021-10-22 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1975 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-21007 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21007. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 год
362353 | 325 | 2021-10-11 | 16 | 45 | 0.008 | 2021-10-11 | 17 | 33 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствии воздействия проволочного наброса на провода ввода в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №07324 | Техническое мероприятие 1 внеочередной осмотр ВЛ-0,4 выполнен Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 22.11.2021 год
362351 | 413 | 2021-10-15 | 4 | 10 |  | 2021-10-15 | 4 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы С стойки опоры, вследствие излома траверсы по болту крепления к стойке опоры со стороны фазы С на деревянных П-образных опорах №175,260 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине недопустимого загнивания траверсы в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опор с 1971 г. 4.16 Излом траверсы по болту крепления к стойке П-образных деревянных опор №175,260 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опор №175,260 с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы по болту крепления к стойке опоры на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1; излом траверсы по болту крепления к стойке опоры на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-образной деревянной опоре №175 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверсы на П-образной деревянной опоре №260 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 15.10.2021 год
362353 | 326 | 2021-10-12 | 16 | 15 | 0.238 | 2021-10-12 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка. В процессе длительной эксплуатации произошло растрескивание с частичным загниванием верха опоры с выпадением крюка фазы "С" на промежуточной опоре №168 при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Выпадение крюка фазы "С" из тела опоры №168, произошло по причине растрескивания и частичного загнивания верха опоры. При выпадении крюка с изолятором произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верха опоры на ВЛ 10 кВ ф. 1 Н.Ивановка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж крюка фазы "С" на опоре №168 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №168 ВЛ-10-ф.1 Н.Ивановка Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 22.11.2021 год
362357 | 136 | 2021-10-18 | 22 | 55 | 0.00375 | 2021-10-18 | 23 | 10 | 3.4.7.1 КЛ-0,4 кВ ф. Бабушкина 7 от ТП-264, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети. 4.12 КЛ-0,4 кВ ф. Бабушкина 7 от ТП-264, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-0,4 кВ ф. Бабушкина 7 от ТП-264, произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате увеличения нагрузки в абоненской сети. на КЛ-0,4 кВ ф. Бабушкина 7 от ТП-264 | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в УК "Лидер" о необходимости перераспределения нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП-264. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.11.2021 год
362357 | 137 | 2021-10-18 | 17 | 25 | 0.04 | 2021-10-18 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 1РП-11 послужило повреждение в абонентской сети КЛ-6 кВ ТП-Телецентр(новый) - ТП-Телецентр(старый). | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ФГУП ВГТРК ГТРК "Чита". Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Золотухин Е.С. 10.11.2021 год
362353 | 327 | 2021-10-12 | 23 | 11 | 0.010249 | 2021-10-12 | 23 | 52 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие проволочного наброса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №15110. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 22.11.2021 год
362351 | 414 | 2021-10-21 | 20 | 51 | 0.00105 | 2021-10-21 | 21 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №71-72 ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-503, вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. 4.1 Разрегулировка стрелы провиса проводов в результате изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и сопутствующего воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503 , Пролет: Опора №71 - Опора № 72 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-503, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-503, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Грунов И.М. 21.10.2021 год
362353 | 328 | 2021-10-15 | 10 | 11 | 0.61598 | 2021-10-15 | 11 | 28 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.21 Тайна. В следствии длительной эксплуатации под воздействием ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №33 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №33, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1984). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10-ф.21 Тайна, VS010-0003785 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №33-35 ВЛ-10-ф.21 Тайна Ответственное лицо: начальник РЭС Макаров С.А. 25.11.2021 год
362354 | 264 | 2021-10-22 | 1 | 47 |  | 2021-10-22 | 1 | 47 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на первом от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 386 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1971). 4.12 Однофазное замыкание на землю, в результате поверхностного перекрытия (без разрушения) гирлянды изоляторов фазы "А" (следы перекрытия на первом от провода изоляторе в гирлянде изоляторов) на опоре № 386 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) в результате снижения изоляционных свойств вследствие образования токопроводящей среды в виде пыли и грязи на поверхности изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42), Опора № 386 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре № 386 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №386 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Аверин П.Г. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 27.10.2021 год
362353 | 329 | 2021-10-15 | 17 | 18 | 0.225 | 2021-10-15 | 18 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай. В следствии длительной эксплуатации под воздействием ветра произошел срыв изолятора ШС-10 с крюка крепления на опоре №146 фаза "В" при падении провода с изолятором произошло короткое замыкание при касании провода фазы "А". 4.1 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №146, произошло по причине разрушения и высыхания колпачка крепления К-7 (в эксплуатации с 1975). При срыве изолятора произошло падение провода с касанием провода фазы "А" (расположена ниже) с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 10 кВ ф. 7 Верх. Тасуркай, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре №146 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опор №140-146 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 25.11.2021 год
362353 | 330 | 2021-10-15 | 17 | 50 | 0.005833 | 2021-10-15 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1272, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1272, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1272, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.11.2021 год
362353 | 331 | 2021-10-15 | 17 | 53 | 0.04125 | 2021-10-15 | 18 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0358, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0358, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0358, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.11.2021 год
362353 | 332 | 2021-10-15 | 21 | 16 | 0.16334 | 2021-10-15 | 22 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №08218, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-08218, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 25.11.2021 год
362353 | 333 | 2021-10-15 | 21 | 39 | 0.16449 | 2021-10-15 | 22 | 26 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0358, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0358, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-0358, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 25.11.2021 год
362353 | 334 | 2021-10-16 | 1 | 15 | 0.0175 | 2021-10-16 | 1 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1042, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1983 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода на вводе в здание с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №1042, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1042, Опора ОА1-2 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 25.11.2021 год
362357 | 138 | 2021-10-20 | 20 | 50 | 0.0083325 | 2021-10-20 | 21 | 10 | 3.4.7.1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. 4.12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754 произошло отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ в результате неравномерного распределения нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754 | Техническое мероприятие 1 На основании измерений произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754. Ответственное лицо: Мастер ВЛ ЧРЭС Ломакин М.С. 10.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер напряжения и нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ул. Янтарная от ТП-754. Ответственное лицо: Главный инженер ЧРЭС Устинов Ю.Ю. 10.11.2021 год
362353 | 335 | 2021-10-16 | 2 | 0 | 0.05667 | 2021-10-16 | 2 | 34 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода с последующим схлестом в пролетах опор №7-8, 8-9, 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0025 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1985 года, и воздействии мокрого снега. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода с последующим схлестом в пролетах опор №7-8, 8-9, 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0025 в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1985 года, и воздействии мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0025, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0025, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0025, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 26.11.2021 год
362353 | 336 | 2021-10-16 | 10 | 10 | 0.058 | 2021-10-16 | 11 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0839, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1980 года и воздействием на электроустановку мокрого снега. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода на вводе в здание с опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0839, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1980 года и воздействием на электроустановку мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0839, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 26.11.2021 год
362353 | 337 | 2021-10-16 | 13 | 0 | 0.078169 | 2021-10-16 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №113, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. 4.14 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №113, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-113, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 26.11.2021 год
362353 | 338 | 2021-10-16 | 19 | 20 | 0.049165 | 2021-10-16 | 20 | 19 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №00210, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1985 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6/0,4 кВ №00210, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1985 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-00210, Пролет: - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 26.11.2021 год
362353 | 339 | 2021-10-16 | 19 | 25 | 0.072331 | 2021-10-16 | 20 | 27 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0028, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1985 года. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №0028, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации с 1985 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 0028 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 26.11.2021 год
362353 | 340 | 2021-10-16 | 20 | 55 | 0.033835 | 2021-10-16 | 21 | 53 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода ввода в здание с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №17219. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 26.11.2021 год
362353 | 341 | 2021-10-16 | 22 | 14 | 0.026668 | 2021-10-16 | 23 | 18 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода ввода в здание с опоры №33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0359. | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 26.11.2021 год
362353 | 342 | 2021-10-17 | 10 | 40 | 0.0182 | 2021-10-17 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03216, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1969 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №03216, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1969 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-03216, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.11.2021 год
362353 | 343 | 2021-10-17 | 11 | 19 | 0.01775 | 2021-10-17 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0312, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1968 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0312, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1968 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ №0312, VN004-00117842 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 26.11.2021 год
362353 | 344 | 2021-10-18 | 22 | 45 | 0.0065 | 2021-10-18 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0839, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1980 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0839, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1980 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0839, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: и.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 27.11.2021 год
362351 | 415 | 2021-10-18 | 15 | 15 |  | 2021-10-18 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на абонентской ВЛ-6 кВ Фабрика-2. Акт границ раздела балансовой принадлежности прилагается. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ф.Фабрика 2 яч.4 на ПС 35 кВ Дельмачик. Ответственное лицо: Савватеев С.Ю. 18.10.2021 год
362353 | 345 | 2021-10-18 | 23 | 1 | 0.009167 | 2021-10-18 | 23 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0725, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1978 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0725, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1978 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0725, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 27.11.2021 год
362353 | 346 | 2021-10-19 | 18 | 21 | 0.010499 | 2021-10-19 | 18 | 56 | 3.4.8.4 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие воздействия проволочного наброса на провода ввода в здание с опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0946 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Лопатин Д.С. 27.11.2021 год
362351 | 416 | 2021-10-20 | 19 | 46 |  | 2021-10-20 | 19 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, в результате падения провода фазы А на землю, вследствие излома траверсы на АП-образной деревянной опоре № 145 ВЛ-110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ-110-17) по болту крепления траверсы к ригелю, из-за её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации (с 1970 года). 3.4.7.2 Причиной развития нарушения явился отказ 4 ступени ТЗНП комплекта защит ВЛ 110 кВ Чернышевск – Букачача (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) по причине механического заклинивания часового механизма реле выдержки времени 4 ступени ТЗНП (год выпуска 1978, последнее ТО в 2020 г. в объеме восстановления). 4.16 Причиной излома траверсы на АП-образной деревянной опоре № 145 ВЛ-110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ-110-17) по болту крепления траверсы к ригелю, явилось её недопустимое загнивания в процессе длительной эксплуатации (с 1970 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ВЛ-110-17 Чернышевск-Букачача, Опора пром. дер. ПД110-1 4.2 Механический износ часового механизма реле выдержки времени 4 ступени ТЗНП (год выпуска 1978, последнее ТО в 2020 г. в объеме восстановления). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ механизма на ПС 110 кВ Чернышевск, ТЗНП | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену траверсы и ремонт провода на АП-образной деревянной опоре №145 ВЛ-110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ-110-17). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену часового механизма реле выдержки времени 4 ступени ТЗНП комплекта защит ВЛ 110 кВ Чернышевск – Букачача (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636). Ответственное лицо: Зорин А.Е. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ-110-17), по результатам аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ-110-17), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 21.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 СРЗА ВЭС выполнить послеаварийную проверку комплекта защит ВЛ 110 кВ Чернышевск – Букачача (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636). Ответственное лицо: Зорин А.Е. 21.10.2021 год
362352 | 388 | 2021-10-02 | 15 | 48 | 0.0092505 | 2021-10-02 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причиной схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247 послужила разрегулировка стрелы провеса из-за вытягивания провода в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1970 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие схлеста проводов на вводе в здание от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП-26247, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-26247. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.11.2021 год
362353 | 283 | 2021-10-02 | 17 | 7 | 0.0072495 | 2021-10-02 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1197 по причине длительной эксплуатации 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1197 по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1197, Ввод №1000 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1197 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 05.11.2021 год
362353 | 284 | 2021-10-02 | 17 | 10 | 0.00525 | 2021-10-02 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1148 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1148 по причине обрезки дерева потребителем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1148, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-1148 ф.1 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 05.11.2021 год
362352 | 389 | 2021-10-05 | 12 | 0 | 0.054 | 2021-10-05 | 13 | 30 | 3.4.8.3 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие обрыва проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135 при падении дерева, спиленного неустановленными лицами на территории села Шимбилик. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26135. Ответственное лицо: Коновалов Ю.Г. 26.11.2021 год
362351 | 405 | 2021-10-06 | 10 | 25 | 0.003 | 2021-10-06 | 10 | 55 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-773, вследствие наклона опоры №21, в результате наезда автомобиля неизвестного лица. 4.4 Повреждение стойки ж/б опоры №21 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-773, вследствие наезда автомобиля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП -773 п.Чернышевск, Опора П1-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку стойки опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-773. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-773, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на выявления виновных в порче оборудования, принадлежащее Чернышевскому РЭС . Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план 2022 года замену стойки опоры №21 ф.2 ТП-773. Ответственное лицо: Грунов И.М. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Подать заявление в ГИБДД по установлению лица совершившего наезд на опору №21 и возмещению ущерба. Ответственное лицо: Грунов И.М. 06.10.2021 год
362350 | 268 | 2021-10-06 | 23 | 26 | 0.0012 | 2021-10-06 | 23 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф. № 8 "Самострой" явилось межфазное короткое замыкание проводов на спусках к ТП №83, в следствии длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1987 года). 4.12 Причиной возникновения межфазное короткое замыкание явился схлест проводов на спусках к ТП №83 на ВЛ-10кВ ф. № 8 "Самострой" , в следствии разрегулировки провода в процессе длительной эксплуатации данной ВЛ (данная ВЛ в эксплуатации с 1987 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 8 Самострой, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода на спусках к ТП №83 от опоры №69 ВЛ-10кВ ф. № 8 "Самострой" от ПС 35/10 "Золотореченск". Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Гришин В.И. 07.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. № 8 "Самострой" от ПС 35/10 "Золотореченск". Ответственное лицо: Мастер Калангуйского участка Гришин В.И. 07.11.2021 год
362351 | 406 | 2021-10-04 | 20 | 30 |  | 2021-10-04 | 20 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явился провис и касание провода фазы А стойки опоры, вследствие излома траверсы по болту крепления к стойке опоры со стороны фазы А на деревянной П-образной опоре №199 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине недопустимого загнивания траверсы в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. 4.1 Излом траверсы по болту крепления к стойке П-образной деревянной опоры №199 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по причине её недопустимого загнивания в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации опоры с 1971г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы по болту крепления к стойке опоры на ВЛ-110-20 Холбон-Балей, Опора пром. дер. ПД110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы на П-образной деревянной опоре №199 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 05.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 05.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 05.10.2021 год
362353 | 296 | 2021-10-03 | 10 | 52 | 0.037998 | 2021-10-03 | 11 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6237, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлестывания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4 кВ №6237, в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В", при сопутствующем воздействии ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6237 ф.1, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-6237 Ответственное лицо: И.о. начальника ПРЭС Лопатин Д.С. 07.11.2021 год
362354 | 250 | 2021-10-04 | 7 | 29 |  | 2021-10-04 | 7 | 29 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание, в результате перекрытия изоляции ОПН-110 фазы "В" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие снижения изоляционных свойств и образования токопроводящей среды в виде птичьего помета. 4.12 Однофазное замыкание, в результате перекрытия изоляции ОПН-110 фазы "В" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90), вследствие снижения изоляционных свойств и образования токопроводящей среды в виде птичьего помета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Л 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90)., Опора № 150- 2 ц / Опора анк. мет.У110-4+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести испытание ОПН-110 на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опоры № 150 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам верхового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник СВЛ Бороев А.Б. 08.10.2021 год
362350 | 269 | 2021-10-08 | 18 | 15 | 0.050001 | 2021-10-08 | 19 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 3501 Гора Буха явился, схлест проводов в пролете опор №3-4, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 3501 Гора Буха явился, схлест проводов в пролете опор №3-4, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от КТП №3501 "Гора-Буха", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 3501 Гора Буха Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 12.11.2021 год
362350 | 270 | 2021-10-09 | 21 | 50 | 0.051 | 2021-10-09 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1505 Акурай явился, схлест проводов в пролете опор №2-3, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1505 Акурай явился, схлест проводов в пролете опор №2-3, вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок на данный участок ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1505 ВЛ №15 Акурай, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1505 ВЛ №15 Акурай, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1505 Акурай Ответственное лицо: Мастер Городского участка Борзинского РЭС ПО ЮЭС Бянкин А.П. 12.11.2021 год
362354 | 251 | 2021-10-07 | 13 | 24 |  | 2021-10-07 | 13 | 24 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой ф. "А" через ветку из птичьего гнезда , о чем свидетельствует наличие птичьего гнезда на опоре № 1/193 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. 4.12 Междуфазное замыкание в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой ф. "А" через ветку из птичьего гнезда , о чем свидетельствует наличие птичьего гнезда на опоре № 1/193 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие постороннего предмета (птичье гнездо) на ВЛ 10 кВ ф. 13 Шарагорохон, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять птичье гнездо с опоры № 1/193 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 24.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. Ответственное лицо: Начальник Карымского РЭС Иванова О.И. 09.10.2021 год
362353 | 303 | 2021-10-02 | 13 | 26 |  | 2021-10-02 | 13 | 26 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) явилось – однофазное замыкание на "землю" при поверхностном перекрытии (без повреждения) гирлянды изоляторов фазы «В» на промежуточной металлической опоре №448 со следами воздействия тока на поверхности первого от провода и траверсы изоляторах (фото в приложении к акту). Отключение произошло при воздействии птиц. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка со следами прохождения электрической дуги по поверхности первого от траверсы и провода изоляторе гирлянды, фазы "В" (фото №3,4 в приложении к акту) промежуточной металлической опоры №248 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25), произошло по птичьему помету. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ-110-25 Приаргунская ТЭЦ-Благодатка, Опора пром. мет.ПКБ-3/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25) зона осмотра от опоры 212 по 281 на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом. Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ антиприсадочного типа на опорах №248-262 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25). Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров в случае наличия замечаний разработать мероприятия по их устранению Ответственное лицо: начальник СВЛ Муратов А.С. 11.11.2021 год
362352 | 390 | 2021-10-08 | 22 | 48 | 0.004662 | 2021-10-08 | 22 | 50 | 3.4.7.3 Причиной разрушения полимерного колпачка на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф. Садко послужило исчерпание его ресурса в процессе длительной эксплуатации (введена в эксплуатацию в 1967 году). 4.12 Причиной нарушения послужило короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф. Садко из-за разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ ф. Садко, Опора АК10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф. Садко. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Садко. Ответственное лицо: Тимофеев А.М. 26.11.2021 год
362351 | 407 | 2021-10-07 | 19 | 33 |  | 2021-10-07 | 19 | 33 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось однофазное замыкание на землю, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А на металлической опоре №5 из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1988 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении (дождь) и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. 4.12 Причиной перекрытия гирлянды изоляторов марки ПС-70Д фазы А на металлической опоре №5 явилось снижение изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (срок эксплуатации с 1988 г.) в результате образования токопроводящей среды, при сопутствующем увлажнении (дождь) и протекания токов утечки по поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов в гирлянде на ВЛ-110-74 Могоча-Тяговая Могоча, Опора анк. мет.У220-2т (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной аварийны осмотр ВЛ 110 кВ Могоча 220 – Могоча тяговая II цепь (ВЛ- 110-75) на предмет выявления дефектов. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Могоча 220 – Могоча тяговая II цепь (ВЛ- 110-75), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 08.10.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в план 2022 года замену изоляции фазы А на опоре №5 ВЛ 110 кВ Могоча 220 – Могоча тяговая II цепь (ВЛ- 110-75). Ответственное лицо: Никитасенко А.В. 25.11.2021 год
362353 | 304 | 2021-10-03 | 13 | 23 | 0.007333 | 2021-10-03 | 14 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13623, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1987 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие обрыва провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №13623, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1987 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-13623, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 12.11.2021 год
362353 | 305 | 2021-10-04 | 12 | 9 |  | 2021-10-04 | 12 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская явилось однофазное замыкание на «землю» при обрыве провода на опоре №72 по спиральному зажиму. 4.14 Обрыв провода марки АС-150 фазы "С" на опоре №72 рядом с поддерживающим зажимом ПГН-3-5 на грани спирального зажима, произошел по причине дефекта провода (скрытый дефект образовавшийся при монтаже провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская, VL110-001443 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж провода фазы "С" на опоре №72 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская Ответственное лицо: начальник СВВЛ Муратов А.С. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Обеспечить проведение тепловизионного осмотра ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская. Ответственное лицо: главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведенного тепловизионного осмотра ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская, запланировать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: главный инженер ПО ЮВЭС Чайковский Д.А. 15.01.2022 год
362353 | 306 | 2021-10-04 | 17 | 0 | 0.0072338 | 2021-10-04 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0096, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1982 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось междуфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №0096, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1982 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-0096, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.11.2021 год
362353 | 307 | 2021-10-09 | 23 | 47 | 0.041665 | 2021-10-10 | 0 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11922 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста проводов в пролете опор №49-50 , по причине разрегуляровки стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ №11922 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП-11922, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Организационное мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11922 Ответственное лицо: Начальник РЭС Макаров С.А. 14.11.2021 год
362353 | 308 | 2021-10-05 | 1 | 30 | 0.026668 | 2021-10-05 | 2 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0634, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0634, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0634, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.11.2021 год
362353 | 309 | 2021-10-06 | 18 | 50 | 0.015 | 2021-10-06 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6237, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №6237, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6237 ф.1, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.11.2021 год
362353 | 310 | 2021-10-07 | 20 | 20 | 0.008667 | 2021-10-07 | 21 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №0823, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-0823, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 14.11.2021 год
362353 | 311 | 2021-10-09 | 16 | 51 | 0.015634 | 2021-10-09 | 17 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0627, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №0627, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-0627, Пролет: Опора № 8 - Опора № А9 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.11.2021 год
362353 | 312 | 2021-10-09 | 22 | 15 | 0.125 | 2021-10-09 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №26120, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось межфазное замыкание, вследствие схлеста провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №26120, в результате разрегулировки стрелы провеса провода, при длительной эксплуатации 1983 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-26120, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ответственное лицо: начальник РЭС Атякшин С.Н. 19.11.2021 год
362353 | 313 | 2021-10-10 | 0 | 37 | 0.171 | 2021-10-10 | 1 | 4 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось межфазное замыкание на ВЛ-10-ф.13 ДРСУ. Осмотром выполненным 11.10.2021 утром бригадой Калганского РЭС обнаружена причина отключения. У опоры №71 обнаружена птица (фото в приложении к акту). 4.12 У опоры №71 обнаружена птица (фото в приложении к акту). По телу птицы при попытке посадки либо взлета произошло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ВЛ 10 кВ ф. 127 ДРСУ, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.13 ДРСУ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры №71 ВЛ-10-ф.13 ДРСУ, убрать птицу от опоры Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Запланировать установку ПЗУ на опору №71 ВЛ-10-ф.13 ДРСУ Ответственное лицо: начальник РЭС Епишин И.В. 20.11.2021 год