## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 148 | 102 | 67 | 317 |  |  |  |  | 317
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 218.4922 | 65.4016 | 417.7573 | 701.6511 |  |  |  |  | 701.6511
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26-18-156. (Заказ САП ТОРО №155084135); По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 26-18-156 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0107251248609
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 54-07, особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, места скопления птиц. (Заказ ТОРО: 154782733).; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 54-07, определить места установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35755901 0107251515610
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции с установкой изоляторов U120ВА и петлевых гасителей вибрации на опоре № 90 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-41).; Выполнить замену изоляции с установкой изоляторов U120ВА и петлевых гасителей вибрации на опоре № 95 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-42).; Запланировать замену изоляции с установкой изоляторов U120ВА, замену петлевых гасителей вибрации на опоре № 90 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-41).; Запланировать замену изоляции с установкой изоляторов U120ВА, замену петлевых гасителей вибрации на опоре № 95 ВЛ 35 кВ Бея - Сабинка (Т-42). |  |  |  |  | 357500 0107251553611
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ФКУ «Лечебное исправительное учреждение №34 УФСИН по Республике Хакасия» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения КЛ 10 кВ ф.42-14 01.07.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0107251752612
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в "ООО СКС»" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-16 01.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 0107251817613
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить Главе КФХ Киштееву Владимиру Ивановичу письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.27-05 02.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0207251507614
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ ф.15-602, обратив особое внимание на отсутствие течи кровли (заказ САП ТОРО №180316945); Выполнить ремонт рубильника Р-2Т в ТП 15-602/620-59 (заказ САП ТОРО №210409433); Направить служебную записку на имя главного инженера филиала Хакасэнерго об организации работ по ремонту кровли на ТП 15-602/620-59.; По результатам внепланового осмотра ТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ ф.15-602 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 0207251633615
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания КЛ 10 кВ ф.03-07 на участке от ТП 03-07-82 до ТП 03-07-78. (Заказ САП ТОРО №180316940); Выполнить внеплановые испытания КЛ 10 кВ ф.26-19 (Заказ САП ТОРО №180316899); Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ ф.03-07 на участке от ТП 03-07-82 до ТП 03-07-78. (Заказ САП ТОРО №170075602); Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ ф.26-19. (Заказ САП ТОРО №170075601); По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф.03-07 на участке от ТП 03-07-82 до ТП 03-07-78 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.; По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф.26-19 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0207252309616
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания КЛ 10 кВ ф. 03-09 (Заказ САП ТОРО №180316941); Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 03-09 на участке от ТП 03-09-75 до ТП 03-09-123. (Заказ САП ТОРО №170075603); По результатам испытания КЛ 10 кВ ф. 03-09 наметить мероприятия на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0307250018618
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания КЛ 10 кВ ф.03-13 на участке от ТП 03-13-86 до ТП 03-13-87. (Заказ САП ТОРО №180317048); Выполнить ремонт силового кабеля КЛ 10 кВ ф.03-13 на участке от ТП 03-13-86 до ТП 03-13-87. (Заказ САП ТОРО №170075893); По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф.03-13 на участке от ТП 03-13-86 до ТП 03-13-87 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0307250922619
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологических нарушений произошедших на ВЛ 10 кВ ф.26-29 03.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0307251047620
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.04-23 на предмет состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180313945); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.04-23 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0307251742622
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонта на 2027 год замену изоляции на опоре № 18 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35) с установкой изоляторов марки U120ВА.; Включить в план ремонта на 2027 год замену изоляции на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-36) с установкой изоляторов марки U120ВА.; Выполнить замену изоляции с установкой изоляторов U120ВА на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-36).; Выполнить замену изоляции с установкой изоляторов марки U120ВА на опоре № 18 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35). |  |  |  |  | 357500 0307251746623
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-17 (заказ ТОРО №180316642); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0307252218624
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 91-14-04 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180302445); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 91-14-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755904 0407252110626
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180316788); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 (Заказ ТОРО № 170076056); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0507252221628
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 36-06-08 (заказ ТОРО 180316434); По результатам внепланового осмотра, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755801 0607251304630
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в программу КР на 2027 год замену изоляции на опоре № 37 ВЛ 35 кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46) с установкой изоляторов марки U120ВА.; Включить в программу КР на 2027 год замену изоляции на опоре №3 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58) с установкой изоляторов U120ВА.; Включить в программу КР на 2027 год замену изоляции фазы "В" на опоре № 143 ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11) с установкой изоляторов марки U120ВА.; Выполнить замену изоляции на опоре № 3 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново с отпайками (Т-58) с установкой изоляторов марки U120ВА.; Выполнить замену изоляции на опоре № 37 ВЛ 35 кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46) с установкой изоляторов марки U120ВА.; Выполнить замену изоляции фазы "В" на опоре № 143 ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11) с установкой изоляторов марки U120ВА.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 20 ВЛ 35 кВ Копьево - Устинкино (Т-61).; На основании измерений сопротивления ЗУ опоры № 20 ВЛ 35 кВ Копьево - Устинкино (Т-61) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 0607251742631
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Весеннее, ул. Мира, д. 40-1, ввод от опоры № 21 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 0607251745632
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.76-01 (№ заказа ТОРО 180316643); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.76-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0607251757633
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-48 от ЛР-60 до СП-10 . (Заказ ТОРО №180315216 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода к ТП 01-48-12 и выправку опоры № 151-18. (Заказ ТОРО № 180315885); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-48 от ЛР-60 до СП-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0607251834634
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-18 (заказ САП ТОРО №180317560); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.26-18 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 0607252035635
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-04. (Заказ ТОРО № 180317826 ); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 115 - 116 на ВЛ 10 кВ ф. 20-04. ( Заказ ТОРО № 170075997); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0607252040636
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить Трофимовой Ольге Владимировне (склад-магазин "Быттехника") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-06 06.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0607252206637
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 28-12 (Заказ ТОРО № 154786215); По результатам внепланового осмотра ТП10/0,4кВ ВЛ 10 кВ ф. 28-12, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 0607252215638
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.26-03 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.26-03. Заказ ТОРО 000156036687. |  |  |  |  | 35755805 0607252246639
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.27-05, ВЛ 10 кВ ф.27-10, ВЛ 10 кВ ф.20-26, ВЛ 10 кВ ф.01-11, ВЛ 10 кВ ф.01-15, ВЛ 10 кВ ф.30-11, ВЛ 10 кВ ф.30-06, ВЛ 10 кВ ф.20-34, ВЛ 10 кВ ф.77-12, ВЛ 10 кВ ф.30-26, ВЛ 10 кВ ф.26-24. (№ заказа ТОРО №180319909, 180319910, 180319911, 180319913, 180319914, 180319915, 180319916, 180319917, 180319918, 180319919, 180319920).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.27-05, ВЛ 10 кВ ф.27-10, ВЛ 10 кВ ф.20-26, ВЛ 10 кВ ф.01-11, ВЛ 10 кВ ф.01-15, ВЛ 10 кВ ф.30-11, ВЛ 10 кВ ф.30-06, ВЛ 10 кВ ф.20-34, ВЛ 10 кВ ф.77-12, ВЛ 10 кВ ф.30-26, ВЛ 10 кВ ф.26-24 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0607252248640
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-17 (заказ САП ТОРО №156036781); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.44-18 (заказ САП ТОРО №154810330); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.44-17 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.44-18 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0707250134642
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ООО «ДСУ-7»" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-06 07.07.2025 г |  |  |  |  | 35755901 0707250151644
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ВВИ сек-10 кВ ПС 35 кВ Бородино разработать мероприятия с указанием сроков их устранения.; Произвести ВВИ сек-10 кВ ПС 35 кВ Бородино. |  |  |  |  | 35755802 0707250259645
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.36-03 (заказ ТОРО 180316355).; По результатам внепланового смотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755801 0707250635646
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.59-16 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО180316811); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.59-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0707250649647
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-624 на предмет массового скопления птиц (заказ САП ТОРО №156036887).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.16-624 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0707251106648
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Сибирская Венеция"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.32-08 07.07.2025г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755901 0707251228649
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-05. (Заказ ТОРО № 180316787); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0707251343650
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180316786); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0707251502651
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 54-06, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. Заказ 180317299.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 54-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ. |  |  |  |  | 35755901 0707251511652
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Орион" письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-47 07.07.2025 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. |  |  |  |  | 35755803 0707252325654
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.28-12 (Заказ ТОРО:154784707); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 0707252337655
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (Индивидуальному предпринимателю Анферову А.В.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-03 07.06.25г. |  |  |  |  | 35755805 0707252344657
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результату осмотра ТП 30-08-332 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 30-08-332. Заказ ТОРО 000154720293. |  |  |  |  | 35755805 0807250003660
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311), ВЛ 110 кВ Сора - Боград II цепь (С-312) на участке от опоры № 30 до опоры № 32 на предмет состояния грозозащиты.; На основании внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311), ВЛ 110 кВ Сора - Боград II цепь (С-312) на участке от опоры № 30 до опоры № 32 разработать и включить в план КР на 2027 г. мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести измерение сопротивления ЗУ опоры № 16 ВЛ 110 кВ Сора– Дзержинская 3 II цепь (С-318).; Провести измерение сопротивления ЗУ опоры № 217 ВЛ 110 кВ Копьёво – Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77).; Провести измерение сопротивления ЗУ опоры № 24 ВЛ 110 кВ Сора– Дзержинская 3 I цепь (С-317).; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости) на основании измерения сопротивлений ЗУ опоры № 16 ВЛ 110 кВ Сора– Дзержинская 3 II цепь (С-318).; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости) на основании измерения сопротивлений ЗУ опоры № 217 ВЛ 110 кВ Копьёво – Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77).; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости) на основании измерения сопротивлений ЗУ опоры № 24 ВЛ 110 кВ Сора– Дзержинская 3 I цепь (С-317). |  |  |  |  | 357500 0807250018663
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результату осмотра ТП 30-08-45 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 30-08-45. Заказ ТОРО 000154719089. |  |  |  |  | 35755805 0807250151669
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.86-06. Заказ 154786564; По результатам измерений ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.86-06 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 0807250318670
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.16-622 (заказ САП ТОРО №180292597); Выполнить установку разрядника фазы "А" на опоре №11-1 ВЛ 10 кВ ф.16-622 (заказ САП ТОРО №170076055); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.16-622 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0807250448671
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.32-16 (Заказ ТОРО: 154786048); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-16, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 0807250501672
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Сухорукову А.В. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-03 08.07.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0807250523674
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результату осмотра оборудования ВЛ 10 кВ ф.44-17 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.44-17.Заказ ТОРО №000154810328. |  |  |  |  | 35755805 0807250528675
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Яковлева О.О. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-26 08.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0807250703676
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Козобин Е.В. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 08.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0807250813678
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.07-13, обратив особое внимание на наличие ДКР (заказ САП ТОРО №156036723); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.07-13 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0807250916680
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.28-12 (Заказ ТОРО:180308314); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 0807250928681
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.54-07 (Заказ ТОРО:180317361); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.54-07, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 0807251150682
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "НСК-Логистик" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.30-24 08.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0807251345684
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в программу КР на 2027 год замену изоляции фазы "С" на опоре № 61 ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 с установкой изоляторов марки U120ВА.; Выполнить замену изоляции фазы "С" на опоре № 61 ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 с установкой изоляторов марки U120ВА. |  |  |  |  | 357500 0807251415685
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 16-622-128 (заказ САП ТОРО №154719581); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 16-622-128 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0807251445686
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-11. (Заказ ТОРО № 180318452 ); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 84-45-16 - 84-45-17 на ВЛ 10 кВ ф. 30-11. (№ заказа ТОРО 170075620); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0807251510687
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания КЛ 10 кВ ф.42-13 (заказ САП ТОРО№180318154); Выполнить ремонт концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф.42-13 в ячейке №13 РТП-42 (заказ САП ТОРО№170076181); По результатам внеплановых испытаний КЛ 10 кВ ф.42-13 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 0807251639689
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На основании результатов измерения сопротивления ЗУ опоры № 77 ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст.) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести измерение сопротивления ЗУ опоры № 77 ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст.). |  |  |  |  | 357500 0807251748692
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Внести изменения в поопорную схему ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 от ТП 05-09-116; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 от ТП 05-09-116 (заказ САП ТОРО №155083062); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 от ТП 05-09-116 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0807251824693
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-24 08.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0807252308694
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Зарецкой А.Н. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 09.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0907250107695
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-24, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО №180359855); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.26-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0907250323658
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-07. (Заказ ТОРО № 180359823 ); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 37 - 38 на ВЛ 10 кВ ф. 01-07. (№ заказа ТОРО 210804579 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0907250556656
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-15, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО №180319931); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0907250556659
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО №180319951); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0907250844661
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 15-1018-43 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 15-1018-43. Заказ ТОРО № 000154717187. |  |  |  |  | 35755805 0907250904662
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату ВВИ кабельной линии от ЦРП-44 до оп.1 ВЛ 10 кВ ф.44-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести ремонт и послеаварийные испытания кабельной линии от ЦРП-44 до оп.1 ВЛ 10 кВ ф.44-18. Заказ ТОРО №170076233. |  |  |  |  | 35755805 0907250912665
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результату осмотра оборудования ВЛ 10 кВ ф.44-17 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.44-17. Заказ ТОРО №000154810328. |  |  |  |  | 35755805 0907250912668
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.64-18. наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф.64-18. Заказ ТОРО № 000154719527. |  |  |  |  | 35755805 0907251032679
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ООО «ДСУ-7»" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-06. |  |  |  |  | 35755901 0907252033698
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 91-10 (Заказ ТОРО № 180283652 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 91-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1007250821702
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-17. (Заказ ТОРО № 180359854 ).; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 133 - 134 на ВЛ 10 кВ ф.77-17. (№ заказа ТОРО 210804621 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1007250910703
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ОАО "Агроснаб комплект" письмо о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 88-05 10.07.2025 г., а также о предоставлении перечня устранения замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755905 1007251110704
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра оборудования ТП 07-16-174 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 07-16-174. Заказ ТОРО № 000154719875. |  |  |  |  | 35755805 1007251419706
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результату осмотра оборудования ТП 07-13-151 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 07-13-151. Заказ ТОРО № 000154719030. |  |  |  |  | 35755805 1007251425707
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю АО "Хакаснефтепродукт ВНК", письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-29 11.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1107251606710
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подготовить документы для организации претензионной работы по факту повреждения КЛ 0,4 кВ ф.6.1 от ТП 03-07-78 |  |  |  |  | 35755805 1107251919711
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести измерение сопротивления ЗУ опоры № 517 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77).; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний (при необходимости) на основании измерения сопротивлений ЗУ опоры № 517 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). |  |  |  |  | 357500 1207250141712
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Ах-Хол, ул. Центральная, д. 10, ввод от опоры № 41 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1207250300713
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: аал Чарков, ул. Лазо, дом 11, кв.1, ввод от опоры № 5 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1207250300714
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 12.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1207250316715
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.71-04 и ВЛ 10 ф.71-14 (№ заказа ТОРО 180321415, 180321416); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 20/2 - 20/3 на ВЛ 10 кВ ф.71-14. (№ заказа ТОРО 170077009); Выполнить ремонт вязки и регулировку стрелы провеса проводов на опоре 114 на ВЛ 10 кВ ф.71-04 (№ заказа ТОРО 170076778); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-04 и ВЛ 10 кВ ф.71-14 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1207250603717
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.30-06 (заказ САП ТОРО № 180315765 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-06 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 1207250616720
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить запрос у ООО "Сетевая Компания Сибири" копии Акта расследования аварийного отключения 2Т ПС 110 кВ Белоярская 12.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 1207251131722
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-03 (заказ ТОРО 180317779) |  |  |  |  | 35755801 1207251208725
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 12.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1207251507727
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф. 11-04. Заказ ТОРО №180317296; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ф. 11-04, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 1207251519728
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-18-151, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 32-18-151. (Заказ ТОРО: 180317906). |  |  |  |  | 35755901 1207251727729
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.77-17. (Заказ ТОРО № 180322222).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1207251837730
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 44-17. (Заказ САП ТОРО № 000154810328); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 44-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1307250852731
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка от опоры № 107 до опоры № 134 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) на предмет несанкционированных свалок мусора, скоплений птиц.; На основании внепланового осмотра участка от опоры № 107 до опоры № 134 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1507250405734
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 67-13-12 ( заказ торо №170076101).; По результатам внепланового осмотра ТП 67-13-12 разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755804 1507251202735
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Организовать сбор документов для организации претензионной работы по факту обрыва провода фаз "А,В,С,0" в пролёте опор № 17 - 18 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 62-08-09. |  |  |  |  | 35755802 1507251616736
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в программу КР на 2027 год замену изоляции на опоре № 58 ВЛ 35 кВ Боград - Большая Ерба (Т-9) с установкой изоляторов марки U120ВА.; Выполнить замену изоляции на опоре № 58 ВЛ 35 кВ Боград - Большая Ерба (Т-9) с установкой изоляторов марки U120ВА; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 110 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35/Т-36).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 110 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35/Т-36) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1607251122737
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 34 ВЛ 110 Боград - Знаменка (С-329).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 34 ВЛ 110 Боград - Знаменка (С-329) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1707250428738
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству УК Лидер) письмо с требованием предоставить информацию о причинах отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36 17.07.25г. |  |  |  |  | 35755805 1707250909716
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Разрез Аршановский" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.76-01, ВЛ 10 кВ ф.76-05 17.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1707251223719
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 32-18-141, особое внимание обратить на возможность проникновения животных. Заказ № 154786386; По результатам внепланового осмотра ТП 32-18-141 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755901 1707251439739
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 17.07.2025 г. с включением в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 1707251600740
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 80-04. Заказ ТОРО № 180322756.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-04, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 1707251819742
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11 (180319008); После выполнение осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11 занести результаты в журнал дефектов. |  |  |  |  | 35755904 1807250705744
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.20-37 на участке от ячейки №20-37 ПС 110 кВ Калининская до ТП 20-37-01(ведомственная) с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 10 кВ ф.С-38. (Заказ ТОРО № 170077346 ).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 10 кВ ф.20-37 на участке от ячейки №20-37 ПС 110 кВ Калининская до ТП 20-37-01(ведомственная) разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 1807251436745
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.76-01/76-05, особо внимание обратить на несанкционированные свалки мусора. (заказ САП ТОРО № 180322902 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.76-01/76-05 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 1807252131747
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 6 кВ ф.01-30 от ячейки № 3 ТП 01-30-02 до ячейки № 4 ТП 01-30-03. с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 6 кВ ф.01-30. (Заказ ТОРО № 210367385); По результатам послеремонтного испытаний КЛ 6 кВ ф.01-30 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 1907250454748
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 6 кВ ф.01-30 на участке от ТП 01-30-04 яч.3 до ТП 01-30-05 яч.4. Выполнить послеремонтные испытания КЛ 6 кВ ф.01-19. (Заказ ТОРО № 210367390); По результатам послеремонтного испытания КЛ 6 кВ ф.01-19 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 1907250823749
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.76-01 (№ заказа ТОРО 180322527); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.76-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1907251424750
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-09. (Заказы ТОРО: № 180322529, 180322530, 180322531, 180322532).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 01-15-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755803 1907251545751
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор: № 62/72, № 62/74, № 62/75, № 62/79 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) (ВЛ 110 кВ Абакан -районная - Южная II цепь с отпайками (С-100)).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 11/5 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) (№ 10/4 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322)).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры: № 62/25/1 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99).; На основании результатов измерения сопротивления ЗУ опор: № 62/72, № 62/74, № 62/75, № 62/79 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) (ВЛ 110 кВ Абакан - районная - Южная II цепь с отпайками (С-100)) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; На основании результатов измерения сопротивления ЗУ опоры № 11/5 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) (№ 10/4 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322)) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; На основании результатов измерения сопротивления ЗУ опоры: № 62/25/1 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1907251800754
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф.29-19, занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указаниям сроков устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-19. (Заказ ТОРО: 180319147) |  |  |  |  | 35755901 1907251942755
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Андину С.П. письмо с требованием предоставить документацию по тех. обслуживанию и причинах отключения ВЛ 10 кВ ф. 97-01 19.07.2024 г. |  |  |  |  | 35755803 1907251951756
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 01-02-03(заказ SAP TORO № 180296249); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 01-02-03. занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755902 1907252111763
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.28-12, занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указаниям сроков устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-12. (Заказ ТОРО: 180317360). |  |  |  |  | 35755901 1907252135765
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ кВ от ТП 57-02-06. (заказ ТОРО 180320804); Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №1-№2. (заказ ТОРО 210410651); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ кВ от ТП 57-02-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2007251450767
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-19-17 особое внимание обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО: 180319146); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-19-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2007252142768
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 114 КВЛ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 114 КВЛ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 с отпайками (Т-74) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2107250612769
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причине аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.27-10 21.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2107251720770
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-54. (Заказ TORO № 180322903); Направить в ГУП РХ "Хакасресводоканал" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 31-54 21.07.2025 г.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-54 разработать мероприятия на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 2107251749771
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-19-17 особое внимание обратить на ДКР в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО: 180319148); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-19-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755901 2107251818772
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре № 64 КВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72) в программу КР на 2029 г.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 64 КВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72).; По результатам измерения сопротивления ЗУ опоры № 64 КВЛ 35 кВ Означенное-районная – РП-7 с отпайками (Т-72) разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2107251843773
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Главе КФХ Ухварину Э.И. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-10 21.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2107252126774
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-51 на участке от яч. 51 до РП-11 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170076665); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 22-51 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2207250452775
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 07-13-142. Заказ ТОРО№ 000155083851. |  |  |  |  | 35755805 2207250949777
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 29 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 29 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2207252348780
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 9, № 10, № 11 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3.; На основании измерения сопротивления ЗУ опор № 9, № 10, № 11 ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 2307250102781
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-13 (Заказ ТОРО № 170073317); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2307250810719
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 20-17-13 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 170076438); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-17-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755904 2307250916691
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-01. Заказ TORO: 180319448; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-01, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 2307251453784
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.31-54 (заказ САП ТОРО № 180322903 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-54 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 2407250659785
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Карпов О.И. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-26 25.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2507251459786
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.С-19, (заказ SAP TORO № 180296254 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. С-19 занесены выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2507252238787
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Клименок) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-03 26.07.25г. |  |  |  |  | 35755805 2607250136788
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.26-03 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.26-03. Заказ ТОРО № 000154720203. |  |  |  |  | 35755805 2607250456789
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийные испытания участка КЛ 6 кВ ф.01-12 от ячейки № 5 ТП 01-12-01 до ячейки № 4 ТП 01-12-02 (Заказ ТОРО № 210367896).; По результатам послеремонтных испытаний КЛ 6 кВ ф.01-12 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 2607250506790
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 6 кВ ф.01-30 от ячейки № 5 ТП 01-30-01 до ячейки № 6 ТП 01-30-02. с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 6 кВ ф.01-30. (Заказ ТОРО № 210367884).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 6 кВ ф.01-30 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 2607250506791
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 69-06. (Заказ ТОРО № 180321734); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 69-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2707251313794
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры на загнивание опор ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-11-05. (Заказ ТОРО № 170076487); По результатам замеров на загнивание опор ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 88-11-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2807251040795
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Ромме Е.А. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-09 28.07.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2807251253796
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.29-20 (Заказ ТОРО: 180320441).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.29-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2807251320797
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-08, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 155385844 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2907251005798
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 91-14-01 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180322526); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 91-14-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755904 2907251212799
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Веселков А.Ю.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ЛР-9-7-7 ВЛ 10 кВ ф.07-16 29.07.25г. |  |  |  |  | 35755805 2907251814776
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-02. (Заказ TORO № 180322675); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 3107250900782
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.65-05 на предмет наличия свалок и наличия мусора.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 100001105487) |  |  |  |  | 35755902 3107250915801
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ ф.53-10 (заказ ТОРО 180322284); По результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов со сроком устранения. |  |  |  |  | 35755801 3107251223802
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29, особое внимание уделить состоянию грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180322880); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 3107251346803
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в программу ремонта на 2027 год замену изоляции на опоре №176 ВЛ 35 кВ Капчалы - Степная (Т-72 кпч).; Выполнить замену изоляции на опоре №176 ВЛ 35 кВ Капчалы - Степная (Т-72 кпч).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №77 ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры №77 ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 3107251604804
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Борисенков) письмо с требованием предоставить информацию о причинах неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф.26-03 31.07.25г. |  |  |  |  | 35755805 3107251918805
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату ВВИ КЛ 10 кВ ф.15-1029 от ТП 15-1029-113 до ТП 15-1029-66 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести ремонт, с последующим проведением ВВИ КЛ 10 кВ ф.15-1029 от ТП 15-1029-113 до ТП 15-1029-66. Заказ ТОРО№ 170076988. |  |  |  |  | 35755805 0108250040806
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ТСО ООО «Сетевая компания Сибири» с просьбой включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.15-1021 действием МТЗ на ПС 110 кВ Черногорская 01.08.2025 г. представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго".; По результату ВВИ кабельной линии от оп.1 ВЛ 10кВ ф.10-11 до яч.11 РТП-10 наметить мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний.; Произвести ремонт, ВВИ кабельной линии от оп.1 ВЛ 10кВ ф.10-11 до яч.11 РТП-10. Заказ ТОРО№ 170076992. |  |  |  |  | 35755805 0108250040807
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату ВВИ кабельной линии от яч.18 ПС 110 кВ КСК до оп.1 ВЛ 10 кВ ф.26-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести ремонт концевой кабельной муфты, с последующим испытание кабельной линии от ячейки №18 ПС 110 кВ КСК до опоры №1 ВЛ 10 кВ ф.26-18.Заказ ТОРО№ 170076991. |  |  |  |  | 35755805 0108251749718
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 35-03 (Заказ ТОРО № 180323097); Выполнить замену РВ 10 кВ на ОПН 10 кВ фаз "А,В,С" на опоре № 41 на ВЛ 10 кВ ф. 35-03 (Заказ ТОРО № 170077530).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 35-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0208250212810
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в администрацию Белоярского сельского совета Алтайского района , с требованием предоставить причины возникновения неотложного отключения ВЛ 6 кВ ф.29-10 02.08.2025. |  |  |  |  | 35755901 0208251007811
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в в программу ремонта на 2027 год замену изоляции на опоре №150, №160 ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст).; Выполнить замену изоляции на опоре №150, №160 ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст).; Выполнить измерение сопротивление ЗУ опоры №160 ВЛ 35 кВ УЛПХ - Степная (Т-13ст). |  |  |  |  | 357500 0208251235813
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.76-05 (заказ САП ТОРО № 180323448 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.75-06 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 0208252313814
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/04,кВ по ВЛ 10 кВ ф.71-08 (Заказ ТОРО №180323445 ).; По результатам внепланового осмотра ТП 10/04,кВ по ВЛ 10 кВ ф.71-08 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 0308251721815
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.С-38 от ячейки № 3 ТП С-38-03 до ячейки № 6 ТП С-38-04 с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 10 кВ ф.С-38. (Заказ ТОРО № 210367995).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 10 кВ ф.С-38 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 0308251746816
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 46-03 03.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0308251828817
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-17. (Заказ ТОРО №142925570); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-17 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0308251848818
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.71-04 (№ заказа ТОРО 180323514 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-04 и занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0308252110819
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-11 на участке от яч. 11 до РП-11 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170077678 ); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 22-11 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0408250738820
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.57-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.57-02 (заказ ТОРО 180322281) |  |  |  |  | 35755801 0408250920821
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-21-08. (Заказ ТОРО № 180322483).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 29-21-08 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755901 0408251426822
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-08 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.30-08. Заказ ТОРО№ 000156036736. |  |  |  |  | 35755805 0508250829762
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.07-16 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.07-16. составить ведомоть деревьев угрожающих падением.Заказ ТОРО№ 000156036728. |  |  |  |  | 35755805 0508250915829
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-26 (№ заказа ТОРО 180324254); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0508250937808
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-09-01. (Заказ ТОРО № 180322454).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 86-09-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0508251056825
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №27 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35), ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-36) (совместный подвес).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры №27 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-35), ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая (Т-36) (совместный подвес) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 0508251550826
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 от РТП-05 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Принять меры по включению работ по замене кабеля от РТП-05 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 от РТП-05 в ремонтную программу последующих годов.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 от РТП-05. Заказ ТОРО № 000155087803. |  |  |  |  | 35755805 0508251601827
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа технологических карт, при необходимости, добавить операции по проверки сопротивления электрической изоляции катушек и замеру сопротивления постоянному току изменения в технологические карты по текущему, капитальному ремонту выключателей ВМТ-110 кВ и регулировки привода выключателя марки ППрК-1400.; Провести анализ технологических карт по текущему, капитальному ремонту выключателей ВМТ-110 кВ и регулировки привода выключателя марки ППрК-1400 на наличие операций по проверки сопротивления электрической изоляции катушек и замеру сопротивления постоянному току. |  |  |  |  | 35755805 0508251852828
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф.42-12 на участке от ячейки № 12 РТП-42 до ТП 42-12-23, с последующим проведением высоковольтных испытаний. Заказ ТОРО № 170074432.; По результату ВВИ КЛ 10 кВ ф.42-12 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0608250449830
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 03-13 на участке от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94, с последующим проведением высоковольтных испытаний. Заказ ТОРО №170077433.; По результату ВВИ КЛ 10 кВ ф. 03-13 от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0608251825832
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату испытаний КЛ 6кВ оот ячейки В ф.620 ПС 110кВ Черногорская до опоры №1 ВЛ 6 кВ ф.15-620 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести ремонт концевой кабельной муфты и послеаварийные испытания на КЛ 6кВ от ячейки В ф.620 ПС 110кВ Черногорская до опоры №1 ВЛ 6 кВ ф.15-620.Заказ ТОРО №170077435. |  |  |  |  | 35755805 0708251059724
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО Артель Старателей "Золотой Полюс" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 07.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0708252048834
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-31. (№ заказа ТОРО 180324533); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 12-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0808251946835
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.20-38 (№ заказа ТОРО 180324534 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-04 и занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0808252050836
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13. (Заказ ТОРО № 180316788); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-02-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0808252156837
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результату ВВИ КЛ 6кВ ф.15-1027 от оп.3 до оп.4 ВЛ 6кВ ф.15-1027 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести ремонт и послеаварийные ВВИ КЛ 6кВ ф.15-1027 участок от опоры № 3 до опоры №4 ВЛ 6кВ ф.15-1027.Заказ ТОРО № 170077505. |  |  |  |  | 35755805 0908250635840
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ кВ от ТП 57-05-03 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО 180324172); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения |  |  |  |  | 35755801 0908252141841
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 04-29-06 на на предмет проникновения животных. (Заказ ТОРО № 180284360); По результатам внепланового осмотра ТП 04-29-06 наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755902 1008250257843
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 71-04. (№ заказа ТОРО 180326469); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1008250802844
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-21. (№ заказа ТОРО 180326474); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1008251536845
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 73 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 73 ВЛ 110 кВ Знаменка - Первомайская - Сарагаш (С-330) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1208250518848
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 07-08-37 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 07-08-37. Заказ ТОРО№ 000156108307. |  |  |  |  | 35755805 1208251017849
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-17-03. (Заказ ТОРО № 180323988 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-17-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1208251713850
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить ООО "Успех" письмо с требованием предоставить информацию о причинах появления неисправности и аварийном отключении ВЛ 10 кВ ф. 25-09 13.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755802 1208252228851
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 34 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 34 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1308250538852
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-09 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 180326538); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1308250637853
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №42-1А ВЛ 6 кВ ф.15-620. Заказ ТОРО № 170077624.; Организовать сбор документов для организации претензионной работы по факту повреждения опоры №42-1А ВЛ 6 кВ ф.15-620. |  |  |  |  | 35755805 1308251223854
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры на загнивание опор ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 88-01-14. (Заказ ТОРО № 170077599); По результатам замеров на загнивание опор ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 88-01-14 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 35755905 1308251804855
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать претензионную работу по факту повреждения оборудования (опора № 4-4 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12) 14.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755905 1408250709856
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству АО Промышленный транспорт) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-11 14.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 1408250946857
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы в связи с повреждением оборудования ТП 30-26-53 14.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1508251005823
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-26. (Заказы SAP TORO № 180324254); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1508251325824
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра оборудования ВЛ 10 кВ ф.15-1021, ВЛ 10 кВ ф.15-1025 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.15-1021. Заказ ТОРО №000154810257.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.15-1025. Заказ ТОРО №000154810259. |  |  |  |  | 35755805 1508252239862
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.27-05 (№ заказа ТОРО №180327491); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.27-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1608251107864
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-04. (Заказ ТОРО № 180324133); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755904 1608251301865
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтов на 2027 год замену поврежденной изоляции в гирляндах изоляторов фаз "В", "С" на опоре № 98 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5).; Выполнить замену поврежденной изоляции в гирляндах изоляторов фаз "В", "С" на опоре № 98 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5). |  |  |  |  | 357500 1608251317866
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06. (Заказ ТОРО № 180324499); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1608251340867
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 29-04-14. (Заказ САП 180323989); По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 29-04-14 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов.. |  |  |  |  | 35755901 1608251350868
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 107 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкое (Т-35), ВЛ 35 кВ Боград - Троицкое (Т-36).; На основании измерения сопротивления ЗУ опоры № 107 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкое (Т-35) и ВЛ 35 кВ Боград - Троицкое (Т-36) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1608251422869
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-23 (№ заказа ТОРО №180327490).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-23 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1608251516958
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 62-15. (Заказ ТОРО № 180325194); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 62-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1608251713871
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-1021 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.15-1021. Заказ ТОРО № 000154810257. |  |  |  |  | 35755805 1608252024872
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.26-03 (заказ САП ТОРО №156036687); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.26-03 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 1608252120873
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 69-07. (Заказ ТОРО № 180325184); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 69-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1608252226874
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15-1025 (заказ САП ТОРО №154810259); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.15-1025 наметить мероприятия , направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 1708250128875
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр отходящих КЛ 6 кВ ф. 29-20 от ПС 110 кВ Белоярская. (Заказ ТОРО № 180320441); По результатам осмотра КЛ 6 кВ ф. 29-20 от ПС 110 кВ Белоярская занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1708250330876
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить ООО "Разрез Аршановский" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 17.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1708251106877
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-11. (Заказ ТОРО № 180327253); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1708251605878
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 188, № 198 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77).; На основании измерения сопротивления ЗУ опор № 188, № 198 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 357500 1708252154879
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить установку ПЗУ на опоре № 65/1 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) в ремонтную программу 2027 года.; Выполнить установку ПЗУ на опоре № 65/1 ВЛ 110 кВ Лукьяновская - Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). |  |  |  |  | 357500 1808250520880
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 76-05 18.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1808251423881
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) разработать мероприятия, при необходимости.; При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 I цепь с отпайками (С-321) выполнить визуальный контроль места повреждения шлейфа провода фазы "С" на опоре № 132. |  |  |  |  | 357500 1808251428882
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 07-16-174 (Заказ САП ТОРО № 154719875); По результатам внепланового осмотра ТП 07-16-174 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 1808251453883
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-26. (№ заказа ТОРО 180327489); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1808251504884
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-04. (№ заказа ТОРО 180327488 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1808251736885
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-19-02 с пирометрическим контролем. (Заказ ТОРО № 180325701); По результатам внепланового осмотра ТП 29-19-02 с пирометрическим контролем занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1908251626886
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр разъединителей на ВЛ 6 кВ ф. 12-06, с целью выявления аналогичных дефектов. (Заказ ТОРО № 155385886); По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф. 12-06, внести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1908251822887
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.76-01/76-05, особо внимание обратить на несанкционированные свалки мусора. (заказ САП ТОРО № 180327492); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.76-01/76-05 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 1908251934932
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф. 123-08. Заказ ТОРО №180324834; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ф. 11-04, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 1908252258889
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.65-05 на предмет состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО №180315216 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.65-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2008250521890
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-29. (№ Заказа ТОРО 180327512); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 26-29 занести наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 2008250532891
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-12. Заказ ТОРО №180325526. |  |  |  |  | 35755901 2108250952893
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.57-13 (заказ ТОРО 180326522); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов. |  |  |  |  | 35755801 2108251002894
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ввода от опоры № 2/2 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-15-09 в дом по адресу: РХ, Ширинский район, с. Шира, ул. Горького, д. 69 с требованием содержать электрооборудование в надлежащем состоянии. |  |  |  |  | 35755804 2208251608896
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф.76-01/76-05, особо внимание обратить на несанкционированные свалки мусора. (заказ САП ТОРО № 180327667 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.76-01/76-05 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 2308250031898
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Байкалов Н.Г.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-03 23.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 2308251454901
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству ООО "Улитка") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 44-17, ВЛ 10 кВ ф. 44-018 23.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 2308251532902
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 25 ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства опор № 25 ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2), разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 2308252055903
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-03 (заказ ТОРО180326523); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов. |  |  |  |  | 35755801 2408250949904
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-18 (заказ ТОРО 180326524); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов. |  |  |  |  | 35755801 2408251352863
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-26. (Заказы ТОРО: № 180327791 ).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-26 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2408251805905
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-05. (Заказ ТОРО № 180276604); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-05. (Заказ ТОРО № 170080137); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2508251655906
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-11, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 180154351); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2508252113907
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-15 и ТП 10/0,4 кВ на отпайке от опоры № 125. (Заказ ТОРО № 180327790).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-15 и ТП 10/0,4 кВ на отпайке от опоры № 125, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 2508252153908
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причине аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-47 26.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2608250253909
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-15. (Заказ ТОРО № 180327790).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков |  |  |  |  | 35755803 2608250747911
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-09-26 с осмотром РУ-0,4 кВ потребителя по адресу: РХ, с. Подсинее ул. Экскаваторная, д. 7-1 с целью определения возможности включения потребителя.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-09-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2608251200914
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю директору Радиотелевизионный передающий центр Республики Хакасия письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 80-09-02 26.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2608251627916
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологических нарушений произошедших на ВЛ 10 кВ ф. 30-06 26.08.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2608251905917
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Райково - Лукьяновская с отпайками (С-319), разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 2708250555918
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-17.( Заявка САП - 180326771); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.32-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2708250910919
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05 (Заказ ТОРО № 180283748 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2708251518921
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-10 (Заказ ТОРО № 180352547 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2708251629922
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить работы по замене и усилению изоляции на опорах № 11 и № 28 ВЛ 35 кВ Сарагаш - Джирим (Т-44) в ремонтную программу 2027 года.; Выполнить замену и усиление изоляции на опорах № 11 и № 28 ВЛ 35 кВ Сарагаш - Джирим (Т-44). |  |  |  |  | 357500 2708251911923
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.57-12 с ревизией контактных соединений (заказ ТОРО 180327745).; По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.57-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755801 2808250849924
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-15. (Заказ ТОРО № 180327790); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков |  |  |  |  | 35755803 2808251548925
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-05-03 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 154798775); По результатам осмотра ТП 29-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2908250023926
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05. (Заказ ТОРО № 180324215); Выполнить замену опоры № 112 ВЛ 10 кВ ф.65-05 (Заказ ТОРО № 170072077); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2908251255888
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 74-01 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (№ Заказа ТОРО 180326834 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 74-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0109250622915
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ВВИ трансформаторов тока 10 кВ на ПС Чулымская запланировать замену дефектных.; Произвести ВВИ трансформаторов тока 10 кВ на ПС 35 кВ Чулымская. |  |  |  |  | 35755801 0109250731927
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерский осмотр ВЛ 6 кВ ф. 12-06. (Заказ ТОРО № 180328452); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №13/15 - 13/16 ВЛ 6 кВ ф.12-06. (Заказ ТОРО № 14000040294); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 12-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0109251402928
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО Артель Старателей "Золотой Полюс" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 01.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0109251601929
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ кВ ф.53-10(заказ ТОРО 180328374).; По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ кВ ф.53-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 0109251746930
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180327364); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 0109252321931
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить ИП "Зубарев А.М." письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-29 02.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0209250758870
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направит потребителю (ИП Мордвинову А.А.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-18 02.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 0209250822932
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ВВИ проходной изоляции 1 сек-10кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная запланировать замену дефектных проходных изоляторов.; Произвести ВВИ проходной изоляции 1 сек-10кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная. |  |  |  |  | 35755801 0209250825933
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с. Новороссийское ул. Мира д. 1 (МБОУ "Новоросийская средняя школа") с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 0209250925934
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-05 (заказ ТОРО 180327641 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 49-05 разработать план мероприятий по устранению дефектов с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755804 0209251045935
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Городилов В.В.) письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 29-19 от 02.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 0209251218936
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК изоляции КРУН-10кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская запланировать замену дефектных проходных изоляторов.; Произвести внеплановый ТВК изоляции КРУН-10кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. |  |  |  |  | 35755803 0209251317937
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ввода от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-04-20 в дом по адресу: Изыхские Копи ул. 50 лет Октября 36/1 (Шоргину В.С.) письмо с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 0209251653938
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ООО "Разрез Кирбинский") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 61-09 02.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755904 0209252205939
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-07 (Заказ ТОРО № 180051595); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.31-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0309250709941
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-07. Заказа ТОРО №210412284; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-07, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 0309251024942
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-09 (заказ САП ТОРО № 180328889); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.80-09 наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 0309251410943
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 03.09.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0309252231944
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить установку ПЗУ на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99) в ремонтную программу 2027 года.; Выполнить установку ПЗУ на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная I цепь с отпайками (С-99). |  |  |  |  | 357500 0409250614945
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр РТП-05 на предмет возможности проникновения животных в ЗРУ-10 (заказ САП ТОРО №155843059).; По результатам внепланового осмотра РТП-05 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0409250622946
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 64-11. (заказ САП ТОРО № 154810401); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 64-11 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0409250738947
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить реконструкцию (перенос/демонтаж опор) ВЛ-10кВ ф.20-26 участка от опоры № 19 до ТП 20-26/66-01. |  |  |  |  | 35755803 0409251616948
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-09-02, занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указанием срока устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-09-02. (Заказ ТОРО: 180328263) |  |  |  |  | 35755901 0409251722949
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 04.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 0409251744950
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 (Заказ САП ТОРО № 180329263 ); Выполнить ремонт КЛ 10 кВ от ячейки № 1021 до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 с последующим проведением высоковольтных испытаний (Заказ САП ТОРО № 170078840); По результатам ВВИ КЛ 10 кВ от ячейки № 1021 до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний.; По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 0509250552951
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО КСК "Людвиг" о необходимости предоставления информации об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 0509251009952
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-14-15. (Заказ ТОРО № 180328263); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-14-15 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755901 0509251135953
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 07-16-58 (заказ САП ТОРО №156108824); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 07-16-58 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 35755805 0509251722954
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 84-09 (Заказы ТОРО № 18029055); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 84-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0509252110955
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ПС 110 кВ Ташеба-Сельская на предмет скопление птиц и проникновения животных. (№ Заказа ТОРО 180326538); По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ Ташеба-Сельская занести выявленные замечания в журнал дефектов ПС с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0809251141957
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр СБРУ-10кВ ПС 35 кВ Бондарево особое внимание обратить на состяние проходной изоляции. (Заказ ТОРО № 180325468); Выполнить внеплановый ТВК оборудования СБРУ-10кВ ПС 35 кВ Бондарево.; По результатам внепланового осмотра и ТВК СБРУ-10кВ ПС 35 кВ Бондарево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755904 0909250941959
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.29-18, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.29-18. (Заказ ТОРО № 180328405). |  |  |  |  | 35755901 0909251244961
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередных осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-06-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.9 от ТП 32-06-06. Заказ: 180328408. |  |  |  |  | 35755901 0909251337962
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.27-05. (Заказы SAP TORO № 18034582); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ ф.27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1009251344964
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 10.09.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 1009251759965
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену загрязненной изоляции на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98).; Выполнить замену загрязненной изоляции на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98). |  |  |  |  | 357500 1109250606966
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года работы по замене изоляции на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Боград – Большая Ерба (Т-9).; Выполнить замену изоляции на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Боград – Большая Ерба (Т-9). |  |  |  |  | 357500 1309251417968
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (ИП Коновалову) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кв ф.44-17 13.09.25г. |  |  |  |  | 35755805 1309251755969
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "СКС" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения 2 сек/10кВ 13.09.2025 г. на ЦРП-44. |  |  |  |  | 35755805 1309251755986
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.04-28 от СР-1 до ячейки № 1 ТП 04-29-06 с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 10 кВ ф.04-28. (Заказ ТОРО № 210368556).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 10 кВ ф.04-28 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 1409251143970
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года работы по замене изоляции на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311).; Выполнить замену изоляции на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311).; По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311) разработать мероприятия, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1609250452971
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-26. (Заказ SAP TORO № 180324254); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1609251155972
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП "Квитко Е.Н." письмо с требованием предоставить причины аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-26 18.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1809250944975
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабельной муфты КЛ 10 кВ ф.22-11 с последующим проведением послеаварийных испытаний КЛ-10 кВ (заказ САП №170077678); После проведения послеаварийный испытаний КЛ-10кВ ф.22-11 наметить мероприятия на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 1809251235977
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-26. (Заказ SAP TORO № 180324254); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1809251325979
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-19-05 с применением пирометра. (Заказ ТОРО:154785226).; По результатам внепланового осмотра ТП 29-19-05, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1909251640980
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить замену загрязненной изоляции на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Копьево - пункт учета (С-327) в ремонтную программу 2028 года.; Выполнить замену загрязненной изоляции на опоре № 39 ВЛ 110 кВ Копьево - пункт учета (С-327). |  |  |  |  | 357500 2009250615981
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить документы для организации претензионной работы по возмещению материального ущерба в отношении ООО "КапиталСтрой". |  |  |  |  | 35755902 2009251457982
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.04-11 от ячейки № 11 ПС 110 кВ ГПП-4 до ячейки № 1 ТП 04-11-01 с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 10 кВ ф.04-11. (Заказ ТОРО № 210368955).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 10 кВ ф.04-11 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 2209250114984
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ 10 кВ ф.04-09 от ячейки № 9 ПС 110 кВ ГПП-4 до ячейки № 8 РП-1 с последующим проведением послеаварийных испытания КЛ 10 кВ ф.04-09. (Заказ ТОРО № 210368965).; По результатам послеремонтного испытаний КЛ 10 кВ ф.04-09 разработать перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755902 2209250215985
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-49 (Заказ ТОРО №156108731); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 26-18-49 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ |  |  |  |  | 35755805 2309252352989
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 97-01. (Заказ ТОРО № 180332756); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-01 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755803 2409251029991
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-12 , особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, места скопления птиц. Заказ: 180325526.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф. 28-12 определить места установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35755901 2409251157992
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО Артель Старателей "Золотой Полюс" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 24.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2409252227993
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-01. (заказ ТОРО 180331159); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2609251032994
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 79-14-18 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 180316788); По результатам внепланового осмотра ТП 79-14-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2609251251995
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Щеглов А.П письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.97-01 26.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2609251409996
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-08 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф.30-08. Заказ ТОРО №000156036736. |  |  |  |  | 35755805 2609251440997
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить ООО "Альянс" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-29 26.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2609251654998
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтов на 2028 год замену изоляции на опоре № 99 ВЛ 35 кВ Копьево - Устинкино (Т-61).; Выполнить замену изоляции на опоре № 99 ВЛ 35 кВ Копьево - Устинкино (Т-61). |  |  |  |  | 357500 2809251042001
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО "Сетевая компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию причин аварии на ПС 35 кВ УЛПХ 28.09.2025 г. представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 2809251519002
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры на загнивание опор отпайка от опоры № 78-1 ВЛ 10 кВ ф.88-13. (Заказ ТОРО № 170079057); По результатам замеров на загнивание опор ВЛ 10 кВ ф.8-13 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 35755905 2809251645003
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-06 (Зака ТОРО 180332675).; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №17 - №18 на ВЛ 10 кВ ф.53-06 (заказ ТОРО 210413548).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.53-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2809251734004
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36. Заказ ТОРО № 000156108296.; Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2 - 3 ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 от ТП 07-08-36. Заказ ТОРО№ 210413499. |  |  |  |  | 35755805 2909251018005
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить "ИП Гиль Р.С." письмо, с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-18 29.09.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 2909251452006
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-26. (№ заказа ТОРО 180333099 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 3009252333008