## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 1 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357451 | 135 | 2023-03-13 | 14 | 32 |  | 2023-03-13 | 14 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (ф.1206Б от ПС 110 кВ Куйбышевская на балансе АО "Омскэлектро") – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр выключателя В-10 кВ и контактных соединений кабеля к В-10 кВ ф.1206 от ПС 110 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 23.04.2023 год
357450 | 47 | 2023-03-14 | 15 | 28 | 0.05175 | 2023-03-14 | 16 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снежной массы с кровли дома на вводной провод по адресу: Омская область, р.п Черлак, ул. 3я Северная 8 (МнКЖД), присоединенного с опоры № 59 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-5-6, привело к возникновению короткого замыкания вводного провода и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-5-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-5-6. Ответственное лицо: Фролов И.В 20.03.2023 год
357453 | 59 | 2023-03-15 | 9 | 29 | 0.0027 | 2023-03-15 | 10 | 23 | 3.4.9.3 В результате возникшего короткого замыкания на вводном трехфазном коммутационном автомате потребителя дома №38/3 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Усть-Ишим, ул. Агалакова, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП УИ-20-15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-20-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 17.03.2023 год
357450 | 54 | 2023-03-15 | 19 | 5 | 0.045832 | 2023-03-15 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате налипания мокрого снега и воздействия порывистого ветра произошло замыкание трехфазного ввода потребителя по адресу: Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка, ул. Гагарина д. 26, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-4-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-4-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-4-3. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 20.03.2023 год
357450 | 56 | 2023-03-15 | 21 | 7 | 0.010333 | 2023-03-15 | 22 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, ул. Деревянко, д. 35, подключенного от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Од-6-30 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Од-6-30. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Од-6-30. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 15.03.2023 год
357451 | 136 | 2023-03-15 | 10 | 59 | 0.0645 | 2023-03-15 | 13 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора ф.В на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Паново, что привело к падению провода и схлесту провода ф.В с проводом ф.С с возникновением межфазного замыкания. 4.12 Разрушение изолятора ф.В на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Паново привело к падению изолятора и схлесту провода ф.В с проводом ф.С с возникновением межфазного замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Паново Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на 5ПН(17Ц)_ПС Паново – РП Толоконцево, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.В на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Паново. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 15.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Паново. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 28.04.2023 год
357451 | 137 | 2023-03-15 | 13 | 35 | 0.175 | 2023-03-15 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл подхлёст проводов ф.А и ф.В с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Вольное в пролете опор №1/4-1/5 . 4.4 Межфазное короткое замыкание в пролете опор №1/4-1/5 привело к отключению В-10 ф.3 от ПС 35 кВ Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов при сильных порывах ветра. на ВЛ-3_Вольное-Терпенье-Н-Ильиновка-Шагало, Пролет: Опора № 1/4 - Опора № 1/5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35 кВ Вольное. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 20.04.2023 год
357451 | 138 | 2023-03-15 | 16 | 10 | 0.099 | 2023-03-15 | 16 | 28 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Бройлерная стало повреждение КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ БР-9-10 до опоры №26 в п. Ростовка подрядной организацией ООО К-Электротехник при производстве земляных работ. 4.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Бройлерная стало повреждение изоляции КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ БР-9-10 до опоры №26 в п. Ростовка подрядной организацией ООО К-Электротехник при производстве земляных работ, что привело к межфазному короткому замыканию ф. А и ф. С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подрядной организацией изоляции кабеля на Бр-9_Богословка, ААБл-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Бройлерная от опоры №26 до ТП 10/0,4 кВ БР-9-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр кабельной вставки и ВЛ-10 кВ ф. 9 от ПС 110 кВ Бройлерная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 23.04.2023 год
357451 | 139 | 2023-03-15 | 17 | 40 | 0.0020004 | 2023-03-15 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов ф. В и А в пролёте опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КЧ-23 из-за порыва ветра возникло межфазное короткое замыкание. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания проводов ф. А и В в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КЧ-23 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4КЧ-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 4КЧ-23, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КЧ-23 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.04.2023 год
357451 | 111 | 2023-03-16 | 1 | 3 | 0.0087507 | 2023-03-16 | 1 | 28 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: с. Таловское ул.Гагарина д.73. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.04.2023 год
357451 | 141 | 2023-03-16 | 1 | 48 | 0.022169 | 2023-03-16 | 2 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя (баланс потребителя магазин Светофор), расположенного по адресу Омская обл. г. Исилькуль, ул.Пригородная д.18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Ю-9-33 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 16.04.2023 год
357451 | 142 | 2023-03-16 | 4 | 40 | 0.00049995 | 2023-03-16 | 5 | 0 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 8СК-10 вследствие неисправности вводного кабеля на вводе в жилой дом по адресу: село Шевченко, ул. Центральная, 39 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 8СК-10. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 17.04.2023 год
357451 | 144 | 2023-03-16 | 13 | 24 | 0.0020167 | 2023-03-16 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов ф."С" АВ-0,4 кВ ф.1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 2Тл-9. 4.13 В результате длительной эксплуатации (с 1983г.) произошёл нагрев контактов ф."С" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Тл-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов АВ-0,4 кВ на ТП-ТЛ-2-9, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактов АВ-0,4 кВ ф.1 ф.С ТП 10/0,4 кВ 2Тл-9. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 2Тл-9. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.04.2023 год
357451 | 145 | 2023-03-16 | 15 | 7 | 0.0096 | 2023-03-16 | 15 | 31 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей из-за схода снега с крыши по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Малая Степнинка ул. Новая д. 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 11НМ-3. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 17.04.2023 год
357453 | 60 | 2023-03-18 | 22 | 49 | 0.014333 | 2023-03-19 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-24 произошёл схлёст между проводами ф."А" и ф."В" и отключение ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-24, с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: РАзрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТВ-11-24 ф.№1, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №21-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-24 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 20.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-11-24 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 20.03.2023 год
357453 | 61 | 2023-03-19 | 8 | 14 | 0.00105 | 2023-03-19 | 9 | 17 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антены на ввод потребителя, расположенного по адресу: с. Заливино, ул Васильева 9 кв.2, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 27 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.03.2023 год
357453 | 62 | 2023-03-19 | 9 | 35 | 0.00035 | 2023-03-19 | 9 | 41 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антены на провода ввода с опоры №8 в жилой дом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Семёновка, ул. Октябрьская, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зн-12-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-Зн-12-6. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 20.03.2023 год
357450 | 57 | 2023-03-18 | 16 | 12 | 0.048501 | 2023-03-18 | 17 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Мира, д. № 18 кв. 2 подключенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-4-6, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-4-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-4-6. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 19.03.2023 год
357450 | 59 | 2023-03-19 | 8 | 11 | 0.2475 | 2023-03-19 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Камышино, ул. Бормотова, 3, присоединенного от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 3-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 3-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ст 3-10. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 19.03.2023 год
357450 | 60 | 2023-03-19 | 10 | 32 | 0.0061665 | 2023-03-19 | 11 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии порывистого ветра произошел наклон трубостоя в сторону ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 Сх-6-3, что привело к провису вводного провода с последующим схлёстом вводного провода по адресу Омская область, Горьковский район, д. Демьяновка ул. Чкалова д.4, присоединенного с опоры № 52 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10/0,4 Сх-6-3. Короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ Сх-6-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-10/0,4 кВ Сх-6-3" Ответственное лицо: Семерун С.А. 21.03.2023 год
357450 | 61 | 2023-03-19 | 12 | 31 | 0.37334 | 2023-03-19 | 14 | 23 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями НПА (НТД) техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская не обеспечили предотвращение обрыва шлейфа провода фазы "А" ОП КТП Од-2-8 на опоре № 243 ВЛ 10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская, возникшего при динамическом воздействии ветровых нагрузок в условиях длительной эксплуатации. 4.13 При динамическом воздействии ветровых нагрузок произошел излом шлейфа провода фазы "А" ОП КТП Од-2-8 на опоре № 243 ВЛ 10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "А" на Од-2_с. Одесское-с. Белосток, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 22.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт оборванного шлейфа провода фазы "А" ОП КТП Од-2-8 на опоре № 243 ВЛ-10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская. При выполнении работ выполнить верховой осмотр ОП КТП Од-2-8 на опоре № 243 ВЛ-10 кВ Од-2 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 19.03.2023 год
357451 | 146 | 2023-03-18 | 17 | 21 | 0.00875 | 2023-03-18 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 3ТК-19 стало перекрытие ввода потребителя в многоквартирный жилой дом при сходе снега с крыши по адресу: г.Тюкалинск, ул.Первомайская 1Б, ввод от опоры № 1 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 3ТК-19. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 3ТК-19. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 20.04.2023 год
357451 | 147 | 2023-03-19 | 5 | 50 | 0.059099 | 2023-03-19 | 9 | 7 | 3.4.9.1 Повреждение питающей ВЛ-10 кВ ф. 969 от ПС 110 кВ Снежная в смежной электрической сети (баланс АО "Омскэлектро"), в результате чего отключился 1Т ТП 10/0,4 кВ 3185 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ 3185 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.04.2023 год
357451 | 148 | 2023-03-19 | 9 | 10 | 0.00265 | 2023-03-19 | 11 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Армейский ,ул. Центральная 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3185 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.04.2023 год
357451 | 149 | 2023-03-19 | 9 | 20 | 0.027501 | 2023-03-19 | 10 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Переулок рабочий, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6РЗ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.04.2023 год
357451 | 150 | 2023-03-19 | 10 | 47 | 0.0017336 | 2023-03-19 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: с. Кутузовка ул.Училищная д.17. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 3Кт-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Кт-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 20.04.2023 год
357451 | 151 | 2023-03-19 | 17 | 47 | 0.006501 | 2023-03-19 | 18 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучинский, ул. Зеленая, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4Кр-14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.04.2023 год
357451 | 152 | 2023-03-19 | 17 | 53 |  | 2023-03-19 | 17 | 53 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63). При плановом осмотре ВЛ 25.08.2022 на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации и естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 63 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-6Б, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного из восьми изоляторов фазы "А" на опоре № 63 на ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская (С-63), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 07.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 63 на ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания чистку гирлянд изоляторов ф. А, В и С и замену дефектного изолятора на опоре № 63 на ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 63 на ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.06.2023 год
357451 | 153 | 2023-03-19 | 18 | 43 | 0.011666 | 2023-03-19 | 19 | 18 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4НТ-30 по причине повреждения ВРУ-0,4кВ потребителя в жилой дом: Омская область, г. Называевск, ул. 1-ая Железнодорожная д. 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4НТ-30 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 20.04.2023 год
357451 | 154 | 2023-03-19 | 22 | 22 | 0.013333 | 2023-03-19 | 22 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1АТ-7 стало перекрытие ввода потребителя в жилой дом при сходе снега с крыши по адресу: с.Атрачи, ул.Береговая д.55, ввод от опоры № 2/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1АТ-7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1АТ-7. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 20.04.2023 год
357453 | 63 | 2023-03-20 | 18 | 59 | 0.0092505 | 2023-03-20 | 19 | 36 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №20 и трубостоем жилого дома №18 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Тайчи ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-10-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-10-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 21.03.2023 год
357453 | 64 | 2023-03-21 | 13 | 38 |  | 2023-03-21 | 13 | 38 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-3-Брж-7 (опора №71) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Бражниково. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-3-Брж-7 (опора №71) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Бражниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БРЖ-7_с. Бражниково, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Бражниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 на ОП-3-Брж-7 (опора №71) ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Бражниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.03.2023 год
357453 | 65 | 2023-03-21 | 15 | 10 |  | 2023-03-21 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."В" на опоре №54, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."В" и нарушению воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №54-55 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. 4.12 Ослабление проволочной вязки крепления провода ф."В" на опоре №54 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода ф."В" и нарушением воздушного промежутка между проводами ф."В" и ф."С" в пролёте опор №54-55, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление проволочной вязки на Из-2_с. Седельниково, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."В" в пролёте опор №54-55 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 28.04.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 28.04.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замеры стрел провеса проводов по всей длине ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Избышева, с персоналом Седельниковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 28.04.2023 год
357450 | 65 | 2023-03-19 | 13 | 28 | 0.76998 | 2023-03-19 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями НПА (НТД) техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково не обеспечили предотвращение обрыва шлейфа провода фазы "А" ОП О-10-1 на опоре № 1 ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково, при динамическом воздействии ветровых нагрузок в условиях длительной эксплуатации. 4.13 При динамическом воздействии ветровых нагрузок произошел излом шлейфа провода линейного разъединителя фазы "А" ОП О-10-1 на опоре № 1 ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково, что привело к неполнофазному режиму работы оборудования потребителей. Для безопасного выполнения работ по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "А" на О-10_пгт. Оконешниково - КТП-О-10-14, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт шлейфа провода на линейном разъединителе фазы "А" ОП О-10-1 на опоре № 1 ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково. Выполнить верховой осмотр линейного разъединителя ОП О-10-1 на опоре № 1 ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.03.2023 год
357453 | 66 | 2023-03-23 | 16 | 10 | 0.0056665 | 2023-03-23 | 17 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов в пролёте между опорой №14/7 и жилого дома №9 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Уралы, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-Рд-3-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рд-3-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 27.03.2023 год
357453 | 67 | 2023-03-23 | 18 | 31 | 0.00064974 | 2023-03-23 | 18 | 36 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №28, расположенному по адресу: д. Танатово, ул. Березовая, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №27 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-26. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-26. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 24.03.2023 год
357451 | 160 | 2023-03-23 | 21 | 45 | 0.025 | 2023-03-23 | 22 | 45 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники сторонней организации произошел обрыв провода уличного освещения и нулевого провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3ТК-4. При обрыве проводов произошел схлест нулевого провода с проводом фазы "С", что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3ТК-4. 4.4 Обрыв провода уличного освещения и нулевого провода по причине проезда крупногабаритной техники сторонней организации в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 привел к межфазному короткому замыканию (схлест нулевого провода с проводом фазы "С") и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3ТК-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-3-4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт, натяжение и регулировку стрелы провеса провода уличного освещения и нулевого провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ТК-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ТК-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.04.2023 год
357453 | 68 | 2023-03-26 | 13 | 45 | 0.0015 | 2023-03-26 | 13 | 48 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 от ТП-Ск-9-4 (опора №3/1) произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Скородум. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 от ТП-Ск-9-4 (опора №3/1) с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Скородум. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на СК-9_п. Скородум - д. Еланка, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Скородум. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 04.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 от ТП-Ск-9-4 (опора №3/1) на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 35 кВ Скородум. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 28.04.2023 год
357451 | 161 | 2023-03-25 | 13 | 58 |  | 2023-03-25 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление и устранение дефектов изоляции, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к излому опорно-стержневого изолятора ф."С" ШМ-6 кВ 1Т ПС 110 кВ Восточная. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение свойств фарфора, потеря механической прочности и излом колонки опорно-стержневого изолятора ф."С" ШМ-6 кВ 1Т ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолятора ф. "С" ШМ-6кВ 1Т на ПС 110 кВ Восточная на Силовой трансформатор 1Т, PS110-000611-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорно-стержневого изолятора ф."С" на ШМ- 6 кВ 1Т на ПС 110кВ Восточная Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания 1Т, ШМ-6 1Т ПС 110 кВ Восточная. Ответственное лицо: Некрасов Василий Васильевич 29.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневой изоляции ПС 110 кВ Восточная Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 28.04.2023 год
357451 | 162 | 2023-03-25 | 17 | 7 | 0.162 | 2023-03-25 | 17 | 43 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ 7КР-9 (баланс потребителя ФЛ Дергачёва Н.В.). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.05.2023 год
357451 | 163 | 2023-03-26 | 8 | 45 | 0.0001667 | 2023-03-26 | 8 | 55 | 3.4.9.3 Причиной послужило повреждение ввода потребителя по адресу: п.Горячий ключ, больничный стационар. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Сг-9 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.04.2023 год
357451 | 164 | 2023-03-26 | 17 | 0 | 0.00175 | 2023-03-26 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля ВЛ-10 кВ ф. 3 от опоры №23 к ТП 10/0,4 кВ Л-3-6. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля ВЛ-10 кВ ф.3 от опоры №23 до ТП 10/0,4 кВ Л-3-6 привело к пробою изоляции кабеля с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате чего В-10кВ ф.3 РП 10 кВ Лузино отключился действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на Л-3_с. Лузино, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт концевой муфты кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.3 от опоры №23 к ТП 10/0,4кВ Л-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.3 от опоры №23 к ТП 10/0,4кВ Л-3-6. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от РП 10 кВ Лузино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.04.2023 год
357451 | 166 | 2023-03-27 | 7 | 14 | 0.018301 | 2023-03-27 | 8 | 15 | 3.4.9.1 Повреждение питающей ВЛ-10 кВ РП-488-КТП-4111 в смежной электрической сети (баланс АО "Омскэлектро"), в результате чего отключился 1Т ТП 10/0,4 кВ 4111 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ 4111. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.04.2023 год
357453 | 69 | 2023-03-27 | 14 | 25 | 0.026217 | 2023-03-27 | 14 | 41 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-Т-18-3 (опора №21) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-Т-18-3 (опора №21) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на Т-18_г. Тара, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 05.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 от ТП-Т-18-3 (опора №21) на ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.04.2023 год
357451 | 167 | 2023-03-27 | 12 | 38 | 0.0008499 | 2023-03-27 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода в производственное здание по адресу: Омская область, с. Соловьевка зерноток ООО КЭагро. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 4СО-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.04.2023 год
357451 | 169 | 2023-03-27 | 15 | 26 | 0.0075 | 2023-03-27 | 15 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Схлест ввода потребителя, проживающего по адресу с. Новотроицк ул. 30 Лет Победы д.28 кв.1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нт-6-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 30.04.2023 год
357453 | 70 | 2023-03-28 | 13 | 9 | 0.011826 | 2023-03-28 | 13 | 52 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №12, расположенного по адресу: Муромцевский район, д. Окунево, ул. Зеленая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-19. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 29.03.2023 год
357453 | 71 | 2023-03-28 | 15 | 13 | 0.0043205 | 2023-03-28 | 15 | 29 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, пер. Спартаковский 18, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-27. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-2а-27. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.03.2023 год
357453 | 72 | 2023-03-28 | 16 | 25 | 0.002599 | 2023-03-28 | 16 | 30 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."А" на ЛР-10 от ТП-Ш-1-2 (опора № 89) произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Шухово. 4.12 Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."А" на ЛР-10 от ТП-Ш-1-2 (опора № 89) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Шухово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Ш1_Шухово-Кондрашино-М-Чередово-Бутаково, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Шухово. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 05.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-Ш-1-2 (опора № 89) на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Шухово. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 28.04.2023 год
357451 | 171 | 2023-03-28 | 11 | 15 | 0.00165 | 2023-03-28 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Схлест ввода потребителя, проживающего по адресу д.Александровка ул. Озерная д. №9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Х-2-5 Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 30.04.2023 год
357450 | 66 | 2023-03-28 | 21 | 55 | 0.003 | 2023-03-28 | 22 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При коротком замыкании в ЩС-0,4 кВ потребителей (многоквартирный дом) по адресу Омская область, Таврический район, с. Прииртышье, ул. Парковая, 10 присоединенного с опры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЯ-6-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЯ-6-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЯ-6-9. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 30.03.2023 год
357453 | 73 | 2023-03-29 | 10 | 18 | 0.0168 | 2023-03-29 | 11 | 30 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №20 и трубостоем жилого дома №6 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Тавинск ул. 1-я Новая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-12-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ут-12-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 31.03.2023 год
357453 | 74 | 2023-03-29 | 12 | 20 | 0.051666 | 2023-03-29 | 14 | 55 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек жилого дома №44 подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Гагарина, отключена ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-7-8. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Тв-7-8, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 31.03.2023 год
357453 | 75 | 2023-03-29 | 16 | 5 | 0.045 | 2023-03-29 | 16 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов в пролёте между опорой №7 и жилым домом №12 (баланс потребителя), расположенного по адресу: ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП-Бу-11-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Бу-11-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 30.03.2023 год
357451 | 173 | 2023-03-29 | 13 | 30 | 0.072802 | 2023-03-29 | 15 | 1 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф."А" на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бж-4-10. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф."А" на опоре №10 привело к срыву изолятора, в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания (схлест проводов ф. "А" и "В") произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Бж-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БЖ-4-10, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре №10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бж-4-10 Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бж-4-10. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 30.04.2023 год
357451 | 174 | 2023-03-29 | 16 | 34 | 0.0025 | 2023-03-29 | 16 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Нижняя Ильинка, ул. Береговая, 3 А (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 6/0,4кВ 8 А. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.05.2023 год
357451 | 175 | 2023-03-29 | 17 | 12 | 0.0525 | 2023-03-29 | 18 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Крутая Горка, ул. Российская, 15 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 6/0,4 кВ №14 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.05.2023 год
357451 | 177 | 2023-03-29 | 23 | 50 | 0.012082 | 2023-03-30 | 0 | 19 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 8СК-4 в следствие неисправности вводного кабеля на вводе в жилой дом по адресу: село Шевченко, ул. Кузнечная, 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 8СК-4. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 03.05.2023 год
357450 | 67 | 2023-03-29 | 20 | 49 | 0.0089165 | 2023-03-29 | 22 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При коротком замыкании вводного провода потребителя по адресу Омская область, Таврический район, с. Прииртышье, ул. Парковая, 9 присоединенного с опры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЯ-6-13 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЯ-6-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЯ-6-13. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 04.04.2023 год
357451 | 179 | 2023-03-30 | 15 | 22 | 0.02268 | 2023-03-30 | 16 | 16 | 3.4.9.3 Причиной послужил обрыв перемычки на вводе потребителя по адресу: с. Таловское ул. Гагарина д. 30 (баланс потребителя). По неотложной заявке отключили АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 03.05.2023 год
357450 | 68 | 2023-03-31 | 17 | 20 |  | 2023-03-31 | 17 | 20 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на ОП КТП Рс-7-2 опора № 15 ВЛ 10 кВ Рс-7 от ПС 35 кВ Россохино между фазами "А" и фазой "В", привело к отключению ВЛ 10 кВ Рс-7 от ПС 35 кВ Россохино действием защит. 4.12 В результате межфазного замыкания через тело птицы на ОП КТП Рс-7-2 на опоре № 15 ВЛ 10 кВ Рс-7 от ПС 35 кВ Россохино, произошло отключение ВЛ 10 кВ Рс-7 от ПС 35 кВ Россохино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицына ОП КТП Рс-7-2 на Рс-7_с. Изумрудное, Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Рс-7 от ПС 35 кВ Россохино. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 05.04.2023 год
357450 | 53 | 2023-03-08 | 16 | 0 | 0.0082327 | 2023-03-08 | 16 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Хортицы, ул. Карла Маркса, д.53, подключенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хр-3-7, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хр-3-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ХР-3-7. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 17.03.2023 год
357450 | 55 | 2023-03-08 | 19 | 58 | 0.017833 | 2023-03-08 | 21 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н, д. Макаркино Животноводческая ферма, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЮП-1-2, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЮП-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ЮП-1-2. Ответственное лицо: Ильин А.В. 14.03.2023 год
357453 | 58 | 2023-03-09 | 3 | 10 | 0.0056661 | 2023-03-09 | 3 | 30 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара жилого дома №25 и хозяйственных построек, расположенных по адресу: с. Седельниково, ул. Кропотова, отключена ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-8. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-2-8, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 10.03.2023 год
357450 | 62 | 2023-03-09 | 13 | 28 | 0.02275 | 2023-03-09 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание кабельного ввода в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н, д. Макаркино, ул. Советская 22, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-4-4, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-4-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЮП-4-4 Ответственное лицо: Ильин А.В. 15.03.2023 год
357451 | 126 | 2023-03-09 | 21 | 27 | 0.037585 | 2023-03-09 | 22 | 22 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: с. Кутузовка ул.Советская д.36. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 4Кт-3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Кт-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 10.04.2023 год
357451 | 127 | 2023-03-10 | 0 | 22 | 0.098 | 2023-03-10 | 1 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Тюленина, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7РЗ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.04.2023 год
357450 | 63 | 2023-03-11 | 18 | 25 | 0.093336 | 2023-03-11 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провод по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Советская д.92, присоединенного с опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 20.03.2023 год
357450 | 64 | 2023-03-12 | 21 | 11 | 0.014668 | 2023-03-12 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Елизаветино, ул. Центральная д. 18, присоединенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-З-5-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-5-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-З-5-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.03.2023 год
357451 | 128 | 2023-03-11 | 17 | 45 | 0.06167 | 2023-03-11 | 18 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Восточная, 43. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 14БР-27. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.04.2023 год
357451 | 130 | 2023-03-13 | 4 | 10 | 0.019499 | 2023-03-13 | 5 | 15 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 6СК-28 вследствие неисправности вводного кабеля на вводе в жилой дом по адресу: село Алексеевка, ул. Масляная, 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6СК-28. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 14.04.2023 год
357453 | 52 | 2023-03-05 | 15 | 16 | 0.0155 | 2023-03-05 | 16 | 49 | 3.4.9.3 В результате схода снега на провода ввода с опоры №30 в жилой дом №27, расположенный по адресу: с. Кирсановка, ул. Кирсановская, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Шп-7-14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Шп-7-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 07.03.2023 год
357451 | 100 | 2023-03-05 | 20 | 34 | 0.022403 | 2023-03-05 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало превышение номинальной нагрузки потребителем по адресу Омская область, п.Троицкое ул.Новая 21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Ом-5-12 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.04.2023 год
357450 | 40 | 2023-03-06 | 21 | 41 | 0.021666 | 2023-03-06 | 22 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. 1-я Дачная, д. № 6 кв.1 подключенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-2, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-2. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 06.03.2023 год
357450 | 41 | 2023-03-06 | 22 | 20 | 0.019333 | 2023-03-07 | 0 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание водного провода потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Луговое, ул. Животновод, КФХ Мураев, присоединенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Ло-3-8 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ло-3-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ло3-8 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 10.03.2023 год
357453 | 53 | 2023-03-06 | 20 | 45 | 0.0020668 | 2023-03-06 | 21 | 16 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-1-2. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 6-7 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-2 ф.1, Пролет: Опора №6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-1-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 09.03.2023 год
357453 | 54 | 2023-03-06 | 21 | 33 | 0.0046503 | 2023-03-06 | 22 | 4 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №15-16 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-2-28. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 15-16 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-2-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-2-28 ф.1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-2-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 09.03.2023 год
357453 | 55 | 2023-03-06 | 22 | 22 | 0.0035835 | 2023-03-06 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №11-12 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-УИ-2-28. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 11-12 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-2-28 ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 09.03.2023 год
357453 | 56 | 2023-03-06 | 22 | 25 | 0.0019 | 2023-03-06 | 22 | 40 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №46, расположенного по адресу: с. Заливино, ул. Набережная, 46, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 16 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-10-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.03.2023 год
357453 | 57 | 2023-03-06 | 22 | 22 | 0.002 | 2023-03-06 | 22 | 46 | 3.4.9.3 В результате кратковременного КЗ на вводном коммутационном автомате потребителя дома №10/1 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Усть-Ишим, ул. Кедровая, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП УИ-2-22. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-УИ-2-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 09.03.2023 год
357451 | 103 | 2023-03-06 | 14 | 5 | 0.027067 | 2023-03-06 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов ф."А" АВ-0,4 кВ ф.3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ 2Цр-8. По неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 2Цр-8 выведена в ремонт. 4.13 В результате длительной эксплуатации (с 1959г.) произошёл нагрев контактов ф."А" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 2ЦР-8, по неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 2ЦР-8 выведена в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов АВ 0,4 кВ на ТП-ЦР-2-8, ВА 57-35-84 250А | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактов АВ-0,4 кВ ф.3 ф.А ТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 07.04.2023 год
357451 | 104 | 2023-03-06 | 15 | 22 | 0.020999 | 2023-03-06 | 15 | 57 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Старая Шараповка ул. Березовая 30. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6НШ-7. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 07.04.2023 год
357451 | 105 | 2023-03-06 | 17 | 32 | 0.01674 | 2023-03-06 | 18 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Соловьевка ул. Юбилейная 44. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4СО-6. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 09.04.2023 год
357451 | 106 | 2023-03-06 | 18 | 51 | 0.017233 | 2023-03-06 | 19 | 38 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 4КЧ-21 по причине повреждение кабеля в трубостое потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, с. Лорис-Меликово, ул. Северная д. 32. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КЧ-21 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 09.04.2023 год
357451 | 107 | 2023-03-06 | 18 | 53 | 0.00625 | 2023-03-06 | 19 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу г. Тюкалинск ул.4-я Магистральная д.1, кв.2, ввод от опоры № 2/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП ТК-12-11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-12-11. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 07.04.2023 год
357451 | 108 | 2023-03-06 | 19 | 55 |  | 2023-03-06 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ВЛ-10кВ ф.6 (баланс ООО "Газпром Трансгаз Томск") от ПС 35 кВ Малиновка. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр выключателя В-10кВ и контактных соединений отходящей ВЛ к В-10кВ ф.6 от ПС 35 кВ Малиновка. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 07.04.2023 год
357451 | 109 | 2023-03-06 | 21 | 3 | 0.012101 | 2023-03-06 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-8-14 стало перекрытие ввода потребителя, по адресу: с.Красноусово, ул.Кирова д.20, ввод от опоры № 11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП ТК-8-14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ТК-8-14. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 07.04.2023 год
357450 | 42 | 2023-03-08 | 0 | 43 | 0.00975 | 2023-03-08 | 1 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н, д. Ольховка, ул. Рабочая, д. 5 кв. 2, присоединенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-7-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-7-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-7-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 10.04.2023 год
357450 | 43 | 2023-03-08 | 2 | 25 | 0.035417 | 2023-03-08 | 3 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н., д. Гринское, ул. Школьная 2 кв. 2, присоединенного с опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-9-16, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-3-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-9-16 Ответственное лицо: Ильин А.В. 10.03.2023 год
357450 | 44 | 2023-03-08 | 1 | 1 | 0.0057996 | 2023-03-08 | 1 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание кабельного ввода потребителя по адресу Омская область, Таврический р-н, п. Новоуральский, ул. Южная 20/2 при соединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ну-2-8, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ну-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ну-2-8. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 10.03.2023 год
357450 | 45 | 2023-03-08 | 1 | 12 | 0.008833 | 2023-03-08 | 2 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер 18 м/с.), произошло налипание мокрого снега на провода, что привело к провесу провода в пролете опор № 45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Бн-2-3. 4.4 В результате налипания мокрого снега на провода произошло утяжеление провода, что привело к самоустранившемуся короткому замыканию проводов, предположительно в пролете опор № 45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3 с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Бн-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БН-2-3, Пролет: Оп. №45 - Оп. №46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 09.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор № 45-46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 24.03.2023 год
357450 | 46 | 2023-03-08 | 1 | 20 | 0.08 | 2023-03-08 | 2 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель ул. Мира, д. № 52 подключенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 08.03.2023 год
357450 | 48 | 2023-03-08 | 6 | 29 | 0.067998 | 2023-03-08 | 7 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Правды, д. № 11 подключенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-27, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-27. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-7-27. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 08.03.2023 год
357450 | 49 | 2023-03-08 | 11 | 0 | 0.0434 | 2023-03-08 | 12 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учёта (ЩУ-0,4 кВ) потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Бобринка, ул. Лесная 36, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-3-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-3-1. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 13.03.2023 год
357450 | 50 | 2023-03-08 | 11 | 26 | 0.00378 | 2023-03-08 | 12 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий, произошёл схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Русско-Полянский район, с. Новосанжаровка ул.Комсомольская 36, подключенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП НСЖ 1-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП НСЖ 1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП НСЖ 1-3. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 13.03.2023 год
357450 | 51 | 2023-03-08 | 11 | 30 | 0.015833 | 2023-03-08 | 12 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учёта (ЩУ-0,4 кВ) потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с. Дробышево, ул. Южная, 9, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЛ-9-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бо-3-1. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 10.03.2023 год
357450 | 52 | 2023-03-08 | 13 | 35 | 0.0425 | 2023-03-08 | 14 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Георгиевка, ул. 70-лет Октября, д. № 1/1 подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 08.03.2023 год
357451 | 110 | 2023-03-07 | 22 | 13 | 0.078335 | 2023-03-07 | 23 | 47 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть Заостровка, ул. Новая, 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3КС-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.04.2023 год
357451 | 112 | 2023-03-07 | 23 | 17 | 0.11 | 2023-03-08 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Школьная, 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 7РЗ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 16.04.2023 год
357451 | 113 | 2023-03-07 | 23 | 50 | 0.089165 | 2023-03-08 | 1 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Титова, 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7РЗ-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.04.2023 год
357451 | 114 | 2023-03-08 | 11 | 57 | 0.0034995 | 2023-03-08 | 12 | 11 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 6СК-3 вследствие неисправности вводного щита учета в производственном объекте автогараж КФХ "Пчёлка" по адресу: село Красный Флаг, ул. Центральная. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6СК-3. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 09.04.2023 год
357451 | 115 | 2023-03-08 | 1 | 26 | 0.16 | 2023-03-08 | 3 | 2 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение в сетях потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Мира, 62. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1КС-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 15.04.2023 год
357451 | 116 | 2023-03-08 | 2 | 10 | 0.041665 | 2023-03-08 | 3 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область,п.Н.Омский ул.60 Лет СССР, д.28 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ом-6-23. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.04.2023 год
357451 | 117 | 2023-03-08 | 2 | 25 | 0.024999 | 2023-03-08 | 3 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, п.Н.Омский ул.Октябрьская, 15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ом-2-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.04.2023 год
357451 | 118 | 2023-03-08 | 3 | 5 | 1.06 | 2023-03-08 | 3 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4кВ Д-2-15 (баланс О.Л. Бабак). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35кВ Дружино Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.04.2023 год
357451 | 119 | 2023-03-08 | 3 | 15 | 0.0003663 | 2023-03-08 | 3 | 17 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов ф. В и С в пролёте опор №№ 10-11 из-за порыва ветра возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф. В и С в пролете опор №№ 10-11 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ ПЧ-6-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПЧ-6-5, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ПЧ-6-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 10.04.2023 год
357451 | 120 | 2023-03-08 | 5 | 5 | 0.12 | 2023-03-08 | 5 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки провода с изолятора ф.В на опоре 20/2 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Новолюбинская. 4.4 Для устранения неисправности по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Новолюбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.В на опоре №20/2 на 1НЛ_Любинск-Мироненов-Кочки-Протопоп, Пролет: Опора № 20-1 - Опора № 20-2 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление провода фазы В на опоре №20/2 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Новолюбинская Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 12.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Новолюбинская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 12.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Новолюбинская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 15.04.2023 год
357451 | 121 | 2023-03-08 | 5 | 15 | 0.00033884 | 2023-03-08 | 5 | 19 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов ф. В и А в пролёте опор №№ 35-36 из-за порыва ветра возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф. А и В в пролете опор №№ 35-36 отключился АВ 0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ БР-5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-БР-5-6, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ БР-5-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 10.04.2023 год
357451 | 122 | 2023-03-08 | 5 | 16 | 0.0012228 | 2023-03-08 | 5 | 18 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов ф. В и С в пролёте опор №№ 13-16 из-за порыва ветра возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф В и С в пролете опор №№ 13-16 отключился АВ 0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ БР-1-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БР-1-6, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ БР-1-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 10.04.2023 год
357451 | 123 | 2023-03-08 | 5 | 18 | 0.00092352 | 2023-03-08 | 5 | 28 | 3.4.12.2 В результате подхлёста провода ф. В и нулевого провода в пролёте опор №№ 1/13-1/14 из-за порыва ветра возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате однофазного короткого замыкания провода ф. В и нулевого провода в пролете опор №№ 1/13-1/14 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ УК-8-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УК-8-5, Пролет: Опора № 1/13 - Опора № 1/14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ УК-8-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 13.04.2023 год
357451 | 124 | 2023-03-08 | 5 | 20 | 0.001593 | 2023-03-08 | 5 | 26 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов ф. В и А в пролёте опор №№ 3/1-3/2 из-за порыва ветра возникло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате междуфазного короткого замыкания проводов ф. А и В в пролете опор №№ 3/1-3/2 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ МС-2-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МС-2-5, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 3/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ МС-2-5 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 13.04.2023 год
357451 | 125 | 2023-03-08 | 9 | 50 | 0.0010829 | 2023-03-08 | 9 | 55 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлёст проводов на вводе потребителя по адресу: с. Максимовка ул.Рабочая д.7. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 10/0,4кВ 3Щ-12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4кВ 3Щ-12. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 09.04.2023 год
357450 | 58 | 2023-03-08 | 2 | 20 | 0.0035798 | 2023-03-08 | 5 | 56 | 3.4.7.4 Выполняемые в соответствии с требованиями НПА (НТД) техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская (С-94) не обеспечили выявление повреждения 2 жил провода фазы "В" с последующим перекрытием изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 175-176 ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская (С-94). Выполняемые в соответствии с требованиями НПА (НТД) техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98) не обеспечили предотвращение обрыва шлейфа провода фазы "В" на опоре № 17, возникшего при динамическом воздействии ветровых нагрузок в условиях длительной эксплуатации. 3.4.7.3 Выполняемые при проведении технического обслуживания проверки и опробования устройств РЗА не обеспечили выявление дефекта контрольного кабеля в цепи отключения СВ-110 ПС 110 Павлоградская от панели резервных защит ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская, что привело к отказу действия защиты на отключение СВ-110 и отключению смежной ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) на ПС 110 кВ Русская Поляна. 4.12 При повреждении 2 жил провода фазы "В", при воздействии повторяющихся динамических нагрузок и тяжении провода под собственным весом привело к расплетению провода с дальнейшим перекрытием воздушного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№ 175-176 ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская (С-94). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" на ВЛ-110 кВ Одесская - Павлоградск. (С-94), Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 4.13 При динамическом воздействии ветровых нагрузок произошел, обрыв шлейфа провода фазы "В" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "В" на ВЛ-110 кВ Сосновская - Одесская (С-98), Опора анк. мет.У110-4н 4.13 В результате излома жилы кабеля 1СЛ-104 (цепь отключения «33») на клемме 109 панели резервных защит ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) (панель 2Р) на ПС 110 Павлоградская, при коротком замыкании фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№ 175-176 ВЛ 110 кВ Одесская - Павлоградская (С-94) при срабатывании 1 ст. ДЗ не произошло воздействие на отключение СВ-110, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) действием 2 ст. ДЗ на ПС 110 кВ Русская Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом жилы кабеля вторичных цепей устройств РЗА на ПС "Павлоградская" 110/35/10, ЭПЗ 1636 - 67/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" и фазы "С" в пролете опор №№ 175-176 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98), с оценкой состояния шлейфов на опорах ЛЭП. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 17.03.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Сосновская - Одесская (С-98). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.03.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках на опорах № 175, № 176 ВЛ 110 кВ Одесская – Павлоградская (С-94). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу РЗА о правильности крепления и укладки контрольного кабеля при выполнении монтажа, а также о необходимости контроля отсутствия выступающих проводов из предназначенных для них ниш в шкафах и панелях РЗА при проведении монтажа и выполнении технического обслуживания устройств РЗА. Ответственное лицо: Савинков А.В. 13.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать проверку правильности крепления и укладки контрольных кабелей в шкафах и панелях РЗА ПС 110 кВ Павлоградская, выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Савинков А.В. 13.04.2023 год
357453 | 33 | 2023-02-08 | 22 | 21 | 0.0040732 | 2023-02-08 | 23 | 8 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. Кузнечная 21, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-39. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-39. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.02.2023 год
357451 | 53 | 2023-02-09 | 9 | 0 | 1.5749 | 2023-02-09 | 9 | 35 | 3.4.9.3 На ПС 110кВ Чунаевка действием МТЗ-10 отключился В-10кВ ф.3 вследствие повреждения на потребительской отпайке после опоры №83/1 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка, баланс ИП Шумов В.А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.03.2023 год
357451 | 54 | 2023-02-09 | 17 | 36 | 0.0055 | 2023-02-09 | 18 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ АТ-1-9 стало короткое замыкание в следствие схлеста проводов ввода в квартиру жилого дома потребителя по адресу: с. Атрачи ул. Омская д. 1/1, ввод от опоры № 1/3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ АТ-1-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 10.03.2023 год
357450 | 20 | 2023-02-11 | 23 | 8 | 0.02125 | 2023-02-11 | 23 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Перекрытие вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, с. Красный Октябрь, ул. Мира д.4 кв.2, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП КО-6-2, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП КО-6-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ко-6-2 Ответственное лицо: Ильин А.В. 15.02.2023 год
357450 | 21 | 2023-02-11 | 15 | 5 | 0.60668 | 2023-02-11 | 16 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре № 165 ВЛ 10 кВ Пб-3 от ПС 110 кВ Победитель, что привело к перетиранию провода о шейку изолятора с последующим обрывом провода фазы "А" на опоре № 165 в сторону опоры № 166 ВЛ 10 кВ Пб-3 от ПС 110 кВ Победитель. 4.12 Обрыв провода фазы "А" на опоре № 165 в сторону опоры № 166 ВЛ 10 кВ Пб-3 от ПС 110 кВ Победитель привел к появлению однофазного замыкания на землю, в результате чего для безопасного выполнения работ вывели в ремонт ВЛ 10 кВ Пб-3 от ПС 110 кВ Победитель. В результате обрыва провода произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре № 165 ВЛ 10 кВ Пб-3 от ПС 110 кВ Победитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на Пб-3_с. Победитель - с. 2-я Фоминовка, Пролет: Оп.№165 - Оп.№166; Разрушение изолятора фазы "А" на Пб-3_с. Победитель - с. 2-я Фоминовка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Пб-3 от ПС 110 кВ Победитель. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 17.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 165-166 ВЛ 10 кВ Пб-3 от ПС 110 кВ Победитель. При выполнении ремонта выполнить замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре № 165 ВЛ 10 кВ Пб-3 от ПС 110 кВ Победитель. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 17.02.2023 год
357450 | 22 | 2023-02-12 | 21 | 22 | 0.02325 | 2023-02-12 | 22 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Гауф, ул. Зеленая 38, присоединенного с опоры № 21 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Га-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Га-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Га-1-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 17.02.2023 год
357451 | 55 | 2023-02-10 | 20 | 29 | 0.084165 | 2023-02-10 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Ростовка, СНТ Флора 2, 2я аллея, уч. 27 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 14БР-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.03.2023 год
357451 | 56 | 2023-02-11 | 16 | 58 | 0.0018 | 2023-02-11 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 65. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 8НМ-30. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 13.03.2023 год
357450 | 23 | 2023-02-13 | 12 | 32 | 0.01875 | 2023-02-13 | 13 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, с. Николаевка, ул. Федоренко, д.16 кв 1, присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Чк-8-5, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП Чк-8-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Чк-8-5 Ответственное лицо: Ильин А.В. 17.02.2023 год
357451 | 59 | 2023-02-13 | 13 | 12 | 0.0037666 | 2023-02-13 | 15 | 5 | 3.4.8.5 Наезд стороннего автомобиля на опору №57 ВЛ-6кВ ф.1 от ПС 110кВ ОБВ-1, в результате чего произошел ее излом у основания. Отключение производилось по неотложной заявке для безопасного производства работ по замене опоры №57 ВЛ-6кВ ф.1 от ПС 110кВ ОБВ-1. 4.4 По причине наезда стороннего автомобиля произошел излом опоры №57 ВЛ-6кВ ф.1 от ПС 110кВ ОБВ-1, в результате чего вышеуказанная ВЛ была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ОБВ-1_п. Армейский, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной опоры №57 ВЛ-6кВ ф.1 от ПС 110кВ ОБВ-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.1 от ПС 110кВ ОБВ-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для установления лиц, виновных в повреждении опоры №57 ВЛ-6кВ ф.1 от ПС 110кВ ОБВ-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.03.2023 год
357450 | 24 | 2023-02-15 | 15 | 22 | 0.012601 | 2023-02-15 | 15 | 50 | 3.4.8.5 При возгорании кровли здания животноводческой фермы по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Первый Шаг, ул. Центральная произошло межфазное замыкание вводного кабеля. 4.12 При горении кровли здания фермы произошло нарушение изоляции кабельного ввода с возникновением межфазного замыкания, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-11-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание кабельного ввода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БА-11-4, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП БА-11-4 проходящей рядом с очагом возгорания обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Ильин А.В. 17.02.2023 год
357450 | 25 | 2023-02-17 | 15 | 20 | 0.10667 | 2023-02-17 | 16 | 24 | 3.4.7.3 Несмотря на выполнение всех предусмотренных технической документацией мероприятий не удалось своевременно выявить развивающийся дефект опорного изолятора шины 10 кВ фазы "В" в КТП Зв-6-6. 4.16 При длительной эксплуатации произошло повреждение опорного изолятора шины 10 кВ в КТП Зв-6-6 расположенного между ПК-10 и силовым трансформатором. Для устранения развивающегося дефекта, который мог привести к аварийному отключению, по неотложной заявке выведена в ремонт КТП Зв-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора шины 10 кВ фазы "В" на ТП-Зв-6-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного опорного изолятора на КТП Зв-6-6. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 28.02.2023 год
357451 | 61 | 2023-02-19 | 21 | 9 | 0.02875 | 2023-02-19 | 22 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-6-12 стало перекрытие вводного автомата в щите потребителя по адресу: с. Сажино ул.Зеленая д.1, ввод от опоры № 8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ТК-6-12. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.03.2023 год
357453 | 34 | 2023-02-19 | 11 | 38 | 0.0026 | 2023-02-19 | 12 | 17 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-11, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-11. 4.12 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 3-4 с последующим их подхлёстом и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-3-11 ф.1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ск-3-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 20.03.2023 год
357451 | 62 | 2023-02-20 | 15 | 0 | 0.0019833 | 2023-02-20 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло нарушение изоляции СИП оп.11/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-6. 4.12 Нарушение изоляции СИП привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-6 по причине замыкания фазного и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции СИП на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Чм-10-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изоляции СИП ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ Чм-10-6 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.03.2023 год
357451 | 63 | 2023-02-20 | 16 | 30 | 0.056665 | 2023-02-20 | 17 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучье, ул. Береговая, 50А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 1НТ-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.03.2023 год
357451 | 64 | 2023-02-20 | 18 | 2 | 0.0006333 | 2023-02-20 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало превышение номинальной нагрузки потребителем по адресу Омская область, п.Ребровка ул.Свободы 39. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Чн-3-86 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 02.04.2023 год
357450 | 26 | 2023-02-20 | 18 | 57 | 0.048335 | 2023-02-20 | 19 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Поповка, ул. Северная 23, присоединенного с опоры № 17 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Тм-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Тм-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Тм-1-3. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 27.02.2023 год
357450 | 27 | 2023-02-21 | 0 | 17 | 0.044499 | 2023-02-21 | 1 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Азово, ул. Рабочая 54, присоединенного с опоры № 9а ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП РП-1-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП РП-1-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.2 от КТП РП-1-2-3. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 28.02.2023 год
357450 | 28 | 2023-02-20 | 23 | 38 | 0.003663 | 2023-02-20 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания проходных изоляторов между фазой "В" и фазой "С" на КТП Аз-4-7 (баланс потребителя ООО "Грибная поляна") произошло отключение ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Аз-4 от ПС 110 кВ Азово. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 28.02.2023 год
357451 | 67 | 2023-02-20 | 23 | 45 | 0.112 | 2023-02-21 | 1 | 21 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Российская, 18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10/0,4кВ 5БР-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.03.2023 год
357450 | 29 | 2023-02-21 | 12 | 48 | 0.034168 | 2023-02-21 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление и нагрев внешнего контактного соединения на шпильки фазы "С" силового трансформатора КТП НК-9-16. 4.13 В результате ослабления внешнего контактного соединения на шпильке проходного изолятора фазы "С" силового трансформатора КТП НК-9-16 произошел нагрев внешнего контактного соединения, что привело к некачественному электроснабжению потребителя. Для безопасного выполнения работ по ремонту шпильки проходного изолятора фазы "С", по неотложной заявке выведена в ремонт КТП НК-9-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и нагрев контактного соединения фазы "С" на ТП-НК-9-16, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шпильки фазы "С" на силовом трансформаторе КТП 10/0,4 кВ НК-9-16 запитанной от ВЛ-10 кВ НК-9 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 22.02.2023 год
357451 | 69 | 2023-02-21 | 11 | 28 | 0.068335 | 2023-02-21 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Красноярка ул. Мельничная 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Кр-10-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.04.2023 год
357453 | 35 | 2023-02-22 | 7 | 6 | 0.0057163 | 2023-02-22 | 7 | 41 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №39-40 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-10, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 39-40 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-10 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЗЛ-1-10 ф.№2, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зл-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Зл-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 27.02.2023 год
357453 | 36 | 2023-02-23 | 0 | 1 | 0.000235 | 2023-02-23 | 0 | 4 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антены произошёл схлёст проводов на вводе в жилой дом №26 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Знаменское, ул. Солнечная, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Зн-8-30 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Зн-8-30. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович Предприятие:Знаменский РЭС 27.02.2023 год
357451 | 70 | 2023-02-23 | 10 | 10 | 0.0075 | 2023-02-23 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, д. Никоновка, ул. Мира 41. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 6ПЛ-3. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 24.03.2023 год
357453 | 37 | 2023-02-22 | 23 | 34 | 0.00030682 | 2023-02-22 | 23 | 38 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №18, расположенного по адресу: п. Усть-Шиш, ул. Новая, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе (баланс потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ня-8-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ня-8-10. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 27.02.2023 год
357451 | 71 | 2023-02-24 | 11 | 9 | 0.0009165 | 2023-02-24 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 1ПС-10 по причине повреждения на вводе потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, д. Ново-Осиново, ул. Зелёная д. 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ПС-10 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.03.2023 год
357451 | 72 | 2023-02-22 | 9 | 56 | 0.092732 | 2023-02-22 | 11 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК-10кВ 1Т ф.А в ТП 10/0,4кВ 3БП-3. 4.13 В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК-10кВ 1Т ф.А в ТП 10/0,4кВ 3БП-3, что привело к неполнофазному режиму работы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10кВ 1Т ф.А в ТП 10/0,4кВ 3БП-3 на ТП-3БП-3, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК 10 кВ 1Т Ф. "А" ТП 10/0,4кВ 3БП-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 10/0,4кВ 3БП-3 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.03.2023 год
357453 | 38 | 2023-02-23 | 9 | 0 | 0.0009996 | 2023-02-23 | 9 | 5 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №10, расположенного по адресу: д. Плахино, ул. Сибирёвская, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры №22 в данный дом (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Стр-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 27.02.2023 год
357453 | 39 | 2023-02-23 | 10 | 21 | 0.0016148 | 2023-02-23 | 10 | 38 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №13, расположенному по адресу: д. Алексеевка, ул. Центральная, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №9 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Пр-2-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Пр-2-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 27.02.2023 год
357453 | 40 | 2023-02-24 | 13 | 51 | 0.0082503 | 2023-02-24 | 14 | 46 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №11, расположенному по адресу: д. Окунево, ул. Центральная, произошёл кратковременный схлёст между проводами на вводе с опоры №11 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-18. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-22-18. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 27.02.2023 год
357453 | 41 | 2023-02-24 | 18 | 21 | 0.0014004 | 2023-02-24 | 18 | 28 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода на вводе с опоры №37 в жилой дом №6, расположенный по адресу: с. Шипицино, ул. Зелёная, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-8-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-8-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеречвенского РЭС Казачинин Денис Николаевич 27.02.2023 год
357450 | 30 | 2023-02-22 | 23 | 43 | 0.01225 | 2023-02-23 | 0 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Нижняя Омка, ул. Титова, д. 8, подключенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НО-7-1. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 01.03.2023 год
357450 | 31 | 2023-02-23 | 10 | 33 | 0.015 | 2023-02-23 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снега с кровли дома на вводной провод произошло замыкание ввода потребителя по адресу: Омская обл., Калачинский район, д. Львовка, ул. Молодежная д.9 присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кл-3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кл-3-4 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кл-3-4. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 24.02.2023 год
357450 | 32 | 2023-02-24 | 15 | 50 | 0.052 | 2023-02-24 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провод произошло замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Воскресенка, ул. 27 Партсьезда д.8, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-7-8, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-7-8 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-7-8. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 28.03.2023 год
357450 | 33 | 2023-02-24 | 16 | 0 | 0.0012 | 2023-02-24 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При сходе мокрого снега с кровли дома по адресу Омская область, Горьковский район, д. Исаевка, ул.Центральная, дом № 40 запитанного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ Кп-2-6 произошел наклон трубастоя, что привело к короткому замыканию ввода потребителя, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-10/0,4 кВ Кп-2-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-10/0,4 кВ Кп-2-6. Ответственное лицо: Семерун С.А. 25.02.2023 год
357450 | 34 | 2023-02-26 | 19 | 31 |  | 2023-02-26 | 20 | 46 | 3.4.7.3 В результате сбоя ПО контроллера ТМ МИР Омь1 на ПС 110 кВ Стрела прекратилась передача телеметрической информации между ПС 110 кВ Стрела и Омским РДУ. 4.20 В процессе эксплуатации из-за утечек памяти в работе прикладного программного обеспечения контролера ТМ МИР Омь1 и накопления программных ошибок произошел сбой ПО контроллера (зависание) ТМ МИР Омь1 ПС 110 кВ Стрела, что привело к прекращению обновления телеметрической информации между Омским РДУ и ПС 110 кВ Стрела. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации ПО контроллера КП Омь1 на ПС 110 кВ Стрела, КП Омь1 | Техническое мероприятие 1 Произвести опробование получения телеметрической информации с сервера ТМ ПС 110 кВ Стрела в ОИК Филиала АО «СО ЕЭС» Омское РДУ. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 30.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния материнской платы контролера ТМ Омь1 на ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение работ по обновлению программного обеспечения контролера ТМ Омь1 ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 30.04.2023 год
357451 | 73 | 2023-02-22 | 9 | 17 | 0.12833 | 2023-02-22 | 11 | 7 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Розовка ул. Южная 17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Рз-8-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.04.2023 год
357451 | 74 | 2023-02-22 | 22 | 14 | 0.0133 | 2023-02-22 | 23 | 11 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Отрадное, ул. Ремонтная 7 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 1НП-6. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 27.03.2023 год
357451 | 76 | 2023-02-23 | 23 | 50 | 0.03 | 2023-02-24 | 0 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ КС-3-25 (баланс физическое лицо Маканин Ю.А.) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Комиссаровка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.04.2023 год
357451 | 77 | 2023-02-24 | 0 | 30 | 0.058335 | 2023-02-24 | 1 | 40 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Речной ул. Садовая 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ач-9-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.04.2023 год
357451 | 78 | 2023-02-24 | 9 | 1 | 0.012 | 2023-02-24 | 9 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение провода в трубастое потребителя, проживающего по ул. Южная д.25, от опоры № 3/2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4С-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ С-4-8. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.04.2023 год
357451 | 79 | 2023-02-24 | 9 | 48 | 0.009999 | 2023-02-24 | 10 | 8 | 3.4.9.3 При порыве ветра произошел схлест проводов на вводе потребителя, проживающего по ул. Березовая д.10, от опоры №15 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 10/0,4кВ 4С-15, от возникшего короткого замыкания в КТП 10/0,4кВ 4С-15 отключился АВ-0,4кВ ф-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4С-15. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 02.04.2023 год
357451 | 80 | 2023-02-24 | 14 | 45 | 0.039168 | 2023-02-24 | 16 | 19 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Нива ул. Лесная 50. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Рз-4-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.04.2023 год
357451 | 81 | 2023-02-24 | 15 | 21 | 0.00448 | 2023-02-24 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Старая Шараповка ул. Березовая 27. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6НШ-7. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 27.03.2023 год
357451 | 82 | 2023-02-24 | 16 | 40 | 0.010499 | 2023-02-24 | 17 | 15 | 3.4.12.2 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-19 вследствие воздействия ветровой нагрузки и последующего схлеста проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-19. 4.4 Схлест проводов ф. А и ф. В в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-19 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7ЭЛ-19, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-19. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 28.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ЭЛ-19. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 27.03.2023 год
357451 | 83 | 2023-02-24 | 18 | 40 |  | 2023-02-24 | 18 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, г.Омск, ул. Казачья, д.35. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Мр-11-20 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.03.2023 год
357451 | 84 | 2023-02-26 | 13 | 35 | 0.08333 | 2023-02-26 | 14 | 25 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Красноярка ул. Черемуховая 36. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Кр-8-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.04.2023 год
357451 | 85 | 2023-02-27 | 14 | 33 | 0.005667 | 2023-02-27 | 15 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Вольное, ул. Восточная 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 2ВЛ-15. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.03.2023 год
357451 | 86 | 2023-02-27 | 22 | 55 | 0.0049995 | 2023-02-27 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ХТ-7-2 стал схлест проводов на вводе жилого дома потребителя из-за обрыва оттяжки трубостоя по адресу: д.Луговая ул. Центральная д. 13/2, ввод от опоры № 6/5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ ХТ-7-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.03.2023 год
357451 | 87 | 2023-02-28 | 0 | 26 |  | 2023-02-28 | 0 | 26 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре № 2/1 произошло перекрытие изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Юбилейная. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Юбилейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Ю-3_с. Боровое с. Ленинское, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 07.04.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110 кВ Юбилейная. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 07.04.2023 год
357453 | 42 | 2023-02-27 | 11 | 32 | 0.04833 | 2023-02-27 | 12 | 1 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара дома №15 и хозяйственных построек, расположенных по адресу: д. Павловка, ул. Павловская, отключена ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Избышева, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 02.03.2023 год
357451 | 88 | 2023-02-28 | 9 | 31 | 0.010625 | 2023-02-28 | 9 | 46 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-11. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.04.2023 год
357451 | 89 | 2023-02-28 | 10 | 5 | 0.002833 | 2023-02-28 | 10 | 22 | 3.4.12.2 В результате подхлёста провода ф. В и нулевого провода в пролёте опор №№ 3-4 из-за порыва ветра возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате однофазного короткого замыкания провода ф. В и нулевого провода в пролете опор №№ 3-4 отключился АВ 0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ УК-8-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УК-8-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ УК-8-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 09.04.2023 год
357451 | 91 | 2023-02-28 | 10 | 26 | 0.00168 | 2023-02-28 | 10 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Гагарина 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-16. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.04.2023 год
357451 | 92 | 2023-02-28 | 22 | 40 | 0.066672 | 2023-02-28 | 23 | 5 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4кВ 7БГ-6 (баланс ЗАО "Мобиком Новосибирск"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 7 от ПС 110 кВ Богословка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.04.2023 год
357451 | 93 | 2023-03-01 | 0 | 5 | 0.01 | 2023-03-01 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 8ВА-15 по причине повреждения на вводе потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, с. Налимово, ул. Приозёрная д. 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 8ВА-15 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.04.2023 год
357453 | 44 | 2023-02-28 | 14 | 47 | 0.00143 | 2023-02-28 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение свойств материалов (выгорание прокалывающего зажима) на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Т-18-4. 4.12 Изменение свойств материалов (выгорание прокалывающего зажима) на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Т-18-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-18-4 ф.1, опора К1к | Техническое мероприятие 1 Произвести замену прокалывающего зажима на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-18-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 03.03.2023 год
357453 | 45 | 2023-02-28 | 16 | 7 | 0.0081352 | 2023-02-28 | 17 | 0 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №64, расположенного по адресу: с. Орлово, ул. Центральная, 64 произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 12 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бк-9-22. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 03.03.2023 год
357450 | 35 | 2023-02-28 | 17 | 48 | 0.043168 | 2023-02-28 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снега с кровли дома на вводной провод произошло замыкание ввода потребителя по адресу: Омская обл., Калачинский район, д. Семеновка, ул. Центральная д.39 присоединенного с опоры № 203 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-В-7-2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-В-7-2 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-В-7-2. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 01.03.2023 год
357453 | 43 | 2023-02-28 | 11 | 10 | 0.00036 | 2023-02-28 | 11 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Пр-7-1, что привело к кратковременному схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Пр-2-3 с последующим кратковременным схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Пр-7-1 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Пр-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 от ТП-Пр-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 02.03.2023 год
357450 | 36 | 2023-03-01 | 10 | 0 | 0.025417 | 2023-03-01 | 11 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание кабельного ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак, ул. А. Буя, 122, присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП Чк-3-16, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.6 от ТП Чк-3-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-Чк-3-16. Ответственное лицо: Ильин А.В. 06.03.2023 год
357450 | 37 | 2023-03-01 | 16 | 32 | 0.53665 | 2023-03-01 | 18 | 4 | 3.4.7.3 При ослаблении контактного соединения шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "В" ОП КТП Пб-4-1 на опоре № 67/1 ВЛ-10 кВ Пб-4 от ПС 110 кВ Победитель, произошел нагрев с последующим отгоранием шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "В" ОП КТП Пб-4-1. 4.10 Ослабление контактного соединения шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "В" ОП КТП Пб-4-1 на опоре № 67/1 ВЛ 10 кВ Пб-4 от ПС 110 кВ Победитель привело к нагреву контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "В" ОП КТП Пб-4-1 на опоре № 67/1 ВЛ 10 кВ Пб-4 от ПС 110 кВ Победитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа провода фазы "В" на Пб-4_с. Победитель, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборванного шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "В" ОП КТП Пб-4-1 на опоре № 67/1 ВЛ 10 кВ Пб-4 от ПС 110 кВ Победитель, при выполнении работ выполнить верховой осмотр ОП КТП Пб-4-1. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 01.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр КТП Пб-4-1. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 01.03.2023 год
357451 | 94 | 2023-03-02 | 15 | 25 | 0.019 | 2023-03-02 | 16 | 25 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 3КЧ-4 по причине повреждения на вводе потребителя в жилой дом: Омская область, Называевский район, д. Лески, ул. Зелёная д. 23. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3КЧ-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 03.04.2023 год
357453 | 46 | 2023-03-02 | 8 | 35 | 0.0155 | 2023-03-02 | 10 | 8 | 3.4.9.3 В результате схода снега на трубостой потребителя от опоры №25 в жилой дом №26, расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Солнечная, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 03.03.2023 год
357453 | 47 | 2023-03-02 | 12 | 30 | 0.015 | 2023-03-02 | 14 | 0 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода на вводе с опоры №40 в жилой дом №10, расположенный по адресу: с. Могильно - Посельское, ул. Молодёжная, ул. Чехова, произошло короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-6-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мк-6-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 03.03.2023 год
357453 | 48 | 2023-03-02 | 13 | 36 | 0.05786 | 2023-03-02 | 15 | 48 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции и разрушению изолятора ф."А" на опоре №25 ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Большие Кучки. 4.12 Изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств с последующим пробоем изоляции и разрушением изолятора ф."А" на опоре №25 ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110кВ Большие Кучки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на БК-9_д. Орлово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре №25 ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки по всей длине. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ Большие Кучки с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Тарского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.04.2023 год
357453 | 49 | 2023-03-02 | 17 | 27 | 0.0075648 | 2023-03-02 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" в пролёте опор №46-52, что привело к схлёсту между проводом ф."А" и нулевым проводом на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-П-13-3. 4.12 Изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" в пролете опор №46-52 с последующим схлёстом между проводом ф."А" и нулевым проводом на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-П-13-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-П-13-3 ф. 3, Пролет: Опора № 46 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-П-13-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 06.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."А" в пролёте опор №46-52 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-П-13-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 06.03.2023 год
357453 | 50 | 2023-03-02 | 19 | 2 | 0.0030485 | 2023-03-02 | 19 | 33 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома №35, расположенного по адресу: с. Орлово, ул. Центральная, 35 произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе с опоры № 14 (баланс потребителя), что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-9-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-9-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 03.03.2023 год
357453 | 51 | 2023-03-02 | 20 | 38 | 0.279 | 2023-03-02 | 22 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств, что привело к пробою изоляции и разрушению изолятора ф."С" на опоре №6 ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково. 4.12 Изменение структуры материала стекла и снижение его изоляционных свойств с последующим пробоем изоляции и разрушением изолятора ф."С" на опоре №6 ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ЛЖ-14_Вставское, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.03.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора ф."С" на опоре №6 ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.03.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково по всей длине. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 35 кВ Ложниково с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ Тарского РЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.04.2023 год
357451 | 95 | 2023-03-02 | 10 | 30 | 0.0031665 | 2023-03-02 | 11 | 8 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля ВЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате чего В-10кВ ф.516 от ПС 110 кВ Кировская отключился действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ-10кВ ф.516 от ПС Кировская, Кабель силовой АПвПг-10 3х120/70 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.516 от ПС 110кВ Кировская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.04.2023 год
357451 | 96 | 2023-03-02 | 13 | 35 | 0.0286 | 2023-03-02 | 14 | 41 | 3.4.8.5 Отключение производилось по заявке Водоканала для безопасной работы по устранению порыва водопровода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3НЛ-7 вблизи опоры №3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 3НЛ-7 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 07.04.2023 год
357451 | 98 | 2023-03-02 | 19 | 56 | 0.01 | 2023-03-02 | 20 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ М-6-8 стал схлест проводов на вводе жилого дома из-за упавшей металлической телевизионной антены потребителя по адресу: с.Бекишево ул.Мира д.30, ввод от опоры № 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ М-6-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 03.04.2023 год
357450 | 38 | 2023-03-03 | 12 | 38 | 0.050251 | 2023-03-03 | 13 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Для безопасного выполнения работ по замене ввода потребителя по адресу: Омская обл., Одесский район, с. Благодаровка, пер. Садовый, д.15, запитанного с опоры № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-3-4, для безопасного выполнения работ по замене ввода потребителя отключили ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-3-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-3-4 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 03.03.2023 год
357450 | 39 | 2023-03-03 | 16 | 3 |  | 2023-03-03 | 16 | 35 | 3.4.8.5 В результате сбоя на контроллере ТМ прекратилась передача телеметрической информации с ПС Калачинская в Омское РДУ. 4.20 В результате сбоя ПО контроллера ТМ длительностью 32 минут (зафиксирован программным средствам мониторинга филиала) произошло прекращение передачи телеизмерений по обоим каналам с ПС 110 кВ Калачинская в Омское РДУ. После физической перезагрузки контроллера ТМ, произошло восстановление передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Калачинская в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сетевой сбой на ПС 110 кВ Калачинская, КП Омь1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить диагностику программного обеспечения контроллера ТМ. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 31.03.2023 год
357450 | 18 | 2023-01-22 | 22 | 26 | 0.003667 | 2023-01-22 | 22 | 48 | 3.4.8.5 Отключение электроустановки по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ по тушению пожара в частном доме подразделением 71 ПСЧ 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по адресу: Омская обл., р.п. Таврическое, ул. Калинина 9/2, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СТ-4-2, сотрудниками РЭС была отключен ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СТ-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СТ-4-2 для проведения работ по безопасному тушению пожара. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 27.01.2023 год
357453 | 24 | 2023-01-24 | 10 | 10 | 0.0295 | 2023-01-24 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-М-1-11 в пролёте опор №1-2, что привело к схлесту между проводами ф."А" и ф."С" и отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-М-1-11 в пролёте опор №1-2 с последующим схлестом между проводами ф."А" и ф."С" и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-М-1-11 ф. 1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-М-1-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 25.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-М-1-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 25.01.2023 год
357453 | 25 | 2023-01-24 | 11 | 43 |  | 2023-01-24 | 11 | 43 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бу-15-15" (опора №9/1) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Большие Уки. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бу-15-15" (опора №9/1) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БУ-15_"Большие Уки-Аев", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бу-15-15" (опора №9/1) на ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 28.02.2023 год
357453 | 26 | 2023-01-24 | 13 | 7 |  | 2023-01-24 | 13 | 7 | 3.4.10 В результате перекрытия птицами токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бр-19-7" (опора №48) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье. . 4.12 Перекрытие птицами токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бр-19-7" (опора №48) с последующим междуфазным коротким замыканием и и отключением ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Бр-19_пгт. Большеречье, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 26.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-10/0,4 кВ "Бр-19-7" (опора №48) на ВЛ 10 кВ ф.19 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 28.02.2023 год
357451 | 21 | 2023-01-24 | 9 | 38 | 0.018335 | 2023-01-24 | 10 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Победы 17, Кулинария. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-18. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 26.02.2023 год
357453 | 27 | 2023-01-24 | 13 | 20 | 0.041665 | 2023-01-24 | 14 | 10 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ в жилой дом №31 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Бобровка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-М-2-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-М-2-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 25.01.2023 год
357451 | 25 | 2023-01-25 | 11 | 0 |  | 2023-01-25 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением однофазного замыкания на "землю", в результате чего В-10кВ ф.414 от ПС 110кВ Центральная был отключен с ключа управления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на КЛ-10 кВ ф.414А от ПС Центральная, ААБл-10 3х150 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 01.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр трассы КЛ-10кВ ф.414А от ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.02.2023 год
357453 | 28 | 2023-01-26 | 12 | 29 | 0.00118 | 2023-01-26 | 12 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара ул. Ленина 72 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-16-180. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 01.02.2023 год
357451 | 26 | 2023-01-26 | 11 | 24 | 0.014758 | 2023-01-26 | 12 | 41 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов ф. "В" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 1ТЛ-12. По неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 1Тл-12 выведена в ремонт 4.13 В результате длительной эксплуатации (с 1977г.) произошёл нагрев контактов ф."В" АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1Тл-12, по неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 1Тл-12 выведена в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов АВ 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1ТЛ-12, VN004-00062615 | Техническое мероприятие 1 Провести замену АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. 1 КТП 10/0,4кВ 1Тл-12. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 27.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1Тл-12. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 27.02.2023 год
357451 | 27 | 2023-01-26 | 14 | 4 |  | 2023-01-26 | 14 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей на ВЛ-10 кВ ф. МР-10 (баланс потребителя СНТ"Осташково"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр выключателя В-10кВ и контактных соединений кабеля к В-10кВ ф.10 от ПС 110 кВ Морозовка Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.03.2023 год
357453 | 29 | 2023-01-26 | 19 | 45 | 0.0059581 | 2023-01-26 | 20 | 50 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. 5-я Линия №35, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-22-2А. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-22-2А, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.01.2023 год
357453 | 30 | 2023-01-27 | 11 | 32 | 0.016 | 2023-01-27 | 12 | 20 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста вводного провода в жилой дом потребителя по адресу: д. Тавинск, ул. Береговая д. 7 присоединенного с опоры № 105 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-12-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-12-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ут-12-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 27.01.2023 год
357451 | 28 | 2023-01-29 | 16 | 25 | 0.0070667 | 2023-01-29 | 16 | 59 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя, расположенного по адресу Омская обл., Исилькульский район, п.Комсомольский ул.Кирова д.12, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-11-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-11-3 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.02.2023 год
357451 | 29 | 2023-01-27 | 10 | 40 | 0.011668 | 2023-01-27 | 11 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, с Оглухино ул. Советская д.2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7КР-4. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 28.02.2023 год
357451 | 30 | 2023-01-27 | 18 | 50 | 0.054999 | 2023-01-27 | 20 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора ф. В на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 Рыжково, что привело к падению провода и схлесту проводов ф.В и ф.С с возникновением межфазного замыкания. 4.12 Разрушение колпачка изолятора ф.В на опоре №31 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35 кВ Рыжково привело к падению изолятора и схлесту провода ф.В с проводом ф.С с возникновением межфазного замыкания, что привело к отключению ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35 кВ Рыжково Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на РЖ-3_с. Рыжково, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ф.В на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 Рыжково. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 28.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 Рыжково. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 28.02.2023 год
357451 | 31 | 2023-01-27 | 21 | 57 | 0.1295 | 2023-01-27 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Западная, 19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7СД-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.03.2023 год
357451 | 32 | 2023-01-28 | 22 | 24 | 0.077 | 2023-01-28 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение в сетях потребителя в с. Надеждино ул. Березовая д.15 в ВРУ-0,4кВ жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НД-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.03.2023 год
357451 | 33 | 2023-01-29 | 14 | 51 | 0.12833 | 2023-01-29 | 16 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Садовая, 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 3ПФ-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.03.2023 год
357451 | 34 | 2023-01-29 | 22 | 14 | 0.042917 | 2023-01-29 | 23 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Центральная, 36. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 18БР-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.03.2023 год
357450 | 19 | 2023-01-27 | 11 | 40 | 0.018 | 2023-01-27 | 12 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Крестики, ул. Чапаева д. 4, присоединенного с опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-3-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-3-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 31.01.2023 год
357451 | 37 | 2023-01-30 | 10 | 38 | 0.030999 | 2023-01-30 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, д. Георгиевка, ул. Юбилейная 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 4ОГ-4. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 28.02.2023 год
357451 | 39 | 2023-01-30 | 12 | 20 | 0.0080663 | 2023-01-30 | 13 | 7 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя, расположенного по адресу Омская обл. Исилькульский район д.Кудряевка ул.Зеленая д.5, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ УК-8-9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ УК-8-9 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 28.02.2023 год
357451 | 40 | 2023-01-30 | 11 | 19 |  | 2023-01-30 | 11 | 19 | 3.4.7.4 Несмотря на выполнение последнего технического обслуживания панели резервных защит ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) в объеме профилактического восстановления 06.10.2021, спустя 15 месяцев произошло отклонение параметров реле 1РП блока ДЗ-2 от требований действующих нормативных документов, что привело к излишнему срабатыванию 1ст. ДЗ при внешнем КЗ в сети 10 кВ и одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (С-90) на ПС 110 кВ Кировская. При этом, сопутствующими неблагоприятными факторами явились: 1. Длительный срок эксплуатации панели резервных защит ВЛ 110 кВ Кировская – Карбышево (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636); 2. Требуемая по условиям эксплуатации высокая точность настройки реле 1РП блока ДЗ-2 (время совместного хода контактов находится в диапазоне 5-7 мс); 3. Длительное нахождение реле 1РП блока ДЗ-2 по условиям эксплуатации в сработанном состоянии и, как следствие, разрегулировка его контактной системы. 4.13 Нарушение совместного хода мостящих контактов реле переключения 1РП (реле переключения уставок с 1 ст. ДЗ на 2 ст. ДЗ), что в момент переключения с 1 ст. ДЗ на 2 ст. ДЗ привело к отсутствию тока в тормозном контуре РС (из-за разрыва цепей напряжения) при наличии тока в рабочем контуре РС, и, как следствие, излишнему срабатыванию 1ст. ДЗ при внешнем КЗ в сети 10 кВ и одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Кировская – Карбышево (С-90) на ПС 110 кВ Кировская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение совместного хода мостящих контактов 1РП (реле переключения уставок с 1 ст. ДЗ на 2 ст. ДЗ) блока ДЗ-2 в составе панели резервных защит ВЛ 110 кВ Кировская - Карбышево (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) на ПС "Кировская" 110/10, ДЗ-2 Дистанционная з-та 1,2 зона | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену блока ДЗ-2 и проверку панели резервных защит ВЛ 110 кВ Кировская – Карбышево (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ-1636) от постороннего источника. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 02.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При техническом обслуживании панелей ЭПЗ-1636 в объёме профилактического контроля выполнять проверку хода контактов реле 1РП и, при необходимости, регулировку контактов реле 1РП или замену реле 1РП. Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА на тему «Необходимость замены реле 1РП при выявлении нарушения хода контактов реле 1РП в ходе технического обслуживания панелей резервных защит типа ЭПЗ-1636» Ответственное лицо: Терехов Евгений Александрович 28.02.2023 год
357451 | 41 | 2023-01-30 | 18 | 35 | 0.16625 | 2023-01-30 | 20 | 10 | 3.4.8.5 По причине столкновения стороннего автомобиля с опорой №9 произошло её повреждение. Отключение производилось по неотложной заявке для безопасного производства работ по замене опоры №9 на ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Красный Яр. 4.4 В результате столкновения автомобиля с опорой № 9 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС-35кВ Красный Яр произошел излом деревянной опоры на ж/б приставке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на КЯ-3_р.п. Красный Яр, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной опоры на ж/б приставке № 9 ф.3 от ПС-35кВ Красный Яр. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 02.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Красный Яр Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.03.2023 год
357451 | 42 | 2023-01-30 | 22 | 56 | 0.096665 | 2023-01-31 | 0 | 52 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Юбилейная, 29. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2НД-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.03.2023 год
357451 | 43 | 2023-01-31 | 16 | 40 | 0.016667 | 2023-01-31 | 18 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Зеленая Роща, ул. Центральная, 18 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ГФ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.03.2023 год
357451 | 44 | 2023-01-31 | 8 | 55 | 0.065217 | 2023-01-31 | 9 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей на ВЛ-10 кВ ф. МР-10 (баланс потребителя СНТ"Осташково"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр выключателя В-10кВ и контактных соединений кабеля к В-10кВ ф.10 от ПС 110 кВ Морозовская Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.03.2023 год
357451 | 38 | 2023-02-02 | 13 | 34 | 0.0715 | 2023-02-02 | 14 | 52 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов ф."А" вводного РБ -0,4 кВ. По неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 2Цр-5 выведена в ремонт. 4.13 В результате длительной эксплуатации (с 1961г.) произошёл нагрев контактов вводного РБ-0,4 кВ ф."А" ТП 10/0,4 кВ 2Цр-5, по неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 2Цр-5 выведена в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов вводного РБ-0,4 кВ на ТП-ЦР-2-5, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактов вводного РБ-0,4 кВ ф.А ТП 10/0,4 кВ 2Цр-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 03.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 2Цр-5. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 03.03.2023 год
357453 | 31 | 2023-02-04 | 10 | 22 | 0.007333 | 2023-02-04 | 11 | 6 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №59 и трубостоем жилого дома №17 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Белый Яр, ул. Заречная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП- БЯ-14-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БЯ-14-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 07.02.2023 год
357453 | 32 | 2023-02-04 | 20 | 2 | 0.021466 | 2023-02-04 | 21 | 34 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №12 и трубостоем жилого дома №1/1 (баланс потребителя), расположенного по адресу: рп. Тевриз ул. Ломоносова, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП- Тв-7-26. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тв-7-26 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 07.02.2023 год
357451 | 45 | 2023-02-03 | 17 | 20 | 0.03334 | 2023-02-03 | 17 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 4ПШ-23 (баланс потребителя ОАО "Мегафон") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.03.2023 год
357451 | 49 | 2023-02-06 | 20 | 35 | 0.9167 | 2023-02-06 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры и разрушение колпачка изолятора ф.В на опоре № 6/1 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Любинская. 4.12 Разрушение колпачка изолятора привело к падению изолятора ф.В и схлесту проводов ф.А и ф.В в пролете опор №6/1-№61 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Любинская, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению В-10 кВ ф.2 на ПС 110 кВ Новолюбинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора ф.В на опоре №6/1 на Л-2_р.п. Любинский, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора ВЛ-10кВ ф.2 на опоре № 6/1от ПС 110 кВ Любинская Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 08.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Любинская. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 13.03.2023 год
357451 | 51 | 2023-02-08 | 9 | 35 | 0.023116 | 2023-02-08 | 10 | 42 | 3.4.7.3 По неотложной заявке бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1 для устранения обрыва вязки провода ф. "А" на опоре №14. 4.13 Обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №14 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф. "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3ТЛ-1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замену вязки провода ф. "А" на оп. №14 ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 09.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП 10/0,4кВ 3Тл-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 09.03.2023 год
357453 | 7 | 2023-01-07 | 22 | 0 | 0.01325 | 2023-01-07 | 22 | 53 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №50 и трубостоем жилого дома №24 (баланс потребителя), расположенного по адресу: Тевризский район, д. Федоровка, ул. Федоровская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тск-2-16. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тск-2-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 09.01.2023 год
357453 | 8 | 2023-01-07 | 17 | 23 | 0.01216 | 2023-01-07 | 19 | 17 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: с. Самсоново, ул. Советская, 3 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-17. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Е-4-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.01.2023 год
357453 | 9 | 2023-01-07 | 17 | 9 | 0.0088932 | 2023-01-07 | 19 | 5 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: п. Максима Горького , ул. Конторская, 29 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-2-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.01.2023 год
357453 | 10 | 2023-01-07 | 1 | 54 | 0.0020997 | 2023-01-07 | 2 | 8 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №23, подразделением 63 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, с. Лисино, ул. Дорожная, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-12-9. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-12-9, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 10.01.2023 год
357450 | 5 | 2023-01-08 | 17 | 25 | 0.022 | 2023-01-08 | 17 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 18 м/с.), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Лу-2-7. 4.4 В результате самоустранившегося короткого замыкания проводов, предположительно в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Лу-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛУ-2-7, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-7. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 18.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стреалы провеса проводов в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-7. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 24.01.2023 год
357450 | 6 | 2023-01-08 | 20 | 16 | 0.017666 | 2023-01-08 | 21 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание в ЩС-0,4 кВ многоквартирного дома по адресу: Омская область, р.п Черлак, ул. Мельникова, д.210, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-3-9, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-3-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-3-9 Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.01.2023 год
357450 | 7 | 2023-01-08 | 20 | 30 | 0.03 | 2023-01-08 | 21 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район,д. Богдановка, ул. Южная, д. 2/2, подключенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7, произошло короткое замыкание вводного кабеля, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-71. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бг-5-7. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 13.01.2023 год
357450 | 8 | 2023-01-08 | 21 | 6 | 0.022083 | 2023-01-08 | 21 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, д. Ольговка, ул. Центральная д.16, присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЮП-7-3, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЮП-7-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЮП-7-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 17.01.2023 год
357450 | 9 | 2023-01-08 | 21 | 32 | 0.043782 | 2023-01-08 | 22 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате схода снега с кровли дома на вводной провод произошло замыкание ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Царицино, ул. Юбилейная д.47, присоединенного с опоры №25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-1-14, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-1-14 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-1-14. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 20.01.2023 год
357453 | 11 | 2023-01-08 | 19 | 43 | 0.0081665 | 2023-01-08 | 21 | 21 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №8-9 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-НН-2-7. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 8-9 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-НН-2-7 ф.1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-НН-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 10.01.2023 год
357451 | 4 | 2023-01-07 | 3 | 0 |  | 2023-01-07 | 3 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 до ТП-8094 (ПНС-11). 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением однофазного замыкания на "землю", в результате чего В-10кВ ф.41 от ЦРП-2 был отключен с ключа управления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.41 от ПС ЦТП-РП-2, ААБл-10 3х240 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 до ТП-8094 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 до ТП-8094 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.02.2023 год
357451 | 5 | 2023-01-07 | 15 | 51 | 0.0054 | 2023-01-07 | 16 | 9 | 3.4.12.2 В результате подхлёста проводов из-за порыва ветра в пролёте опор №№ 10-11 ф. В и нулевого возникло однофазное короткое замыкание. 4.4 В результате однофазного короткого замыкания проводов ф. В и нулевого в пролете опор №№ 10-11 отключился АВ 0,4кВ ф.6 в КТП 10/0,4кВ И-3-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-И-3-9, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 от КТП 10/0,4кВ И-3-9 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 17.02.2023 год
357451 | 6 | 2023-01-07 | 17 | 19 | 0.0050672 | 2023-01-07 | 17 | 38 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 42( магазин). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-10. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 09.02.2023 год
357453 | 12 | 2023-01-09 | 19 | 17 | 0.0035097 | 2023-01-09 | 19 | 43 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №6, расположенного по адресу: Муромцевский район, д. Качесово, ул. Иртышская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МП-5-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-МП-5-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 10.01.2023 год
357451 | 8 | 2023-01-09 | 22 | 57 | 0.018676 | 2023-01-09 | 23 | 1 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение в ТП КН-5-14 баланс АО "ДРСУ №6". | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 5 от ПС 35 кВ Калинино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.02.2023 год
357450 | 10 | 2023-01-09 | 7 | 24 | 0.0078819 | 2023-01-09 | 7 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (боковой порывистый ветер до 16 м/с.), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Бн-2-3. 4.12 В результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Бн-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БН-2-3, Пролет: Оп. №29 - Оп. №30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3 Ответственное лицо: Мякишев М.В. 17.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бн-2-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 24.01.2023 год
357450 | 11 | 2023-01-09 | 12 | 46 | 0.065 | 2023-01-09 | 14 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Игнатьево, ул. Береговая, д. 8, подключенного с опоры № 61 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-2, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-2. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 17.01.2023 год
357450 | 12 | 2023-01-10 | 1 | 44 | 0.019168 | 2023-01-10 | 2 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Перекрытие вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, д. Подлесное, ул. Центральная д.3, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ком-5-18, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ком-5-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ком-5-18. Ответственное лицо: Ильин А.В. 18.01.2023 год
357451 | 9 | 2023-01-10 | 8 | 8 | 0.0975 | 2023-01-10 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Новый, ул. Зеленая, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5КН-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.02.2023 год
357451 | 10 | 2023-01-10 | 9 | 48 |  | 2023-01-10 | 9 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ВЛ-10кВ ф. 9 (баланс потребителя Ишимское районное нефтепроводное управление АО "Транснефть-Западная Сибирь") от ПС 35 кВ Надеждино. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр выключателя В-10кВ и контактных соединений отходящей ВЛ к В-10кВ ф.9 от ПС 35 кВ Надеждино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 12.02.2023 год
357451 | 11 | 2023-01-10 | 11 | 32 | 0.015251 | 2023-01-10 | 12 | 33 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ ХТ-7-7 вследствие схлеста проводов на вводе жилого дома потребителя по причине отрыва и наклона трубостоя по адресу: д. Старый Конкуль ул. Новая д.20, ввод от опоры № 1/2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ХТ-7-7. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 10.02.2023 год
357453 | 13 | 2023-01-11 | 8 | 39 | 0.0010081 | 2023-01-11 | 8 | 50 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: с. Ложниково, ул. Березовая №10 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ЛЖ-5-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ЛЖ-5-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 12.01.2023 год
357453 | 14 | 2023-01-11 | 11 | 2 | 0.062 | 2023-01-11 | 12 | 35 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниковский район, д. Короленка, ул. Короленская д.70 , произошёл схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-4-16. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-4-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 12.01.2023 год
357453 | 15 | 2023-01-11 | 9 | 34 | 0.0040049 | 2023-01-11 | 11 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" и нулевого провода в пролёте опор №20-21, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-1. 4.12 Изменение механических свойств и обрыв провода ф."А" и нулевого провода в пролете опор №20-21 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЛЖ-14-1 ф.1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" и нулевого провода в пролёте опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 13.01.2023 год
357453 | 16 | 2023-01-11 | 10 | 25 | 0.001665 | 2023-01-11 | 10 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-4, что привело к кратковременному схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №18-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-4 с последующим кратковременным схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мс-7-4 ф.1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мс-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 12.01.2023 год
357453 | 17 | 2023-01-11 | 10 | 30 | 0.00486 | 2023-01-11 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №14-15, что привело к схлёсту между проводами ф."А" и ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-10. 4.12 Изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №14-15 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-14-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ЗЛ-1-10 ф.№1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" и ф."В" в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 13.01.2023 год
357453 | 18 | 2023-01-11 | 13 | 11 | 0.016137 | 2023-01-11 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" и нулевого провода в пролёте опор №26-27, что привело к схлёсту между ними на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. 4.12 Изменение механических свойств и обрыв проводов ф."А" и нулевого провода в пролёте опор №26-27 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-87 ф.№3, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф."А" и нулевого провода в пролёте опор №26-27 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-4-87. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Бабиков Александр Николаевич 13.01.2023 год
357451 | 12 | 2023-01-12 | 0 | 52 | 0.49167 | 2023-01-12 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло внутреннее повреждение силового трансформатора ТП 10/0,4кВ Ом-2-10, в результате чего отсутствовало напряжение по низкой стороне на выходе ф."В". 4.13 Внутреннее повреждение силового трансформатора ТП 10/0,4кВ Ом-2-10 привело к пропаданию ф."В" по низкой стороне, в результате чего, вышеуказанная ТП была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение трансформатора на ТП-Ом-2-10, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену силового трансформатора ТП 10/0,4кВ Ом-2-10 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-10/0,4кВ ТП 10/0,4кВ Ом-2-10 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.02.2023 год
357453 | 19 | 2023-01-12 | 22 | 43 | 0.0015996 | 2023-01-12 | 22 | 51 | 3.4.9.3 В результате перекрытия АВ-0,4кВ в ЩУ (баланс потребителя) расположенный по адресу: п. Большеречье, ул Пионерская №7, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-13-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-13-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеречвенского РЭС Казачинин Денис Николаевич 13.01.2023 год
357450 | 13 | 2023-01-12 | 8 | 28 | 0.95669 | 2023-01-12 | 9 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 262 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская, что привело к перетиранию вязки провода о шейку изолятора с последующим обрывом вязки провода фазы "В" на поре № 262 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская. 4.12 При обрыве вязки провода фазы "В" на опоре № 262 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская произошло падение провода на тело опоры, что привело к появлению однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 262 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на НК-5_р.п. Кормиловка - с. Георгиевка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ НК-5. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре № 262 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская, при выполнении работ выполнить верховой осмотр на опоре № 262 ВЛ 10 кВ НК-5 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.01.2023 год
357453 | 20 | 2023-01-13 | 11 | 3 | 0.0046998 | 2023-01-13 | 11 | 50 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя обнаружены следы кратковременного схлеста проводов с на вводе в дом по адресу: с. Самсоново, ул. Кедровая, 3 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-4-20. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Е-4-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 16.01.2023 год
357453 | 21 | 2023-01-14 | 14 | 20 | 0.01425 | 2023-01-14 | 15 | 17 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №39 и трубостоем жилого дома №36 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Ермиловка, ул. Северная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тск-2-6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тск-2-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 16.01.2023 год
357453 | 22 | 2023-01-14 | 17 | 56 | 0.012 | 2023-01-14 | 19 | 26 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №34 и трубостоем жилого дома №47 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Александровка, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тск-2-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тск-2-14 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 16.01.2023 год
357450 | 14 | 2023-01-13 | 10 | 36 | 0.50049 | 2023-01-13 | 12 | 26 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации произошло частичное разрушение капронового колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 100 ВЛ 10 кВ Вс-5 от ПС 35 кВ Воскресенка, что привело к срыву изолятора. 4.12 Срыв изолятора фазы "С" на опоре № 100 ВЛ 10 кВ Вс-5 от ПС 35 кВ Воскресенка привел к появлению однофазного замыкания на землю, в результате чего для безопасного выполнения работ по замене изолятора по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Вс-5 от ПС 35 кВ Воскресенка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на Вс-5_с. Воскресенка - г. Калачинск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление сорванного изолятора провода фазы "С" на опоре № 100 ВЛ 10 кВ Вс-5 от ПС 35 кВ Воскресенка, выполнить верховой осмотр на опоре № 100 ВЛ 10 кВ Вс-5 от ПС 35 кВ Воскресенка. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 24.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Вс-5 от ПС 35 кВ Воскресенка. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 24.01.2023 год
357450 | 15 | 2023-01-13 | 13 | 37 | 0.042083 | 2023-01-13 | 15 | 18 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ НО-5 от ПС 110 кВ Нижнеомская произошло расплетение провода фазы "С" на опоре № 85 в сторону опоры № 84 ВЛ 10 НО-5 от ПС 110 кВ Нижнеомская. 4.16 В процессе длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ НО-5 от ПС 110 кВ Нижнеомская произошло расплетение провода фазы "С" на опоре № 85 в сторону опоры № 84, что могло привести к обрыву провода фазы "С" и возникновению аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение провода фазы "С" на НО-5_с. Нижняя Омка- д. Смирновка, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре №85 в сторону опоры №84 ВЛ 10 кВ НО-5 от ПС 110 кВ Нижнеомская. При проведении ремонта выполнить верховой осмотр на опоре № 85 ВЛ 10 кВ НО-5 от ПС 110 кВ Нижнеомская. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 25.01.2023 год
357450 | 16 | 2023-01-13 | 21 | 8 | 0.045501 | 2023-01-13 | 22 | 18 | 3.4.7.3 В результате ослабления проволочной вязки провода фазы "В" на опоре № 25 произошло разрегулировка провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-6, при воздействии бокового ветра произошел к схлест проводов. 4.12 В результате короткого замыкания между фазами "В" и "С" в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП НСЖ-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В"и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НСЖ-1-6, Пролет: Оп.№.25 - Оп.№.26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. ТП-НСЖ-1-6. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 27.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода на опоре № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-НСЖ-1-6, выполнить перетяжку провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-НСЖ-1-6. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 31.01.2023 год
357451 | 14 | 2023-01-13 | 16 | 44 | 0.026334 | 2023-01-13 | 18 | 3 | 3.4.12.5 В результате длительного срока эксплуатации и перепадов температуры от -35 до -15 градусов произошло изменение структуры вязки провода "нейтрали" к изолятору на опоре № 1/3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НЛ-27. 4.13 Обрыв вязки провода "нейтрали" к изолятору на опоре № 1/3 привел к падению провода "нейтрали" с изолятора на опоре № 1/3, автомат АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НЛ-27 отключен от руки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода "нейтрали"к изолятору на опоре № 1/3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НЛ-2-27, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт вязки провода фазы "нейтрали" на опоре № 1/3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НЛ-27 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 17.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2НЛ-27 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 17.02.2023 год
357451 | 15 | 2023-01-14 | 11 | 45 | 0.0019167 | 2023-01-14 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7. 4.13 Обрыв провода в пролете опор № 4-5 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Д-3-7, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Д-3-7 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.02.2023 год
357451 | 16 | 2023-01-15 | 1 | 50 | 0.03 | 2023-01-15 | 2 | 50 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ ТК-12-10 вследствие перекрытия в выносном щите многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюкалинск пер. Северный д. 23, ввод от опоры № 14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ ТК-12-10. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 17.02.2023 год
357451 | 17 | 2023-01-16 | 5 | 21 | 0.0105 | 2023-01-16 | 6 | 24 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ СС-4-2 по причине возгорания жилого дома по адресу с. Старосолдатское ул. Кирова д.16. Бригада МЧС была задействована для тушения горящего жилого дома. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ СС-4-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 17.02.2023 год
357450 | 17 | 2023-01-16 | 15 | 53 |  | 2023-01-16 | 15 | 53 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). При проведении осмотра линии 31.01.2022 дефекты изоляции на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90) не выявлены. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции произошло поверхностное перекрытие в гирлянде фазы "А" на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90) с разрушением одного из восьми изоляторов. При периодическом осмотре 31.01.2022 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Гауф - Копейкино (С-90), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90) и выполнение чистки изоляции на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Копейкино - Гауф (С-90). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.02.2023 год
357453 | 23 | 2023-01-17 | 5 | 44 | 0.00175 | 2023-01-17 | 5 | 59 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома, подразделением 59 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Каракуль, ул. Лесная №1, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ул-1-4. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-1-4, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 19.01.2023 год
357451 | 18 | 2023-01-17 | 18 | 3 | 0.0072 | 2023-01-17 | 18 | 30 | 3.4.8.5 По уведомлению МЧС о возникновении пожара и необходимости отключения электроснабжения бригадой был отключен АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Цр-10 для тушения пожара по адресу р.п. Шербакуль ул. Победы д.19. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1ЦР-10. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 20.02.2023 год
357451 | 19 | 2023-01-18 | 15 | 15 |  | 2023-01-18 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10 кВ ф.1831Б от ПНС-10 до ТП 10/0,4 кВ РП-402 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, в результате чего КЛ-10 кВ ф.1831Б от ПНС-10 до ТП 10/0,4 кВ РП-402 была отключена действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.1831Б от ПНС-10 до ТП-РП-402, ААБл-10 3х120 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы КЛ-10 кВ ф.1831Б от ПНС-10 до ТП 10/0,4 кВ РП-402 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.02.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф.1831Б от ПНС-10 до ТП 10/0,4 кВ РП-402 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ РП-402 к ПНС-10. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.02.2023 год
357451 | 20 | 2023-01-18 | 20 | 58 |  | 2023-01-18 | 20 | 58 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СПС своевременно выполнялись предусмотренные технической документацией мероприятия (капитальный ремонт ЛР-110 С-96 производился 02.06.2020), не удалось обеспечить выявление и устранение дефекта опорного изолятора 110 кВ фазы "С" на спуске между линейным порталом ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96) и линейным разъединителем ЛР-110 С-96. 4.14 Разрушение армировочного шва опорного изолятора привело к излому опорного изолятора 110 кВ фазы "С" на спуске между линейным порталом ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96) и линейным разъединителем ЛР-110 С-96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение армировочного шва опорного изолятора на Система шин 110 №1, PS110-000663-12-01 (Система шин 110 №1) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора 110 кВ фазы "С" на спуске между линейным порталом ВЛ 110 кВ Шербакульская - Кутузовская (С-96) и линейным разъединителем ЛР-110 С-96. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС по выполнению визуального контроля целостности опорно-стержневой изоляции с оценкой состояния армировочных швов опорных изоляторов при проведении ТО. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 20.02.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр опорно-стержневой изоляции ПС 110 кВ Шербакульская Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 24.02.2023 год
357453 | 1 | 2023-01-03 | 15 | 48 | 0.0048532 | 2023-01-03 | 16 | 44 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: д. Баженово, ул. Полевая, 11 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от М-1-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-М-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 06.01.2023 год
357453 | 2 | 2023-01-03 | 17 | 10 | 0.00858 | 2023-01-03 | 19 | 7 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: д. Баженово, ул. Центральная, 3 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-М-1-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-М-1-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 06.01.2023 год
357451 | 1 | 2023-01-04 | 15 | 58 | 0.0044004 | 2023-01-04 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 4НТ-23 по причине замыкания в трубостое потребителя: Омская область, г. Называевск, ул. Крутинский тракт, д. 10/2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 4НТ-23 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 05.02.2023 год
357451 | 2 | 2023-01-04 | 15 | 1 | 0.032381 | 2023-01-04 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 3НТ-8 по причине повреждения кабеля в трубостое потребителя в жилой дом: Омская область, г. Называевск, ул. Красная, д. 47. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 3НТ-8 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 05.02.2023 год
357453 | 3 | 2023-01-04 | 8 | 58 | 0.0078 | 2023-01-04 | 10 | 55 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: д. Ишеево, ул. Центральная, 12 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-П-7-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-П-7-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 06.01.2023 год
357453 | 4 | 2023-01-04 | 9 | 8 | 0.01225 | 2023-01-04 | 11 | 35 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши следы кратковременного схлеста проводов на вводе в дом по адресу: д. Крапивка, ул. Центральная, 21 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-7-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-П-7-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 06.01.2023 год
357450 | 1 | 2023-01-02 | 11 | 14 | 0.02125 | 2023-01-02 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, д. Первый Шаг, ул. Школьная д.20, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БА-11-5, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП БА-11-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП БА-11-5. Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.01.2023 год
357450 | 2 | 2023-01-03 | 14 | 1 | 0.015667 | 2023-01-03 | 15 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область,Черлакский район, с. Медет, ул Новая д. 10 (дом не жилой), присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Мд-3-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Мд-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-Мд-3-4. Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.01.2023 год
357453 | 5 | 2023-01-03 | 21 | 11 | 0.001167 | 2023-01-03 | 21 | 18 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-17-4 в пролёте опор 3-4 произошло междуфазное короткое замыкание между проводами, что привело к отключению ВЛ. 4.12 Разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бр-17-4 в пролёте опор 3-4 с последующим междуфазным коротким замыканием между проводами и отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-17-4Ф 1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-17-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 09.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода ф."А" в пролёте опор 3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бр-17-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.01.2023 год
357453 | 6 | 2023-01-03 | 18 | 43 | 0.010235 | 2023-01-03 | 20 | 12 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: с. Черняево, ул. Зеленая 30 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.01.2023 год
357450 | 3 | 2023-01-04 | 1 | 0 | 1.015 | 2023-01-04 | 2 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "С" ОП КТП НК-12-7 на опоре № 101 ВЛ-10 кВ НК-12 от ПС 110 кВ Новокормиловская, что привело к окислению и отгоранию шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "С" ОП КТП НК-12-7. 4.13 Ослабление контактного соединения шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "С" ОП КТП НК-12-7 на опоре № 101 ВЛ 10 кВ НК-12 от ПС 110 кВ Новокормиловская привело к окислению и нагреву контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "С" ОП КТП НК-12-7 на опоре № 101 ВЛ 10 кВ НК-12 от ПС 110 кВ Новокормиловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа провода фазы "С" на НК-12_д. Борки, Спуск НК-12-7 Оп. №101 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт оборванного шлейфа неподвижного изолятора фазы "С" ОП КТП НК-12-7 на опоре № 101 ВЛ 10 кВ НК-12 от ПС 110 кВ Новокормиловская, при выполнении работ выполнить верховой осмотр ОП КТП НК-12-7 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 13.01.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр КТП НК-12-7. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 13.01.2023 год
357450 | 4 | 2023-01-04 | 13 | 30 | 0.009833 | 2023-01-04 | 14 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Язово, водозабор, подключенного с опоры № 211 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-14, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-4-14. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 13.01.2023 год
357451 | 3 | 2023-01-03 | 19 | 15 | 0.0057495 | 2023-01-03 | 19 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ ТК-9-10 стало перекрытие проводов ввода жилого дома упавшей металлической антенной потребителя по адресу: д. Орлово-Кукушкино ул. Центральная д. 17, ввод от опоры № 1/12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-9-10. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 10.02.2023 год