## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 544 | 367 | 285 | 1196 |  |  |  |  | 1196
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 354.2768 | 67.2388 | 98.7767 | 520.2923 |  |  |  |  | 520.2923
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ - 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №53-08-3031И в пролётах опор №№1-9. Заказ в САП №180232175. |  |  |  |  | 35715306 0107240220287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в аварийные заказы 2024 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56) в пролётах опор № 160-170 с выемкой из глухих зажимов.; Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56) в пролётах опор № 160-170 с выемкой из глухих зажимов. Номер заказа 180234262; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 168 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), на опоре № 161 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 170066743; Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 160-170 на ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). Номер заказа 180234261; По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 160-170 Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая I цепь (С-55), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 0107240259463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПг-10 1х120 ПС РП-220 КРАМЗ до РП 207. |  |  |  |  | 35715601 0107240320753
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0107240406288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 289-290 на ВЛ-10 кВ ф.41-14 |  |  |  |  | 35715002 0107240434465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 0107240523289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.62-04 |  |  |  |  | 35715002 0107240540466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-15 от пс 110КВ "Малый Имыш" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180232579; Произвести замену стойки опор № 113,115 ВЛ-10кВ ф.34-15 от ПС 110кВ "Малый Имыш" Заказ SAP № 170066568; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 113-115 ВЛ-10кВ ф.34-15 от ПС 110 кВ"Малый Имыш"Заказ SAP №180232574 |  |  |  |  | 35715206 0107240605298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 16-03 от опоры № 5/1/2 до опоры №9. |  |  |  |  | 35715602 0107240630754
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести замену силового трансформатора ТМГ-100/10-0,4 в ТП 19-18-03 10/0,4кВ. Заказ SAP №180232082; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 19-18-03 10/0,4кВ. Заказ SAP №180232094 |  |  |  |  | 35715201 0107240726299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.62-12 |  |  |  |  | 35715002 0107240731469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-01; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 40-41 на ВЛ-10 кВ ф.40-01; Выполнить ремонт провода фазы "А,В,С" в пролёте опор № 40-41 на ВЛ-10 кВ ф.40-01 |  |  |  |  | 35715003 0107240853470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр всех ТП 10/04кВ от ВЛ-10 кВ ф.40-22 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180232547; Произвести замену предохранителей в РУ-10кВ ТП 40-22-21 Заказ SAP№170066584; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства, цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, защиты от перенапряжений ТП 40-22-21 10/0,4кВ. Заказ SAP №180232551 |  |  |  |  | 35715205 0107240910300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 |  |  |  |  | 35715002 0107241053472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.92-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 67-68 на ВЛ-10 кВ ф.92-04 |  |  |  |  | 35715003 0107241118473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.50-10. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 0107241340290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 353, Ларьков Геннадий Петрович (660061, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д.169), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0107241415755
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 3-10-774. |  |  |  |  | 35715301 0107241429291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "С" в пролёте опор № 120-121 на ВЛ-10 кВ ф.63-13 |  |  |  |  | 35715002 0107241453475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Красный Яр яч.42 до РП 161 яч.3. |  |  |  |  | 35715602 0107241525756
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № № 316-317 ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № № 316-317 ВЛ-10 кВ ф.69-03 |  |  |  |  | 35715002 0107241635476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ - 0,4 кВ Л.1 КТП 10/0,4 кВ №14-01-702 в пролётах опор №№30-34. Заказ в САП №180232542. |  |  |  |  | 35715306 0107241711292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на на ТП 45-01-7.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0107241820478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 270 до ТП 296. |  |  |  |  | 35715602 0107241955757
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ячейке выключателя ф.65-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 0207240438441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 421, Какоулин Иван Николаевич (660075, Красноярский край, город Красноярск, ул. Республики, д. 72), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0207240455758
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 67-68 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 0207240729442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз на опоре №3/17 ВЛ-10 кВ ф.49-12; Выполнить ремонт опоры №3/17 ВЛ-10 кВ ф.49-12 |  |  |  |  | 35715004 0207240958479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10 кВ от ТП 5033 яч.2 до ТП 5034 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 0207241045759
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-09, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180232895. |  |  |  |  | 35715302 0207241230293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № № 316-317 ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № № 316-317 ВЛ-10 кВ ф.69-03 |  |  |  |  | 35715002 0207241317480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить замену концевой кабельной муфты 10кВ на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ Михайловка Заказ SAP № 170066517; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ Михайловка по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180233042; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной кабельной концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ Михайловка Заказ SAP № 170066874 |  |  |  |  | 35715206 0207241520301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стоек опор № 85, 87 ВЛ-10 кВ ф.41-02; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-02 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 0207241627482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля 1АБлУ -6 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 178 яч.1 до ТП 68 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 0207242143760
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести В.В. испытания отремонтированной КЛ 6кВ от РП-1 (г.Назарово) до ТП 2-08-03 6/04кВ. Заказ SAP № 170066732; Произвести внеплановый осмотр КЛ 6кВ ф.2-08 от РП-2 (г.Назарово) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234177; Произвести ремонт КЛ 6кВ от РП-1 (г.Назарово) до ТП 2-08-03 6/04кВ. Заказ SAP №170066731 |  |  |  |  | 35715204 0307240926302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Включить в график технического обслуживания 2024/2025 обслуживание ОД 110 1Т и ОД 110 2Т с периодичностью 2 раза в год.; Выполнить в РП-2025 монтаж ПКТ-10 1 ТСН на ПС 110 кВ Боготольская. Заказ SAP:142925977; Выполнить в РП-2025 монтаж ПКТ-10 2 ТСН на ПС 110 кВ Боготольская. Заказ SAP:142925983; Запланировать в РП 2025 года замену ИБП шкафа телемеханики на ПС 110 кВ Боготольская на источник бесперебойного питания с функциями контроля состояния по сети передачи данных (SNMP). |  |  |  |  | 35715203 0307240934304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6063, Григорьевjq В.Н., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0307241035761
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести дератизацию на РП 69 РУ-10кВ; Провести осмотр РП 69.; Произвести чистку изоляции В 10 кВ яч.3 на РП 69. |  |  |  |  | 35715602 0307241043762
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН; Произвести плановую замену АКБ в ИБП комнаты связи Боготольского РЭС. |  |  |  |  | 35715203 0307241045306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3200, Гасымов Рза Нураддин Оглы (660062, Красноярский край, город Красноярск, Крупской ул., д.1 к.д, офис 608), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0307241100763
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 31 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 0307241106484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ от ТП 5008 до ТП 5006. |  |  |  |  | 35715601 0307241145764
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести ВВ испытания КЛ 10кВ ф. 20-03 между ЗТП20-03-605 и ЗТП 20-03-609. Заказ SAP №180234183; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-03 от ПС110кВ "Западная" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180234182; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ-10кВ ф.20-03 между ЗТП20-03-605 и ЗТП 20-03-609. Заказ SAP №170066761 |  |  |  |  | 35715205 0307241149307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опоры №5 на ВЛ-10кВ ф.50-04 |  |  |  |  | 35715707 0307241155250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 709 яч.2 до ТП 710 яч.7. |  |  |  |  | 35715602 0307241210765
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3298, Тимофеев Виктор Николаевич (г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 9А, пом. 225), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0307241410766
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0307241729253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 70 до ТП 2028. |  |  |  |  | 35715602 0307241840767
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.16-06 от ТП 2016 до ТП 2015. |  |  |  |  | 35715602 0307241840768
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора. |  |  |  |  | 35715303 0307241852280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ-10кВ ф.122-4 от РП 129 яч.5 до ТП 714 яч.5 нитка А. |  |  |  |  | 35715602 0307241901769
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0307241929252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 1204, директору ООО "Республики", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0307241935770
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к администрации ЗАО "Назаровское" |  |  |  |  | 35715204 0307242123308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить высоковольтные испытания электрооборудования РУ-10кВ на ТП 34-07-10; Выполнить замену проходных изоляторов 10кВ в РУ 10 кВ на ТП 34-07-10. Заказ SAP № 170066568; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.34-07 от ПС 110 кВ М.Имыш по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180232574 |  |  |  |  | 35715206 0307242135309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести высоковольтные испытания электрооборудования на ТП 68-01-05. Заказ SAP 170012534.; Произвести замену опорных изоляторов фазы «А» и «В» РУ-10 кВ на ТП 68-01-05. Заказ SAP 170066643. |  |  |  |  | 35715203 0307242151310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 487 яч.1 до ТП 403 яч.1. |  |  |  |  | 35715602 0307242205771
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.44-02 за Р5/44-02 - Направить письмо собственнику ООО "Искра" для выявления и устранения развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0307242213251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор №111-112 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №111-112 ВЛ-10кВ Ф.14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: №180224187; По результатам внепланового осмотра произвести вырубку угрожающих падением деревьев в пролетах опор №110-115 ВЛ-10кВ Ф.14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP:№180211948.; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180224186 |  |  |  |  | 35715202 0307242227311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-5 Дорожинской Н.В. (663029, Красноярский край,д. Минино, пер. Лесхозный ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0307242235772
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену деревянной приемной траверсы, отрегулировать стрелу провиса проводов спусков 10 кВ к ТП 49-01-1526. Заказ в САП №170066518. |  |  |  |  | 35715306 0307242254294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 109 яч.14 до ТП 178 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 0307242348773
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-6-27 Л.Б. Багдасарян (663020, Красноярский край,пгт. Емельяново, ул. Демократическая д.1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0407240030774
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.72-05 от ПС 35кВ Владимировка (Назаровский РЭС) по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180234336; Произвести снятие ветки с проходных изоляторов 10 кВ на ТП 72-04-01 10/0,4кВ и произвести обрезку угрожающих деревьев в охранной зоне ТП 72-04-01 10/0,4кВ. Заказ SAP №. 180234382 |  |  |  |  | 35715204 0407240036312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ИТР осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110кВ Назаровская по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 1/80234386.; Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110кВ Назаровская по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234385.; Произвести регулировку стрелы провиса ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110кВ Назаровская от оп.№ 1 до оп.№1/14. Заказ SAP № 170066733. |  |  |  |  | 35715204 0407240059313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра при необходимости разработать план-график вырубки ОСД угрожающим падением на провода ВЛ-10 кВ ф.36-1; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.36-14 от ПС 110 кВ Вознесенка до опоры №74 на предмет наличия ОСД угрожающим падением на провода. |  |  |  |  | 35715608 0407240130775
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 445 до ТП 488. |  |  |  |  | 35715602 0407240310776
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от опоры № 16-7 до ТП 656. |  |  |  |  | 35715601 0407240320777
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 274 до ТП 296. |  |  |  |  | 35715602 0407240340778
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора 1Т в ТП 45-2-33. |  |  |  |  | 35715606 0407240400779
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6кВ от ТП 3191 до РТП 375. |  |  |  |  | 35715602 0407240500780
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 256 до ТП 252. |  |  |  |  | 35715602 0407240555781
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 86-1-2, 86-1-1 ООО «Илан» (660020, Красноярский край,г. Красноярск, ул. 6-я Полярная, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0407240730782
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 86-2-16 Емельяновский дорожно-строительный техникум (663020, Красноярский край,пгт. Емельяново, ул. СПТУ-81, к2м ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0407240730783
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 86-2-24 Председателю правления ТСН «Мечта» И.В. Сенникову (663035, Красноярский край, Емельяновский район, ,с.Шуваево,ул.Молодежная, д.9, ТСН Мечта, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0407240740784
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 234 до ТП 243. |  |  |  |  | 35715603 0407241040785
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3214, Заболуев Олег Николаевич (​660130 г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 35, кв. 18), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0407241040786
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в яч. №2 ТП 20-18-02 6/0,4кВ ВЛ 6 кВ ф. 20-18 от ПС 110кВ Назаровская. Заказ SAP № 180234346.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.20-18 от ПС 110 кВ Назаровская. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234396.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.20-18 от ПС 110 кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234393.; Произвести ремонт концевой кабельной муфты в яч. №2 ТП 20-18-02 6/0,4кВ ВЛ 6 кВ ф. 20-18 от ПС 110кВ Назаровская. Заказ SAP № 170066737. |  |  |  |  | 35715204 0407241102314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТМ-160 на ТП 50-01-1.; Произвести ремонт ТМ-160 с ТП 50-01-1. |  |  |  |  | 35715707 0407241201254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4036, Усенков Дмитрий Григорьевич (660022, Красноярский край, город Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 9г, помещ. 114), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0407241245787
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10 кВ ф. 5-41 от ПС 110 кВ Восточная до ТП 684 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 0407241302788
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Восточная яч.35 до РП-39. |  |  |  |  | 35715601 0407241302789
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 1212, директору ООО "УК "КомсоМОЛЛ - Красноярск", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0407241302790
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо директору ООО "Сила Сибири" С. Д. Бубнову (ул. Мичурина, д. 2 Ж, пом. 459, г. Красноярск, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0407241430791
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №6 Л4 ТП №51-17-541. |  |  |  |  | 35715303 0407241550295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-10 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0407241615255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт ТМ 400/10 ТП 5-02-8. |  |  |  |  | 35715705 0407241815256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8175, Строкин Сергей Валерьевич (ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0407241840792
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству КРНУ АО "Транснефть-Западная Сибирь" о предоставлении информации по факту отключения и включении в состав комиссии представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» по расследованию причин аварии. |  |  |  |  | 35715203 0407241926315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Эко-Парк Адмирал» Быкову Сергею Глебовичу (улица Залив "Шумиха", 5/33 Дивногорск, 663090) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0407242030793
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Обеспечить невозможность проникновения животных в РУ 10кВ путем установки вентиляционных решеток в РУ-10кВ ТП 44-13-16. Заказ SAP №180234194; Произвести внеочередной осмотр всех ТП 10/04кВ от ВЛ-10 кВ ф.44-13 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180234181; Убрать тушку животного и произвести замену предохранителей в РУ-10кВ ТП 44-13-16 Заказ SAP №170066760 |  |  |  |  | 35715205 0407242210316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 412 яч.6 до ТП 413 яч.6. |  |  |  |  | 35715603 0507240130794
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-05 на предмет целостности опор. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180233650. |  |  |  |  | 35715302 0507240419296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу на 2025 год мероприятия по замене гирлянды изоляторов фазы "С", установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 320 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809).; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 320 ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа; Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 320 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809). Номер заказа |  |  |  |  | 357150 0507240728489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А, В" в КТП 8-08-33.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0507240823490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену главного рубильника ВРУ 0,4 кВ ТП №54-04-600. |  |  |  |  | 35715303 0507240909297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.56-01 от ПС 35 кВ Кома, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180233637; Произвести замену опоры №366 ВЛ-10кВ ф.56-01 от ПС 35 кВ Кома. Заказ SAP №170066667. |  |  |  |  | 35715208 0507240940317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А, В" в КТП 8-08-33.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0507240950491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой траверсы на опоре №11 ф.32-10. |  |  |  |  | 35715307 0507241034298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опор №№10,11,12 Л-2 от ТП 4-06-4. |  |  |  |  | 35715701 0507241105257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/56-1-7.; Произвести замену опоры № 16 ВЛ 0,4кВ Л2/56-1-7. |  |  |  |  | 35715404 0507241138113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ЛР ТП №3-19-2174. |  |  |  |  | 35715301 0507241140299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ - 0,4 кВ Л.3 КТП 10/0,4 кВ №53-08-3013и в пролётах опор №№13-14. Заказ в САП №180233706. |  |  |  |  | 35715306 0507241358300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ-10 кВ ф.35-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-01.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 6-7 ВЛ-10 кВ ф.35-01. |  |  |  |  | 35715002 0507241410492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 229 до ТП 278. |  |  |  |  | 35715602 0507241525795
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 237-238 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 0507241528493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Феррум» Агаеву Зулфугар Идрис Оглы (663319, Красноярский край, город Норильск, Ленинский пр-кт, д. 42б) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0507241602796
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ООО "Новая Звезда" |  |  |  |  | 35715004 0507241649496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-04.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10кВ ф.13-04. |  |  |  |  | 35715403 0507241650114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ААБ 4X120 КЛ 0,4 кВ от ТП 488 2Л до ж/д ул. Новая, 48. |  |  |  |  | 35715603 0507241738797
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить вязку провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ-6 кВ ф.37-14. |  |  |  |  | 35715608 0507241810798
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку провода АС ВЛ 10кВ ф.44-2 в пролете опор №159-№160. |  |  |  |  | 35715608 0507241825799
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 1с до ТП 5с. |  |  |  |  | 35715601 0507241945800
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 7с до ТП 8с. |  |  |  |  | 35715601 0507241945801
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-56 ПС Большая Мурта - ПС Айтат с ответвлением на ПС Большой Кантат в пролетах опор №№ 11-12, 19-20, 38-39 (Заказ из SAP № 14000040124).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35кВ Т-56 ПС Большая Мурта - ПС Айтат с ответвлением на ПС Большой Кантат включить в РП 2025 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35кВ Т-56 ПС Большая Мурта - ПС Айтат с ответвлением на ПС Большой Кантат. |  |  |  |  | 357154 0507242042115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715003 0607240034498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 310-311 ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 0607240617499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 224-225 ВЛ-10 кВ ф.33-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 0607240907500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 0607241220116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в МО МВД России «Каратузское» по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Произвести замену повреждённой опоры №8 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 18-10-685. Заказ САП № 170066689. |  |  |  |  | 35715304 0607242200301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ШФ-10 на оп.20/1 ВЛ 6 кВ ф.92-28. |  |  |  |  | 35715603 0707240014802
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 901. |  |  |  |  | 35715601 0707240830803
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-01.; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф.35-01 |  |  |  |  | 35715002 0707241038503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 275 до ТП 200. |  |  |  |  | 35715602 0707241305804
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку опор на загнивание по всей длине на ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35 кВ"УжурСовхоз". Заказ SAP № 170232592; Произведен внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-06 от пс 35КВ " УжурСовхоз" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 170232590; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №159/110-159/113 ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35 кВ"УжурСовхоз" Заказ SAP № 170232587; Произвести установку ж/б приставок к опорам № 159/111, № 159/112 ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35кВ "УжурСовхоз" Заказ SAP № 180232584 |  |  |  |  | 35715206 0707241350303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Обеспечить демонтаж незадействованных конденсаторов связи и ВЧЗ находящихся в зоне обслуживания ПО КЭС.; Согласовать перечень незадействованных ВЧЗ, находящихся в зоне обслуживания СВЛ ПО КЭС.; Согласовать перечень незадействованных конденсаторов связи и ВЧЗ, находящихся в зоне обслуживания СПС ПО КЭС.; Сформировать график демонтажа незадействованных ВЧЗ находящихся в зоне обслуживания СВЛ ПО КЭС. Направить на согласование начальнику службы эксплуатации КЭС ПО КиТАСУ Дрепаку О.А.; Сформировать график демонтажа незадействованных конденсаторов связи и ВЧЗ находящихся в зоне обслуживания СПС ПО КЭС. Направить на согласование начальнику службы эксплуатации КЭС ПО КиТАСУ Дрепаку О.А. |  |  |  |  | 357156 0707241410805
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-01-4 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0707241621258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В ТО на август 2024г. пр ВЛ 35 кВ Тальская - Степановка Т-19 включить: - в пролете опор №№ 18-21 выполнить верховой осмотр с выемкой провода из зажимов.; На ВЛ 35 кВ Тальская - Степановка Т-19 в пролете опор №№ 18-21 выполнить верховой осмотр с выемкой провода из зажимов. Заказ № 180234421 |  |  |  |  | 357157 0707241838259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ЗАО "Прииск Удерейский". |  |  |  |  | 357154 0807240343117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт схемы подключения датчика регулирования температуры воздуха системы кондиционирования РУ-10кВ РП-233.; Обеспечить восстановление работоспособности системы кондиционирования на РП 233. |  |  |  |  | 35715601 0807240435806
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ Л1 ТП 47-06-1986. |  |  |  |  | 35715303 0807240919302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-10; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 170-171 на ВЛ-10 кВ ф.7-10 |  |  |  |  | 35715001 0807240955505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на разъединителе ЛР 60-08-354 ф.60-08 на ПС 35 кВ Маринино. |  |  |  |  | 35715305 0807241014303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.60-01: -произвести внеплановый обход, осмотр ВЛ с целью выявления и устранения развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0807241015260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-10 от ПС 110кВ Анаш, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180234068; Провести высоковольтные испытания и измерения вновь установленной кабельной муфты и кабельной вставки ВЛ 10 кВ ф. 55-10 от ПС 110кВ Анаш. Заказ SAP №170066896; Провести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 55-10 от ПС 110кВ Анаш. Заказ SAP №170066672 |  |  |  |  | 35715208 0807241020305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Юбилейная яч.03 до ТП 911 |  |  |  |  | 35715601 0807241230807
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП-93, на имя директора ООО "Деловой партнер", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0807241505808
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести В.В. испытания отремонтированной КЛ 10кВ от ТП 3-08-01 10/0,4кВ до ТП 3-08-02 10/0,4кВ Заказ SAP № 180234343.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ от ТП 3-08-01 10/0,4кВ до ТП 3-08-02 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234444.; Произвести ремонт КЛ 10кВ от ТП 3-08-01 10/0,4кВ до ТП 3-08-02 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170066734, 170066735. |  |  |  |  | 35715204 0807241514318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Центральная яч.31 до РП 29 яч.5. |  |  |  |  | 35715601 0807241520809
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ 110кВ М.Имыш-Тюльковская с отп_С-781.; Выполнить верховой осмотр опор №104 - №115 с проверкой провода в зажимах ПГН на ВЛ 110кВ М.Имыш-Тюльковская с отп_С-781. Заказ SAP № 180234665; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 110-112 на ВЛ 110кВ М.Имыш-Тюльковская с отп_С-781 Заказ SAP № 180234668; При несоответствии измерения сопротивления контура заземления требованиям НТД разработать мероприятия направленные на восстановление соответствия требованиям грозоупорности ВЛ 110кВ М.Имыш-Тюльковская с отп_С-781, со сроками реализации в рамках РП 2024г. |  |  |  |  | 357152 0807241548319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | 1. Определить потребность в ремонте ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) Ответственное лицо: директор ПО ВЭС Айзятов А.Н. 2. Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для рассмотрения и заключения договора подряда с ПАО «Россети Сибирь».; Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для возмещения ущерба филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" причинённого в ходе обслуживания ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). |  |  |  |  | 35715009 0807241657464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт схемы подключения датчика регулирования температуры воздуха системы кондиционирования РУ-10кВ РП-233 |  |  |  |  | 35715601 0807241800810
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП 231 на предмет отсутствия доступа животным. При наличии дефектов строительных конструкций ТП 231 разработать план мероприятий устранения дефектов.; Удалить поврежденное животное, выполнить чистку изоляции РУ-10кВ ТП 231 |  |  |  |  | 35715602 0807241825811
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-01 от пс 35КВ " УжурСовхоз" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 170232597; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №69-№71, № 74-№76 ВЛ-10кВ ф.67-01 от ПС 35 кВ"УжурСовхоз" Заказ SAP №170232599; Произвести установку ж/б приставок к опорам № 70, № 75 ВЛ-10кВ ф.67-01 от ПС 35кВ "УжурСовхоз" Заказ SAP №180232589 |  |  |  |  | 35715206 0807241830320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Тюльковская-Еловка (Т-11).; Выполнить верховой осмотр опор №35 - №48 ВЛ 35кВ Тюльковская-Еловка (Т-11) по контролю технического состояния провода. Заказ SAP № 180235600; Выполнить измерения сопротивления ЗУ опор №39-№44 на ВЛ 35кВ Тюльковская-Еловка (Т-11) Заказ SAP № 180234712; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ 35кВ Тюльковская-Еловка (Т-11) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234709; По результатам ИТР обхода и верхового осмотра разработать мероприятия направленные на повышение грозоупорности ВЛ 35кВ Тюльковская-Еловка (Т-11), со сроками реализации в рамках РП 2026г |  |  |  |  | 357152 0807241900321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену/ремонт стоек опор № 35, 43,49,50,51,52,53,54.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-08 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715009 0807242105506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра запланировать работы по замене штыревых фарфоровых изоляторов на ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32).; По результатам верхового осмотра произвести замену штыревых фарфоровых изоляторов на ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32).; Произвести верховой осмотр на ВЛ 35 кВ Крупская тяговая - Колмаковская с отпайкой на ПС Б. Ничка (Т-32) участке опор № 138-158 с целью отбраковки штыревых фарфоровых изоляторов с истёкшим сроком эксплуатации. Заказ SAP - 180235668. |  |  |  |  | 357153 0807242159304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф 49-65 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП 597. |  |  |  |  | 35715601 0907240140812
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 736 до ТП 758. |  |  |  |  | 35715604 0907240410813
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 102-01 от ПС 110 кВ "Тюльковская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180234506; Произвести монтаж крюка изолятора ф. "С" на опоре № 69 и выполнить регулировки стрелы провиса провода в пролетах опор №68-№70 на ВЛ-10 кВ ф. 102-01 от ПС 110 кВ Тюльковская . Заказ SAP № 180234507 |  |  |  |  | 35715207 0907240946322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.39-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4/46-4/47 на ВЛ-10 кВ ф.39-04 |  |  |  |  | 35715003 0907241002507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в яч.«Ввод на 2Т» ТП "Сокол". Заказ SAP № 180234344; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.22-27 от ПС 110кВ КТП НГРЭС. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234450.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.22-27 от ПС 110кВ КТП НГРЭС. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234447.; Произвести внеплановый осмотр ТП "Сокол" с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234453.; Произвести ремонт концевой кабельной муфты в яч.«Ввод на 2Т» ТП "Сокол". Заказ SAP № 180234459. |  |  |  |  | 35715204 0907241127323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл 3х240 на опоре № 17 в сторону опоры № 18 ВЛ 10 кВ ф.121-03. |  |  |  |  | 35715606 0907241130814
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААБл-6 3х185 КЛ 6 кВ от оп.20а ф. 14-09 до ТП 536. |  |  |  |  | 35715604 0907241310815
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-21; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 5/98-5/9 на ВЛ-10 кВ ф.5-21 |  |  |  |  | 35715003 0907241409510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) (Заказ из SAP № 170066340).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) включить в РП 2024 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180235620) |  |  |  |  | 357150 0907241450511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора и ремонт провода фазы "В" на опоре №8 ВЛ-10 кВ ф.75-6. |  |  |  |  | 35715608 0907241519816
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-06 мс целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0907241539262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.49-12; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-12 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 3/90-3/91 на ВЛ-10 кВ ф.49-12 |  |  |  |  | 35715004 0907241557512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-14 от ПС 220 кВ Ужур по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180235395; Произвести монтаж изолятора фазы "В" на опоре № 118/11/5 ВЛ-10 кВ ф. 8-14 и произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 118/11/4-118/11/6 ВЛ- 10 кВ ф. 8-14 от ПС 220 кВ Ужур. Заказ SAP №1180235394 |  |  |  |  | 35715206 0907241705324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.2-26 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0907241753264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.2-30 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0907241754265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0907241831266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.2-08 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0907241839267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 54-02-9 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0907241854268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "С" в пролёте опор № 45-46 на ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 45-46 на ВЛ-10 кВ ф.69-03 |  |  |  |  | 35715002 0907241902515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "В, С" в пролёте опор № 104-105 на ВЛ-10 кВ ф.35-03.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 104-105 на ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 0907241922516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ ф.126-13 от ПС 110 кВ Радиотехническая до оп.8. |  |  |  |  | 35715602 0907241925817
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Строительное управление-59Л". |  |  |  |  | 35715403 0907242012118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.39-18; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-18 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 72-73 на ВЛ-10 кВ ф.39-18 |  |  |  |  | 35715003 0907242015517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 238-239 на ВЛ-10 кВ ф.38-04 |  |  |  |  | 35715003 0907242015518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-02; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-02 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 124-125 на ВЛ-10 кВ ф.38-02 |  |  |  |  | 35715003 0907242015519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать верховой осмотр с детальным осмотром перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково на опоре №44 ВЛ-110 кВ С-363.; Запланировать верховой осмотр с детальным осмотром перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская (С-371) опоре №10.; Запланировать верховой осмотр с детальным осмотром перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская (С-372) опоре №10.; При несоответствий значения сопротивления заземляющего контура НТД на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская (С-371), опорах №9, №10, №11, на Произвести верховой осмотр с детальным осмотром перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская (С-371) опоре №10, при верховом осмотре так же произвести осмотр грозотроса с выемкой из зажима. По результатам осмотра сделать заключение о целесообразности замены гирлянды изоляторов., запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к НТД.; Произвести верховой осмотр с детальным осмотром перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363) опор №44, №45, №46, при верховом осмотре так же произвести осмотр грозотроса с выемкой из зажима. По результатам осмотра сделать заключение о целесообразности замены гирлянды изоляторов.; Произвести верховой осмотр с детальным осмотром перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская (С-371) опоре №10, при верховом осмотре так же произвести осмотр грозотроса с выемкой из зажима. По результатам осмотра сделать заключение о целесообразности замены гирлянды изоляторов.; Произвести верховой осмотр с детальным осмотром перекрытой гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская (С-372) опоре №10. По результатам осмотра сделать заключение о целесообразности замены гирлянды изоляторов.; Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов на опоре №44 ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363). Заказ SAP- 170066793.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №44, №45, №46 на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Знаменская с отпайкой на ПС Кутужеково (С-363). Заказ SAP-180235379.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №9, №10, №11 на ВЛ-110 кВ Минусинская опорная – Тагарская (С-371). Заказ SAP-180235404. При несоответствий значения сопротивления заземляющего контура НТД, запланировать ремонт контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура НТД. |  |  |  |  | 357153 0907242042305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 211-212 ВЛ-10 кВ ф.34-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-03 |  |  |  |  | 35715002 0907242043520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля 6 кВ от РП 172 до ТП 5008 / ААБлУ -6 3х95 |  |  |  |  | 35715604 0907242058818
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф.63-13; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 |  |  |  |  | 35715002 0907242106521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от оп.15 до оп.165 Заказ в САП №180233706 |  |  |  |  | 35715306 0907242216308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 0907242313309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Вл 10 кВ ф. 37-04 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: - Произвести снятие ветки дерева с проводов в пролете опор №№174-175. |  |  |  |  | 35715703 0907242332269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изоляторов на опоре №80 ВЛ 10 ф.9-05. |  |  |  |  | 35715301 1007240151310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-10, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180233650. |  |  |  |  | 35715302 1007240219311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №281-282 ф.21-07. |  |  |  |  | 35715305 1007240242312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-21; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 6/22-6/23 на ВЛ-10 кВ ф.5-21 |  |  |  |  | 35715003 1007240543523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку, угрожающих падением на провода ВЛ, деревьев. Заказ в САП. |  |  |  |  | 35715306 1007240626313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести чистку изоляции изоляторов предохранителей на КСТП 130-2-22. |  |  |  |  | 35715608 1007240706819
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.59-03. |  |  |  |  | 35715703 1007240730270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запланировать осмотр вблизи ПС 110 кВ Поканаевка для выявления выброшенных посторонних предметов угрожающих набросом на электроустановку. |  |  |  |  | 357150 1007240750525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры № 211 на ВЛ 10 кВ ф 15-16 за СП 44. Заказ САП № 170063857. |  |  |  |  | 35715304 1007240920314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 30 на ВЛ-0,4 кВ Л-6. |  |  |  |  | 35715004 1007241014526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 418, Злыгостев Куприян Дмитриевич (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д.49а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1007241055820
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить восстановление изолятор фазы "В" на опоре №67 ф.13-07 на ПС 35 Шалоболино. |  |  |  |  | 35715305 1007241120315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №9 ВЛ 10 ф.23-14. |  |  |  |  | 35715301 1007241218316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённых изоляторов. |  |  |  |  | 35715301 1007241233317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 1007241250527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 20 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 1007241328528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.Ш05-39.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 72-73 ВЛ 6кВ ф.Ш05-39. |  |  |  |  | 35715607 1007241330119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-10 после стихийного воздействия для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 1007241341318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на опоре №126/3/3/3 ВЛ 10 кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP №180235589; Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №126/3/3/3 ВЛ 10 кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная". Заказ SAP №170066850; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.31-06 от ПС 110 кВ "Парная" с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180235587 |  |  |  |  | 35715205 1007241403325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ф.181-06, директору ООО "Лекс", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1007241530821
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО ЛЗК "Возрождение". |  |  |  |  | 35715401 1007241835120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-07 после ликвидации пожара для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 1007242020319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-08 от ТП 394 яч.3 до ТП 395 яч.1 н.А. |  |  |  |  | 35715602 1007242140822
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2086, Кащенко Юрий Николаевич (ул. Свердловская, д.61 оф. 2, г. Красноярск, 660121), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1107240255823
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8125, Верёвкин Василий Григорьевич (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1107240320824
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонта 2025 г. установку ПЗУ на опоре № 315 ВЛ 110кВ С-621 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С".; Установить ПЗУ на опоре № 315 ВЛ 110кВ С-621 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP №14000040447). |  |  |  |  | 357154 1107240509121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановые испытания и измерения ТП 40-18-1 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №180235558; Произвести замену силового трансформатора марки ТМ 400/10-0,4кВ в ТП 40-18-1 10/0,4кВ на аналогичный по параметрам. Заказы SAP №180235556, №180235557 |  |  |  |  | 35715205 1107241208326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ. Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180235539; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ. Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180235537.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в Анкерном пролете опор №27 - №34 ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ. Назаровская. Заказ SAP № 180235650; Снять дерево с проводов, произвести регулировку стрелы провиса проводов в анкерном пролете опор №27 - №34 ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ. Назаровская. Заказ SAP № 170066866 |  |  |  |  | 35715204 1107241420327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4028, ИП Петром М.И., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1107241605825
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 1009 до ТП 1095 |  |  |  |  | 35715601 1107241830826
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от ТП 1009 до ТП 1095 |  |  |  |  | 35715601 1107241830827
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля КЛ 0,4 кВ от ТП 554 рубильник №6 до оп.1 КВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-6 / Кабель ААБ 3Х120 |  |  |  |  | 35715604 1107242240828
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "С" в пролёте опор № 23/2-23/3 на ВЛ-10 кВ ф.63-01; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 23/2-23/3 на ВЛ-10 кВ ф.63-01 |  |  |  |  | 35715002 1107242241530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ф. 71-27, директору ООО "ЕСС" Верёвкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1207240215829
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-08 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1207241009271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 94-1-9 Я.Я.Шван (663034, Красноярский край, Емельяновский район, д. Куваршино, ул. Заречная, д.21), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1207241135830
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10; Выполнить установку изолятора фазы "С" на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф.4-10 |  |  |  |  | 35715001 1207241634533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф,3-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1207242052272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1207242148273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ (ТП 392 - ТП 391). |  |  |  |  | 35715603 1307240430831
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4028, Петров Михаил Иванович (ул. Красной Армии, д. 9/11, кв.3, г. Красноярск, 660017), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1307241002832
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ ввода 0,4 кВ и ПК 10 в РУ 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №2-18-2684. |  |  |  |  | 35715301 1307241212320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 8-09-16 |  |  |  |  | 35715004 1307241221535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ от РП 126 до ТП 500. |  |  |  |  | 35715604 1307241720833
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 121-03-111 Генеральному директору АО «Фирма «КБС» (660019, Красноярский край,г. Красноярск, ул. Мусорского, д.18,), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1307241730834
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.44-10.; Убрать ветку под проводами в пролете опор №№ 18-19 ВЛ 6кВ ф.44-10. |  |  |  |  | 35715405 1307241735122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника фазы "С" на оп.79 ВЛ-10 кВ ф.46-15. Заказ в САП №180235172. |  |  |  |  | 35715306 1307241921321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.39-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 111-112 на ВЛ-10 кВ ф.39-04 |  |  |  |  | 35715003 1307242135539
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/52-2/53 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 1407240838542
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 1407240927322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МАУ "Парк "Роев Ручей" А. В. Горбань (ул. Свердловская, д. 293 г. Красноярск, 660006) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1407240932835
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 25-21-7/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1407241102274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести установку сорванного изолятора. |  |  |  |  | 35715301 1407241232323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 1003 до ТП 1002. |  |  |  |  | 35715601 1407241345836
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп. № 39 ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ Назаровская. Заказ SAP № 180235654.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180235535.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180235534.; Произвести ремонт концевой кабельной муфты на оп. № 39 ВЛ 6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ Назаровская. Заказ SAP № 170066864. |  |  |  |  | 35715204 1407241402328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ-10 кВ от РП 105 яч.11 до ТП 900. |  |  |  |  | 35715601 1407241425837
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от РП 55 до ТП 538. |  |  |  |  | 35715601 1407241635838
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.138-16: - выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №11. |  |  |  |  | 35715706 1407241635275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену изоляторов ПК держателей фаз "А", "В" и "С" в РУ-10кВ ТП 699. |  |  |  |  | 35715601 1407241720839
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать работы в РП 2025 года по замене гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №126, на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №126.; При несоответствий значения сопротивления заземляющего контура НТД на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21)/(Т-22) опорах №125, №126, №127 запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к НТД.; Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №126. Заказ SAP - 014000030557.; Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №126. Заказ SAP - 014000030630.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №125, №126, №127 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21)/(Т-22). Заказ SAP-000180150174. |  |  |  |  | 357153 1407241916324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 1031 до ТП 1040. |  |  |  |  | 35715601 1407242030840
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 115-116 ВЛ 10кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 1507240845123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч. 48 до РП 207. |  |  |  |  | 35715601 1507240934841
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/168-2-24.; Произвести замену опоры № 21 ВЛ 0,4кВ Л1/168-2-24. |  |  |  |  | 35715404 1507241100124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13-10, заменить разрушенный изолятора на опоре №80. |  |  |  |  | 35715305 1507241154326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к администрации АО "Красноярскнефтепродукт" |  |  |  |  | 35715204 1507241348329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-8-31 Н.В. Веретенниковой (663011, Красноярский край,Емельяновский район, п. Минино , ул. Южная, д.2Б ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1507241450842
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПг-10 1х120 КЛ 10кВ ф.216 от ПС 220 кВ КРАМЗ до РП 207. |  |  |  |  | 35715601 1507242126843
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить замену изолятора ф."В" и выполнить регулировку стрелы провиса провода на опоре №146/2 ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС № 8 Ужур. Заказ SAP № 180236125; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС № 8 Ужур по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180236126 |  |  |  |  | 35715206 1607240110331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.139-22 от ПС 110кВ Солнечный яч.22 до ТП 7 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 1607240115844
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.10-39 от ПС 110 кВ Красный Яр до опоры №1. |  |  |  |  | 35715601 1607240130845
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.34-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 180-181 на ВЛ-10 кВ ф.34-03 |  |  |  |  | 35715002 1607241536543
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.9-16 от опоры № 38/3 до ТП 625. |  |  |  |  | 35715601 1607241800846
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ от ТП 5006 до ТП 5012 яч.1. |  |  |  |  | 35715601 1707240515847
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести чистку проходных изоляторов на ячейки ф.75-3 на ПС 35 кВ Кулаковская. |  |  |  |  | 35715608 1707241015848
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ ф.9-16 от опоры № 38-2 до ТП 625. |  |  |  |  | 35715601 1707241709849
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить кабельную концевую муфту на КТПН-2, КЛ 6кВ ф.6-01 РПБ СЭС, ТП-1, КТПН-2; Провести внеочередной осмотр КЛ 6кВ ф.6-01 РПБ СЭС, ТП-1, КТПН-2.; Провести высоковольтные испытания КЛ 6кВ ф.6-01 РПБ СЭС, ТП-1, КТПН-2 |  |  |  |  | 35715403 1707241915125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ф.88-4 от опры 1а/2 главе Емельяновского района (663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 155), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1707242325850
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения шлейфа в месте крепления к контакту линейного разъединителя на опоры №7 ВЛ-10 кВ ф.49-15. |  |  |  |  | 35715601 1807240215851
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику. |  |  |  |  | 35715301 1807240726306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 347 до ТП 357. |  |  |  |  | 35715602 1807241320852
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести ВВ испытания КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Пионерская" до РП 40-20/33-800. Заказ SAP №180236257; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-20 от ПС 110кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180236256; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Пионерская" до РП 40-20/33-800. Заказ SAP №170066943 |  |  |  |  | 35715205 1807241420332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-19 после стихийного воздействия для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 1807241507307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | на ПС 35кВ Сушиновка выполнить механическую выправку тяги траверсы В 10 ф.40-06 с использованием электросварки. |  |  |  |  | 35715707 1807241631276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8175, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1807241735853
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ТП 5-01-6 Направить письмо собственнику ГП "Крайдэо" для выявления и устранения развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1807242003277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену ж/б приставки опоры №31 ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково |  |  |  |  | 35715305 1807242240327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 1807242337328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 716 яч. 2 до ТП 715 яч. 1. |  |  |  |  | 35715604 1907240150854
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору СНТ "Ветеран" Ю.П. Казанцеву ( кв 77, дом 22, ул. Коломенская, г. Красноярск, Красноярского края, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1907240200855
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6002, директору ООО ПКФ "Алькор", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1907240205856
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-6-58 ООО "УСК "Сибиряк" (660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Батурина), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1907240220857
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Северо-Западная яч.29 до РП 129 яч.6 н.В. |  |  |  |  | 35715602 1907240232858
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 639 до ТП 6093. |  |  |  |  | 35715601 1907240325859
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-1-79 Председателю СНТ«Ветеран-9» (660112, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Воронова, д.21, кв.138), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1907240340860
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ТТ ТОЛ-10 фазы "С" яч.5 на ТП 6115. |  |  |  |  | 35715601 1907240405861
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ТТ ТОЛ-10 фазы "С" яч.5 на ТП 6115. |  |  |  |  | 35715601 1907240405862
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств кабеля АПвПу2г 3х150 ф.188-45 от ПС 110кВ Озерная до опоры ПП 10кВ. |  |  |  |  | 35715606 1907240420863
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить крепление крюка изолятора фаза "С" в теле оп.№64 ВЛ 10кВ ф. 137-7. |  |  |  |  | 35715606 1907240450864
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8264, Сизых Вадим Викторович (660049, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Мира, д. 68), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1907240505865
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-5 Красноярское управление лесами (663029, Красноярский край, Емельяновский район, д. Минино, пер.Лесхозный, д.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1907240520866
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора ИОР-10-7,5 фазы "В" в ячейке 2ТСН.; Выполнить замену ПК фаз "А" и "В" 2ТСН на ПС 35 кВ Дачная. Заказ ТОРО: 180236709.; Выполнить осмотр ПС 35кВ Дачная с целью выявления загрязнения или повреждения частей изоляции длительно находящейся в эксплуатации.; Выполнить чистку изоляции в ячейке ПК 2ТСН на ПС 35 кВ Дачная. Заказ ТОРО: 180236710.; По результатам осмотра ПС 35кВ Дачная разработать мероприятия по устранению дефектов изоляции длительно находящейся в эксплуатации или включения в план капитального ремонта 2025 года. |  |  |  |  | 35715602 1907240640867
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) (Заказ из SAP № 170067020, 170067021).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке Л 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) включить в РП 2024 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода Л 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810), ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-809) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180237028) |  |  |  |  | 357150 1907240716544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 60-01: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1907240720278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-8-28 О.Т. Карелиной (663029, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, ул. Некрасова, 2, , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1907240930868
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.81-05 |  |  |  |  | 35715002 1907241012545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку ж/б пасынка к деревянной стойке опоры №8 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 75-6-37. |  |  |  |  | 35715608 1907241050869
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случае выявления дефектов грозозащитного троса, по результату осмотра ВЛ 110 кВ С-202, разработать комплекс мероприятий.; Выполнить осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ С-202 с применением квадрокоптера. Заказ ТОРО № 154099431. |  |  |  |  | 357156 1907241051870
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт стойки анкерной опоры №275 ВЛ-10 кВ ф.53-07. Заказ в САП №180236172. |  |  |  |  | 35715306 1907241133329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-2-31 СНТ «Гиацинт» (663020, Красноярский край, пгт.Емельяново, пер. Почтовый, 7А, кв.202,), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1907241205871
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произошло замену концевой муфты 3КНТп-10-70/120 на опоре № 29-1 КЛ 6 кВ ф.8-29 (оп. №29-1 - ТП 878). |  |  |  |  | 35715603 1907241230872
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-5 Красноярское управление лесами (663029, Красноярский край, Емельяновский район, д. Минино, пер.Лесхозный, д.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1907241240873
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-1-38 Песеговой А.Я (660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Мира, д.120, кв.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1907241250874
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках выполнения ремонтной программы 2025 года выполнить мероприятия, направленные на повышение надежности ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26) и ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), разработанные по пункту 3.2.1 мероприятий; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 93-97 на ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26) и ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25). Выявленные замечания устранить. Заказ САП №180237229.; По итогам проведенных осмотров по пункту 3.1.2 мероприятий разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26) и ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25).; Провести верховой и инженерный осмотры участка ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26) и ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25) от опоры № 85 до опоры № 105. Заказ САП № 180237228, 180237235.; Произвести замену поврежденной гирлянды изоляторов на опоре № 95 ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26). Заказ САП № 170067037, 170067039. |  |  |  |  | 357152 1907241314335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 2053, Покровский Денис Валерьевич (660028, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д. 34 стр. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1907241315875
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | 1. Составить ведомость дефектов ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: заместитель начальника ПТС Гавриков А.И. 2. Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для рассмотрения и заключения договора подряда с ПАО «Россети Сибирь». Ответственное лицо: начальник УРМиТ Коломеец В.В.; Определить объемы расчистки просеки от ДКР на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). |  |  |  |  | 35715009 1907241326546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 23-15-57 .; Произвести замену трех предохранителей 10 кВ марки ПКТ101-10-10-12,5 У3, силового трансформатора КТП 23-15-57. |  |  |  |  | 35715401 1907241420127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9133, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1907241420876
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт ВН-16 / ВН-10кВ яч.2 на ТП 739. |  |  |  |  | 35715602 1907241445877
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3230, Кузина Елена Владимировна (г.Красноярск, ул. Высотная, д. 21, кв. 53-2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1907241500878
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Свинокомплекс - Ястребово с отпайками (Т-117).; Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Свинокомплекс - Ястребово с отпайками (Т-117). Заказ САП № 180237507; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 160-162 на ВЛ 35кВ Свинокомплекс - Ястребово с отпайками (Т-117). Заказ SAP №180237505; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 35кВ Свинокомплекс - Ястребово с отпайками (Т-117). Заказ SAP №180237506; По итогам проведения верхового и ИТР осмотров, разработать мероприятия направленные на повышение грозоупорности и снижению отключений ВЛ 35кВ Свинокомплекс - Ястребово с отпайками (Т-117), с учетом планирования и реализацией в рамках РП 2025-2026 гг. |  |  |  |  | 357152 1907241502336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Весна-2 яч. 48 до РП 207. |  |  |  |  | 35715601 1907241605879
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-13; Выполнить чистку ДКР осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-13 в пролётах опор № 160-161 |  |  |  |  | 35715003 1907241620548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытания опорной изоляции 1 сек 10 ПС 110 кВ Светлолобовская. Заказ SAP №80237087; Заменить опорный изолятор 10 кВ ф. "В" в ячейке В 10 ф.35-03. Заказ SAP №180237061; Провести внеочередной обход и осмотр ПС 110 кВ Светлолобовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 80237093 |  |  |  |  | 35715208 1907241715337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КВЛ-6кВ от РП 53 яч.17, Тарасов Сергей Прокопьевич (660062, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул., д.12), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1907241746880
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-3-5 ООО "Ваша мебель" (660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Крайняя, д.14, кв.56), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1907241750881
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора и ремонт провода фазы "С" на опоре №12 ВЛ-10 кВ ф.75-6. |  |  |  |  | 35715608 1907241800882
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8134, Концевой Александр Алексеевич (ул. Лесная, д. 50 "Б", г. Красноярск, 660011), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1907241800883
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить крепление крюка изолятора фаза "С" в теле оп.№64 ВЛ 10кВ ф. 137-7. |  |  |  |  | 35715606 1907241810884
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Выполнить высоковольтные испытания ячейки ф. 60-01 на ПС 35 кВ Владимировка (БРЭС) Заказ SAP:180229325; Выполнить замену проходных изоляторов ф."В" ф."С" ячейки ф. 60-01 на ПС 35 кВ Владимировка (БРЭС) Заказ SAP:180229703; С целью не допущения подобных технологический нарушений выполнить осмотр КРУН-10 на ПС 35 кВ Владимировка Заказ SAP:180229704 |  |  |  |  | 35715203 1907241824338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АПвПу-6 1х240 КЛ 6 кВ ф.117-05 от ПС 35 кВ ЛПК до опоры №1. |  |  |  |  | 35715603 1907241850885
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х150 КЛ-10кВ от ТП-465 до ТП-476. |  |  |  |  | 35715602 1907242140886
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.15-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 412-413 на ВЛ-10 кВ ф.15-16 |  |  |  |  | 35715003 1907242304549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.3-20 (ПО ЮВЭС) с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2007240158279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить крепление крюка изолятора фаза "С" в теле оп.№64 ВЛ 10кВ ф. 137-7. |  |  |  |  | 35715606 2007240235887
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.2-23 |  |  |  |  | 35715001 2007240430550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-33 (ПС 110 кВ Затонская - ТП 422). |  |  |  |  | 35715603 2007240635888
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-02 с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715701 2007240702280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 87-3-22 Управления образования администрации Центрального района (660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Мира, уч.63), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2007240710889
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» о принимаемых мерах по исключению повторных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2007240806333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Щередину Олегу Викторовичу (660127, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мате Залки, д.15,пом. 236), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 2007240835890
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 8-36-7 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234670; Произвести перетяжку провода в пролете опор №15/1 - № 15/2 ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 8-36-7. Заказ SAP № 180234665 |  |  |  |  | 35715206 2007240905339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 134 ВЛ-10 кВ ф.37-12 |  |  |  |  | 35715001 2007241029551
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замену поврежденных блоков реле сопротивления резервного комплекта С1071, блока питания резервного комплекта Л1080 в шкафу ШДЭ 2802 на ПС 110 кВ Канская опорная; Провести внеочередную проверку устройств РЗА ВС-814 на ПС 110 кВ Канская опорная |  |  |  |  | 357150 2007241055552
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-3.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 10кВ ф.73-3. |  |  |  |  | 35715607 2007241125128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Красный Яр до опоры №3 ВЛ 10 кВ ф.10-28. |  |  |  |  | 35715602 2007241130891
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.9-03 |  |  |  |  | 35715001 2007241200554
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 87-3-22 Управления образования администрации Центрального района г.Красноярска(660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мира, уч. 63), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2007241310892
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ 2024 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) в пролётах опор № 487-493 с выемкой из глухих зажимов.; Включить в план работ 2024 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) в пролётах опор № 550-556 с выемкой из глухих зажимов.; Включить в план работ 2024 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) в пролётах опор № 756-763 с выемкой из глухих зажимов.; Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) в пролётах опор № 487-493 с выемкой из глухих зажимов. Номер заказа 180240483; Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) в пролётах опор № 550-556 с выемкой из глухих зажимов. Номер заказа 180240483; Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) в пролётах опор № 756-763 с выемкой из глухих зажимов. Номер заказа 180240485; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 553 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43). Номер заказа 170067402; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 490 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43). Номер заказа 170067402; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 759 ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Номер заказа 170067403; Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 550-553 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) , в пролетах опор № 756-759 на ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), в пролетах опор № 484-490 на ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) Номер заказа 180240482, 180240484.; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 756-763 ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) , № 487-493 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43), № 550-556 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая –Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 2007241327556
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ПКУ-1.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 2007241347557
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 |  |  |  |  | 35715001 2007241443558
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/56 - 2/57 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2007241513559
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 144 до ТП 1172. |  |  |  |  | 35715601 2007241610893
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.28-25 на предмет наличия угрожающих ДКР; Убрать ветку в пролёте оп. 14-15 ВЛ-6кВ ф.28-25 |  |  |  |  | 35715602 2007241820894
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств кабельной разделки 3КВтп-10-70/120 на ПС 110 кВ Мясокомбинат в сторону опоры № 1 КВЛ 10 кВ ф.121-03. |  |  |  |  | 35715606 2007242030895
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 652 до опоры №19 ВЛ 10 кВ ф. 9-29. |  |  |  |  | 35715601 2007242050896
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 251-252 ВЛ 10кВ ф.18-03 |  |  |  |  | 35715403 2007242149129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.28-25 на предмет наличия угрожающих ДКР.; Убрать ветку в пролёте оп. 36/21-36/22 ВЛ-6кВ ф.28-25. |  |  |  |  | 35715602 2007242210897
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор №26/18-26/19 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №26/18-26/19 ВЛ-10кВ Ф.65-7 от ПС 35КВ Полевое. Заказ в SAP: 180236761.; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.65-7 от ПС 35кВ Полевое и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180236760 |  |  |  |  | 35715202 2107240635340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф69-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 197 - 198 на ВЛ-10 кВ ф.69-03 |  |  |  |  | 35715002 2107241301560
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП-10179, директору ООО "АвтоЛесТрейд", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2107241530898
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 220 кВ Левобережная до опоры №1 ВЛ 6 кВ ф.1-02. |  |  |  |  | 35715602 2107241650899
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выполнить внеплановый осмотрВЛ-10кВ ф.33-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2107241902283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 4-06-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2107241931284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. |  |  |  |  | 35715602 2107242220900
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ2л-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная яч.16 до ТП 958. |  |  |  |  | 35715601 2107242310901
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры №99 на ВЛ 10 ф.20-09. |  |  |  |  | 35715301 2107242329325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП-33 до ТП-34. |  |  |  |  | 35715602 2107242350902
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать работы в РП 2025 года по замене гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №56.; При несоответствий значения сопротивления заземляющего контура НТД на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опорах №56, №57, №58 запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к НТД.; Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №56. Заказ SAP - 014000030557.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №55, №56, №57 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21)/(Т-22). Заказ SAP-000180237686. |  |  |  |  | 357153 2207240002330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф 15-04. Заказ САП №180236517. По результатам осмотра произвести перетяжку проводов в пролётах опор с неправильной регулировкой стрелы провеса. |  |  |  |  | 35715304 2207240011331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.12-09. |  |  |  |  | 35715303 2207240037332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену траверсы на опоре №288 ВЛ 10 ф.9-05. |  |  |  |  | 35715301 2207240114333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№56-57 ВЛ 10 ф.9-17. |  |  |  |  | 35715301 2207240552334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой ПС Светлолобовская (С-777).; В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить верховой осмотр опор №120 - №124 с проверкой провода в зажимах ПГН на ВЛ 110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой ПС Светлолобовская (С-777). Заказ SAP № 180237761; Выполнить измерения сопротивления контура заземления и металлосвязи ячейки ТСН 1 10кВ, а гак же отдельно стоящих молнеотводов на ПС 110 кВ Светлолобовская. Заказ в SAP:№180239608; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 120-124 на ВЛ 110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой ПС Светлолобовская (С-777) Заказ SAP № 180237699; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой ПС Светлолобовская (С-777). Заказ САП №180237760; Выполнить осмотр КРУН-10, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ Светлолобовская Заказ в SAP: № 180229704; При несоответствии измерения сопротивления контура заземления требованиям НТД разработать мероприятия направленные на восстановление соответствия требованиям грозоупорности ВЛ 110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой ПС Светлолобовская (С-777)., со сроками реализации в рамках РП 2025-2026 гг.; Произвести замену поврежденной изоляции на опоре №122 ВЛ 110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой ПС Светлолобовская (С-777). Заказ САП №170067057 |  |  |  |  | 357152 2207240559341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести сброс мешка с опоры №1 ф.37-06 на ПС 35 Имисская, восстановить оборванные провода. |  |  |  |  | 35715305 2207240630335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 на наличие подобных дефектов.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 2207240810562
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изоляторов марки ИПУ 10 на ТП 18-05-1760. Заказ САП № 180237600. |  |  |  |  | 35715304 2207240825336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ Л2 ТП 53-07-3013. Заказ в САП №170066968. |  |  |  |  | 35715306 2207240912337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№96-97 ВЛ 10 ф.9-06. |  |  |  |  | 35715301 2207240915338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№19-20 ВЛ 10 ф.4-03. |  |  |  |  | 35715301 2207240930339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт траверсы с последующим включением ее в план замены на 2026 год. Заказ в САП №180236910. |  |  |  |  | 35715306 2207241043340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов ЛР и ремонт фаз "А" и "В" на опоре №18 ВЛ-10 кВ ф.75-6.; Выполнить осмотр ИТР ВЛ 10 кВ ф.75-6 на предмет аналогичных дефектов опорных изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.75-6, при наличии дефектов, разработать план мероприятий по устранению дефектов и устранению рисков повторения аналогичных ТН. |  |  |  |  | 35715608 2207241050903
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа разъединителя ЛР ТП 53-10-2477. Заказ в САП №180236912. |  |  |  |  | 35715306 2207241054341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2207241130281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену траверсы деревянной опры № 102/17/7 на ВЛ 10кВ ф 18-04. Заказ САП 180236519. |  |  |  |  | 35715304 2207241218342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 60-01: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2207241259282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.33-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2207241323285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-8-31 Н.В. Веретенниковой (663011, Красноярский край,Емельяновский район, п. Минино , ул. Южная, д.2Б ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2207241401904
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2207241410286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.113-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2207241415287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-04 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2207241429288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 38-05 от ПС 35 кВ Верхняя Уря: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2207241444289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить проверку РЗА на РП 10 кВ №2 Бугачево-Минино.; Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-1-43 А.И. Привалихин (660028, Красноярский край,г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.71, кв.128), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2207241530905
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01 с целью выявления развивающихся дефектов.; Выполнить замену опор №194, 195, 196, 197, 199, 203 ВЛ 10 кВ ф. 9-01 |  |  |  |  | 35715707 2207241544290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.54-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2207241545291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 10/0,4кВ №41-03-14 |  |  |  |  | 35715002 2207241616563
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену одностоечной опоры №249 ВЛ-10 кв ф.44-04. Заказ в САП №170066933. |  |  |  |  | 35715306 2207241711343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Романовка - Черемушки с отпайкой ПС Березовая (Т-14).; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-35кВ Романовка - Черемушки с отпайкой ПС Березовая (Т-14) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180238519.; По результатам ИТР осмотра разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ-35кВ Романовка - Черемушки с отпайкой ПС Березовая (Т-14) с реализацией в РП 2025-2026 гг.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №177-179 ВЛ-35кВ Романовка - Черемушки с отпайкой ПС Березовая (Т-14). Заказ САП №170067183 |  |  |  |  | 357153 2207241720344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2207241805292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-1-23 ИП Бикбов А.Г.(660015, Красноярский край,Емельяновский район, п. Солонцы , ул.Новая, уч.36А ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2207241810906
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора на ТП 3-3487. |  |  |  |  | 35715305 2207241859345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.49-76 до ТП 905. |  |  |  |  | 35715601 2207241910907
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2207241927293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф. 167-7, при наличии деревьев, угрожающих падением на ВЛ, выполнить расчистку охранной зоны от ДКР.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 167-7 на предмет наличия в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на ВЛ.; Убрать упавшее дерево с пролета опор №64-65 ВЛ 10 кВ ф. 167-7. |  |  |  |  | 35715606 2207242010908
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-10-2595. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 2207242343346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф. 8-02 сотрудником ИТР на предмет обнаружения дефектов, связанных с разрегулированием стрелы провеса проводов.; По результатам осмотра ВЛ 6кВ ф. 8-02, при наличии дефектов, разработать план мероприятий по устранению дефектов и предотвращению аналогичных ТН.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 6кВ ф. 8-02 в пролете опор 78 - 79. |  |  |  |  | 35715603 2207242348909
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Алисову В.В.о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2307240102910
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10кВ ф.49-42 от ТП 914 до ТП 10110 |  |  |  |  | 35715601 2307240105911
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ф.49-65 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-597 |  |  |  |  | 35715601 2307240130912
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора и ремонт провода фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф.75-6. |  |  |  |  | 35715608 2307240140913
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от оп.4 до оп.5 Заказ в САП №180233706 |  |  |  |  | 35715306 2307240241347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.122-39 от ТП2043 до ПС122 |  |  |  |  | 35715602 2307240250914
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х185 КЛ-10 кВ от РП-103 яч.9 до ТП-171. |  |  |  |  | 35715601 2307240450915
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на СВ-1.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 2307240512553
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.9-50 |  |  |  |  | 35715001 2307240540565
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831),ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) (Заказ из SAP №170067138).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831), ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) включить в РП 2024 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831),ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831), ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP №180236745) |  |  |  |  | 357150 2307240549566
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.3-20 (участок ПО ЮВЭС) с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2307240558294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену 14 поврежденных блоков управления выключателей нагрузки ПС 110кВ РТИ.; Выполнить мероприятия по устройству обваловки ПС 110кВ РТИ предохраняющий от прохождения (подтопления) воды ливневой канализации на территорию ПС 110кВ РТИ.; Выполнить установку откачивающих насосов в кабельном канале 1,2 секции шин 6кВ ПС 110кВ РТИ. Обеспечить работу в автоматическом режиме.; Выполнить чистку изоляции 1,2 секции шин 6кВ ПС 110кВ РТИ. Заказ ТОРО 180237220; Направить письмо в Департамент городского хозяйства и "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" с просьбой проработать вопрос по исключению отвода дождевых вод на территорию подстанции.; Направить письмо в Региональный штаб по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Красноярского края с просьбой рассмотреть вопрос по корректировке проектной документации по реконструкции улично-дорожной сети по улице Тамбовская. |  |  |  |  | 35715604 2307240600916
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 36-08 от ПС 35 кВ Новотроицкая: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2307240620295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ПС 35 кВ Нарва КРУН 10 яч. В 10 ф.82-07: - выполнить замену проходной изоляции. |  |  |  |  | 35715706 2307240941296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.82-04: - выполнить замену изолятора ШС-10 на опоре №13. |  |  |  |  | 35715706 2307241004297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А,С" на опоре № 18 ВЛ-10 кВ ф.7-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-11 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 2307241018567
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 (6-20кВ) КЛ-10 кВ от РП 65 - ТП 1081 н.Б. |  |  |  |  | 35715601 2307241030918
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 6016 до ТП 69. |  |  |  |  | 35715604 2307241125919
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 624 до ТП 657. |  |  |  |  | 35715604 2307241200920
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Индивидуальному предпринимателю Щербакову В. В. ул. Солнечная 12 г. Красноярск, 660004, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2307241330921
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ-10 кВ ф.49-78 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-98. |  |  |  |  | 35715601 2307241538922
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-10 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2307241602298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора маркиШС-10 на опоре №50/2 ВЛ 10кВ ф.45-2. |  |  |  |  | 35715606 2307241605923
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | 1. Определить потребность в ремонте ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) Ответственное лицо: директор ПО ВЭС Айзятов А.Н. 2. Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для рассмотрения и заключения договора подряда с ПАО «Россети Сибирь». Ответственное лицо: начальник УРМиТ Коломеец В.В.; Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для возмещения ущерба филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" причинённого в ходе обслуживания ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142).; Провести АВР по замене опоры № 89 ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141). (Заказ из SAP № 170067140) |  |  |  |  | 35715009 2307242127569
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.15-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 99-100 на ВЛ-10 кВ ф.15-16 |  |  |  |  | 35715003 2307242133570
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.49-15 от оп.№25 до оп.№46 |  |  |  |  | 35715601 2407240050924
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РУСАРМ" Аветисян Сейран Самвелович (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Промысловая, д.5 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2407240410925
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора марки ШС-10 на опоре №5/4/1 ВЛ 10кВ ф.134-11. |  |  |  |  | 35715606 2407240500926
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05 на наличие подобных дефектов.; Выполнить ремонт траверсы опоры № 96 на ВЛ 10 кВ ф.38-05 |  |  |  |  | 35715003 2407240835571
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 1/41-1/42 на ВЛ-10 кВ ф.5-14 |  |  |  |  | 35715003 2407240904572
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2407240953299
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-123.; Произвести замену опоры № 23 ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-123. |  |  |  |  | 35715401 2407241030131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену оп.18 ВЛ 10 кВ ф.12-11 |  |  |  |  | 35715303 2407241044348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-32 ООО «Параллель» (660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчека, д. 120, стр. 3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2407241100927
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-1-11 ООО ПКП «Заря-5»(660015, Красноярский край,Емельяновский район, п. Солонцы , ул.Новая, 21Б ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2407241100928
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 10 кВ ТЦ Метро (660015, Красноярский край,Емельяновский район, п. Солонцы , пр. Котельникова, д.1 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2407241120929
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | В ТО на сентябрь 2024г. по ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Нагорная с отпайкой на ПС Ирбей тяговая 2 цепь (С-42) включить: - верховой осмотр провода в пролете опор №№ 200-2-2003.; На ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Нагорная с отпайкой на ПС Ирбей тяговая 2 цепь (С-42) выполнить верховой осмотр проводов в пролете опор №№ 200-2-200-3. Заказ №180237621; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Нагорная с отпайкой на ПС Ирбей тяговая 2 цепь (С-42) направить заявление в полицию о привлечении к административной ответственности виновных лиц.; с целью предотвращения НС на ВЛ 110 кВ Саянская тяговая - Нагорная с отпайкой на ПС Ирбей тяговая 2 цепь (С-42) - через средства массовой информации обратиться к жителям Ирбейского района о представляющей опасности для жизни выполнение набросов на провода линий электропередачи. |  |  |  |  | 357157 2407241136302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП 81-06-1: - выполнить замену трансформатора. |  |  |  |  | 35715706 2407241140300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт ВНЗ-10/630 яч.2 на ТП 2020 с заменой поврежденного опорного изолятора. |  |  |  |  | 35715602 2407241426930
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2407241554334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2407241644301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.139-49 от ПС 110 Солнечный яч.49 до ТП 31с яч.3. |  |  |  |  | 35715601 2407241920931
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт изоляции силового кабеля КЛ 10 кВ от опоры №143/1 до опоры №143/2 ф.85-1. |  |  |  |  | 35715608 2407242210932
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабельной линии КЛ 0,4 кВ Л1 от опоры №1 до ТП 85-1-54. |  |  |  |  | 35715608 2507240645933
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ ф.139-46 от ТП-4с до ТП-5с. |  |  |  |  | 35715601 2507240905934
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10 кВ ф.139-42 от ТП-21с до ТП-16. |  |  |  |  | 35715601 2507241210935
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств кабельной разделки 3КНтп-10-150/240 на опоре №1 в сторону ПС 35 кВ Дрокино КВЛ 10 кВ ф.64-7. |  |  |  |  | 35715606 2507241325936
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену траверсы А образной опоры ВЛ 10кВ ф 15-06. Заказ САП№ 180236519. |  |  |  |  | 35715304 2507241331349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х95 КЛ 6 кВ ф.96-28 (ПС 96 - ТП 4023) |  |  |  |  | 35715603 2507241355937
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-10 3х70 КЛ 6 кВ ПП № 1 - КТП № 8101. |  |  |  |  | 35715603 2507241440938
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ ф.139-42 от ТП-14с до ТП-15с. |  |  |  |  | 35715601 2507241520939
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07.; Произвести ремонт анкерной опоры № 78 ВЛ 10кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 2507241532132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.96-4 от ПС 35кВ Сучково с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180238323; Выполнить ремонт вязки провода фазы "В" на опоре №275 ВЛ-10кВ Ф.96-04 от ПС 35кВ Сучково. Заказ SAP №180238325 |  |  |  |  | 35715202 2507241554344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Крассети» А. Васильеву ул. Ленинградская, 66 660074, г. Красноярск, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети-Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2507241610940
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Новая" Амбросову В.В. (660003, Красноярский край, город Красноярск, Новая ул., д.62а) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2507241625941
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-03 |  |  |  |  | 35715004 2507241843575
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10 кВ ф.71-13 от ТП-5012 до ТП-5007. |  |  |  |  | 35715601 2507241910943
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 12-04-07 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180237855.; Произвести монтаж вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №3 и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 12-04-07 10/0,4кВ. Заказы SAP 180237856, 180237857. |  |  |  |  | 35715201 2507242000345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить послеаварийную проверку УРЗА В6 1Т на ПС 110 кВ «Березовская».; Направить письмо собственнику электроустановки ТП 42-15-1 генеральному директору ДОК "Енисей" Гайдуцкому Ю.М. (660015, Красноярский край,Емельяновский район, п. Солонцы , ул.Новая, 21Б ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2507242130944
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-6 3х240 6 кВ от ТП 757 до ТП 777. |  |  |  |  | 35715604 2507242210945
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ2л-6 3х240 6 кВ ф.15-21 от ПС 15 до ТП 760.3х240 |  |  |  |  | 35715604 2507242215946
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО "Норникель - ЕРП" Ксанф О.В. (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15, помещ. 215 кабинет 25) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2607240102947
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ 10 кВ от оп.22 ф.2-15 до ТП 708. |  |  |  |  | 35715602 2607240225948
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произведен внеочередной осмотр всех ТП 10/04кВ от ВЛ-10 кВ ф.44-13 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180238375; Произвести ВВ испытания оборудования РУ-10кВ ТП 44-13-7 10/0,4кВ. Заказ SAP№180238376; Произвести замену проходных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ П 44-13-7 10/0,4кВ. Заказ SAP №170067157 |  |  |  |  | 35715205 2607240331346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В РП на сентябрь 2025г. по ВЛ 110 кВ Камала 2 тяговая - Бородинская с отпайкой на ПС 110 кВ Совхозы (С-51) включить: - замену на опоре №15 гирлянды изоляторов на фазе "А".; На ВЛ 110 кВ Камала 2 тяговая - Бородинская с отпайкой на ПС 110 кВ Совхозы (С-51) выполнить на опоре №15 замену гирлянды изоляторов на фазе "А". Заказ № 170067053 |  |  |  |  | 357157 2607240425303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор №26/46-26/47 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №26/46-26/47 ВЛ-10кВ Ф.65-7 от ПС 35КВ Полевое. Заказ в SAP:180238322; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.65-7 от ПС 35кВ Полевое и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180238320 |  |  |  |  | 35715202 2607240740347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Шкаф ТМ на ПС 110кВ Бородинская: - выполнить замену модуля АВР. |  |  |  |  | 35715701 2607241209304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х70 КЛ-10кВ от оп.49/54 до оп.49/54/1 |  |  |  |  | 35715602 2607241315949
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Заменить неисправный АВ-0,4 кВ Л-1. Заказ SAP № 170067014.; Заменить неисправный АВ-0,4 кВ Л-4. Заказ SAP № 170067014.; Произвести внеплановый осмотр ТП 73-10-03 10/0,4кВ. с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180237923. |  |  |  |  | 35715204 2607241445348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-1-79 Председателю СНТ«Ветеран-9» (660112, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Воронова, д.21, кв.138), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2607242210950
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 2607242235578
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ЭСС" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2707240010951
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 208-209 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 |  |  |  |  | 35715004 2707240847579
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14.; Убрать ветку с РЛНД-10 ВР 1-14-25 от КТП 1-14-25 опора № 90/6 ВЛ 10кВ ф.1-14. |  |  |  |  | 35715403 2707241119134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АВВГ-6 3х150 КЛ 6 кВ ТП 950 - ТП 943. |  |  |  |  | 35715603 2707241205952
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора фазы "А" на КТП 130-1-57. |  |  |  |  | 35715608 2707241320953
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения розыскных мероприятий, организовать претензионную работу, с целью привлечения виновных лиц к возмещению ущерба.; Подать заявление в полицию, с целью выяснения лиц, виновных в неумышленном повреждении электрооборудовании.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 476 до ТП 465 |  |  |  |  | 35715602 2707241700954
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчёт нагрузки потребителя, согласно расчёту произвести замену АВ 0,4 кВ Л.5 от тп 10/0,4 кВ №51-12-2802. |  |  |  |  | 35715303 2707242015350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ за ЛР №1 до СР 15-03/25-07. |  |  |  |  | 35715707 2707242130305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 / КЛ 10 кВ от яч.41 ПС 110кВ Северо-Западная до ТП 715 |  |  |  |  | 35715602 2807240820955
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 31 на ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 129-130 ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2807240834580
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х70 от ТП 252 до ТП 256. |  |  |  |  | 35715602 2807240840956
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.17-10.; Убрать дерево под проводами в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 10кВ ф.17-10. |  |  |  |  | 35715403 2807241105135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-09-4 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180234673; Произвести перетяжку провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 39-09-4. Заказ SAP № 180234672 |  |  |  |  | 35715206 2807241150349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 1/25-1/26 ВЛ-10 кВ ф.5-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 1/25-1/26 ВЛ-10 кВ ф.5-14. |  |  |  |  | 35715003 2807241215581
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замер габаритов ВЛ 110кВ С-217/С-218 в пролёте опор № 4-5 до земли, сооружений и инженерных коммуникаций. В случае несоответствия габаритов разработать мероприятия по приведению габарита ВЛ 110кВ в нормативное состояние.; Организовать претензионную работу в адрес нарушителя охранной зоны КВЛ 110кВ С-217 по факту произошедшего ТН на КВЛ 110кВ С-217 из-за несанкционированной ВЛ 0,23кВ, смонтированной с нарушениями требований ПУЭ.; По результатам замера габаритов составить акт измерений габаритов и стрел провеса провода (ведомость). |  |  |  |  | 357156 2807241258957
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3201, директору ООО "РСК Сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2807241400958
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2807241450306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от ПС 35/6/0,4кВ № 23 "Тея" 2Т. |  |  |  |  | 35715405 2807241450136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты наружной установки 3КВТп-10-150/240 на силовом кабеле опоры № 25/25-1 КЛ 10 кВ ф.24-08 (оп. №25- оп. №25-1). |  |  |  |  | 35715601 2807241620959
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "УК НАНЖ" Ширкину Алексею Владимировичу (660060, Красноярский край, город Красноярск, улица Георгиевская, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2807241930960
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Солнечный ф.139-02 до ТП-61с. |  |  |  |  | 35715601 2807241930961
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.53-08. Заказ в САП №170066518. |  |  |  |  | 35715306 2807242022351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты в яч. №3 РП-4 (Назарово). Заказ SAP № 180238457.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.28-38 от ПС 110кВ. Водозабор по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180238217.; Произвести внеплановый осмотр РП-4 (Назарово) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180238218.; Произвести замену неисправной концевой кабельной муфты в яч. №3 РП-4 (Назарово). Заказ SAP № 170067118. |  |  |  |  | 35715204 2807242046350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШвУ-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.49-77 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-905. |  |  |  |  | 35715601 2807242240962
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) |  |  |  |  | 357150 2807242325583
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 94-1-22 ЧП Г.М.Чихачеву (663034, Красноярский край, Емельяновский район, д. Куваршино, Участок №1), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2907241005963
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 343 до ТП 309. |  |  |  |  | 35715602 2907241020964
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.20-18 от ПС 110 кВ Назаровская. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180238593.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.20-18 от ПС 110 кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180238591. |  |  |  |  | 35715204 2907241029351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Т-3 в пролетах опор №9-12. По результатам верхового осмотра, при наличии дефектов, разработать план мероприятий по устранению дефектов. Заказ ТОРО: 180240139.; По результатам верхового осмотра, при наличии дефектов, разработать план мероприятий по устранению разрегулировки стрелы провеса.; Подать заявление в полицию по факту повреждения ВЛ 35кВ Т-3/Т-4 сорванной с сооружения крышей. Организовать претензионную работу к собственнику крыши (виновнику ТН). |  |  |  |  | 357156 2907241329965
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2907241455352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ИТР ВЛ 6 кВ ф.8-02 на предмет аналогичных дефектов.; По результатам анализа ЛО ВЛ 6 кВ ф.8-02, при наличии дефектов, разработать план мероприятий по устранению дефектов и предупреждению аналогичных ТН.; Произвести замену изолятора ШС-10 на опоре 79 ВЛ 6 кВ ф.8-02. |  |  |  |  | 35715603 2907241505967
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев в пролете опор №4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 50-10-2790. |  |  |  |  | 35715303 2907241528353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести высоковольтные испытания концевой кабельной муфты в ТП 42-10-8 яч № 4.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 ф.42-10, КЛ-10кВ ф.42-10 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180237993; Произвести замену концевой кабельной муфты в ТП 42-10-8 яч № 4 . Заказ SAP 170067070 |  |  |  |  | 35715207 2907241546352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы А в пролете опор 2 -3 КВЛ 0,4 кВ Тп 672 Л-2 /провод А 50. |  |  |  |  | 35715604 2907241559968
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.13-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2907241636307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от оп.4 до оп.5 Заказ в САП №180237992. |  |  |  |  | 35715306 2907241647354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2907241740308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 11-12 на ВЛ-10 кВ ф.31-16 |  |  |  |  | 35715001 2907241747547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 77-78 на ВЛ-10 кВ ф.31-03 |  |  |  |  | 35715001 2907241803584
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 13-14 на ВЛ-10 кВ ф.31-01. |  |  |  |  | 35715001 2907241803585
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 4/17-4/18 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2907241828586
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№19-20 ВЛ 10 ф.20-09. |  |  |  |  | 35715301 2907241831355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-05 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2907241832309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре №51 ВЛ 10 ф.20-06. |  |  |  |  | 35715301 2907241859356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) (Заказ из SAP № 170067182).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) включить в РП 2024 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Тасеево-Сухово (Т-52) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180238133) |  |  |  |  | 357150 2907242011587
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ВЛ 35 кВ Абакумовка тяговая-Хайрюзовка (Т-99) |  |  |  |  | 357150 2907242021588
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в аварийные заказы 2024 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35) в пролётах опор № 6-14 с выемкой из глухих зажимов.; Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35) в пролётах опор № 6-14 с выемкой из глухих зажимов. Номер заказа 180239254; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). Номер заказа 170067247; Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 8-10 на ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35). Номер заказа 180239247; По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 8-10 ВЛ 110 кВ Камала-1-Канская опорная с отпайкой на ПС ЗЛМК (С-811/Д-35) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 2907242030589
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ТМ 100 кВа на ТП 53-10-2481. Заказ в САП №180237990. |  |  |  |  | 35715306 2907242117357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 88 - 89 ВЛ-10 кВ ф.3-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "С" на опоре № 88 ВЛ-10 кВ ф.3-14 |  |  |  |  | 35715001 2907242142590
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№191-192 ВЛ 10 ф.9-05. |  |  |  |  | 35715301 2907242235358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре №74 ВЛ 10 кВ ф.7-02.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.7-02. |  |  |  |  | 35715001 2907242246593
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника фазы "В" на на ТП 45-14-2.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 3007240151594
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора и ремонт провода фазы "В" на опоре №117 ВЛ-10 кВ ф.75-6. |  |  |  |  | 35715608 3007240240969
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 63-64 на ВЛ-10 кВ ф.45-03 |  |  |  |  | 35715004 3007240306595
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену Р 3-19-617. |  |  |  |  | 35715301 3007240404359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "С" на Р 3-16-631. |  |  |  |  | 35715301 3007240404360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ПС 35кВ Сушиновка выполнить ремонт В 10 ф,40-01. |  |  |  |  | 35715707 3007240525311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов установленных на ТП 10/0,4 кВ №58-08-7.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.58-08. |  |  |  |  | 35715001 3007240709596
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-05. |  |  |  |  | 35715403 3007240720139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02.; Убрать дерево под проводами в пролете опор №№ 108-109 ВЛ 10кВ ф.13-02. |  |  |  |  | 35715403 3007240902140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядника фазы "А" на на ТП 49-03-1.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 3007240914597
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО «Красноярская Судоверфь» С. П. Шнайдеру (ул. Богдана Хмельницкого, влд. 10 к. 5 г. Красноярск, 660013) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3007241320974
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждённого участка кабеля. |  |  |  |  | 35715307 3007241429361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с корпуса ТП 1-3501. |  |  |  |  | 35715305 3007241527362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Убрать птицу с ТП 1-3501. |  |  |  |  | 35715305 3007241527363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 33-08-15.; Направить трансформатор ТМ -60/10 ТП 10/0,4кВ № 33-08-15 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715002 3007241601598
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.63-09.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715002 3007241725599
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,38 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ 58-04-17 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180238351.; Произвести перетяжку провода пр.оп №16-17на ВЛ 0,4 кВ Л3 отТП 58-04-17. Заказ SAP № 180238357. |  |  |  |  | 35715203 3007241820353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Родник"В. С. Буланову ул. Щорса, д. 31, г. Красноярск, 660003 , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 3007241830975
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт с перетяжкой провода в пролете опор №8 - 9 Л1 от ТП 53-10-2469. Заказ в САП №180238355. |  |  |  |  | 35715306 3007241845364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 37 до ТП 38. |  |  |  |  | 35715602 3007242030976
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с применением диагностического комплекса "Канатоход" модели "Стрекоза" силами подрядной организации.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-225. Заказ ТОРО 180240452.; По итогу верхового осмотра провести анализ предоставленных материалов. При необходимости разработать мероприятия исключающие дальнейшее повреждение провода и его падение.; Подготовить комплект документов для включения в ИПР 2025 года реконструкцию ВЛ 110 кВ С-225/235 отпайки ПС 110 кВ Частоостровская в части замены существующего провода и грозотроса. |  |  |  |  | 357156 3007242338977
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 3107240410312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ ф. 3-03 между РП 3 и опорой №1 ВЛ-10кВ ф.РП3-03. Заказ SAP №180239595; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.3-03 от РП3 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180239594; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ 10 кВ ф.3-03 от РП3 до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.РП3-03 Заказ SAP №170067254 |  |  |  |  | 35715205 3107240820354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену проходных изоляторов ф."А", ф."В", ф."С" на ячейке ф. 68-01 на ПС 35 кВ Васильевка Заказ в SAP: 180229703; Выполнить осмотр КРУН-10, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 35 кВ Васильевка Заказ в SAP: № 180229704; Провести высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции ячеек КРУН 10кВ на ПС 35 кВ Васильевка Заказ в SAP:№ 180240408 |  |  |  |  | 35715203 3107240850355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить замену изолятора ф."В" и выполнить регулировку стрелы провиса провода на опоре №52 ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС № 8 Ужур. Заказ SAP № 170067405.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от ПС № 8 Ужур по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180240510. |  |  |  |  | 35715206 3107240918356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ Л2 ТП 12-11-486. |  |  |  |  | 35715303 3107240952365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 3107241106141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф39-08 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180240508.; Произвести демонтаж проволоки оп.№ 22 ВЛ-10кВ ф.39-08 от ПС 110 кВ "Учум". Заказ SAP № 180240514. |  |  |  |  | 35715206 3107241125357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести замену разъединителя РТП44-10-2. Заказ SAP №170067335; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.44-10 от ПС 110кВ "Жилпоселок" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180239940 |  |  |  |  | 35715205 3107241220358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КРАС КРАН" Толстихину Максиму Николаевичу (660052, Красноярский край, город Красноярск, улица Затонская, д.42), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3107241235917
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х185 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Пролетарская яч.6 до ТП 2015 яч.5н.А. |  |  |  |  | 35715602 3107241301970
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке более 30 Ом, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 81-83 ВЛ 110кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 180240027).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 81-83 ВЛ 110кВ С-651/652 (Заказ из SAP № 180239504). |  |  |  |  | 357154 3107241302142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 3107241435600
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10 кВ ф.33-14. |  |  |  |  | 35715307 3107241458366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.74-09.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 74-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715001 3107241839601
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 3107241909313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.33-3-6 от ТП-19 до ТП-1130. |  |  |  |  | 35715601 3107241925979
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №94 ВЛ 10 ф.9-05. |  |  |  |  | 35715301 0108240130367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-04 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 41 - 42 ВЛ-10 кВ ф.52-04.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 42 ВЛ-10 кВ ф.52-04. |  |  |  |  | 35715004 0108240826604
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 |  |  |  |  | 35715001 0108241020606
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.15-16. |  |  |  |  | 35715003 0108241130607
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х240 КЛ 10 кВ ф.10-42 от ПС Красный Яр яч.42 до РП 161 яч.3 |  |  |  |  | 35715602 0108241205980
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-3 , принадлежащей потребителю ИП Марьясова В.А., о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.40-20 и о принятии мер по недопущению подобных отключений.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-20 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180239726 |  |  |  |  | 35715205 0108241240359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.121-10.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 121-10 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715009 0108241310609
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 41-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715002 0108241512610
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перераспределение нагрузки с ранее поврежденной КЛ-10кВ ф.49-76 на взаиморезервирующие кабельные линии 10кВ |  |  |  |  | 35715601 0108241520981
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 92-04 от ПС 35 кВ Белоярская по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180239880; Произвести замену анкерных опор № 61, 78 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 60-62, 77- 79на ВЛ-10 кВ ф. 92-04 от ПС 35 кВ Белоярская. Заказ SAP №180239885 |  |  |  |  | 35715207 0208241015361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО "АЭМЗ" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-29 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 0208241023360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2/6-2/7 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715003 0208241107612
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения сопротивления заземляющих устройств на данном участке требованиям НТД, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 83-85 ВЛ 110кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180240145).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 83-85 ВЛ 110кВ С-653/654 (Заказ из SAP № 180240114). |  |  |  |  | 357154 0208241210143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №13 ВЛ 0,4 кВ Л4.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л/4 от ТП 10/0,4 кВ № 8-09-33. |  |  |  |  | 35715004 0208241411613
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №59-11-2. |  |  |  |  | 35715004 0208241456614
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№7-8 ВЛ 10 ф.1-19. |  |  |  |  | 35715301 0208241530368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 169-170 ВЛ 110кВ С-649/650 (Заказ из SAP № 180240115).; Разработать мероприятия по приведению значений к допустимым в случае превышения значения требований НТД измерения сопротивления заземляющих устройств на данном участке. |  |  |  |  | 357154 0208241550145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 22 – 23 на ВЛ-10 кВ ф.39-04.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-04. |  |  |  |  | 35715003 0208241637615
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.29-42 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК") по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180239928.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.29-42 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК") по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180239927.; Произвести вывоз порубочных остатков в пролете оп.№ 68 - № 69 ВЛ 6кВ ф. 29-42 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №180239930.; Произвести обрезку крон деревьев с АГП в пролете оп.№ 68 - № 69 ВЛ 6кВ ф. 29-42 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №180239929 |  |  |  |  | 35715204 0208242050362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП 10/0,4 кВ №81-09-7.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23. |  |  |  |  | 35715002 0208242314616
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 0308240033146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-6.; Произвести замену ж/б приставок на опорах №№ 143, 144 ВЛ 10кВ ф.56-6. |  |  |  |  | 35715404 0308240825147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №5/11, и выполнить регулировку провода в пролетах опор №5/11-5/12 ВЛ-10кВ Ф.96-2 от ПС 35кВ Сучково. Заказ SAP №180239709; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 96-2 от ПС 35кВ Сучково и ТП 10/0,4кВ с целью выявления подобных причин аварийного отключения для разработки мероприятий для их предотвращения. Заказ в SAP:№180239708 |  |  |  |  | 35715202 0308240835363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-01 |  |  |  |  | 35715003 0308240917617
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-18 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить перетяжку провода в пролёте опор № 47-48 на ВЛ-10 кВ ф.39-18.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 47-48 на ВЛ-10 кВ ф.39-18. |  |  |  |  | 35715003 0308241527618
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ТП 19-02-14/400 от ВЛ 10 кВ ф. 19-02 ПС 35 кВ Тальская: -исключить возможность проникновения животных в ТП. |  |  |  |  | 35715703 0308241600314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.81-05. |  |  |  |  | 35715002 0308241911621
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.126-21 от ТП 3014 яч.5 до ТП 3057 яч.2 |  |  |  |  | 35715602 0308241930982
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 3014 яч.5 до ТП 3057 яч.2 |  |  |  |  | 35715602 0308242140983
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф фазы В на оп. 3 в сторону оп. 3-1 ВЛ 0,4 кВ ТП 6289 Л-3. |  |  |  |  | 35715604 0308242340984
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.102-13. |  |  |  |  | 35715001 0408240853623
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 145 яч.3 до ТП 360 яч.5 |  |  |  |  | 35715602 0408241100985
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-5 КГАУ «Красноярское управление лесами» (663029, Красноярский край, Емельяновский район, д. минино, пер. Лесхозный, д.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0408241110986
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода на опоре № 106/9 ВЛ 10кВ ф.130-2. |  |  |  |  | 35715608 0408241530987
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/10,4 кВ №8-09-7.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 от опоры №8 до ввода в здание. |  |  |  |  | 35715004 0408241710624
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КВЛ 6 кВ ф.28-25 от оп.15 до ПП 6кВ "На берегу" яч.3. |  |  |  |  | 35715602 0408241750988
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора на ТП 61-01-1907. |  |  |  |  | 35715305 0408241833369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого ТТ в ячейке №3 КРУН 10 ПС 35 кВ Енисейская и провести замеры сопротивления заземляющего контура. |  |  |  |  | 35715301 0408241836294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить чистку изоляции яч. 60 10 кВ и 2 сек. шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весна. Заказ ТОРО №180240574.; Организовать претензионную работу в адрес собственника КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Весна до ТП 605 ООО ТСК «Энергоальянс».; Провести внеплановый инструктаж диспетчерам ОДГ Советского РЭС на тему: "Отыскание места повреждения на КЛ. Работа с подрядными организациями при отыскания ими места повреждения на КЛ"; Разработать памятки для сетевых организаций по действиям персонала ТСО при отыскании места повреждения на КЛ. Направить в адрес электроснабжающих сетевых организаций, крупных потребителей электрической энергии в зоне ответственности ПО КЭС. |  |  |  |  | 35715601 0508240010989
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720).; Выполнить верховой осмотр опоры №49 ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720). Заказ САП №180240703; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 47-51 на ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720). Заказ САП №180240702; Выполнить ИТР осмотр по всей ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720). Заказ САП №180240704; По результатам верхового осмотра и ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720), разработать мероприятия направленные на повышение надежности ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720) с заменой дефектной изоляции и повышению грозоупорности, со сроками реализации в РП 2026-2027гг.; При несоответствии сопротивления контуров заземления требованиям НТД разработать мероприятия направленные на восстановление соответствия требованиям надежности ВЛ 110 кВ Назаровская ГРЭС – ТЭЦ АГК II цепь (С-720), со сроками реализации в рамках РП 2025-2026 гг. |  |  |  |  | 357152 0508240814367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.80-05: - выполнить аварийный осмотр ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 0508241006315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого АВ 0,4 кВ Л.1 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №4-12-2235. |  |  |  |  | 35715301 0508241040370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-07 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №170067372; Выполнить замену опоры №63 ВЛ-10кВ Ф.16-07 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №170067374 |  |  |  |  | 35715202 0508241140368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.16-03 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная», с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180142271; Выполнить замену опоры №31 ВЛ-10кВ Ф.16-03 от ПС 110/35/10кВ №16 «Восточная». Заказ SAP №170067372 |  |  |  |  | 35715202 0508241203369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180240284; Произвести высоковольтные испытания после ремонта КЛ-10 кВ от оп. №14/1 до оп. №14/2 ВЛ-10 кВ ф.10-17 Заказ SAP №180154037; Произвести ремонт КЛ-10 кВ от оп. №14/1 до оп. №14/2 ВЛ-10 кВ ф.10-17 Заказ SAP №170067340,170067298. |  |  |  |  | 35715201 0508241245366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №61-01-1907. |  |  |  |  | 35715305 0508241325371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО 180240452.; Выполнить внеочередной осмотр грозотроса опор № 150 - 152 ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО 180240452.; По результату замеров сопротивления контура заземления опор № 148 - 153 и верхового осмотра грозотроса ВЛ 110кВ С-225/С-226, в случае несоответствия фактического значения сопротивления требованиям НТД, запланировать работы по монтажу дополнительных заземлителей опоры.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 148 - 153 ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО 180241144. |  |  |  |  | 357156 0508241419972
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ЛК “Орион” Арефьеву Д.Н. (660079 г.Красноярск ул. Мусорского д.6 оф.203) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0508241448990
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ № 52-01-25. |  |  |  |  | 35715004 0508241701625
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора ф "А"установленных на ТП 10/0,4 кВ №45-14-5.; Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ №45-14-5. |  |  |  |  | 35715004 0508241902626
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 97-98 на ВЛ-10 кВ ф.5--21. |  |  |  |  | 35715003 0508242040627
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.45-01 в пролете опор № 186-187. |  |  |  |  | 35715004 0508242205628
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить замену кабельной муфты внутренней установки в ТП 8-36-2 Заказ SAP № 170067540; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф 8-36 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180241128; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной кабельной концевой муфты в ТП 8-36-2. Заказ SAP № 180241256. |  |  |  |  | 35715206 0608240515370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить замену Предохранителей ПКТ101-10-10-31,5 У3 на аналогичные по параметрам. Заказ SAP № 170067479; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф08-24 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180241124 |  |  |  |  | 35715206 0608240515371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить замену Предохранителей ПКТ101-10-16-12,5 У3 на аналогичные по параметрам . Заказ SAP № 170067478; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф 8-10 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180241122 |  |  |  |  | 35715206 0608240515372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фидера 16-01 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Номер заказа в SAP:180240661, 180240663; Выполнить замену ПК 10 и опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП 10/0,4кВ 16-1-4. Номер заказа в SAP:170067390; Выполнить ТВК электрооборудования ТП10/0,4кВ 16-1-4. Заказ САП №180024690. |  |  |  |  | 35715202 0608240601373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Заменить неисправные ТТ на требуемые по номиналу в яч. 73-06 ПС 35кВ Глядень. Заказ SAP № 180241733.; Провести ВВ испытания оборудования ячейки 73-06 ПС 35кВ Глядень. Заказ SAP № 180241767.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.73-06 от ПС 35кВ Глядень. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180241221.; Произвести внеплановый осмотр ПС 35кВ Глядень. с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180241222. |  |  |  |  | 35715204 0608240702374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать установку гроза защиты на опоры №34, №35 в рамках РП-2026.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.20-11 от ПС 110 кВ Назаровская. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241303; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.20-11 от ПС 110 кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241302 |  |  |  |  | 35715204 0608240900375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать установку гроза защиты на опоры №34, №35 в рамках РП-2026.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.20-18 от ПС 110 кВ Назаровская. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241199; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.20-18 от ПС 110 кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241300 |  |  |  |  | 35715204 0608240905376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю СНТ "Земледелец" Е.С. Нифантовой (662514, Красноярский край, Березовский район, поселок Березовский, Трактовая ул., д. 71, кв. 2) о недопущении нарушений ПОТ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0608241100992
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Провести перетяжку провода в пролете опор № 98-101 ВЛ-10кВ ф.39-08 от ПС 110 кВ Учум. Заказ в SAP №180241318; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф39-08 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP №180240508.; Произвести замену опор №№ 99,100 ВЛ-10кВ ф.39-08 от ПС 110 кВ Учум. Заказ в SAP № 170067570 |  |  |  |  | 35715206 0608241145378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Провести перетяжку провода в пролете опор № 220-222 ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110 кВ Малый Имыш. Заказ SAP № 180241011; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф34-01 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180240357; Произвести замену опоры оп.№ 221 ВЛ-10кВ ф.34-01 от ПС 110 кВ Малый Имыш. Заказ SAP № 170067470 |  |  |  |  | 35715206 0608241150379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП № 33-09-2 10/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180240281; Произвести выправку опор и утрамбовку грунта с подсыпкой ПГС, вокруг тела опор №3, №4, №5 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 33-09-2 10/0,4кВ. Заказ SAP №180240282; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №2- №6 ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 33-09-2 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180240283 |  |  |  |  | 35715207 0608241218377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ2л-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 200 (яч.7) - ТП 3034. |  |  |  |  | 35715603 0608241320993
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 200 (яч.3) - ТП 2024. |  |  |  |  | 35715603 0608241320994
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-15 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180240840; Произвести перетяжку провода в пролете опор №6/1 - № 6/2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-15. Заказ в SAP № 180240841 |  |  |  |  | 35715206 0608241333380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-16 |  |  |  |  | 35715002 0608241401629
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать установку грозозащиты на ТП 20-07-01 в рамках РП-2026 .; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.20-07 от ПС 110 кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180241301.; Произвести замену трансформатора ТМ-100/6. Заказ SAP № 180241304, 180241305.; Произвести замеры сопротивления заземляющего контура ТП 20-07-01. Заказ SAP №180241738; Произвести замеры сопротивления заземляющих спусков на опорах №1, 14-1, 15а, 15-2. Заказ SAP №180241737 |  |  |  |  | 35715204 0608241620381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МАУ “Парк “Роев Ручей” А.В. Горбань (ул. Свердловская, д.293 г. Красноярск, 660006) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715603 0608241650995
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-244. Заказ ТОРО 180240453.; Выполнить замер расстояний "провод фаз "А" - грозотрос" ВЛ 110кВ С-243/С-244 в пролёте опор № 23-24 на соответствие требованиям п.2.5.121 ПУЭ-7 изд.; Выполнить ремонт грозотроса С-50 ВЛ 110кВ С-243/С-244 в пролёте опор № 23-24. Заказ ТОР 170067586. Выполнить ремонт провода АС-185 фазы "А" ВЛ 110кВ С-244 в пролёте опор № 23-24. Заказ ТОРО 170067585.; По результату замеров расстояний "провод фаз "А" - грозотрос" ВЛ 110кВ С-243/С-244 в пролёте опор № 23-24, в случае несоответствия нормируемых расстояний требованиям НТД, разработать соответствующие технические мероприятия. |  |  |  |  | 357156 0608242028996
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП 10/0,4 кВ №49-03-7.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03. |  |  |  |  | 35715003 0608242051630
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10 кВ ф.49-65 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-597. |  |  |  |  | 35715601 0608242110997
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-04 от ПС 35 кВ Тальская: -Убрать ветку дерева из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 19-04 в пролете опор №№118-119 |  |  |  |  | 35715703 0608242125316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фидера 16-08 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру. С целью отыскания причины аварийного отключения. Номер заказа в SAP:180240607, 180240608; Выполнить замену ПК 10 и опорных изоляторов в РУ 10кВ ТП 10/0,4кВ 16-08-27. Номер заказа в SAP:170067461; Выполнить ТВК электрооборудования ТП10/0,4кВ 16-08-27. Заказ САП №180024690. |  |  |  |  | 35715202 0608242144382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.11-31 от ПС 110 кВ Боготольская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180240570.; Произвести замену анкерной опоры №120/1, ремонт провода фазы "С" и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №120 -№120/1 ВЛ-10кВ ф.11-31. Заказ SAP 170067452 |  |  |  |  | 35715203 0708240512384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-14 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180240819; Произвести перетяжку провода в пролете опор №3/1 - № 3/2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-14. Заказ в SAP № 180240817 |  |  |  |  | 35715206 0708240833385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-9 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180240814; Произвести перетяжку провода в пролете опор №6 - № 7 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-9. Заказ в SAP № 180240816 |  |  |  |  | 35715206 0708240840386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данных технологических нарушений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-47 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP № 180240812; Произвести перетяжку провода в пролете опор №5 - № 6 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 8-14-47. Заказ в SAP № 180240811 |  |  |  |  | 35715206 0708240845387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/53-6-9.; Произвести замену опоры № 3/3 ВЛ 0,4кВ Л1/53-6-9. |  |  |  |  | 35715607 0708241001148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.14-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0708241023317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам планового, монтерского осмотра ВЛ 35 кВ (Т-43) (заказ SAP-153388000) запланировать работы по выправке опор с проведением верхового осмотра с проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на участке опор №56-116 (30 опор) ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43).; По результатам планового, монтерского осмотра ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43) (заказ SAP-153388000) запланировать отсыпку опор №№ 57,61,62,63,64,65,106,107,108,109,114,116,118,120,121,122 скальным грунтом.; Произвести отсыпку опор №№ 57,61,62,63,64,65,106,107,108,109,114,116,118,120,121,122 скальным грунтом на ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43).; Произвести работы по выправке опор с проведением верхового осмотра с проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на участке опор №56-116 (30 опор) ВЛ 35 кВ Ермаковская - Григорьевка с отпайкой на ПС Морозово (Т-43). |  |  |  |  | 357153 0708241059372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 силового кабеля на опоре №30 ВЛ 6 кВ ф.39-11. |  |  |  |  | 35715608 0708241210998
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры №508 ВЛ 10 кВ ф. 13-02. от ПС 35 кВ Шалоболино. |  |  |  |  | 35715305 0708241353373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ ТП 369 - ТП 372, Брусков Анатолий Александрович, председатель СНТ Родничок (ул. Курчатова, д. 15 "Б", кв.11, г. Красноярск, 660041), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0708241435999
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715305 0708241443374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля 0,4 кВ ТП559-ул.Амурская, 16 КрасКом / Кабель АВВГ 3х35+1х16 |  |  |  |  | 35715604 0708241855001
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ-10 кВ ф.139-42 от ТП-21с до ТП-16с. |  |  |  |  | 35715601 0708242320002
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.9-16 |  |  |  |  | 35715001 0808240002632
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.41-08 на ПС 110 кВ "Березовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180240764; Провести внеочередную проверку деревянных опор на загнивание по всей длине ВЛ 10 кВ ф.41-08 на ПС 110 кВ "Березовская", в случае выявления деревянных опор с загниванием выше допустимого включить в РП 2026 года. Заказ SAP №180240764; Произвести замену деревянной опоры №28/13 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №28/12-№28/14 на ВЛ 10 кВ ф.41-08 на ПС 110 кВ "Березовская". Заказ SAP №170067466 |  |  |  |  | 35715205 0808241052388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты наружной установки 10КНТп-3-150/240 на опоре №67 ВКЛ 10 кВ ф.147-12. |  |  |  |  | 35715601 0808241315003
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку Ж/Б приставки на опоре №6 ВЛ 0,4кВ ТП 64-2-8 Л-1. |  |  |  |  | 35715606 0808241340004
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.45-03 в пролете опор №263-264. |  |  |  |  | 35715004 0808241427633
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов на ТП 10/0,4 кВ №9-05-2457. |  |  |  |  | 35715301 0808241600375
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Трусову В.А., 662510, Красноярский край, Березовский р-н, с. Зыково, ул. Клубная, д. 10, кв. 2, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0808241710006
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода спусков 10 кВ к ТП 53-11-3021и. |  |  |  |  | 35715306 0808241909376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ РП 136 (яч.4) - ТП 4026 Краском. |  |  |  |  | 35715603 0808242010007
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.6-11.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 6-11 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.6-11 в пролете опор № 10/22-10/23. |  |  |  |  | 35715004 0808242035634
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора на ТП 42-06-3355. |  |  |  |  | 35715307 0808242321377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания отремонтированной КЛ между РП 2 (6кВ) до ТП 2-07-01 6/0,4кВ. Заказ SAP №180241708 .; Произвести внеплановый осмотр КЛ 6кВ ф.2-07 от РП 2 (6кВ.) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180241312.; Произвести ремонт неисправного кабеля между РП 2 (6кВ) до ТП 2-07-01 6/0,4кВ. Заказ SAP № 170067565. |  |  |  |  | 35715204 0908241022389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.92-04.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 92-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.92-04 в пролете опор № 69-70. |  |  |  |  | 35715003 0908241024635
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.139-04 от ТП-55с до ТП-58с. |  |  |  |  | 35715601 0908241210008
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты марки 3КНТп-10-70 на опоре № 1 ф.3-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-14 |  |  |  |  | 35715001 0908241302636
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО СЗ “Альфа” Бутенко В.Г. (ул. Калинина 8, пом.244г, Красноярск, 660048) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 35715603 0908241330009
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240. |  |  |  |  | 35715606 0908241610010
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.49-78 от ТП-906 до ТП-97. |  |  |  |  | 35715601 0908241655011
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №106 ВЛ 10 кВ ф.8-07.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8-07. |  |  |  |  | 35715004 0908241715637
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление контактов шинного разъединителя РВЗ-10/600 на ТП-625 в сторону ТП-619. |  |  |  |  | 35715601 0908242110012
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести ВВ испытания КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Пионерская" до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.40-33 от ПС 110кВ "Пионерская". Заказ SAP №180241182; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-33 от ПС 110кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180241181; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ 10 кВ от ПС 110кВ "Пионерская" до опоры №1 ВЛ-10кВ ф.40-33 от ПС 110кВ "Пионерская". Заказ SAP №170067561 |  |  |  |  | 35715205 0908242129390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорных изоляторов выключателя 10 кВ ф.35-3 на ПС 35 кВ Маганск. |  |  |  |  | 35715608 1008240035013
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление контактного соединения нулевого провода в пролете оп. №1 - оп. №1-1 ВКЛ 0,4 кВ ТП 593 л-2. |  |  |  |  | 35715604 1008241030014
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО “Красэкомаш” Ненартович Г.И. (ул. Мусорского 6, оф.34, Красноярск, 660079) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1008241345015
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп. № 1 ВЛ 6кВ ф.85-17 от ПС 35кВ ДСЗ. Заказ SAP № 180241809.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.85-17 от ПС 35кВ ДСЗ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180241804.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.85-17 от ПС 35кВ ДСЗ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180241809.; Произвести демонтаж и монтаж концевой кабельной муфты на оп. № 1 ВЛ 6кВ ф.85-17 от ПС 35кВ ДСЗ. Заказ SAP № 170067592. |  |  |  |  | 35715204 1008241545391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО ДОК "Енисей" Ю.М. Гайдуцкому (ул. Трактовая, д. 87/1 пгт. Березовка Красноярский край, 662521), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1008241547016
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.45-01 в пролете опор № 188-189. |  |  |  |  | 35715004 1008241719644
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВКЛ 0,4 кВ Л2 от ТП-622 с оформлением ЛО При наличии дефектов занести информацию в журнал дефектов.; Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7 - №8 ВКЛ 0,4 кВ Л2 от ТП-622.; По результатам осмотра ВКЛ 0,4 кВ Л2 от ТП-622 устранить дефекты, влияющие на надежность электроснабжения |  |  |  |  | 35715601 1008241820017
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110 кВ Анаш, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180240886; Произвести замену опор №111,112 и регулировку проводов в пролете опор № 110-№ 113 ВЛ-10кВ ф.55-07 от ПС 110 кВ Ашаш. Заказ SAP №170067484 |  |  |  |  | 35715208 1008241922392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. (Крестьянское хозяйство Суворовское) |  |  |  |  | 35715003 1008241928645
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.45-09 в пролете опор № 233-234. |  |  |  |  | 35715004 1008242025646
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ 61-2-8. С целью отыскания причины аварийного отключения. Номер заказа в SAP: 180241457; Выполнить замену ПК 10 в РУ 10кВ ТП 10/0,4кВ 61-2-8. Номер заказа в SAP:170067574; Выполнить замер контура заземления, проверку грозозащиты на ТП10/0,4кВ 61-2-8. Заказ САП №180024690. |  |  |  |  | 35715202 1008242143393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-6. |  |  |  |  | 35715404 1008242210152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.35-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 35-02 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.35-02 в пролете опор № 5-6.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ ф.35-02 в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35715002 1008242337647
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.35-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 35-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.35-02 в пролете опор № 5-6.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ ф.35-02 в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 35715002 1008242350648
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ-10 кВ ф.49-58 от ТП-96 до ТП-97. |  |  |  |  | 35715601 1108240310018
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241342; Произвести замену деревянной траверсы на оп.№1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-10кВ ф.40-22 от ПС 110 кВ "Пионерская". Заказ SAP №170067526 |  |  |  |  | 35715205 1108240400394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, В.А. Войлошникову ( кв 240, дом 2д, ул. Мичурина, г. Красноярск, Красноярского края, 660068), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1108240830019
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки. (ОАО "Теле 2") |  |  |  |  | 35715003 1108240903649
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 1108241028378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЭНКО+" Овчинникову Юрию Николаевичу (660132, Красноярский край, город Красноярск, пр-кт Молодежный, д.25, пом.118), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1108241100020
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-01на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.45-01 в пролете опор № 167-168. |  |  |  |  | 35715004 1108241102650
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-11. |  |  |  |  | 35715004 1108241146651
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев в пролете оп. 2 - 5 Л1 ТП 51-11-2496. |  |  |  |  | 35715303 1108241258379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.5-14 в пролете опор № 3/97-3-98. |  |  |  |  | 35715003 1108241347652
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кв ф.38-14 от ЛР 4с-2 до СВ-1. |  |  |  |  | 35715003 1108241414653
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ от РП 161 яч.6 до ТП 487 яч.6.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ от РП 161 яч.6 до ТП 487 яч.6 за последние 5 лет.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х185 КЛ 10 кВ от РП 161 яч.6 до ТП 487 яч.6. |  |  |  |  | 35715602 1108241450021
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.65-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.65-14 в пролете опор № 43-44. |  |  |  |  | 35715002 1108241506654
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.85-1.; Выполнить замену ОПН на ТП 85-1-7.; Выполнить замену траверсы опоры №44/4 ВЛ-10 кВ ф.85-1.; Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №44/3-44/5ВЛ-10 кВ ф.85-1. |  |  |  |  | 35715608 1108241510022
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести монтаж крюка фазы "А" в тело опоры №20 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ №24-17-2501. |  |  |  |  | 35715301 1108241540380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.45-03 в пролете опор № 251-252. |  |  |  |  | 35715004 1108241554655
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 52-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.52-01 в пролете опор № 251-252. |  |  |  |  | 35715004 1108241615656
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/51-05-11. |  |  |  |  | 35715403 1108241725153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести выявленные замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ ф.88-3 в журнал дефектов.; Выполнить внеплановый осмотр осмотр ВЛ 10 кВ ф.88-3.; Наметить сроки устранения дефектов выявленных в ходе осмотра ВЛ 10 кВ ф.88-3, при необходимости предложения в ИПР на расширение просек.; Произвести ремонт провода в пролете опор № 176-179 и установку изоляторов на опоре № 177 ВЛ 10 кВ ф.88-3. |  |  |  |  | 35715606 1108241740023
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Провести перетяжку провода в пролете опор № 216/10-№216/12 ВЛ-10кВ ф.39-06 от ПС 110 кВ Учум Заказ SAP № 180241317.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф39-06 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений.Заказ SAP № 180241316.; Произвести замену опоры № 216/11 ВЛ-10кВ ф.39-06 от ПС 110 кВ Учум Заказ SAP № 170067569. |  |  |  |  | 35715206 1108241740395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10 кВ ф.5-57 от РП-199 яч.9 до РП-135 яч.3.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10 кВ ф.5-57 от РП-199 яч.9 до РП-135 яч.3 за последние 5 лет.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10 кВ ф.5-57 от РП-199 яч.9 до РП-135 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 1108241800024
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-514 до ТП-502.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-514 до ТП-502 за последние 5 лет.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ-10кВ ф.5-41 от ТП-514 до ТП-502. |  |  |  |  | 35715601 1108241815025
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.46-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 46-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.46-01 в пролете опор № 15-16. |  |  |  |  | 35715004 1108241838657
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.5-16 в пролете опор № 2/89-2/90. |  |  |  |  | 35715003 1108241840658
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-10: -устранить неисправность ВР5-10-01 |  |  |  |  | 35715705 1108241857318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10/0,4 кВ №6-09-12.; Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" ВЛ 0,4 кВ Л-2 от опоры №44 до ввода в здание. |  |  |  |  | 35715004 1108241921659
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать работы в РП 2025 года по замене гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22) опоре №135.; При несоответствии значения сопротивления заземляющего контура НТД на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22) опорах №134, №135, №136 запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к НТД.; Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №135. Заказ SAP - 014000030557.; Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №135. Заказ SAP - 014000030630. Ответственное лицо: Середа Е.В.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №134, №135, №136 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21, Т-22). Заказ SAP-000180237686. |  |  |  |  | 357153 1108241931381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.96-2 от ПС 35кВ Сучково с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241450; Выполнить ремонт и регулировку провода фазы "С" на опоре №5/10-5/11 ВЛ-10кВ Ф.96-02 от ПС 35кВ Сучково. Заказ SAP №180242183 |  |  |  |  | 35715202 1108242001396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №3-10-1211. |  |  |  |  | 35715301 1108242116383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А за последние 5 лет.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 392 яч.5 до ТП 391 яч.3 н.А. |  |  |  |  | 35715602 1208240110026
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.65-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.65-14 в пролете опор №24-25 |  |  |  |  | 35715002 1208240115660
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-02 после стихийного воздействия для определения объёма восстановительного ремонта Заказ SAP - №180240706. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену повреждённой опоры Заказ SAP - №170067503. |  |  |  |  | 35715302 1208241000384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В ТО на август 2024г. по ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 I цепь ( С-123) включить: - внеплановый осмотр 49км; - замену дефектной изоляции на опорах №№ 169 фаза "А", 212 фаза "В", 168 фаза "В", 208 фаза "С"; - измерение сопротивлений контуров заземлений опор: №№ 163-174; №№ 203-217. |  |  |  |  | 357157 1208241209319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ПАО "Вымпел-Коммуникации" Бабишину Александру Викторовичу (660028, Красноярский край, город Красноярск, улица Телевизорная, д.1, пом.402), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок.; Персоналу СРЗА ПО КЭС выполнить профконтроль устройств РЗА яч.12 РУ-10кВ на РП-3 |  |  |  |  | 35715601 1208241405966
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 (ООО "ФМКК") |  |  |  |  | 35715001 1208241640661
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Подать заявку на приобретение птице отпугивающих устройств с последующей установкой. |  |  |  |  | 35715303 1208241917385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ-10 кВ ф.26-24 от ПС 220 кВ Зелёная до ТП-535. |  |  |  |  | 35715601 1208242240027
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.139-58 от ТП-70с яч.6 до ТП-18с яч.2.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.139-58 от ТП-70с яч.6 до ТП-18с яч.2 за последние 5 лет.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.139-58 от ТП-70с яч.6 до ТП-18с яч.2. |  |  |  |  | 35715601 1308240020028
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.139-08 от ТП-70с яч.5 до ТП-18с яч.1.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.139-08 от ТП-70с яч.5 до ТП-18с яч.1 за последние 5 лет.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.139-08 от ТП-70с яч.5 до ТП-18с яч.1. |  |  |  |  | 35715601 1308240020029
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кровли ТП 1020.; Выполнить чистку изоляции ТП 1020. |  |  |  |  | 35715601 1308240310030
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4кВ № 6-12-029 |  |  |  |  | 35715305 1308240931386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 709 яч.1 до ТП 710 яч.8.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 709 яч.1 до ТП 710 яч.8 за последние 5 лет.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 709 яч.1 до ТП 710 яч.8. |  |  |  |  | 35715602 1308241025031
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП 10/0,4 кВ №49-03-4.; Выполнить чистку и протяжку контактов выключателя фазы "А, В" АВ-0,4кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715003 1308241150662
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Лапину Виктору Владимировичу (660022, Красноярский край, город Красноярск, улица Аэровокзальная, д.21 стр.3, пом.Е-12), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1308241301032
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.59-12.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 52-12 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715004 1308241359663
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству КГБОУ "Назаровский детский дом №1" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.28-8 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715204 1308241500397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Дбар Наталье Геннадьевне (660125, Красноярский край, город Красноярск, улица 9 мая д.52, кв.56), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1308241610033
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14.; Отрегулировать запорно-пускового механизма привода марки ПП-67 Вф.65-14 10 кВ.; Увеличить натяжение включающих пружин привода марки ПП-67 Вф.65-14 10 кВ. |  |  |  |  | 35715002 1308241900664
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.96-2 от ПС 35кВ Сучково с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241450; Выполнить ремонт и регулировку провода фазы "С" на опоре №5/15-5/16 ВЛ-10кВ Ф.96-02 от ПС 35кВ Сучково. Заказ SAP №180242183 |  |  |  |  | 35715202 1308241905398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12.. |  |  |  |  | 35715001 1308242028665
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14. |  |  |  |  | 35715403 1308242043154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | на ВЛ-10кВ ф.64-03 -выполнить замену опор №154, 155, 157. Выполнено. |  |  |  |  | 35715705 1308242207320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В ТО на август 2024г. по ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 II цепь ( С-122) включить: - внеплановый осмотр 49км; - замену дефектной изоляции на опоре 112 фаза "В", на опоре 217 фаза "С". - измерение сопротивлений контуров заземлений опор: №№ 108-117; №№ 212-221. |  |  |  |  | 357157 1408240056321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить профконтроль устройств РЗА яч.09 10кВ на РП-207.; Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Электрические Сети Сибири" Зиновьеву Василию Альбертовичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1408240515034
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ-10 кВ от ТП-931 до ТП-932. |  |  |  |  | 35715601 1408240830035
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ЗАО "Сибирский лесохимический завод". |  |  |  |  | 35715403 1408240927155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Выполнить замену КЛ на провод СИП от АВ до опоры №1 Л2 ТП 103-02-7. Заказ SAP № 170067608; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 103-02-7 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180241826 |  |  |  |  | 35715206 1408241333399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо в ДКС о завершении работ по строительству ПП.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.71-22 от опоры №1 до опоры №1/1. |  |  |  |  | 35715601 1408241601036
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 396 - ТП 395. |  |  |  |  | 35715603 1408241650037
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АВБбШв 4X185 КЛ-0,4 кВ от ТП 1077 р.1 до ВРУ 0,4 кВ пр. Ульяновский 4 "Д". |  |  |  |  | 35715601 1408241730038
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 338, Прохоренко Василий Николаевич (660077, Красноярский край, г Красноярск, ул 78 Добровольческой Бригады, д. 15, помещ. 266 кабинет 5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1408241800039
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки управляющему директору ООО «Красноярский Цемент» Козловскому Ю. Г. (ул. Краснопресненская, д. 1 г. Красноярск, 660019) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1408241815040
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции и пробой силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.8-06 (ПС 8 - РП 162 яч.9). |  |  |  |  | 35715603 1508240402041
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, индивидуальному предпринимателю Вдовину Максиму Николаевичу (660111, Красноярский край, город Красноярск, п.Песчанка улица Береговая 1А, стр.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1508240845042
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Подать заявление в МО МВД России "Шарыповский" для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 40В-13-4 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241739; Произвести ремонт проводов в пролете опор №7-№10 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 40В-13-4 10/0,4кВ Заказ SAP №170067607 |  |  |  |  | 35715205 1508241005400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17 от ПС 110 кВ Ачинская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. (Заказ SAP №180241776); Произвести замену анкерных опор ВЛ-10 кВ ф 10-17 от ПС 110 кВ Ачинская оп. 14/2 , оп. 14/7 с подсыпкой и утрамбовкой щебня у основания (Заказ SAP №170067554 ); Произвести замену голого провода ВЛ-10 кВ ф 10-17 от ПС 110 кВ Ачинская в пролете оп.14/1 - оп.14/8 на СИП. (Заказ SAP 170067555); Произвести замену опор ВЛ-10 кВ ф 10-17 от ПС 110 кВ Ачинская оп. 14/3, оп. 14/4, оп. 14/5, оп. 14/6 с подсыпкой и утрамбовкой щебня у основания (Заказ SAP №170067553) |  |  |  |  | 35715201 1508241005401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ; В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23) с персоналом СВЛ.; В случае несоответствия произведенных замеров контура заземления разработать мероприятия для приведения контура заземления согласно НТД.; Выполнить верховой осмотр грозозащитного троса на опорах №№ 301-305 на ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23). Заказ САП №180242944; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 301-305 на ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая - Ачинск тяговая с отпайками (С-23). Заказ САП №180242941; Для исключения отключений ВЛ 110кВ "Кемчуг тяга-Ачинск тяга"_С-23 по причине перекрытия изоляции, а также повышения надежности, выполнить замену дефектной и загрязненной изоляции в рамках РП 2025 года в пролетах опор №№214-223. (Заказ САП 142937226) |  |  |  |  | 357152 1508241034402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление повреждённого провода. |  |  |  |  | 35715301 1508241351387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом провести разбор причин произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская II цепь с отпайками (С-762),ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская I цепь с отпайками (С-761); В случае несоответствия произведенных замеров габаритов разработать мероприятия для приведения габаритов согласно НТД.; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская I цепь с отпайками (С-761) заказ САП 180241943, ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская II цепь с отпайками (С-762) заказ САП 180241944; Выполнить, по всей длине, измерения габаритных расстояний от проводов до земли и пересекаемых объектов на ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская II цепь с отпайками (С-762) Заказ САП №180214942, ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская I цепь с отпайками (С-761) Заказ САП 180241941; По произошедшему инциденту на ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская II цепь с отпайками (С-762),ВЛ 110кВ Парная-Шарыповская I цепь с отпайками (С-761), подать заявление в МО МВД "Шарыповский".; Провести инструктаж персоналу ООО "Тренекс" о соблюдении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон |  |  |  |  | 357152 1508241509404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №8-04-12.; Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" ВЛ 0,4 кВ Л-1 от опоры 9/7 до ввода в здание. |  |  |  |  | 35715004 1508241810667
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.126-22 от РП 145 яч.8 до ТП 3015 яч.8. |  |  |  |  | 35715602 1508242125043
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 1113 до ТП 122. |  |  |  |  | 35715601 1508242245044
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "РСК Сети" Морозову М.А. (660028, Красноярский Край, г.о. Город Красноярск, г Красноярск, ул Телевизорная, д. 1, стр. 9, помещ. 362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 1608241001045
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.60-03: - заменить опору. Выполнено. |  |  |  |  | 35715705 1608241105322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715004 1608241408668
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 10/0,4кВ на ТП №15-06-59к. Заказ САП № 180242278, 180242279. |  |  |  |  | 35715304 1608241548382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить замер габарита в пролёте опор № 6-7 ВЛ 110кВ С-222.; Выполнить ремонт провода ф.С ВЛ 110кВ С-222 в пролёте опор № 6-7. Заказ ТОРО № 170065914.; По результату замера габарита, принять решение о подаче предложения в ИПР на реконструкцию участка ВЛ 110 кВ С-222.; Подать заявление в полицию по факту повреждения ВЛ 110 кВ С-222. |  |  |  |  | 357156 1608241602046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 523 до ТП 568. |  |  |  |  | 35715604 1608241645047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-6-29, Зубкову М.О, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1608241900048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 40-35/20-14 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180242860; Произвести ремонт проводов и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 40-35/20-14 10/0,4кВ Заказ SAP №170067688 |  |  |  |  | 35715205 1608242140405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры №357 на ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 1708240131388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1708240305323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Удалить гнездо с опоры. |  |  |  |  | 35715303 1708240607389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-05 на наличие ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715301 1708240712390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку дерева на вводе в жилой дом от оп.6-2 Л2 ТП 51-11-519 |  |  |  |  | 35715303 1708240815391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.22-06 от ПС 110 кВ Толстый Мыс, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180241933; Произвести замену опор №6,№7 и регулировку проводов в пролете опор №5-№8 ВЛ-10кВ ф.22-06 от ПС 110 кВ Толстый Мыс. Заказ SAP №170067557 |  |  |  |  | 35715208 1708241136406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от опоры №1 до опоры №2. Заказ в САП №180242248. |  |  |  |  | 35715306 1708241257392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12-11 после стихийного воздействия для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715303 1708241306393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление крепления провода АС-50 фазы "С" к штыревому изолятору на опоре №40 КВЛ-10кВ ф.139-10.; Подать предложение для включения мероприятий по реконструкции КВЛ-10кВ ф.139-10 в программу повышения надежности Красноярского края. |  |  |  |  | 35715601 1708241400049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода пролет оп.2 - 3 Л1 ТП 50-07-2121. |  |  |  |  | 35715303 1708241446394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов оп.5 - 6 Л2 ТП 50-10-2107 |  |  |  |  | 35715303 1708241515395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-02 после стихийного воздействия. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 1708241554396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете оп.5 - 6 Л1 ТП 50-06-473. |  |  |  |  | 35715303 1708241600397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.139-49 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП 31с яч.3. |  |  |  |  | 35715601 1708241610050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.55-09 от ПС 110кВ Анаш, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180242684; Провести высоковольтные испытания и измерения вновь установленной кабельной муфты ВЛ 10 кВ ф. 55-09 от ПС 110кВ Анаш. Заказ SAP №180243221.; Провести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 55-09 от ПС 110кВ Анаш. Заказ SAP №180241928 |  |  |  |  | 35715208 1708241613407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить переустройство крепления провода на оп.138 ВЛ-10 кВ ф.45-03. Заказ в САП №180242085. |  |  |  |  | 35715306 1708241620398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от оп.4 до оп.5 Заказ в САП №180242251. |  |  |  |  | 35715306 1708241729399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В РП на август 2025г. по ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41) включить: - на ж/б. опоре №102 выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "В".; В ТОиР на август 2024г. по ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41) включить: - внеплановый осмотр; - замер сопротивлений контуров заземлений опор №№ 97-107.; На ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Абакумовка тяговая с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-41) на ж/б. опоре №102 выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "В". Заказ №14000025181 |  |  |  |  | 357157 1708241739324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 6 кВ ф.39-11 по заказу ТОРО №14000037585. |  |  |  |  | 35715608 1708241831051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю СНТ "Земледелец" Е.С. Нифантовой (662514, Красноярский край, Березовский район, поселок Березовский, Трактовая ул., д. 71, кв. 2) о недопущении нарушений ПОТ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1708242130052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 |  |  |  |  | 35715004 1708242155670
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 1708242200671
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5-21 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.5-21 в пролете опор № 2/32-2/33. |  |  |  |  | 35715003 1708242235672
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать вырубку деревьев (веток) угрожающих падением на ВЛ-10 кВ ф.68-01 от ПС 35 кВ Васильевка по результатам проведенного ИТР обхода и осмотра ВЛ-10кВ ф.68-01 от ПС 35 кВ Васильевка, при выявлению деревьев, угрожающих падение на ВЛ .; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.68-01 от ПС 35 кВ Васильевка, с целью выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180242027 .; Произвести снятие дерева в пролете опор №12-№13, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №11-№14 ВЛ-10кВ ф.68-01 от ПС 35 кВ Васильевка. Заказ SAP №180242029. |  |  |  |  | 35715203 1708242325408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-07; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "С" в пролёте опор № 168-169 на ВЛ-10 кВ ф.123-07.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 168-169 на ВЛ-10 кВ ф.123-07. |  |  |  |  | 35715009 1808240105674
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа разъединителя ЛР ТП 46-15-778. Заказ в САП №180242252. |  |  |  |  | 35715306 1808240718400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-4. |  |  |  |  | 35715004 1808240825676
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.5-16 в пролете опор № 6/15-6/16. |  |  |  |  | 35715003 1808241118677
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 в пролете опор №1-2. |  |  |  |  | 35715004 1808241430678
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры и замену пасынка опора №4 ВЛ 0,4 Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №8-04-3. |  |  |  |  | 35715004 1808241605679
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 1808241815401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и регулировку ЛР ТП 10/0,4 кВ №3-16-1208. |  |  |  |  | 35715301 1808241930402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10кВ ф.1-14. |  |  |  |  | 35715403 1808242047156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СТК" Степанову Сергею Юрьевичу (660064, Красноярский край, город Красноярск, ул. Капитанская д. 6 пом. 236), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1808242140053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-02 (ООО "ФМКК") |  |  |  |  | 35715001 1908240858680
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденных опор. |  |  |  |  | 35715303 1908240931403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП, подключенных к ВЛ 10 кВ ф. 12-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1908241020325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 92-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева в пролете опор №17-18. |  |  |  |  | 35715003 1908241418681
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 33-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.33-08 в пролете опор № 139-140. |  |  |  |  | 35715002 1908241540682
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-10 кВ от ТП-61с яч.2 до ТП-54с яч.6. |  |  |  |  | 35715601 1908242020054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х95 КЛ-10 кВ от ТП-900 до ТП-99. |  |  |  |  | 35715601 1908242025055
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-04 от ПС 110 кВ Нагорная: -Убрать ветку дерева с проводов 10 кВ в пролете опор №№113-114. |  |  |  |  | 35715703 1908242127326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 1908242317404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 305 до ТП 312. |  |  |  |  | 35715602 1908242326056
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/32-2/33 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2008240330683
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 333-334 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 |  |  |  |  | 35715004 2008240427684
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.92-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 91-92 на ВЛ-10 кВ ф.92-04 |  |  |  |  | 35715003 2008240530685
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-04.; Убрать сухое дерево с проводов в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 10кВ ф.33-04. |  |  |  |  | 35715401 2008240822158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр на ВР 10кВ КТП 33-07-96 опора № 16 ВЛ 10кВ ф.33-07.; Убрать птицу с шлейфа ВР 10кВ КТП 33-07-96 ф. "В" на опоре № 16 ВЛ 10кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715401 2008240951159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "С" в пролёте опор № 2/11-2/12 на ВЛ-10 кВ ф.5-21.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/11-2/12 на ВЛ-10 кВ ф.5-21. |  |  |  |  | 35715003 2008241012686
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП-1066 до ТП-1073. |  |  |  |  | 35715601 2008241104057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП-621 до ТП-620. |  |  |  |  | 35715601 2008241118058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт разъединителя с регулировкой контактных соединений на оп.276 ВЛ-10 кВ ф.53-08. Заказ в САП №180242623. |  |  |  |  | 35715306 2008241129405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Русецкому Александру Николаевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2008241238059
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/33-07-111.; Произвести замену АВ 0,4кВ Л1 в КТП 33-07-111. |  |  |  |  | 35715401 2008241315160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/33-07-111.; Произвести замену АВ 0,4кВ Л2 в КТП 33-07-111. |  |  |  |  | 35715401 2008241332161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ЗАО "Промэнерго" о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2008241505409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10 кВ от ТП-52 до ТП-58. |  |  |  |  | 35715601 2008241600060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШВу-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.49-77 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-905 яч.8 |  |  |  |  | 35715601 2008241615061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 (ООО "ФМКК") |  |  |  |  | 35715001 2008241825688
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 897, Шпедт Александр Артурович (660036, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академгородок, д.50), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2108241000062
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.89-12 от ПС 35кВ Степное по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180243850; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.89-12 от ПС 35кВ Степное по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180243849 |  |  |  |  | 35715204 2108241019403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 7/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 2108241033689
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.148-02 в пролетах опор №№14-14 - 14-15 выполнить монтаж оборванного порвода. |  |  |  |  | 35715706 2108241036327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опоры №75 ВЛ 10 кВ ф.50-11. |  |  |  |  | 35715303 2108241114406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-07 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2108241156329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 121, Иванов Сергей Валентинович (ул. Малаховская, 5 г. Красноярск, 660014), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2108241200063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ Л.2 от ТП 10/0,4 кВ №5-06-1251 сломанных веток. |  |  |  |  | 35715301 2108241320407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "ДКА" Курзановой Елене Александровне (660111, Красноярский край, город Красноярск, Песчанка, улица Зеленая, д.33а), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2108241340064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "АвтоЛесТрейд" Парфиенко Алексею Владимировичу (660135, Красноярский край, город Красноярск, улица Молокова, д.37, пом.25), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2108241400065
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП64-01-8: - выправить опору №13. Выполнено |  |  |  |  | 35715705 2108241417328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф.41-05 на ПС 110 кВ "Березовская", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180242693; Произвести замену деревянной опоры №218 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №217-№219 на ВЛ 10 кВ ф.41-05 на ПС 110 кВ "Березовская". Заказ SAP №170067686 |  |  |  |  | 35715205 2108241418410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо генеральному директору ООО ПВП "КОНТАКТ" (662521, Красноярский край, Березовский район, пгт Березовка, Солнечная ул., д. 1а/3) о недопущении нарушений ПОТ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2108242120066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 2, 5, 7 ВЛ 35 кВ Т-1/Т-2. Заказ ТОРО № 180245079.; По результату замера сопротивления контура заземления опор № 2, 5, 7 ВЛ 35 кВ Т-1/Т-2, принять решение о необходимости увеличения длины лучей заземления опор № 2, 5, 7 ВЛ 35 кВ Т-1/Т-2. |  |  |  |  | 357156 2108242200068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр грозотроса опор № 135 - 139 ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО 180240452.; По результату замеров сопротивления контура заземления опор № 135 - 139 и верхового осмотра грозотроса ВЛ 110кВ С-225/С-226, в случае несоответствия фактического значения сопротивления требованиям НТД, запланировать работы по монтажу дополнительных заземлителей опоры.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 135 - 139 ВЛ 110кВ С-225/С-226. Заказ ТОРО 180241144. |  |  |  |  | 357156 2108242208069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить замену концевой кабельной муфты 10кВ в яч.В ф.96-06 от ПС 35 кВ Михайловка Заказ SAP № 170067737; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-06 от ПС 35 кВ Михайловка по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180243961; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной кабельной концевой муфты в яч. В ф.96-06 от ПС 35 кВ Михайловка Заказ SAP № 180243256 |  |  |  |  | 35715206 2208240120411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку работы АВР при пропадании электропитания основного ввода.; Осуществить контроль наличия электропитания основного ввода в АВР по фазе питающей оборудование связи. |  |  |  |  | 35715201 2208240403412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-06; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 42-43 на ВЛ-10 кВ ф.8-06 |  |  |  |  | 35715004 2208240457691
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Назаровская ГРЭС I цепь с отпайками (С-31) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП №180244789; Для исключения отключений ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Назаровская ГРЭС I цепь с отпайками (С-31) по причине перекрытия изоляции в результате стойкого загрязнения, а также повышения надежности, выполнить замену загрязненной изоляции в рамках РП 2025 года на опорах № 11-15 отп. ПС 110 ГПП АГК, опорах № 1-8 отпайка на ПС 110 ЖБИ (Заказы САП № 142937387, № 142937429); По итогам проведения внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Назаровская ГРЭС I цепь с отпайками (С-31) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2025-2026г. |  |  |  |  | 357152 2208240607413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-03. В ходе осмотра, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 2208240957408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 38-02-14. |  |  |  |  | 35715003 2208241051692
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2208241118330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, первому заместителю руководителя Федорову Л. Н. ФБУ «Администрация Енисейречтранс», 660049, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2208241620070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СибНефтьРезерв" Тирских Татьяне Николаевне (660023, Красноярский край, город Красноярск, улица Семена Давыдова, д.66, офис 1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2208241920071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3-19 для определения состояния проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Произвести ремонт провода. |  |  |  |  | 35715301 2308240126409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от опоры №3 до опоры №4. Заказ в САП №180243047. |  |  |  |  | 35715306 2308240717410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 32-03-6 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180243054; Произвести замену опоры № 1 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 32-03-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170067741; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 1 - 2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 32-03-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170067741 |  |  |  |  | 35715207 2308240930414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 145 яч.3 до ТП 360 яч.5 н.А. |  |  |  |  | 35715602 2308241002072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-10. |  |  |  |  | 35715403 2308241303162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х120 КЛ-6кВ от ТП 2020 до ТП 1-41-1. |  |  |  |  | 35715602 2308241420073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Вф.8-09 10 кВ |  |  |  |  | 35715004 2308241902693
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры № 1/30 ВЛ-10 кВ ф.5-21.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 95/5 - 95/6 ВЛ-10 кВ ф.5-21. |  |  |  |  | 35715003 2308241913694
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляторов фазы "А,В,С" на опоре № А 13.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-13 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 2308242225695
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить одностоечную промежуточную опору №8/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-09-5к. Заказ САП № 170067694. |  |  |  |  | 35715304 2308242238411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 6-13-5 |  |  |  |  | 35715004 2408240927696
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-02 (ООО "ФМКК") |  |  |  |  | 35715001 2408240947697
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену анкерного зажима РА 1500 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-825. |  |  |  |  | 35715603 2408241317074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8157, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2508240635075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса и превышения значения требований НТД измерения сопротивления заземляющих устройств на данном участке, разработать мероприятия по устранения дефектов и приведению значении к допустимым.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на участке опор №№ 190-192 ВЛ 110кВ С-651 (Заказ из SAP № 180244303).; Произвести измерение контура заземления на опорах №№ 190-192 ВЛ 110кВ С-651 (Заказ из SAP № 180244304). |  |  |  |  | 357154 2508241242164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК).по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180244504 |  |  |  |  | 35715205 2508241530416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произведен внеочередной осмотр всех ТП 10/04кВ от ВЛ-10 кВ ф.40-22 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180244506; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ между ВН 1сек.10 и трансформатором 1Т ЗТП 40-22-6. Заказ SAP №180244507; Произвести замену концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ между ВН 1сек.10 и трансформатором 1Т ЗТП 40-22-6. Заказ SAP № 170067841 |  |  |  |  | 35715205 2508241550417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения ф. С на оп №5-13 ф. 13-56 линейного разъединителя Р13-56-5-13 в сторону КТП 549. РЛНД-10/400. |  |  |  |  | 35715604 2508241555076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо руководству АО «КрасЭКо» о включении в состав комиссии представителя филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715203 2508241601418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2608240616331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 (ООО "ФМКК") |  |  |  |  | 35715001 2608240627698
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 148-149 на ВЛ-10 кВ ф.41-03 |  |  |  |  | 35715002 2608240704699
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию привода В 10 ф.20-05. |  |  |  |  | 35715707 2608240719332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ аналогичных отключений и в случае выявления однотипных отключений предусмотреть установку птицезащитных устройств ПЗУ. |  |  |  |  | 35715401 2608240729166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ОАО "Солгонское" о предоставлении информации по факту отключения ТП 97-05-11 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений |  |  |  |  | 35715206 2608240730419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередное измерение контура заземления и состояния металлосвязи на ТП 23-15-9 10/0,4кВ. Заказ SAP №180243899; Произвести внеочередной осмотр всех ТП 10/04кВ от ВЛ-10 кВ ф.23-15 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180243898; Произвести внеочередную проверку средств грозозащиты на ТП 23-15-9 10/0,4кВ. Заказ SAP №180243903 |  |  |  |  | 35715205 2608240750420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Написать заявление в МВД по факту причинения ущербу.; Произвести ремонт провода в пролете опор №№31-34, замену опоры №№31, 32, 33 ф.2-13.; Произвести ремонт провода в пролете опор №№42-43 ф.2-19. |  |  |  |  | 35715301 2608240754412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 2608240918700
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре № А 68.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-08 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 2608241011701
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.59-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 59-60 на ВЛ-10 кВ ф.59-01 |  |  |  |  | 35715004 2608241050703
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/33-04-53.; Установить ж/б приставку на опору № 3 ВЛ 0,4кВ Л1/33-04-53. |  |  |  |  | 35715401 2608241115167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену стойки опоры №79 ф.6-02 от ПС35 Курагино. |  |  |  |  | 35715305 2608241126414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2608241145333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Полиграфкомбинат яч.36 до ТП 1197, Директору Красноярского предприятия ПАО «Россети» - МЭС Сибири Блаженкову А.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2608241520067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать работы в РП 2025 года по замене гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №188.; При несоответствии значений сопротивления заземляющего контура требованиям НТД ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опорах №187, №188, №189 запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к требованиям НТД.; Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21) опоре №188. Заказ SAP - 014000030557.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №187, №188, №189 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-21). Заказ SAP-000180237686. |  |  |  |  | 357153 2608241650415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать работы в РП 2025 года по замене гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №333.; При несоответствии значений сопротивления заземляющего контура требованиям НТД на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская( Т-22) опорах №332, №333, №334 запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к требованиям НТД.; Произвести замену гирлянд изоляторов трех фаз на ГИРМК на ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22) опоре №333. Заказ SAP - 014000030630.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №332, №333, №334 ВЛ 35 кВ Туран - Верхнеусинская (Т-22). Заказ SAP-000180237686. |  |  |  |  | 357153 2608241650416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.6-13; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 387-388 на ВЛ-10 кВ ф.6-13 |  |  |  |  | 35715004 2608241656705
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену стоек опор № 13/82, 13/84 ВЛ-10 кВ ф.34-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-01 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 2608241919706
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Индивидуальному предпринимателю Сергею Васильевичу Мещерякову (660020, Красноярский край, город Шахтёров, д.25А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2608242030077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 2608242102168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-07; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 74/9-74/10 на ВЛ-10 кВ ф.33-07 |  |  |  |  | 35715002 2608242217707
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2.2-2.3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 2708240147708
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 5/2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 2708240640709
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 2708240720169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого автоматического выключателя. Заказ САП №170067774 |  |  |  |  | 35715303 2708240948417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Диорит" Шимохину Владимиру Михайловичу (660020, Красноярский край, город Красноярск, улица Шахтеров, д.4, пом.7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2708240950078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск тяговая с отпайкой (С-722) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП №180245885; Для исключения отключений ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск тяговая с отпайкой (С-722) по причине перекрытия изоляции в результате стойкого загрязнения, а также повышения надежности, выполнить замену загрязненной изоляции в рамках РП 2025 года на опорах № 214-223. Заказ САП № 142936831; По итогам проведения внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск тяговая с отпайкой (С-722) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2025-2026г. |  |  |  |  | 357152 2708241234421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "УК НАНЖ" Ширкину Алексею Владимировичу (660060, Красноярский край, город Красноярск, улица Георгиевская, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2708241540079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденной кабельной муфты на опоре №75/1 ВЛ 10 ф.3-16. |  |  |  |  | 35715301 2708241827418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ТП37 яч.6 - ТП 38 яч.6 н.Б за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ ТП37 яч.6 - ТП 38 яч.6 н.Б.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ 10кВ от ТП 37 яч.6 до ТП 38 яч.6 н.Б. |  |  |  |  | 35715602 2808240045080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 ф.8-36, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180246105 |  |  |  |  | 35715206 2808240604422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 3014 яч.5 до ТП 3057 яч.2 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 3014 яч.5 до ТП 3057 яч.2 н.А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 3014 яч.5 до ТП 3057 яч.2 н.А. |  |  |  |  | 35715602 2808240715081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 393 яч.1 до ТП 394 яч.5 н.А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 393 яч.1 до ТП 394 яч.5 н.А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 393 яч.1 до ТП 394 яч.5 н.А. |  |  |  |  | 35715602 2808240715082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.126-15 от ТП 392 яч.6 до ТП 391 яч.6 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.126-15 от ТП 392 яч.6 до ТП 391 яч.6.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.126-15 от ТП 392 яч.6 до ТП 391 яч.6. |  |  |  |  | 35715602 2808240720083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТП 51-12-542. |  |  |  |  | 35715303 2808241256419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление крепления провода АС-50 фазы В к штыревому изолятору на опоре №15/12/1 КВЛ-10кВ ф.10-38.; Подать предложение для включения мероприятий по реконструкции КВЛ-10кВ ф.10-38 в программу повышения надежности Красноярского края |  |  |  |  | 35715601 2808241320084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, заместителю начальника дирекции ОАО «РЖД» В.В. Крутилину( Горького ул., д. 6, г. Красноярск, 660021), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2808241520085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 2808241820712
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 4/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715003 2808242057713
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-10 кВ ф.181-48 от ПС 110 кВ Весна-2 до РП-207. |  |  |  |  | 35715601 2908240110086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опор № 60, 61 на ВЛ 10 кВ ф 18-05 за СП 45. Заказ САП №. 170067862. |  |  |  |  | 35715304 2908240928420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 25-21-2/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2908240930335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 4х150 КЛ 0,4 кВ от ТП 392 8Л до МБОУ СОШ №45. |  |  |  |  | 35715603 2908241058087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-03 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 6 - 8 ВЛ-10 кВ ф.49-03.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 7 ВЛ-10 кВ ф.49-03. |  |  |  |  | 35715003 2908241219714
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ИП Щербович о предоставлении информации по факту отключения ТП 8-09-21 "В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений |  |  |  |  | 35715206 2908241417423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 289-290 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 2908241441715
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.23-07 от ПС 110 кВ Предмостная до РП 34 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.23-07 от ПС 110 кВ Предмостная до РП 34 яч.2.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.23-07 от ПС 110 кВ Предмостная до РП 34 яч.2. |  |  |  |  | 35715603 2908241820088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену бандажа на опоре №39 ВЛ 10 ф.2-13. |  |  |  |  | 35715301 2908241845421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБлУ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 228 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБлУ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 228.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 228. |  |  |  |  | 35715603 2908241930089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж концевой муфты наружной установки 3КВТпН 10 3*70/120 на опоре №1 ВЛ 6кВ ф.37-1 КЛ 6кВ от ПС 35 кВ Няша до опоры №1 ВЛ 6кВ ф.37-13.; По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля КЛ 6кВ от ПС 35 кВ Няша до опоры №1 ВЛ 6кВ ф.37-13.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля КЛ 6кВ от ПС 35 кВ Няша до опоры №1 ВЛ 6кВ ф.37-13 |  |  |  |  | 35715608 2908242130090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в РП 2026 предложение по замене проходных изоляторов ячейках 10 кВ ПС 35 кВ Таскино.; Выполнить замену проходных изоляторов в ячейке № 5 ЗРУ 10 кВ на ПС 35 кВ Таскино. Заказ ТОРО №170067914. |  |  |  |  | 35715606 2908242320091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Произвести ТВК электрооборудования в ТП 27-08-04В 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180245124 |  |  |  |  | 35715201 3008240927424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ SAP - №180245178. |  |  |  |  | 35715302 3008241433422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 26-27 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 3008241954717
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.18-15 с целью определения пролетов опор с увеличенной стрелой провеса проводов. Заказ САП№180245220. |  |  |  |  | 35715304 3108240838423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-02 (ООО "ФМКК") |  |  |  |  | 35715001 3108240919718
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 380/12-380/13 на ВЛ-10 кВ ф.52-01 |  |  |  |  | 35715004 3108240933719
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-2, принадлежащей СНТ "Березка", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.72-09 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 3108241650425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю совета КСПО "Крайпотребсоюз" В. В. Иванову (г. Красноярск ул. Кирова 19, 660017), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 3108241725092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 294/31-294/32 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 3108242020720
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 21-22 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715003 3108242145721
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 0109240246722
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 336 до ТП 331 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 336 до ТП 331.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от ТП 336 до ТП 331. |  |  |  |  | 35715603 0109240505094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0109240625723
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.23-112 |  |  |  |  | 35715001 0109240645724
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Повреждение в сети потребителя на ф.М-01 (ООО "ФМКК ") |  |  |  |  | 35715001 0109240810725
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "РСК сети" Морозову Матвею Александровичу (660028, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 21759), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок.; Персоналу СРЗА ПО КЭС выполнить профконтроль устройств РЗА яч.11 РУ-10кВ на РП-213. |  |  |  |  | 35715601 0109240820095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 57с за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 57с.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 55с до ТП 57с. |  |  |  |  | 35715601 0109240935096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление провода фазы "С"в пролете опор №№37-38 ВЛ 10 кВ ф.8-06. |  |  |  |  | 35715305 0109241102424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.23-112 |  |  |  |  | 35715001 0109241230727
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9062, Алисова В.В., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0109241236097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ф.98-18, генеральному директору АО ЭПФ "Пилон" Ященко С.Ю., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0109241310098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.52-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №31-32 на ВЛ-10 кВ ф.52-03 |  |  |  |  | 35715004 0109241353728
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 59-03 от ПС 35 кВ Тумаково: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0109241404336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату обследования кровли ТП 3032 произвести внеплановую закупку материала. Выполнить ремонт кровли ТП 3032.; Провести обследование кровли ТП 3032.; Провести чистку изоляции в РУ-10кВ ТП 3032. |  |  |  |  | 35715602 0109241605100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0109241651337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-09 |  |  |  |  | 35715001 0109241747729
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "КрасКом" Гончерову Олегу Васильевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Парижской Коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0109242235101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 437 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2025 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 437.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 136 до ТП 437. |  |  |  |  | 35715603 0209240040102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 340 до ТП 344 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 340 до ТП 344.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 340 до ТП 344 |  |  |  |  | 35715602 0209240625103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данноготехнологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП33-03-27 10/0,4кВ на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180245678; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-27 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180245676 |  |  |  |  | 35715207 0209240926426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110 кВ Боготольская, с целью выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180245538 |  |  |  |  | 35715203 0209241045427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 455 до ТП 339 нитка А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 455 до ТП 339 нитка А; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 455 до ТП 339 нитка А |  |  |  |  | 35715602 0209241210104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ 3х150 КЛ 10 кВ ф. 5-13 от ПС 110 Восточная яч.13 до РП 43 яч.7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ 3х150 КЛ 10 кВ ф. 5-13 от ПС 110 Восточная яч.13 до РП 43 яч.7.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х150 КЛ 10 кВ ф. 5-13 от ПС 110 Восточная до РП 43 яч.7. |  |  |  |  | 35715601 0209241220105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку провода АС 70/11 ВЛ 10кВ ф.44-7 в пролете опор №45-№47.; Провести анализ мест ТН на ВЛ 10кВ ф.44-7 и ВЛ 10кВ ф. 44-8 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по реконструкции ТП 44-8-3 для увеличения надёжности электроснабжения потребителей ВЛ 10кВ ф.44-7 и ВЛ 10кВ ф. 44-8. |  |  |  |  | 35715608 0209241250106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю правления СНТ «50 лет Победы» М. Ю. Чубар (г. Красноярск, пр-т Им. Газеты «Красноярский Рабочий» д. 43. 66, 660037) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0209242200107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.37-12; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 46-47 на ВЛ-10 кВ ф.37-12 |  |  |  |  | 35715001 0309240148730
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходной изоляции на ячейке В 10 ф.20-05. |  |  |  |  | 35715707 0309240320338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 191-192 ВЛ-10 кВ ф.46-15. Заказ в САП №180245883. |  |  |  |  | 35715306 0309240704425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 35-04 от РП 10 кВ Ирбейское: - выполнить ремонт и регулировку ЛР № 1 ф. 35-04. |  |  |  |  | 35715703 0309240939339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену повреждённого изолятора на ТП 6-07-084. |  |  |  |  | 35715305 0309241333426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 30-01-11 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0309241505340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В график ТО на октябрь 2024г. внести внеочередную диагностику и проверку работоспособности блока АВР ФЭП -301 в шкафу ТМ на ПС 110 кВ Заозерновская.; Запланировать мероприятие по монтажу ПЗУ на шинном мосту 10кВ 1Т, 2Т по ПС 110кВ Заозерновская в РП 2025г.; На ПС 110кВ Заозерновская выполнить монтаж ПЗУ на шинный мост 10кВ 1Т, 2Т. Заказ №170068016; Провести внеочередную диагностику и проверку работоспособности блока АВР ФЭП -301 в шкафу ТМ на ПС 110 кВ Заозерновская. Заказ №155363756 |  |  |  |  | 35715701 0309241821343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №№10 - 11 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-12-545. |  |  |  |  | 35715303 0309241841427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ЛР ТП 12-01-3/250; Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.12-01. |  |  |  |  | 35715707 0309242110342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку КЛ от ТП 33-14-4 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1.; Выполнить ремонт (замену) укоса опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0309242138731
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходной изоляции на ячейке В 6 ф.71-01. |  |  |  |  | 35715707 0409241002344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену повторной вязки провода фазы "В" на оп №5 ВЛ 6 кВ ф. 25-29 . |  |  |  |  | 35715604 0409241055108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произведен внеочередной осмотр всех ТП 10/04кВ от ВЛ-10 кВ ф.44-15 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180246632; Произвести ВВ испытания вновь установленной концевой муфты на кабельном участке ВЛ-10 кВ ф.44-15. Заказ SAP №180246634; Произвести замену концевой кабельной муфты в ТП44-10/15-19. Заказ SAP №170068048 |  |  |  |  | 35715205 0409241602428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ от РП 50 до ТП 530.; При отсутствии концентрированного участка повреждения КЛ 6 кВ от РП 50 до ТП 530 подать предложения в ИПР 2026.; Провести анализ МП при наличии концентрированного участка повреждения КЛ подать предложения в РП 2026 на замену участка КЛ 6 кВ от РП 50 до ТП 530. |  |  |  |  | 35715604 0409241905109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 53-54 на ВЛ-10 кВ ф.41-03 |  |  |  |  | 35715002 0409242100732
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Исключить попадание влаги в ЗТП 4-01-9 |  |  |  |  | 35715701 0409242257345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр на наличие подобных дефектов на ВЛ-10 кВ ф.38-04; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 234 ВЛ-10 кВ ф.38-04 |  |  |  |  | 35715003 0509240053733
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф.70-04.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 89-90 ВЛ-10 кВ ф.70-04. |  |  |  |  | 35715001 0509240702734
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф. 26-05 от опоры №5 до опоры №10 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф. 26-05 от опоры №5 до опоры №10.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф. 26-05 от опоры №5 до опоры №10. |  |  |  |  | 35715601 0509240902110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-04 на наличие ДКР; Выполнить чистку просеки от ДКР и уборку порубочных остатков в пролётах опор № 193-194 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715004 0509240904736
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "фирма "Кедр"" В.Д. Кожемякину (ул. Воронова, д.39Б, г. Красноярск, 660112), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0509241000111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ; Выполнить верховой осмотр опор №260 - №266 ВЛ 110 кВ БУР-1 – Березовская I цепь с отпайкой на ПС Н. Алтатка (С-763) Заказ САП №180246612; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ БУР-1 – Березовская I цепь с отпайкой на ПС Н. Алтатка (С-763) Заказ САП №180246611; По результатам ИТР осмотра и верхового осмотра разработать мероприятия по установке ПЗУ заводского исполнения и замене подвесной изоляции, с установкой в каждой гирлянде изолятора с увеличенным аэродинамическим профилем U-120AD, на ВЛ 110 кВ БУР-1 – Березовская I цепь с отпайкой на ПС Н. Алтатка (С-763), со сроками реализации в РП 2026-2028 гг. |  |  |  |  | 357152 0509241110429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 273 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 273; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 273. |  |  |  |  | 35715602 0509241201112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему ИП С.Я. Юрковой (ул. 78 Добровольческой бригады, д.11, кв. 386, г. Красноярск, 660077), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0509241300113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 100 яч.11 до ТП 783.; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 100 яч.11 до ТП 783 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 100 яч.11 до ТП 783. |  |  |  |  | 35715604 0509241640114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6кВ от ТП 294 яч.3 до ТП 2000 яч.7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6кВ от ТП 294 яч.3 до ТП 2000 яч.7.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 6кВ от ТП 294 яч.3 до ТП 2000 яч.7. |  |  |  |  | 35715602 0609240345115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.1-19 от ПС 220 кВ Левобережная яч.19 до ТП 3045 яч.1 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.1-19 от ПС 220 кВ Левобережная яч.19 до ТП 3045 яч.1.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.1-19 от ПС 220 кВ Левобережная яч.19 до ТП 3045 яч.1. |  |  |  |  | 35715602 0609240555116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от опоры №31 ВЛ 6 кВ ф.1-02 до ТП 3020 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от опоры №31 ВЛ 6 кВ ф.1-02 до ТП 3020.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ 6 кВ от опоры №31 ВЛ 6 кВ ф.1-02 до ТП 3020. |  |  |  |  | 35715602 0609240602117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену промежуточной опоры №5/4 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 15-14-77к. Заказ САП 170067986. |  |  |  |  | 35715304 0609241018428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 33-03-25 10/0,4кВ на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180246290 |  |  |  |  | 35715207 0609241144430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 353, Ларьков Геннадий Петрович (660061, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д.169), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0609241305118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить кабельную концевую муфту на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.57-2.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.57-2. |  |  |  |  | 35715404 0609241348171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт ТМ 320/10 ТП 7-10-2. |  |  |  |  | 35715705 0609241526341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждённого провода. |  |  |  |  | 35715305 0609242048429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №35 ВЛ 10 ф.23-14. |  |  |  |  | 35715301 0609242237430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт оборванного провода. |  |  |  |  | 35715305 0709240105431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-05; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-05 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 37-38 на ВЛ-10 кВ ф.42-05 |  |  |  |  | 35715003 0709240506737
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4005, Комарницкая Альбина Владимировна (г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 48, кв. 104), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0709241020119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в отдел внутренних дел с. Новобирилюссы для привлечения виновного к ответственности.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-5 от ПС 220кВ Рассвет и ТП 31-5-4 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180246435 |  |  |  |  | 35715202 0709241025431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт ВНП 10 ячейки №4 на ЗТП 10/0,4 кВ №1-14-22. |  |  |  |  | 35715301 0709241038432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонта 2025 г.: установить ПЗУ на опоре № 112 (ВЛ 110кВ Раздолинская - Партизанская I цепь (С-645), ВЛ 110кВ Раздолинская - Партизанская II цепь (С-646), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С".; Установить ПЗУ на опоре № 112 (ВЛ 110кВ Раздолинская - Партизанская I цепь (С-645), ВЛ 110кВ Раздолинская - Партизанская II цепь (С-646), траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP №170068066) |  |  |  |  | 357154 0709241255172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ф.2-17 от ПС 110 кВ Советская яч.17 до ТП 8092 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ф.2-17 от ПС 110 кВ Советская яч.17 до ТП 8092.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ ф.2-17 от ПС 110 кВ Советская яч.17 до ТП 8092. |  |  |  |  | 35715602 0709241425120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБЛ 3х240 КЛ 10кВ ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизорная яч.54 до ТП 3026 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБЛ 3х240 КЛ 10кВ ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизорная яч.54 до ТП 3026.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБЛ 3х240 КЛ 10кВ ф.123-54 от ПС 110 кВ Телевизорная яч.54 до ТП 3026. |  |  |  |  | 35715602 0709241515121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-12 от ПС 110 кВ Злобинская яч.12 до РП 144 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-12 от ПС 110 кВ Злобинская яч.12 до РП 144.; Провести восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-12 от ПС 110 кВ Злобинская яч.12 до РП 144. |  |  |  |  | 35715603 0709242020122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП 2025-2028 гг по ВЛ-35кВ Горевский ГОК – Стрелка (Т-71) замену деревянных опор с недопустимой степенью загнивания древесины; На ВЛ-35кВ Горевский ГОК – Стрелка (Т-71) выполнить проверку загнивания деталей деревянных опор, с целью выявления деревянных деталей с недопустимой степенью загнивания древесины. Заказ №180247150; При выявлении на ВЛ-35кВ Горевский ГОК – Стрелка (Т-71) деревянных опор с недопустимой степенью загнивания древесины, разработать мероприятия для включения в РП |  |  |  |  | 357154 0709242223173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 66 - 68 ВЛ-10 кВ ф.81-05.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 67 ВЛ-10 кВ ф.81-05 |  |  |  |  | 35715002 0809240254740
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №56 ВЛ 10 ф.1-21. |  |  |  |  | 35715301 0809240754433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 0809240900174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ф.121-03 от опоры №7 до опоры №8 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ф.121-03 от опоры №7 до опоры №8.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ф.121-03 от опоры №7 до опоры №8. |  |  |  |  | 35715606 0809241105123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-03, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180246299. |  |  |  |  | 35715302 0809241216434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролёте опор № 54 - 55 ВЛ-10кВ ф.66-1. |  |  |  |  | 35715606 0809241219124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 10-39 от опоры №8 до опоры №9 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 10-39 от опоры №8 до опоры №9.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 10-39 от опоры №8 до опоры №9. |  |  |  |  | 35715601 0809241615125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, и. о. Главы района, первый заместитель главы района по экономической и общественной безопасности Клименко Александр Александрович Юридический адрес: 663020, пгт.Емельяново, ул.Московская, 155 , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0809241714126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Расчистить просеку в пролёте опор № 73/35/11/3 - 73/35/11/4 ВЛ 10 кВ ф.63-2. |  |  |  |  | 35715606 0809241830127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 0809242123741
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.13-02. |  |  |  |  | 35715403 0809242208176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.31-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.31-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 24-25 на ВЛ-10 кВ ф.31-09 |  |  |  |  | 35715001 0909240919742
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-02 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 34 - 36 ВЛ-10 кВ ф.35-02.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 35 ВЛ-10 кВ ф.35-02 |  |  |  |  | 35715002 0909240922743
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35кВ ДСЗ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180247178; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35кВ ДСЗ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180247177; Произвести вывоз порубочных остатков ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ . Заказ SAP № 180247240; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.№27-№28ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ . Заказ SAP №180247179 |  |  |  |  | 35715204 0909241040432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 94-95-96 на ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 0909241048744
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 50-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0909241116346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-06.; Убрать дерево с проводов ВЛ 10кВ ф.33-06 в пролете опор №№ 121-122 |  |  |  |  | 35715401 0909241310177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Организовать претензионную работу в адрес завода изготовителя ПКУ OptiRM-L1. |  |  |  |  | 35715602 0909241715128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х70 КЛ 10 кВ ф. 10-38 от опоры №15/12 до опоры №15/13. |  |  |  |  | 35715601 0909241820129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 80/9-80/10 ВЛ-10 кВ ф.8-09.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 80/9-80/10 ВЛ-10 кВ ф.8-09. |  |  |  |  | 35715004 0909241905745
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 103-104 на ВЛ-10 кВ ф.45-01 |  |  |  |  | 35715004 0909242034746
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.81-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 67-68 на ВЛ-10 кВ ф.81-09 |  |  |  |  | 35715002 0909242035747
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 312/8/50-312/8/51 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 0909242108748
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/6-2/7 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 0909242118749
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 15-16 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 0909242218751
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-06; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ ф.42-06 |  |  |  |  | 35715003 0909242235752
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-02. |  |  |  |  | 35715403 0909242245178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-6; Провести оценку состояния ВЛ 0,4 ТП 554 Л-6. По результатам оценки состояния воздушной линии рассмотреть возможность включения в РП 2025.; Устранить обрыв фазного провода ф. "А" от ОП №4 ВЛ 0,4 кВ ТП 554 Л-6 в сторону МКЖД Квартальная 2. |  |  |  |  | 35715604 0909242352130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Содержание мероприятия: ВЛ-10кВ ф.18-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0909242358347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.30-15 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1009240030348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Стройсервис" Бизяевой Елене Анатольевне (660005, Красноярский край, город Красноярск, улица Армейская, д.31, пом.280), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1009240605131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить железо-бетонную приставку на опоре №33/1 ВЛ-10кВ ф.87-2. |  |  |  |  | 35715606 1009240620132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1009240937349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Семёнову В.М.( ул. Краснодарская д.7, Красноярск, 660100), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1009241030133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить прогрузку устанавливаемого автоматического выключателя на испытательном стенде на соответствие заявленных нагрузок. Заказ SAP№ 180247650; Провести замену автоматического выключателя питающего силовую сборку питания СДТУ на ПС 110 Ачинская. Заказ SAP№ 180247701 |  |  |  |  | 35715201 1009241052434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Дзержинского РЭС; Актуализировать графики тепловизионного контроля ТП Дзержинского РЭС; Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 8-04-5; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 8-04-5 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715004 1009241101687
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.11-18 от ПС 110 кВ Боготольская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180246820. |  |  |  |  | 35715203 1009241320435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.144-31. Выполнить верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.144-31.; Заменить вязки провода на опоре №20 ВЛ-10кВ ф.144-31.; По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.144-31 разработать мероприятия снижающие риски возникновения подобных ТН. |  |  |  |  | 35715606 1009241602134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом провести разбор причин произошедшего ТН на ВЛ 110кВ Назаровский ПП - Южная с отпайками (С-35).; Выполнить ИТР осмотр по всей ВЛ 110кВ Назаровский ПП - Южная с отпайками (С-35). Заказ САП № 180248170; Выполнить, по всей длине ВЛ, измерения ширины просеки от проекции крайнего провода до лесного массива на ВЛ 110кВ Назаровский ПП - Южная с отпайками (С-35). Заказ САП №180248171; По произошедшему инциденту на ВЛ 110кВ Назаровский ПП - Южная с отпайками (С-35), подать заявление в МО МВД "Назаровский".; По результатам произведенных замеров ширины просеки или выявления деревьев, угрожающих падением на провода, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-110кВ Назаровский ПП - Южная с отпайками (С-35), разработать мероприятия для приведения ширины просеки до нормативного значения согласно НТД, с реализацией мероприятий в рамках РП 2025-2027 гг. |  |  |  |  | 357152 1009241630436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.63-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 92-93 на ВЛ-10 кВ ф.63-01 |  |  |  |  | 35715002 1009241649753
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания вновь установленных концевых муфт на кабельном участке ВЛ 10 кВ ф.9-26 в РТП 9-26-913 и в КТП 9-26-913. Заказ SAP №180247425; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 9-26 на ПС 110кВ "БУР-1" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180247424; Произвести замену концевых кабельных муфт на кабельном участке ВЛ 10 кВ ф.9-26 в РТП 9-26-913 и в КТП 9-26-913. Заказ SAP №170068075 |  |  |  |  | 35715205 1009241730437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.77-3.; Произвести замену опоры №123 ВЛ 10кВ ф.77-3. |  |  |  |  | 35715607 1009241740179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену СР 2 сек 10кВ РП-63 марки РВФ-10/1000.; Выполнить ТВК СР 1 сек 10кВ РП-63. |  |  |  |  | 35715601 1109240140135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Назаровская ГРЭС II цепь с отпайками (С-32) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП №180247064; Для исключения отключений ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Назаровская ГРЭС II цепь с отпайками (С-32) по причине перекрытия изоляции в результате стойкого загрязнения, а также повышения надежности, выполнить замену загрязненной изоляции в рамках РП 2025 года на опорах № 11-15 отп. ПС 110 ГПП АГК, опорах № 1-8 отпайка на ПС 110 ЖБИ (Заказы САП № 142937436, № 142937544); По итогам проведения внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Назаровская ГРЭС II цепь с отпайками (С-32) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2025-2026г. |  |  |  |  | 357152 1109240147438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277. |  |  |  |  | 35715602 1109240603136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить профвостановление устройств РЗА яч.2 10кВ ТП-1070. |  |  |  |  | 35715601 1109240915137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-05. |  |  |  |  | 35715401 1109240936180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 99-04-08 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180247112 |  |  |  |  | 35715206 1109241043439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести В.В. испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп. № 1 ВЛ 10кВ ф.7-10 от ПС 110кВ Степная. Заказ SAP № 180248202; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.7-10 от ПС 110кВ Степная по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180248166; Произвести замену концевой кабельной муфты на оп. № 1 ВЛ 10кВ ф.7-10 от ПС 110кВ Степная. Заказ SAP №170068156 |  |  |  |  | 35715204 1109241045440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 455 до ТП 339 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 455 до ТП 339.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 455 до ТП 339. |  |  |  |  | 35715602 1109241110138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 709 яч.2 до ТП 710 яч.7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 709 яч.2 до ТП 710 яч.7.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 709 яч.2 до ТП 710 яч.7. |  |  |  |  | 35715602 1109241155139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 41-04-24 Заказ SAP№180247428; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП 41-04-24 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180247426 |  |  |  |  | 35715205 1109241200441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения провода фазы "А" в месте крепления к проходному изолятору на вводе в РУ-10кВ ТП-619; Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений проводов ВЛ-10кВ ф.9-16 на вводе в РУ-10кВ ТП-619 с последующим устранением замечаний |  |  |  |  | 35715601 1109241350140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Подать заявление в отдел внутренних дел с. Большой Улуй для привлечения виновного к ответственности.; Произвести внеочередные замеры габарита провода от земли в пролетах опор № 211 - № 216 на ВЛ-10кВ ф.16-1 от ПС 110кВ Просвещения. Заказ SAP №180247869. |  |  |  |  | 35715202 1109241402442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 12-04-3/160 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1209240040350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от опоры №13 до опоры №14. Заказ в САП №180247017. |  |  |  |  | 35715306 1209240541413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю гаражного кооператива "Гаражный комплекс на улице Энергетиков, 46Г" Базникину Андрею Ивановичу (г. Красноярск, ул. Энергетиков, 46Г ,660013), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1209240915141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП33-10-19 10/0,4кВ на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180247794; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-10-19 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180247792 |  |  |  |  | 35715207 1209241024443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену опоры №60 ВЛ 10 кВ ф.50-10. |  |  |  |  | 35715303 1209241108436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от яч.11 10кВ ПС 110кВ Восточная до оп.1 КВЛ-10кВ ф.5-11 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от яч.11 10кВ ПС 110кВ Восточная до оп.1 КВЛ-10кВ ф.5-11.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ от яч.11 10кВ ПС 110кВ Восточная до оп.1 КВЛ-10кВ ф.5-11. |  |  |  |  | 35715601 1209241548142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-02 после ликвидации пожара для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 1309240441437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 1309240942438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 12 до ТП 250 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 12 до ТП 250.; Произвести восстановления уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от РП 12 до ТП 250. |  |  |  |  | 35715603 1309241030143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РП 10 кВ Новоникольское выполнить ремонт кровли здания.; РП 10 кВ Новоникольское: - выполнить замену изоляторов на шинном мосту 2 сек 10. |  |  |  |  | 35715706 1309241141351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "РусАрм" Аветисяну Сейрану Самвеловичу (660060, Красноярский край, город Красноярск, улица Караульная, д.31, оф.415), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1309241520144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер петли фаза-ноль ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-134-2-81.; По результату замера петли фаза-ноль выполнить замену АВ 0,4 кВ Л-1 на ТП-134-2-81. |  |  |  |  | 35715606 1309241606145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.101-03 |  |  |  |  | 35715009 1309241638756
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить ж/б приставку к опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 6/0,4 кВ №1-3543. |  |  |  |  | 35715305 1309242033439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от РП-3 яч.17 10кВ до ТП-5020 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от РП-3 яч.17 10кВ до ТП-5020.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от РП-3 яч.17 10кВ до ТП-5020. |  |  |  |  | 35715601 1309242330146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом провести разбор причин произошедшего ТН на ВЛ-110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26); В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП №180248219; По итогам проведения внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2027гг. |  |  |  |  | 357152 1409240032444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.81-23 |  |  |  |  | 35715002 1409241705757
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.81-05 |  |  |  |  | 35715002 1409241903758
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-63-7-4.; Выполнить ревизию проходных изоляторов на ТП-63-7-4. |  |  |  |  | 35715606 1409242120147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-13. по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 15 - 17 ВЛ-10 кВ ф.69-13.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 16 ВЛ-10 кВ ф.69-13. |  |  |  |  | 35715002 1409242340759
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка линии ВЛ 10 кВ ф.40-06 опор №1-12 находившихся вблизи зоны возгорания с целью выявления возможного повреждения. При наличии повреждений организовать их устранения. Заказ SAP - №180249161. |  |  |  |  | 357153 1509240718440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-06 на предмет определения состояния грозозащиты линии с последующим включением работ в ремонтную программу по устранению нарушений. |  |  |  |  | 35715307 1509240850441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1-14.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 183/9-183/10 ВЛ 10кВ ф.1-14. |  |  |  |  | 35715403 1509240925181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №6/2 - 6/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-618.; Произвести спил веток дерева в пролете опор №6/2 - 6/3 ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-618. |  |  |  |  | 35715601 1509241025148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ЦАСБу-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 924 до ТП 925 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ЦАСБу-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 924 до ТП 925.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦАСБу-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 924 до ТП 925. |  |  |  |  | 35715601 1509241140149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ от ТП 942 яч.5 до ТП 926 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ от ТП 942 яч.5 до ТП 926 яч.2.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 10кВ от ТП 942 яч.5 до ТП 926 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 1509241235150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор №22/13-№22/14 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 1509241510760
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-5.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 71-72 ВЛ 10кВ ф.73-5. |  |  |  |  | 35715607 1509241624182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "ЕнисейСетьСервис" Веревкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, ул. Сергея Лазо, д.6а, оф.117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1509241630151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.7-06; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 106-107 на ВЛ-10 кВ ф.7-06 |  |  |  |  | 35715009 1509242005761
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.81-05 |  |  |  |  | 35715002 1509242257762
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-13. по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 15 - 17 ВЛ-10 кВ ф.69-13.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 34 ВЛ-10 кВ ф.69-13. |  |  |  |  | 35715002 1609240357763
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.51-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1609240622442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 37-06-2/400: -Выполнить замену опоры № 20 |  |  |  |  | 35715703 1609240915352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ ( д/о "Оазис" ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 1609241410443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-16. |  |  |  |  | 35715401 1609241730183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1040 до ТП 1037 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1040 до ТП 1037.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 1040 до ТП 1037. |  |  |  |  | 35715601 1609242355152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) (Заказ из SAP № 170068233).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке Л 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) включить в РП 2024 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода Л 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Канская опорная-Абан (С-810) на предмет выявления угрожающих падением деревьев на провода с заполнением листа осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке (Заказ из SAP № 180249275) |  |  |  |  | 357150 1709240618764
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.13т-04 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180248128; Произвести высоковольтные испытания после ремонта КЛ-10 кВ выхода с ПС 110кВ Чернореченская- тяговая до оп №1 ф.13т-04 Заказ SAP №180247868; Произвести ремонт резервного КЛ-10 кВ выхода с ПС 110кВ Чернореченская- тяговая до оп №1 ф.13т-04 Заказ SAP №170068137 |  |  |  |  | 35715201 1709240825445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АПвПу-10 3х240 КЛ 10кВ ф.121-18 от опоры № 49/54 до ПП 10 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АПвПу-10 3х240 КЛ 10кВ ф.121-18 от опоры № 49/54 до ПП 10.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 3х240 КЛ 10кВ ф.121-18 от опоры № 49/54 до ПП 10. |  |  |  |  | 35715602 1709241215153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №128 ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 1709241228444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ЗАО "Бассейн Спартак" Архиповой Татьяне Александровне (660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Марковского, д.86), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1709241235154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Молодежная яч.10 до РП 109 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Молодежная яч.10 до РП 109 яч.3.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Молодежная яч.10 до РП 109 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 1709241455155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Овин" Петялиной Галине Александровне (660020, Красноярский край, город Красноярск, ул.Северное шоссе, д.11, оф.302), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1709241500156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково после ликвидации пожара для определения объёма восстановительного ремонта. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 1709242238445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/20-03-87. |  |  |  |  | 35715403 1709242326184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обратиться в полицию по совершенному ДТП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.51-05 п. Стрелка.; Произвести замену ж/б приставки на опоре №15, ВЛ 6 кВ ф.51-05 п. Стрелка. |  |  |  |  | 35715403 1709242344185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06 |  |  |  |  | 35715009 1809240015765
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от РП 75 до ТП 231 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от РП 75 до ТП 231.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от РП 75 до ТП 231. |  |  |  |  | 35715602 1809240230157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты внутренней установки 3ВНТп-10-150/240 на опоре №34/1/1 КЛ 10 кВ ф. 10-27 (оп. №34/1/1 - оп. №34/1/2). |  |  |  |  | 35715602 1809240405158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести расчетов и изменение уставок на СП 51-12-31. |  |  |  |  | 35715303 1809240834446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 44-4-19. |  |  |  |  | 35715608 1809240834159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждённых проводов в пролёте от опоры №4 Л-1 ТП 51-01-2495 до жилого дома. |  |  |  |  | 35715303 1809241102447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку шлейфа фазы "В" на опоре № 294 ВЛ-10 кВ ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 1809241103766
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.76-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 94-95 на ВЛ-10 кВ ф.76-09 |  |  |  |  | 35715001 1809241122767
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждённого провода в пролёте опор №№5-6 Л-3 ТП 6-06-1003. |  |  |  |  | 35715305 1809241135448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого АВ 0,4 кВ Л.3 ТП 10/0,4 кВ №54-04-561. |  |  |  |  | 35715303 1809241313449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 15-09-1к опора №17 ВЛ 10 кВ ф.15-09. Заказ САП № 180248231. |  |  |  |  | 35715304 1809241338450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замену depRTU-4MIK-4MUA-24DIC-2DOA-4DOC-2EFX-2U220 на ПС 110 кВ Имени Сморгунова на оборудование иного производителя, с корректировкой проектной и рабочей документации. Решения по замене оборудования согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ.; Подать в ИПР на 2025 год комплекс мероприятий на замену depRTU-4MIK-4MUA-24DIC-2DOA-4DOC-2EFX-2U220 на ПС 110 кВ Имени Сморгунова. |  |  |  |  | 35715602 1809241501160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр КТП 35-03-12 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180248311; Провести внеплановый ТВК контактных соединений ТП 10/0,4 кВ 35-03-12. Заказ SAP № 1800249652 |  |  |  |  | 35715208 1809241510446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Союз к" Грималюк Роману Ивановичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-я Брянская, д.12д, стр.1, офис 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1809241530161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Крассети" А. Васильеву (660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Свердловская, зд.15, стр.28, офис 39), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1809241535162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр КТП 55-10-14 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180248315 |  |  |  |  | 35715208 1809242124447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-16 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1909240011353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом провести разбор причин произошедшего ТН на ВЛ-110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой ПС 110 Критово тяговая (С-25); В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой ПС 110 Критово тяговая (С-25) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП №180248277; По итогам проведения внеочередного ИТР осмотра ВЛ-110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой ПС 110 Критово тяговая (С-25) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2026-2027гг. |  |  |  |  | 357152 1909240024448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-01 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1909240901354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.5-16 от ПС 110 кВ Восточная яч.16 до РП 3 яч.4 н. А за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.5-16 от ПС 110 кВ Восточная яч.16 до РП 3 яч.4 н. А.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.5-16 от ПС 110 кВ Восточная яч.16 до РП 3 яч.4 н. А. |  |  |  |  | 35715601 1909241004163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание оборудования связи и ТМ на ПС 110 Парная.; Выполнить работы по монтажу новой системы телемеханики в рамках программы ИПР 2024. Комплекс новой ТМ выполнен на отечественном ПО и аппаратной платформе |  |  |  |  | 35715205 1909241019449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП-3 яч. 10 до ТП 5020 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП-3 яч. 10 до ТП 5020 яч.2.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП-3 яч. 10 до ТП 5020 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 1909241055164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.62-12 |  |  |  |  | 35715002 1909241213768
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО «Финарт» Луцик Игорь Анатольевич (660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, пом. 348, оф. 1-07), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715603 1909241725165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести техническую учебу персоналу, на предмет визуальной оценки состояния изоляции на ВЛ-110 кВ.; Выполнить верховой осмотр опоры №31 на ВЛ 110кВ Шарыповская - Береш I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-757). Заказ САП №180248610; Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110кВ Шарыповская - Береш I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-757). Заказ САП №180248609; Выполнить установку ПЗУ заводского исполнения на опоре №31 ВЛ 110кВ Шарыповская - Береш I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-757), в рамках РП 2025 г. Заказ САП № 170068265; По результатам ИТР осмотра и верхового осмотра разработать мероприятия по установке ПЗУ заводского исполнения и замене подвесной изоляции, с установкой в каждой гирлянде изолятора с увеличенным аэродинамическим профилем U-120AD, на ВЛ 110кВ Шарыповская - Береш I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-757), со сроками реализации в РП 2026-2028 гг. |  |  |  |  | 357152 2009240632450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 35-01-9/160: -Выполнить замену опоры № 11 |  |  |  |  | 35715703 2009240917355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление нарушенной изоляции выводов 0,4 кВ на ТП 33-18-3449. Заказ SAP - №180249901. |  |  |  |  | 35715307 2009241031451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену опоры №33 ВЛ 10 кВ ф.52-01. |  |  |  |  | 35715303 2009241740452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 142 яч.16 до ТП 391 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 142 яч.16 до ТП 391.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от РП 142 яч.16 до ТП 391. |  |  |  |  | 35715603 2009241810166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Желдорэкспедиция" Юсифову Руслану Махировичу (660061, Красноярский край, город Красноярск, улица Калинина д.106д, офис 205), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2009242100167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ ф.119-17 от ПС 110 кВ Мичуринская яч.17 до РП 182 яч.3 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ ф.119-17 от ПС 110 кВ Мичуринская яч.17 до РП 182 яч.3.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ ф.119-17 от ПС 110 кВ Мичуринская яч.17 до РП 182 яч.3. |  |  |  |  | 35715604 2109240410168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 712 до ТП 716 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 712 до ТП 716.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 712 до ТП 716. |  |  |  |  | 35715604 2109240510169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать в РП 2025 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре № 340. .; При несоответствии значений сопротивления заземляющего контура требованиям НТД на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опорах №№339, 340, 341 запланировать работы по ремонту контура заземления с доведением значения сопротивления заземляющего контура к требованиям НТД.; Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре № 340. Заказ SAP – 170068367.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опорах № 339, 340, 341. Заказ SAP – 180250405. |  |  |  |  | 357153 2109240621453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.49-12 от оп.№6 до оп.№7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.49-12 от оп.№6 до оп.№7.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.49-12 от оп.№6 до оп.№7. |  |  |  |  | 35715601 2109241415170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ф.49-15 от оп.№6 до оп.№7 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ф.49-15 от оп.№6 до оп.№7.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ф.49-15 от оп.№6 до оп.№7. |  |  |  |  | 35715601 2109241420171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Определить потребность в ремонте ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) Ответственное лицо: директор ПО ВЭС Айзятов А.Н. 2. Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для рассмотрения и заключения договора подряда с ПАО «Россети Сибирь». Ответственное лицо: начальник УРМиТ Коломеец И.А.; Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для возмещения ущерба филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" причинённого в ходе обслуживания ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). |  |  |  |  | 35715009 2109241505770
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от опоры №31 до опоры №32. Заказ в САП №180248555. |  |  |  |  | 35715306 2109241543454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Центральная яч.5 до ТП 199 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Центральная яч.5 до ТП 199.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Центральная яч.5 до ТП 199. |  |  |  |  | 35715601 2109241650172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 710 до ТП 711 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 710 до ТП 711.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 710 до ТП 711. |  |  |  |  | 35715602 2109241725173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 51-12-548. |  |  |  |  | 35715303 2109242005455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену разрядника ф.В на ТП 12-11-2244 |  |  |  |  | 35715303 2109242217456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО "АМК-Енисей" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-31"В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2109242220451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода пролет оп.3 - 4 ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 50-06-473. |  |  |  |  | 35715303 2209240004457
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 7003, Рождественский Сергей Леонидович (660061, Красноярский край, город Красноярск, ул. Калинина, д. 175, помещ. 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2209241755174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору "ВГТРК", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2209241805175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-05 от ПС 35 кВ Маловка: -Снять ветку дерева из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ в пролете опор №№ 12-13 |  |  |  |  | 35715703 2209241919356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 1088 до ТП 1077 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 1088 до ТП 1077.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 1088 до ТП 1077. |  |  |  |  | 35715601 2309240220176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТПи 14-6-13 для выявления возможных дефектов возникших от термического воздействия на электрооборудование при прохождение пожара по адресу село Новобирилюссы ул. Пионерская 48. Заказ в SAP: №180250389 |  |  |  |  | 35715202 2309240915452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110 кВ Большая Мурта.; Провести внеплановое ТО на оборудовании ТМ на ПС 110 кВ Большая Мурта. |  |  |  |  | 35715404 2309241004186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2309241040177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену шлейфов 0,4 кВ ввода Л1 ТП 51-01-2819. |  |  |  |  | 35715303 2309241340458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 449 до ТП 428 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 449 до ТП 428.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 449 до ТП 428. |  |  |  |  | 35715603 2309241512178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.83-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 13/16-13/17 на ВЛ-10 кВ ф.83-01 |  |  |  |  | 35715002 2309241521771
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-14 |  |  |  |  | 35715004 2309241558772
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.9-36 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180250070 |  |  |  |  | 35715205 2309241645453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Бохай". |  |  |  |  | 35715403 2309242110187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.57-01 от ПС 35 кВ "Юрьевка" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180249406. |  |  |  |  | 35715203 2309242119454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.32-14. |  |  |  |  | 35715401 2309242250188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; В случае выявления дефектной опорной изоляции разработать мероприятия по замене изоляторов в рамках РП 2025г.; Выполнить осмотр ОРУ-110 на ПС 110 кВ Козульская, с целью выявления подобных технологических нарушений. Заказ в SAP: № 180249689 |  |  |  |  | 357152 2409240114456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Северо-Енисейский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от ТП 222-1-1. |  |  |  |  | 35715405 2409240832189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/33-06-13.; Установить ж/б приставки на опоры №№47, 48, 49 ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-06-13. |  |  |  |  | 35715401 2409241000190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Абалаковская - Лесосибирский КЭЗ" (С-627) I цепь". |  |  |  |  | 357154 2409241403191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ ф.3-08 от РП 3 (10кВ.) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180250961. |  |  |  |  | 35715204 2409241620457
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ 10 ф.36-09. |  |  |  |  | 35715301 2409241747459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№508-509 ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 2409241934460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить восстановление временного ограждения ТП 760.; Выполнить осмотр ТП 760. Выполнить восстановление оборудования РУ 6/0,4 кВ, 2Т, обеспечить установку отбойных устройств.; Организовать ПИР в адрес виновника ДТП на ТП 760.; Подготовить ОРД об учащенном осмотре объектов электросетевого хозяйства ПО КЭС, находящихся вблизи автомобильных дорог и магистралей, где существует возможность наезда автотранспорта. |  |  |  |  | 35715604 2409241945179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый ТВК РУ-0,4кВ КТП 40-22-1 10/0,4кВ Заказ SAP №180249859; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от КТП 40-22-1 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180249857 |  |  |  |  | 35715205 2409242025458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 11/4 на ВЛ-10 кВ ф.42-06 (фидер связи с ф.5-21); Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-06 (фидер связи с ф.5-21) на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 11/4-11/5 ВЛ-10 кВ ф.42-06 (фидер связи с ф.5-21) |  |  |  |  | 35715003 2509240347773
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 709 яч.1 до ТП 710 яч.8 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ2л-10 3х150 КЛ 6 кВ ТП 9066 - ТП 939.; Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ2л-10 3х150 КЛ 6 кВ ТП 9066 - ТП 939. |  |  |  |  | 35715603 2509241150180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. Бакинских Комиссаров, д. 2бг. Красноярск, 660004) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2509241201181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 37-14-7, председателю ДНТ "Сказка" Фатину Александру Анатольевичу (660135 Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Взлетная 10-144), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2509241305182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести неплановый осмотр ТП 2026.; Произвести ремонт ошиновки и замену опорного изолятора ф.А яч.3 на ТП 2026. |  |  |  |  | 35715602 2509241425183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ - 0,4 кВ Л.2 КТП 10/0,4 кВ №53-06-732 в пролётах опор с увеличенной стрелой провеса проводов. Заказ в SAP №180249814. |  |  |  |  | 35715306 2509241450461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 174-175 на ВЛ-10 кВ ф.45-09 |  |  |  |  | 35715004 2509241527774
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ от РП 128 до ТП 616 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ от РП 128 до ТП 616.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ от РП 128 до ТП 616. |  |  |  |  | 35715604 2509241915184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 10/0,4кВ на ТП №15-21-668. Заказ САП № 170068309. |  |  |  |  | 35715304 2509242110462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением сломанных веток на провода ВЛ 6 кВ ф.42-09. |  |  |  |  | 35715305 2609241001463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-63 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-597 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-63 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-597.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ ф.49-63 от ПС 110 кВ Юбилейная до ТП-597. |  |  |  |  | 35715601 2609241510185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.6-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 |  |  |  |  | 35715004 2609241932775
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить проверку устройств РЗА ячейки №1 на РП 200. (Отключение В-6 кВ яч.1 на РП 200 без сработки блинкеров); Направить письмо обслуживающей электроустановку ТП 3037 организации, директору ООО «ЕСС» Веревкину Василию Григорьевичу (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2609242125186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.7-08 отПС 110 кВ Медпрепараты до РП 8 яч.07 (нитка "Б").; Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.7-08 отПС 110 кВ Медпрепараты до РП 8 яч.07 (нитка "Б") за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.7-08 отПС 110 кВ Медпрепараты до РП 8 яч.07 (нитка "Б"). |  |  |  |  | 35715603 2609242310187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110 кВ Большая Мурта.; Провести внеплановое ТО на оборудовании ТМ на ПС 110 кВ Большая Мурта. |  |  |  |  | 35715404 2709240307194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.6-06 на предмет выборочной проверки загнивания опор. |  |  |  |  | 35715305 2709241020464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл -6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 5025 до ТП 5026 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл -6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 5025 до ТП 5026.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл -6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 5025 до ТП 5026. |  |  |  |  | 35715604 2709241050188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП-5006 до ТП-5012 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП-5006 до ТП-5012.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП-5006 до ТП-5012. |  |  |  |  | 35715601 2709241120189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.126-14 |  |  |  |  | 35715009 2709242059776
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.139-04 от ПС 110 кВ Солнечный до ТП-55с. |  |  |  |  | 35715601 2709242210190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 39-08-9 |  |  |  |  | 35715003 2709242315777
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112 |  |  |  |  | 35715001 2809240333778
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ТВК коммутационных аппаратов щита собственных нужд на ПС 110 кВ ЖБИ Заказ в SAP: №180252084; Выполнить проверку характеристик автоматических выключателей переменного тока с электромагнитным и тепловым расцепителем всех АВ задействованных в схеме собственных нужд ПС 110 кВ ЖБИ. Заказ в SAP: № 180252155; Выполнить ревизию контактных соединений автоматических выключателей щита собственных нужд, с целью не допущения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ ЖБИ Заказ в SAP:180251687 |  |  |  |  | 35715201 2809240753459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ПС 220 кВ Заводская, заместителю директора - главному инженеру филиала ПАО "Россети" КП МЭС А.А. Блаженову, о требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго".; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ -6 3х185 КЛ 6 кВ ф.14-09 от ПС 220 кВ Заводская до ТП 5094 в кабельном лотке ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Заводская. |  |  |  |  | 35715604 2809241010191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 759 до ТП 778 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 759 до ТП 778.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 759 до ТП 778. |  |  |  |  | 35715604 2809241410192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству ОСК "Энергия" о включение в состав комиссии представителя ПАО «Россети - Сибирь" Западные ЭС по расследованию отключения на ВЛ 10 кВ ф.10-36 В. |  |  |  |  | 35715201 2809241435460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО "ДОЛЕРИТ" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-26"В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2809241506461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.28-02 |  |  |  |  | 35715701 2809241857357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 747, Верёвкин Василий Григорьевич (660133, Красноярский край, город Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 6а, офис 117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2909240300193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ТП М-01-5.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 2909240928781
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 1-03-8 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180251464 |  |  |  |  | 35715206 2909241523462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.6 до ТП 397 яч.2 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.6 до ТП 397 яч.2.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.6 до ТП 397 яч.2. |  |  |  |  | 35715602 3009240010194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Радиотехническая до РП 145 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Радиотехническая до РП 145.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Радиотехническая до РП 145. |  |  |  |  | 35715602 3009240029195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3096, Гусев Иван Андреевич (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул., д. 1 стр 14, офис 2-01 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3009240300196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от РП-55 до ТП-542. |  |  |  |  | 35715601 3009240950197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 33-01-7 |  |  |  |  | 35715002 3009241327783
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/20-2/21 на ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 3009241335784
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 353-354 на ВЛ-10 кВ ф.41-04 |  |  |  |  | 35715002 3009241420785
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ТП 47-01-6.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.47-01 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 3009241604786
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору АО «Красноярский Речной Порт» А. А. Немчину (Ул. Коммунальная ул., д. 2 г. Красноярск, 660059) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3009241710198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору АО "Фирма "Культбытстрой" Семенякову Г.А. (660019, Красноярский край, город Красноярск, ул Мусоргского, зд. 18) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3009241730199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО "П 4776" Погорелову Сергею Анатольевичу (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 128а ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 3009241735200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ мест повреждения силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.71-27 от ПС 110 кВ Весна яч.27 до РП-191 за последние 5 лет. По результату анализа определить способ подачи предложения (РП 2026 на частичную замену, либо в ИПР на полную замену) по замене силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.71-27 от ПС 110 кВ Весна яч.27 до РП-191.; Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.71-27 от ПС 110 кВ Весна яч.27 до РП-191. |  |  |  |  | 35715601 3009241740201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.20-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 3009242056358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания отремонтированной КЛ между ТП 3-03-02 6/10кВ до ТП 3-03-03 6/0,4кВ . Заказ SAP № 180250979.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.20-22 от ПС 110кВ Назаровская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180251738.; Произвести замену участка кабеля между ТП 3-03-02 6/10кВ до ТП 3-03-03 6/0,4кВ. Заказ SAP № 170068547.; Произвести установку соед. муфт на КЛ 6кВ между ТП 3-03-02 6/10кВ до ТП 3-03-03 6/0,4кВ. Заказ SAP № 170068548. |  |  |  |  | 35715204 3009242300463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 3009242335787
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 50-03-2/100 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 3009242354359