## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 154 | 202 | 178 | 534 | [8 empty] | 534
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 28.2469 | 30.355 | 34.7354 | 93.3373 | [8 empty] | 93.3373
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку ПЗУ (птице защитного устройства) на опорах №370-376, ВЛ 10 кВ ф.8 Красный Великан от ПС 110 кВ Даурия.. |  |  |  |  | 36235004 0104250957057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф. Поселок от ПС 35 кВ Маккавеево.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 Поселок от ПС 35 кВ Маккавеево. |  |  |  |  | 36235201 0104252055037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-613 Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете пор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-613 Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 0104252151058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-356; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-356 и ВЛ-0.4кВ ф.9 от ТП-356 |  |  |  |  | 36235702 0204250200052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 7 Михайло-Павловск.; Произвести замену изолятора на опоре № 44 ВЛ-10 ф. 7 Михайло-Павловск. |  |  |  |  | 36235407 0204251709025
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ПАО "Нефтемаркет" |  |  |  |  | 36235702 0304250005055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-126; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-126 и ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-126 |  |  |  |  | 36235702 0304251120054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-662; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4 кВ ф.2 от ТП-662 |  |  |  |  | 36235701 0304251520053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №Молодовск.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Молодовск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0304251520048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-3 с.Фирсово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 0304251710049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-7 с.Ломы, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 0404250101050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 25-29 ВЛ-10 кВ ф. Сигма.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Сигма. |  |  |  |  | 36235201 0404250211038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 15-19 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. |  |  |  |  | 36235201 0504250001039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42).; Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 465 ВЛ 110 кВ Дарасун – Бурятская (ВЛ-110-42). |  |  |  |  | 362354 0504250105026
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 123-127 ВЛ-10 кВ ф. Николаевск.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Николаевск. |  |  |  |  | 36235202 0504250903040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | На ПС, находящихся в эксплуатационном обслуживании филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго», выполнить внеплановое техническое обслуживание устройств АЧР, выполненных на базе реле РЧ-1, в соответствии с графиком, разработанным по пункту 3.2.6 организационных мероприятий; Направить письмо в адрес Красноярского ПМЭС ПАО "Россети" – "МЭС Сибири" о включении в состав комиссии, представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго"; Разработать график проведения внепланового технического обслуживания устройств АЧР, выполненных на базе реле РЧ-1, на ПС, находящихся в эксплуатационном обслуживании филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» |  |  |  |  | 362354 0504251255065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.33 МК-Поселок от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового изолятора на опоре №37/1 ф.(А), ВЛ 10 кВ ф.33 МК-Поселок от ПС 110 кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 0504251547059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 23-26 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Юность.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 Юность. |  |  |  |  | 36235204 0504251635041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №47-48 ВЛ-10 ф. Связная-2.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Связная-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0504252040051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1247, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0604251330062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 112 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. |  |  |  |  | 36235204 0604251657042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 129-132 ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Аблатуан. |  |  |  |  | 36235202 0804250250043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса шлейфов от ЛР-10 кВ на опоре № 118 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка к ТП-21014.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. |  |  |  |  | 36235201 0804251446044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ул.Каштакская от ТП-210; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор от ТП-210 до оп.№1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ул.Каштакская от ТП-210 |  |  |  |  | 36235702 0804251508057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену опоры № 67 ВЛ-10 кВ ф. Иргень.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. |  |  |  |  | 36235201 0804251601045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 83 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). |  |  |  |  | 362352 0804251615051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Антипиха; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ-6кВ ф.Антипиха |  |  |  |  | 36235702 0804251645058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-2013,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0804251715056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-439; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор от №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-439 |  |  |  |  | 36235702 0804251738059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-8, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0804251740061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21010. |  |  |  |  | 36235201 0804251740046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-164, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0804251741062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 жил.массив от ТП-48; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 жил.массив от ТП-48 |  |  |  |  | 36235702 0804251750060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-10, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0804251751059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0804251755060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-11 Шилка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0804251800047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21041. |  |  |  |  | 36235201 0804251815047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Соц.город с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению; Произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-6 кВ ф. Соц.город |  |  |  |  | 36235101 0804251845054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку шлейфов спуска от опоры № 27/2 ВЛ-10 кВ ф. Маяк до ТП-21026.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Маяк. |  |  |  |  | 36235201 0804252118048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-2028,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0804252142057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-31021,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0804252148058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1411, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0804252201063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1361, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0804252204065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. |  |  |  |  | 36235201 0804252209049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-641. |  |  |  |  | 36235104 0804252219057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21166. |  |  |  |  | 36235201 0804252300050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-395; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-395 |  |  |  |  | 36235702 0804252325061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Н.Стан с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Н.Стан. |  |  |  |  | 36235101 0904250002055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №54-55 ВЛ-10 кВ ф.Утан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ №1 Утан. |  |  |  |  | 36235102 0904250138056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0904250150053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф.Байгул |  |  |  |  | 36235102 0904251125052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Вторая - ТП-2 с отпайкой на ТП-1 II цепь (ВЛ-35-3). |  |  |  |  | 362352 0904251131052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.мкр.Северный ж.д. 43 от ТП-204; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-204 и КЛ-0.4кВ ф.мкр.Северный ж.д. 43 |  |  |  |  | 36235702 0904251225062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №50-60 ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести монтаж провода на опоре №55 ВЛ-10-ф.2 Байка |  |  |  |  | 36235301 0904251309055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. ф. Ульдурга, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №1 Ульдурга. |  |  |  |  | 36235101 0904251533064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4 кВ № 18-04 ВЛ-10 ф. 18 Ушарбай.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10/0,4 кВ № 18-04 ВЛ-10 ф. 18 Ушарбай. |  |  |  |  | 36235405 0904251540027
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1369, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0904251550066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1361, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0904251700067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф."ОПХ"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №9-№10 ВЛ-6кВ ф."ОПХ" |  |  |  |  | 36235701 0904251827063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 ЖБИ.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. 3 ЖБИ. |  |  |  |  | 36235408 0904251830028
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП №55 ф. Культбаза. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП №55 ф. Культбаза |  |  |  |  | 36235003 0904251846060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1410 Поселок Б-Цаган. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1410 Поселок Б-Цаган. |  |  |  |  | 36235003 0904251856061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1503 Усть Лиска. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 0904251906062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №502 с. Биликтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 0904252049063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08611, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0904252055071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2326, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0904252100068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-2351,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0904252100059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 44 ВЛ-10 ф. 8 Посёлок-3.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 44 ВЛ-10 ф. 8 Посёлок-3. |  |  |  |  | 36235404 0904252201029
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-611. |  |  |  |  | 36235104 1004251123058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-296-ТП-312; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-296-ТП-312 |  |  |  |  | 36235702 1004251330064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-807 ф.2 Красный великан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 1004251501064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22365 ВЛ-10 ф. 16 Лесхоз.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 46-47 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22365 ВЛ-10 ф. 16 Лесхоз. |  |  |  |  | 36235408 1004251630030
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать проведение верхового осмотра на участке опор №257-277 ВЛ-110 кВ Кличка – Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24).; Обеспечить проведение внепланового инструктажа персоналу службы по эксплуатации ВЛ ПО ЮВЭС на тему: качество проведения плановых осмотров электрооборудования, дефекты натяжной, сцепной, и поддерживающей арматуры ВЛ-110 кВ.; Обеспечить разработку плана мероприятий по устранению выявленных дефектов на основании инженерно-технического осмотра ВЛ-110 кВ Кличка – Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24).; Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Кличка – Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24).; Произвести восстановление крепления провода фазы "В" на опоре №267 ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ.; Произвести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ. |  |  |  |  | 362353 1004251755064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1104250618072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 1104251040060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 25 ВЛ-10 ф. 11 Ульхун-Партия.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 25 ВЛ-10 ф. 11 Ульхун-Партия. |  |  |  |  | 36235407 1104251140033
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящееся на балансе филиала ФГУП РТРС "Забайкальский краевой радиотелевизионный передающий центр". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). |  |  |  |  | 36235407 1104251140034
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-2013,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 1104251410061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-12113, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1104252200069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 36 ВЛ-10 ф. 6 Верхний Ульхун.; Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 36 ВЛ-10 ф. 6 Верхний Ульхун. |  |  |  |  | 36235407 1204250905032
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-604. |  |  |  |  | 36235104 1204250940063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 ул.Надежды от ТП-645; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 и ВЛ-0.4 кВ ф.1 ул.Надежды от ТП-645 |  |  |  |  | 36235701 1204251640056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08611, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1204251640073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-17211, проведена перетяжка провода |  |  |  |  | 36235303 1304251220074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-2351,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 1404251408070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр приводов типа ППРК-1400 установленного на оборудовании ПС 110 кВ Тыргетуй, на предмет аналогичных недостатков и замечаний, по результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести 6-ти кратный цикл включения, отключения выключателя ОСВ-110 ПС 110 кВ Тыргетуй.; Произвести замену контргайки и регулировку верхнего винта фиксации привода ОСВ-110 ПС 110 кВ Тыргетуй. |  |  |  |  | 36235408 1504250615100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 141 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) опоры № 140-148. |  |  |  |  | 362352 1504250620053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-469, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 1604251710065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-126 ВЛ-10 ф. 14 Орой.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-126 ВЛ-10 ф. 14 Орой. |  |  |  |  | 36235407 1604251720031
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 3-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26310.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26310. |  |  |  |  | 36235206 1604251720055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 2-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26308.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26308. |  |  |  |  | 36235206 1604251730056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф2 от ТП-804 Клуб. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 ф2 от ТП-804 Клуб. |  |  |  |  | 36235004 1704250624065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2449, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1704251650076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1835, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1804250431077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1822, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1804250433078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08611, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1804250435080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-08218, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1804250920081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08611, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1804250927082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0946, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1804250929083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1042, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1804250930084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести монтаж провода на опоре 77 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести проверку качества крепления изоляторов и вязок провода на опорах №67-88 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова |  |  |  |  | 36235303 1804251755075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1822, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1904250847079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22365 ВЛ-10 ф. 16 Лесхоз.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 57-58 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ №22365 ВЛ-10 ф. 16 Лесхоз. |  |  |  |  | 36235408 1904251446035
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). |  |  |  |  | 362352 1904251720057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 2-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21041.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21041. |  |  |  |  | 36235201 1904251800058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 4-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201. |  |  |  |  | 36235201 1904251815059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21207.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21207. |  |  |  |  | 36235201 1904251828060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22403 ВЛ-10 ф. Маккавеево.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22403 ВЛ-10 ф. Маккавеево. |  |  |  |  | 36235408 2004250212036
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 ф. 5 Посёлок-1; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №78 ВЛ-10 ф. 5 Посёлок-1. |  |  |  |  | 36235404 2004251054037
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21010. |  |  |  |  | 36235201 2004251545061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-07319, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2104252310085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Булак (ВЛ-110-91). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №68 ф."В", ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Булак (ВЛ-110-91).; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №68, ВЛ 110 кВ Орловский ГОК - Булак (ВЛ-110-91). |  |  |  |  | 362350 2204251417066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр в пролетах опор №173-194 ВЛ 35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317); Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317); Произвести перетяжку провода в пролетах опор №183-184 ВЛ 35 кВ Нер-Завод - Ишага (ВЛ-35-317) |  |  |  |  | 362353 2204252329086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11 Усть-Нарин.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №124-125 ВЛ-10 кВ ф. 11 Усть-Нарин. |  |  |  |  | 36235405 2304250710038
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 Красная Ималка от ПС 35 кВ Красная Ималка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление вязки провода опора №21 ф."В" на ВЛ 10 кВ ф. 4 Красная Ималка от ПС 35 кВ Красная Ималка. |  |  |  |  | 36235003 2304251058067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Выполнить замену траверсы опоры №182 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20); Выполнить инструментальные замеры остальных деревянных элементов участков опор №180-190 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по результатам замеров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 362351 2304251414068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ №3-146 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-10/0,4 кВ №3-146 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1. |  |  |  |  | 36235407 2304251435039
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №32 ВЛ-10 ф.1 Номоконово.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №32 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. |  |  |  |  | 36235405 2304251505040
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69).; Произвести замену гирлянды изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 89 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69) |  |  |  |  | 362351 2304251539073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новоберезовка, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить закрепление провода на опоре № 170 ВЛ-10 кВ ф. Новоберезовка |  |  |  |  | 36235101 2304251613067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Зюльзя, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор4-5 ВЛ-10кВ Зюльзя. |  |  |  |  | 36235105 2304251621066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0326, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2304251735089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка. |  |  |  |  | 36235004 2304251746068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Некрасово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изолятора ф."В" на опоре № 65 ВЛ-10 ф. Некрасово. Произвести регулировку проводов в пролете опор № 65-66 ВЛ-10 ф. Некрасово. |  |  |  |  | 36235104 2304251803069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-0736, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2404251030087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2404251035088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69).; Произвести замену гирлянды изоляторов фаз «А и В» на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Чернышевск – Жирекен (ВЛ-110-69) |  |  |  |  | 362351 2404251314076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ организационно-распорядительных документов (далее – ОРД) о продлении сроков эксплуатации устройств РЗА на предмет наличия мероприятий для продолжения дальнейшей эксплуатации устройств РЗА, и, при необходимости, выпустить ОРД с корректирующими мероприятиями в соответствии с Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики; Разработать план-график замены полупроводниковых нуль-индикаторов в панелях защит типа ЭПЗ-1636 со сроком эксплуатации более 25 лет |  |  |  |  | 362351 2404251819075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №82 ВЛ-10 ф. 1 Жимбира. По результатам осмотра разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №82 ВЛ-10 ф. 1 Жимбира.; Произвести регулировку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №82 ВЛ-10 ф. 1 Жимбира. |  |  |  |  | 36235404 2504251310041
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-254, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2604251430070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление крепления вязки провода опора №41 ф."А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №3110. |  |  |  |  | 36235004 2604251652069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-2 с.В.Куларки, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2604251930074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 14-17 ВЛ-6 кВ ф. Тигня.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Тигня. |  |  |  |  | 36235204 2804251700069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф."Геодезический"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №3-№4 ВЛ-6кВ ф.Геодезический |  |  |  |  | 36235702 2804251730067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 13-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23015.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23015. |  |  |  |  | 36235202 2804251750067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21041. |  |  |  |  | 36235201 2804251750068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 28-33 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-319.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-319. |  |  |  |  | 36235204 2804251820066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 27-27/1 ВЛ-10 кВ ф. УПП.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УПП. |  |  |  |  | 36235204 2804251946070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 30-34 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Красноармейск.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Красноармейск. |  |  |  |  | 36235204 2804251952065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 18-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-916.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-916. |  |  |  |  | 36235204 2804252013064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 2804252020071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 7-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21100.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21100. |  |  |  |  | 36235201 2804252030063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 5-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24201. |  |  |  |  | 36235201 2804252100062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Байкал , по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести закрепление изолятора ф."В" на опоре №16 ВЛ-10 кВ ф. Байкал |  |  |  |  | 36235101 2804252320071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Освещение, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечание.; Произвести закрепление изоляторов фазы С на опоре №16 ВЛ-10 кВ №4 Освещение |  |  |  |  | 36235101 2904250145072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 11-14 ВЛ-10 кВ ф. Ингода.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ингода |  |  |  |  | 36235201 2904251429072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара.; Снять наброс на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. |  |  |  |  | 36235204 2904251729073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-775; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 и ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-775 |  |  |  |  | 36235701 2904252210065
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре №44 ВЛ-10 ф. 12 Дарасунский Совхоз.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 12 Дарасунский Совхоз.; Произвести регулировку провиса провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10 ф. 12 Дарасунский Совхоз. |  |  |  |  | 36235408 2904252220042
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 и монтаж изолятора на опоре №7 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен. |  |  |  |  | 36235102 3004250055077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.Зоотехническая от ТП-365; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-365 и ВЛ-0.4кВ ф.Зоотехническая от ТП-365 |  |  |  |  | 36235702 3004250150066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать проведение верхового осмотра на участке опор №380-400 ВЛ-110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25); Обеспечить разработку плана мероприятий по устранению выявленных дефектов на основании инженерно-технического осмотра ВЛ-110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25); Произвести восстановление крепления провода фазы "А" на опоре №390 ВЛ-110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25); Произвести инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) |  |  |  |  | 362353 3004250638090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 5-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21187. |  |  |  |  | 36235201 3004252130074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 отТП-610 Поселок. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 отТП-610 Поселок. |  |  |  |  | 36235003 3004252313070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену блок питания в шкафу ТМ. |  |  |  |  | 36235302 0105251750092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21076.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21076. |  |  |  |  | 36235201 0305251550075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № Усть-Наринзор по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести закрепление провода фазы В на опоре №240 ВЛ-10 кВ № Усть-Наринзор. |  |  |  |  | 36235106 0305251740080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Нижняя Шахтама, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 ф. Нижняя Шахтама. |  |  |  |  | 36235104 0405251938078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино.; Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре №14/1 ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино.; Произвести регулировку провода в пролете опор №14/1-14/2 ВЛ 10 кВ ф. 12 Бальзино. |  |  |  |  | 36235406 0405252042043
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №35 ф."А", ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35).; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №35, ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). |  |  |  |  | 362350 0505250614071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 12 Кусочи.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф. 12 Кусочи. |  |  |  |  | 36235405 0505251445044
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 14-19 ВЛ-10 кВ ф. Еремино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. |  |  |  |  | 36235201 0505251602076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10 кВ ф.2РП-32; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-10 кВ ф.2РП-32 |  |  |  |  | 36235702 0505251630069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.жил.массив от ТП-284; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-284 и ВЛ-0.4кВ ф.жил.массив от ТП-284 |  |  |  |  | 36235702 0505251640068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-13617, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0505252340094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №223-244 ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести монтаж провода в пролетах опор №233-234 ВЛ-10-ф.136 Байка |  |  |  |  | 36235301 0605250633091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление вязки провода опора №140 ф."С" на ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 0605251320072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 14 Ново-Кургатай. По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре №16 ВЛ-10 кВ ф. 14 Ново-Кургатай.; Произвести регулировку провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф. 14 Ново-Кургатай. |  |  |  |  | 36235407 0605251517045
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП-1926, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0605252120095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-19219, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0605252121096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14 Чиндант-1 от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. По результатам осмотра наметить план мероприятий; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 77-78 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Чиндант-1 от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. |  |  |  |  | 36235003 0705251818073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Олекан с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф. Олекан. |  |  |  |  | 36235105 0705252035079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 112 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) опоры № 100-119. |  |  |  |  | 362352 0805250525080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44), наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44).; Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" и фазы "С" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40,44). |  |  |  |  | 362354 0805250712046
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить чистку изоляции на опоре № 4 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Заречная I цепь с отпайками (ВЛ-110-01). |  |  |  |  | 362352 0805251148081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролет опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. Орсук.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Орсук. |  |  |  |  | 36235204 0805251704077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить концевую монтажную муфту на оп.№1 ВЛ-6кВ ф."Школа №7"; Произвести анализ состояния ВЛ-6кВ ф."Школа №7"; Произвести испытание кабельного участка ВЛ-6кВ ф."Школа №7" |  |  |  |  | 36235701 0905250409070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ от опоры № 90 до опоры № 102 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43). |  |  |  |  | 362352 0905251716082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №2 Байгул. |  |  |  |  | 36235102 1005250321082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №245-265 ВЛ-10-ф.124 Козлово; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.124 Козлово; Произвести монтаж изолятора на опоре №255 ВЛ-10-ф.124 Козлово |  |  |  |  | 36235301 1005251440093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 1/19/1-1/19/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21041.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21041. |  |  |  |  | 36235201 1005251510078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-3, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1005251658081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-0736, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1005251750097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф."СХТ"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №67-№68 ВЛ-6кВ ф.СХТ |  |  |  |  | 36235701 1005252230071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-08218, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1105250915098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08611, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1105250918099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №Рабочий поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести ремонт провода фазы В в пролете опор №76-77 ВЛ-6 кВ ф. Рабочий поселок |  |  |  |  | 36235102 1105251814083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП-933 ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй. |  |  |  |  | 36235204 1205250138079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции опора №58 ф."С" на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32).; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №58, ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Мирная с отпайкой на ПС Безречную (ВЛ-110-32). |  |  |  |  | 362350 1205250752074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить мероприятия по расчистке трассы ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81). |  |  |  |  | 362352 1205251316083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №16 Бородинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №80-81 ВЛ-6 кВ ф. Бородинск |  |  |  |  | 36235102 1205251821084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №100-101 ВЛ-10 кВ ф. Шивия. |  |  |  |  | 36235102 1305250307085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 15-16 на ВЛ 10 кВ ф.7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 1305250436075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №34-55 ВЛ-10-ф.134 Б-Зерентуй; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10-ф.134 Б-Зерентуй; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10-ф.134 Б-Зерентуй |  |  |  |  | 36235301 1305251601100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №109-110 на ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. |  |  |  |  | 36235004 1305251616076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Деревцово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить закрепление провода на опоре № 71 ВЛ-10 кВ ф. Деревцово |  |  |  |  | 36235104 1405250003088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.5 Поселок от ПС 110 кВ Поселковая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление крепления вязки провода опора №57 ф."С" на ВЛ 6 кВ ф.5 Поселок от ПС 110 кВ Поселковая. |  |  |  |  | 36235004 1405251510077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр в пролетах опор №10- 31 ВЛ-10 кВ ф. 201 Бурукан; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 201 Бурукан; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф. 201 Бурукан |  |  |  |  | 36235302 1505251511101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. В/ч, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить закрепление провода в пролете опор №55-56 ВЛ-6 кВ ф. В/ч |  |  |  |  | 36235103 1505251603086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию городского поселения Яснинское о принятии мер по информированию населения о недопущении нахождения на территории охранной зоны ПС посторонних предметов.; Организовать внеплановый осмотр прилегающей охранной зоны ПС 110 кВ Турга на предмет выявления посторонних предметов воздействие которых может привести к технологическому нарушению электрооборудования ПС при воздействии ветровых нагрузок. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных зам замечаний. |  |  |  |  | 36235001 1505252117078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №7-28 ВЛ-6-ф.23 Кличка-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.23 Кличка-1; Произвести регулировку провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-6-ф.23 Кличка-1 |  |  |  |  | 36235303 1605250201102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) опоры № 100-110. |  |  |  |  | 362352 1605250604084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 18-01 ВЛ-10 ф. 18 Ушарбай.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ № 18-01 ВЛ-10 ф. 18 Ушарбай. |  |  |  |  | 36235405 1605251600047
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 10-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24319.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24319. |  |  |  |  | 36235201 1605251750085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 104 ф. Будалан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 104 ф. Будалан. |  |  |  |  | 36235003 1605252056079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Холбон с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф. Холбон. |  |  |  |  | 36235101 1705250629091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. Комсомолец. По результатам осмотра составить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор № 70-71 ВЛ-10 ф Комсомолец |  |  |  |  | 36235102 1705251207092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Просторная от ТП-209; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-209 и ВЛ-0.4кВ ф.2 ул.Просторная от ТП-209 |  |  |  |  | 36235702 1705251333072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-292. |  |  |  |  | 36235104 1705251430087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1510, №15 Ключевское. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Устранить схлест проводов в пролете опор № 29-30 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 1510, №15 Ключевское. При необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 36235004 1705251607080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14 Чиндант-1 от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Устранить схлест проводов в пролете опор №234-235 на ВЛ 10 кВ ф. 14 Чиндант-1 от ПС 110 кВ Нижний Цасучей. При необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 36235003 1705251633081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф. 24 Поселок-2.; Произвести регулировку провода в пролете опор №1/4/3-1/4/4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф. 24 Поселок-2.; Установить ж/б приставку к опоре №1/4/4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 99 ВЛ-10 ф. 24 Поселок-2. |  |  |  |  | 36235404 1705251740048
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1247, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1705251753105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.Аргунская, 44 от ТП-303; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-303 и КЛ-0.4кВ ф.Аргунская, 44 ТП-303 |  |  |  |  | 36235702 1705252050073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зерноток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток. |  |  |  |  | 36235102 1705252050094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №8-29 ВЛ-10-ф.9 Чупрово; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.125 Чупрово; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10-ф.125 Чупрово |  |  |  |  | 36235301 1705252355103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №20-40 ВЛ-10-ф.4 ФКРС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 ФКРС; Произвести монтаж изолятора на опоре №30 ВЛ-10-ф.4 ФКРС |  |  |  |  | 36235303 1805250925104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 20-24 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. |  |  |  |  | 36235201 1805250938086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1-я Каштакская от ТП-210; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-210 и ВЛ-0.4кВ ф.1-я Каштакская от ТП-210 |  |  |  |  | 36235702 1805251330074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22128 ВЛ-10 ф. Новодоронинск.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22128 ВЛ-10 ф. Новодоронинск. |  |  |  |  | 36235408 1805251456049
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-772 п. Чернышевск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1805251549093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-501 р.Жетково. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового изолятора на опоре № 5 ф."В", ВЛ-0,4кВ ф.1от ТП-501 р.Жетково. |  |  |  |  | 36235001 1805252106082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.Связь-3; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.Связь-3 |  |  |  |  | 36235702 1805252307075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 9 Холболджи.; Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №41 ВЛ-10 ф. 9 Холболджи.; Произвести регулировку провода в пролете опор №41-42 ВЛ-10 ф. 9 Холболджи. |  |  |  |  | 36235405 1905251220050
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21076.; Произвести внеплановый ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21076. |  |  |  |  | 36235201 1905251520087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа ф.А ШР-110-17 на ПС 110 кВ Чернышевск; Выполнить чистку контактов блока отключения привода В-110-17(ВМТ-110); После аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17)., наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17).; Произвести замену опоры №100 ВЛ 110 кВ Чернышевск - Букачача (ВЛ- 110-17) |  |  |  |  | 362351 1905252033095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1ТП-503, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 1905252051089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Кирзавод. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Кирзавод. |  |  |  |  | 36235004 1905252148083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить закрепление провода на опоре № 15 ВЛ-10 кВ ф. Кыэкен |  |  |  |  | 36235101 2005250116090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 3-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21064.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21064. |  |  |  |  | 36235201 2005251240088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-147 ВЛ-10 кВ ф. 3 Акша-1.; Произвести монтаж провода на опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-10/0,4 кВ № 3-147 ВЛ-10 ф. 3 Акша-1. |  |  |  |  | 36235407 2005251358051
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №204 с. П - Бырка. |  |  |  |  | 36235004 2005251603084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.Лазо, 36 от ТП-258; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-258 и КЛ-0.4кВ ф.Лазо, 36 от ТП-258 |  |  |  |  | 36235702 2005252145076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21041. |  |  |  |  | 36235201 2005252200089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену штыревого изолятора на опоре №30 ВЛ-10кВ ф.Станкозавод; Произвести осмотр ВЛ-10кВ "Станкозавод" |  |  |  |  | 36235701 2005252245078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ в пролете опор № 120-130 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). |  |  |  |  | 362352 2005252256090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №130 ф."С", ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37).; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №130 ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). |  |  |  |  | 362350 2105250754085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ в пролете опор № 60-70 ВЛ 110 кВ Вторая - Улеты (ВЛ-110-50). |  |  |  |  | 362352 2105252039091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-508 Детский сад. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-508 Детский сад. |  |  |  |  | 36235001 2105252135086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 3-7 ВЛ-10 кВ ф. ЛПХ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПХ. |  |  |  |  | 36235201 2205250226092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.29 Западный от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №81-82 на ВЛ 10 кВ ф.29 Западный от ПС 110 кВ Борзя-Западная |  |  |  |  | 36235004 2205250453087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 196 ВЛ-10 кВ ф. Черемхово.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Черемхово. |  |  |  |  | 36235202 2205251243093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2205251351110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0.4кВ ф.ул.Заб.рабочего, 13 от ТП-30; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. |  |  |  |  | 36235702 2205251430077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести оперативным персоналом внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-501 и ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-501; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-501 |  |  |  |  | 36235701 2205251435079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 7 ВЛ-10 ф. 5 Дульдурга.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 7 ВЛ-10 ф. 5 Дульдурга. |  |  |  |  | 36235406 2205251653052
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр КЛ-10 ф. Тяговая.; Произвести замену концевой кабельной муфты от ЗТП-10/0,4 кВ №22305 ло ЗТП-10/0,4 кВ №22306 КЛ-10 ф. Тяговая. |  |  |  |  | 36235408 2205251801053
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1918 с. Билитуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1918 с. Билитуй. |  |  |  |  | 36235004 2205252017088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №13-14 ВЛ-10 кВ № Чернышевск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ № Чернышевск. |  |  |  |  | 36235102 2205252321096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 30-34 ВЛ-10 кВ ф. Хадакта.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хадакта. |  |  |  |  | 36235202 2305250011094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-06220 произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2305251556111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 2-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26382.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26382. |  |  |  |  | 36235206 2305251630095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Оросительный; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №13/7-№13/8 ВЛ-6кВ ф.Оросительный |  |  |  |  | 36235701 2305251820080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №18-19 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести перетяжку проводов в пролёте опор №18-19 ВЛ-10 кВ №6 Н.Олов. |  |  |  |  | 36235102 2305252219097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС от ПС 220 кВ Шерловая 220. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №45-46 на ВЛ 10 кВ ф.1 АЗС от ПС 220 кВ Шерловая 220. |  |  |  |  | 36235004 2305252251089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-375; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.РП-26-ТП-375 |  |  |  |  | 36235702 2405251040081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-240013. |  |  |  |  | 36235204 2405251540096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10 ф. 18 Булактуй. |  |  |  |  | 36235404 2405251827054
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 1-5 ВЛ-10 кВ ф. Ариг-Ус.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ариг-Ус. |  |  |  |  | 36235204 2405251838097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию контактных соединений КЛ-6 кВ ф. 8 Фидерная.; Произвести внеплановый осмотр КЛ-6 кВ ф. 8 Фидерная, состояние вводов, РУ в РП, ТП. |  |  |  |  | 36235204 2405252033098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1039, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2405252037112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре №234 ВЛ-10 ф. 14 Токчино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 14 Токчино.; Произвести регулировку провиса провода в пролете опор №233-234 ВЛ-10 ф. 14 Токчино. |  |  |  |  | 36235406 2405252320055
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 3/1/1 - 3/2 ВЛ-10 кВ яч. Угдан.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. Угдан. |  |  |  |  | 36235201 2505250317099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 232 ВЛ-10 кВ ф. Зугмара.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зугмара. |  |  |  |  | 36235204 2505250931100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-295, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2505251140098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Подготовить информационное письмо в РТН о неисправности в смежной электрической сети. |  |  |  |  | 36235103 2505251657099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 3 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26173.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26173. |  |  |  |  | 36235206 2505251710101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-20218,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 2505251922106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП № 1614. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП № 1614. |  |  |  |  | 36235004 2505252305090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.16 Заводский от РП 35 кВ ШССК. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы стрелы провеса провода в пролете опор № 43-44 на ВЛ 10 кВ ф.16 Заводский от РП 35 кВ ШССК. |  |  |  |  | 36235004 2605250439091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08611, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2605251025113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставку ВЛ-6кВ ф.ЖД; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.ЖД |  |  |  |  | 36235702 2605251155082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-08218, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2605251300114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №101 с.Олдонда. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №101 с.Олдонда. |  |  |  |  | 36235004 2605251349092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Госселекционная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление провода фазы В на опоре № 67 ВЛ 10 кВ ф. Госселекционная |  |  |  |  | 36235104 2605251532101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-40 ВЛ-10 ф. 7 Кыра-2.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-40 ВЛ-10 ф. 7 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 2605251540056
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Николаевская – Доронинская (ВЛ-35-114). |  |  |  |  | 362352 2605252129103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 8 Поселок-3.; Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре №100 ВЛ-10 ф. 8 Поселок-3. |  |  |  |  | 36235404 2705250010057
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф. Линево Озеро.; Произвести снятие тела птицы на опоре № 10 ВЛ-6 ф. Линево Озеро. |  |  |  |  | 36235204 2705250207104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Обеспечить проведение осмотров в пролетах опор № 47-50, а также вновь обнаруженных пожароопасных участков ВЛ в период прохождения пожароопасных периодов в Забайкальском крае.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ А. Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), обеспечить разработку противопожарных мероприятий на выявленных пожароопасных участках данной ВЛ.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71),вновь обнаруженные пожароопасные участки включить в перечень пожароопасных участков на ВЛ.; По результатам осмотра в случае выявления механических повреждений , разработать мероприятия, направленные на их устранение.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71) в целях определения пожароопасных мест в районе прохождения ВЛ, для включения в перечень пожароопасных участков ВЛ.; Произвести верховой осмотр в пролете опор №48-49, а так же в местах прохождения пожара в районе расположения ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская(ВЛ-110-71) с целью выявления механических повреждений провода. |  |  |  |  | 362351 2705251209102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести ремонт бензогенератора |  |  |  |  | 36235103 2705251356118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №325-326 ВЛ-10кВ №Бори; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Бори по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2705251803100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №40-61 ВЛ-10-ф.3 Кайластуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Кайластуй; Произвести регулировку провода в пролете опор №50-51 на ВЛ-10-ф.3 Кайластуй |  |  |  |  | 36235303 2705251857108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №207 Шоноктуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2705252057093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф. 4 Хара-Шибирь.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 ф. 4 Хара-Шибирь. |  |  |  |  | 36235405 2705252150058
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №110-131 ВЛ-10-ф.14 Трубачево, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2014 Трубачево; Произвести регулировку провода в пролетах опор №120-121 ВЛ-10-ф.14 Трубачево |  |  |  |  | 36235302 2705252211107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-201412,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 2705252215109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 Акурай от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 169-170 на ВЛ 10 кВ ф.15 Акурай от ПС 35 кВ Усть-Озерная. |  |  |  |  | 36235004 2705252225094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-19219, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2705252225124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-19216, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2705252240127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 8 марта. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2805251007095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. Водовод, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление провода ф. "В" на опоре № 33 ВЛ-6 кВ ф. Водовод |  |  |  |  | 36235102 2805251220115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить чистку изоляции на опорах № 76, 77 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81) в районе прохождения лесного пожара. |  |  |  |  | 362352 2805251226112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-481 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235102 2805251400104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Шерловогорская II цепь (ВЛ-110-30). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку балласта на опоре № 11 ф."А", ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Шерловогорская II цепь (ВЛ-110-30). |  |  |  |  | 362350 2805251508096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-483 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2805251510105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 3 Завод ПТО от ПС 110 кВ Оловянная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Устранить схлест проводов в пролете опор № 31-32 на ВЛ 6 кВ ф. 3 Завод ПТО от ПС 110 кВ Оловянная. По необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 36235001 2805252121097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на ЛР-6 кВ на опоре № 21/6/2 ВЛ-6 кВ ф. Поселок.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Поселок. |  |  |  |  | 36235204 2805252238105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №24 ф."В", ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63).; Произвести усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре №24, ВЛ 110 кВ Турга – Первая (ВЛ-110-63). |  |  |  |  | 362350 2805252358098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №209-230 ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести монтаж провода в пролетах опор №219-220 ВЛ-10-ф.136 Байка |  |  |  |  | 36235301 2905250053115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №45-66 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №55-56 ВЛ-10-ф.15 Чиндаготай |  |  |  |  | 36235303 2905250109116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №15-35 ВЛ-10-ф.3 Зоргол; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Улан; Произвести перетяжку провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10-ф.7 Улан |  |  |  |  | 36235303 2905250119117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр на опор №40-61 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай |  |  |  |  | 36235303 2905250232118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 Акурай от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Устранить схлест проводов в пролете опор № 99-100 на ВЛ 10 кВ ф.15 Акурай от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По необходимости произвести регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 36235004 2905250328099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-16 Кокуй, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2905250843103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22187 ВЛ-10 ф.Талача.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22187 ВЛ-10 ф.Талача. |  |  |  |  | 36235408 2905251009060
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-67 ВЛ-10 ф. 5 Алтан.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-67 ВЛ-10 ф. 5 Алтан. |  |  |  |  | 36235407 2905251013059
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-68 ВЛ-10 ф. 5 Алтан.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ №1-68 ВЛ-10 ф. 5 Алтан. |  |  |  |  | 36235407 2905251015061
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-568 с.Нижняя Куэнга, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2905251023112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести оценку состояния стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф.15 Акурай от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По необходимости произвести регулировку. |  |  |  |  | 36235004 2905251025100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-498 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2905251256106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-702 Зерноток. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 2905251340101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-25-1ТП-536; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.РП-25-1ТП-536 |  |  |  |  | 36235701 2905251341084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-502 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2905251436107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1504 ВЛ №15 Акурай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2905251448102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-0651, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2905251505130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-06610, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2905251507132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 68-74 ВЛ-6 кВ ф. Кам. карьер; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Кам. карьер |  |  |  |  | 36235201 2905251543106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2от ТП-07329, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2905251641128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-482 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2905251850108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-512. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2905252117103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.7 жил.массив от ТП-180; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-180 и ВЛ-0.4кВ ф.7 жил.массив от ТП-180 |  |  |  |  | 36235702 2905252300083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести оценку состояния стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ ф.23 Город-1 от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По необходимости произвести регулировку. |  |  |  |  | 36235004 3005250015104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 38 ВЛ-10 кВ ф. Кирово.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кирово. |  |  |  |  | 36235206 3005250239107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонта на 2025-26 год замену дефектной изоляции ф."С" на опоре № 454 ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ - Благодатка (ВЛ-110-25).; Обеспечить разработку плана мероприятий по устранению выявленных дефектов на основании инженерно-технического осмотра ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25); Произвести инженерно-технический осмотр ВЛ 110 кВ Приаргунская ТЭЦ – Благодатка (ВЛ-110-25) |  |  |  |  | 362353 3005251115138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-4. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-4. |  |  |  |  | 36235001 3005251216105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-503 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 3005251223109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Военторг. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 3005251415106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-07319, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 3005251420133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1411, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3005251435123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1422, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3005251445125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Город, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 3005251628120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замер контура заземления на участке опор № 215 - 240 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), при отрицательных результатах выполнить ремонт контура заземления.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22). |  |  |  |  | 362351 3005251649117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 7/3-7/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Красноармейск.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 Красноармейск. |  |  |  |  | 36235204 3005251654108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Байцетуй с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф. Байцетуй. |  |  |  |  | 36235101 3005251701121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 6/22-6/26 ВЛ-10 кВ ф. МТМ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. МТМ. |  |  |  |  | 36235202 3005251745109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Полевая от ТП-521; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.№1 ул.Полевая от ТП-521 |  |  |  |  | 36235701 3005251800085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Жилпоселок-1, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ №1 Жилпоселок-1 |  |  |  |  | 36235101 3005252036114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 3 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26105.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26105. |  |  |  |  | 36235206 3005252144110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.7 жил.массив от ТП-203; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-203 и ВЛ-0,4кВ ф.7 жил.массив от ТП-203 |  |  |  |  | 36235702 3005252230086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.Бородинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-6 кВ ф.Бородинск. |  |  |  |  | 36235102 3105250158111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фаза "А" на опоре № 151 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; По результатам осмотров разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ в пролете опор № 140-160 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81). |  |  |  |  | 362352 3105250208113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 2-6 ВЛ-10 кВ ф. 7 Н. Чара.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 7 Н. Чара. |  |  |  |  | 36235201 3105250950114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-494 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 3105251130110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ ф.Восточный.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.юВосточный по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 3105251327113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-14114, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3105251630126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1422, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3105251640129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22102 ВЛ-10 ф. 2 Жимбира.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22102 ВЛ-10 ф. 2 Жимбира. |  |  |  |  | 36235408 3105251645063
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 ф. 19 Посёлок-4.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №8 ВЛ-10 ф. 19 Посёлок-4. |  |  |  |  | 36235404 3105251650064
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1411, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 3105251650131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. 5 Поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №35-36 ВЛ 6 кВ ф. 5 Поселок |  |  |  |  | 36235103 3105251704122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 803 Пождепо. По результатам осмотра нам етить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235001 3105251816107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №403. по результатам осмотра наметить план мероприятий по утсранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 3105252208108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-206. По результатам осмотра наметить план мероприятий по утсранени ю выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235003 3105252240109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Водовод с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ ф. Водовод. |  |  |  |  | 36235105 3105252253119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 Булум от ПС 110 кВ Калангуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 81-82 на ВЛ 10 кВ ф. 4 Булум от ПС 110 кВ Калангуй. |  |  |  |  | 36235001 3105252317110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.1РП-48; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1РП-48 |  |  |  |  | 36235702 0106250211087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-2013,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0106251145120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0106251151121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №243-244 на ВЛ 10 кВ ф.12 Новоборзинское от ПС 110 кВ Борзя-Восточная. |  |  |  |  | 36235004 0106251236111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление крепления вязки провода опора №18 на ВЛ 10 кВ ф.2 Шоноктуй от ПС 35 кВ Курунзулай. |  |  |  |  | 36235004 0106251546112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 5 Алтан.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №256-257 ВЛ-10 кВ ф. 5 Алтан. |  |  |  |  | 36235407 0106252329062
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21044. |  |  |  |  | 36235201 0106252345115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-01114, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0206250245134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку изолятора опора № 211 на ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. |  |  |  |  | 36235004 0206251514113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №10-30 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Кайластуй; Устранить проволочный наброс с провода на опоре №20 ВЛ-10-ф.1 Кайластуй |  |  |  |  | 36235303 0206251826119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №89-109 ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Произвести монтаж изолятора на опоре №99 ВЛ-10 ф.1 Кондуй |  |  |  |  | 36235303 0206252104122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре №99 ВЛ-10 ф.2 Кыра-2.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Кыра-2.; Произвести регулировку провиса провода в пролете опор №99-100 ВЛ-10 ф.2 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 0306251805067
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бутиха, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ ф. Бутиха. |  |  |  |  | 36235101 0406250321123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верхний поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ ф. Верхний поселок |  |  |  |  | 36235101 0406250456124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность крепления к опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-48 ВЛ-10 ф.6 Билютуй, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А".; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ №1-48 ВЛ-10 ф. 6 Билютуй. |  |  |  |  | 36235407 0406251044066
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №18-38 ВЛ-10-ф.4 ФКРС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 ФКРС; Произвести перетяжку провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10-ф.7 Улан |  |  |  |  | 36235303 0406251225135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.7 жил.массив от ТП-203; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-15 и ВЛ-0,4кВ ф.ул.Локомотивная от ТП-15 |  |  |  |  | 36235702 0406251505088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ ф. Уненкер; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Уненкер с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести замену изолятора ф. А на опоре №80 ВЛ 10 кВ Уненкер |  |  |  |  | 36235101 0406251603126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1114, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0406251805136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22408 ВЛ-10 ф. 6 Поселок.; Произвести замену кабеля от ТП 140/0,4 кВ №22408 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22408 ВЛ-10 ф. 6 Поселок. |  |  |  |  | 36235408 0406252115068
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ОТФ с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести замену изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №201 ВЛ 10 кВ ф. ОТФ |  |  |  |  | 36235101 0406252315128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод; Произвести монтаж изолятора на опоре №51 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод; Произвести проверку качества крепления изоляторов и вязок провода на опорах №№41-61 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод |  |  |  |  | 36235302 0506250203137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку изолятора опора № 116 ф."В" на ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 0506251422114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-0736, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 0506251425145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0358, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0506251547143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Шарагорохон.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф.Шарагорохон. |  |  |  |  | 36235408 0506251629069
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Капцегайтуй-Дурой; Произвести регулировку стрелы провеса провода на спуске к ТП-07320 ВЛ-10-ф.6 Капцегайтуй-Дурой |  |  |  |  | 36235303 0506251701139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24167. |  |  |  |  | 36235201 0506251709116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-323 и ВЛ-0.4кВ ф.4 жил.массив от ТП-323; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ ф.4 жил.массив от ТП-323 |  |  |  |  | 36235702 0606250220089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-201412,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 0606251605140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №518-519 ВЛ-6кВ №Караган.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №.Караган по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0606251610125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-613 Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-613 Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 0606252157115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 129 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) опоры № 126-138. |  |  |  |  | 362352 0606252335117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 194-197 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. |  |  |  |  | 36235201 0706250052118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП-936 "ИП Карпов" с требованием привести к нормативным требованиям электроустановки от опоры № 19 ВЛ-10 кВ ф. ГРЭ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ГРЭ. |  |  |  |  | 36235204 0706250326119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление изолятора на опоре №25 ВЛ-10кВ Город-1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Город-1 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0706251330127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1422, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0706251608144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность вязки провода фазы "А" на опоре №101 ВЛ-10 ф.Таптанай.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.Таптанай.; Произвести регулировку провиса провода в пролете опор №101-102 ВЛ-10 ф.Таптанай. |  |  |  |  | 36235406 0706251617070
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить анализ эффективности плановых мероприятий на 2025-2026 г.г. по чистке просеки ВЛ, по результатам анализа выполнить корректировку мероприятий.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81). |  |  |  |  | 362352 0706251658120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-0418, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0706251737146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.24 Поселок-2.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф.24 Поселок-2. |  |  |  |  | 36235404 0706252110071
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №65-66 ВЛ-6кВ №Поселок-1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №.Поселок-1 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 0806250147129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №232-253 ВЛ-10-ф.141 Середняя на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.141 Середняя; Произвести перетяжку провода в пролете опор №242-243 ВЛ-10-ф.141 Середняя |  |  |  |  | 36235301 0806250855141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1419, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0806251135147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-03121, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0806251640150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 37-42 ВЛ-10 кВ ф. Харауз.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Харауз. |  |  |  |  | 36235204 0806251807121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 5 - 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. |  |  |  |  | 36235204 0806251835122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 33 ВЛ-10 кВ ф. Волна.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Волна. |  |  |  |  | 36235201 0906250141123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-13419, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0906251032151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-13422, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 0906251034152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.РП-54-ТП-229; Направить претензионное письмо в МБУ "ДМРСУ"; Провести высоковольтные испытанияКЛ-10кВ ф.РП-54-ТП-229 |  |  |  |  | 36235702 0906251125090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП-1006 ПС Поселковая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП-1006 ПС Поселковая. |  |  |  |  | 36235004 0906251227116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-20122, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235302 0906251755142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №31-51 ВЛ-10-ф.105 МТМ, по результатам осмотра наметить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 МТМ; Произвести регулировку провода в пролете опор №41-42 на ВЛ-10-ф.105 МТМ |  |  |  |  | 36235303 0906251817148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тужи.; Снять птицу с опоры № 220 ВЛ-10 кВ ф. Тужи. |  |  |  |  | 36235204 0906252025124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №431/35-431/36 на ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. |  |  |  |  | 36235004 1006251304117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №66-86 ВЛ-10-ф.8 Норинск на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.8 Норинск; Произвести монтаж провода на опоре опор №76 ВЛ-10-ф.8 Норинск |  |  |  |  | 36235303 1006251522149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Дульдурга-Зуткулей (ВЛ-35-501). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 35 кВ Дульдурга-Зуткулей (ВЛ-35-501) |  |  |  |  | 362354 1006251619072
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Танха.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 2/55-2/59 ВЛ-10 кВ ф. Танха. |  |  |  |  | 36235201 1006252230125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1821, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1006252304153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №40-61 ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный; Произвести монтаж изолятора на опоре №50 ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный |  |  |  |  | 36235302 1106251819154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №46-66 ВЛ-6-ф.4 Поселок 1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.4 Поселок 1.; Произвести монтаж провода на опоре опор №56 ВЛ-6-ф.4 Поселок 1. |  |  |  |  | 36235301 1106251821155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-31021,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 1106252216156
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Старый Дурулгуй от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №99-100 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Старый Дурулгуй от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй. |  |  |  |  | 36235003 1106252231118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2527, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1206251500157
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.мкр.Северный, 36 от ТП-204; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-204 и КЛ-0.4кВ ф.мкр.Северный, 36 от ТП-204 |  |  |  |  | 36235702 1306251150092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Золотухино, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10 кВ ф. Золотухино. |  |  |  |  | 36235101 1306251300133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №62-83 ВЛ-10-ф.133 Горбуновка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.133 Горбуновка; Произвести регулировку провода в пролетах опор №72-73 ВЛ-10-ф.133 Горбуновка |  |  |  |  | 36235301 1306251715158
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить концевую монтажную муфту на оп.№26 ВЛ-6кВ ф."Южный кадалы"; Произвести анализ состояния ВЛ-6кВ ф."Южный кадалы"; Произвести испытание кабельного участка ВЛ-6кВ ф."Южный кадалы" |  |  |  |  | 36235701 1306252040091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Семиозерный с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить ремонт шлейфа провода фазы В на опоре №1 от кабельной муфты ВЛ-10 кВ ф. Семиозерный. |  |  |  |  | 36235103 1406251401139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1417, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1406251505162
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 8 Узон.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ ф. 8 Узон. |  |  |  |  | 36235406 1406251647073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №635-636 на ВЛ 10 кВ ф. 5 Шаранай от ПС 35 кВ Улятуй. |  |  |  |  | 36235001 1406252256119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-484 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1506251431130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-490 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1506251435131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Соцгород, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести перетяжку провода в пролетах опор №45-47 ВЛ-6 кВ Соцгород. |  |  |  |  | 36235101 1506251646134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.119 Красноярово.; Произвести монтаж изолятора на опоре №13 ВЛ-10-ф.119 Красноярово.; Произвести проверку качества крепления изоляторов и вязок провода на опорах №№ 1-23 ВЛ-10-ф.119 Красноярово. |  |  |  |  | 36235302 1506251725159
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-109, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 1506251755160
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление изолятора на опоре №56 ВЛ-10кВ Молодовск.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Молодовск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1506252237132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зерноток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление крюка ф."В" на опоре № 49 ВЛ-10 ф. Зерноток. Произвести регулировку проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 ф. Зерноток. |  |  |  |  | 36235102 1606251230140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести оценку состояния провода в пролете опор №200-201 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 1606251250120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-13412, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 1606251545163
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 2 Кадахта.; Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре №58 ВЛ-10 ф. 2 Кадахта.; Произвести регулировку провода в пролете опор №58-59 ВЛ-10 ф. 2 Кадахта. |  |  |  |  | 36235408 1606252302075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 Кр.Великан от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 64-65 на ВЛ 10 кВ ф.8 Кр.Великан от ПС 110 кВ Даурия. |  |  |  |  | 36235004 1706251607121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №175-196 ВЛ-10-ф.113 Бохто, по результатам осмотра наметить мероприятия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.113 Бохто; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 185-186 ВЛ-10-ф.113 Бохто |  |  |  |  | 36235302 1706251610161
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-31, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1706251740135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 169 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49).; Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор № 166-176 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49), по результатам измерений в случае необходимости разработать мероприятия по приведению к требованиям НТД.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49) опоры № 166-176. |  |  |  |  | 362352 1706251835126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить заявление в Тунгокоченский ОВД для установления лица, виновного в набросе проволоки на провода в пролете опор 7-8 ВЛ 6кВ ф. Шахта 14-2; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шахта 14-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1706252117138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-25, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1806250045136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.жил.массив от ТП-453; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-453 и КЛ-0.4кВ ф.жил.массив от ТП-453 |  |  |  |  | 36235702 1806250745093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.ТП-РП-54-ТП-458; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.ТП-РП-54-ТП-458 |  |  |  |  | 36235702 1806250816094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке в пролетах опор № 30 - 60 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71).; Произвести замену изоляции фазы А,В, С на опоре №47 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). |  |  |  |  | 362351 1806251316143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 62-65 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. |  |  |  |  | 36235201 1806251626127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-11-ТП-151; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-11-ТП-151 |  |  |  |  | 36235702 1806252026095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-20197,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 1806252030164
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф. 1от ТП-625, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235104 1806252315142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-63, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 1906250011137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 1/6/1-1/6/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24007.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24007. |  |  |  |  | 36235204 1906250024128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.1РП-4; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.1РП-4 |  |  |  |  | 36235702 1906251404096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода на опоре № 95 ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кутузовка. |  |  |  |  | 36235201 1906251510129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" |  |  |  |  | 36235702 1906251729097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №7-8 ВЛ-10 кВ ф. ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ ф. ОТФ. |  |  |  |  | 36235102 1906252309141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участках опор №140-170 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16).; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре №153 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск II цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-16). |  |  |  |  | 362351 2006250645154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0.4кВ ф.ул.Июньская,2 от ТП-270; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. |  |  |  |  | 36235702 2006251201099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф."2РП-4"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №7-№8 ВЛ-6кВ ф.2РП-4 |  |  |  |  | 36235702 2006251342098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-503, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2106250950165
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | устная рекомендация потребителю о замене участка вводного кабеля |  |  |  |  | 36235303 2106251122171
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-316, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2106251125166
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену стойки и траверсы на опоре № 255 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2106251232144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр пролет опор №105-126 ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй, на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №115-116 ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй. |  |  |  |  | 36235303 2106251655167
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 Зуткулей.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ ф. 2 Зуткулей. |  |  |  |  | 36235406 2106251710074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ в пролете опор № 60-73 ВЛ 110 кВ Антипиха - 827 Обьект II цепь с отпайкой на ПС Атамановка (ВЛ-110-58), ВЛ 110 кВ Антипиха - 827 Обьект I цепь с отпайкой на ПС Атамановка (ВЛ-110-57). |  |  |  |  | 362352 2106251910137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 1 КВЛ-6 кВ ф. Соц. город.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ф. Соц. город. |  |  |  |  | 36235204 2106252106130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0.4кВ ф.Автогенная, 2 от ТП-134; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. |  |  |  |  | 36235702 2106252150100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 18 Ушарбай.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №180/10-180/11 ВЛ-10 кВ ф. 18 Ушарбай. |  |  |  |  | 36235405 2206250011076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-503, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2206250958168
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №1-10 ВЛ-10-ф.5 Ковыли; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Ковыли; Произвести монтаж изолятора на опоре №1 ВЛ-10-ф.5 Ковыли |  |  |  |  | 36235303 2206251245173
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21).; Выполнить замену дефектной изоляции фазы В на опоре 162 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21); Выполнить замеры ЗУ на участке в пролете опор № 150 - 180 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2206251420147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Байкал с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Байкал. |  |  |  |  | 36235101 2206251650146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке в пролете опор № 30 - 60 ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71).; Произвести замену изоляции фазы В на опоре №42 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). |  |  |  |  | 362351 2206251848145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-31021,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 2206252220169
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-31022,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 2306250015170
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Кироча с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролёт опор №7-8 ВЛ-10 кВ ф. Кироча. |  |  |  |  | 36235101 2306250110148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 66 ВЛ-10 кВ ф. Поселье.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселье. |  |  |  |  | 36235201 2306251301131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке в пролете опор № 150 - 180 ВЛ-35 кВ Верхняя Хила Знаменка (ВЛ-35-221), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Верхняя Хила Знаменка (ВЛ-35-221), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-35 кВ Верхняя Хила Знаменка (ВЛ-35-221), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре 159 ВЛ-35 кВ Верхняя Хила Знаменка (ВЛ-35-221) |  |  |  |  | 362351 2306251633156
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 Кубухай от ПС 110 кВ Нижний - Цасучей. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести оценку состояния провода в пролете опор №190-191 на ВЛ 10 кВ ф. 6 Кубухай от ПС 110 кВ Нижний - Цасучей. |  |  |  |  | 36235003 2306251847122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-24149. |  |  |  |  | 36235201 2306251925132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 14 Орой.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ ф. 14 Орой. |  |  |  |  | 36235407 2306252207077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Олекан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235105 2406250121149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 9 Ага.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1/43-1/44 ВЛ-10 ф. 9 Ага. |  |  |  |  | 36235405 2406251711078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 7/10 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. |  |  |  |  | 36235201 2406251753133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71).; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №88 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №80 – № 90 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2406252218157
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-316, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2406252258172
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 105 ВЛ-10 кВ ф. Ильинка.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ильинка. |  |  |  |  | 36235201 2506250203134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Агинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целость крепления крюка к изолятору фазы "В" на опоре №15 ВЛ-6 ф. 1 Поселок-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф. 1 Поселок-1.; Произвести регулировку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-6 ф. 1 Поселок-1. |  |  |  |  | 36235404 2506250208079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 8-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24156.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24156. |  |  |  |  | 36235201 2506250430135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 Харанор от ПС 110 кВ Харанор. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 на ВЛ 10 кВ ф.5 Харанор от ПС 110 кВ Харанор. |  |  |  |  | 36235004 2506251057123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-19219, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2506251115174
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф. Жирекен. |  |  |  |  | 36235102 2506251258159
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса шлейфов от ЛР-10 кВ на опоре № 7/11 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск к ТП-23258.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. |  |  |  |  | 36235202 2506251455136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 1 Могойтуй.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10 ф. 1 Могойтуй. |  |  |  |  | 36235407 2506251712080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Станичная от ТП-600; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 ул.Станичная от ТП-600 |  |  |  |  | 36235701 2506251840102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Весенняя от ТП-610; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 ул.Весенняя от ТП-610 |  |  |  |  | 36235701 2506251850101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 64 ВЛ 35 кВ Атамановка-110 - Новотроицка с отпайкой на ПС Объект 200 (ВЛ-35-121).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Атамановка-110 - Новотроицка с отпайкой на ПС Объект 200 (ВЛ-35-121). |  |  |  |  | 362352 2506252135138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск |  |  |  |  | 36235102 2506252242158
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-19219, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235303 2606250602175
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-25-ТП-352; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-25-ТП-352 |  |  |  |  | 36235702 2606250821103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 2-5 ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Русское Колочное. |  |  |  |  | 36235201 2606251651139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №232 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №227 – №237 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2606252229081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-604 по результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-604. |  |  |  |  | 36235003 2606252357124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-741а, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2706250046155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-6/0,4 кВ №22164 ВЛ-6 ф. 8 Каланга.; Произвести регулировку провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6/0,4 кВ №22164 ВЛ-6 ф. 8 Каланга. |  |  |  |  | 36235406 2706250337082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеплановый аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19).; Произвести замену дефектной изоляции фазы В и С на опоре №156 ВЛ-110 кВ Холбон - Балей I цепь (ВЛ-110-19).; Произвести замеры ЗУ на участке опор №150-170 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей I цепь (ВЛ-110-19). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. |  |  |  |  | 362351 2706251852161
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Бори по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №33 РЛНД-10 ВЛ-10 кВ ф. ф. Бори. |  |  |  |  | 36235106 2706252129153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; Выполнить замену изоляции фаз В,С на опоре №54 ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №50-60 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2806250114163
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 Алеур, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235105 2806250209152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.2РП-50; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.2РП-50 |  |  |  |  | 36235702 2806251110104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71) запланировать установку недостающих гасителей, а также замену неисправных гасителей вибрации на проводах и грозотросе.; По результатам осмотра ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71) в пролете опор № 7-10, а также опор на которых отсутствуют либо не исправны ГВН.; Провести внеплановый аварийный осмотр ВЛ-110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71).; Произвести замену дефектной сцепной арматуры на опоре №9 ВЛ 110 кВ А.Зилово-Ксеньевская (ВЛ-110-71). |  |  |  |  | 362351 2806251407160
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1336, произведена регулировка стрелы провиса провода |  |  |  |  | 36235301 2806251440187
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-31021,произведена регулировка стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 36235302 2806251505176
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф. Саранная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изоляторов фазы С на опоре №126 ВЛ-6 кВ ф. Саранная |  |  |  |  | 36235104 2806252055151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №77-87 на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; произвести замену изоляции опора №82 ф."А" на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). |  |  |  |  | 362350 2806252122125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 яч. 28 Хлебозавод.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-10 яч. 28 Хлебозавод. |  |  |  |  | 36235408 2806252323083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-7-ТП-360; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-7-ТП-360 |  |  |  |  | 36235702 2906250244105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 8-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24008. |  |  |  |  | 36235204 2906250900141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 76-79 ВЛ-10 кВ ф. Население.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Население. |  |  |  |  | 36235204 2906251545142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена регулировка проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ Казаново.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Казаново с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235101 2906251600150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 32/7 ВЛ-10 кВ ф. УПП.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УПП. |  |  |  |  | 36235204 2906252055143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №20-40 ВЛ-10-ф.2021 Тайна; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2021 Тайна; Произвести монтаж изолятора на опоре №30 ВЛ-10-ф.2021 Тайна |  |  |  |  | 36235302 2906252200177
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 14 Ново-Кургатай.; Произвести замену изолятора на опоре №368 ВЛ-10 кВ ф. 14 Ново-Кургатай.; Произвести регулировку провода в пролете опор №368-369 ВЛ-10 кВ ф. 14 Ново-Кургатай. |  |  |  |  | 36235407 3006251132084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №52-62 на ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №57 ф."В" ВЛ 110 кВ Степь – Турга с отпайкой на ПС Оловянная (ВЛ-110-62). |  |  |  |  | 362350 3006251707126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 ПС 110 кВ Ингода.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2 ПС 110 кВ Ингода. |  |  |  |  | 36235201 3006251751144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внеплановых осмотров, наметить перечень мероприятий, направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №94 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).; Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №89 – №110 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 3006251812091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузок и напряжения произвести перераспределение нагрузки на КЛ-0.4кВ ф.Курнатовского, 27 от ТП-222; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-222 и КЛ-0.4кВ ф.Курнатовского, 27 от ТП-222 |  |  |  |  | 36235702 3006252130106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил.; Произвести регулировку провода в пролете опор №107-108 ВЛ-10 ф. 20 Ага-Хангил. |  |  |  |  | 36235405 3006252130086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №96-117 ВЛ-10-ф.5 Маньково; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф. Маньково; Произвести перетяжку провода в пролете опор №106-107 ВЛ-10-ф.5 Маньково |  |  |  |  | 36235302 3006252132178
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз В, С на опоре № 243 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 239-248 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), опор № 216-225 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Выполнить ремонт провода фазы С в пролете опор № 220-221 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44), ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). |  |  |  |  | 362352 3006252326149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в филиал ПАО "Россети" -"Забайкальское ПМЭС" о включении в состав комиссии по расследованию ТН на ВЛ 110 кВ Дарасун-Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45) представителя ПО ЮЗЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго". |  |  |  |  | 362354 3006252359096